## TABLO-3 (hidden)
KESINTI_KOD_NO | KADEME | IL | ILCE | SEBEKE_UNSURU | SEBEKE_UNSURU_KODU | KESINTI_NEDENI | KESINTI_KAYNAGI | KESINTI_SURE_SINIFI | KESINTI_SEBEBI | KESINTI_BILDIRIM_SINIFI | KESINTI_BASLANGIC_ZAMANI | KESINTI_SONA_ERME_ZAMANI | KESINTI_SURESI | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_MESKEN_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_MESKEN_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TARIMSAL_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TARIMSAL_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TICARETHANE_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TICARETHANE_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_SANAYI_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_SANAYI_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_MESKEN_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_MESKEN_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TARIMSAL_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TARIMSAL_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TICARETHANE_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TICARETHANE_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_SANAYI_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_SANAYI_AG | TOPLAM_DAGITILMAYAN_ENERJI
1673963 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | HİKMET GIDA KÖK 45-72-M00122_HARTA BAKIR FİDERİ ÇIKIŞ M04_66519783 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 00:14:14 | 07.02.2021 04:16:28 | 4.0372 | 0 | 77 | 187 | 25 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 40.4417 | 182.4659 | 9.3762 | 140.5882 | 4.6513 | 59.6406 | 0 | 437.1638
1673965 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-6 35-13-M00053_946422213_946422213 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 00:26:45 | 07.02.2021 12:03:21 | 11.61 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7453
1673966 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-3246 35-07-K03246_35-07-K03246_2362478 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 00:56:26 | 07.02.2021 02:50:51 | 1.9069 | 0 | 119 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 132.0878 | 0 | 2.7253 | 0 | 21.952 | 0 | 0 | 156.7651
1673967 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ILICAKSU TR-1 45-72-L00884_A_56389852_56389852 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 00:46:22 | 07.02.2021 02:21:33 | 1.5864 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56333
1673968 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-1927 35-10-K01927_35-10-K01927_48163454 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 00:52:34 | 07.02.2021 01:34:21 | 0.69639 | 0 | 246 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 119.9741 | 0 | 0.040927 | 0 | 19.6423 | 0 | 0 | 139.6574
1673969 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/40 45-83-M00040_TR-1/43 M01_2330137 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 01:28:16 | 07.02.2021 01:55:00 | 0.44556 | 0 | 7 | 0 | 30 | 11 | 145 | 10 | 8 | 0 | 0.70354 | 0 | 2.7906 | 54.8383 | 52.4175 | 286.8078 | 5.08 | 402.6378
1673971 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_ÇALDIRAN K09_2310747 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 02:00:00 | 07.02.2021 02:08:24 | 0.14 | 0 | 2632 | 0 | 0 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 127.0196 | 0 | 0 | 9.4318 | 9.3017 | 0 | 0 | 145.7531
1673972 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_AKADEMİ K05_2310744 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 02:00:00 | 07.02.2021 02:07:53 | 0.13139 | 0 | 2632 | 0 | 0 | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 119.2068 | 0 | 0 | 18.7539 | 8.7296 | 0 | 0 | 146.6904
1673973 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_HatBaşıAyırıcı_53135478 M06_53135478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 02:24:26 | 07.02.2021 02:25:06 | 0.011111 | 4 | 760 | 34 | 13 | 13 | 54 | 4 | 0 | 0.0071994 | 0.84029 | 1.7283 | 0.0060371 | 0.44249 | 0.11108 | 1.2099 | 0 | 4.3453
1673974 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BAYAT ALANDAMLARI TR-1 45-75-M00243_A_56369766_56369766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 02:27:00 | 07.02.2021 02:52:12 | 0.42 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31048 | 0 | 0.19286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50334
1673976 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_ULUKENT-1 M01_2061765 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 03:02:17 | 07.02.2021 03:14:06 | 0.19694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.819 | 0 | 8.754 | 12.573
1673977 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_MENEMEN-1 M03_2313766 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 03:02:26 | 07.02.2021 03:13:23 | 0.1825 | 1 | 11891 | 0 | 75 | 26 | 2238 | 23 | 7 | 0.29631 | 638.7627 | 0 | 1.9915 | 37.1995 | 278.4759 | 158.5939 | 5.8598 | 1121.1797
1673980 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_BOZYAKA-14 K26_2312200 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 03:12:00 | 07.02.2021 03:18:09 | 0.1025 | 0 | 3041 | 0 | 0 | 2 | 369 | 0 | 0 | 0 | 88.1264 | 0 | 0 | 2.578 | 20.5724 | 0 | 0 | 111.2768
1673981 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-1/1 35-28-M00584_ULUKENT DM-1 M01_66561444 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 03:14:34 | 07.02.2021 03:48:12 | 0.56056 | 0 | 2612 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 1 | 0 | 404.5064 | 0 | 0 | 52.4596 | 22.8439 | 0 | 0.97952 | 480.7895
1673982 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BAHRİBABA İM-DM 35-01-A00014_TRAFO-B K04_60323562 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 03:23:36 | 07.02.2021 03:31:30 | 0.13167 | 0 | 5313 | 0 | 0 | 1 | 2732 | 0 | 2 | 0 | 202.3711 | 0 | 0 | 9.7368 | 149.8676 | 0 | 0.8515 | 362.8269
1673984 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-2 35-22-M00198_955264863_955264863 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 03:16:10 | 07.02.2021 08:00:03 | 4.7314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3253
1673986 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-967 35-02-K00967_10864777 C1B_5817005 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 03:36:00 | 07.02.2021 12:53:13 | 9.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.9276 | 0 | 6.8959 | 129.8235
1673987 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BAHRİBABA İM-DM 35-01-A00014_TRAFO-B K04_60323439 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 03:32:23 | 07.02.2021 04:11:29 | 0.65167 | 0 | 5313 | 0 | 0 | 1 | 2732 | 0 | 2 | 0 | 1004.5244 | 0 | 0 | 48.4664 | 744.5167 | 0 | 4.2268 | 1801.7343
1673988 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-293 YENİ MECİDİYE 35-18-L00293_950448865_950448865 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 03:38:27 | 07.02.2021 08:01:25 | 4.3828 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7299
1673990 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4908 35-01-K04908_964853999_964853999 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 05:05:52 | 07.02.2021 05:54:33 | 0.81139 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.684
1673991 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-1373 35-04-M01373_TRAFO M03_2099197 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.02.2021 04:39:04 | 07.02.2021 11:51:08 | 7.2011 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 370.9805 | 0 | 0 | 0 | 425.4649 | 0 | 0 | 796.4453
1673994 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1487 35-03-K01487_910322988_910322988 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 06:56:25 | 07.02.2021 09:28:27 | 2.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5328 | 0 | 0 | 3.5328
1673996 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | _7526770_56377463_56377463 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 07:41:55 | 07.02.2021 10:00:49 | 2.315 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5202
1673998 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2334658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 07:47:24 | 07.02.2021 08:25:53 | 0.64139 | 0 | 0 | 1 | 129 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37369 | 112.8752 | 0 | 0.4149 | 0 | 0 | 113.6638
1673999 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SETÜSTÜ TR-1 45-83-M00133_TR-1/1 M04_2097683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 07:55:56 | 07.02.2021 08:48:31 | 0.87639 | 0 | 2297 | 0 | 57 | 7 | 129 | 7 | 1 | 0 | 625.2022 | 0 | 16.2548 | 638.3567 | 65.5438 | 146.0822 | 35.4524 | 1526.8921
1674000 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/31 45-83-L00031_955147268_955147268 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 08:00:46 | 07.02.2021 17:01:19 | 9.0092 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1314
1674001 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 08:15:46 | 07.02.2021 08:29:48 | 0.23389 | 2 | 2717 | 46 | 805 | 23 | 188 | 0 | 2 | 0.2961 | 119.411 | 13.1499 | 46.2275 | 183.9264 | 31.7133 | 0 | 0.33769 | 395.062
1674002 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-293 YENİ MECİDİYE 35-18-L00293_950448865_950448865 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 08:19:00 | 07.02.2021 09:19:04 | 1.0011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70906
1674003 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3053 35-03-K03053__72374829_72374829 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 08:12:51 | 07.02.2021 10:35:41 | 2.3806 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56.6623 | 0 | 0 | 0 | 7.1796 | 0 | 0 | 63.842
1674004 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3563(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03563_D_56364001_56364001 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 08:27:10 | 07.02.2021 10:18:36 | 1.8572 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 116.9764 | 0 | 0 | 0 | 6.6475 | 0 | 0 | 123.6239
1674005 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_KOZLUCA M07_72044620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 08:51:56 | 07.02.2021 08:52:36 | 0.011111 | 0 | 351 | 3 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.34511 | 0.0074106 | 6.9466e-05 | 0.027757 | 0.093767 | 0 | 0 | 0.47411
1674007 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/86-A (NAME SOKAK TRF) 45-83-M00271_45-83-M00271_2362207 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 08:52:50 | 07.02.2021 10:55:54 | 2.0511 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 387.4055 | 0 | 0 | 0 | 34.1375 | 0 | 0 | 421.543
1674010 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_KAPAKLI-1 M16_2055310 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 09:03:46 | 07.02.2021 12:29:21 | 3.4264 | 1 | 2051 | 313 | 247 | 30 | 280 | 1 | 1 | 0.32782 | 1991.869 | 1567.5435 | 834.4158 | 765.6526 | 341.8003 | 10.0619 | 0.045068 | 5511.7159
1674011 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_KAPAKLI-2 M17_2313110 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 09:03:26 | 07.02.2021 12:29:13 | 3.4297 | 0 | 437 | 18 | 197 | 15 | 67 | 4 | 1 | 0 | 595.1785 | 1585.2963 | 571.9919 | 249.7689 | 153.1396 | 170.2157 | 10.0511 | 3335.6421
1674012 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_A_56376280_56376280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 09:01:07 | 07.02.2021 10:22:21 | 1.3539 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.6009 | 0 | 4.3459 | 0 | 1.4567 | 0 | 0 | 13.4035
1674014 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2573 35-01-K02573_ÖZEL SDP_5900699 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 08:58:45 | 07.02.2021 10:40:40 | 1.6986 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7345
1674015 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1487 35-03-K01487_F_56373240_56373240 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 09:09:00 | 07.02.2021 09:46:05 | 0.61806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0.46291 | 0 | 0 | 0 | 11.039 | 0 | 4.2066 | 15.7086
1674017 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_ÇAMBEL KÖYÜ M03_72166067 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 09:12:48 | 07.02.2021 18:30:36 | 9.2964 | 1 | 365 | 2 | 7 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0.4963 | 724.6632 | 6.8682 | 12.7581 | 139.3482 | 106.2721 | 0 | 0 | 990.4061
1674018 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1395 35-08-K01395_A_56378142_56378142 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 09:02:56 | 07.02.2021 10:21:21 | 1.3069 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 64.9481 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 0 | 0 | 75.3681
1674019 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2058306 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 09:13:26 | 07.02.2021 09:43:13 | 0.49639 | 2 | 375 | 177 | 502 | 16 | 43 | 10 | 2 | 0.020984 | 31.6814 | 44.7544 | 29.3611 | 25.3699 | 23.811 | 138.8105 | 3.7211 | 297.5304
1674020 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-20/02 (DOĞU KABİN) 45-71-M00421_DAĞITIM TRAFOSU M06_2079242 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 09:09:30 | 07.02.2021 14:47:25 | 5.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.1904 | 0 | 0 | 137.1904
1674022 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1580 35-01-K01580_912389495_912389495 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 08:59:11 | 07.02.2021 09:44:56 | 0.7625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.027732 | 0 | 0 | 0 | 0.69835 | 0 | 0 | 0.72608
1674024 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-35 35-25-M00035_9419863_56354397_56354397 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 09:20:00 | 07.02.2021 13:59:22 | 4.6561 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2478 | 0 | 0 | 0 | 8.0777 | 0 | 0 | 15.3255
1674026 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-2 45-80-M00136_45-80-M00136_2359614 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 09:27:24 | 07.02.2021 16:39:25 | 7.2001 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 305.8829 | 0 | 0.01554 | 0 | 17.1094 | 0 | 0 | 323.0078
1674027 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-16/02 (BORU FABRİKASI KABİN) 45-71-M00267_DAĞITIM TRAFOSU M06_66463700 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 09:33:05 | 07.02.2021 11:43:10 | 2.1679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0498 | 0 | 70.3801 | 145.4299
1674028 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_KUPLAJ M08_74491765 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 09:33:43 | 07.02.2021 15:06:13 | 5.5416 | 0 | 895 | 32 | 66 | 7 | 64 | 1 | 0 | 0 | 963.6391 | 65.3115 | 79.3319 | 478.3432 | 166.1355 | 7.5819 | 0 | 1760.3432
1674029 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_DEĞİRMENDERE-1 M05_50066608 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 09:35:06 | 07.02.2021 17:13:36 | 7.6415 | 0 | 298 | 0 | 122 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 581.486 | 0 | 253.5131 | 0 | 316.6876 | 0 | 0 | 1151.6867
1674032 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ARAPLI TR-3 35-16-M00749_35-16-M00749_2363294 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 09:29:37 | 07.02.2021 10:19:25 | 0.83 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 0 | 2.1105 | 0 | 1.3102 | 0 | 0 | 4.9168
1674033 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_ÇİÇEKLİ M02_67108854 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 09:40:56 | 07.02.2021 20:54:23 | 11.2241 | 0 | 1303 | 1 | 21 | 9 | 109 | 2 | 0 | 0 | 1468.8856 | 6.2755 | 3.4121 | 348.8458 | 301.4577 | 89.8315 | 0 | 2218.7082
1674034 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | GÖRDES TR-16 45-75-M00016_45-75-M00016_2377189 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 09:41:53 | 07.02.2021 17:21:50 | 7.6656 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 296.5419 | 0 | 0 | 0 | 7.0529 | 0 | 0 | 303.5948
1674036 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | HOŞCALAR TR-1 45-74-M00106_45-74-M00106_2366752 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 09:42:16 | 07.02.2021 17:06:11 | 7.3986 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 80.2761 | 0 | 0 | 0 | 38.4098 | 0 | 0 | 118.6858
1674037 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | YENİKENT SULAMA TR-13 (ÖZÇOBAN) 35-16-M00222_35-16-M00222_2347511 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 09:39:24 | 07.02.2021 10:21:04 | 0.69444 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0819
1674039 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BAYIRLI TR-6 35-15-L01007_C_56406457_56406457 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 09:23:01 | 07.02.2021 12:00:07 | 2.6183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022623
1674040 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/40 45-83-M00040_TR-1/43 M01_2330137 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 09:00:00 | 07.02.2021 16:27:25 | 7.4569 | 0 | 8 | 0 | 32 | 13 | 169 | 12 | 8 | 0 | 12.4247 | 0 | 72.5501 | 1183.5522 | 1626.15 | 5646.3613 | 78.423 | 8619.4613
1674041 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KARADAĞ OLUKÇUKUR MEVKİİ TR-1 45-73-M00289_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091195 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 10:01:00 | 07.02.2021 14:23:19 | 4.3719 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6929 | 0 | 0.0087493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7017
1674042 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 45-78-L00028_953259174_953259174 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 09:53:05 | 07.02.2021 10:32:39 | 0.65944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13325
1674043 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2573 35-01-K02573_35-01-K02573_65796570 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 09:47:37 | 07.02.2021 10:29:00 | 0.68972 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 114.5541 | 0 | 0 | 0 | 5.2431 | 0 | 0 | 119.7972
1674044 | 1 | MANİSA | KULA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-65 45-77-L00065_C C01_65811029 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 10:05:27 | 07.02.2021 15:12:51 | 5.1233 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 91.621 | 0 | 2.887 | 0 | 34.1686 | 0 | 0 | 128.6766
1674045 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_EVCİLER ÇIKIŞI L03_61353395 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 10:07:36 | 07.02.2021 15:48:15 | 5.6775 | 1 | 322 | 63 | 73 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0.42195 | 255.1196 | 458.2199 | 65.2262 | 179.3397 | 40.7884 | 124.4085 | 0 | 1123.5243
1674047 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/17 45-71-M00041_953222228_953222228 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 10:08:58 | 07.02.2021 11:46:19 | 1.6225 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0767 | 0 | 0 | 0 | 1.3277 | 0 | 0 | 2.4044
1674048 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKKEMERDERE TR-1 35-29-L00690_950331444_950331444 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 10:05:49 | 07.02.2021 13:08:12 | 3.0397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31629
1674049 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-36 (ESKİ TR-6) 35-27-L00006_KIZILCA L03_61232253 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 10:10:21 | 07.02.2021 14:33:23 | 4.3837 | 3 | 554 | 1 | 32 | 2 | 72 | 0 | 0 | 14.8656 | 635.1862 | 1.9897 | 25.6486 | 21.1038 | 202.6965 | 0 | 0 | 901.4904
1674050 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | HACIMUSA TR-1 45-80-M00128_45-80-M00128_2362707 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 10:13:09 | 07.02.2021 11:02:29 | 0.82222 | 0 | 87 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2534 | 0 | 0.097015 | 0 | 0.070397 | 0 | 0 | 9.4208
1674053 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-5 35-21-L00146_953365287_953365287 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 10:12:10 | 07.02.2021 11:09:24 | 0.95389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149
1674054 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇATALCA TR-3 35-22-M00269_C_56370444_56370444 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 10:06:07 | 07.02.2021 12:52:43 | 2.7767 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1439 | 0 | 0.432 | 0 | 13.3393 | 0 | 0 | 14.9152
1674055 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-7/7 35-26-M00638_BALKAN SÜT M02_65952548 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 10:21:18 | 07.02.2021 10:46:33 | 0.42072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3618 | 0.71808 | 387.8556 | 3.6599 | 408.5954
1674058 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ BAĞARASI TR-1 35-23-M00207_35-23-M00207_2361193 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 10:33:00 | 07.02.2021 11:05:06 | 0.535 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 47.7862 | 0 | 0 | 0 | 15.651 | 0 | 0 | 63.4372
1674059 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-50 35-15-M00050_HatBaşıAyırıcı_53138066 M02_53138066 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 10:34:34 | 07.02.2021 15:17:24 | 4.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.9633 | 0 | 173.9633
1674060 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4325 35-04-K04325_99334921_99334921 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 10:28:32 | 07.02.2021 19:25:33 | 8.9503 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.5775 | 0 | 0 | 0 | 6.826 | 0 | 0 | 47.4035
1674061 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4668 35-02-K04668_D_56353613_56353613 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 10:35:16 | 07.02.2021 18:03:32 | 7.4708 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 274.7593 | 0 | 0 | 0 | 100.6391 | 0 | 0 | 375.3984
1674063 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-13 35-31-L00368_35-31-L00368_2365638 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 10:40:16 | 07.02.2021 12:37:00 | 1.9456 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8363 | 0 | 0.044512 | 0 | 0.071753 | 0 | 0 | 4.9526
1674064 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2095708 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 10:47:37 | 07.02.2021 13:54:24 | 3.1131 | 4 | 333 | 5 | 67 | 17 | 100 | 5 | 0 | 24.0427 | 405.4663 | 9.8841 | 116.7754 | 182.156 | 303.3845 | 466.1764 | 0 | 1507.8854
1674065 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/11 45-71-M00030_D D5b_45142980 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 09:39:54 | 07.02.2021 13:18:12 | 3.6383 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.3949 | 0 | 0 | 0 | 24.9682 | 0 | 0 | 72.3632
1674067 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/13 (KIRMIZI KÖPRÜ) 45-71-M00102_953217772_953217772 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 10:22:51 | 07.02.2021 12:11:54 | 1.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7157 | 0 | 0 | 9.7157
1674068 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE TR-3 45-71-M02147_45-71-M02147_65989245 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 10:43:01 | 07.02.2021 14:41:46 | 3.9792 | 0 | 654 | 0 | 6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 568.3142 | 0 | 1.5133 | 0 | 116.1152 | 0 | 0 | 685.9427
1674069 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2701 35-01-M02701_911249298_911249298 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2021 10:43:14 | 07.02.2021 15:48:04 | 5.0806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5861
1674070 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | BATI BASMA KÖK 35-26-M00235_ M01_2038647 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 10:31:52 | 07.02.2021 11:17:38 | 0.76278 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0.60626 | 0 | 3.2712 | 44.2214 | 25.0507 | 647.2563 | 0 | 720.4059
1674071 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | SÖĞÜTÖREN TR-3 35-20-L00349_35-20-L00349_2359209 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 10:46:46 | 07.02.2021 12:23:00 | 1.6039 | 0 | 65 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.9958 | 0 | 1.617 | 0 | 7.2031 | 0 | 0 | 25.8159
1674075 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAHŞELLİ TR-1 35-28-M00216_953395856_953395856 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 10:55:14 | 07.02.2021 12:01:24 | 1.1028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7089
1674076 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-41 PANDALAKİ 35-14-L00041_5650961_56354457_56354457 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 11:00:00 | 07.02.2021 15:31:18 | 4.5217 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7149
1674078 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-891 35-02-M00891_M-32 M03_2302813 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 11:01:46 | 07.02.2021 11:32:26 | 0.51111 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1 | 0 | 0 | 308.882 | 0 | 0 | 0 | 59.794 | 4.0739 | 0 | 372.75
1674079 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YENİCEKÖY YEŞİLLER TR-2 45-72-L00178_B_56401801_56401801 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 10:58:50 | 07.02.2021 14:21:24 | 3.3761 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3265 | 0 | 0.61691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9434
1674080 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-18 45-74-M00018__72373487_72373487 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 11:10:00 | 07.02.2021 12:11:24 | 1.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1674082 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ADALET-2 M08_2310720 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 11:13:00 | 07.02.2021 11:23:33 | 0.17583 | 0 | 321 | 0 | 5 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 18.4688 | 0 | 0.013548 | 163.4675 | 2.6588 | 0.88931 | 0 | 185.498
1674084 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1395 35-08-K01395_911894421_911894421 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 11:06:57 | 07.02.2021 14:34:32 | 3.4597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95579
1674085 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31(M-731) 35-30-M00731_955297569_955297569 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 11:14:23 | 07.02.2021 12:18:41 | 1.0717 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3975 | 0 | 0 | 0 | 3.4418 | 0 | 0 | 9.8392
1674086 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE-2 GİRİŞ M15_2059046 | Yük Aktarımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 11:22:27 | 07.02.2021 11:44:13 | 0.36278 | 3 | 17791 | 155 | 845 | 74 | 1954 | 11 | 6 | 0.17802 | 1644.3629 | 164.1145 | 122.1427 | 143.671 | 664.2473 | 136.7685 | 33.3653 | 2908.8502
1674089 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1858 35-09-K01858_97671136_97671136 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 11:11:41 | 07.02.2021 14:29:19 | 3.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4107 | 0 | 42.9791 | 138.3898
1674091 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-259 35-02-K00259_A_56362303_56362303 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 11:27:35 | 07.02.2021 13:10:04 | 1.7081 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 40.7085 | 0 | 0 | 0 | 19.9394 | 0 | 0 | 60.6479
1674093 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-121 35-18-L00121_964540133_964540133 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 11:25:33 | 07.02.2021 13:38:13 | 2.2111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26313
1674096 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_42067214_56357381_56357381 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 11:46:00 | 07.02.2021 12:13:34 | 0.45944 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.1066 | 0 | 0 | 0 | 1.4644 | 0 | 0 | 46.571
1674097 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | YILMAZ TR-29 45-78-M00189_45-78-M00189_2348521 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 11:40:57 | 07.02.2021 12:08:24 | 0.4575 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.3383 | 0 | 0.84035 | 0 | 1.4988 | 0 | 0 | 3.6774
1674099 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_A_56376280_56376280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 11:44:49 | 07.02.2021 16:53:06 | 5.1381 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.9354 | 0 | 15.7281 | 0 | 5.4285 | 0 | 0 | 46.0919
1674100 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KARAKÖY TR-1 45-72-L00275_45-72-L00275_61417749 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 11:38:57 | 07.02.2021 12:16:09 | 0.62 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2453 | 0 | 0.018871 | 0 | 0.23827 | 0 | 0 | 7.5024
1674102 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-772 35-01-K00772_35-01-K00772_42387435 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 11:57:07 | 07.02.2021 15:59:59 | 4.0478 | 0 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2493.8181 | 0 | 0 | 0 | 98.5839 | 0 | 0 | 2592.4021
1674103 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-77 ARDACAN SİTESİ 35-14-L00077_956652493_956652493 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 11:50:30 | 07.02.2021 12:54:07 | 1.0603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023972
1674104 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3648 35-01-K03648_D D1_5869302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 11:39:16 | 07.02.2021 14:56:08 | 3.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.0132 | 0 | 0 | 139.0132
1674105 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1682 35-01-M01682_911509728_911509728 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 12:00:00 | 07.02.2021 19:00:48 | 7.0133 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5882 | 0 | 0 | 0 | 18.8325 | 0 | 0 | 21.4206
1679436 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | HABAŞ TM 35-17-A00008_ÖZKAN-1 M17_2333332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 11:44:16 | 15.02.2021 11:46:09 | 0.031479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0755 | 0 | 110.2648 | 0 | 111.3404
1679330 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_BALABAN M05_72093570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 00:24:15 | 15.02.2021 00:25:15 | 0.016667 | 0 | 985 | 6 | 215 | 6 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2.1336 | 0.04271 | 0.90869 | 0.61506 | 1.1632 | 0 | 0 | 4.8632
1679562 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3545 35-01-K03545_35-01-K03545_2377124 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 14:37:15 | 15.02.2021 16:28:58 | 1.8619 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72.9962 | 0 | 0 | 0 | 2.4905 | 0 | 0 | 75.4867
1679917 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-4 35-15-L00383_950352297_950352297 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:44:35 | 15.02.2021 23:24:43 | 1.6689 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7649 | 0 | 0.56366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3286
1679393 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:28:42 | 15.02.2021 17:58:26 | 8.4955 | 0 | 488 | 28 | 53 | 3 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1039.5538 | 120.8569 | 111.4245 | 245.1206 | 173.9615 | 0 | 0.47548 | 1691.3927
1679854 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_C_65601909_65601909 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:31:57 | 15.02.2021 23:18:25 | 2.7744 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 136.182 | 0 | 0 | 0 | 23.6763 | 0 | 0 | 159.8584
1679605 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEHİTLER TR-1 35-26-L00161_956601372_956601372 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:46:15 | 15.02.2021 20:29:40 | 4.7236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6132
1679356 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKAPINAR TR-1 35-20-L00148_955194229_955194229 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 02:35:53 | 15.02.2021 04:42:19 | 2.1072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1999
1679891 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/17 35-27-M00859_B_56377751_56377751 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:13:00 | 15.02.2021 23:12:06 | 1.985 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.7802 | 0 | 0 | 0 | 2.1837 | 0 | 0 | 70.9639
1679413 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | HABAŞ TM 35-17-A00008_ÖZKAN-1 M17_2333332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 10:30:28 | 15.02.2021 11:08:16 | 0.63023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7056 | 0 | 2501.5026 | 0 | 2524.2083
1679897 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-13(M-713) 35-30-M00713_B b2_43010709 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:10:21 | 15.02.2021 22:19:06 | 1.1458 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38.4082 | 0 | 0 | 0 | 3.6838 | 0 | 0 | 42.092
1679385 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/17 45-72-M00017_45-72-M00017_2349090 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 18:07:30 | 15.02.2021 18:22:53 | 0.25639 | 0 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 86.728 | 0 | 0 | 0 | 33.6426 | 0 | 0 | 120.3705
1679717 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKLIDERE TR-11 45-73-M00144_945658630_945658630 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:31:44 | 15.02.2021 17:28:00 | 1.9378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4829 | 0 | 0 | 1.4829
1679648 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYURDU TR-7 (DM-1/6) 35-27-L00248_95000574361_95000574361 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:46:03 | 15.02.2021 18:35:00 | 2.8158 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4742
1679339 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇUBURUN-3 35-26-M00538_95000112285_95000112285 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 00:59:58 | 15.02.2021 01:21:45 | 0.36306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10443
1679857 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2137 35-07-M02137_C C1_49081721 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:35:53 | 15.02.2021 21:37:18 | 1.0236 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.7701 | 0 | 0 | 0 | 1.7268 | 0 | 0 | 64.4969
1679926 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1208 35-02-M01208_C_56366357_56366357 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:51:19 | 16.02.2021 01:10:18 | 3.3164 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 109.5369 | 0 | 0 | 0 | 1.9384 | 0 | 0 | 111.4753
1679880 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/13 35-28-M00064_953382444_953382444 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:39:53 | 15.02.2021 23:25:32 | 2.7608 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.8297 | 0 | 0 | 0 | 0.4401 | 0 | 0 | 25.2698
1679780 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2207 DOĞANCILAR TR-3 35-03-M02207_A_56374701_56374701 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:19:50 | 15.02.2021 21:35:58 | 2.2689 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.903 | 0 | 1.3577 | 0 | 1.1787 | 0 | 0 | 15.4394
1679631 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13(M-713) 35-30-M00713_955298738_955298738 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:23:30 | 15.02.2021 19:00:49 | 6.6219 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1561
1679943 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 22:25:38 | 15.02.2021 22:33:21 | 0.12861 | 1 | 575 | 3 | 3 | 9 | 47 | 0 | 0 | 0.033536 | 7.7765 | 0.23891 | 0.0084013 | 4.5912 | 2.5831 | 0 | 0 | 15.2316
1679920 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-936 35-02-K00936_F_56374770_56374770 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:52:00 | 15.02.2021 22:46:16 | 0.90444 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.5542 | 0 | 0 | 0 | 5.3842 | 0 | 0 | 39.9384
1679588 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | HASAN YILDIRIM 1 SULAMA GRUBU TR 35-27-M00263_35-27-M00263_2348098 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:21:55 | 15.02.2021 19:16:27 | 3.9089 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8885 | 0 | 1.8473 | 0 | 0 | 4.7358
1679422 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1023 35-03-M01023_910213247_910213247 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 11:09:00 | 15.02.2021 12:49:54 | 1.6817 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4391
1679322 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 00:10:26 | 15.02.2021 00:23:47 | 0.2225 | 14 | 901 | 1 | 20 | 6 | 69 | 1 | 0 | 0.345 | 19.5654 | 0.00022739 | 0.3516 | 14.5162 | 2.4415 | 0.12527 | 0 | 37.3452
1679402 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ANSIZCA TR-2 35-27-M00862_35-27-M00862_2369219 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:56:36 | 15.02.2021 17:24:44 | 7.4688 | 0 | 106 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 190.9042 | 0 | 4.3473 | 0 | 174.6039 | 0 | 0 | 369.8554
1679843 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA 380 GIS TM 35-02-A00015_TRAFO-A M06_73019605 | TEİAŞ Trafo Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:13:21 | 15.02.2021 20:51:00 | 0.6275 | 5 | 19401 | 3 | 23 | 30 | 1447 | 0 | 1 | 39.0099 | 3933.0617 | 0.72029 | 9.5388 | 505.6067 | 816.3553 | 0 | 48.2477 | 5352.5403
1679757 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-2/14 35-29-M00099_48384780_60983206_60983206 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:24:55 | 15.02.2021 20:17:24 | 1.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0047 | 0 | 0 | 3.0047
1679651 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-295 35-18-L00295_6197188_56370564_56370564 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:48:00 | 15.02.2021 17:30:10 | 0.70278 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.882 | 0 | 5.4819 | 0 | 3.9574 | 0 | 0 | 11.3213
1679900 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAVUŞKÖY TR-1 35-28-M00346_953381237_953381237 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:17:02 | 15.02.2021 22:34:17 | 1.2875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48276 | 0 | 0 | 0.48276
1679800 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-436 35-02-K00436_TRAFO K03_2065937 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:50:00 | 15.02.2021 21:10:28 | 1.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.9725 | 0 | 0 | 181.9725
1679860 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SAİPLER TR-1 35-26-M00479_11828294_56358772_56358772 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:43:30 | 15.02.2021 21:49:37 | 1.1019 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1817
1679883 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3799 35-04-K03799_C_56365860_56365860 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:55:09 | 15.02.2021 21:47:39 | 0.875 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.2654 | 0 | 0 | 0 | 1.2186 | 0 | 0 | 43.484
1679342 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_GÖDENCE L04_72144455 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 01:11:45 | 15.02.2021 04:09:18 | 2.9592 | 2 | 806 | 5 | 12 | 10 | 80 | 0 | 2 | 693.7857 | 611.2223 | 9.0402 | 0.84697 | 52.8742 | 90.902 | 0 | 15.9803 | 1474.6518
1680006 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_YUKARI YENMİŞ M05_72163708 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 23:31:49 | 16.02.2021 02:51:35 | 3.3294 | 0 | 111 | 5 | 3 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 79.229 | 4.8973 | 0.53848 | 217.1093 | 5.534 | 481.2965 | 0 | 788.6046
1679774 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-6 35-29-L00006_950324043_950324043 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:48:31 | 15.02.2021 21:37:56 | 2.8236 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2326 | 0 | 0 | 0 | 7.8086 | 0 | 0 | 12.0412
1679674 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | HABAŞ TM 35-17-A00008_ÖZKAN-1 M17_2333332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 17:28:09 | 15.02.2021 17:30:09 | 0.033592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87233 | 0 | 85.1268 | 0 | 85.9992
1679336 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | _12122240_56356523_56356523 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 00:38:34 | 15.02.2021 01:25:22 | 0.78 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 41.3106 | 0 | 0 | 0 | 4.738 | 0 | 0 | 46.0486
1679482 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_956678972_956678972 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:51:49 | 15.02.2021 18:02:43 | 5.1817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83599
1679923 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_DM-5/41 M08_2335562 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:51:04 | 15.02.2021 22:37:47 | 0.77861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.0732 | 0.84409 | 2231.7946 | 0 | 2440.7118
1679628 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1494 35-02-M01494_D_56383473_56383473 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:11:49 | 15.02.2021 17:09:05 | 0.95444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1425 | 0 | 0 | 5.1425
1679382 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DEVELİ TR-42 35-22-M00042_35-22-M00042_2357594 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:07:18 | 15.02.2021 18:09:35 | 9.038 | 0 | 44 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 168.8959 | 0 | 121.1499 | 0 | 221.6998 | 0 | 0 | 511.7456
1679777 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-333 35-19-L00309_956662499_956662499 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:55:06 | 15.02.2021 22:57:15 | 4.0358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4181
1679754 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | ZEYTİNDAĞ DM 35-16-M00138_HatBaşıAyırıcı_53140653 M06_53140653 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 13:01:37 | 15.02.2021 20:30:31 | 7.4817 | 0 | 72 | 0 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 121.1084 | 0 | 28.5479 | 9.9189 | 4.9563 | 0 | 0 | 164.5315
1679940 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ESKİ KARAKÖY TR 35-17-M00447_6110785_56357309_56357309 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 22:00:47 | 16.02.2021 14:46:00 | 16.7536 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3125
1679591 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRLİ TR-2 35-15-L00858_950389768_950389768 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:01:50 | 15.02.2021 20:41:34 | 5.6622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009454
1679711 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURTULMUŞ TR-1 45-72-L00201_956485065_956485065 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:08:15 | 15.02.2021 18:24:53 | 0.27722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01575
1679548 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_SAĞLIKÇILAR L-477 L15_2326016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 10:46:00 | 15.02.2021 14:51:02 | 4.0839 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.6937 | 0 | 11.6369 | 0 | 39.889 | 0 | 0 | 0 | 85.2195
1679462 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2310717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:22:00 | 15.02.2021 12:39:06 | 0.285 | 1 | 470 | 0 | 1 | 18 | 43 | 5 | 0 | 0.078111 | 25.1956 | 0 | 0.16206 | 82.2251 | 16.4464 | 86.4141 | 0 | 210.5214
1679697 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OVAKENT TR-9 35-15-L00589_35-15-L00589_2366046 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 17:37:48 | 15.02.2021 21:43:28 | 4.0944 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9161 | 0 | 82.4767 | 0 | 26.2916 | 0 | 0 | 115.6845
1679946 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/40 45-83-M00040_48104060_56388932_56388932 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:53:21 | 15.02.2021 23:49:14 | 1.9314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4327 | 147.4327
1679505 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 35-31-L00021_956590861_956590861 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 11:10:14 | 15.02.2021 18:55:46 | 7.7589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40999
1679932 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1006 35-09-K01006_B_56383982_56383982 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:54:30 | 16.02.2021 00:20:25 | 2.4319 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.5834 | 0 | 0 | 0 | 3.2035 | 0 | 0 | 79.7869
1679786 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1208 35-02-M01208_C_56366357_56366357 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:32:45 | 15.02.2021 21:12:04 | 1.6553 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68.6827 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 | 0 | 0 | 69.7325
1679809 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR- 17 45-74-M00017_C c4_47702640 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:00:00 | 15.02.2021 23:09:12 | 3.1533 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.7157 | 0 | 0 | 0 | 10.2746 | 0 | 0 | 31.9903
1679909 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2307955 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:46:41 | 15.02.2021 21:50:29 | 0.063595 | 55 | 1850 | 65 | 811 | 81 | 191 | 9 | 2 | 1.6042 | 228.3382 | 11.1033 | 8.2592 | 74.2616 | 6.2741 | 46.0694 | 0.18059 | 376.0906
1679886 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİRGİ TR-13 35-15-L00268_950391457_950391457 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:45:43 | 15.02.2021 23:37:32 | 3.8636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45
1679617 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_B_56375467_56375467 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:00:31 | 15.02.2021 19:24:17 | 3.3961 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68.255 | 0 | 0 | 0 | 1.0508 | 0 | 0 | 69.3058
1679723 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-14 35-19-L00246_10462405_56372153_56372153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:12:33 | 15.02.2021 21:19:41 | 3.1189 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68.3917 | 0 | 24.7326 | 0 | 6.8045 | 0 | 0 | 99.9288
1679531 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | HABAŞ TM 35-17-A00008_ÖZKAN-1 M17_2333332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 14:20:38 | 15.02.2021 14:24:53 | 0.070981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3191 | 0 | 275.4097 | 0 | 277.7288
1679823 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_DEĞİRMENDERE-2 M06_50066609 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:46:31 | 15.02.2021 20:41:02 | 1.9086 | 0 | 282 | 0 | 53 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 149.498 | 0 | 34.5825 | 0 | 37.5603 | 0 | 0 | 221.6409
1679826 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | SÖĞÜTÖREN TR-1 35-20-L00347_5686461_56361282_56361282 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:05:03 | 15.02.2021 21:10:26 | 1.0897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029921
1679328 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DM-5/41 KÖK 35-26-M00554_NAMET KÖK M02_65933900 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 00:14:37 | 15.02.2021 00:46:02 | 0.52361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.4614 | 0.49056 | 862.9451 | 0 | 987.897
1679992 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/03 45-71-M00258_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2077655 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:51:57 | 15.02.2021 17:52:00 | 5.0008 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 440.4435 | 0 | 0 | 0 | 169.3309 | 0 | 0 | 609.7744
1679371 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ÇAYAĞZI TR-18 35-31-L00406_35-31-L00406_2358381 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 05:01:29 | 15.02.2021 06:29:00 | 1.4586 | 0 | 64 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.4991 | 0 | 3.2459 | 0 | 11.4048 | 0 | 0 | 40.1497
1679471 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | M-1065 35-07-M01065_M-3091 M06_54914962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 09:33:20 | 15.02.2021 13:21:51 | 3.8086 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 11 | 232 | 0 | 2 | 0 | 2400.8578 | 0 | 0 | 13586.7528 | 1907.4561 | 0 | 61.4069 | 17956.4735
1679494 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_ÖZBEY M15_2305567 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 13:19:58 | 15.02.2021 14:07:14 | 0.78789 | 1 | 280 | 2 | 18 | 7 | 22 | 6 | 1 | 0.19355 | 42.283 | 291.3769 | 23.2349 | 28.9471 | 57.7058 | 1547.6692 | 232.2606 | 2223.671
1679663 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-110 BEYLER KÖYÜ 35-14-L00110_B_56357086_56357086 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:56:42 | 15.02.2021 20:29:19 | 3.5436 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49.5462 | 0 | 0 | 0 | 23.2398 | 0 | 0 | 72.786
1679949 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1655 35-02-K01655_F_56382036_56382036 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 22:22:04 | 16.02.2021 00:30:56 | 2.1478 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 143.1276 | 0 | 0 | 0 | 8.4847 | 0 | 0 | 151.6123
1679700 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-27 35-23-M00027_42096187_56365772_56365772 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 14:16:22 | 15.02.2021 18:54:38 | 4.6378 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76.2342 | 0 | 0 | 0 | 0.64473 | 0 | 0 | 76.8789
1679451 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KESİKKÖY TR-1 35-28-M00335_B_56359658_56359658 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:06:00 | 15.02.2021 12:36:46 | 0.51278 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9855 | 0 | 0 | 0 | 4.1637 | 0 | 0 | 12.1492
1679806 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-524 SAĞLIKÇILAR 35-18-L00524_49947188_56383287_56383287 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:40:25 | 15.02.2021 22:20:37 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33973
1669579 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-2 M18_2309133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:36:00 | 01.02.2021 18:00:00 | 2.4 | 10 | 4639 | 619 | 444 | 80 | 529 | 21 | 2 | 4.6839 | 1998.7806 | 614.457 | 262.681 | 1964.6286 | 867.917 | 3903.9766 | 24.3064 | 9641.4311
1670209 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_BADEMLER 477 SOL DEVRE M10_2097313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 01:32:00 | 02.02.2021 01:36:58 | 0.082778 | 9 | 8674 | 25 | 817 | 51 | 764 | 2 | 5 | 5.4093 | 251.107 | 4.2116 | 14.919 | 54.4136 | 38.2189 | 5.9652 | 5.796 | 380.0406
1671001 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KARAKAYALAR-2 M03_72378329 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:28:43 | 02.02.2021 15:36:13 | 0.125 | 8 | 6503 | 23 | 534 | 46 | 482 | 2 | 5 | 27.7039 | 251.8618 | 5.6232 | 23.4186 | 118.9912 | 77.7542 | 17.9031 | 25.9671 | 549.223
1671772 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-10 SEFERİHİSAR 35-14-M00331_50049819 D03_50051055 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:43:56 | 03.02.2021 17:02:45 | 5.3136 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9631
1672303 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2054403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:03:10 | 04.02.2021 09:03:30 | 0.0055556 | 4 | 1581 | 4 | 108 | 9 | 70 | 0 | 0 | 0.19602 | 1.3242 | 0.027668 | 0.12542 | 1.0127 | 0.27971 | 0 | 0 | 2.9657
1672305 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2054404 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:04:23 | 04.02.2021 09:05:13 | 0.013889 | 4 | 1581 | 4 | 108 | 9 | 70 | 0 | 0 | 0.49005 | 3.3106 | 0.06917 | 0.31355 | 2.5316 | 0.69928 | 0 | 0 | 7.4142
1672330 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-39 35-25-M00039_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2114734 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:08:08 | 04.02.2021 16:59:32 | 7.8567 | 0 | 407 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 408.0467 | 0 | 18.712 | 0 | 206.0321 | 0 | 0 | 632.7908
1672706 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2054403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 16:39:02 | 04.02.2021 16:39:36 | 0.0094444 | 4 | 1581 | 4 | 108 | 9 | 70 | 0 | 0 | 0.32361 | 2.1862 | 0.041837 | 0.2144 | 1.4141 | 0.39946 | 0 | 0 | 4.5796
1673881 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_TURGUTLU-2 M09_72237336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:50:05 | 06.02.2021 19:39:00 | 0.81528 | 10 | 4657 | 619 | 444 | 56 | 528 | 15 | 2 | 2.2404 | 958.3664 | 225.6071 | 89.9923 | 525.5648 | 259.2581 | 401.0539 | 2.6826 | 2464.7656
1673979 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_MENEMEN-2 M11_2061195 | Manevra | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 03:08:31 | 07.02.2021 03:11:26 | 0.048402 | 6 | 26306 | 10 | 426 | 45 | 2179 | 10 | 9 | 0.6962 | 370.1268 | 4.2383 | 2.4701 | 34.5375 | 57.9921 | 22.1701 | 8.5677 | 500.7989
1675079 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2054404 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:54:28 | 08.02.2021 18:50:00 | 1.9256 | 4 | 1582 | 4 | 107 | 9 | 70 | 0 | 0 | 81.9173 | 552.6632 | 8.1851 | 39.8821 | 276.4505 | 76.8182 | 0 | 0 | 1035.9163
1675535 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_MENEMEN-2 M11_2061195 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 03:03:18 | 09.02.2021 03:38:11 | 0.58139 | 6 | 26304 | 10 | 426 | 45 | 2177 | 10 | 9 | 6.9142 | 3675.7833 | 49.6408 | 28.4273 | 411.3232 | 687.2381 | 355.4884 | 160.7087 | 5375.524
1675927 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2309330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:44:53 | 09.02.2021 13:44:24 | 0.99194 | 4 | 1582 | 4 | 107 | 9 | 70 | 0 | 0 | 30.0104 | 202.813 | 4.4176 | 18.5864 | 169.285 | 46.7196 | 0 | 0 | 471.832
1677565 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BADEMLER DM 35-19-M00443_SEFERİHİSAR ÇIKIŞ SOL M14_72219098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 22:24:16 | 11.02.2021 22:56:00 | 0.52889 | 11 | 9481 | 30 | 826 | 61 | 841 | 2 | 7 | 175.8699 | 2039.8195 | 29.2944 | 109.0144 | 389.5886 | 306.1811 | 39.3073 | 15.0267 | 3104.1018
1677633 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_TR-A (15.8) L03_2058790 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.02.2021 00:12:01 | 12.02.2021 00:47:16 | 0.5875 | 0 | 11798 | 28 | 1637 | 61 | 2597 | 7 | 0 | 0 | 1480.6438 | 64.1388 | 300.9047 | 192.03 | 734.1265 | 195.4698 | 0 | 2967.3136
1678407 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_ASARLIK TR-3 M01_66531257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 05:11:07 | 13.02.2021 05:33:07 | 0.36667 | 0 | 3523 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 375.9661 | 0 | 0 | 0 | 40.9092 | 0 | 0 | 416.8753
1679677 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2054403 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 17:35:06 | 15.02.2021 18:11:32 | 0.60722 | 4 | 1582 | 4 | 107 | 9 | 71 | 0 | 0 | 25.3968 | 171.3299 | 2.5718 | 12.582 | 86.8766 | 25.1844 | 0 | 0 | 323.9414
1681025 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_TR-A (15.8) L03_2058790 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:36:10 | 16.02.2021 20:08:32 | 1.5394 | 0 | 12040 | 29 | 2131 | 62 | 2740 | 7 | 0 | 0 | 4979.6797 | 176.4579 | 1328.5839 | 626.425 | 3055.5416 | 576.8087 | 0 | 10743.4967
1685418 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-2/1 35-20-L00007_IŞIKLAR - TR-1-2/2 L02_66520584 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:10:35 | 22.02.2021 16:48:50 | 6.6374 | 0 | 1599 | 0 | 1 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 2906.0772 | 0 | 0.021066 | 79.8356 | 1548.1483 | 0 | 0 | 4534.0822
1685428 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-2/2 35-20-L00008_1 NOLU KABİNDEN (TR-1-2/1) L03_66513057 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:19:16 | 22.02.2021 16:49:33 | 6.5047 | 0 | 1599 | 0 | 1 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 2840.9019 | 0 | 0.020609 | 78.0391 | 1512.8445 | 0 | 0 | 4431.8061
1685641 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KADIBOĞAN TR-2 45-74-M00220_A_56352048_56352048 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:59:46 | 22.02.2021 14:53:02 | 1.8878 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54631 | 0 | 1.8848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4311
1686172 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:11:05 | 23.02.2021 13:07:27 | 1.9394 | 3 | 56 | 88 | 77 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0.56635 | 18.0656 | 85.4451 | 53.4196 | 22.9928 | 12.3472 | 417.6282 | 1.6268 | 612.0916
1677606 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EROL ERBİL SULAMA TR-5 35-15-L00863_950406282_950406282 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:29:51 | 12.02.2021 02:09:06 | 2.6542 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3006
1677088 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | EMCELLİ TR-1 45-79-M00303_A_56388174_56388174 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:48:57 | 11.02.2021 11:08:26 | 1.3247 | 0 | 70 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.673 | 0 | 0.076688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7497
1676988 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | YAĞLAR TR-5 35-31-L00448_ H_49869282 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 00:14:00 | 11.02.2021 01:33:19 | 1.3219 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.0943 | 0 | 4.3119 | 0 | 3.8648 | 0 | 0 | 12.2711
1677134 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HACITUFAN ÇIKIŞI L02_61353337 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:28:45 | 11.02.2021 11:32:12 | 0.0575 | 0 | 246 | 10 | 23 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.5854 | 0.039557 | 0.2193 | 0 | 0.28861 | 0 | 0 | 2.1329
1677280 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2748 35-01-M02748_A_56370524_56370524 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:52:39 | 11.02.2021 16:24:12 | 1.5258 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 96.1281 | 0 | 0 | 0 | 13.6627 | 0 | 0 | 109.7908
1677257 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-103 35-09-M00103_97610386_97610386 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:28:52 | 11.02.2021 16:34:51 | 2.0997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2546
1677211 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | HASAN VARLIK 35-26-M00535_6779364_56360281_56360281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 13:30:36 | 11.02.2021 14:37:24 | 1.1133 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78407
1677065 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_KAZIKLI GRUP M05_71994465 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:15:40 | 11.02.2021 15:43:32 | 6.4644 | 0 | 517 | 0 | 9 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 334.8126 | 0 | 1.1474 | 171.1156 | 112.3235 | 0 | 0 | 619.3992
1677320 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-112 35-15-M00112_950365817_950365817 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 15:31:03 | 11.02.2021 16:11:21 | 0.67167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017409
1677466 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | _B_56368240_56368240 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 19:03:30 | 11.02.2021 19:56:50 | 0.88889 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.9738 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 20.7038
1677612 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | MORDOĞAN TR-2 35-21-L00140_35-21-L00140_72183041 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:00:46 | 12.02.2021 01:35:01 | 2.5708 | 0 | 136 | 0 | 8 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 143.6657 | 0 | 2.0866 | 0 | 141.3223 | 0 | 0 | 287.0746
1677071 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3036 35-04-K03036_35-04-K03036_2363303 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:30:00 | 11.02.2021 10:06:23 | 0.60639 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 81.5582 | 0 | 0 | 0 | 46.9263 | 0 | 0 | 128.4845
1677028 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2318419 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:02:45 | 11.02.2021 09:25:00 | 0.37083 | 0 | 2606 | 155 | 321 | 9 | 203 | 0 | 2 | 0 | 152.3845 | 119.1162 | 66.335 | 17.4169 | 32.9429 | 0 | 15.3839 | 403.5795
1677360 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-80 35-19-L00080_956673953_956673953 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:30:20 | 11.02.2021 19:30:06 | 2.9961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13491
1677503 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/87-1 45-83-L00133_48125029 TR1877C1B_48127214 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 19:41:07 | 11.02.2021 23:02:37 | 3.3583 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 91.3781 | 0 | 0 | 0 | 23.9561 | 0 | 0 | 115.3342
1677669 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-18/08 45-71-M00257_45-71-M00257_72077971 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:39:02 | 12.02.2021 01:45:35 | 2.1092 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 293.0871 | 0 | 0 | 0 | 157.6609 | 0 | 0 | 450.748
1677005 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKKOYUNLU TR-1 35-29-L00269_953696746_953696746 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 07:55:15 | 11.02.2021 09:07:46 | 1.2086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29846
1677377 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-293 YENİ MECİDİYE 35-18-L00293_950448448_950448448 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:01:00 | 11.02.2021 21:41:30 | 4.675 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4033
1677526 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_DEĞİRMENDERE DM M03_50064041 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 21:03:06 | 11.02.2021 21:32:50 | 0.49556 | 5 | 1572 | 32 | 336 | 17 | 286 | 0 | 0 | 7.9794 | 172.4742 | 67.6468 | 47.2623 | 13.1602 | 81.3473 | 0 | 0 | 389.8703
1677403 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOĞANLI TR-1 45-73-M01034_945655344_945655344 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:22:49 | 11.02.2021 20:29:25 | 3.11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27679
1677340 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | TR-1/64 DM 45-72-M00064_TR-1/47(DM-02) ŞEHİR-1 M04_66484383 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:10:46 | 11.02.2021 16:34:00 | 0.38722 | 0 | 4782 | 0 | 13 | 1 | 661 | 2 | 5 | 0 | 333.2089 | 0 | 0.2065 | 0.62433 | 132.7892 | 14.3104 | 74.8311 | 555.9704
1677589 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1389 35-02-M01389_35-02-M01389_2354912 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:02:56 | 12.02.2021 00:31:27 | 1.4753 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 146.7815 | 0 | 0 | 0 | 41.4353 | 0 | 0 | 188.2169
1677446 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/6 45-72-L00006_956476811_956476811 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 18:10:15 | 11.02.2021 20:31:14 | 2.3497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4097
1677048 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE TR-6 35-29-L00006_TİRE TR-4 L06_72207636 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:13:35 | 11.02.2021 09:14:05 | 0.0083333 | 0 | 5463 | 0 | 18 | 0 | 708 | 0 | 4 | 0 | 9.151 | 0 | 0.028807 | 0 | 6.0524 | 0 | 3.1875 | 18.4198
1677154 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378551 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:53:15 | 11.02.2021 12:05:00 | 0.19583 | 8 | 3278 | 16 | 498 | 33 | 397 | 1 | 5 | 49.3323 | 244.331 | 2.8418 | 36.7151 | 39.3133 | 109.7015 | 21.015 | 11.2583 | 514.5085
1677131 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1201 35-10-M01201_915164932_915164932 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:01:55 | 11.02.2021 12:19:55 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6258 | 0 | 0 | 2.6258
1677423 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSMAİLLİ HACILAR TR-1 35-16-M00041_953333305_953333305 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 18:00:42 | 11.02.2021 19:58:39 | 1.9658 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27789
1677363 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1764 35-01-K01764_911073216_911073216 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:31:33 | 11.02.2021 17:46:10 | 1.2436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39398
1677068 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-333 35-02-M00333_910054731_910054731 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:20:32 | 11.02.2021 11:34:42 | 2.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9038 | 0 | 65.7929 | 109.6967
1677114 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-32-L00019_946411639_946411639 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 10:25:47 | 11.02.2021 13:20:15 | 2.9078 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67262 | 0 | 0 | 0 | 4.9751 | 0 | 0 | 5.6477
1677171 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ELİT SİTELERİ 45-78-L00713__76406101_76406101 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 12:26:34 | 11.02.2021 13:41:34 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3024
1677509 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3540 35-01-K03540_911834914_911834914 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 20:15:32 | 11.02.2021 21:25:51 | 1.1719 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98424
1677609 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BAHADIRLAR TR-2 45-79-M00125_B_56387131_56387131 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:26:59 | 12.02.2021 00:08:51 | 0.69778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060947
1677317 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUNUSDERE TR-1 45-83-L00287_956470496_956470496 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 15:40:57 | 11.02.2021 17:25:01 | 1.7344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021725
1677572 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SUBAŞI-3 35-26-L00330__72372046_72372046 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 21:41:32 | 11.02.2021 23:18:47 | 1.6208 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.8094 | 0 | 0 | 0 | 16.7308 | 0 | 0 | 67.5402
1677025 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4232 35-03-K04232_910895796_910895796 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 08:50:37 | 11.02.2021 14:00:39 | 5.1672 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1625 | 0 | 0 | 0 | 14.6867 | 0 | 0 | 23.8492
1677051 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | MALAZ TR-1 45-75-M00290_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089052 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:14:18 | 11.02.2021 18:31:06 | 9.2797 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.884 | 0 | 0 | 0 | 8.9816 | 0 | 0 | 49.8656
1677214 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 35-22-M00276_D_56352258_56352258 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:56:15 | 11.02.2021 14:12:33 | 2.2717 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.0573 | 0 | 0 | 0 | 2.683 | 0 | 0 | 30.7403
1677237 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | EVRENOS TR-2 45-71-M01405_A_56385636_56385636 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 13:57:15 | 11.02.2021 14:47:46 | 0.84194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024796 | 0 | 17.7349 | 0 | 0 | 17.7374
1677692 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K.AHMET TÜRBE YANI TR-2 45-71-M02568_953243595_953243595 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:36:45 | 12.02.2021 04:01:08 | 4.4064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6179
1677380 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | YAYLA KÖYÜ TR-1 35-21-L00093_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086619 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:04:00 | 11.02.2021 19:24:34 | 2.3428 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 37.8978 | 0 | 0.06294 | 0 | 12.3602 | 0 | 2.0256 | 52.3465
1677549 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NARLIDERE TR-4 45-73-M00702_945648077_945648077 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 21:47:26 | 11.02.2021 23:32:39 | 1.7536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00091696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00091696
1677400 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TOPARLAR KARŞI MAH.TR-2 35-29-L00324_A_56395309_56395309 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:31:52 | 11.02.2021 23:18:24 | 5.7756 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0538 | 0 | 0 | 0 | 8.1758 | 0 | 0 | 15.2297
1677151 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2241 BELENBAŞI TR-1 35-03-M02241_7179288_56363766_56363766 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:38:13 | 11.02.2021 14:03:04 | 2.4142 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4308
1677592 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_MORDOĞAN-3 M11_72178838 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:14:04 | 11.02.2021 23:18:00 | 0.065556 | 8 | 5717 | 0 | 96 | 20 | 602 | 3 | 4 | 2.3667 | 85.4306 | 0 | 1.226 | 9.1291 | 22.8515 | 1.4608 | 0.015812 | 122.4805
1677586 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-2 35-21-L00014_D_56357679_56357679 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 21:53:50 | 12.02.2021 04:49:15 | 6.9236 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6291
1677486 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-177 35-18-L00177_950442834_950442834 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 19:32:59 | 11.02.2021 23:27:47 | 3.9133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098408
1677045 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE TR-10 35-29-L00010_TR-12 L01_2093798 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:13:18 | 11.02.2021 14:20:34 | 5.1209 | 0 | 4364 | 0 | 11 | 0 | 372 | 0 | 1 | 0 | 4281.4814 | 0 | 5.9956 | 0 | 1552.4032 | 0 | 5.7796 | 5845.6598
1677294 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2865 35-03-K02865_35-03-K02865_41913435 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 15:16:46 | 11.02.2021 15:36:13 | 0.32417 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 31.3782 | 0 | 0 | 0 | 12.8276 | 0 | 0 | 44.2059
1677180 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2035838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 12:24:02 | 11.02.2021 13:29:00 | 1.0828 | 1 | 368 | 39 | 16 | 12 | 47 | 2 | 0 | 0.008607 | 37.7567 | 71.6543 | 2.2199 | 167.654 | 61.6699 | 8.6851 | 0 | 349.6485
1677512 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_GERENKÖY M01_72155600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 20:37:56 | 11.02.2021 20:38:11 | 0.0041667 | 23 | 3883 | 22 | 134 | 39 | 546 | 7 | 0 | 0.047524 | 7.3263 | 0.52981 | 0.16167 | 1.1773 | 2.0516 | 0.46778 | 0 | 11.762
1677535 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN VERİCİLER KÖK 35-13-L00500_VERİCİLER L01_76583386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 21:15:55 | 12.02.2021 09:26:11 | 12.1711 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.3478 | 0 | 14.8748 | 0 | 16.5036 | 0 | 0 | 0 | 43.7262
1677558 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | BİRGİ TR-13 35-15-L00268_C C6_48763308 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 22:09:16 | 11.02.2021 23:54:26 | 1.7528 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.2794 | 0 | 0 | 0 | 1.0523 | 0 | 0 | 21.3317
1677226 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956669453_956669453 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 13:51:59 | 11.02.2021 19:25:04 | 5.5514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44503
1677349 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KÜÇÜKKALE TR-1 35-29-L00651_A_56403125_56403125 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:07:45 | 11.02.2021 18:00:27 | 1.8783 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8104
1677326 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_B_56376967_56376967 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 15:41:23 | 11.02.2021 20:02:57 | 4.3594 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.0175 | 0 | 0 | 0 | 1.9955 | 0 | 0 | 18.0129
1677057 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-18 (UNCU BOZKÖY) 45-71-M00213_DM-18/05 (TR-138) - DM-18/10 BAYINDIRLIK M02_2318155 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:16:23 | 11.02.2021 10:57:46 | 1.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.6071 | 82.1695 | 0 | 0 | 1051.7766
1677034 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | CEVAPLI TR-1 35-16-M00049_35-16-M00049_2357413 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:02:00 | 11.02.2021 11:08:33 | 2.1092 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.163 | 0 | 0 | 0 | 2.3603 | 0 | 0 | 7.5233
1677157 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3186 35-02-K03186_913606631_913606631 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:54:33 | 11.02.2021 13:49:30 | 1.9158 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9961
1677080 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950448391_950448391 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:21:35 | 11.02.2021 17:11:20 | 7.8292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4165
1677163 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | DALKARA KARAPINAR TR-1 45-75-M00261_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088407 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 12:02:24 | 11.02.2021 18:31:36 | 6.4867 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4149 | 0 | 0.027669 | 0 | 2.9788 | 0 | 0 | 4.4214
1677117 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-21 (TR-280) 35-19-L00280_956673998_956673998 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 10:30:57 | 11.02.2021 16:19:31 | 5.8094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1677240 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AMBARSEKİ KÖYÜ TR-1 35-21-L00105_953357265_953357265 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:02:41 | 11.02.2021 19:46:37 | 5.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49862 | 0 | 0 | 0.49862
1677309 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1762 35-01-K01762_A_56372131_56372131 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 15:34:40 | 11.02.2021 18:36:01 | 3.0225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 9.6964 | 0 | 0 | 0 | 619.8029 | 0 | 0 | 629.4993
1677618 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/34 35-28-M00034_953382793_953382793 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 22:11:30 | 12.02.2021 00:24:10 | 2.2111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5457
1677260 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEALİ TR-2 45-78-M00782_953286770_953286770 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:22:16 | 11.02.2021 15:44:39 | 1.3731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090754
1677552 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR YAYLA TR-3 35-31-L00040_48580921_56371036_56371036 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 21:50:41 | 11.02.2021 22:41:49 | 0.85222 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28797 | 0 | 0.52757 | 0 | 0.93098 | 0 | 0 | 1.7465
1677452 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-2 35-13-M00059_946424406_946424406 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 18:42:54 | 11.02.2021 20:21:53 | 1.6497 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8069
1677140 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | YENİKÖY TR-2 35-22-M00277_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043211 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:33:26 | 11.02.2021 16:59:56 | 5.4417 | 0 | 39 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.9781 | 0 | 73.9658 | 0 | 55.2221 | 0 | 0 | 158.166
1677532 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 21:32:11 | 11.02.2021 22:08:00 | 0.59694 | 7 | 1143 | 12 | 152 | 29 | 185 | 0 | 1 | 3.9579 | 222.5176 | 9.3396 | 19.7654 | 201.9432 | 43.7931 | 0 | 1.5428 | 502.8595
1677389 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-6 45-72-L00276_956514291_956514291 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:21:05 | 11.02.2021 19:44:14 | 3.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.564 | 0 | 0 | 2.564
1677489 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | _5764699_56365821_56365821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 19:30:52 | 11.02.2021 20:35:33 | 1.0781 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79.3615 | 0 | 0 | 0 | 13.3981 | 0 | 0 | 92.7596
1676997 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1482 35-04-K01482_E_56379528_56379528 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 04:18:22 | 11.02.2021 12:25:48 | 8.1239 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 103.4867 | 0 | 0 | 0 | 28.4744 | 0 | 0 | 131.9611
1677037 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-18 (UNCU BOZKÖY) 45-71-M00213_DM-17 M03_2077600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:06:56 | 11.02.2021 09:22:51 | 0.26528 | 2 | 2998 | 16 | 8 | 8 | 234 | 0 | 0 | 4.345 | 158.1536 | 1.1037 | 0.4819 | 153.5341 | 158.8682 | 0 | 0 | 476.4865
1677369 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-6 45-78-M01117_953261981_953261981 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:32:45 | 11.02.2021 18:38:01 | 2.0878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.35644 | 0 | 0 | 0 | 1.1342 | 0 | 0 | 1.4906
1677323 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-3 45-78-M00175_953252927_953252927 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 15:44:10 | 11.02.2021 16:39:02 | 0.91444 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88173
1677177 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SELİMİYE FİDERİ M18_2076607 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 12:42:25 | 11.02.2021 12:54:38 | 0.20361 | 0 | 1002 | 17 | 239 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 29.6061 | 1.4303 | 10.377 | 3.1773 | 8.6287 | 0 | 0 | 53.2194
1677031 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | DOMBAYLI BAHÇELER TR-2 45-78-M00276_45-78-M00276_2352027 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:02:19 | 11.02.2021 17:23:37 | 8.3549 | 0 | 161 | 0 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 181.5188 | 0 | 15.5901 | 0 | 81.9486 | 0 | 0 | 279.0575
1677469 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-38 35-30-L00038_B B02_66177374 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 19:09:20 | 11.02.2021 22:14:04 | 3.0789 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5244
1677409 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR TR-3 35-31-L00421_A_56386663_56386663 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:41:20 | 11.02.2021 18:23:12 | 0.69778 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6937 | 0 | 0.0070963 | 0 | 1.4268 | 0 | 0 | 6.1275
1677515 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2307805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 20:18:02 | 11.02.2021 21:21:20 | 1.055 | 9 | 1031 | 20 | 60 | 7 | 21 | 0 | 1 | 27.4464 | 162.3043 | 22.6807 | 28.3845 | 10.2546 | 14.7834 | 0 | 0.21293 | 266.0668
1677615 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_HAVACILAR L03_72052182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:04:46 | 12.02.2021 00:24:22 | 1.3267 | 1 | 1355 | 0 | 0 | 6 | 38 | 0 | 1 | 8.253 | 263.5687 | 0 | 0 | 36.0209 | 29.2477 | 0 | 0.052853 | 337.1431
1677120 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4147 35-01-K04147_95000495615_95000495615 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 10:41:39 | 11.02.2021 17:59:43 | 7.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8429 | 0 | 0 | 13.8429
1677429 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-316 YALIKENT 35-18-L00316_7579699_56358305_56358305 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:56:33 | 11.02.2021 22:20:14 | 4.3947 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.7963 | 0 | 2.0673 | 0 | 15.6688 | 0 | 0 | 67.5323
1677406 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/23 45-71-M02399_952992768_952992768 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:07:34 | 11.02.2021 20:38:40 | 3.5183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11863 | 0 | 0 | 0.11863
1677074 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-386 TARABYA EVLERİ 35-18-L00386_950438146_950438146 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:16:18 | 11.02.2021 12:36:44 | 3.3406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16106
1677286 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | MAHMUT TEKEL VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00109_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042150 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 15:06:00 | 11.02.2021 18:15:07 | 3.1519 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0.81703 | 0 | 0 | 8.6171
1677598 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | AVDAN TR-2 45-82-M00232_B_56401922_56401922 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:04:05 | 12.02.2021 01:38:20 | 2.5708 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.354 | 0 | 0 | 0 | 3.0159 | 0 | 0 | 55.3699
1677449 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KIRKAĞAÇ TR-6 45-76-M00006_G G05_61137896 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 18:36:25 | 11.02.2021 21:28:15 | 2.8639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6249 | 0 | 0 | 0 | 3.7092 | 0 | 0 | 5.3342
1677621 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ASLANLAR GİRİŞ-1 M07_2055137 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:43:06 | 12.02.2021 01:55:00 | 2.1983 | 2 | 2321 | 109 | 491 | 49 | 603 | 5 | 0 | 1.5822 | 1180.3275 | 326.1478 | 431.4602 | 503.5394 | 571.4857 | 155.5567 | 0 | 3170.0994
1677578 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLTEPE MERKEZ TR-1 35-32-L00048_35-32-L00048_2362979 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 22:52:00 | 11.02.2021 23:09:40 | 0.29444 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1266
1677137 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | SANDIÇAY TR-1 35-22-M00265_C_56355527_56355527 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:14:00 | 11.02.2021 17:15:44 | 6.0289 | 0 | 17 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 24.7392 | 0 | 66.1282 | 0 | 28.6143 | 0 | 11.8948 | 131.3765
1677100 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53135482 M08_53135482 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 10:01:48 | 11.02.2021 13:42:53 | 3.6847 | 14 | 901 | 1 | 20 | 6 | 69 | 1 | 0 | 4.8112 | 273.4578 | 0.0042255 | 7.4861 | 404.4672 | 82.0742 | 5.9128 | 0 | 778.2134
1677492 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVAKENT TR-13 35-15-L00635_950386510_950386510 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 19:54:31 | 11.02.2021 22:30:03 | 2.5922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068377
1677635 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-71 ÖZYURT 35-19-L00071_7067265_56378419_56378419 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 22:45:14 | 12.02.2021 08:48:00 | 10.0461 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.822
1677109 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-80 35-19-L00080_956666222_956666222 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 10:13:57 | 11.02.2021 18:55:52 | 8.6986 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7355 | 0 | 0 | 0 | 15.1282 | 0 | 0 | 20.8637
1677441 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-3 35-31-L00299_47810250_56352463_56352463 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 18:18:48 | 11.02.2021 20:22:31 | 2.0619 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62579 | 0 | 0.4195 | 0 | 1.1871 | 0 | 0 | 2.2324
1677086 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-2817 35-09-K02817_A_56382320_56382320 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:57:14 | 11.02.2021 15:59:31 | 6.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0148 | 0 | 0 | 24.0148
1677395 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | VENTOLA KÖK 35-26-M00678_PİZZA PİZZA M02_65914155 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:20:36 | 11.02.2021 17:49:40 | 0.48444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4849 | 0 | 339.6556 | 0 | 354.1405
1677040 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-2132 KÖK 35-07-M02132__72410976_72410976 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:08:15 | 11.02.2021 13:06:49 | 3.976 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 165.9627 | 0 | 0 | 0 | 9.1852 | 0 | 0 | 175.148
1677249 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-333 35-02-M00333_914582910_914582910 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:16:13 | 11.02.2021 17:28:43 | 3.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8201 | 0 | 0 | 5.8201
1677372 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-3 35-15-L00337_C_56371060_56371060 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:44:56 | 11.02.2021 22:10:40 | 5.4289 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2713 | 0 | 11.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6995
1677581 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÖZLEMTUR SAHİL SİTESİ 35-21-L00084_A_56379859_56379859 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 22:18:32 | 12.02.2021 03:03:30 | 4.7494 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1729
1677604 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3183 35-02-K03183_E_56372682_56372682 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:13:41 | 12.02.2021 03:01:13 | 3.7922 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 126.5091 | 0 | 0 | 0 | 25.1362 | 0 | 0 | 151.6453
1677518 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLLER TR-1 35-31-L00230_956580698_956580698 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 20:43:04 | 11.02.2021 22:31:11 | 1.8019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00073197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00073197
1677209 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇELİKLİ TR-3 OKULLU 45-78-M00751_B_56392291_56392291 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 13:31:00 | 11.02.2021 13:57:05 | 0.43472 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16963 | 0 | 0 | 0 | 0.31789 | 0 | 0 | 0.48753
1677458 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-10 35-19-L00249_8296016_56376682_56376682 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 18:51:53 | 11.02.2021 20:24:45 | 1.5478 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42.7088 | 0 | 0.71277 | 0 | 7.326 | 0 | 0 | 50.7475
1677126 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1902 OĞLANANASI TR-12 35-22-M00645_95000006670_95000006670 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 10:45:16 | 11.02.2021 12:15:17 | 1.5003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027219
1677023 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-16 45-78-L00016_953258821_953258821 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 08:45:30 | 11.02.2021 09:52:20 | 1.1139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16237
1677664 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-2 45-83-M00570_955161638_955161638 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 22:50:37 | 12.02.2021 02:43:02 | 3.8736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063221
1677358 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-103 35-09-M00103_954919963_954919963 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:27:56 | 11.02.2021 17:11:57 | 0.73361 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5739 | 0 | 0 | 0 | 1.2742 | 0 | 0 | 3.8481
1677524 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | HALİL TAŞPINAR VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00092_35-13-L00092_2361598 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 20:51:28 | 11.02.2021 22:44:19 | 1.8808 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.206 | 0 | 4.3559 | 0 | 3.0822 | 0 | 0 | 9.6441
1677644 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_956676534_956676534 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 22:57:07 | 12.02.2021 09:14:23 | 10.2878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3458
1677501 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1904 35-10-K01904_98118390_98118390 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 20:06:25 | 11.02.2021 21:26:41 | 1.3378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34546
1677352 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-1/4 (KAVAK TR) 35-20-L00004_955210801_955210801 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:04:19 | 11.02.2021 17:32:15 | 1.4656 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25551 | 0 | 3.8521 | 0 | 0 | 4.1076
1677103 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YOĞURTÇULAR TR-1 35-26-M00777_10854391_56368019_56368019 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 10:14:00 | 11.02.2021 12:04:47 | 1.8464 | 0 | 64 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.6118 | 0 | 0.34409 | 0 | 40.1897 | 0 | 0 | 56.1457
1677544 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_BATI BGETON/KUŞÇUBURUN TR-1 TR-2 TR-3 M16_2335554 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 21:39:05 | 11.02.2021 21:57:32 | 0.3075 | 0 | 666 | 2 | 9 | 4 | 90 | 11 | 1 | 0 | 66.942 | 9.7769 | 0.23215 | 7.3706 | 23.1631 | 235.7637 | 0 | 343.2484
1677438 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | NAİL TUNTAŞ VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00094_A_56362471_56362471 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 18:19:25 | 11.02.2021 19:43:32 | 1.4019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36465
1677289 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-257 35-09-M00257_35-09-M00257_2355230 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:59:31 | 11.02.2021 21:41:01 | 6.6917 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 457.3609 | 0 | 0 | 0 | 401.4969 | 0 | 0 | 858.8578
1677295 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/2 35-29-M00101_950315921_950315921 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 15:14:34 | 11.02.2021 18:00:28 | 2.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71738
1677146 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-4 35-19-L00274__72374221_72374221 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:39:18 | 11.02.2021 14:29:42 | 2.84 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47465 | 0 | 3.4051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8797
1677046 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-10 (OVAKAHVE) 35-19-M00222_8165373_56390014_56390014 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:13:29 | 11.02.2021 17:22:08 | 8.1439 | 0 | 37 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 81.6812 | 0 | 60.0773 | 0 | 75.5016 | 0 | 0 | 217.26
1677607 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ DAMLAR SOKAK TR-4 35-31-L00344_47904917_56385165_56385165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:33:25 | 12.02.2021 01:11:29 | 1.6344 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7834 | 0 | 2.5001 | 0 | 0.26724 | 0 | 0 | 6.5507
1677584 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-572 35-07-K00072_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2077456 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:03:02 | 12.02.2021 03:53:01 | 4.8331 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 206.6715 | 0 | 2.4684 | 0 | 4.3912 | 0 | 0 | 213.531
1677252 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1410 35-07-K01410_99483634_99483634 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:16:17 | 11.02.2021 16:03:42 | 1.7903 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.35782 | 0 | 0 | 0 | 0.00032906 | 0 | 0 | 0.35815
1677129 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-18/08 45-71-M00257_45-71-M00257_72077971 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:05:00 | 11.02.2021 11:12:43 | 2.1286 | 2 | 1411 | 16 | 9 | 2 | 89 | 0 | 0 | 34.2244 | 532.1275 | 8.726 | 4.0396 | 10.3869 | 432.7884 | 0 | 0 | 1022.2928
1677060 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/88 45-83-L00088_DAĞITIM TRAFOSU TR-2/88 L04_2328251 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:17:22 | 11.02.2021 15:40:38 | 6.3877 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 390.6316 | 0 | 0 | 0 | 67.819 | 0 | 24.6152 | 483.0658
1677083 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_955298055_955298055 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:48:00 | 11.02.2021 16:15:39 | 6.4608 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9427
1677206 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-33 35-22-M00867_955289140_955289140 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 13:18:55 | 11.02.2021 15:02:08 | 1.7203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0724
1677601 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURFALLI TR-1 35-16-M00054_953356087_953356087 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:20:04 | 12.02.2021 05:56:09 | 6.6014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080736
1677375 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABULU TR-4 35-31-L00353_47897193_56394087_56394087 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:44:15 | 11.02.2021 18:52:25 | 2.1361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8115 | 0 | 0 | 0 | 0.21785 | 0 | 0 | 1.0293
1677066 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | YEŞİLYAYLA TR-9 HARMANDALILAR ÜSTÜ 45-77-M00132_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099132 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 08:55:00 | 11.02.2021 09:56:00 | 1.0167 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7037
1677123 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-140 ŞHT.ALİ DERELİ MEVKİİ 35-15-L00140_35-15-L00140_2366030 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 10:50:30 | 11.02.2021 11:47:49 | 0.95503 | 0 | 51 | 0 | 27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.1385 | 0 | 14.3877 | 0 | 14.7555 | 0 | 0 | 44.2817
1677461 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TOPRAK SULAMA TR-2 35-27-M00761_A_56356497_56356497 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 19:04:42 | 11.02.2021 20:25:06 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073915
1677166 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-22 35-25-M00156_956658006_956658006 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:48:05 | 11.02.2021 15:36:56 | 3.8142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1677561 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 22:01:44 | 12.02.2021 06:34:28 | 8.5456 | 3 | 688 | 4 | 0 | 24 | 11 | 1 | 0 | 333.5144 | 613.1279 | 246.5131 | 0 | 2422.7111 | 55.905 | 12.9426 | 0 | 3684.714
1677415 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDECİK TR-2 45-71-M00081_953203912_953203912 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:45:59 | 12.02.2021 02:04:20 | 8.3058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021687
1677169 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİBEYLİ TR-2 45-80-M00065_956548039_956548039 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 12:31:00 | 11.02.2021 13:31:47 | 1.0131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17698
1677521 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | EGE GÜBRE DM 35-17-M00326_LİMANLAR ENH M08_66450262 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 20:52:00 | 11.02.2021 21:30:31 | 0.64194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593.2625 | 0 | 0 | 0 | 593.2625
1677355 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-599 35-01-K00599_911738927_911738927 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:12:33 | 11.02.2021 17:02:30 | 0.8325 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5925
1677504 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN KÖK 35-13-L00401_GÖKÇEALAN L02_66680401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 20:14:53 | 11.02.2021 21:08:01 | 0.88556 | 11 | 16 | 18 | 28 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4.0878 | 1.9185 | 11.1813 | 2.2896 | 51.5182 | 2.2036 | 13.3891 | 15.6159 | 102.204
1677455 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-2 TARIMSAL SULAMA M03_2099572 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 18:49:00 | 11.02.2021 20:48:30 | 1.9917 | 0 | 0 | 7 | 74 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.3847 | 164.1753 | 5.5989 | 0 | 0 | 0 | 343.159
1677435 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_6181307_56355638_56355638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:25:37 | 11.02.2021 18:41:49 | 1.27 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5278 | 0 | 6.3294 | 0 | 1.5347 | 0 | 0 | 11.392
1677541 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİCEKÖY TR-2 35-15-L00428_C_56407025_56407025 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 21:36:06 | 11.02.2021 23:44:33 | 2.1408 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.37027 | 0 | 2.8118 | 0 | 3.5518 | 0 | 0 | 6.7339
1677398 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BEYOBA TR-5 45-72-M00423_45-72-M00423_2362705 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:25:51 | 11.02.2021 18:04:00 | 0.63583 | 0 | 185 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24.9557 | 0 | 0.19875 | 0 | 7.7751 | 0 | 0 | 32.9296
1677000 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1556 35-01-K01556_K-1187 K01_2047062 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 06:48:00 | 11.02.2021 09:10:35 | 2.3764 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 145.0555 | 0 | 0 | 0 | 346.457 | 0 | 0 | 491.5125
1677143 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-3253(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03253_E_56382032_56382032 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 12:40:47 | 11.02.2021 12:56:22 | 0.25972 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.8019 | 0 | 0 | 0 | 3.3829 | 0 | 0 | 14.1848
1677324 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1037 35-04-M01037_M-1037 H-1b _61269735 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 15:49:58 | 11.02.2021 17:35:48 | 1.7639 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.4572 | 0 | 0 | 0 | 0.99685 | 0 | 0 | 15.4541
1677278 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSHAKÇELEBİ TR-2 45-80-M00154_956540726_956540726 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:56:48 | 11.02.2021 15:29:32 | 0.54556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29388
1677301 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-85 45-78-L00085_49416338_56385775_56385775 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 15:23:00 | 11.02.2021 17:07:28 | 1.7411 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 102.0093 | 0 | 0 | 0 | 35.3006 | 0 | 0 | 137.3099
1677155 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-228 35-14-M00228_95000520019_95000520019 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:55:00 | 11.02.2021 13:02:12 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27416
1677009 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_2106584 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 08:32:50 | 11.02.2021 08:34:05 | 0.020833 | 1 | 16639 | 34 | 792 | 78 | 2006 | 9 | 6 | 0.0055098 | 76.6665 | 1.3741 | 3.899 | 9.8922 | 25.2898 | 7.3177 | 4.2267 | 128.6715
1677255 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HACIRAHMANLI TR-14 45-80-M00149_49865079_56359409_56359409 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:23:35 | 11.02.2021 15:03:30 | 0.66528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.072528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8221 | 4.8946
1677364 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-38 35-28-L00038_B b2b_5768547 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:29:59 | 11.02.2021 18:17:55 | 1.7989 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.6982 | 0 | 0 | 0 | 27.3102 | 0 | 0 | 53.0084
1677115 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/85 45-83-L00085_48125282_56397385_56397385 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 10:24:04 | 11.02.2021 11:42:21 | 1.3047 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.0034 | 0 | 0 | 0 | 0.63406 | 0 | 0 | 35.6374
1677032 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-1 45-80-M00137_45-80-M00137_2374919 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:02:37 | 11.02.2021 17:20:29 | 8.2976 | 0 | 267 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 518.4047 | 0 | 0.19511 | 0 | 116.66 | 0 | 0 | 635.2598
1677470 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIBEY-2 35-16-M00115_953322432_953322432 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 19:04:34 | 11.02.2021 21:54:59 | 2.8403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82692
1677616 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-7 35-31-L00361_47784621_56352323_56352323 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:45:46 | 12.02.2021 02:24:15 | 2.6414 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78838 | 0 | 0.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2498
1677510 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-16 35-28-M00234_953380711_953380711 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 20:22:18 | 11.02.2021 21:01:56 | 0.66056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22601
1677318 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1037 35-04-M01037_E_56379782_56379782 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 15:52:20 | 11.02.2021 17:33:31 | 1.6862 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.0867 | 0 | 0 | 0 | 2.2911 | 0 | 0 | 16.3778
1677069 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-9/12-A 45-71-M01919_B_56398246_56398246 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:23:00 | 11.02.2021 12:20:44 | 2.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1143 | 0 | 0 | 23.1143
1677026 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-60 ADAYOLU 35-19-L00060_9266125_56392418_56392418 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 08:58:31 | 11.02.2021 17:27:11 | 8.4777 | 0 | 154 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 600.7478 | 0 | 10.3378 | 0 | 125.5536 | 0 | 0 | 736.6392
1677381 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_955285285_955285285 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:39:38 | 11.02.2021 18:25:46 | 1.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45352 | 0 | 0 | 0.45352
1677238 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-1437 M04_2046894 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:06:51 | 11.02.2021 15:16:00 | 1.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.7139 | 40.0068 | 282.2248 | 31.7712 | 419.7166
1677075 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TAŞLIYATAK CEBECİLER TR-4 35-31-L00367_35-31-L00367_2365637 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:35:38 | 11.02.2021 15:57:09 | 6.3584 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.0309 | 0 | 0.34919 | 0 | 86.0943 | 0 | 0 | 104.4744
1677407 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-47 35-22-M00653_955266534_955266534 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:27:06 | 11.02.2021 18:48:12 | 4.3517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22873
1677052 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | YENİCE Ç.TEKKE KÖYÜ TR-1 45-73-L00003_45-73-L00003_2374733 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:14:25 | 11.02.2021 12:43:48 | 3.4895 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4961 | 0 | 0.21954 | 0 | 13.7194 | 0 | 0 | 19.435
1677693 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-2/34 (MEVLANA YOLU) 45-71-M00532_B_60984766_60984766 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:46:32 | 12.02.2021 05:00:35 | 5.2342 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.407
1677152 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-34 45-80-M00034_956559349_956559349 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:50:00 | 11.02.2021 12:27:27 | 0.62417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24417
1677444 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72727542 M13_72727542 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 18:17:19 | 11.02.2021 19:16:40 | 0.98917 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.23869 | 0 | 32.4315 | 0 | 26.6015 | 0 | 0 | 0 | 59.2716
1677195 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEY TR-4 35-26-L00414_956602672_956602672 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 13:12:09 | 11.02.2021 14:07:14 | 0.91806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85934
1677636 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-379 35-01-K00379_F_56389710_56389710 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:49:54 | 12.02.2021 01:59:54 | 2.1667 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 155.2333 | 0 | 0 | 0 | 16.0042 | 0 | 0 | 171.2375
1677095 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-253 35-19-M00253_12197973_56394777_56394777 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 10:01:00 | 11.02.2021 10:47:39 | 0.7775 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3507 | 0 | 1.3899 | 0 | 6.3915 | 0 | 0 | 15.1322
1677321 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1037 35-04-M01037_F_56379778_56379778 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 15:53:39 | 11.02.2021 17:32:00 | 1.6391 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 134.6231 | 0 | 0 | 0 | 14.3941 | 0 | 0 | 149.0172
1677112 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-4610 35-04-K04610_TRAFO K03_2118203 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 10:30:10 | 11.02.2021 10:34:30 | 0.072222 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8665 | 0 | 0 | 0 | 0.0026888 | 0 | 0 | 8.8692
1677135 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-48 35-23-L00048_42134249_56398604_56398604 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 10:52:43 | 11.02.2021 11:29:03 | 0.60556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1677012 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | YEŞİLYAYLA TR-9 HARMANDALILAR ÜSTÜ 45-77-M00132_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099132 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 08:33:43 | 11.02.2021 08:54:00 | 0.33806 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5679
1677158 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_HatBaşıAyırıcı_53137471 M04_53137471 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:40:02 | 11.02.2021 13:30:03 | 1.8336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4738 | 0 | 0 | 0 | 18.4738
1677613 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YUKARI AKTEPE KÖYÜ TR-1 35-32-L00073_C_65513132_65513132 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:46:46 | 12.02.2021 00:13:57 | 0.45306 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68264 | 0 | 0 | 0 | 0.44542 | 0 | 0 | 1.1281
1677553 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4232 35-03-K04232_E E5_5793778 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 21:54:09 | 12.02.2021 01:25:27 | 3.5217 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.1844 | 0 | 0 | 0 | 8.6609 | 0 | 0 | 57.8453
1677567 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BADEMLER DM 35-19-M00443_SEFERİHİSAR ÇIKIŞ SAĞ M10_72219094 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 22:24:16 | 11.02.2021 22:56:00 | 0.52889 | 5 | 15640 | 11 | 644 | 45 | 1857 | 1 | 7 | 11.4296 | 2710.7891 | 8.7318 | 63.3405 | 370.7368 | 791.876 | 0.20546 | 0.661 | 3957.7703
1677507 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/21 45-71-M00135_953207188_953207188 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 20:25:00 | 11.02.2021 21:58:49 | 1.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4042 | 0 | 0 | 3.4042
1677175 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-290 35-18-L00290__72372510_72372510 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 12:36:00 | 11.02.2021 15:34:15 | 2.9708 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 114.3535 | 0 | 0 | 0 | 210.1002 | 0 | 0 | 324.4536
1677361 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 35-19-L00013_956667447_956667447 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:32:40 | 11.02.2021 19:26:20 | 2.8944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9578
1677072 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-1664 35-04-K01664_TRAFO K04_2113376 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:23:50 | 11.02.2021 11:23:00 | 1.9861 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 201.3682 | 0 | 0 | 0 | 326.7595 | 0 | 0 | 528.1276
1677547 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_PANCAR-3 (AYIRANCILAR-2) M14_2116036 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 21:49:18 | 11.02.2021 22:36:04 | 0.77944 | 37 | 8106 | 30 | 364 | 35 | 1056 | 1 | 0 | 12.5322 | 2077.371 | 82.2475 | 74.5721 | 82.5304 | 440.5653 | 29.4597 | 0 | 2799.2781
1677049 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | YALLIOĞLU KÖK 35-15-L00361_YENİKÖY L02_66935956 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:11:40 | 11.02.2021 15:38:54 | 6.4539 | 2 | 371 | 24 | 80 | 6 | 88 | 0 | 0 | 2.1009 | 549.706 | 166.2483 | 360.9828 | 23.8846 | 389.8623 | 0 | 0 | 1492.785
1677570 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_HatBaşıAyırıcı_53137817 M03_53137817 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 22:34:21 | 12.02.2021 00:16:44 | 1.7064 | 0 | 423 | 1 | 0 | 4 | 96 | 0 | 3 | 0 | 281.436 | 0 | 0 | 47.4695 | 141.7675 | 0 | 16.1959 | 486.8688
1677384 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAŞIKÇI M11_2322181 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 16:05:01 | 11.02.2021 17:15:42 | 1.1781 | 0 | 698 | 4 | 69 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51.2712 | 3.1488 | 19.7027 | 18.0958 | 10.2773 | 0 | 0 | 102.4957
1677261 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1037 35-04-M01037_G_56379780_56379780 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 14:32:26 | 11.02.2021 17:30:31 | 2.9681 | 0 | 2298 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 1613.7583 | 0 | 0 | 0 | 791.3461 | 0 | 0 | 2405.1044
1677527 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-290 35-19-M00465_956682615_956682615 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 20:53:58 | 11.02.2021 21:50:54 | 0.94889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064928
1677404 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CABERBURHAN TR-1 45-73-M00869_945639410_945639410 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:30:03 | 11.02.2021 18:59:25 | 1.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65227 | 0 | 0 | 0.65227
1677447 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEĞENLER TR-1 45-75-M00179_945596226_945596226 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 18:19:40 | 11.02.2021 21:17:10 | 2.9583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27639
1677590 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN TR-10 35-21-L00020_HatBaşıAyırıcı_53138058 L01_53138058 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 22:21:52 | 12.02.2021 01:32:34 | 3.1783 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8513
1677484 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-53 35-19-L00053_5857776_56377683_56377683 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 19:30:45 | 11.02.2021 22:24:15 | 2.8917 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6032 | 0 | 2.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1994
1677533 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-16 35-21-L00016_C_56357701_56357701 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 21:19:17 | 11.02.2021 22:30:18 | 1.1836 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.3758 | 0 | 0 | 0 | 6.5763 | 0 | 0 | 24.9521
1677393 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1222 35-01-M01222_F_60982172_60982172 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:23:48 | 11.02.2021 20:45:27 | 3.3608 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 284.3136 | 0 | 0 | 0 | 24.5409 | 0 | 0 | 308.8545
1676992 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4232 35-03-K04232_910847260_910847260 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 01:56:39 | 11.02.2021 03:21:13 | 1.4094 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.674 | 0 | 0 | 0 | 0.38739 | 0 | 0 | 3.0613
1677347 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-147 35-19-L00147_956690355_956690355 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:06:41 | 11.02.2021 20:36:41 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35985
1677207 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-18 (UNCU BOZKÖY) 45-71-M00213_45-71-M00213_2369225 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 13:32:22 | 11.02.2021 13:55:08 | 0.37928 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 42.1274 | 0 | 0 | 0 | 65.8642 | 0 | 0 | 107.9916
1677184 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE ARON YAPI DM 45-71-M00238_B DM5/05&A3_5971977 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 12:40:00 | 11.02.2021 15:51:49 | 3.1969 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.4677 | 0 | 0 | 0 | 21.8039 | 0 | 0 | 50.2716
1677602 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_BAHÇEŞEHİR M01_2307467 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:24:00 | 12.02.2021 00:20:51 | 0.9475 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.3693 | 0 | 0 | 0 | 2.0435 | 0 | 0 | 19.4127
1677078 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | _C_56388977_56388977 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:36:00 | 11.02.2021 10:19:37 | 0.72694 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2766 | 0 | 0 | 0 | 7.3811 | 0 | 0 | 14.6578
1677161 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPEKÖY TR-1 45-73-M00785_945665172_945665172 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:48:59 | 11.02.2021 13:20:15 | 1.5211 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1677556 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI TR-12 35-15-L00899_48652766_56370715_56370715 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 22:09:44 | 12.02.2021 00:02:46 | 1.8839 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3047 | 0 | 0 | 0 | 0.00022929 | 0 | 0 | 6.3049
1677124 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-3 35-31-L00299_47810250_56352463_56352463 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 10:34:08 | 11.02.2021 13:57:34 | 3.3906 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75374 | 0 | 0.69734 | 0 | 2.6403 | 0 | 0 | 4.0914
1677516 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-3039(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03039_C_56379304_56379304 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 20:35:10 | 11.02.2021 22:29:38 | 1.9078 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.5177 | 0 | 0 | 0 | 4.4515 | 0 | 0 | 42.9692
1677662 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-11 35-01-K00011_911112295_911112295 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 22:09:31 | 12.02.2021 11:53:47 | 13.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1958 | 0 | 0 | 3.1958
1677264 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SARPINCIK TR-1 35-21-L00070_B_56377576_56377576 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:29:02 | 11.02.2021 19:08:03 | 4.6503 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8002 | 0 | 0 | 0 | 0.63666 | 0 | 0 | 10.4368
1677430 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_KAYAKÖY İÇME SUYU L07_72307059 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 18:16:26 | 11.02.2021 18:32:15 | 0.26361 | 0 | 69 | 4 | 99 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5.4962 | 1.5401 | 23.9127 | 0.3935 | 14.2701 | 0 | 0 | 45.6126
1677622 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_JANDARMA M06_66715927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:54:41 | 12.02.2021 00:39:34 | 0.74806 | 0 | 24 | 11 | 24 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2.1977 | 15.8445 | 3.7736 | 0.37206 | 12.1655 | 37.5326 | 0 | 71.8859
1677450 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3053 35-03-K03053_944684841_944684841 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 18:39:02 | 11.02.2021 21:20:19 | 2.6881 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2787 | 0 | 0 | 0 | 4.4934 | 0 | 0 | 6.772
1677499 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SARIAHMETLİ TR-1 45-71-M01701_43176097_56385330_56385330 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 19:57:02 | 12.02.2021 00:02:13 | 4.0864 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7723 | 0 | 0 | 0 | 0.64758 | 0 | 0 | 8.4198
1677599 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2530 35-02-K02530_C_56369536_56369536 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:09:50 | 12.02.2021 00:18:41 | 1.1475 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 118.4583 | 0 | 0 | 0 | 6.184 | 0 | 0 | 124.6422
1677493 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-10 BABACAN 35-19-L00010_5843990_56375066_56375066 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 19:51:12 | 12.02.2021 00:40:06 | 4.815 | 0 | 52 | 0 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 144.9108 | 0 | 46.7075 | 0 | 111.0261 | 0 | 0 | 302.6444
1677138 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-292 (İM-1/TR-2) 35-19-L00292_50031814 D04_50032195 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:16:10 | 11.02.2021 19:48:23 | 8.5369 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.8366 | 0 | 0 | 0 | 384.2023 | 0 | 0 | 410.0389
1676995 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SİNANCILAR KÖYÜ TR-1 35-27-L00259_B_56382431_56382431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 03:33:15 | 11.02.2021 04:48:07 | 1.2478 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.6761 | 0 | 0 | 0 | 2.6345 | 0 | 0 | 14.3105
1677536 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_TR-1 - GERİLİM-ÖLÇÜ L01_2062908 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 21:38:26 | 11.02.2021 21:52:33 | 0.23528 | 22 | 4236 | 13 | 178 | 33 | 563 | 0 | 10 | 12.727 | 260.4498 | 5.8217 | 7.3218 | 26.6253 | 88.4043 | 0 | 4.5306 | 405.8804
1677559 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | YELKİ TR-20 35-10-L00020_ KÖYLER L03_50105689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 22:17:21 | 11.02.2021 22:49:49 | 0.54111 | 4 | 971 | 2 | 83 | 12 | 113 | 7 | 0 | 99.3054 | 370.9263 | 2.8731 | 8.7242 | 160.0153 | 92.247 | 106.7219 | 0 | 840.8132
1677227 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-243 35-28-M00553_6357225_56362663_56362663 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 13:48:57 | 11.02.2021 18:36:50 | 4.7981 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.524 | 0 | 6.0928 | 0 | 1.3548 | 0 | 0 | 9.9716
1677582 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GRUPKENT KÖK 35-30-M00200_GRUPKENT M02_72066321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 22:55:04 | 11.02.2021 23:22:58 | 0.465 | 0 | 472 | 4 | 4 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 25.4207 | 1.6094 | 0.18473 | 0 | 4.9796 | 0 | 0.14921 | 32.3437
1677035 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NURİYE TR-1 45-80-M00118_956564309_956564309 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:04:00 | 11.02.2021 10:46:18 | 1.705 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3503
1677350 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SÜLEYMANKÖY TR-1 45-72-L00507_Ayırıcı H01_2068774 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:01:07 | 11.02.2021 18:18:44 | 2.2936 | 0 | 125 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.8323 | 0 | 1.6294 | 0 | 5.0181 | 0 | 0 | 34.4798
1677327 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 45-78-L00052_953248307_953248307 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 15:41:28 | 11.02.2021 17:26:44 | 1.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8505 | 0 | 0 | 5.8505
1677081 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KARAKUZU TR-1 35-17-M00466_6109980_56355926_56355926 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:43:00 | 11.02.2021 11:03:01 | 1.3336 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.8697 | 0 | 0 | 0 | 5.1656 | 0 | 0 | 22.0352
1677181 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/40 45-83-M00040_TR-1/1 M03_2096925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 12:51:20 | 11.02.2021 13:24:11 | 0.5475 | 0 | 11 | 0 | 40 | 14 | 395 | 13 | 13 | 0 | 1.3265 | 0 | 6.0391 | 131.979 | 309.2685 | 1356.047 | 148.6901 | 1953.3502
1677058 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-12 45-73-M00351_B_56400605_56400605 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:16:00 | 11.02.2021 11:08:57 | 1.8825 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2603 | 0 | 0 | 0 | 0.36808 | 0 | 0 | 11.6284
1677221 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | AYVATLAR TR-1 45-77-L00128_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056360 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 13:53:00 | 11.02.2021 14:43:19 | 0.83861 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.666 | 0 | 0 | 0 | 0.45474 | 0 | 0 | 4.1208
1677164 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEKÖY TURGUTREİS TR-1 45-80-L00180_45-80-L00180_2361965 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 12:03:50 | 11.02.2021 13:25:35 | 1.3625 | 0 | 318 | 0 | 6 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 56.4386 | 0 | 7.8606 | 0 | 8.857 | 0 | 0 | 73.1562
1677519 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-362 35-09-M00362_M-447 M03_47555429 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 20:46:48 | 11.02.2021 21:37:26 | 0.84389 | 0 | 830 | 0 | 0 | 1 | 122 | 2 | 0 | 0 | 335.8311 | 0 | 0 | 89.9364 | 94.7005 | 115.161 | 0 | 635.6291
1677705 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-1854 35-07-K01854_A_56374124_56374124 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 22:56:57 | 12.02.2021 04:09:06 | 5.2025 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 278.0167 | 0 | 2.5909 | 0 | 4.9648 | 0 | 0 | 285.5724
1677367 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HAMZABEYLİ TR-1 45-71-M01771_A_56352563_56352563 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:05:20 | 12.02.2021 00:59:46 | 8.9072 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.2602 | 0 | 0 | 0 | 29.7869 | 0 | 0 | 47.0471
1677018 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | M-2486 DADAŞKENT TR-2 35-10-M02486_35-10-M02486_50112829 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 08:43:00 | 11.02.2021 11:11:46 | 2.4794 | 0 | 162 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 194.368 | 0 | 2.3691 | 0 | 5.1538 | 0 | 0 | 201.8909
1677267 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1485 35-01-M01485_B_56381883_56381883 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:36:25 | 11.02.2021 16:31:20 | 1.9153 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 44.7004 | 0 | 0 | 0 | 39.3087 | 0 | 2.6053 | 86.6143
1677513 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2188 KARAAĞAÇ TR-1 35-03-M02188_910609453_910609453 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 20:28:04 | 12.02.2021 03:02:42 | 6.5772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1099
1677619 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_ÖZBEY M15_2305567 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:31:46 | 12.02.2021 00:13:00 | 0.68722 | 4 | 2147 | 105 | 339 | 41 | 211 | 8 | 1 | 0.80724 | 403.4047 | 339.9016 | 126.0163 | 191.553 | 98.452 | 905.5398 | 71.8483 | 2137.5229
1677121 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KIRLILAR TR-1 45-77-L00229_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055397 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 10:48:00 | 11.02.2021 17:25:53 | 6.6314 | 0 | 28 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.4799 | 0 | 13.4649 | 0 | 6.2646 | 0 | 0 | 46.2094
1677453 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-16 35-21-L00016_B_56357700_56357700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 18:42:27 | 11.02.2021 19:22:19 | 0.66444 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1932 | 0 | 0 | 0 | 0.00062006 | 0 | 0 | 12.1938
1677310 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/04 45-71-M00259_DM-18 (UNCU BOZKÖY) M03_2077656 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 15:41:10 | 11.02.2021 16:04:52 | 0.39484 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 100.9343 | 0 | 0 | 0 | 32.2297 | 0 | 0 | 133.164
1677055 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_BIÇAKÇI-OVACIK L09_67544256 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:16:15 | 11.02.2021 17:23:40 | 8.1233 | 0 | 890 | 1 | 260 | 4 | 267 | 0 | 0 | 0 | 873.7306 | 0 | 248.499 | 62.5862 | 942.2707 | 0 | 0 | 2127.0866
1677247 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-309 35-19-L00360_956672414_956672414 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:09:37 | 11.02.2021 18:26:05 | 4.2744 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.846
1677496 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-62 35-19-L00062_956675500_956675500 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 20:01:06 | 11.02.2021 22:06:23 | 2.0881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68817
1677433 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-5 45-72-M00423_B_56394327_56394327 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 18:02:25 | 11.02.2021 21:55:56 | 3.8919 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.581 | 0 | 0.78186 | 0 | 0.042557 | 0 | 0 | 41.4054
1677539 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_L-295 L01_2337307 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 21:28:51 | 11.02.2021 23:58:47 | 2.4989 | 1 | 13 | 2 | 15 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.0186 | 417.0911 | 35.8513 | 36.0949 | 53.5622 | 0 | 0 | 552.6181
1677041 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-808 35-01-K00808_C_56378998_56378998 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:10:41 | 11.02.2021 14:08:09 | 4.9576 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 226.7373 | 0 | 0 | 0 | 60.0716 | 0 | 0 | 286.809
1677141 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:33:00 | 11.02.2021 12:31:14 | 0.97056 | 0 | 270 | 14 | 24 | 21 | 36 | 5 | 0 | 0 | 78.3612 | 15.4356 | 7.6399 | 158.5921 | 35.042 | 543.3124 | 0 | 838.3833
1676998 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_KÜLTÜRPARK K14_2306361 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 04:31:05 | 11.02.2021 06:58:50 | 2.4625 | 0 | 843 | 0 | 0 | 7 | 120 | 0 | 0 | 0 | 626.4517 | 0 | 0 | 961.3938 | 155.7343 | 0 | 0 | 1743.5797
1677390 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-611 (DM-4/23) 35-17-M00611_95000596554_95000596554 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:18:36 | 11.02.2021 18:14:21 | 0.92917 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8637
1677276 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-147 35-19-L00147_95000479112_95000479112 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:40:23 | 11.02.2021 21:47:03 | 7.1111 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3454
1677130 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | ŞERİTLİ SÖĞÜT ÇAYI TR 45-77-L00242_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054071 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 11:06:49 | 11.02.2021 11:47:28 | 0.67731 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76731 | 0 | 2.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4027
1677153 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:52:41 | 11.02.2021 11:53:00 | 0.0052778 | 2 | 775 | 31 | 277 | 9 | 28 | 1 | 0 | 0.00075897 | 0.51054 | 0.14155 | 0.33372 | 0.36958 | 0.30158 | 0.17574 | 0 | 1.8335
1677253 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CERİTLER TR-1 35-31-L00117_956588779_956588779 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:10:50 | 11.02.2021 15:57:16 | 1.7739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48133
1677084 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_İLKKURŞUN L05_72307054 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:48:10 | 11.02.2021 18:18:14 | 8.5011 | 0 | 164 | 6 | 77 | 8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 240.9864 | 18.589 | 304.6272 | 826.7819 | 435.2358 | 0 | 0 | 1826.2203
1677107 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3903 35-04-K03903_35-04-K03903_2375045 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 10:19:41 | 11.02.2021 10:43:39 | 0.39936 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 52.8827 | 0 | 0 | 0 | 7.662 | 0 | 0 | 60.5447
1677230 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-85 35-19-L00085_956684778_956684778 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 13:52:28 | 11.02.2021 21:05:49 | 7.2225 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6044 | 0 | 0.67716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2816
1677376 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMAN TR-3/A 45-72-L00316_965990949_965990949 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:55:11 | 11.02.2021 20:08:00 | 3.2136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14693
1677568 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_953377214_953377214 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 22:19:30 | 12.02.2021 03:32:32 | 5.2172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1354
1677462 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _49655684_56391209_56391209 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 18:43:11 | 11.02.2021 19:27:26 | 0.7375 | 0 | 55 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7291 | 0 | 0.48718 | 0 | 0.66677 | 0 | 0 | 5.8831
1677416 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4232 35-03-K04232_E E5_5793778 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:51:10 | 11.02.2021 20:41:59 | 2.8469 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.1244 | 0 | 0 | 0 | 10.3528 | 0 | 0 | 57.4772
1677316 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-55 ÖZMET 35-14-L00055_956640137_956640137 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 15:40:17 | 11.02.2021 16:40:39 | 1.0061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062971
1677562 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_DELİKTAŞ M05_72078606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 22:22:06 | 11.02.2021 22:51:42 | 0.49333 | 0 | 481 | 17 | 48 | 7 | 32 | 1 | 0 | 0 | 60.4352 | 49.6573 | 2.9218 | 4.3858 | 9.9872 | 16.9173 | 0 | 144.3046
1677021 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-7 35-15-L00636_A_56369759_56369759 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 08:47:00 | 11.02.2021 14:42:05 | 5.9181 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4051
1677548 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | AYRANCILAR DM-2/18 35-26-M00821_DM-3/19 M01_53077923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 21:51:45 | 11.02.2021 22:30:31 | 0.64611 | 5 | 10949 | 5 | 10 | 14 | 1037 | 5 | 0 | 0.85856 | 2260.7749 | 165.5014 | 0.17639 | 272.6375 | 446.0955 | 246.1831 | 0 | 3392.2273
1677336 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | M-32 CUMHURİYET 35-25-M00103_C_56355610_56355610 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:10:00 | 11.02.2021 18:17:15 | 2.1208 | 0 | 178 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 123.8058 | 0 | 0.36231 | 0 | 19.928 | 0 | 0 | 144.0962
1677001 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1142 35-01-K01142_912005278_912005278 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 07:23:00 | 11.02.2021 10:12:26 | 2.8239 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0553
1677356 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-24 35-23-M00024_950426666_950426666 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 15:24:46 | 11.02.2021 16:49:12 | 1.4072 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.62246 | 0 | 0 | 0 | 29.8492 | 0 | 0 | 30.4717
1677007 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1222 35-01-M01222_913619871_913619871 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 08:23:00 | 11.02.2021 12:07:52 | 3.7478 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
1677044 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-433 ATİLLA BAYIR TRAFO 35-18-L00433_9108675_56372629_56372629 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:12:00 | 11.02.2021 14:20:45 | 5.1458 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1586
1677236 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-3 45-83-M00571_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107448 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 13:01:51 | 11.02.2021 15:23:14 | 2.3564 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 81.7124 | 0 | 0 | 0 | 47.2692 | 0 | 0 | 128.9816
1677150 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/10 45-72-M00010_C_56392594_56392594 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:46:56 | 11.02.2021 13:09:27 | 1.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6777 | 0 | 0 | 11.6777
1677585 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DM-1 L07_72215396 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:04:51 | 11.02.2021 23:11:01 | 0.10278 | 0 | 2286 | 21 | 200 | 17 | 324 | 0 | 0 | 0 | 31.7053 | 2.7272 | 10.5732 | 4.9336 | 12.4712 | 0 | 0 | 62.4106
1677193 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-5 35-28-M00501_D_56377640_56377640 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 13:00:09 | 11.02.2021 17:51:48 | 4.8608 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058852 | 0 | 7.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4429
1677465 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133516 M30_53133516 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 19:03:07 | 11.02.2021 22:48:28 | 3.7558 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7.2755 | 0 | 1.3033 | 0 | 84.1175 | 0 | 53.9162 | 0 | 146.6125
1677110 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1302 35-09-M01302_913622096_913622096 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 10:16:45 | 11.02.2021 11:14:54 | 0.96917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59831
1677442 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-873 35-02-M00873_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2038676 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 18:29:22 | 11.02.2021 23:17:13 | 4.7975 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0736 | 0 | 0 | 0 | 0.036423 | 0 | 0 | 9.11
1677087 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KEMALİYE TR-10 45-73-M00156_45-73-M00156_2354014 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:50:07 | 11.02.2021 10:29:52 | 0.6625 | 0 | 111 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.3419 | 0 | 0.072703 | 0 | 3.2665 | 0 | 0 | 16.6811
1677250 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SELİMİYE FİDERİ M18_2076606 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:31:46 | 11.02.2021 14:57:51 | 0.43472 | 0 | 1002 | 17 | 239 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 60.6737 | 3.0616 | 21.9758 | 6.6006 | 17.7735 | 0 | 0 | 110.0852
1677396 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_12048236_56376389_56376389 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:24:14 | 11.02.2021 19:01:32 | 1.6217 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.8247 | 0 | 0 | 0 | 21.024 | 0 | 0 | 77.8487
1677605 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DANIŞKENT SİTESİ 35-30-M00053_B_56352686_56352686 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:27:22 | 12.02.2021 09:41:58 | 10.2433 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7581
1677127 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-3 K31_2062766 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:04:11 | 11.02.2021 12:08:46 | 1.0764 | 0 | 3780 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1214.9972 | 0 | 0 | 0 | 257.2563 | 0 | 0 | 1472.2535
1677210 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/2 35-29-M00101_950315921_950315921 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 13:28:13 | 11.02.2021 14:26:50 | 0.97694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22974
1677173 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2378 35-03-K02378_910792719_910792719 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 12:30:40 | 11.02.2021 14:22:26 | 1.8628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010642
1677505 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-6 35-28-M00177_953376119_953376119 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 20:10:51 | 11.02.2021 21:24:05 | 1.2206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78741
1677024 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2318 35-01-K02318_35-01-K02318_2352450 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 08:53:02 | 11.02.2021 10:48:40 | 1.9272 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 272.8028 | 0 | 0 | 0 | 421.9046 | 0 | 0 | 694.7073
1677611 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114523 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 22:27:38 | 12.02.2021 00:14:52 | 1.7872 | 3 | 367 | 5 | 68 | 12 | 47 | 0 | 0 | 277.0256 | 307.3258 | 681.8627 | 15.0586 | 314.4764 | 80.9997 | 0 | 0 | 1676.7487
1677004 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SİNANCILAR KÖYÜ TR-1 35-27-L00259_A_56382428_56382428 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 07:46:52 | 11.02.2021 14:49:30 | 7.0439 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.6478 | 0 | 0.17788 | 0 | 99.604 | 0 | 0 | 134.4297
1677359 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3711 35-03-K03711_35-03-K03711_41951464 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:24:04 | 11.02.2021 16:59:47 | 0.59528 | 0 | 526 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 84.354 | 0 | 0 | 0 | 47.4152 | 0 | 0 | 131.7692
1677027 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SULTAN YAYLASI TR-1 45-71-M01766_915774139_915774139 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 08:54:29 | 11.02.2021 13:23:07 | 4.4772 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1606
1677545 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN MERKEZ DM 35-21-L00002_KARABURUN TR-4/18 İSKELE L04_72170454 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 21:45:01 | 11.02.2021 22:06:59 | 0.36611 | 1 | 1618 | 0 | 10 | 4 | 171 | 0 | 1 | 0.64697 | 157.5511 | 0 | 0.48959 | 7.8597 | 58.933 | 0 | 2.9798 | 228.4602
1677502 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_SAĞLIKÇILAR L-477 L15_2326016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 20:04:46 | 11.02.2021 20:46:10 | 0.69 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0259 | 0 | 1.7972 | 0 | 5.1767 | 0 | 0 | 0 | 13.9998
1677402 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-4/4 ESKİ SİNEMAN KABİN 35-20-L00027_955195125_955195125 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:06:43 | 11.02.2021 18:48:37 | 1.6983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3885
1677525 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | _11331095_56371228_56371228 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 21:11:00 | 11.02.2021 21:44:23 | 0.55639 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.5352 | 0 | 0.51367 | 0 | 6.0033 | 0 | 0 | 43.0521
1677625 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1951 35-09-M01951_97650387_97650387 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:57:55 | 12.02.2021 00:29:38 | 0.52861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34628
1677104 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-17 45-77-L00017_TR-22 L05_2107681 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 10:03:10 | 11.02.2021 11:44:57 | 1.6964 | 0 | 2519 | 0 | 2 | 1 | 196 | 1 | 3 | 0 | 627.9265 | 0 | 0.29622 | 3.2499 | 203.2394 | 191.2531 | 442.5323 | 1468.4975
1677090 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-9 35-32-L00009_A_56391779_56391779 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:59:00 | 11.02.2021 12:59:10 | 3.0028 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8219 | 0 | 8.7765 | 0 | 14.5482 | 0 | 0 | 25.1467
1677482 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR YAYLA TR-3 35-31-L00040_48580921_56371036_56371036 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 19:32:45 | 11.02.2021 21:03:36 | 1.5142 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5571 | 0 | 1.0261 | 0 | 2.0916 | 0 | 0 | 3.6747
1677047 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE TR-4 35-29-L00004_ESKİ İM BİNASI L01_66160707 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:13:25 | 11.02.2021 09:13:40 | 0.0041667 | 0 | 6007 | 0 | 18 | 1 | 845 | 0 | 4 | 0 | 5.097 | 0 | 0.014403 | 0.0079173 | 3.5997 | 0 | 1.5938 | 10.3127
1677339 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-66 45-78-L00066_49415225 tr66/c2_49409161 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:00:06 | 11.02.2021 18:10:32 | 2.1739 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.0332 | 0 | 0 | 0 | 68.2441 | 0 | 0 | 98.2773
1677299 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-10 35-15-L00203_B_56368954_56368954 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 15:13:29 | 11.02.2021 18:31:58 | 3.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.131 | 0 | 0 | 4.131
1677322 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1037 35-04-M01037_C_56379783_56379783 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 15:53:55 | 11.02.2021 17:34:43 | 1.6798 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67.4534 | 0 | 0 | 0 | 8.3349 | 0 | 0 | 75.7884
1677159 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-966 35-02-K00966_K-4041 K01_2035747 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:55:05 | 11.02.2021 14:57:58 | 3.0481 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 193.952 | 0 | 0 | 0 | 6.0235 | 0 | 0 | 199.9755
1677036 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2873 35-04-M02873_ M03_76972140 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:06:56 | 11.02.2021 18:03:10 | 8.9372 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 890.756 | 0 | 0 | 0 | 127.8363 | 0 | 0 | 1018.5923
1677614 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_HALİTPAŞA DM-ÖLÇÜ M01_72190759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:52:06 | 11.02.2021 23:52:31 | 0.0069444 | 2 | 2142 | 162 | 133 | 17 | 265 | 0 | 2 | 0.00032389 | 2.1779 | 0.58302 | 0.33587 | 0.39998 | 0.5298 | 0 | 0.012776 | 4.0397
1677259 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-3 35-22-M00257_955257435_955257435 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:22:03 | 11.02.2021 19:41:43 | 5.3278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2171
1677514 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4806 35-01-K04806_910215239_910215239 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 20:25:14 | 11.02.2021 22:22:11 | 1.9492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1616
1677119 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_AKHİSAR-1(İZSU) M08_72194610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 10:44:00 | 11.02.2021 11:44:56 | 1.0156 | 3 | 883 | 268 | 89 | 23 | 112 | 5 | 1 | 0.87133 | 148.8593 | 1281.4923 | 81.0177 | 371.5892 | 141.4103 | 666.3079 | 0.82511 | 2692.3731
1677050 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-3027 35-10-K03027_35-10-K03027_47730219 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:13:05 | 11.02.2021 10:17:13 | 1.0689 | 0 | 262 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 107.9734 | 0 | 1.3722 | 0 | 75.6939 | 0 | 0 | 185.0395
1677073 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076621 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:26:00 | 11.02.2021 17:00:00 | 7.5667 | 0 | 2606 | 155 | 321 | 9 | 203 | 0 | 2 | 0 | 2910.3873 | 2295.8164 | 1268.2303 | 331.54 | 632.9686 | 0 | 298.9026 | 7737.8452
1677571 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | IŞIKLAR KÖK-1 45-82-M00134_IŞIKLAR-1 M03_72198805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 22:45:51 | 11.02.2021 23:15:00 | 0.48583 | 0 | 134 | 0 | 0 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5.9227 | 0 | 0 | 3.5509 | 2.1357 | 167.3903 | 0 | 178.9996
1677262 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-4591 35-10-K04591_35-10-K04591_47741602 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 14:37:09 | 11.02.2021 15:18:59 | 0.69705 | 0 | 118 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.0473 | 0 | 0.79866 | 0 | 4.2671 | 0 | 0 | 59.113
1677528 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-10 BABACAN 35-19-L00010_8029982_56375032_56375032 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 20:28:44 | 11.02.2021 23:47:59 | 3.3208 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 234.6982 | 0 | 0 | 0 | 1.7685 | 0 | 0 | 236.4667
1677030 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2115253 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:01:30 | 11.02.2021 16:38:43 | 7.6203 | 1 | 324 | 37 | 189 | 8 | 102 | 0 | 0 | 8.1969 | 505.3585 | 1025.5266 | 1526.1172 | 182.0358 | 1286.336 | 0 | 0 | 4533.5711
1677056 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1735 35-04-K01735_B_56371222_56371222 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:16:21 | 11.02.2021 10:58:19 | 1.6993 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 85.3786 | 0 | 0 | 0 | 50.9367 | 0 | 0 | 136.3153
1677577 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-12 45-80-M00012_956562580_956562580 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 22:01:55 | 12.02.2021 01:42:51 | 3.6822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88814
1677448 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-5 35-22-M00272_950190788_950190788 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 18:35:25 | 11.02.2021 20:13:58 | 1.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4786 | 0 | 0 | 2.4786
1677591 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1204 35-10-M01204_912519702_912519702 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:07:07 | 12.02.2021 00:59:22 | 1.8708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23045
1677199 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE AZİZ YILMAZ GRB. TR-5 35-15-L00127_A_56368969_56368969 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 12:03:02 | 11.02.2021 13:41:47 | 1.6458 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2784
1677491 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-2 35-28-M00228_95000016921_95000016921 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 19:50:17 | 11.02.2021 20:31:56 | 0.69417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090475
1676993 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ALİ TUNCEL SLM TR 35-26-L00351_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039786 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 02:08:24 | 11.02.2021 03:23:02 | 1.2439 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0874 | 0 | 0.74595 | 0 | 0 | 12.8334
1677348 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-2 35-25-M00109_955257968_955257968 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 15:51:06 | 11.02.2021 18:32:47 | 2.6947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38815
1676987 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | YAĞLAR TR-3 35-31-L00421_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2064550 | OG Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 00:11:00 | 11.02.2021 01:00:38 | 0.82722 | 0 | 33 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9284 | 0 | 0.34091 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 6.4943
1677010 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_C_60984290_60984290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 08:33:00 | 11.02.2021 12:16:30 | 3.725 | 0 | 538 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 377.0121 | 0 | 0 | 0 | 65.6133 | 0 | 0 | 442.6254
1677279 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-26 35-23-M00026_950426230_950426230 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:52:54 | 11.02.2021 16:00:41 | 1.1297 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2711
1677033 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:04:04 | 11.02.2021 09:26:38 | 0.37588 | 0 | 980 | 67 | 60 | 4 | 74 | 0 | 2 | 0 | 47.0405 | 16.3239 | 18.3581 | 6.0501 | 10.4092 | 0 | 15.6029 | 113.7846
1677219 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-17/3 45-82-M00114_C_56404936_56404936 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 13:50:46 | 11.02.2021 14:32:50 | 0.70111 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.9089 | 0 | 0 | 0 | 8.3256 | 0 | 0 | 11.2345
1677265 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-38 35-30-L00038_B B02_66177374 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:28:02 | 11.02.2021 16:52:47 | 2.4125 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3269
1677365 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 16:47:56 | 11.02.2021 16:56:48 | 0.14778 | 0 | 980 | 67 | 60 | 4 | 74 | 0 | 2 | 0 | 17.9492 | 5.7258 | 7.2534 | 1.9526 | 3.4357 | 0 | 5.4615 | 41.7782
1677070 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖRDES M05_2313118 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:26:49 | 11.02.2021 15:37:12 | 6.1731 | 2 | 19364 | 47 | 912 | 108 | 2166 | 15 | 7 | 13.5396 | 22198.1979 | 646.2643 | 1158.3172 | 3374.8215 | 7860.4616 | 7700.8292 | 1177.9501 | 44130.3813
1677431 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-331 35-02-M00331_910074601_910074601 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 18:09:02 | 11.02.2021 22:01:18 | 3.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8167 | 0 | 0 | 99.8167
1677617 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | EMİRALEM TR-18 KÖK 35-28-M00239_EMİRALEM TR-15 M04_66567533 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:43:06 | 12.02.2021 02:34:24 | 2.855 | 0 | 41 | 0 | 5 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17.3021 | 0 | 1.836 | 2.1228 | 75.045 | 0 | 0 | 96.3059
1677076 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-163 35-18-M00163__72372726_72372726 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:35:44 | 11.02.2021 14:56:40 | 5.3489 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5573
1677551 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-32 35-25-M00032_B_56357867_56357867 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 21:46:53 | 11.02.2021 22:47:13 | 1.0056 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.4056 | 0 | 0 | 0 | 1.0687 | 0 | 0 | 24.4744
1677574 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_EMİRALEM M03_66582307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 22:43:26 | 11.02.2021 23:15:27 | 0.53361 | 1 | 2309 | 3 | 265 | 28 | 306 | 6 | 4 | 0.41901 | 360.517 | 1.2046 | 16.6267 | 100.4667 | 87.74 | 131.0737 | 37.6175 | 735.6653
1677451 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KİLLİK TR-10 45-73-M00850_45-73-M00850_2353463 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 18:40:47 | 11.02.2021 19:22:11 | 0.69 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 17.3839 | 0 | 0 | 0 | 13.4343 | 0 | 0 | 30.8182
1677139 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-6 35-15-M00006_950359351_950359351 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:27:00 | 11.02.2021 11:38:09 | 0.18583 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21357 | 0 | 0 | 0 | 0.49056 | 0 | 0 | 0.70413
1677282 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | YAHŞİBEY TR-1 35-30-L00106_A_60982150_60982150 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 15:02:00 | 11.02.2021 16:02:40 | 1.0111 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.7366 | 0 | 1.4755 | 0 | 10.3728 | 0 | 0 | 13.585
1677196 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-111 35-04-K00111_A A1B_5780468 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 13:05:09 | 11.02.2021 14:29:00 | 1.3975 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.7731 | 0 | 0 | 0 | 63.5296 | 0 | 0 | 77.3027
1677488 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-14 35-23-L00014__72410454_72410454 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 19:40:01 | 11.02.2021 21:34:09 | 1.9022 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.5945 | 0 | 0 | 0 | 10.6926 | 0 | 0 | 75.2871
1677560 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214509 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 22:16:26 | 11.02.2021 22:20:06 | 0.061111 | 0 | 893 | 6 | 74 | 11 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5.4227 | 0.26254 | 0.43533 | 2.028 | 0.81192 | 0 | 0 | 8.9605
1677228 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI KIZILCA TR-4 35-27-L00340_913573067_913573067 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 13:32:41 | 11.02.2021 18:05:20 | 4.5442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85289
1677251 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3184 35-02-M03184_913199846_913199846 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:17:43 | 11.02.2021 16:39:51 | 2.3689 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6871 | 0 | 0 | 0 | 1.314 | 0 | 0 | 6.0011
1677059 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-1 35-28-M00167_953376391_953376391 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:09:47 | 11.02.2021 10:32:34 | 1.3797 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3373
1677397 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-163 35-18-M00163_950444248_950444248 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:29:20 | 11.02.2021 18:18:47 | 0.82417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12695
1677374 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AZİZ ÇELİKDOĞAN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00345_48010411_56401776_56401776 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:11:52 | 11.02.2021 20:44:26 | 4.5428 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9039
1677182 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ORHANLI M-87 35-14-M00087_956638141_956638141 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 12:43:31 | 11.02.2021 13:20:22 | 0.61417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11952
1677351 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOLAYLAR TR-1 35-15-L00743_950351202_950351202 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:15:37 | 11.02.2021 20:40:06 | 4.4081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65225
1677105 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GÜLENYAKA ÇAMLIK MAH. TR-3 45-73-M00518_A_56386457_56386457 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 10:08:14 | 11.02.2021 13:40:34 | 3.5389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46111
1677328 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3812 35-03-K03812_35-03-K03812_41914697 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 15:57:00 | 11.02.2021 16:08:31 | 0.19194 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 26.5675 | 0 | 0 | 0 | 9.2278 | 0 | 0 | 35.7954
1677460 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARABÖRGLÜ TR-3 45-72-L00176_A_56392949_56392949 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 18:50:50 | 11.02.2021 20:35:56 | 1.7517 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5739 | 0 | 2.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6882
1677520 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1717 35-03-K01717_910307553_910307553 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 20:43:24 | 11.02.2021 22:11:22 | 1.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2846 | 0 | 0 | 1.2846
1677314 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | YAĞCILAR TR-1 35-19-M00226_A_56377713_56377713 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 15:39:08 | 11.02.2021 18:20:31 | 2.6897 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84.4841 | 0 | 0.002665 | 0 | 0.0027544 | 0 | 0 | 84.4895
1677414 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-808 35-01-K00808_911609474_911609474 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:43:56 | 11.02.2021 19:00:40 | 1.2789 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29888
1677311 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖRDES M05_2313118 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 15:43:33 | 11.02.2021 16:08:17 | 0.41204 | 2 | 19364 | 47 | 912 | 108 | 2166 | 15 | 7 | 0.89851 | 1473.1155 | 40.9479 | 80.0799 | 205.6453 | 481.2552 | 469.1463 | 76.2384 | 2827.3269
1677477 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-24 35-23-M00024_950426666_950426666 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 19:18:20 | 11.02.2021 19:42:34 | 0.40389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.24288 | 0 | 0 | 0 | 7.0593 | 0 | 0 | 7.3022
1677620 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-300 DM 35-18-L00300_L-454 L10_2329803 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 22:48:45 | 12.02.2021 00:18:44 | 1.4997 | 0 | 275 | 0 | 0 | 9 | 65 | 0 | 0 | 0 | 157.8355 | 0 | 0 | 573.0329 | 86.1058 | 0 | 0 | 816.9743
1677454 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKKAYA TR-1 35-10-L00023_915108218_915108218 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 18:44:54 | 11.02.2021 20:56:57 | 2.2008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4324
1677099 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258020 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 10:05:35 | 11.02.2021 11:21:45 | 1.2694 | 3 | 536 | 98 | 27 | 9 | 72 | 0 | 0 | 1.1726 | 105.0637 | 66.1733 | 6.5832 | 81.416 | 60.3281 | 0 | 0 | 320.7369
1677334 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-293 (İM-1/TR-5) 35-19-L00348_956689836_956689836 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 15:47:34 | 11.02.2021 20:26:31 | 4.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1448 | 0 | 0 | 22.1448
1677497 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLICA KÖYÜ TR-1 45-71-M01596_95000552101_95000552101 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 19:32:31 | 11.02.2021 22:15:33 | 2.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4816 | 0 | 0 | 3.4816
1677354 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİCEKÖY TR-2 35-15-L00428_C_56407025_56407025 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 16:07:16 | 11.02.2021 19:03:26 | 2.9361 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.49492 | 0 | 4.9743 | 0 | 7.4925 | 0 | 0 | 12.9617
1677626 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ERSAN BUYRUK VE ARK. 35-30-M00153_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048157 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:41:42 | 12.02.2021 03:17:56 | 3.6039 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40556 | 0 | 3.333 | 0 | 0 | 3.7386
1677185 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-6 35-15-M00006_950359351_950359351 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 12:54:00 | 11.02.2021 16:00:21 | 3.1058 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4235 | 0 | 0 | 0 | 7.8316 | 0 | 0 | 11.2552
1677391 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/77 45-72-M00077_TR-1/79 M01_2045668 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:08:36 | 11.02.2021 18:53:15 | 1.7442 | 0 | 303 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 112.8532 | 0 | 0 | 10.7669 | 34.9409 | 0 | 0 | 158.5609
1677142 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR 7 35-15-M00224_B_56370001_56370001 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:33:00 | 11.02.2021 13:09:19 | 1.6053 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4991 | 0 | 0.27699 | 0 | 3.7357 | 0 | 0 | 9.5118
1677042 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/04 45-71-M00259_DM-18/08 M01_2336366 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 08:45:03 | 11.02.2021 19:59:25 | 11.2394 | 2 | 697 | 16 | 9 | 2 | 26 | 0 | 0 | 186.2567 | 1266.131 | 43.7003 | 20.6944 | 49.0193 | 422.0696 | 0 | 0 | 1987.8712
1677540 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/90 45-83-L00090_95000011166_95000011166 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 21:11:07 | 11.02.2021 23:24:21 | 2.2206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015988
1676999 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3458 35-08-K03458_97631158_97631158 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 06:16:42 | 11.02.2021 08:44:58 | 2.4711 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.5837 | 0 | 0 | 0 | 22.2685 | 0 | 0 | 30.8522
1677291 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_8634283_56370519_56370519 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 15:03:31 | 11.02.2021 23:49:06 | 8.7597 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 332.8964 | 0 | 0 | 0 | 20.5758 | 0 | 0 | 353.4722
1677062 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_LA ŞARAP İDOL ÇIKIŞI M06_66064755 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:16:22 | 11.02.2021 10:24:01 | 1.1275 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61.5701 | 33.7601 | 4.4261 | 29.6188 | 380.9229 | 0 | 510.298
1677394 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-12 35-30-L00012_C_56366937_56366937 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:12:23 | 11.02.2021 18:54:22 | 1.6997 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 128.9886 | 0 | 0 | 0 | 5.9784 | 0 | 0 | 134.967
1677085 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | DENİZGİREN TR-1 35-21-L00079_A_56353793_56353793 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 09:48:27 | 11.02.2021 15:59:28 | 6.1836 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.7091 | 0 | 0.21365 | 0 | 0.010018 | 0 | 0 | 12.9328
1677039 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖRDES M05_2313118 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 09:08:03 | 11.02.2021 09:21:00 | 0.21568 | 2 | 19364 | 47 | 912 | 108 | 2166 | 15 | 7 | 0.50784 | 832.6089 | 23.6544 | 43.7424 | 123.7797 | 286.1366 | 283.2257 | 42.813 | 1636.4685
1677208 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1294 35-04-K01294_35-04-K01294_2359159 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 13:30:36 | 11.02.2021 14:08:07 | 0.62528 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 101.6241 | 0 | 0 | 0 | 19.205 | 0 | 0 | 120.8291
1677411 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1075 35-02-K01075_C_56369853_56369853 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:47:15 | 11.02.2021 20:16:47 | 2.4922 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 284.1828 | 0 | 0 | 0 | 30.3997 | 0 | 0 | 314.5826
1677603 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-1266 35-07-K01266_C_56367055_56367055 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:11:53 | 12.02.2021 02:41:36 | 3.4953 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.3921 | 0 | 17.4531 | 0 | 2.8129 | 0 | 0 | 37.6581
1677271 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-13/04(CEMİYET KARŞISI) 45-71-M00057_TR-13/03 M01_72051467 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 14:50:31 | 11.02.2021 17:13:00 | 2.3745 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 359.1953 | 0 | 0 | 0 | 207.1854 | 0 | 0 | 566.3808
1677457 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/22 35-29-M00022_35-29-M00022_72202579 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 18:51:30 | 11.02.2021 20:10:15 | 1.3125 | 0 | 671 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 247.4778 | 0 | 5.2113 | 0 | 12.772 | 0 | 0 | 265.4611
1677125 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-7 35-28-M00225_C_56365814_56365814 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 11:00:00 | 11.02.2021 12:12:14 | 1.2039 | 0 | 85 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.2397 | 0 | 0.33211 | 0 | 6.6587 | 0 | 0 | 35.2305
1677162 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-260 35-18-L00260_B B05b_5933269 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 12:00:07 | 11.02.2021 13:52:00 | 1.8647 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8919 | 0 | 0 | 0 | 1.6772 | 0 | 0 | 12.569
1677557 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_KAYAPINAR M06_60777384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 22:11:52 | 12.02.2021 03:20:48 | 5.1489 | 5 | 298 | 2 | 13 | 14 | 13 | 0 | 0 | 4.4927 | 249.3531 | 5.5952 | 26.312 | 309.5129 | 26.9279 | 0 | 0 | 622.1938
1677022 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_AKHİSAR - ÖLÇÜ M07_2322178 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2021 08:49:48 | 11.02.2021 08:50:05 | 0.0045544 | 1 | 15084 | 31 | 752 | 65 | 1885 | 7 | 5 | 0.0012489 | 16.8677 | 0.286 | 0.83166 | 1.8297 | 5.4145 | 1.5341 | 0.95805 | 27.723
1677288 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_950449926_950449926 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 15:09:00 | 11.02.2021 15:52:07 | 0.71861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043249
1677480 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANAYİ TR-7 (DM-10/15) 35-17-M00502_945356102_945356102 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 19:20:41 | 11.02.2021 19:59:55 | 0.65389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0714 | 0 | 0 | 4.0714
1677331 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-386 TARABYA EVLERİ 35-18-L00386_950438153_950438153 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 15:45:09 | 11.02.2021 19:57:44 | 4.2097 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026921
1677600 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | DM-4/TR-3 (TR-37) 35-13-L00037_A_56381124_56381124 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 23:20:18 | 12.02.2021 00:32:34 | 1.2044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11596
1677623 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_ESKİ KARŞIYAKA M06_66552881 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 22:26:03 | 12.02.2021 00:46:20 | 2.3381 | 4 | 8 | 6 | 4 | 18 | 16 | 4 | 2 | 15.4349 | 16.2212 | 7.7242 | 24.3491 | 223.7069 | 34.7006 | 380.3413 | 31.9686 | 734.4467
1677500 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/36 45-71-M00168_B_56404343_56404343 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 20:01:23 | 12.02.2021 00:01:48 | 4.0069 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.2536 | 0 | 0 | 0 | 1.7135 | 0 | 0 | 37.967
1677102 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESENDERE TR-1 35-21-L00108_953357241_953357241 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 10:12:00 | 11.02.2021 11:08:14 | 0.93722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082323
1677580 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-3373 35-10-K03373_35-10-K03373_47797835 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 22:51:10 | 12.02.2021 00:26:28 | 1.5883 | 0 | 416 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 284.4475 | 0 | 6.7124 | 0 | 14.5898 | 0 | 0 | 305.7496
1677543 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_HAVACILAR L03_72052136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 21:45:06 | 11.02.2021 22:33:30 | 0.80667 | 1 | 1355 | 0 | 0 | 6 | 38 | 0 | 1 | 5.6819 | 181.5933 | 0 | 0 | 23.2784 | 19.6071 | 0 | 0.041668 | 230.2024
1677437 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-48 TEKEL 35-19-L00048_D_56394514_56394514 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 17:59:40 | 11.02.2021 19:03:07 | 1.0575 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3452 | 0 | 5.8154 | 0 | 4.0401 | 0 | 0 | 14.2007
1677537 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_MUTAFLAR L14_2308120 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 21:35:37 | 11.02.2021 22:53:46 | 1.3025 | 0 | 505 | 0 | 26 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 75.633 | 0 | 3.312 | 0 | 25.6703 | 0 | 0 | 104.6153
1676996 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | YAYAKENT TR-8 35-24-M00008_A_56354110_56354110 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 02:41:00 | 11.02.2021 08:35:42 | 5.9117 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6885 | 0 | 20.377 | 0 | 60.3786 | 0 | 0 | 82.4441
1678231 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAVUŞLAR TR-1 45-79-M00270_945563968_945563968 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:41:12 | 12.02.2021 20:24:24 | 3.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87904
1678274 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-293 (İM-1/TR-5) 35-19-L00348_95000057742_95000057742 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:22:13 | 12.02.2021 19:09:13 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.516 | 0 | 0 | 11.516
1678125 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_8634283_56370519_56370519 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:09:49 | 12.02.2021 16:40:03 | 2.5039 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86.0947 | 0 | 0 | 0 | 7.9548 | 0 | 0 | 94.0495
1678225 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-498 35-02-K00498_99720279_99720279 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:28:39 | 12.02.2021 18:04:19 | 1.5944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41955
1677965 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-147 35-19-L00147_6902003_56354868_56354868 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:45:17 | 12.02.2021 14:39:40 | 3.9064 | 0 | 71 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 137.9051 | 0 | 3.1114 | 0 | 29.4991 | 0 | 0 | 170.5156
1677819 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-331 35-02-M00331_35-02-M00331_2377156 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:54:55 | 12.02.2021 14:15:25 | 5.3417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 3 | 0 | 5.2824 | 0 | 0 | 0 | 849.238 | 0 | 211.4314 | 1065.9518
1678360 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | REMZİ İŞÇİ SLM TR 35-26-L00357_956631634_956631634 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 20:27:00 | 12.02.2021 21:57:58 | 1.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27805 | 0 | 0 | 0.27805
1678111 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TOPRAK SULAMA TR-9 35-27-M01096_A_72382955_72382955 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 13:46:05 | 12.02.2021 15:34:10 | 1.8014 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51497
1678051 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | FAHRİ AYDIN SULAMA GRUBU 35-29-M00389_B_56407196_56407196 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:50:24 | 12.02.2021 19:59:59 | 10.1597 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0248 | 0 | 12.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8766
1677756 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YUKARI AKTEPE KÖYÜ TR-1 35-32-L00073_A_65513154_65513154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 07:33:51 | 12.02.2021 10:47:42 | 3.2308 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0186
1677802 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | SEKİ KÖYÜ KÜSKÜT TR-6 35-15-L01043_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041849 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:28:28 | 12.02.2021 10:11:06 | 1.7106 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.0487 | 0 | 22.2114 | 0 | 12.9132 | 0 | 0 | 45.1733
1677859 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_53137270 M02_53137270 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:30:10 | 12.02.2021 18:56:47 | 9.4435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.8607 | 0 | 0 | 0 | 288.8607
1677905 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_35-18-L00289_72109224 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 10:04:00 | 12.02.2021 14:55:40 | 4.8611 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 625.6922 | 0 | 0 | 0 | 139.8288 | 0 | 0 | 765.521
1678151 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM12/TR03 45-73-M00096_945675493_945675493 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:30:17 | 12.02.2021 15:34:57 | 1.0778 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72526
1678234 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AHMET ANDAŞ-2 SULAMA GRUBU 35-29-M00304_B_56406633_56406633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:51:01 | 12.02.2021 20:22:46 | 3.5292 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9094
1677716 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREKLİ TR-2 35-15-L00440_950371350_950371350 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 04:52:50 | 12.02.2021 06:35:24 | 1.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083107 | 0 | 0 | 0.083107
1678257 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-14 35-25-M00182_B_65587274_65587274 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:18:00 | 12.02.2021 17:47:23 | 0.48972 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2395 | 0 | 0 | 0 | 1.656 | 0 | 0 | 9.8955
1678114 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | HATUNDERE TR-3 35-28-M00568_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107794 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 13:48:23 | 12.02.2021 19:45:19 | 5.9489 | 0 | 19 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.5777 | 0 | 40.8519 | 0 | 44.395 | 0 | 0 | 118.8246
1678214 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP EŞELER TR-2 45-78-M00813_49193880_56388088_56388088 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:05:20 | 12.02.2021 17:53:32 | 1.8033 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9474 | 0 | 1.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4122
1677779 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-869 EĞRİDERE KÖYÜ 35-02-M00869_B_56364819_56364819 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:15:47 | 12.02.2021 10:06:42 | 1.8486 | 0 | 64 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.2143 | 0 | 4.9945 | 0 | 11.383 | 0 | 0 | 39.5919
1678383 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_5861647_56376713_56376713 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 22:42:49 | 12.02.2021 23:33:21 | 0.84222 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.1887 | 0 | 0 | 0 | 3.2156 | 0 | 0 | 21.4043
1677885 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-14 35-19-M00259_8424957_56394750_56394750 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:51:23 | 12.02.2021 18:50:22 | 8.983 | 0 | 39 | 0 | 21 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 124.6325 | 0 | 188.486 | 0 | 206.8031 | 0 | 0 | 519.9216
1678171 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARPINCIK TR-1 35-21-L00070_953357782_953357782 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:00:31 | 12.02.2021 18:33:45 | 3.5539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089952
1678134 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-13 35-28-M00180_953377641_953377641 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:17:15 | 12.02.2021 16:49:16 | 2.5336 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8076
1677736 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TURAN KÖYÜ TR-1 35-20-L00070_ H_49168575 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 06:36:06 | 12.02.2021 07:53:18 | 1.2867 | 0 | 211 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 46.7453 | 0 | 0 | 0 | 2.8781 | 0 | 0 | 49.6234
1678177 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_950445911_950445911 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:12:59 | 13.02.2021 01:15:37 | 10.0439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1621
1677653 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_KÖSELER - ULGAR M01_67577838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 00:30:47 | 12.02.2021 01:34:40 | 1.0647 | 0 | 770 | 0 | 6 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 51.1601 | 0 | 1.4405 | 0.1382 | 11.3378 | 0 | 0 | 64.0766
1677985 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-57 35-30-L00057_955315448_955315448 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:02:45 | 12.02.2021 13:48:58 | 2.7703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76794
1677699 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | APAK TR-1 45-80-M00126_A_56387067_56387067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 02:30:43 | 12.02.2021 04:32:57 | 2.0372 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.037 | 0 | 0 | 0 | 0.32139 | 0 | 0 | 10.3584
1677799 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ZAFER YILMAZ GRUBU 35-26-M01142_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041792 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:40:28 | 12.02.2021 09:37:47 | 0.95528 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.29761 | 0 | 6.7066 | 0 | 2.2021 | 0 | 0 | 9.2064
1677822 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-1 45-78-M00350_C_56402743_56402743 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:05:46 | 12.02.2021 13:36:53 | 4.5186 | 0 | 79 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74.0206 | 0 | 5.6456 | 0 | 7.9636 | 0 | 0 | 87.6298
1677845 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-60 ADAYOLU 35-19-L00060_D_65508948_65508948 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:17:08 | 12.02.2021 17:41:01 | 8.3978 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 349.9755 | 0 | 0 | 0 | 147.9531 | 0 | 0 | 497.9285
1678386 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-766 35-04-K00766_G_56364570_56364570 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 23:00:16 | 13.02.2021 02:50:54 | 3.8439 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 393.144 | 0 | 0 | 0 | 11.8894 | 0 | 0 | 405.0334
1677945 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-7/TR-8/TR-9 M02_72111090 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:11:26 | 12.02.2021 11:03:00 | 0.85944 | 1 | 283 | 5 | 71 | 3 | 30 | 0 | 0 | 2.3775 | 80.6976 | 2.8392 | 29.6268 | 1.1975 | 56.0751 | 0 | 0 | 172.8136
1677862 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-10 45-73-M00850_A_56400943_56400943 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:30:00 | 12.02.2021 09:57:28 | 0.45778 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6205 | 0 | 0 | 0 | 1.0288 | 0 | 0 | 4.6493
1678254 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-2 35-26-M00426_956612576_956612576 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:06:51 | 12.02.2021 20:08:02 | 3.0197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0647
1678108 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/34 (MEVLANA YOLU) 45-71-M00532_953186589_953186589 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 13:51:56 | 12.02.2021 20:04:55 | 6.2164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9856
1677759 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | KURUDERE KÖYÜ TR-1 35-32-L00052_A_56377687_56377687 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 07:48:06 | 12.02.2021 09:08:22 | 1.3378 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94323 | 0 | 0.00071996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94395
1678300 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/52 45-72-L00052_956516078_956516078 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:17:32 | 12.02.2021 19:16:23 | 0.98083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60309
1677713 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KIZILCAAVLU TR-1 35-29-L00565_B_56360459_56360459 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 04:15:12 | 12.02.2021 06:04:28 | 1.8211 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3252
1678094 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-123 ZEYTİNALANI 35-19-L00123_95000453208_95000453208 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 13:30:11 | 12.02.2021 20:44:33 | 7.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7816 | 0 | 0 | 12.7816
1677739 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135500 M14_53135500 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 06:47:35 | 12.02.2021 08:00:38 | 1.2175 | 0 | 179 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.1532 | 0 | 0.49869 | 0 | 5.0732 | 0 | 0 | 26.7251
1677902 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TAŞTEPE TR-1 35-29-L00395_48341859_56396331_56396331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:56:14 | 12.02.2021 11:10:02 | 1.23 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4086 | 0 | 2.6075 | 0 | 0.76284 | 0 | 0 | 6.7789
1678380 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1078 35-02-K01078_912739862_912739862 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 22:15:54 | 13.02.2021 00:21:46 | 2.0978 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6551 | 0 | 0 | 0 | 2.4392 | 0 | 0 | 11.0944
1677925 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:28:29 | 12.02.2021 10:50:08 | 1.3608 | 0 | 192 | 2 | 44 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 22.44 | 2.2948 | 9.4651 | 31.8794 | 13.3829 | 0 | 0 | 79.4622
1678068 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SÜLEYMANLAR TR-1 35-15-L00540_A_56383944_56383944 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:57:21 | 12.02.2021 16:01:33 | 5.07 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0894 | 0 | 0 | 0 | 10.9535 | 0 | 0 | 14.0429
1678237 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | EŞENDERE KÖYÜ TR-1 35-21-L00108_35-21-L00108_2349247 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:01:00 | 12.02.2021 17:44:52 | 0.73111 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.174 | 0 | 0 | 0 | 1.6954 | 0 | 0 | 14.8694
1677696 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_BAĞYURDU L15_73034164 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 02:30:11 | 12.02.2021 03:13:00 | 0.71361 | 97 | 6320 | 113 | 138 | 35 | 896 | 10 | 1 | 34.1225 | 888.8651 | 34.9802 | 10.7041 | 32.4429 | 208.2097 | 204.9493 | 2.0069e-05 | 1414.2737
1678088 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-10 45-73-M00850_A_56400943_56400943 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 13:13:38 | 12.02.2021 18:12:49 | 4.9864 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.6648 | 0 | 0 | 0 | 9.4799 | 0 | 0 | 45.1447
1678217 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-3 35-22-M00226_965845532_965845532 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:54:03 | 12.02.2021 18:28:14 | 2.5697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1678074 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_950438472_950438472 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 13:02:17 | 12.02.2021 18:34:28 | 5.5364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.142
1677839 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-60 ADAYOLU 35-19-L00060_E_65508922_65508922 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:15:52 | 12.02.2021 17:40:21 | 8.4081 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156.2358 | 0 | 0.30376 | 0 | 9.2521 | 0 | 0 | 165.7917
1678280 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_BEŞYOL M04_49919444 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:53:43 | 12.02.2021 18:56:20 | 1.0436 | 3 | 275 | 8 | 23 | 12 | 18 | 0 | 0 | 9.347 | 70.9474 | 1.8164 | 23.7257 | 289.2898 | 9.9719 | 0 | 0 | 405.0983
1678031 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR DM-6 (M-17) 35-25-M00017_955263774_955263774 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:28:38 | 12.02.2021 12:54:29 | 1.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2055 | 0 | 0 | 6.2055
1678174 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2308501 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:54:49 | 12.02.2021 18:49:11 | 3.9061 | 3 | 2 | 40 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6.4277 | 2.341 | 253.7015 | 0 | 91.5919 | 14.0052 | 64.7258 | 0 | 432.7931
1678131 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-13 45-80-M00013_HatBaşıAyırıcı_72090074 M04_72090074 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:19:42 | 12.02.2021 15:02:41 | 0.71639 | 1 | 394 | 17 | 18 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.063342 | 41.136 | 5.8675 | 1.3503 | 0.76024 | 22.9986 | 0 | 0 | 72.176
1677882 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | NAİME İÇME SUYU 35-26-L00349_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039793 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:36:58 | 12.02.2021 10:16:48 | 0.66389 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7889 | 0 | 0.9617 | 0 | 0 | 3.7506
1678366 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞİRİNKÖY TR-1 35-15-L00554_950370543_950370543 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 20:49:26 | 13.02.2021 02:35:49 | 5.7731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4064
1677702 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 35-15-M00054_950402714_950402714 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 02:10:52 | 12.02.2021 04:55:34 | 2.745 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3853
1678034 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9 35-26-M00009_956619046_956619046 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:54:28 | 12.02.2021 13:07:53 | 1.2236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90163
1678057 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2097293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 12:35:45 | 12.02.2021 13:25:35 | 0.83056 | 10 | 720 | 349 | 66 | 28 | 41 | 1 | 0 | 1.8949 | 87.7445 | 180.381 | 26.1296 | 281.3159 | 25.8496 | 30.7265 | 0 | 634.0418
1678389 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-158 35-07-K00158_98713547_98713547 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 23:26:45 | 13.02.2021 00:53:45 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4391 | 0 | 0 | 1.4391
1677725 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-210 35-07-K00210_B_56376229_56376229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 05:32:29 | 12.02.2021 09:07:30 | 3.5836 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 109.3232 | 0 | 0 | 0 | 137.7193 | 0 | 0 | 247.0425
1677871 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-433 ATİLLA BAYIR TRAFO 35-18-L00433_9108675_56372629_56372629 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:18:02 | 12.02.2021 15:18:45 | 6.0119 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7774
1677957 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YEŞİLTEPE MERKEZ TR-1 35-32-L00048_B_56391395_56391395 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:04:34 | 12.02.2021 12:03:36 | 2.9839 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.446
1677911 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-982 35-03-M00982_35-03-M00982_41943040 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:08:59 | 12.02.2021 10:33:23 | 0.40667 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 76.0314 | 0 | 0 | 0 | 70.7057 | 0 | 0 | 146.7371
1678203 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | İBRAHİM SILAY SULAMA GRUBU 35-29-M00265_35-29-M00265_2351199 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:42:58 | 12.02.2021 20:37:55 | 4.9158 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2659 | 0 | 19.0998 | 0 | 0 | 22.3658
1677811 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-361 35-09-M00361_35-09-M00361_47619861 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 08:57:42 | 12.02.2021 09:48:36 | 0.84818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3145 | 0 | 318.7616 | 344.0761
1677808 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9(M-709) 35-30-M00709_962030910_962030910 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 07:51:54 | 12.02.2021 12:14:40 | 4.3794 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0408
1677785 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KADIKÖY TR-3 35-16-M00147_47441932_56399716_56399716 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 07:27:39 | 12.02.2021 09:18:23 | 1.8456 | 0 | 50 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.125 | 0 | 1.5559 | 0 | 4.3121 | 0 | 0 | 24.993
1677665 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_AYDINLAR ÇIKIŞI M06_72063784 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 00:22:19 | 12.02.2021 01:47:00 | 1.4114 | 4 | 760 | 36 | 20 | 17 | 54 | 5 | 0 | 0.78714 | 91.8723 | 221.86 | 1.3876 | 66.9078 | 14.2899 | 237.0231 | 0 | 634.128
1678306 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_İTOP M04_2127062 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:24:52 | 12.02.2021 18:55:32 | 1.5111 | 0 | 3 | 58 | 75 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.80378 | 285.6103 | 134.3792 | 36.254 | 3.3464 | 0 | 0 | 460.3937
1678163 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILÇUKUR TR-4 45-79-M00476_945573368_945573368 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:56:22 | 12.02.2021 18:22:42 | 3.4389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5086
1678263 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-2 35-19-L00272_956671549_956671549 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:15:19 | 12.02.2021 23:26:18 | 6.1831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55374
1678040 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SEYİTOBA TR-1 45-80-L00177_A_56384550_56384550 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:51:52 | 12.02.2021 13:03:39 | 1.1964 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5553
1677934 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | FATİH KÖK 35-15-L01160_HORZUM L01_72298565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:48:36 | 12.02.2021 12:58:39 | 3.1675 | 0 | 207 | 16 | 78 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46.2098 | 10.0028 | 16.1156 | 38.4588 | 38.486 | 0 | 0 | 149.273
1677828 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEVELİ TR-42 35-22-M00042_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126407 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:17:42 | 12.02.2021 09:35:27 | 0.29583 | 0 | 44 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.188 | 0 | 4.4091 | 0 | 7.9015 | 0 | 0 | 18.4986
1677742 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_7490971_56368776_56368776 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 06:48:10 | 12.02.2021 11:18:57 | 4.5131 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 91.4269 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 0 | 0 | 325.2269
1678220 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-19-L00015_956676892_956676892 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:14:29 | 12.02.2021 18:46:49 | 2.5389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57641
1677685 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YAĞCILAR TR-1 35-19-M00226_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056903 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 01:45:27 | 12.02.2021 11:45:20 | 9.9981 | 0 | 106 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 458.1788 | 0 | 1.8822 | 0 | 85.4365 | 0 | 0 | 545.4975
1678200 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-278 35-18-L00278_950444720_950444720 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:44:30 | 12.02.2021 17:36:13 | 1.8619 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1056
1678223 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYIR TR-2 35-29-L00767_95000626126_95000626126 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:07:55 | 12.02.2021 17:49:24 | 1.6914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1599
1677891 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BENLİELİ TR-1 45-75-M00162_945598009_945598009 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:49:29 | 12.02.2021 11:47:39 | 1.9694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083698
1678246 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | TURKCELL-AVEA TURGUTALP ÖZEL TR 45-71-M01763Ö_45-71-M01763Ö_2366816 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:42:17 | 12.02.2021 21:31:04 | 4.8131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6297 | 2.8287 | 0 | 0 | 13.4584
1677728 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_DONANIMLI YEDEK M03_72072836 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 06:13:41 | 12.02.2021 07:44:51 | 1.5194 | 1 | 3391 | 0 | 7 | 6 | 202 | 0 | 0 | 5.5042 | 833.6093 | 0 | 0.69049 | 175.8124 | 261.3866 | 0 | 0 | 1277.0029
1678269 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_ÖZDERE M-23 M10_72117316 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:02:04 | 12.02.2021 18:21:48 | 1.3289 | 0 | 2740 | 0 | 16 | 2 | 236 | 0 | 0 | 0 | 876.7875 | 0 | 10.2945 | 34.9196 | 324.9357 | 0 | 0 | 1246.9373
1678392 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-3 35-25-M00139_956639185_956639185 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 23:50:33 | 13.02.2021 00:36:12 | 0.76083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1834
1678037 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53135526 M08_53135526 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:46:35 | 12.02.2021 12:51:56 | 1.0892 | 0 | 717 | 0 | 14 | 6 | 57 | 1 | 0 | 0 | 68.3111 | 0 | 1.4789 | 122.0881 | 21.7791 | 1.6478 | 0 | 215.305
1678014 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-24 35-23-M00024_950418885_950418885 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:12:11 | 12.02.2021 17:09:52 | 5.9614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013944
1678206 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIBEY-2 35-16-M00115_953353168_953353168 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:42:03 | 12.02.2021 19:16:34 | 3.5753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1678100 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910421236_910421236 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 13:35:56 | 12.02.2021 21:08:05 | 7.5358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4758
1678160 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KALE TR-2 45-78-M01259_953291313_953291313 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:43:13 | 12.02.2021 18:25:40 | 3.7075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23865
1677954 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAAĞAÇLI TR-3 45-71-M01083_953223998_953223998 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:32:34 | 12.02.2021 13:39:23 | 3.1136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63501
1678346 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-54 YILDIZTEPE 35-19-L00054__72371923_72371923 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 20:03:28 | 13.02.2021 01:40:33 | 5.6181 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.8304 | 0 | 18.7756 | 0 | 3.9538 | 0 | 0 | 37.5598
1677805 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | KONURCA TR-1 45-77-M00108_C_65506135_65506135 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:46:20 | 12.02.2021 09:53:59 | 1.1275 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2954
1678352 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/56 45-72-M00640_956516447_956516447 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 20:12:49 | 12.02.2021 21:18:51 | 1.1006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55585
1677659 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | BAĞCILAR KÖK 35-28-M00603_ALANİÇİ TR-1 (ÇALTI) M02_66566252 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 00:20:33 | 12.02.2021 02:06:17 | 1.7622 | 1 | 274 | 1 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1.2069 | 80.7994 | 1.1428 | 0.37952 | 8.1516 | 11.0867 | 0 | 0 | 102.7669
1678054 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-112 35-01-K00112_910653963_910653963 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:40:53 | 12.02.2021 16:03:24 | 4.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9885 | 0 | 0 | 8.9885
1677951 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/22 (VAKIF İŞ HANI) 45-71-M00141_G G4b_45193786 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:37:00 | 12.02.2021 11:28:35 | 0.85972 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5.502 | 0 | 0 | 0 | 49.8135 | 0 | 0 | 55.3155
1678117 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SULUDERE TR-3 35-31-L00063_956595250_956595250 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 13:52:51 | 12.02.2021 17:58:42 | 4.0975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72134
1677762 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | HAMİDİYE TR-1 45-77-L00114_A_56395120_56395120 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 07:55:08 | 12.02.2021 09:59:20 | 2.07 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9659 | 0 | 0.0046556 | 0 | 3.8837 | 0 | 0 | 13.8543
1678329 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1078 35-02-K01078_99508118_99508118 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 19:15:07 | 12.02.2021 19:51:18 | 0.60306 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.6163 | 0 | 0 | 0 | 4.4847 | 0 | 0 | 7.1011
1677974 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-94 ULAMIŞ OVA SULAMA 35-14-L00094_35-14-L00094_2361220 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:47:31 | 12.02.2021 12:30:17 | 1.7128 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5336 | 0 | 1.4223 | 0 | 0 | 3.9559
1678286 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE TR-7 35-32-L00130_B_65508406_65508406 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:29:19 | 12.02.2021 18:36:32 | 1.1203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10274
1678309 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-12 URLA 35-19-M00468_50039936 A03_5842129 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:26:30 | 12.02.2021 23:34:55 | 5.1403 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.0353 | 0 | 0 | 0 | 49.0197 | 0 | 0 | 73.0551
1678143 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-10 45-80-M00010_956564158_956564158 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:41:00 | 12.02.2021 16:07:35 | 1.4431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0301
1678137 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-16 35-29-L00016_950329225_950329225 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:13:19 | 12.02.2021 15:16:32 | 1.0536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068467
1678123 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/37 35-26-M00840_956627584_956627584 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:06:53 | 12.02.2021 15:33:29 | 1.4433 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.0847 | 0 | 0 | 0 | 2.8973 | 0 | 0 | 16.9819
1677825 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_HatBaşıAyırıcı_53133201 L01_53133201 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:21:04 | 12.02.2021 11:14:28 | 2.89 | 0 | 67 | 0 | 24 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 84.5224 | 0 | 19.0149 | 172.5334 | 31.6071 | 0 | 0 | 307.6778
1677682 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-3/TR-33 35-26-M01259_TR-146 M02_53039959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 01:34:22 | 12.02.2021 02:00:30 | 0.43556 | 0 | 221 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.625 | 0 | 0.088525 | 0 | 0.81358 | 0 | 0 | 24.5271
1678180 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4183 35-10-K04183_913680706_913680706 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:16:25 | 12.02.2021 17:39:21 | 2.3822 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.75
1678080 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1266 35-07-K01266_912524434_912524434 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 13:25:45 | 12.02.2021 15:12:18 | 1.7758 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74892 | 0 | 1.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3174
1677931 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | IŞIKLAR TR-510 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00662_45-73-M00662_2352487 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:10:21 | 12.02.2021 11:20:18 | 1.1658 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8707 | 0 | 13.3012 | 0 | 0 | 21.1718
1677940 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-123 ZEYTİNALANI 35-19-L00123_11395598_56378075_56378075 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:07:39 | 12.02.2021 19:51:18 | 9.7275 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 340.9962 | 0 | 0 | 0 | 124.0313 | 0 | 0 | 465.0275
1678318 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-430 35-18-L00430_950459900_950459900 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:47:31 | 13.02.2021 02:33:51 | 7.7722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1561
1677794 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_A_56376280_56376280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:20:09 | 12.02.2021 13:06:02 | 4.7647 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.2841 | 0 | 15.3834 | 0 | 7.146 | 0 | 0 | 44.8134
1677771 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-372 35-18-L00372_955012020_955012020 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 07:59:54 | 12.02.2021 17:03:45 | 9.0642 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3995
1677708 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT TR-6 M05_66524969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 03:32:11 | 12.02.2021 04:08:31 | 0.60556 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1.0816 | 0.061246 | 0 | 0.57427 | 12.5961 | 2.578 | 0 | 0 | 16.8912
1677900 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-3/1 35-20-L00014_35-20-L00014_66519548 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 10:03:02 | 12.02.2021 17:05:32 | 7.0416 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 294.3895 | 0 | 0 | 0 | 557.1821 | 0 | 0 | 851.5716
1678003 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3999 35-02-K03999_C_65513051_65513051 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:19:18 | 12.02.2021 13:35:57 | 2.2775 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 92.0174 | 0 | 0 | 0 | 30.4621 | 0 | 0 | 122.4795
1677857 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-4 (BEYDERESİ) 35-19-M00216_11058497_60983587_60983587 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:26:48 | 12.02.2021 19:21:59 | 9.9197 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.3362 | 0 | 95.9288 | 0 | 45.5551 | 0 | 0 | 189.8202
1678046 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 12:06:00 | 12.02.2021 13:25:05 | 1.3181 | 0 | 270 | 11 | 24 | 9 | 36 | 3 | 0 | 0 | 118.0346 | 14.3118 | 10.2419 | 44.6831 | 49.6142 | 351.5052 | 0 | 588.3907
1678212 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-78 FULYA EVLERİ 35-14-M00078_956635573_956635573 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:02:30 | 12.02.2021 22:13:17 | 6.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2568 | 0 | 0 | 10.2568
1678332 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOT TR-3 35-26-M01461_95000099918_95000099918 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 19:17:11 | 12.02.2021 20:36:09 | 1.3161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21416
1677691 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 02:13:09 | 12.02.2021 03:27:50 | 1.2447 | 0 | 687 | 67 | 59 | 4 | 44 | 0 | 2 | 0 | 84.3135 | 43.8933 | 37.5914 | 11.5791 | 10.7697 | 0 | 18.2385 | 206.3855
1678355 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÜNLÜCE TR-4 35-15-L00831_A_56373131_56373131 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:56:33 | 12.02.2021 22:05:46 | 3.1536 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2245 | 0 | 3.5021 | 0 | 0.16409 | 0 | 0 | 4.8907
1678381 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | CENKYERİ TR-5 45-82-M00253_D_56405310_56405310 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 22:42:00 | 12.02.2021 23:34:35 | 0.87639 | 0 | 115 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.9343 | 0 | 0.068092 | 0 | 2.1169 | 0 | 0 | 22.1192
1677671 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-295 35-18-L00295_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099652 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 00:01:00 | 12.02.2021 17:52:21 | 17.8558 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.901 | 0 | 163.3027 | 0 | 520.6176 | 0 | 0 | 713.8212
1678189 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-121 35-15-L00121_48909339_56367635_56367635 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:24:13 | 12.02.2021 22:28:12 | 7.0664 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 377.3561 | 0 | 0 | 0 | 37.0447 | 0 | 0 | 414.4009
1678312 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-85 35-19-L00085_956697529_956697529 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:21:38 | 12.02.2021 21:44:43 | 3.3847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2892
1678169 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/08 45-71-M00257_DM-18/03 M03_72077969 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:11:00 | 12.02.2021 15:48:46 | 0.62944 | 2 | 227 | 16 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10.3785 | 13.1867 | 2.3796 | 1.1836 | 2.8615 | 3.044 | 0 | 0 | 33.0339
1677777 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-2 35-21-L00140_D_56376563_56376563 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 07:58:20 | 12.02.2021 10:38:21 | 2.6669 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 56.553 | 0 | 0 | 0 | 90.0395 | 0 | 0 | 146.5925
1678232 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TURGUT ASLAN SULAMA GRUBU 35-29-L00418_A_56396002_56396002 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:32:03 | 12.02.2021 17:29:34 | 0.95861 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1622
1678126 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135718 M03_53135718 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:12:48 | 12.02.2021 17:23:15 | 3.1742 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7317
1678375 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKIŞIKLAR TR-1 45-82-L00008_945546899_945546899 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 20:59:59 | 13.02.2021 00:19:39 | 3.3278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45828
1677734 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135367 M14_53135367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 06:31:47 | 12.02.2021 06:32:16 | 0.0080556 | 0 | 1157 | 1 | 27 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.89438 | 0 | 0.014852 | 0.057096 | 0.085198 | 0 | 0 | 1.0515
1678275 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-190 35-18-L00190__72372310_72372310 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 13:39:21 | 12.02.2021 19:47:50 | 6.1414 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0313 | 0 | 0 | 0 | 11.1133 | 0 | 0 | 36.1446
1677774 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BALABANLI ÜNER DEVECİ SULAMA GRB TR-7 35-15-M00339_35-15-M00339_2365379 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:07:49 | 12.02.2021 10:39:33 | 2.5289 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6507 | 0 | 18.8893 | 0 | 0 | 36.54
1677751 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_KARAYOLLARI M08_72056661 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 07:31:56 | 12.02.2021 07:38:26 | 0.10833 | 0 | 1304 | 0 | 28 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 24.841 | 0 | 0.090803 | 0 | 2.953 | 0 | 0 | 27.8848
1678083 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK TR-2 35-31-L00365_47792044_56352980_56352980 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 12:36:41 | 12.02.2021 17:38:48 | 5.0353 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1418
1677937 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-11 45-80-M00011_956561745_956561745 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:25:00 | 12.02.2021 14:02:25 | 3.6236 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4897 | 0 | 0 | 0 | 3.6006 | 0 | 0 | 10.0903
1678315 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-1 35-31-L00300_47811005_56352570_56352570 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:15:38 | 12.02.2021 20:13:48 | 1.9694 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.2615 | 0 | 11.5356 | 0 | 25.0599 | 0 | 0 | 49.8571
1677651 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1950 35-09-M01950_913399361_913399361 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 00:36:04 | 12.02.2021 01:15:52 | 0.66333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.74252 | 0 | 0 | 0 | 0.88218 | 0 | 0 | 1.6247
1677943 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_53135497 M03_53135497 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:20:22 | 12.02.2021 13:31:28 | 3.185 | 0 | 241 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.609 | 0 | 0.27398 | 0 | 38.8477 | 0 | 0 | 96.7306
1677897 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-997 35-07-K00997_A_56377306_56377306 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:12:37 | 12.02.2021 17:53:31 | 7.6817 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 124.0729 | 0 | 36.2712 | 0 | 30.9557 | 0 | 0 | 191.2997
1677814 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KARABULU TR-3 35-31-L00350_35-31-L00350_2365348 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:43:43 | 12.02.2021 11:44:51 | 3.0189 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4774 | 0 | 0.071349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5487
1677711 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139047 M05_53139047 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 03:52:45 | 12.02.2021 05:51:00 | 1.9708 | 1 | 223 | 20 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.087707 | 20.1136 | 24.6041 | 1.5794 | 9.5195 | 4.8151 | 0 | 0 | 60.7194
1677860 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2335949 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:30:53 | 12.02.2021 16:56:45 | 7.4311 | 1 | 308 | 37 | 165 | 7 | 96 | 0 | 0 | 9.0385 | 547.6869 | 980.0875 | 1395.2473 | 182.824 | 1152.523 | 0 | 0 | 4267.4073
1678252 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_953243244_953243244 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:10:12 | 12.02.2021 19:20:57 | 2.1792 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4603
1677668 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_MUTAFLAR L14_2308120 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 01:16:37 | 12.02.2021 03:23:53 | 2.1211 | 0 | 505 | 0 | 26 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 97.7095 | 0 | 4.3204 | 0 | 35.143 | 0 | 0 | 137.173
1678000 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ TR-29 45-78-M00189__72373215_72373215 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:14:46 | 12.02.2021 12:15:17 | 1.0086 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53083 | 0 | 0.49982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0306
1678023 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-45 45-77-L00045_945488347_945488347 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:34:18 | 12.02.2021 13:02:09 | 1.4642 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32327
1677694 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KARATEKE TR-1 35-29-L00142__66115856_66115856 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 01:59:21 | 12.02.2021 04:21:43 | 2.3728 | 0 | 57 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46.0932 | 0 | 7.065 | 0 | 14.6571 | 0 | 0 | 67.8153
1678358 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIK TR-2 35-22-M00136_955256891_955256891 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 19:55:38 | 12.02.2021 22:35:47 | 2.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18698 | 0 | 0 | 0.18698
1677645 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-20 35-13-L00020_C_56356005_56356005 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 00:01:21 | 12.02.2021 01:02:29 | 1.0189 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.7103 | 0 | 13.1018 | 0 | 2.005 | 0 | 0 | 53.8171
1678186 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/46 (25/17c) 45-71-M00146_953245017_953245017 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:31:57 | 12.02.2021 18:33:02 | 3.0181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8242
1677731 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DAVUT DEMİRALAY SULAMA GRUBU 35-29-L00358_35-29-L00358_2375093 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 05:29:15 | 12.02.2021 09:16:27 | 3.7867 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.8285 | 0 | 42.7788 | 0 | 30.2718 | 0 | 0 | 78.879
1678229 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOSTANLI KÜME EVLERİ TR-2 45-83-M00694_955168639_955168639 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:13:03 | 12.02.2021 19:42:33 | 3.4917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1372
1677837 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_SULAMA M15_72099859 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:15:01 | 12.02.2021 11:01:21 | 1.7721 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8664
1678086 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YEŞİLTEPE MERKEZ TR-1 35-32-L00048_B_56391395_56391395 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 12:52:34 | 12.02.2021 14:45:55 | 1.8892 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5126
1678172 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İSMAİL ŞİMŞEK SULAMA GRUBU 35-29-L00149_C_56392284_56392284 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:49:13 | 12.02.2021 16:58:14 | 2.1503 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00064517 | 0 | 0.0056795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0063247
1677688 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-2 K09_2047754 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 02:02:00 | 12.02.2021 02:15:18 | 0.22167 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 4 | 1729 | 1 | 25 | 0 | 82.4353 | 0 | 0 | 61.8089 | 367.752 | 22.7676 | 61.5952 | 596.359
1678009 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-139 35-18-L00139_950443439_950443439 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:45:35 | 12.02.2021 23:43:28 | 12.9647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95
1678341 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMCELLİ TR-1 45-79-M00303_945555554_945555554 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 19:38:35 | 12.02.2021 21:13:29 | 1.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2196 | 0 | 0 | 2.2196
1677654 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-1915 35-10-K01915_A_56378842_56378842 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 00:47:00 | 12.02.2021 02:08:05 | 1.3514 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 108.6826 | 0 | 0 | 0 | 2.1954 | 0 | 0 | 110.8779
1677800 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/3-A 45-71-M02174_953188958_953188958 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:44:05 | 12.02.2021 10:04:39 | 1.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12806 | 0 | 0 | 0.12806
1678364 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1954 35-01-M01954_M M1b_5873843 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 20:46:56 | 12.02.2021 22:08:48 | 1.3644 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 57.439 | 0 | 0 | 0 | 49.577 | 0 | 0 | 107.016
1677823 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SANAYİ TR-7 (DM-10/15) 35-17-M00502_A A01_5761935 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:45:27 | 12.02.2021 09:41:29 | 0.93389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9099 | 0 | 0 | 30.9099
1677846 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-225 35-07-K00225_35-07-K00225_48245461 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:17:00 | 12.02.2021 10:02:03 | 0.75083 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36.7833 | 0 | 0 | 0 | 92.8504 | 0 | 0 | 129.6338
1677992 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2541 35-02-K02541_B_56366713_56366713 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:17:00 | 12.02.2021 13:36:44 | 2.3289 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 228.1611 | 0 | 0 | 0 | 5.0316 | 0 | 0 | 233.1926
1678301 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-100 BELKENT 35-18-L00100_950442259_950442259 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:15:13 | 13.02.2021 02:28:17 | 8.2178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5793
1678241 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | OTOKENT İM 35-08-A00004_BEYAZEVLER K04_2052227 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:05:38 | 12.02.2021 17:08:46 | 0.052222 | 0 | 1093 | 0 | 0 | 3 | 229 | 1 | 0 | 0 | 20.0451 | 0 | 0 | 19.4252 | 12.3142 | 5.3147 | 0 | 57.0992
1677863 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_35-10-L00056_2361802 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:27:39 | 12.02.2021 11:33:06 | 2.0908 | 0 | 134 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 71.8057 | 0 | 0.4184 | 0 | 27.4236 | 0 | 0 | 99.6476
1678055 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-79 DEREKENARI 35-19-L00079_956683809_956683809 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 12:20:44 | 12.02.2021 20:48:25 | 8.4614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23727
1677760 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AZİZ ÇELİKDOĞAN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00345_48010411_56401776_56401776 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 07:21:20 | 12.02.2021 09:47:53 | 2.4425 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5277
1678069 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3165 35-03-K03165_6725417 h2b_5805840 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 13:02:01 | 12.02.2021 17:27:20 | 4.4219 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.7926 | 0 | 0 | 0 | 0.67137 | 0 | 0 | 48.4639
1677903 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TURAN KÖYÜ TR-1 35-20-L00070_ H_49168575 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 10:05:01 | 12.02.2021 11:20:43 | 1.2616 | 0 | 211 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.2775 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 47.9875
1678281 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEKÖY FATİH MAH.TR-2 45-80-L00179_956544466_956544466 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:42:22 | 12.02.2021 18:50:38 | 1.1378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0068544
1678261 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | KABAKLAR TR-1 45-81-M00224_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087038 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:17:16 | 12.02.2021 18:42:32 | 1.4211 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.953
1678238 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM12/TR03 45-73-M00096_945675493_945675493 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:01:00 | 12.02.2021 17:23:49 | 0.38028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29528
1678218 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-4 35-30-M00004_B_56365156_56365156 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:02:35 | 12.02.2021 18:26:19 | 2.3956 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.2679 | 0 | 0 | 0 | 0.095024 | 0 | 0 | 24.3629
1677969 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKSELENDİ TR-8 45-72-L00838_956492631_956492631 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:47:20 | 12.02.2021 12:55:15 | 2.1319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60669
1677840 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-8 GEÇİT 45-82-M00084_SOMA TR-8 M06_72201468 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:06:09 | 12.02.2021 12:47:11 | 3.6839 | 0 | 658 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 500.6598 | 0 | 0.6743 | 0 | 85.8847 | 0 | 0 | 587.2188
1678132 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-28 35-21-L00156_953356710_953356710 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:15:51 | 12.02.2021 19:50:47 | 5.5822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60883
1678032 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_KESİKKÖY-1 M17_2311063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:54:00 | 12.02.2021 12:03:00 | 0.15 | 16 | 739 | 21 | 50 | 38 | 121 | 10 | 0 | 0.89616 | 33.0864 | 10.4894 | 2.113 | 72.4205 | 29.1243 | 82.5429 | 0 | 230.6727
1678175 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950447692_950447692 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:06:37 | 12.02.2021 19:05:11 | 3.9761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02787
1677783 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KURŞUNLU KÖK 45-78-L00232_HatBaşıAyırıcı_53139440 L02_53139440 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:26:01 | 12.02.2021 10:11:18 | 1.7547 | 0 | 189 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.8593 | 0 | 2.4811 | 0 | 18.9692 | 0 | 0 | 60.3097
1678324 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3590 35-01-K03590_913868696_913868696 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 19:07:15 | 12.02.2021 21:19:41 | 2.2072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79637
1677680 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_911069953_911069953 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 01:28:28 | 12.02.2021 06:30:02 | 5.0261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6632
1678012 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49209950_56394317_56394317 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:22:12 | 12.02.2021 12:40:41 | 1.3081 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.4153 | 0 | 0 | 0 | 3.4504 | 0 | 0 | 4.8656
1677966 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAVELİLER TR-1 (SARNIÇKÖY) 45-72-L00260_A_56389829_56389829 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:38:50 | 12.02.2021 13:33:34 | 2.9122 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5576 | 0 | 0 | 0 | 0.070656 | 0 | 0 | 2.6282
1677889 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP EŞELER TR-2 45-78-M00813_49193881_56388089_56388089 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:46:35 | 12.02.2021 10:39:26 | 0.88083 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42256 | 0 | 0.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62216
1677866 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2312356 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:27:45 | 12.02.2021 09:59:35 | 0.53056 | 1 | 37 | 19 | 49 | 11 | 29 | 6 | 0 | 0.16797 | 8.268 | 22.2602 | 19.2111 | 41.3569 | 42.0192 | 175.0501 | 0 | 308.3335
1677674 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KADIKÖY TR-3 35-16-M00147_47441856_56399373_56399373 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 01:25:06 | 12.02.2021 04:18:05 | 2.8831 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5019 | 0 | 0.6078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1097
1677843 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-57 45-73-M00057_TR-58-59-60 M02_66699675 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:11:12 | 12.02.2021 16:55:57 | 7.7458 | 0 | 440 | 2 | 37 | 3 | 89 | 2 | 2 | 0 | 784.2741 | 132.0554 | 39.3298 | 1075.3037 | 552.1968 | 464.9688 | 38.7175 | 3086.8461
1677697 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_MAHMUTLAR L02_2324401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 02:15:40 | 12.02.2021 03:18:14 | 1.0428 | 1 | 416 | 35 | 98 | 13 | 81 | 1 | 0 | 0 | 98.165 | 55.9659 | 54.7173 | 26.0805 | 28.0645 | 6.0745 | 0 | 269.0678
1677820 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135070 M03_53135070 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:04:08 | 12.02.2021 20:25:07 | 11.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3261 | 0 | 0 | 0 | 25.3261
1677720 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAZANLI TR-1 35-15-L00964_950379711_950379711 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 05:21:28 | 12.02.2021 06:01:40 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14945
1678298 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNOVA TR-3 35-20-L00309_955203589_955203589 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:06:12 | 12.02.2021 19:25:43 | 1.3253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1678304 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | İMBAT SİTESİ TR-3 35-19-M00262_5864803 B1_5772789 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:06:52 | 12.02.2021 23:00:27 | 4.8931 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3068 | 0 | 0 | 0 | 9.513 | 0 | 0 | 11.8199
1677757 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-9 35-32-L00009_B_56390424_56390424 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 07:33:04 | 12.02.2021 08:41:46 | 1.145 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.185 | 0 | 8.0393 | 0 | 0.27166 | 0 | 0 | 10.496
1677737 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_DAĞITIM TRAFO ÜRKMEZ DM-4(ÜRKMEZ M-21) M07_72072824 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 07:07:28 | 12.02.2021 07:29:59 | 0.37528 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.6773 | 0 | 0 | 0 | 6.1807 | 0 | 0 | 24.8581
1678284 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-33 35-15-L00236_B_56369293_56369293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:50:00 | 12.02.2021 18:54:57 | 1.0825 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44315 | 0 | 0.13955 | 0 | 0 | 0.5827
1678258 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUNTDAĞIKÖSELER KÖYÜ TR-1 45-71-M01748_953214242_953214242 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:00:41 | 12.02.2021 18:18:45 | 1.3011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099962
1678072 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-41 35-15-M00041_950367145_950367145 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:21:33 | 12.02.2021 21:31:58 | 10.1736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1181 | 0 | 0 | 0 | 18.3351 | 0 | 0 | 21.4532
1677972 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:05:35 | 12.02.2021 11:19:42 | 0.23528 | 14 | 901 | 1 | 20 | 6 | 69 | 1 | 0 | 0.35733 | 20.31 | 0.00026054 | 0.47559 | 26.7688 | 5.6166 | 0.35962 | 0 | 53.8882
1678215 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_İSLAMLAR L02_72067139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:44:12 | 12.02.2021 17:03:05 | 0.31472 | 5 | 226 | 22 | 19 | 7 | 18 | 1 | 0 | 1.6877 | 11.644 | 15.2182 | 1.1486 | 6.4114 | 2.8939 | 4.8823 | 0 | 43.8861
1677717 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | BAHADIR KÖYÜ TR-1 45-80-M00159_45-80-M00159_2352725 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 05:02:41 | 12.02.2021 06:37:18 | 1.5769 | 0 | 120 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18.9176 | 0 | 0.86301 | 0 | 2.8691 | 0 | 0 | 22.6497
1678384 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/4-A 45-71-M02256_966324773_966324773 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 22:41:47 | 13.02.2021 00:40:51 | 1.9844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50739
1678135 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-3 45-78-M00574__56407795_56407795 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:13:50 | 12.02.2021 19:38:30 | 5.4111 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.7593 | 0 | 28.1309 | 0 | 5.9258 | 0 | 0.88225 | 38.6982
1677780 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-52 35-21-L00132_A_56376558_56376558 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:14:46 | 12.02.2021 09:51:05 | 1.6053 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4151 | 0 | 0 | 0 | 3.5586 | 0 | 0 | 7.9737
1677743 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KOZAKLI TR-1 45-86-M00093_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082499 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 04:01:23 | 12.02.2021 07:59:37 | 3.9706 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5646 | 0 | 0.021137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5857
1678278 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2595 BEŞYOL DM 35-02-M02595_HatBaşıAyırıcı_53137438 M07_53137438 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:08:17 | 12.02.2021 21:18:01 | 3.1622 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1007 | 0 | 0 | 0 | 86.3534 | 0 | 0 | 0 | 89.4541
1678321 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1207 35-02-M01207_99807270_99807270 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:47:41 | 12.02.2021 20:38:33 | 1.8478 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2925
1678178 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAVUZBAŞI TR-2 35-20-L00476_955195826_955195826 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:50:29 | 12.02.2021 18:31:39 | 3.6861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0852
1677929 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/32 45-72-L00032_956500177_956500177 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:11:38 | 12.02.2021 13:49:52 | 3.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7037 | 0 | 0 | 1.7037
1678029 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-39 35-25-M00111_955281015_955281015 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:31:02 | 12.02.2021 18:32:14 | 7.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33471
1678224 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOSTANCI SİTESİ ÖZEL TR 35-19-L00235Ö_93540675_93540675 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:54:40 | 12.02.2021 18:43:12 | 3.8089 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8982
1677892 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/89 (DEMİRELLER) 45-83-M00089_TR-1/35 M02_72156199 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:55:00 | 12.02.2021 13:35:31 | 3.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.5592 | 2284.2166 | 0 | 2536.7757
1678270 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-295 35-18-L00295_6197188_56370909_56370909 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:30:00 | 12.02.2021 23:28:45 | 5.9792 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.1894 | 0 | 37.5074 | 0 | 99.5551 | 0 | 0 | 147.2518
1678084 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-3 35-15-L00859__72372778_72372778 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 12:38:14 | 12.02.2021 15:27:38 | 2.8233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5109 | 0 | 0 | 0 | 0.0075866 | 0 | 0 | 0.51848
1677723 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ALEMŞAHLI TR-4 HİSAR 45-79-M00454_A_56387817_56387817 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 06:04:08 | 12.02.2021 08:25:21 | 2.3536 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68361
1678015 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE TR-16 35-29-L00016_35-29-L00016_2372188 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:29:54 | 12.02.2021 13:22:37 | 1.8786 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 89.7661 | 0 | 0 | 0 | 0.41108 | 0 | 0 | 90.1771
1677746 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AHMET CÖMERT SULAMA GRUBU 35-29-M00163_B_56395620_56395620 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 06:51:46 | 12.02.2021 09:18:52 | 2.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4244 | 0 | 0 | 3.4244
1677852 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3807 35-01-K03807_911978159_911978159 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:58:59 | 12.02.2021 10:47:39 | 1.8111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2221
1678207 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEHİTLİOĞLU KÖYÜ TR 45-77-M00078_945499749_945499749 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:53:42 | 12.02.2021 17:42:51 | 1.8192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37741
1678001 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TOPRAK SU TR-4 35-20-L00192_914546360_914546360 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:19:58 | 12.02.2021 13:22:21 | 2.0397 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0597
1677706 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1873 35-09-K01873_912645359_912645359 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 03:26:27 | 12.02.2021 04:24:44 | 0.97139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13581
1677689 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KURŞUNLU KÖK 45-78-L00232_BAHÇECİK-KARAAĞAÇ L02_65890635 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 02:03:01 | 12.02.2021 02:31:55 | 0.48167 | 0 | 453 | 0 | 24 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.5814 | 0 | 0.785 | 1.9643 | 3.4117 | 0 | 0 | 27.7424
1678330 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI TR-1 35-31-L00201_47875036_56379850_56379850 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:11:04 | 12.02.2021 20:38:56 | 2.4644 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9703 | 0 | 0.18611 | 0 | 0.37099 | 0 | 0 | 3.5274
1678310 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 (M-775) 35-30-M00775_955296905_955296905 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:32:11 | 12.02.2021 19:20:15 | 0.80111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078547
1677646 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1635 35-02-K01635_E_56379627_56379627 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 00:22:48 | 12.02.2021 03:42:36 | 3.33 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.5317 | 0 | 0 | 0 | 7.0243 | 0 | 0 | 81.556
1678167 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133535 M30_53133535 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:44:47 | 12.02.2021 22:42:13 | 7.9572 | 4 | 6 | 2 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.3026 | 112.7829 | 5.6117 | 20.2929 | 94.3177 | 0 | 0 | 0 | 268.3077
1678161 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4326 35-04-K04326_C_56354213_56354213 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:00:00 | 12.02.2021 15:53:14 | 0.88722 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 79.1535 | 0 | 0 | 0 | 5.1711 | 0 | 0 | 84.3246
1677995 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/13 35-27-M00329_98707067_98707067 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:40:25 | 12.02.2021 12:37:14 | 1.9469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3052
1678018 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114553 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:46:00 | 12.02.2021 11:57:30 | 0.19167 | 3 | 367 | 5 | 68 | 12 | 47 | 0 | 0 | 29.9478 | 33.2917 | 80.4351 | 2.0572 | 55.011 | 18.0498 | 0 | 0 | 218.7926
1678187 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1262 35-02-M01262_35-02-M01262_2352261 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:41:28 | 12.02.2021 16:51:53 | 5.1736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036953 | 0 | 218.7795 | 0 | 0 | 218.7832
1678287 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YUKARI AKTEPE KÖYÜ TR-1 35-32-L00073_B_65513153_65513153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:18:26 | 12.02.2021 19:36:47 | 2.3058 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9346 | 0 | 0 | 0 | 9.3637 | 0 | 0 | 12.2982
1678230 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-280 M06_2046898 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:42:30 | 12.02.2021 16:47:00 | 0.075 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0.49734 | 0 | 0.079544 | 2.5391 | 2.8338 | 43.9247 | 9.9547 | 59.8292
1678267 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-8 35-21-L00015_953367563_953367563 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:29:00 | 12.02.2021 17:56:30 | 0.45833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055618
1678181 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ HACIMUSA MEV. TR-29 35-15-L01020_A_56361228_56361228 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:13:37 | 12.02.2021 20:03:51 | 4.8372 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1984 | 0 | 6.6405 | 0 | 14.2181 | 0 | 0 | 29.0569
1677789 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAKEÇİLİ TR-1 45-75-M00102_A_56391014_56391014 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:30:22 | 12.02.2021 09:28:40 | 0.97167 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1611 | 0 | 0.65488 | 0 | 0.0092595 | 0 | 0 | 1.8252
1677640 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/5 35-26-M01194_8616066_56359076_56359076 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 00:14:15 | 12.02.2021 14:37:45 | 14.3917 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3071
1677683 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_35-31-L00313_2364981 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 01:34:33 | 12.02.2021 03:41:33 | 2.1167 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.586 | 0 | 0.7531 | 0 | 5.2004 | 0 | 0 | 11.5395
1678373 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_MİNNETLER M03_72246660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 21:35:12 | 12.02.2021 21:35:42 | 0.0083333 | 0 | 905 | 0 | 12 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.65862 | 0 | 0.00075135 | 0 | 0.12619 | 0 | 0 | 0.78556
1678390 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | YİĞİTLER TR-4 35-27-L00226_35-27-L00226_2369112 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 23:13:04 | 13.02.2021 01:23:01 | 2.1658 | 0 | 56 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.689 | 0 | 0.88852 | 0 | 10.6809 | 0 | 0 | 40.2584
1678058 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1313 35-09-M01313_35-09-M01313_2358463 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 12:31:59 | 12.02.2021 14:53:41 | 2.3617 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79.4932 | 0 | 0 | 0 | 5.1234 | 0 | 0 | 84.6166
1677749 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DEREBAŞI-TR-1 35-29-L00267_35-29-L00267_2355778 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 07:21:30 | 12.02.2021 09:41:58 | 2.3411 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.1487 | 0 | 0.00037544 | 0 | 10.0143 | 0 | 0 | 43.1634
1678081 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HALİM İNMEZ SULAMA GRUBU 35-29-L00231_C_56361139_56361139 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 13:25:00 | 12.02.2021 14:03:05 | 0.63472 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31948
1677872 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | EFESYEM ÖZEL 35-29-L00687Ö_ L01_2095238 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:26:46 | 12.02.2021 10:47:31 | 1.3458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.3006 | 0 | 212.3006
1677958 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KINIK İM M02_72108271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:48:27 | 12.02.2021 11:04:00 | 0.25917 | 2 | 1680 | 46 | 131 | 18 | 149 | 1 | 0 | 0.1669 | 64.454 | 35.9906 | 10.0065 | 41.6 | 33.2453 | 160.3768 | 0 | 345.8401
1678098 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ELİT SİTELERİ 45-78-L00713_953274522_953274522 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 13:23:00 | 12.02.2021 16:04:42 | 2.695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083007
1677766 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1905 35-10-K01905_912692314_912692314 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:02:59 | 12.02.2021 08:48:09 | 0.75278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6128
1677912 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/4-A 45-72-M00130_956494315_956494315 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:57:18 | 12.02.2021 10:43:41 | 0.77306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010952
1677812 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | HELVACI TR-6 35-17-M00366_35-17-M00366_2361921 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:57:06 | 12.02.2021 12:49:26 | 3.8722 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 477.8575 | 0 | 0 | 0 | 23.0037 | 0 | 0 | 500.8613
1678350 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | İNCECİKLER TR-1 35-16-L00256_47538966_56397098_56397098 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 20:05:44 | 12.02.2021 21:36:31 | 1.5131 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54665
1677855 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1100 35-03-M01100_D_56387942_56387942 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:25:01 | 12.02.2021 16:40:38 | 7.2602 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 151.7079 | 0 | 0 | 0 | 108.7148 | 0 | 0 | 260.4228
1678250 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3557(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03557_913880727_913880727 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:57:17 | 12.02.2021 19:27:50 | 2.5092 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2878
1678307 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-147 35-19-L00147_956666191_956666191 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:20:30 | 12.02.2021 21:35:14 | 3.2456 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5573
1678141 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1531 35-09-M01531_A_56372793_56372793 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:33:16 | 12.02.2021 16:05:29 | 1.5369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1641 | 0 | 0 | 0 | 0.51572 | 0 | 0 | 1.6799
1677666 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 00:07:53 | 12.02.2021 01:48:00 | 1.6686 | 5 | 0 | 155 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.9519 | 0 | 72.584 | 1.37 | 16.3823 | 0 | 0 | 0 | 91.2882
1677998 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1045 35-02-M01045_910007510_910007510 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:17:59 | 12.02.2021 14:51:53 | 3.565 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6431
1678041 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ S. KASAP GRB. TR-5 35-15-L01011_A_56406828_56406828 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:43:01 | 12.02.2021 21:06:35 | 11.3928 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.199 | 0 | 42.979 | 0 | 0 | 54.178
1678164 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1105 35-01-M01105_911227076_911227076 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:49:08 | 12.02.2021 20:28:34 | 5.6572 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8869
1677729 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SATILMIŞ M14_2321600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 06:13:06 | 12.02.2021 06:32:30 | 0.32333 | 0 | 1210 | 1 | 49 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 41.2712 | 0 | 1.1422 | 2.2917 | 4.5793 | 0 | 0 | 49.2843
1677978 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-24 35-01-K00024_911718526_911718526 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:58:11 | 12.02.2021 13:13:14 | 2.2508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1132
1677686 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DİKİLİ-(DİKİLİ TM) M13_72357036 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 01:56:36 | 12.02.2021 03:30:35 | 1.5664 | 2 | 12413 | 1 | 52 | 11 | 1728 | 0 | 4 | 4.8096 | 3785.2017 | 0.098507 | 13.6093 | 179.1345 | 1479.9034 | 0 | 19.4358 | 5482.1927
1678078 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-400 35-18-L00400_BAYKAL L03_2324808 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 13:09:56 | 12.02.2021 13:32:37 | 0.37806 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 33.222 | 0 | 0 | 0 | 182.3073 | 0 | 0 | 215.5293
1679171 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NOHUTALAN TR-1 (TR-205) 35-19-M00257_956698897_956698897 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:30:34 | 14.02.2021 20:04:23 | 1.5636 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0072
1679248 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2530 35-02-K02530_A_56372717_56372717 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 20:47:43 | 14.02.2021 22:06:08 | 1.3069 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 152.7734 | 0 | 0 | 0 | 30.2475 | 0 | 0 | 183.0209
1679148 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-575 M04_2117926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:51:48 | 14.02.2021 18:04:54 | 0.21833 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 548 | 3 | 27 | 0 | 0 | 34.4682 | 0 | 16.0782 | 152.5289 | 11.3971 | 42.3319 | 256.8044
1679271 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | İSACA TR-1 45-72-L00218_45-72-L00218_2372335 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 21:26:55 | 14.02.2021 21:46:16 | 0.3225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 7.4744 | 0 | 0 | 0 | 0.30575 | 0 | 0.5693 | 8.3494
1679025 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-442 35-02-M00442_35-02-M00442_2371588 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 14:06:39 | 14.02.2021 15:22:23 | 1.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.6235 | 0 | 74.581 | 238.2045
1678833 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU TR-5 35-27-L00005_35-27-L00005_72164936 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 06:57:00 | 14.02.2021 07:46:09 | 0.81917 | 0 | 606 | 0 | 6 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 113.8242 | 0 | 1.313 | 0 | 18.1267 | 0 | 0 | 133.2639
1679188 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-575 M04_2117926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 19:05:54 | 14.02.2021 19:23:20 | 0.29056 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 548 | 3 | 27 | 0 | 0 | 46.2866 | 0 | 21.7085 | 195.7593 | 15.5583 | 56.2143 | 335.5269
1679085 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | DENİZGİREN TR-1 35-21-L00079_B_56354169_56354169 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 15:57:43 | 14.02.2021 20:12:22 | 4.2442 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7055 | 0 | 7.6368 | 0 | 0.49276 | 0 | 0 | 19.8351
1679042 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2794 35-01-M02794_910824322_910824322 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 14:31:54 | 14.02.2021 18:01:05 | 3.4864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83436
1678876 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-4/5 KİLİSE KABİN 35-20-L00028_955192909_955192909 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:38:53 | 14.02.2021 11:01:44 | 1.3808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25843
1679231 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE ŞEHİR-4 L21_2060277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 20:17:36 | 14.02.2021 20:21:16 | 0.061111 | 0 | 6007 | 0 | 18 | 1 | 845 | 0 | 4 | 0 | 112.0839 | 0 | 0.18702 | 0.078776 | 33.1856 | 0 | 3.8863 | 149.4215
1679019 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:48:00 | 14.02.2021 14:24:07 | 0.60194 | 0 | 864 | 2 | 296 | 8 | 86 | 0 | 1 | 0 | 114.6133 | 0.49019 | 26.7439 | 6.4207 | 53.75 | 0 | 0 | 202.0181
1679105 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARI AVUNDUK TR-1 35-16-M00033_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043371 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:42:00 | 14.02.2021 18:58:36 | 2.2767 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7497
1679211 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 19:29:54 | 14.02.2021 19:47:00 | 0.285 | 23 | 837 | 70 | 29 | 24 | 58 | 0 | 2 | 1.1711 | 39.9615 | 22.2195 | 1.2502 | 20.8539 | 5.2119 | 0 | 0.19001 | 90.8581
1679062 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÜRKELLİ TR-7 35-28-M00461_953388136_953388136 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 14:56:33 | 14.02.2021 16:38:30 | 1.6992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50728
1679220 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53136508 M04_53136508 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 19:31:58 | 14.02.2021 22:27:47 | 2.9303 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84.7614 | 0 | 0 | 0 | 10.326 | 0 | 0 | 95.0874
1679051 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_AKHİSAR-1(İZSU) M08_72194610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 14:44:17 | 14.02.2021 15:26:00 | 0.69528 | 3 | 883 | 268 | 89 | 23 | 112 | 5 | 1 | 0.70689 | 120.3426 | 790.0882 | 54.7778 | 183.1641 | 71.2161 | 159.1755 | 0.11911 | 1379.5903
1679028 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_DAĞISTAN KÖK M03_72044316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:54:45 | 14.02.2021 14:54:36 | 0.9975 | 0 | 513 | 16 | 295 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 104.2065 | 1.3507 | 74.0776 | 16.0489 | 32.3981 | 0 | 0 | 228.0818
1679174 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERENKÖY TR-1 35-23-M00147_950415141_950415141 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:08:09 | 14.02.2021 19:55:49 | 1.7944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1125
1679320 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-40 45-77-L00040_945487830_945487830 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 23:59:50 | 15.02.2021 00:32:27 | 0.54361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0543
1679197 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2212 DOĞANCILAR TR-1 35-03-M02212_966436293_966436293 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 19:15:00 | 14.02.2021 23:40:59 | 4.4331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010832
1679074 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-258 35-01-K00258_35-01-K00258_2348433 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 15:48:54 | 14.02.2021 16:09:39 | 0.34583 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 111.1565 | 0 | 0 | 0 | 7.1771 | 0 | 0 | 118.3336
1678882 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_TR-9 TR-10 TR-11 M04_67554483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:36:50 | 14.02.2021 11:12:42 | 1.5978 | 0 | 28 | 0 | 27 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 29.3595 | 0 | 24.3724 | 0 | 22.2957 | 0 | 0 | 76.0276
1679237 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-544 35-01-K00544_911985537_911985537 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 20:25:10 | 14.02.2021 20:59:37 | 0.57417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41167
1679134 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-258 35-01-K00258_D_56376769_56376769 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:19:20 | 14.02.2021 18:24:46 | 1.0906 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 157.5495 | 0 | 0 | 0 | 11.9158 | 0 | 0 | 169.4653
1678988 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_ALHATLI GRUBU-ÇAMOBA-DURMUŞLAR-KAPLAN M06_72044678 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:01:19 | 14.02.2021 13:26:01 | 0.41167 | 0 | 399 | 0 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12.1379 | 0 | 0.23636 | 3.7207 | 2.0484 | 0 | 0 | 18.1434
1679137 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-45 DEREKÖY 35-22-M00065_955286979_955286979 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:13:31 | 14.02.2021 19:05:54 | 1.8731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079747
1679114 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-5 35-30-M00005_A_56366197_56366197 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 15:48:52 | 14.02.2021 17:46:54 | 1.9672 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100.9786 | 0 | 0 | 0 | 40.4919 | 0 | 0 | 141.4705
1679300 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 23:16:44 | 14.02.2021 23:21:07 | 0.073056 | 0 | 1229 | 4 | 1 | 10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 9.9679 | 0.15436 | 2.3294e-05 | 2.5505 | 0.77621 | 0.081853 | 0 | 13.5309
1678928 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090645 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 11:04:41 | 14.02.2021 12:49:12 | 1.7419 | 1 | 516 | 4 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0.10693 | 81.166 | 2.53 | 0 | 28.4825 | 9.1795 | 1.6034 | 0 | 123.0684
1678902 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BEŞPINARLAR KÖYÜ TR-1 35-27-M00413_DAĞITIM TRAFO BEŞPINARLAR KÖYÜ TR-1 M03_72162645 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:02:11 | 14.02.2021 12:54:17 | 2.8683 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.8698 | 0 | 0.39835 | 0 | 1.1497 | 0 | 0 | 35.4179
1678965 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_950449011_950449011 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 12:10:46 | 14.02.2021 15:17:35 | 3.1136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5918
1679214 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SARIAHMETLİ TR-1 45-71-M01701_43176096_56387841_56387841 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 19:33:51 | 14.02.2021 22:12:06 | 2.6375 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6089
1679071 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-15 (SANAYİ) 35-30-M00015_42959434_56366888_56366888 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 15:27:23 | 14.02.2021 17:18:54 | 1.8586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.050766 | 0 | 0 | 0 | 8.0438 | 0 | 0 | 8.0945
1678908 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-30 (M-730) 35-30-M00730_E e2_43010655 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:22:43 | 14.02.2021 12:06:51 | 1.7356 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 38.535 | 0 | 0 | 0 | 25.1011 | 0 | 2.2237 | 65.8597
1679157 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-19 35-25-M00172_956642176_956642176 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:23:03 | 14.02.2021 18:55:17 | 1.5372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1745
1679257 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLKÖY-3 35-26-M00792_956621704_956621704 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 21:15:00 | 14.02.2021 21:34:32 | 0.32556 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059732
1678865 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KARABURUN MERKEZ L06_2063039 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:15:58 | 14.02.2021 09:34:35 | 0.31028 | 1 | 2146 | 0 | 10 | 4 | 369 | 0 | 2 | 0.61651 | 216.5691 | 0 | 0.4707 | 7.5077 | 124.4218 | 0 | 1.8722 | 351.458
1679054 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_KAPAKLI-KAYALIOĞLU L07_2327008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 14:52:59 | 14.02.2021 16:56:37 | 2.0606 | 1 | 834 | 87 | 168 | 31 | 109 | 6 | 3 | 0.61658 | 408.2852 | 641.1727 | 39.6036 | 584.4461 | 148.2698 | 415.2952 | 89.0566 | 2326.7457
1679008 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI DM-1/5 35-26-M01194_956625953_956625953 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:44:00 | 14.02.2021 17:04:29 | 3.3414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45712
1679031 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-30 (M-730) 35-30-M00730_955323710_955323710 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:48:46 | 14.02.2021 16:54:32 | 3.0961 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3781 | 0 | 0 | 0 | 10.1743 | 0 | 0 | 20.5523
1679194 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-19 35-30-M00019_B_56364801_56364801 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:48:47 | 14.02.2021 20:22:27 | 1.5611 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 198.312 | 0 | 0 | 0 | 6.4543 | 0 | 0 | 204.7664
1679131 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135717 M03_53135717 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:19:00 | 14.02.2021 20:46:37 | 3.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8053 | 0 | 0 | 0 | 12.8053
1679094 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-772 35-01-K00772_35-01-K00772_42387435 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:18:37 | 14.02.2021 16:55:19 | 0.61167 | 0 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 372.9047 | 0 | 0 | 0 | 14.3753 | 0 | 0 | 387.28
1678845 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BİMEYKO KÖK-10 35-30-M00048_DAĞITIM TRFAOSU M06_2107752 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 07:08:13 | 14.02.2021 10:37:54 | 3.4947 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.2777 | 0 | 0 | 0 | 32.1679 | 0 | 0 | 49.4456
1679177 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÖLCEK-1 TR 35-16-M00022_953350454_953350454 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:17:05 | 15.02.2021 03:43:53 | 10.4467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9585
1679240 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BİMEYKO KÖK-10 35-30-M00048_ÇANDARLI DM M02_2107756 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 20:38:50 | 14.02.2021 20:40:00 | 0.019444 | 3 | 818 | 3 | 13 | 11 | 176 | 0 | 0 | 0.011077 | 3.3382 | 8.2437 | 0.050412 | 9.968 | 1.0011 | 0 | 0 | 22.6125
1678885 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | KUMKENT SİTESİ ÖZEL TR 35-30-M00318Ö_35-30-M00318Ö_2370766 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:40:15 | 14.02.2021 11:43:29 | 2.0539 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8646
1678991 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3844 35-04-K03844_K K1B_5827455 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:06:02 | 14.02.2021 18:35:03 | 5.4836 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.544 | 0 | 0 | 0 | 32.233 | 0 | 0 | 46.777
1678985 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-47 35-22-M00653_955266534_955266534 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 12:56:07 | 14.02.2021 14:06:00 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054721
1678839 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3248 35-07-K03248_912827994_912827994 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 07:44:32 | 14.02.2021 16:11:01 | 8.4414 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2503
1679280 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOSTANCI TR-2 45-76-L00187_955253134_955253134 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 20:48:51 | 14.02.2021 22:54:03 | 2.0867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48243
1679068 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-85 45-78-L00085_49416337_56385774_56385774 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 15:18:10 | 14.02.2021 16:21:28 | 1.055 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 57.2484 | 0 | 0.073125 | 0 | 7.6589 | 0 | 0 | 64.9805
1678825 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ALİAĞA TR-30 35-17-M00030_6179451_56354274_56354274 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 04:56:00 | 14.02.2021 10:38:39 | 5.7108 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67.7207 | 0 | 0 | 0 | 19.5387 | 0 | 0 | 87.2594
1678925 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-2 35-30-M00049_D_56352678_56352678 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:53:20 | 14.02.2021 13:12:10 | 2.3139 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1124 | 0 | 0 | 0 | 4.5062 | 0 | 0 | 8.6186
1678905 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-14 45-71-M00361_TR-25/19 M03_72258982 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:23:09 | 14.02.2021 11:39:00 | 1.2642 | 0 | 1171 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 412.0352 | 0 | 0.25886 | 0 | 67.4339 | 0 | 0 | 479.7279
1679154 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3165 35-03-K03165_5735227 d6b_5805805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:58:53 | 14.02.2021 19:40:30 | 1.6936 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55.8014 | 0 | 0 | 0 | 34.1192 | 0 | 0 | 89.9206
1678819 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-1 K14_2047755 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 02:32:49 | 14.02.2021 02:38:00 | 0.086389 | 0 | 12034 | 0 | 0 | 4 | 1336 | 1 | 2 | 0 | 384.9026 | 0 | 0 | 69.407 | 39.31 | 5.1858 | 1.8432 | 500.6486
1678862 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-15 45-78-L00015_49381734_56407750_56407750 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 09:11:00 | 14.02.2021 11:23:04 | 2.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0225 | 0 | 0 | 10.0225
1679011 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_TIRMANLAR M07_72044257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:47:39 | 14.02.2021 13:48:04 | 0.0069444 | 0 | 2003 | 24 | 18 | 15 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1.0549 | 0.035658 | 0.036196 | 0.14967 | 0.33386 | 0 | 0 | 1.6103
1679260 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇOMAKLAR KÖYÜ TR-1 35-32-L00077_946415666_946415666 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 21:13:43 | 14.02.2021 23:16:48 | 2.0514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16448
1678911 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-7 35-17-M00207_5656204_56355487_56355487 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:47:27 | 14.02.2021 11:50:43 | 2.0544 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.712 | 0 | 0 | 0 | 0.27676 | 0 | 0 | 14.9888
1679103 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_KÖRFEZ BALIKLIOVA TR-49 TR-50 L05_72179978 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:41:00 | 14.02.2021 17:37:55 | 0.94861 | 1 | 209 | 0 | 3 | 7 | 20 | 0 | 0 | 6.3068 | 49.9535 | 0 | 0.19567 | 112.0068 | 6.0876 | 0 | 0 | 174.5505
1679266 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 21:28:00 | 14.02.2021 22:24:22 | 0.93944 | 0 | 1229 | 4 | 1 | 10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 150.4417 | 1.9867 | 0.00032443 | 34.8634 | 11.0494 | 0.97099 | 0 | 199.3126
1678957 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HACI ABDİ YOLAYRIMI TR 35-20-L00050_8023937_56377151_56377151 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 11:59:06 | 14.02.2021 14:56:43 | 2.9603 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5766 | 0 | 2.6295 | 0 | 14.4957 | 0 | 0 | 19.7019
1679097 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1535 35-01-M01535_35-01-M01535_2359216 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:23:46 | 14.02.2021 17:59:58 | 1.6033 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 319.0489 | 0 | 0 | 0 | 22.1655 | 0 | 0 | 341.2144
1678894 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2310686 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 10:00:14 | 14.02.2021 17:21:40 | 7.3572 | 0 | 1676 | 39 | 161 | 15 | 245 | 1 | 1 | 0 | 3226.0022 | 155.2486 | 661.7603 | 632.1917 | 1053.7518 | 1027.8667 | 49.5738 | 6806.395
1679226 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 20:03:59 | 14.02.2021 20:12:54 | 0.14861 | 0 | 1229 | 4 | 1 | 10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 25.7135 | 0.31522 | 5.5185e-05 | 6.0187 | 2.0556 | 0.14923 | 0 | 34.2524
1678848 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_B_56374496_56374496 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 08:40:00 | 14.02.2021 10:32:28 | 1.8744 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.2643 | 0 | 0.29184 | 0 | 13.5584 | 0 | 0 | 46.1145
1679020 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1229 35-01-K01229_E_56375665_56375665 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:53:51 | 14.02.2021 16:31:09 | 2.6217 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 129.7909 | 0 | 0 | 0 | 3.9891 | 0 | 0 | 133.78
1678851 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-45 35-28-L00045_A_56394141_56394141 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 08:49:00 | 14.02.2021 10:41:27 | 1.8742 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 44.2676 | 0 | 0 | 0 | 82.331 | 0 | 0 | 126.5986
1678951 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KARAYAĞCI AVŞAR TR-1 45-75-M00293_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089054 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 11:56:00 | 14.02.2021 12:47:43 | 0.86194 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1821
1679172 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2966 35-08-K02966_A A1_5900571 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:37:07 | 14.02.2021 19:59:38 | 1.3753 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 61.8876 | 0 | 0 | 0 | 54.1268 | 0 | 0 | 116.0144
1678840 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4070 35-03-K04070_910607749_910607749 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 07:53:53 | 14.02.2021 09:37:24 | 1.7253 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6072
1679195 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3545 35-01-K03545_C_56383242_56383242 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 19:02:48 | 14.02.2021 21:51:14 | 2.8072 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3728 | 0 | 0 | 0 | 1.2498 | 0 | 0 | 34.6226
1679003 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_B_56375467_56375467 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:33:09 | 14.02.2021 14:37:53 | 1.0789 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.9894 | 0 | 0 | 0 | 0.31019 | 0 | 0 | 21.2996
1678980 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİDERE TR-5 35-31-L00208_956574856_956574856 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 12:36:25 | 14.02.2021 15:59:41 | 3.3878 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07963
1679318 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-287 35-02-M00287_D_56356058_56356058 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 23:47:04 | 15.02.2021 01:54:30 | 2.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4929 | 0 | 0 | 52.4929
1679126 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2058920 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:08:32 | 14.02.2021 17:20:45 | 0.20361 | 0 | 1653 | 11 | 509 | 15 | 216 | 8 | 0 | 0 | 55.8512 | 2.2215 | 31.4229 | 22.6349 | 40.6222 | 67.3992 | 0 | 220.152
1679049 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | YENİKÖY TR-2 35-22-M00277_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043211 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 14:27:22 | 14.02.2021 15:55:02 | 1.4611 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.1504 | 0 | 16.1593 | 0 | 3.7989 | 0 | 0 | 25.1086
1679272 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 21:34:17 | 14.02.2021 21:39:30 | 0.086944 | 7 | 1070 | 12 | 151 | 23 | 95 | 0 | 3 | 2.5466 | 20.2762 | 2.1486 | 2.3612 | 4.346 | 3.0839 | 0 | 0.023905 | 34.7865
1679149 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_53133519 M15_53133519 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:10:37 | 14.02.2021 21:22:38 | 4.2003 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 182.3426 | 0 | 0 | 0 | 27.227 | 0 | 0 | 209.5696
1678834 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 07:07:01 | 14.02.2021 07:17:48 | 0.17967 | 52 | 7892 | 6 | 212 | 23 | 817 | 0 | 1 | 173.5527 | 913.577 | 0.45057 | 17.6365 | 122.0971 | 133.1809 | 0 | 6.9116 | 1367.4065
1679132 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_45-71-M00893_2356815 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:58:28 | 14.02.2021 18:52:58 | 1.9083 | 0 | 88 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.2265 | 0 | 0.079489 | 0 | 18.8218 | 0 | 0 | 51.1278
1679086 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_D_56375785_56375785 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 15:44:21 | 14.02.2021 16:43:28 | 0.98528 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.613 | 0 | 0 | 0 | 2.8927 | 0 | 0 | 24.5056
1678986 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-344 35-01-K00344_910793091_910793091 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:02:07 | 14.02.2021 13:54:55 | 0.88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92685
1679235 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-96 35-18-L00096_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2096490 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 20:20:17 | 14.02.2021 23:10:22 | 2.8347 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 870.3184 | 0 | 0 | 0 | 92.8819 | 0 | 0 | 963.2002
1679255 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKLIDERE TR-11 45-73-M00144_945658630_945658630 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 20:57:18 | 14.02.2021 22:38:24 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79738 | 0 | 0 | 0.79738
1678900 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_SELAMPEN M01_2116053 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:18:44 | 14.02.2021 10:20:39 | 0.031944 | 5 | 14606 | 11 | 50 | 37 | 1361 | 30 | 1 | 0.047427 | 168.177 | 14.0112 | 1.0595 | 22.4979 | 45.7793 | 42.3237 | 0.68743 | 294.5835
1679043 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | SAMURLU TR-1 35-17-M00318_10905923_56376063_56376063 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 14:16:49 | 14.02.2021 15:02:55 | 0.76833 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8064 | 0 | 0.0017203 | 0 | 0.046996 | 0 | 0 | 2.8551
1679275 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_B_56375467_56375467 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 21:28:07 | 15.02.2021 02:26:22 | 4.9708 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 101.9948 | 0 | 0 | 0 | 0.91147 | 0 | 0 | 102.9063
1678877 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_KOZLUCA M07_72044620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:43:14 | 14.02.2021 09:43:34 | 0.0055556 | 0 | 351 | 3 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.17383 | 0.0035418 | 3.2985e-05 | 0.014629 | 0.057558 | 0 | 0 | 0.2496
1679298 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_C_65601909_65601909 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 22:55:34 | 14.02.2021 23:59:07 | 1.0592 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.0647 | 0 | 0 | 0 | 7.7861 | 0 | 0 | 58.8508
1678857 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_SALUR M03_67577911 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 09:03:58 | 14.02.2021 14:24:00 | 5.3337 | 0 | 1324 | 1 | 63 | 12 | 113 | 0 | 1 | 0 | 593.8698 | 1.4678 | 41.7304 | 94.5041 | 260.4644 | 0 | 0.9994 | 993.0359
1679069 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | YUNTDAĞ KÖK 35-16-M00010_YUNTDAĞ M01_72050956 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 15:15:54 | 14.02.2021 16:44:36 | 1.4783 | 0 | 241 | 1 | 14 | 5 | 34 | 1 | 0 | 0 | 40.2245 | 0 | 2.058 | 9.4261 | 25.4236 | 192.6612 | 0 | 269.7934
1678920 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:35:50 | 14.02.2021 12:16:20 | 1.675 | 0 | 270 | 14 | 24 | 21 | 36 | 5 | 0 | 0 | 184.6655 | 23.6554 | 13.279 | 208.0373 | 48.1866 | 335.5946 | 0 | 813.4183
1678820 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | EYNEZ KÖK 45-82-M00158_EYNEZ M04_72199449 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 02:10:48 | 14.02.2021 14:29:55 | 12.3186 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 155.1364 | 0 | 0 | 0 | 60.3557 | 0 | 0 | 215.4921
1678814 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TOPÇAM M05_2115968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 01:21:10 | 14.02.2021 01:39:43 | 0.30917 | 0 | 1 | 8 | 167 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.041171 | 0.98992 | 34.1631 | 3.6683 | 1.5849 | 0 | 0 | 40.4474
1679212 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231/A 35-01-K04858_B_56375623_56375623 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 19:30:00 | 14.02.2021 21:23:04 | 1.8844 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.9974 | 0 | 0 | 0 | 28.6456 | 0 | 0 | 64.643
1678963 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4623 35-02-K04623_35-02-K04623_2371376 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 12:16:13 | 14.02.2021 12:41:24 | 0.41952 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.2009 | 0 | 0 | 0 | 3.9469 | 0 | 0 | 21.1478
1679063 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3164 35-03-K03164_910668078_910668078 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 15:03:39 | 14.02.2021 17:34:16 | 2.5103 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4889
1679006 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_D_56395252_56395252 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:37:22 | 14.02.2021 17:28:48 | 3.8572 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4788 | 0 | 0 | 0 | 0.050227 | 0 | 0 | 9.529
1679292 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-159 35-15-M00159_950360275_950360275 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 22:37:33 | 14.02.2021 23:15:35 | 0.63389 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6048 | 0 | 0 | 0 | 0.0014848 | 0 | 0 | 4.6063
1678960 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1179 35-08-K01179_965217714_965217714 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 12:07:52 | 14.02.2021 13:23:37 | 1.2625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74513
1679152 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_SARILAR ÇIKIŞI L03_66546809 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:58:19 | 14.02.2021 21:12:52 | 3.2425 | 0 | 1026 | 1 | 10 | 4 | 54 | 0 | 1 | 0 | 304.7526 | 0.78061 | 2.0782 | 197.0123 | 31.0853 | 0 | 5.6559 | 541.365
1678883 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KARABURUN MERKEZ L06_2063039 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:48:15 | 14.02.2021 09:51:12 | 0.049167 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 1 | 0 | 10.9645 | 0 | 0 | 0 | 9.012 | 0 | 0.064787 | 20.0413
1679129 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ERZE AMBALAJ KÖK 35-27-M00086_TR-32(DM03-TR-01) M04_72177640 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 17:19:32 | 14.02.2021 17:26:00 | 0.10773 | 16 | 88 | 21 | 21 | 36 | 25 | 11 | 1 | 2.366 | 4.7232 | 2.6677 | 0.95233 | 15.2833 | 3.7251 | 30.0171 | 0.52336 | 60.2581
1679046 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4908 35-01-K04908_964839539_964839539 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 14:29:33 | 14.02.2021 16:25:08 | 1.9264 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8869
1679192 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 35-13-L00008_946424600_946424600 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 19:00:48 | 14.02.2021 19:52:31 | 0.86194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40279
1678837 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | M-2139 35-07-M02139_TRAFO M01_61233813 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 07:36:19 | 14.02.2021 09:13:15 | 1.6156 | 0 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 1 | 0 | 642.3797 | 0 | 0 | 0 | 275.5077 | 0 | 7.5397 | 925.4271
1679089 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-6 35-20-L00131_955189722_955189722 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:08:04 | 14.02.2021 17:54:04 | 1.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31764
1679066 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 15:21:00 | 14.02.2021 15:41:56 | 0.34889 | 0 | 84 | 7 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8069 | 10.8928 | 0.40567 | 51.6372 | 2.3338 | 0 | 0 | 71.0764
1679278 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-153 (DM-2/43) 35-16-L00153_TR-108 L01_60225154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 21:59:15 | 14.02.2021 23:08:00 | 1.1458 | 0 | 245 | 7 | 7 | 13 | 56 | 0 | 0 | 0 | 95.2169 | 11.8761 | 1.9101 | 127.6395 | 82.289 | 0 | 0 | 318.9316
1678897 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÇUKUROVA KİMYA EML 45-71-M01185_A A1_44684847 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:07:49 | 14.02.2021 10:58:19 | 0.84167 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1214
1679252 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_6181307_56355638_56355638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 20:53:28 | 14.02.2021 21:44:24 | 0.84889 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9097 | 0 | 3.6539 | 0 | 0.74705 | 0 | 0 | 7.3107
1678880 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-9 45-73-M00143_KAVAKLIDERE TR-7 M03_2317688 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:43:00 | 14.02.2021 12:30:33 | 2.7925 | 0 | 380 | 1 | 19 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 122.0222 | 0.63202 | 10.5475 | 38.2515 | 23.038 | 90.6916 | 0 | 285.1828
1678903 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | MOLÜMER ÖZEL TR 35-26-M01004Ö_ M02_2306549 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 10:20:00 | 14.02.2021 14:23:01 | 4.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8701 | 0 | 13.8701
1678917 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2539 35-02-M02539_B_56371960_56371960 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:44:11 | 14.02.2021 14:17:39 | 3.5578 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 252.1549 | 0 | 0 | 0 | 34.8293 | 0 | 0 | 286.9842
1679023 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MELTEMKÖY SAHİL SİTESİ TR 35-30-M00676_955323763_955323763 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:55:38 | 15.02.2021 00:04:28 | 10.1472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0937
1679109 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİRGİ TR-13 35-15-L00268_950391608_950391608 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:35:24 | 14.02.2021 18:17:46 | 1.7061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24906
1678966 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DANIŞKENT SİTESİ 35-30-M00053_35-30-M00053_2376197 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 12:13:44 | 14.02.2021 16:15:48 | 4.0344 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.4921 | 0 | 0 | 0 | 3.4937 | 0 | 0 | 34.9858
1679209 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-218(TR-2) 35-09-M00218_M-203 M03_42986458 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 19:15:06 | 14.02.2021 23:14:00 | 3.9817 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1097.8165 | 0 | 0 | 0 | 21.2402 | 0 | 0 | 1119.0567
1678863 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YİĞİTLER TR-1 35-27-L00225_B_56370282_56370282 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:13:11 | 14.02.2021 12:08:29 | 2.9217 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.9371 | 0 | 0 | 0 | 7.079 | 0 | 0 | 20.0161
1679078 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-10 45-73-M00850_A_56400943_56400943 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 15:35:19 | 14.02.2021 17:09:40 | 1.5725 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1675 | 0 | 0 | 0 | 2.3702 | 0 | 0 | 14.5377
1679218 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/05 45-71-M02403_953200351_953200351 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 19:42:44 | 14.02.2021 20:54:15 | 1.1919 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7911 | 0 | 0 | 0 | 1.1404 | 0 | 0 | 2.9314
1678886 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN GÖRECE TR-2 35-28-M00272_35-28-M00272_2363453 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:44:49 | 14.02.2021 12:00:36 | 2.2631 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6898 | 0 | 10.185 | 0 | 0 | 29.8748
1679032 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | NEVZAT AKÇALI SULAMA GRB. TR 35-27-M00122_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053493 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 14:23:50 | 14.02.2021 17:33:21 | 3.1585 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7299 | 0 | 0.42634 | 0 | 4.783 | 0 | 0 | 6.9392
1678909 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11d (Y.BELEDİYE ŞANTİYE YANI) 45-71-M01903_953174137_953174137 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:26:12 | 14.02.2021 12:49:30 | 2.3883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57356
1678932 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TEKKEDERE-1 M01_2115464 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 11:20:52 | 14.02.2021 11:54:53 | 0.56694 | 0 | 743 | 35 | 50 | 18 | 109 | 6 | 0 | 0 | 129.0177 | 10.6819 | 27.2906 | 138.5945 | 46.989 | 60.3955 | 0 | 412.9692
1679095 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-301 ÇARK 35-18-L00301_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099788 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:22:00 | 14.02.2021 18:31:45 | 2.1625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14.0938 | 0 | 0 | 0 | 86.8161 | 0 | 0 | 100.91
1679178 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_HatBaşıAyırıcı_53140539 M06_53140539 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:54:36 | 15.02.2021 18:13:38 | 24.3172 | 0 | 202 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 312.2135 | 0 | 0 | 90.081 | 38.3351 | 0 | 0 | 440.6296
1678846 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _950330498_950330498 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 08:18:54 | 14.02.2021 09:05:35 | 0.77806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3248 | 0 | 0 | 0 | 0.022282 | 0 | 0 | 1.3471
1679281 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2314244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 21:35:30 | 14.02.2021 22:40:00 | 1.075 | 7 | 1070 | 12 | 151 | 23 | 95 | 0 | 3 | 29.9936 | 238.387 | 26.63 | 28.3529 | 55.3049 | 36.4213 | 0 | 0.29783 | 415.3874
1678992 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ESKİOBA TR-1 35-29-L00144_35-29-L00144_2372901 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:11:39 | 14.02.2021 13:59:46 | 0.80194 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.0231 | 0 | 0 | 0 | 24.261 | 0 | 0 | 37.2841
1678969 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/2 45-72-M00002_A_56391218_56391218 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 11:49:08 | 14.02.2021 13:22:53 | 1.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9848 | 0 | 0 | 0.9848
1678926 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DANIŞKENT SİTESİ 35-30-M00053_35-30-M00053_2376197 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:58:59 | 14.02.2021 11:58:05 | 0.985 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.375 | 0 | 0 | 0 | 0.88722 | 0 | 0 | 9.2622
1678849 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | İMBAT SİTESİ TR-3 35-19-M00262_11223601 A1_5772782 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 08:31:18 | 14.02.2021 11:17:35 | 2.7714 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1396
1678826 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILLI TR-3 45-82-M00329_45-82-M00329_2373185 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 04:58:01 | 14.02.2021 09:29:05 | 4.5178 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.0466 | 0 | 4.9639 | 0 | 37.0996 | 0 | 0 | 47.1101
1679012 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-64 GERENLİKUYU 35-15-L00064_A_56370705_56370705 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:43:04 | 14.02.2021 14:44:11 | 1.0186 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1101 | 0 | 11.1628 | 0 | 3.2075 | 0 | 0 | 16.4804
1679155 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-85 35-17-M00085_950306645_950306645 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:47:18 | 14.02.2021 19:03:42 | 1.2733 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.909
1679029 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2950 35-03-K02950_910916463_910916463 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 14:13:35 | 14.02.2021 15:48:18 | 1.5786 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1592
1679098 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | MUSTAKLAR TR-1 35-24-M00101_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035741 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:00:35 | 15.02.2021 00:35:17 | 8.5783 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76.325 | 0 | 0 | 0 | 93.0262 | 0 | 0 | 169.3512
1679221 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2984 35-03-K02984_K K1_61088488 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 19:48:54 | 15.02.2021 00:15:55 | 4.4503 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.615
1679198 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAVELİLER TR-3 35-20-L00142_955197410_955197410 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:56:37 | 14.02.2021 20:15:56 | 1.3219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3256
1679075 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-25 45-76-M00025_955240050_955240050 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 15:29:27 | 14.02.2021 17:06:51 | 1.6233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37199
1679092 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:00:52 | 14.02.2021 17:18:34 | 1.295 | 1 | 516 | 4 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0.075214 | 57.0498 | 1.9436 | 0 | 19.8615 | 6.4515 | 1.0553 | 0 | 86.437
1679181 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/04 45-71-M00259_DAĞITIM TRAFO DM-18/04 M04_2321011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:18:48 | 14.02.2021 20:28:47 | 2.1664 | 0 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 921.0819 | 0 | 0 | 0 | 136.8601 | 0 | 0 | 1057.9419
1678889 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN MERKEZ DM 35-21-L00002_KARABURUN TR-4/18 İSKELE L04_72170454 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:53:58 | 14.02.2021 10:24:47 | 0.51361 | 1 | 1618 | 0 | 10 | 4 | 171 | 0 | 1 | 0.99266 | 237.2943 | 0 | 0.77539 | 12.4718 | 115.4475 | 0 | 2.4476 | 369.4294
1679138 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DOĞUŞLAR TR-2 45-79-M00103_D_56386850_56386850 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:19:43 | 14.02.2021 18:38:16 | 1.3092 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8923
1679135 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-2 35-26-M00426_956613177_956613177 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:30:53 | 14.02.2021 19:30:52 | 1.9997 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1083
1679301 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-3 35-21-L00007_C_56378241_56378241 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 23:17:00 | 14.02.2021 23:42:17 | 0.42139 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9595 | 0 | 0 | 0 | 1.428 | 0 | 0 | 4.3875
1678972 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | H.İBRAHİM ELGÜN TARIMSAL SULAMA 45-71-M01000_45-71-M01000_2358265 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 12:36:55 | 14.02.2021 18:24:20 | 5.7903 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53377 | 0 | 19.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8713
1678946 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | BÖRTLÜCE TR-1 45-77-M00115_45-77-M00115_2366776 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.02.2021 11:44:34 | 14.02.2021 13:25:25 | 1.6808 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.4872 | 0 | 0 | 0 | 0.35373 | 0 | 0 | 14.8409
1679327 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | HACIHAMZALAR TR-1 35-16-M00104_47479513_56396747_56396747 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 23:51:27 | 15.02.2021 02:38:24 | 2.7825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29442
1678952 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARASAVCI TR-1 45-78-M00553_49222260_56405864_56405864 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 11:54:30 | 14.02.2021 13:20:26 | 1.4322 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1358 | 0 | 0.20319 | 0 | 0.0024636 | 0 | 0 | 3.3414
1679072 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ORHANLI M-87 35-14-M00087_956638131_956638131 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 15:26:10 | 14.02.2021 18:02:58 | 2.6133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51873
1678823 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-24 35-17-M00024_M-500 M02_72301462 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 03:10:34 | 14.02.2021 05:42:09 | 2.5264 | 1 | 1181 | 3 | 0 | 6 | 107 | 0 | 0 | 1.2675 | 821.3867 | 5.2734 | 0 | 338.3217 | 262.3275 | 0 | 0 | 1428.5768
1679258 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-4 35-13-L00444_946417989_946417989 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 21:11:45 | 14.02.2021 22:12:49 | 1.0178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.081759 | 0 | 0 | 0 | 1.2357 | 0 | 0 | 1.3175
1679009 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-328 35-03-M00328_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070661 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:33:14 | 14.02.2021 16:09:48 | 2.6094 | 0 | 118 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96.4519 | 0 | 0.61889 | 0 | 7.1736 | 0 | 0 | 104.2443
1679158 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_ULUKENT-2 M17_2313763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:04:59 | 14.02.2021 18:37:13 | 0.53722 | 0 | 8340 | 0 | 1 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 2251.2558 | 0 | 0.50479 | 0 | 368.6225 | 0 | 0 | 2620.3831
1679115 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/72 45-72-M00072_956505561_956505561 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:42:59 | 14.02.2021 17:23:42 | 0.67861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12443
1678866 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_950446082_950446082 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:08:56 | 14.02.2021 13:31:23 | 4.3742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3062
1679270 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_ÇEVREYOLU L-97 L-96 L-95 L-93 L01_2325080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 21:38:12 | 14.02.2021 23:26:40 | 1.8078 | 0 | 2034 | 0 | 0 | 2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 2128.1195 | 0 | 0 | 29.7863 | 259.8419 | 0 | 0 | 2417.7478
1679147 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-30 35-27-L00007_913631276_913631276 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:41:38 | 14.02.2021 19:17:37 | 1.5997 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49695
1679084 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILI TR-1 45-82-M00331_45-82-M00331_2353949 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:01:00 | 14.02.2021 16:40:30 | 0.65833 | 0 | 248 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.7508 | 0 | 0.66574 | 0 | 10.9585 | 0 | 0 | 33.375
1679141 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/11 (YANIKKAVAK MERKEZ) 35-20-L00056_955212706_955212706 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:29:36 | 14.02.2021 18:42:13 | 1.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4887 | 0 | 0 | 2.4887
1678892 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_HatBaşıAyırıcı_53133225 M07_53133225 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:43:06 | 14.02.2021 14:15:05 | 4.5331 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.676 | 111.2521 | 0 | 142.1542 | 0 | 0 | 0 | 255.0823
1679038 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞBASAN TR-1 45-78-M00546_953284491_953284491 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 14:22:39 | 14.02.2021 16:34:30 | 2.1975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518
1679018 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-4/5 KİLİSE KABİN 35-20-L00028_955192909_955192909 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:56:00 | 14.02.2021 15:40:39 | 1.7442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27835
1678875 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_DENİZKÖY KÖYLER M04_72352815 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:36:46 | 14.02.2021 10:46:35 | 1.1636 | 5 | 1469 | 3 | 13 | 13 | 208 | 0 | 1 | 17.7359 | 279.3029 | 499.918 | 3.231 | 640.0609 | 90.6128 | 0 | 1.2168 | 1532.0784
1679230 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-26 35-22-M00026_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125063 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 20:06:25 | 14.02.2021 20:51:16 | 0.7475 | 0 | 433 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 140.4377 | 0 | 3.0537e-05 | 0 | 8.8752 | 0 | 0 | 149.3129
1678898 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-310 35-18-L00310_966674430_966674430 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:09:31 | 14.02.2021 13:55:04 | 3.7592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027422
1678855 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-9 45-73-M00143_KAVAKLIDERE TR-7 M03_2092994 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:02:04 | 14.02.2021 09:43:00 | 0.68222 | 0 | 380 | 1 | 19 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 31.5906 | 0.16237 | 2.6532 | 9.372 | 5.4675 | 22.7407 | 0 | 71.9863
1678832 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_URLA-2 M12_2314055 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 06:56:40 | 14.02.2021 07:03:54 | 0.12056 | 24 | 16255 | 6 | 1015 | 63 | 2801 | 6 | 5 | 34.6757 | 1119.2653 | 1.7247 | 53.495 | 215.2075 | 289.2221 | 7.573 | 5.0808 | 1726.2442
1678998 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_KÖRFEZ BALIKLIOVA TR-49 TR-50 L05_72179978 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:19:37 | 14.02.2021 13:58:08 | 0.64194 | 1 | 209 | 0 | 3 | 7 | 20 | 0 | 0 | 4.0603 | 32.0564 | 0 | 0.11307 | 78.9727 | 4.1182 | 0 | 0 | 119.3207
1678975 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAYENİCE TR-2 45-71-M01507_B_56384076_56384076 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 12:41:47 | 14.02.2021 16:02:56 | 3.3525 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.6033 | 0 | 0.21521 | 0 | 12.5938 | 0 | 0 | 23.4124
1678918 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | _5674707 A1b_5759458 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:40:52 | 14.02.2021 13:38:40 | 2.9633 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.9453 | 0 | 0 | 0 | 44.1002 | 0 | 0 | 105.0455
1679167 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-179 35-18-L00179__72373253_72373253 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:21:14 | 14.02.2021 20:31:58 | 2.1789 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4075 | 0 | 0 | 0 | 2.2759 | 0 | 0 | 6.6834
1679204 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-67 35-19-L00067_956663735_956663735 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:51:35 | 14.02.2021 21:17:46 | 2.4364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48666
1678961 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53136508 M04_53136508 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 12:03:54 | 14.02.2021 17:37:20 | 5.5572 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 128.7912 | 0 | 0 | 0 | 23.8015 | 0 | 0 | 152.5927
1679310 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3165 35-03-K03165_6725417 h1b_5805875 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 23:28:17 | 15.02.2021 01:07:25 | 1.6522 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.0494 | 0 | 0 | 0 | 0.12225 | 0 | 0 | 39.1716
1679267 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | YUKARIKIRIKLAR TR-1 35-16-M00063_35-16-M00063_2352834 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 21:24:12 | 15.02.2021 03:34:43 | 6.1753 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.9908 | 0 | 1.4512 | 0 | 18.6785 | 0 | 0 | 74.1205
1678935 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAVLU TR-3 45-78-L00626_953278772_953278772 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 11:11:34 | 14.02.2021 12:35:09 | 1.3931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33184
1678912 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | IŞIK TARIM KÖK 35-27-L00352_ÖREN KÖK ÇIKIŞI L03_2121424 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:41:09 | 14.02.2021 10:43:14 | 0.034722 | 2 | 6294 | 17 | 138 | 6 | 889 | 6 | 1 | 0.025015 | 59.9183 | 0.066285 | 0.76908 | 1.5571 | 17.2223 | 4.5909 | 6.2179e-07 | 84.149
1679313 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-65 35-23-L00065_42041530_56395506_56395506 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 23:14:13 | 15.02.2021 01:42:09 | 2.4656 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.6134 | 0 | 0 | 0 | 0.55932 | 0 | 0 | 17.1727
1679290 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BİMEYKO KÖK-10 35-30-M00048_DENİZKÖY M05_2325697 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 22:38:51 | 14.02.2021 23:54:27 | 1.26 | 3 | 460 | 3 | 9 | 11 | 47 | 0 | 0 | 0.59217 | 82.0767 | 532.5892 | 1.6703 | 562.8691 | 13.93 | 0 | 0 | 1193.7276
1679104 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BÖRTLÜCE TR-1 45-77-M00115_C_56402538_56402538 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:39:27 | 14.02.2021 17:56:54 | 1.2908 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3414
1679121 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-20 45-86-M00020_KÖPRÜBAŞI TR-8/KÖPRÜBAŞI TR-23 M02_72221828 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 17:00:41 | 14.02.2021 17:30:01 | 0.48888 | 0 | 897 | 23 | 100 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 80.936 | 5.3104 | 5.4348 | 3.3778 | 32.9303 | 0 | 0 | 127.9893
1679127 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-9 35-27-L00214_98756215_98756215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:07:40 | 14.02.2021 20:37:13 | 3.4925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8952
1679227 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLCELİ TR-2 45-80-M00109_45-80-M00109_2374702 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 19:32:44 | 14.02.2021 22:12:10 | 2.6572 | 0 | 123 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 73.3613 | 0 | 1.4941 | 0 | 8.7705 | 0 | 0 | 83.626
1678852 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-301 ÇARK 35-18-L00301_11966144_60982170_60982170 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 08:36:47 | 14.02.2021 14:18:10 | 5.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0226 | 0 | 0 | 10.0226
1679207 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHADIRLAR TR-2 45-79-M00125_945551683_945551683 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 19:11:34 | 14.02.2021 19:56:41 | 0.75194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17187
1678995 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_953244656_953244656 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:20:39 | 14.02.2021 14:42:31 | 1.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9406 | 0 | 2.7064 | 22.6469
1678829 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 06:35:56 | 14.02.2021 09:31:21 | 2.9236 | 0 | 84 | 7 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.8466 | 101.9503 | 3.7138 | 421.7715 | 17.5013 | 0 | 0 | 600.7835
1679250 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SOFTALAR TR-1 45-75-M00207_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086605 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 20:15:56 | 14.02.2021 21:37:45 | 1.3636 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8027 | 0 | 10.5843 | 0 | 14.6515 | 0 | 0 | 31.0385
1678809 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_URLA-2 M12_2314055 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 00:07:00 | 14.02.2021 00:24:12 | 0.28667 | 24 | 16255 | 6 | 1015 | 63 | 2801 | 6 | 5 | 82.0201 | 2642.8564 | 3.5016 | 85.1515 | 476.0466 | 571.0889 | 21.2403 | 13.7415 | 3895.647
1679058 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_KOYUNELİ M04_72049231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 14:55:35 | 14.02.2021 15:08:19 | 0.21222 | 0 | 171 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.8238 | 0 | 0 | 0.75492 | 0.92076 | 0 | 0 | 6.4994
1678872 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DOMİNOS KÖK 35-26-M00208_BEŞİKÇİOĞLU M03_65962998 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 09:29:39 | 14.02.2021 12:35:51 | 3.1033 | 0 | 54 | 1 | 64 | 16 | 51 | 20 | 0 | 0 | 42.884 | 0.9585 | 38.4825 | 348.9723 | 131.7958 | 3253.8903 | 0 | 3816.9833
1679064 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_AVEA MOBİL M02_66476611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 15:15:45 | 14.02.2021 15:22:30 | 0.1125 | 0 | 26 | 0 | 12 | 10 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0.3761 | 0 | 0.34693 | 11.5318 | 4.0625 | 6.3021 | 0 | 22.6194
1678915 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4908 35-01-K04908_964839539_964839539 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:41:44 | 14.02.2021 14:14:36 | 3.5478 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.577
1679007 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-29 35-14-L00029_35-14-L00029_2374387 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 12:55:15 | 14.02.2021 15:57:23 | 3.0356 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7005 | 0 | 4.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9203
1679193 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_62466278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 19:07:15 | 14.02.2021 19:11:55 | 0.077778 | 0 | 3060 | 102 | 865 | 18 | 440 | 4 | 2 | 0 | 50.5605 | 11.9218 | 28.324 | 5.602 | 16.8407 | 2.2444 | 0.050054 | 115.5434
1679239 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLİOVA TR-5 45-72-L00413_956486244_956486244 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 20:33:56 | 14.02.2021 22:24:25 | 1.8414 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5241 | 0 | 0 | 0 | 0.00020137 | 0 | 0 | 3.5243
1678884 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_35-19-L00087_2353591 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:14:44 | 14.02.2021 13:47:55 | 4.5531 | 0 | 462 | 0 | 9 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1049.7166 | 0 | 6.7448 | 0 | 234.6096 | 0 | 0 | 1291.071
1678944 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | RECEPLİ KÖYÜ TR-2 45-71-M01693_43105807_56387788_56387788 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 11:32:59 | 14.02.2021 14:18:57 | 2.7661 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1812 | 0 | 0 | 0 | 4.4513 | 0 | 0 | 8.6325
1678838 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_BATI BGETON/KUŞÇUBURUN TR-1 TR-2 TR-3 M16_2335554 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 07:40:59 | 14.02.2021 10:36:36 | 2.9269 | 0 | 666 | 2 | 9 | 4 | 90 | 11 | 1 | 0 | 679.9502 | 100.1551 | 2.6199 | 75.1004 | 279.4945 | 1409.9192 | 0 | 2547.2393
1679233 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 20:24:37 | 14.02.2021 21:06:23 | 0.69611 | 0 | 1229 | 4 | 1 | 10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 119.761 | 1.4755 | 0.00025663 | 27.8999 | 9.4386 | 0.701 | 0 | 159.2763
1679279 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9 35-13-L00009_946418042_946418042 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 21:10:21 | 14.02.2021 22:22:45 | 1.2067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26398
1678924 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-295 35-18-L00295_95000148027_95000148027 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:41:37 | 14.02.2021 12:56:42 | 2.2514 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4877
1678904 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_HatBaşıAyırıcı_53139952 M04_53139952 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:21:49 | 14.02.2021 10:26:00 | 0.069722 | 0 | 357 | 2 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.8686 | 0.075082 | 1.104 | 0 | 0.19066 | 0 | 0 | 4.2384
1679024 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_TAN RES ÖZEL M08_72049710 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 14:09:39 | 14.02.2021 15:01:46 | 0.86861 | 0 | 676 | 0 | 1 | 8 | 48 | 1 | 0 | 0 | 55.4924 | 0 | 0.53783 | 40.6837 | 16.2146 | 23.174 | 0 | 136.1024
1679153 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇANDARLI TR-5 35-30-M00005_35-30-M00005_2349180 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:50:28 | 14.02.2021 18:18:11 | 0.46194 | 0 | 573 | 0 | 1 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 105.2459 | 0 | 0.10299 | 0 | 59.9553 | 0 | 0 | 165.3042
1679110 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-575 M04_2117926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:48:55 | 14.02.2021 17:49:14 | 1.0053 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 548 | 3 | 27 | 0 | 0 | 157.4624 | 0 | 73.6534 | 697.544 | 52.6042 | 197.35 | 1178.614
1678861 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/6 45-83-M00006_TR-1/11 M03_2331756 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 09:10:49 | 14.02.2021 17:20:02 | 8.1536 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0.66128 | 0 | 14.1128 | 110.3914 | 496.9354 | 13246.4866 | 0 | 13868.5874
1678967 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_FABRİKALAR M03_66503130 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 12:17:26 | 14.02.2021 14:14:45 | 1.9553 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.264 | 0 | 133.0814 | 0 | 51.7852 | 0 | 194.1305
1679010 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | _12344124_56374314_56374314 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:40:03 | 14.02.2021 16:09:25 | 2.4894 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.1811 | 0 | 0 | 0 | 0.15932 | 0 | 0 | 53.3404
1679259 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZLUCA TR1 35-16-M00149_953325750_953325750 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 21:16:24 | 15.02.2021 04:46:35 | 7.5031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40175
1679196 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | GELENBE TR-1 45-76-L00060_B_56385977_56385977 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:53:08 | 14.02.2021 20:50:44 | 1.96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0665 | 0 | 0 | 0 | 2.8559 | 0 | 0 | 4.9223
1678864 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇATALCA TR-1 35-22-M00267_35-22-M00267_2374489 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 09:13:30 | 14.02.2021 13:15:36 | 4.0347 | 0 | 27 | 0 | 48 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.1544 | 0 | 35.1527 | 0 | 42.3853 | 0 | 0 | 111.6923
1679027 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ERZE AMBALAJ KÖK 35-27-M00086_TR-32(DM03-TR-01) M04_72177640 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 13:24:00 | 14.02.2021 14:34:08 | 1.1689 | 16 | 88 | 21 | 21 | 36 | 25 | 11 | 1 | 24.3989 | 46.6071 | 27.7935 | 8.9394 | 171.3156 | 41.3616 | 385.6282 | 6.8845 | 712.9287
1679004 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILCA KÖYÜ TR-1 35-15-L00542_950378707_950378707 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:33:19 | 14.02.2021 15:56:13 | 2.3817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062411
1679319 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 23:57:47 | 15.02.2021 00:13:04 | 0.25472 | 7 | 1143 | 12 | 152 | 29 | 185 | 0 | 1 | 1.5674 | 88.1472 | 4.0084 | 7.5542 | 76.1653 | 15.4122 | 0 | 0.29132 | 193.146
1679150 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | PANCAR TR-4 35-26-M00896_ H_66407128 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:48:59 | 14.02.2021 18:35:53 | 0.78167 | 0 | 89 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.8614 | 0 | 5.0862 | 0 | 2.345 | 0 | 0 | 38.2926
1679073 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4283 GÖRECE 35-22-K04283_965594688_965594688 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 15:10:45 | 14.02.2021 16:57:05 | 1.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9021 | 0 | 0 | 2.9021
1679296 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-3 35-28-M00003_ULUCAK TM M14_2064483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 22:51:50 | 14.02.2021 23:10:01 | 0.30306 | 0 | 8340 | 0 | 1 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 1072.6831 | 0 | 0.21976 | 0 | 138.5782 | 0 | 0 | 1211.481
1678941 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-3 35-32-L00124_A_56369093_56369093 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 11:35:00 | 14.02.2021 14:01:15 | 2.4375 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8701 | 0 | 1.5423 | 0 | 7.2459 | 0 | 0 | 10.6583
1678881 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | İBRAHİM AĞA TR-1 35-24-M00108_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035464 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:22:52 | 14.02.2021 12:52:18 | 3.4906 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.9993 | 0 | 0 | 0 | 4.3865 | 0 | 0 | 33.3857
1679236 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_62466278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 20:32:04 | 14.02.2021 20:36:00 | 0.065556 | 0 | 3459 | 102 | 866 | 21 | 464 | 4 | 2 | 0 | 44.301 | 9.6376 | 23.4036 | 5.1259 | 13.0333 | 1.9082 | 0.042283 | 97.452
1679087 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | ÇALTIDERE TR-3 35-17-M00233_35-17-M00233_2375597 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 15:34:19 | 14.02.2021 16:41:43 | 1.1233 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.8137 | 0 | 0 | 0 | 6.4578 | 0 | 0 | 20.2715
1678841 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_A_56376280_56376280 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 08:00:00 | 14.02.2021 12:26:32 | 4.4422 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.2191 | 0 | 14.214 | 0 | 4.7352 | 0 | 0 | 43.1684
1679113 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2 45-71-M00002_E e7_45180121 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:40:02 | 14.02.2021 17:48:11 | 1.1358 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.2662 | 0 | 0 | 0 | 3.0799 | 0 | 0 | 19.3461
1679256 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIZILCAAVLU KÖK 35-29-L00056_KIZILCAAVLU ENH L05_72209632 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 21:08:35 | 14.02.2021 22:21:00 | 1.2069 | 0 | 268 | 7 | 105 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 92.092 | 14.0538 | 95.5666 | 4.6263 | 18.942 | 0 | 0 | 225.2806
1679276 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-22 45-78-M01136_953261746_953261746 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 21:32:57 | 14.02.2021 22:12:46 | 0.66361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12532
1679299 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53136562 M04_53136562 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 23:10:40 | 14.02.2021 23:11:05 | 0.0069444 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.16519 | 0 | 0 | 0 | 0.019923 | 0 | 0 | 0.18512
1678927 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_BATI BGETON/KUŞÇUBURUN TR-1 TR-2 TR-3 M16_2335554 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 11:04:09 | 14.02.2021 12:33:50 | 1.4947 | 0 | 666 | 2 | 9 | 4 | 90 | 11 | 1 | 0 | 326.0372 | 46.3732 | 1.2351 | 39.1289 | 151.8903 | 691.4458 | 0 | 1256.1104
1678878 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZLUCA TR1 35-16-M00149_953325681_953325681 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:25:44 | 14.02.2021 14:14:56 | 4.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8872
1679107 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_DM-2/1 (M-201) M07_45385840 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:47:34 | 14.02.2021 19:15:00 | 2.4572 | 0 | 1589 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1419.1164 | 0 | 0 | 0 | 48.5867 | 0 | 0 | 1467.703
1679213 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/3 35-19-L00308_C C01_5905899 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 19:18:06 | 14.02.2021 20:47:55 | 1.4969 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.253 | 0 | 0 | 0 | 0.44511 | 0 | 0 | 20.6981
1678821 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4275 35-03-K04275_B_56362582_56362582 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 02:38:01 | 14.02.2021 03:20:20 | 0.70528 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67.7967 | 0 | 0 | 0 | 5.473 | 0 | 0 | 73.2697
1679070 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-10 SEFERİHİSAR 35-14-M00331_50049816 C03_50051052 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 15:22:40 | 14.02.2021 18:28:55 | 3.1042 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0387 | 0 | 0 | 0 | 1.4409 | 0 | 0 | 51.4797
1679156 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4153 35-01-K04153_911174411_911174411 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:01:40 | 14.02.2021 19:28:17 | 1.4436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.659
1678964 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80(CP ARKASI) 45-83-M00080_955176414_955176414 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 12:07:24 | 14.02.2021 13:47:08 | 1.6622 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74992
1679199 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544654 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:52:23 | 14.02.2021 21:04:10 | 2.1964 | 3 | 2078 | 119 | 370 | 32 | 175 | 2 | 0 | 1.3186 | 892.0428 | 44.8399 | 73.3226 | 191.0806 | 106.7727 | 105.1785 | 0 | 1414.5556
1679122 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ ÜÇPINAR M11_72249517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:02:21 | 14.02.2021 17:16:50 | 0.24139 | 19 | 83 | 288 | 79 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.40934 | 4.8862 | 19.4534 | 6.0795 | 0.73997 | 0.36464 | 0 | 0 | 31.9331
1679245 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | _5764699_56365821_56365821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 20:43:41 | 14.02.2021 21:23:46 | 0.66806 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 56.3998 | 0 | 0 | 0 | 7.1471 | 0 | 0 | 63.547
1679285 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_TIRMANLAR M07_72044321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 22:20:25 | 14.02.2021 22:40:00 | 0.32639 | 0 | 1962 | 24 | 17 | 15 | 161 | 0 | 0 | 0 | 55.6803 | 1.7026 | 1.4424 | 6.1914 | 9.7748 | 0 | 0 | 74.7916
1679036 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/85 45-83-L00085_48122374_56385646_56385646 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 14:11:51 | 14.02.2021 15:53:09 | 1.6883 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 110.9075 | 0 | 0 | 0 | 22.3374 | 0 | 0 | 133.2449
1678930 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-583 35-02-K00583_35-02-K00583_42317275 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 11:06:19 | 14.02.2021 11:57:54 | 0.85972 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 152.3056 | 0 | 0 | 0 | 51.5457 | 0 | 39.7048 | 243.5561
1679139 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_D_56375785_56375785 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:29:40 | 14.02.2021 20:28:25 | 2.9792 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 84.0395 | 0 | 0 | 0 | 8.5395 | 0 | 0 | 92.579
1678990 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-285 35-19-M00469_956670554_956670554 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 12:57:58 | 14.02.2021 15:30:55 | 2.5492 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4532
1678890 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-20 45-86-M00020_KÖPRÜBAŞI TR-8/KÖPRÜBAŞI TR-23 M02_72221828 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 09:58:04 | 14.02.2021 17:00:00 | 7.032 | 0 | 897 | 23 | 100 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1103.1704 | 73.0521 | 69.4355 | 50.2285 | 488.9991 | 0 | 0 | 1784.8856
1679136 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3610 35-01-K03610_911453694_911453694 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:27:51 | 14.02.2021 19:01:49 | 1.5661 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2878
1679302 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | İSACA TR-1 45-72-L00218_A_56391584_56391584 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 23:20:33 | 15.02.2021 09:22:05 | 10.0256 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4107 | 48.756
1679345 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-218(TR-2) 35-09-M00218_M-203 M03_42986458 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 23:14:06 | 15.02.2021 03:05:29 | 3.8564 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 822.8615 | 0 | 0 | 0 | 15.8244 | 0 | 0 | 838.6859
1679202 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3591 35-01-K03591_911799542_911799542 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 19:10:20 | 14.02.2021 20:36:48 | 1.4411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69963
1679059 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-47 35-27-M00047_F F4B_5850347 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 14:43:47 | 14.02.2021 15:55:40 | 1.1981 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7682
1679116 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | YENİKÖY TR-1 35-22-M00276_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111394 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:08:40 | 14.02.2021 17:46:17 | 1.6269 | 0 | 269 | 0 | 19 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 115.7826 | 0 | 6.8493 | 0 | 13.4345 | 0 | 0 | 136.0664
1678867 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU TR-5 35-27-L00005_35-27-L00005_72164936 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:07:52 | 14.02.2021 11:10:50 | 2.0494 | 0 | 606 | 0 | 6 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 306.9136 | 0 | 2.9752 | 0 | 56.385 | 0 | 0 | 366.2738
1679308 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_TR-3 10.5 K09_2047122 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 23:31:30 | 15.02.2021 00:19:30 | 0.8 | 0 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 526.6887 | 0 | 0 | 0 | 95.2723 | 0 | 0 | 621.961
1679219 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_50121031_56357536_56357536 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 19:47:38 | 14.02.2021 22:19:22 | 2.5289 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9604 | 0 | 0 | 0 | 3.0982 | 0 | 0 | 8.0586
1678887 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ÇOBANOĞLU M01_66244779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:46:58 | 14.02.2021 11:11:55 | 1.4158 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5205 | 67.8571 | 5.516 | 4.8468 | 0 | 0 | 101.7403
1679242 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3978 35-01-K03978_912185536_912185536 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 20:38:57 | 14.02.2021 22:40:21 | 2.0233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76135
1679056 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARICALAR TR-1 35-16-M00161_953324740_953324740 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 14:43:50 | 14.02.2021 15:52:13 | 1.1397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1679096 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_KOYUNELİ M04_72049231 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:11:44 | 14.02.2021 21:10:06 | 4.9728 | 0 | 171 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 140.1667 | 0 | 0 | 17.5724 | 20.5712 | 0 | 0 | 178.3103
1678893 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UMURLU KAHVEÖNÜ TR-8 35-31-L00372_35-31-L00372_2365710 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 10:04:04 | 14.02.2021 15:42:57 | 5.6478 | 0 | 70 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.8245 | 0 | 8.051 | 0 | 3.5405 | 0 | 0 | 56.4159
1679225 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/38 45-72-L00038_956497150_956497150 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 19:49:05 | 14.02.2021 20:28:32 | 0.6575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45548
1678847 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÖRÜCÜLER KÖK 45-74-M00355_HatBaşıAyırıcı_53135286 M04_53135286 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 08:27:59 | 14.02.2021 09:32:51 | 1.0811 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.0494 | 0 | 0 | 0 | 1.1496 | 0 | 0 | 15.1989
1679142 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DANIŞKENT SİTESİ 35-30-M00053_35-30-M00053_2376197 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:29:15 | 14.02.2021 19:28:19 | 1.9844 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.231 | 0 | 0 | 0 | 1.6821 | 0 | 0 | 30.9131
1679282 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_48716799 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 21:56:40 | 15.02.2021 00:22:24 | 2.4289 | 0 | 3459 | 102 | 866 | 21 | 464 | 4 | 2 | 0 | 1367.7278 | 355.3354 | 753.7098 | 166.5333 | 372.2472 | 76.9882 | 1.5976 | 3094.1393
1679033 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | SALUR KÖK 45-75-M00062_OĞULDURUK M03_72037155 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 14:25:00 | 14.02.2021 15:12:02 | 0.78389 | 0 | 808 | 1 | 37 | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 45.3038 | 0.25804 | 7.0878 | 2.9051 | 8.6118 | 1.4854 | 0 | 65.6519
1679288 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSHAKÇELEBİ TR-2 45-80-M00154_956540687_956540687 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 22:39:53 | 14.02.2021 23:32:21 | 0.87444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012846
1678993 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ YAĞCILAR M10_72249340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:16:16 | 14.02.2021 14:48:19 | 1.5342 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7553
1678950 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-3 35-30-M00050_B_56352764_56352764 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 11:40:28 | 14.02.2021 14:28:35 | 2.8019 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.4838 | 0 | 0 | 0 | 10.3078 | 0 | 0 | 20.7915
1678850 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SELİMİYE FİDERİ M18_2076606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 08:45:06 | 14.02.2021 08:47:41 | 0.043056 | 0 | 1002 | 17 | 239 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 9.0088 | 0.29663 | 2.4477 | 0.48587 | 1.3128 | 0 | 0 | 13.5518
1678827 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_BATI BGETON/KUŞÇUBURUN TR-1 TR-2 TR-3 M16_2335554 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 05:38:10 | 14.02.2021 07:13:34 | 1.59 | 0 | 666 | 2 | 9 | 4 | 90 | 11 | 1 | 0 | 332.2692 | 56.055 | 1.4986 | 35.4831 | 110.0064 | 742.3934 | 0 | 1277.7056
1678870 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YİĞİTLER TR-4 35-27-L00226_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054289 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:05:02 | 14.02.2021 10:51:14 | 1.77 | 0 | 56 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.0121 | 0 | 1.3406 | 0 | 14.2484 | 0 | 0 | 44.6011
1679119 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/15 45-72-L00015_956495983_956495983 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:47:03 | 14.02.2021 17:41:31 | 0.90778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14152
1679262 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/27-B (KATLI OTOPARK) 45-71-M01863_953201253_953201253 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 21:20:46 | 14.02.2021 22:04:56 | 0.73611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0.83443 | 0 | 0 | 1.9135
1678907 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KEMİKLİDERE TR-2 45-80-M00133_45-80-M00133_73431979 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:17:48 | 14.02.2021 13:18:29 | 3.0114 | 0 | 109 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 125.6549 | 0 | 6.3206 | 0 | 5.784 | 0 | 0 | 137.7595
1679205 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT TR-5 35-28-M00085_35-28-M00085_2351359 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 19:04:38 | 14.02.2021 21:39:21 | 2.5786 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.7304 | 0 | 29.2536 | 0 | 33.1856 | 0 | 0 | 87.1696
1679305 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 23:25:57 | 14.02.2021 23:55:32 | 0.49306 | 0 | 1229 | 4 | 1 | 10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 67.2737 | 1.0418 | 0.00015721 | 17.2137 | 5.2387 | 0.55243 | 0 | 91.3205
1678913 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILLI TR-3 45-82-M00329_45-82-M00329_2373185 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:37:27 | 14.02.2021 16:30:49 | 5.8894 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.2615 | 0 | 5.8578 | 0 | 61.1183 | 0 | 0 | 73.2376
1679162 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIÇOBANİSA TR-14 45-71-M00099_953227342_953227342 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:05:20 | 14.02.2021 20:31:18 | 2.4328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4761
1679013 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_BERGAMA T.M.-GERİLİM M04_72044260 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:47:44 | 14.02.2021 13:48:34 | 0.013889 | 5 | 3329 | 81 | 424 | 29 | 318 | 0 | 0 | 0.038145 | 4.9281 | 0.57949 | 1.3086 | 1.288 | 1.702 | 0 | 0 | 9.8442
1679291 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HAYKIRAN M01_66582619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 22:45:45 | 14.02.2021 23:11:16 | 0.42528 | 2 | 1455 | 6 | 114 | 7 | 140 | 1 | 0 | 0.28609 | 179.7744 | 29.979 | 4.8113 | 14.5647 | 24.197 | 31.8365 | 0 | 285.449
1678936 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KÜÇÜKKALE TR-1 35-29-L00651_B_56403123_56403123 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 11:19:37 | 14.02.2021 12:43:37 | 1.4 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8065 | 0 | 0.87963 | 0 | 0.38799 | 0 | 0 | 11.0742
1678982 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-138 35-19-L00138_956690252_956690252 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 12:56:34 | 14.02.2021 14:23:12 | 1.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20582 | 0 | 0 | 0.20582
1679151 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-39 35-25-M00039_955259367_955259367 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:49:43 | 14.02.2021 18:21:02 | 0.52194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2304
1678942 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-26 45-74-M00026_DAĞITIM TRAFO TR-26 M01_72234369 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 11:33:24 | 14.02.2021 12:24:28 | 0.85111 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1.3633 | 0 | 0.027742 | 0 | 12.0277 | 0 | 3.6045 | 17.0232
1679274 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YEŞİLKÖY-1 35-26-M00790_9548900_65513126_65513126 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 21:12:37 | 14.02.2021 21:50:42 | 0.63472 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4418 | 0 | 0.28521 | 0 | 0.015026 | 0 | 0 | 17.7421
1678836 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-371 35-07-K00371_C_56377970_56377970 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.02.2021 07:10:00 | 14.02.2021 15:15:11 | 8.0864 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.9871 | 0 | 4.8351 | 0 | 15.6329 | 0 | 0 | 34.4551
1679082 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 15:44:20 | 14.02.2021 17:14:30 | 1.5028 | 0 | 84 | 7 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.7409 | 47.0016 | 1.7867 | 218.6453 | 9.9673 | 0 | 0 | 303.1418
1679228 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-10 45-72-L00304_956528393_956528393 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 19:54:09 | 14.02.2021 21:35:04 | 1.6819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1679088 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | _5674707 A1b_5759458 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:09:31 | 14.02.2021 17:02:05 | 0.87611 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.8612 | 0 | 0 | 0 | 12.3262 | 0 | 0 | 29.1874
1679185 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-258 35-01-K00258_D_56376769_56376769 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:47:03 | 14.02.2021 22:52:35 | 4.0922 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 636.3836 | 0 | 0 | 0 | 37.1028 | 0 | 0 | 673.4864
1679208 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-60 ADAYOLU 35-19-L00060_956662634_956662634 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 19:24:00 | 14.02.2021 22:17:43 | 2.8953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61
1679065 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3372 35-01-K03372_911196760_911196760 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 15:10:09 | 14.02.2021 16:51:53 | 1.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8161 | 0 | 0 | 1.8161
1678922 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_KIZILCAAVLU M05_72306394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:37:41 | 14.02.2021 11:41:21 | 1.0611 | 0 | 8 | 33 | 106 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.4313 | 3.4625 | 55.5227 | 47.3277 | 21.4876 | 0 | 0 | 130.2318
1678873 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN MERKEZ DM 35-21-L00002_KARABURUN TR-4/18 İSKELE L04_72170454 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:39:10 | 14.02.2021 09:53:00 | 0.23056 | 1 | 1618 | 0 | 10 | 4 | 171 | 0 | 1 | 0.4581 | 109.5086 | 0 | 0.34976 | 5.5787 | 50.1933 | 0 | 1.0873 | 167.1758
1679045 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-7 35-28-L00007_10569762_56360089_56360089 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:18:59 | 14.02.2021 15:08:06 | 1.8186 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59.716 | 0 | 0 | 0 | 0.30577 | 0 | 0 | 60.0218
1678879 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1596 35-03-K01596_35-03-K01596_41960393 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:38:10 | 14.02.2021 10:33:08 | 0.91611 | 0 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 352.2094 | 0 | 0 | 0 | 16.1856 | 0 | 0 | 368.3949
1679022 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2008 35-02-M02008_C_56366261_56366261 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 14:05:00 | 14.02.2021 15:16:36 | 1.1933 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 77.2754 | 0 | 0 | 0 | 18.2231 | 0 | 0 | 95.4985
1679108 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_SALUR M03_67577911 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 14:25:00 | 14.02.2021 18:21:37 | 3.9436 | 0 | 1324 | 1 | 63 | 12 | 113 | 0 | 1 | 0 | 420.1876 | 1.0994 | 32.7872 | 66.629 | 184.7666 | 0 | 0.62195 | 706.0917
1679251 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_B b 1_5774923 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 20:44:58 | 14.02.2021 21:57:56 | 1.2161 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.887 | 0 | 0 | 0 | 0.69937 | 0 | 0 | 9.5864
1678859 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3844 35-04-K03844_35-04-K03844_2360339 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:00:23 | 14.02.2021 11:13:43 | 2.2222 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 160.6644 | 0 | 0 | 0 | 556.7555 | 0 | 2.3134 | 719.7334
1678916 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2323 35-04-K02323_912557876_912557876 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:42:54 | 14.02.2021 11:29:53 | 0.78306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27913
1679125 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PELİTALAN TR-4 45-71-M02219_953246700_953246700 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:53:55 | 14.02.2021 18:46:20 | 1.8736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0047266 | 0 | 0 | 0 | 0.2169 | 0 | 0 | 0.22163
1679294 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | PINAR KÖYÜ TR-1 45-71-M01686_43176046_56389179_56389179 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 22:49:34 | 15.02.2021 01:32:03 | 2.7081 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2764
1678956 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | HAMİDİYE TR-1 45-76-M00161_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084916 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 12:02:49 | 14.02.2021 19:51:54 | 7.8181 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 117.9219 | 0 | 0 | 0 | 4.9801 | 0 | 0 | 122.902
1678979 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | MORDOĞAN TR-28 35-21-L00156_35-21-L00156_72195650 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 12:52:00 | 14.02.2021 13:19:44 | 0.46222 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.7658 | 0 | 0 | 0 | 3.5836 | 0 | 0 | 69.3494
1680362 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-2 35-19-L00002_D_56374679_56374679 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:27:16 | 16.02.2021 12:23:52 | 3.9433 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.3427 | 0 | 24.3861 | 0 | 5.2779 | 0 | 0 | 85.0067
1680070 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 04:25:31 | 16.02.2021 04:48:49 | 0.38833 | 0 | 84 | 7 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3928 | 11.9173 | 0.32614 | 49.2415 | 1.6396 | 0 | 0 | 68.5172
1681129 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-208 35-02-K00208_D_56362347_56362347 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:41:01 | 17.02.2021 16:23:42 | 21.7114 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 561.8792 | 0 | 0 | 0 | 26.9247 | 0 | 0 | 588.8039
1680608 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-1 M32_2307566 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:54:27 | 16.02.2021 13:59:29 | 0.083998 | 0 | 1 | 8 | 6 | 8 | 42 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1.7371 | 0.3087 | 26.4237 | 9.2033 | 532.9677 | 29.9185 | 600.559
1681464 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-21 35-19-L00021_35-19-L00021_76803158 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:01:07 | 17.02.2021 02:07:46 | 3.1108 | 0 | 191 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 470.2599 | 0 | 14.223 | 0 | 72.4158 | 0 | 0 | 556.8987
1681364 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ERZENE M10_2310703 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:08:27 | 16.02.2021 22:31:32 | 0.3848 | 38 | 8066 | 43 | 151 | 82 | 766 | 2 | 3 | 64.4291 | 1180.5179 | 22.8226 | 30.9502 | 369.8652 | 284.1571 | 39.4168 | 6.3938 | 1998.5527
1680282 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | SÖĞÜTÖREN TR-1 35-20-L00347_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045628 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:55:14 | 16.02.2021 11:24:59 | 1.4958 | 0 | 73 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.7765 | 0 | 2.0571 | 0 | 20.851 | 0 | 0 | 36.6847
1680090 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 06:01:19 | 16.02.2021 06:24:03 | 0.37889 | 0 | 1149 | 4 | 1 | 10 | 85 | 1 | 0 | 0 | 44.6946 | 0.87849 | 0.00016276 | 16.4624 | 4.5285 | 0.75089 | 0 | 67.315
1681172 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞHACIYUSUF TR-4 45-73-M01228_945651365_945651365 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:41:33 | 16.02.2021 22:49:09 | 3.1267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19554
1680837 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | EMİRALEM TR-18 KÖK 35-28-M00239_EMİRALEM TR-15 M04_66567534 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:37:00 | 16.02.2021 19:25:42 | 2.8117 | 0 | 41 | 0 | 5 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18.9646 | 0 | 2.4449 | 2.6861 | 119.9929 | 0 | 0 | 144.0885
1680531 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BAYRAMCILAR TR-1 35-16-M00039_47500884_56396764_56396764 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:23:42 | 16.02.2021 15:06:47 | 2.7181 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1276
1680296 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-23 45-82-M00023_DAĞITIM TRAFOSU M06_72177485 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:23:17 | 16.02.2021 20:33:54 | 11.1769 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1105.8218 | 0 | 0 | 0 | 735.7911 | 0 | 0 | 1841.6129
1681321 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4343 35-01-K04343_A_56374562_56374562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:30:26 | 17.02.2021 00:13:29 | 2.7175 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 110.2874 | 0 | 0 | 0 | 3.682 | 0 | 0 | 113.9695
1680196 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÖÇBEYLİ TR-5 35-16-M00020_47429735_56381874_56381874 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:34:49 | 16.02.2021 09:48:06 | 1.2214 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.8844 | 0 | 3.0857 | 0 | 8.0653 | 0 | 0 | 15.0355
1680339 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_TIRMANLAR M07_72044321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:38:51 | 16.02.2021 10:57:59 | 0.31889 | 0 | 2003 | 24 | 18 | 15 | 172 | 0 | 0 | 0 | 40.952 | 1.8387 | 1.8043 | 9.8375 | 21.3176 | 0 | 0 | 75.7501
1680488 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_ARITMA-2 M17_2307945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:27:11 | 16.02.2021 12:58:36 | 0.52361 | 9 | 4338 | 41 | 575 | 58 | 587 | 8 | 1 | 3.6229 | 539.4185 | 16.2059 | 112.3781 | 183.5896 | 361.9997 | 486.8118 | 1.0926 | 1705.119
1681029 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-6/4 35-26-M00656_DAĞITIM TRAFO DM-6/4 M03_65941873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:29:11 | 16.02.2021 19:24:24 | 2.9203 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.0248 | 0 | 0 | 0 | 17.9339 | 0 | 0 | 100.9588
1680382 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KÖYLER ÇIKIŞI M04_2057594 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:11:52 | 16.02.2021 11:18:07 | 0.10417 | 0 | 484 | 45 | 273 | 11 | 41 | 1 | 0 | 0 | 6.0524 | 3.5271 | 8.7865 | 4.4255 | 7.6028 | 14.796 | 0 | 45.1903
1680714 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1735 35-04-K01735_E E1B_5790852 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:49:19 | 16.02.2021 22:34:53 | 7.7594 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 172.5566 | 0 | 0 | 0 | 65.0406 | 0 | 0 | 237.5972
1681401 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | OSMANCALI KÖYÜ TR-1 45-71-M01720_45-71-M01720_2367216 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:48:55 | 17.02.2021 04:37:07 | 6.8033 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.5896 | 0 | 0 | 0 | 26.6582 | 0 | 0 | 78.2478
1680405 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:28:20 | 16.02.2021 11:29:09 | 0.013611 | 1 | 286 | 21 | 115 | 8 | 46 | 4 | 0 | 0.029712 | 0.80904 | 3.3521 | 0.678 | 4.8314 | 0.5347 | 0.46388 | 0 | 10.6989
1680737 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3778 35-04-K03778_B_56364953_56364953 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:58:14 | 16.02.2021 21:22:23 | 6.4025 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 324.3132 | 0 | 0 | 0 | 146.1796 | 0 | 0 | 470.4928
1681192 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_C_60984767_60984767 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:39:25 | 17.02.2021 02:21:46 | 7.7058 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.1049 | 0 | 0 | 0 | 143.2792 | 0 | 0 | 159.3841
1681052 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _A_56403398_56403398 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:05:30 | 16.02.2021 19:13:08 | 3.1272 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 83.269 | 0 | 0 | 0 | 0.36686 | 0 | 0 | 83.6358
1680067 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | EYKO TR-1 35-30-M00027_TR-2 M02_2323620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 04:18:29 | 16.02.2021 07:07:06 | 2.8103 | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 193.7972 | 0 | 0 | 0 | 55.1123 | 0 | 0 | 248.9095
1680946 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-23 35-17-M00023_D dm313/d1_5814813 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:13:15 | 16.02.2021 21:33:47 | 5.3422 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.3593 | 0 | 0.96435 | 0 | 7.1517 | 0 | 0 | 52.4754
1680754 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:34:25 | 16.02.2021 15:51:53 | 0.29111 | 7 | 1239 | 22 | 15 | 22 | 118 | 0 | 0 | 0.59165 | 27.9426 | 40.371 | 0.17803 | 36.6167 | 15.2265 | 0 | 0 | 120.9265
1680173 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-1 M32_2307566 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:24:22 | 16.02.2021 08:54:41 | 0.50528 | 0 | 1 | 8 | 6 | 8 | 42 | 10 | 4 | 0 | 0 | 12.3678 | 2.2349 | 173.4641 | 61.9548 | 3347.8224 | 190.0142 | 3787.8582
1681255 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057101 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:10:00 | 16.02.2021 23:52:00 | 10.7 | 3 | 1953 | 22 | 280 | 26 | 604 | 2 | 1 | 9.5675 | 3078.5232 | 590.4868 | 360.4732 | 1179.7858 | 2290.0758 | 2306.4128 | 28.6901 | 9844.0152
1680259 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/53 45-72-L00053_B_56391550_56391550 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:18:23 | 16.02.2021 10:55:55 | 1.6256 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.71336 | 0 | 1.9833 | 0 | 22.804 | 0 | 0 | 25.5007
1680319 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53140495 L02_53140495 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:10:20 | 16.02.2021 11:28:53 | 1.3092 | 1 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.20177 | 0 | 16.0764 | 0 | 61.3923 | 0 | 0 | 0 | 77.6705
1680860 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILCAOVA TR-2 35-20-L00171_12479506_56378160_56378160 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:45:34 | 16.02.2021 22:05:04 | 5.325 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.8021 | 0 | 1.57 | 0 | 26.7811 | 0 | 0 | 45.1532
1681593 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | İRİMAĞZI TR-22 35-15-L00699_A_56368260_56368260 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:48:40 | 17.02.2021 04:26:59 | 10.6386 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031324 | 0 | 8.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5842
1680511 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1402 35-01-K01402_D_56366128_56366128 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:27:38 | 16.02.2021 16:43:08 | 4.2583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.12005 | 0 | 0 | 0 | 384.4953 | 0 | 0 | 384.6153
1680906 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:30:32 | 17.02.2021 17:49:03 | 24.3086 | 0 | 834 | 3 | 11 | 13 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2139.2348 | 66.7252 | 213.1956 | 1299.7582 | 833.1439 | 0 | 0 | 4552.0578
1681295 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994464 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:27:12 | 17.02.2021 01:01:25 | 3.5703 | 0 | 284 | 1 | 34 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 125.9005 | 1.5338 | 7.9288 | 126.3686 | 35.6692 | 0 | 0 | 297.401
1680299 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORDOĞAN AKŞEN SİTESİ TR 35-21-L00170_953365710_953365710 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:33:20 | 16.02.2021 20:01:22 | 10.4672 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4454
1680797 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-144 35-02-K00144_35-02-K00144_2366138 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:01:46 | 16.02.2021 17:56:59 | 1.9203 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 335.7832 | 0 | 0 | 0 | 213.89 | 0 | 0 | 549.6732
1680322 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-43 35-30-L00043_B_56398341_56398341 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:14:38 | 16.02.2021 13:42:51 | 3.4703 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.871 | 0 | 0 | 0 | 0.78855 | 0 | 0 | 15.6596
1681338 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_C_56367625_56367625 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:39:03 | 16.02.2021 22:35:26 | 0.93972 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9289 | 0 | 0 | 0 | 0.034823 | 0 | 0 | 3.9637
1681510 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-944 35-04-M00944_35-04-M00944_2352022 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:16:52 | 17.02.2021 03:57:39 | 4.6797 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151.5414 | 0 | 0 | 0 | 8.2891 | 0 | 0 | 159.8304
1680279 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YUKARI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01487_44438020_56366562_56366562 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:55:13 | 16.02.2021 22:16:49 | 12.36 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.1165 | 0 | 0 | 0 | 1.339 | 0 | 0 | 33.4554
1680820 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-258 35-01-K00258_D_56376769_56376769 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:22:10 | 16.02.2021 18:03:15 | 1.6847 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 169.0044 | 0 | 0 | 0 | 19.2022 | 0 | 0 | 188.2065
1680840 | 1 | İZMİR | URLA | DM | URLA İM 35-19-A00001_İSKELE ATATÜRK L10_2048616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:54:23 | 16.02.2021 17:01:05 | 0.11167 | 3 | 2994 | 2 | 254 | 9 | 360 | 0 | 1 | 1.86 | 148.3216 | 0.13338 | 11.1433 | 18.5574 | 68.4399 | 0 | 0.31243 | 248.7681
1680236 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | HECİZ TR-1 45-82-L00012_45-82-L00012_2370721 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:38:38 | 16.02.2021 10:44:53 | 2.1042 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8192 | 0 | 0 | 0 | 0.3724 | 0 | 0 | 15.1916
1680777 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-735Ö GÜRMAR SOGUK HAVA DEPOLARI 35-03-M00735Ö_ M03_2305600 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:53:00 | 16.02.2021 18:06:05 | 2.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.9163 | 0 | 0 | 0 | 208.9163
1680385 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE ŞEHİR-4 L21_2312362 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:03:20 | 16.02.2021 11:47:03 | 0.72861 | 0 | 6007 | 0 | 18 | 1 | 845 | 0 | 4 | 0 | 820.9127 | 0 | 2.3271 | 1.3119 | 606.996 | 0 | 250.5161 | 1682.0638
1680883 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:17:28 | 16.02.2021 18:35:04 | 1.2933 | 7 | 1239 | 22 | 15 | 22 | 118 | 0 | 0 | 3.4651 | 163.9016 | 177.194 | 0.82954 | 148.7673 | 58.6226 | 0 | 0 | 552.7803
1681473 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | CANLI TR-1 KÖK 35-20-L00124_BAYINDIR - GERİLİM L05_66505778 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:55:25 | 17.02.2021 03:16:45 | 4.3556 | 0 | 699 | 1 | 127 | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 727.4645 | 167.9845 | 178.2039 | 45.3654 | 372.1085 | 0 | 0 | 1491.1269
1680809 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1388 35-04-K01388_A_56368094_56368094 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:50:25 | 16.02.2021 21:34:41 | 7.7378 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1753
1681450 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SULUDERE ESKİ OKUL ALTI TR-8 35-31-L00061_47983184_56395316_56395316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:02:33 | 17.02.2021 03:13:22 | 8.1803 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.5591 | 0 | 9.337 | 0 | 35.7527 | 0 | 0 | 96.6488
1680122 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_BOZYAKA-10 İZSU K22_2312196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:12:58 | 16.02.2021 08:34:15 | 1.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069.8427 | 0 | 0 | 0 | 1069.8427
1680763 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-10 BABACAN 35-19-L00010_6873342_56375033_56375033 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:05:27 | 17.02.2021 02:28:23 | 15.3822 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 469.982 | 0 | 0 | 0 | 51.3985 | 0 | 0 | 521.3805
1680099 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-65 MOBİL ÖNÜ 35-19-L00065_6054958_56378424_56378424 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 06:17:08 | 16.02.2021 10:37:40 | 4.3422 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6965 | 0 | 30.8501 | 0 | 78.0625 | 0 | 0 | 110.6092
1680617 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | _B_56376961_56376961 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:15:51 | 16.02.2021 16:49:07 | 4.5544 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.0688 | 0 | 0 | 0 | 9.6882 | 0 | 0 | 39.757
1680076 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSHAKÇELEBİ TR-1 45-80-M00152_956567956_956567956 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 04:45:42 | 16.02.2021 07:12:56 | 2.4539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046842
1680471 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4307 35-09-K04307_A a2b_5877867 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:40:10 | 16.02.2021 17:25:54 | 5.7622 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77.6262 | 0 | 0 | 0 | 2.2022 | 0 | 0 | 79.8284
1680222 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2488 35-02-K02488_99308509_99308509 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:58:57 | 16.02.2021 13:27:23 | 4.4739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6727
1681158 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-2 35-15-L00976_A_56368293_56368293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:57:17 | 17.02.2021 02:22:19 | 11.4172 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2482 | 0 | 17.7485 | 0 | 3.0762 | 0 | 0 | 25.0728
1681304 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-9 45-80-M00009_956561114_956561114 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:40:00 | 16.02.2021 23:15:46 | 3.5961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7325
1680663 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEÖREN TR-3 45-77-M00032_45-77-M00032_2367570 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:31:43 | 16.02.2021 15:24:40 | 1.8825 | 0 | 142 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.573 | 0 | 0.096502 | 0 | 16.9256 | 0 | 0 | 43.595
1680368 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | K-1522 GÖRECE ATA MAH. 35-22-K01522_A_56363361_56363361 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:02:00 | 16.02.2021 12:07:48 | 1.0967 | 0 | 90 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9028 | 0 | 0.9173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8201
1681596 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | İRİMAĞZI TR-20 35-15-L00697_A_56407136_56407136 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:42:05 | 17.02.2021 03:40:02 | 8.9658 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5391 | 0 | 0 | 0 | 9.874 | 0 | 0 | 22.4131
1681101 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | YELKİ TR-9 35-10-L00009_A_56380463_56380463 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:51:02 | 16.02.2021 20:41:22 | 2.8389 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 121.2766 | 0 | 0 | 0 | 2.1151 | 0 | 0 | 123.3917
1680268 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DERELI ARPALIK TR-1 35-29-L00463_950346968_950346968 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:23:22 | 16.02.2021 15:45:21 | 6.3664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33202
1680414 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_SULAMA GURUBU L04_2337265 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:31:00 | 16.02.2021 12:10:15 | 0.65417 | 0 | 122 | 0 | 82 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14.8313 | 0 | 33.8634 | 0 | 18.3106 | 0 | 0 | 67.0053
1681496 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-26 35-13-L00026_A_56355832_56355832 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:11:58 | 16.02.2021 23:59:11 | 1.7869 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.4057 | 0 | 0 | 0 | 0.017746 | 0 | 0 | 19.4234
1681247 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-17 35-23-L00017_950414030_950414030 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:03:54 | 16.02.2021 22:01:13 | 2.9553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1680225 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-1 35-28-M00154_C_56365117_56365117 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:27:31 | 16.02.2021 11:18:07 | 2.8433 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.8824 | 0 | 0 | 0 | 0.14273 | 0 | 0 | 32.0251
1680325 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_HEYBELİ M03_72190768 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:34:00 | 16.02.2021 11:54:15 | 1.3375 | 2 | 291 | 97 | 7 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0.055176 | 48.5434 | 39.2255 | 0.79854 | 68.2759 | 27.5054 | 0 | 0 | 184.4039
1680033 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ÖRENCİK TR-2 45-73-M00552_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055376 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 01:43:00 | 16.02.2021 04:11:45 | 2.4792 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0804 | 0 | 10.948 | 0 | 2.6327 | 0 | 0 | 22.6611
1680743 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3976 35-04-K03976_A_56362849_56362849 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:57:27 | 16.02.2021 22:54:38 | 8.9531 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 382.5877 | 0 | 0 | 0 | 9.0015 | 0 | 0 | 391.5892
1680245 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_HatBaşıAyırıcı_53134089 M07_53134089 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:28:36 | 16.02.2021 11:52:55 | 2.4053 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.0777 | 0 | 17.5406 | 0 | 28.8461 | 0 | 0 | 68.4644
1680935 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY İM 35-15-A00006_KAYAKÖY ÇIKIŞ L02_66921421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:44:27 | 16.02.2021 18:59:00 | 1.2425 | 4 | 3570 | 114 | 937 | 56 | 781 | 2 | 1 | 2.6187 | 847.172 | 308.3148 | 777.3421 | 323.394 | 813.3725 | 113.3013 | 29.3591 | 3214.8744
1681476 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_GÜNEY L03_2097295 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:24:00 | 16.02.2021 23:31:21 | 0.1225 | 9 | 1942 | 63 | 324 | 22 | 258 | 1 | 2 | 0.30085 | 22.3821 | 4.2242 | 7.1316 | 4.0512 | 9.1865 | 1.0622 | 0.09933 | 48.4379
1680829 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2087141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:47:52 | 16.02.2021 17:34:17 | 0.77361 | 0 | 747 | 1 | 83 | 5 | 116 | 0 | 0 | 0 | 76.0418 | 0.17453 | 10.2453 | 6.0468 | 62.8985 | 0 | 0 | 155.407
1681370 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2587 35-04-K02587_35-04-K02587_2370800 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:17:37 | 17.02.2021 09:49:07 | 12.525 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1709.0168 | 0 | 0 | 0 | 464.2675 | 0 | 0 | 2173.2843
1681327 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | SAMİ GÜÇLÜ GRB. 35-20-M00014_12479337_56381514_56381514 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:56:47 | 17.02.2021 06:19:03 | 9.3711 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1906 | 0 | 9.3446 | 0 | 0 | 21.5351
1681178 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3072 35-04-K03072_B_56372278_56372278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:42:52 | 17.02.2021 08:47:25 | 14.0758 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 219.4409 | 0 | 0 | 0 | 28.6253 | 0 | 0 | 248.0662
1680096 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | HOŞCALAR TR-1 45-74-M00106_45-74-M00106_2366752 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 05:14:35 | 16.02.2021 08:00:46 | 2.7697 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.5946 | 0 | 0 | 0 | 9.2946 | 0 | 0 | 35.8892
1681078 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_LÜTFİYE M01_72194529 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:14:18 | 16.02.2021 19:48:26 | 3.5689 | 0 | 346 | 104 | 46 | 10 | 53 | 4 | 0 | 0 | 201.2564 | 739.9622 | 157.1787 | 109.7176 | 213.597 | 762.5076 | 0 | 2184.2195
1680537 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YEŞİLKÖY-3 35-26-M00792_64988476_65514277_65514277 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:58:08 | 16.02.2021 13:58:34 | 1.0072 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.281 | 0 | 0.51341 | 0 | 2.1686 | 0 | 0 | 10.9631
1680975 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÇORAKLAR KALABAK GRUBU/ÇİLEME M01_66291233 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:12:00 | 16.02.2021 18:59:00 | 0.78333 | 1 | 183 | 0 | 1 | 14 | 20 | 2 | 0 | 0.24978 | 18.6072 | 0 | 0.4802 | 37.0302 | 7.2288 | 49.2215 | 0 | 112.8177
1681284 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_VELİLER L12_2094982 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:18:12 | 16.02.2021 21:39:18 | 0.35167 | 0 | 2311 | 4 | 364 | 9 | 373 | 1 | 0 | 0 | 134.7969 | 2.8893 | 12.2824 | 13.6849 | 68.364 | 2.6353 | 0 | 234.6529
1680474 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022605 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:03:38 | 16.02.2021 12:15:00 | 0.18944 | 1 | 1164 | 108 | 59 | 26 | 64 | 2 | 0 | 0.016581 | 25.259 | 12.4718 | 1.7718 | 13.2109 | 9.0085 | 14.0196 | 0 | 75.7582
1680497 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1869 35-09-K01869_A_56368876_56368876 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:25:51 | 16.02.2021 14:31:10 | 2.0886 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.3038 | 0 | 0 | 0 | 25.3112 | 0 | 0 | 60.615
1680305 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ILDIR KÖK 35-18-M00069_M-30 TERMAL KENT M03_72093159 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:26:43 | 16.02.2021 11:56:37 | 3.4983 | 0 | 439 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 96.99 | 2360.783 | 0 | 0 | 58.6127 | 0 | 0 | 2516.3857
1680720 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1045 35-02-M01045_E_56366025_56366025 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:35:27 | 16.02.2021 19:50:25 | 6.2494 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4616
1680411 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_ÇAMBEL KÖYÜ M03_72166067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:41:49 | 16.02.2021 12:34:07 | 1.8717 | 1 | 366 | 2 | 7 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0.074462 | 109.1661 | 1.4316 | 2.4828 | 38.1117 | 28.2365 | 0 | 0 | 179.5032
1681407 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEP. 35-13-L00334Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2037051 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:18:28 | 17.02.2021 02:09:00 | 4.8422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1681539 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLOVA TR-1 35-22-M00248_955292454_955292454 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:52:13 | 17.02.2021 10:43:40 | 15.8575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1680806 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇINARDİBİ KÖK 35-20-M00069_DERNEKLİ-BALCILAR-OSMANLAR-BAYRAMLAR-KAMBERLER M04_66050736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:54:00 | 17.02.2021 02:05:00 | 2.1833 | 0 | 551 | 16 | 36 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 129.8018 | 6.6698 | 4.6662 | 7.4775 | 40.0108 | 0 | 0 | 188.6262
1680265 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÖKÇEYURT TR-1 35-16-M00065_47596974_56353318_56353318 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:25:34 | 16.02.2021 13:02:37 | 3.6175 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.912 | 0 | 0 | 0 | 0.00035532 | 0 | 0 | 3.9124
1680019 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3082 35-04-K03082_B_56371910_56371910 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 00:26:09 | 16.02.2021 06:12:44 | 5.7764 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 182.469 | 0 | 0 | 0 | 34.0392 | 0 | 0 | 216.5083
1681081 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | GÖRDES TR-1 45-75-M00001_45-75-M00001_61374429 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:16:14 | 17.02.2021 06:35:36 | 13.3228 | 0 | 278 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 439.5574 | 0 | 6.8245 | 0 | 15.0881 | 0 | 0 | 461.47
1681344 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SARIPINAR TR-8 45-73-M00582_45-73-M00582_2356059 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:46:18 | 16.02.2021 23:51:23 | 2.0847 | 0 | 43 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.1355 | 0 | 0.47709 | 0 | 2.8522 | 0 | 0 | 11.4649
1681367 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-169 35-18-L00169_49998968_56392523_56392523 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:57:59 | 17.02.2021 04:56:08 | 6.9692 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4731
1680371 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | KARTAL İM-DM 35-08-A00015_KARTAL-5 M06_74833679 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 11:05:12 | 16.02.2021 18:46:01 | 7.6802 | 1 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.1487 | 1024.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595.0622
1680846 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:56:50 | 16.02.2021 17:09:14 | 0.20667 | 4 | 941 | 84 | 307 | 12 | 123 | 1 | 0 | 0.097869 | 23.1853 | 10.9663 | 6.1403 | 12.9078 | 6.1472 | 1.0681 | 0 | 60.5129
1680179 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1950 35-09-M01950_97658346_97658346 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:22:14 | 16.02.2021 13:06:43 | 4.7414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0149
1680869 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-4 35-30-M00004_A_56365158_56365158 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:49:31 | 16.02.2021 19:18:23 | 3.4811 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110.0344 | 0 | 0 | 0 | 0.34196 | 0 | 0 | 110.3764
1680328 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-14 45-75-M00014_B_56393259_56393259 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:38:00 | 16.02.2021 13:28:04 | 2.8344 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7214 | 0 | 6.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0945
1681430 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:55:18 | 16.02.2021 22:59:56 | 0.077222 | 6 | 1317 | 14 | 250 | 27 | 223 | 1 | 0 | 0.55788 | 33.8956 | 1.1222 | 5.7553 | 11.1439 | 10.8438 | 0 | 0 | 63.3187
1680434 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-1625 35-07-K01625_B_56374995_56374995 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:14:50 | 16.02.2021 13:17:34 | 3.0456 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68.9418 | 0 | 0 | 0 | 35.2227 | 0 | 0 | 104.1645
1680826 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:46:35 | 16.02.2021 19:50:50 | 3.0708 | 1 | 575 | 3 | 3 | 9 | 47 | 0 | 0 | 0.7569 | 177.4602 | 5.994 | 0.22716 | 130.3824 | 83.8415 | 0 | 0 | 398.6622
1680391 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-29 35-25-M00173_9270454_56376023_56376023 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:44:39 | 16.02.2021 13:05:08 | 4.3414 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3152
1680540 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILTEPE TR-1 35-16-M00238_953325960_953325960 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:19:04 | 16.02.2021 16:25:37 | 4.1092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95411
1680932 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:43:17 | 16.02.2021 18:15:43 | 0.54056 | 1 | 286 | 21 | 115 | 8 | 46 | 4 | 0 | 1.3978 | 38.2212 | 131.9974 | 26.7723 | 150.7971 | 16.0222 | 12.9681 | 0 | 378.1761
1681324 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM02/TR31 (ESKİ TR-33) 45-73-M00033_B_56403360_56403360 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:31:18 | 16.02.2021 23:11:53 | 1.6764 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.7038 | 0 | 0 | 0 | 3.2038 | 0 | 0 | 40.9076
1680783 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPEKÖY TR-3 45-73-M00784_950216594_950216594 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:39:53 | 16.02.2021 16:55:36 | 1.2619 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5773
1681118 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-4414 35-08-K04414__72410871_72410871 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:53:37 | 16.02.2021 20:55:10 | 3.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.5648 | 0 | 0 | 468.5648
1680285 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_BAYRAMŞAH L03_72240086 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 10:06:37 | 16.02.2021 13:13:44 | 3.1184 | 0 | 706 | 7 | 8 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 113.9178 | 105.3985 | 25.0982 | 75.0689 | 24.8131 | 0 | 0 | 344.2965
1680408 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:29:41 | 16.02.2021 11:30:41 | 0.016667 | 1 | 286 | 21 | 115 | 8 | 46 | 4 | 0 | 0.036382 | 0.99067 | 4.1047 | 0.83021 | 5.9161 | 0.65473 | 0.56801 | 0 | 13.1007
1680308 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2307955 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:56:50 | 16.02.2021 11:32:18 | 0.59111 | 55 | 1850 | 65 | 811 | 81 | 191 | 9 | 2 | 10.815 | 1554.2443 | 107.2994 | 84.2584 | 997.8452 | 103.0146 | 711.8832 | 4.0869 | 3573.4469
1681310 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_A_56374215_56374215 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:28:31 | 17.02.2021 02:46:00 | 5.2914 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 98.6743 | 0 | 0 | 0 | 5.7776 | 0 | 0 | 104.4519
1680995 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YAYLA KÖYÜ TR-1 35-21-L00093_B_56369186_56369186 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:51:15 | 17.02.2021 00:44:39 | 7.89 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79.2864 | 0 | 0 | 0 | 3.3618 | 0 | 0 | 82.6482
1681018 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_MURADİYE M07_72249132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:34:12 | 16.02.2021 18:35:27 | 0.020833 | 35 | 2196 | 405 | 268 | 32 | 266 | 4 | 1 | 0.10736 | 8.1363 | 2.8377 | 0.9698 | 7.8435 | 2.9536 | 0.48183 | 0.066257 | 23.3964
1681264 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-9 35-21-L00130_953366655_953366655 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:53:55 | 17.02.2021 02:51:57 | 5.9672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21343
1681287 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | KARAVELİLER TR-3 35-20-L00142_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:46:37 | 17.02.2021 05:06:11 | 8.3261 | 0 | 165 | 0 | 7 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 309.3242 | 0 | 21.9465 | 0 | 124.8232 | 0 | 0 | 456.0939
1681164 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1286 35-02-K01286_D_56354128_56354128 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:33:33 | 16.02.2021 22:38:03 | 3.075 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 149.2764 | 0 | 0 | 0 | 14.8236 | 0 | 0 | 164.1
1681490 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_45-71-M00984_2370300 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:36:14 | 17.02.2021 00:45:09 | 2.1486 | 0 | 75 | 0 | 24 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 27.0461 | 0 | 12.1475 | 12.9761 | 14.6322 | 0 | 1.0436 | 67.8454
1681390 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ÇATAK TR-4 35-31-L00174_35-31-L00174_2364345 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:23:48 | 17.02.2021 10:18:14 | 17.9072 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8318 | 0 | 0 | 0 | 45.5515 | 0 | 0 | 54.3833
1681413 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-27 35-19-L00027_35-19-L00027_2350364 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:22:46 | 17.02.2021 00:33:41 | 2.1819 | 0 | 389 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 314.4277 | 0 | 1.3127 | 0 | 31.8437 | 0 | 0 | 347.5841
1680016 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_EĞRİDERE M05_49919463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 00:36:13 | 16.02.2021 01:45:54 | 1.1614 | 30 | 5840 | 35 | 115 | 50 | 601 | 1 | 3 | 111.0286 | 2293.5029 | 61.4955 | 68.773 | 608.9761 | 460.1881 | 94.7035 | 18.2144 | 3716.8821
1680680 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MEDAR TR-6 45-72-L00276_45-72-L00276_2356091 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:03:54 | 16.02.2021 21:47:05 | 7.7197 | 0 | 204 | 0 | 14 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 254.1409 | 0 | 9.4615 | 0 | 147.2641 | 0 | 0 | 410.8665
1680059 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_MENEMEN-1 M03_2313766 | Manevra | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 03:51:13 | 16.02.2021 03:52:28 | 0.020634 | 1 | 11891 | 0 | 75 | 26 | 2238 | 23 | 7 | 0.028088 | 60.5206 | 0 | 0.21876 | 4.2286 | 31.3924 | 24.2722 | 0.93602 | 121.5966
1680872 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-1906 35-10-K01906__72538690_72538690 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:47:30 | 16.02.2021 18:54:05 | 2.1097 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.9076 | 0 | 7.5494 | 0 | 0.11331 | 0 | 0 | 23.5704
1680182 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:34:54 | 16.02.2021 08:42:06 | 0.12 | 4 | 941 | 84 | 307 | 12 | 123 | 1 | 0 | 0.064018 | 15.2444 | 8.0092 | 3.8898 | 10.1787 | 4.9002 | 0.9674 | 0 | 43.2537
1681433 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-392 35-03-M00392_TRAFO M04_47395527 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:10:17 | 17.02.2021 08:02:01 | 9.8622 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 70.0301 | 0 | 0.51548 | 0 | 1940.4534 | 0 | 0 | 2010.999
1681015 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ASLANLAR-2 M12_2307618 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:16:03 | 16.02.2021 20:47:20 | 2.5214 | 0 | 655 | 40 | 340 | 12 | 294 | 2 | 0 | 0 | 632.9738 | 763.4129 | 568.7957 | 85.7227 | 436.4138 | 11.3093 | 0 | 2498.6283
1680082 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-2 35-19-L00002_D_56374679_56374679 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 05:14:32 | 16.02.2021 05:41:51 | 0.45528 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4899 | 0 | 2.7691 | 0 | 1.1808 | 0 | 0 | 10.4398
1680992 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | _C_56372609_56372609 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:40:42 | 17.02.2021 00:39:13 | 6.9753 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 411.3035 | 0 | 0 | 0 | 213.4579 | 0 | 0 | 624.7614
1680139 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2329347 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:23:21 | 16.02.2021 11:00:06 | 3.6125 | 0 | 790 | 1 | 84 | 5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 417.1143 | 0.97813 | 51.4875 | 37.8653 | 408.3833 | 0 | 0 | 915.8285
1680388 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1871 35-09-K01871_912341849_912341849 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:41:20 | 16.02.2021 12:43:42 | 2.0394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1681184 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2115246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:17:13 | 17.02.2021 04:23:13 | 8.1 | 1 | 307 | 37 | 164 | 7 | 95 | 0 | 0 | 9.196 | 557.0594 | 931.6089 | 1122.8071 | 123.2136 | 612.3118 | 0 | 0 | 3356.1968
1681121 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-105 DÜZCE AĞA ÇEŞMESİ 35-14-L00105__72371907_72371907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:13:23 | 16.02.2021 23:22:34 | 4.1531 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.3917 | 0 | 2.8143 | 0 | 7.3274 | 0 | 0 | 50.5334
1680580 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-16/07 45-71-M00271_C_56399256_56399256 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:03:58 | 16.02.2021 14:31:37 | 3.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.0004 | 0 | 156.9659 | 345.9663
1681221 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-816 35-04-K00816_35-04-K00816_2356856 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:20:30 | 17.02.2021 09:41:08 | 13.3439 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 2226.3854 | 0 | 0 | 0 | 402.0944 | 0 | 41.4089 | 2669.8888
1680929 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KARAKUYU-2 35-26-M00439_35-26-M00439_2364265 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:06:32 | 17.02.2021 17:11:14 | 25.0783 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 220.066 | 0 | 156.0177 | 0 | 246.182 | 0 | 0 | 622.2658
1680643 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1083 35-04-K01083_A_56381928_56381928 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:07:49 | 16.02.2021 14:52:25 | 0.74333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1651
1680288 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KÖSEDERE TR-1 35-21-L00124_6146772_56376605_56376605 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:54:21 | 16.02.2021 13:54:29 | 5.0022 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 34.8273 | 0 | 0.95665 | 0 | 32.94 | 0 | 1.1339 | 69.8578
1681138 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-138 35-16-L00138_C_56352872_56352872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:36:52 | 16.02.2021 20:58:34 | 1.3617 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.1419 | 0 | 0 | 0 | 1.6672 | 0 | 0 | 35.8091
1681161 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_TR-69 L12_2051673 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:06:12 | 16.02.2021 21:12:00 | 1.0967 | 2 | 799 | 0 | 55 | 1 | 69 | 0 | 0 | 87.4121 | 705.4947 | 0 | 19.399 | 98.2504 | 81.4025 | 0 | 0 | 991.9586
1680597 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-4 35-31-L00004_47996165_56398723_56398723 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:57:54 | 16.02.2021 20:13:20 | 7.2572 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.615 | 0 | 0 | 0 | 14.3805 | 0 | 0 | 47.9955
1680451 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-190 35-01-K00190_910822685_910822685 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:24:15 | 16.02.2021 14:35:08 | 3.1814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16115
1680079 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TEPECİK ÇIKIŞI (M-78) M04_49833964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 05:08:46 | 16.02.2021 07:00:34 | 1.8633 | 0 | 255 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 171.1501 | 0 | 0 | 676.6002 | 14.9231 | 0 | 0 | 862.6733
1680766 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | YUKARIKIRIKLAR TR-1 35-16-M00063_35-16-M00063_2352834 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:24:12 | 16.02.2021 18:51:31 | 4.4553 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.2444 | 0 | 1.2776 | 0 | 23.0607 | 0 | 0 | 55.5827
1680852 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YEŞİLTEPE MERKEZ TR-1 35-32-L00048_C_56393138_56393138 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:37:12 | 16.02.2021 18:27:13 | 1.8336 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4377
1680557 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_D.YUSUF GRUBU M05_66856548 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:28:05 | 16.02.2021 14:04:32 | 1.6075 | 0 | 589 | 0 | 19 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 59.5646 | 0 | 2.6631 | 0 | 32.6027 | 0 | 0 | 94.8304
1681393 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-6 45-83-M00569_955158653_955158653 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:59:09 | 17.02.2021 14:27:22 | 16.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4177 | 0 | 0 | 19.4177
1680706 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:56:17 | 16.02.2021 15:17:54 | 0.36028 | 7 | 1149 | 12 | 151 | 23 | 100 | 0 | 4 | 6.0325 | 50.349 | 8.9923 | 10.2918 | 23.8714 | 20.4417 | 0 | 2.2023 | 122.181
1680165 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_VELİLER L12_2094982 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:16:25 | 16.02.2021 08:22:43 | 0.105 | 0 | 2311 | 4 | 364 | 9 | 373 | 1 | 0 | 0 | 36.5146 | 1.0999 | 4.7814 | 6.4189 | 38.101 | 1.5243 | 0 | 88.4401
1680514 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-140 35-18-L00140_L-139 - L-138 - L-137 L09_2092537 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:34:36 | 16.02.2021 19:23:22 | 10.8128 | 0 | 105 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 398.627 | 0 | 0 | 71.976 | 57.3783 | 0 | 0 | 527.9813
1680660 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-2 M07_2306547 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:25:22 | 16.02.2021 15:54:42 | 1.4889 | 18 | 3302 | 46 | 352 | 84 | 732 | 17 | 3 | 10.8784 | 695.4004 | 318.4747 | 109.8483 | 881.132 | 697.9694 | 2905.6335 | 303.6386 | 5922.9754
1680119 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_A_60984769_60984769 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 06:57:14 | 16.02.2021 07:45:41 | 0.8075 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3.7855 | 0 | 0 | 0 | 40.3933 | 0 | 0 | 44.1788
1680726 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-3/1 35-26-M00769_35-26-M00769_65910331 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:23:28 | 16.02.2021 17:13:30 | 3.8339 | 0 | 548 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 508.2198 | 0 | 6.3062 | 0 | 253.1857 | 0 | 0 | 767.7117
1681224 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | YELKİ TR-20 35-10-L00020_ KÖYLER L03_50105713 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:10:18 | 16.02.2021 20:47:04 | 0.61278 | 4 | 971 | 2 | 83 | 12 | 113 | 7 | 0 | 120.343 | 449.953 | 3.2633 | 10.1644 | 202.1005 | 129.7327 | 131.2557 | 0 | 1046.8125
1681012 | 1 | İZMİR | URLA | DM | URLA İM 35-19-A00001_İSKELE ATATÜRK L10_2048616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:28:57 | 16.02.2021 18:31:17 | 0.038889 | 3 | 2994 | 2 | 254 | 9 | 360 | 0 | 1 | 0.88279 | 70.2698 | 0.048739 | 3.9644 | 6.2329 | 22.3332 | 0 | 0.064233 | 103.7961
1680013 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | KAHRAMANLAR TR-3 HACIBEKİRLER 45-79-M00219_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2076230 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 00:06:06 | 16.02.2021 03:35:35 | 3.4914 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6307 | 0 | 0.10185 | 0 | 0.64494 | 0 | 0 | 4.3775
1680036 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-236 35-18-L00236_10007187_56362682_56362682 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 01:53:28 | 16.02.2021 16:35:58 | 14.7083 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 253.6628 | 0 | 0 | 0 | 9.3558 | 0 | 0 | 263.0186
1680769 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:44:48 | 16.02.2021 15:53:37 | 0.14694 | 51 | 4591 | 87 | 180 | 85 | 662 | 14 | 1 | 3.5707 | 185.6958 | 75.5979 | 7.6262 | 72.4874 | 114.1916 | 88.5853 | 0.32816 | 548.083
1680056 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-69 35-19-L00069_HatBaşıAyırıcı_53133996 L03_53133996 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 03:23:56 | 16.02.2021 05:25:48 | 2.0311 | 1 | 19 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 125.603 | 36.0905 | 0 | 6.9738 | 0 | 26.1992 | 0 | 0 | 194.8666
1681075 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/3 35-19-L00308_956682853_956682853 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:52:27 | 17.02.2021 04:43:31 | 9.8511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6791
1681181 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135910 M03_53135910 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:52:55 | 17.02.2021 00:00:10 | 4.1208 | 0 | 344 | 13 | 15 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 213.1259 | 32.0686 | 12.2309 | 43.3153 | 20.0822 | 0 | 0 | 320.8228
1681267 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-2643 M01_42868454 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:58:57 | 16.02.2021 21:34:15 | 1.5883 | 0 | 54 | 0 | 2 | 11 | 218 | 0 | 0 | 0 | 121.8486 | 0 | 0.085504 | 347.8753 | 491.6641 | 0 | 0 | 961.4734
1680142 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1041 35-04-M01041_35-04-M01041_2374444 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:37:21 | 16.02.2021 13:15:00 | 5.6275 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 844.9832 | 0 | 0 | 0 | 1016.6838 | 0 | 0 | 1861.667
1680534 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUNTDAĞYENİCE KÖYÜ TR-1 45-71-M01699_43175958_56384148_56384148 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:57:01 | 17.02.2021 03:55:48 | 14.9797 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 115.462 | 0 | 0 | 0 | 47.3752 | 0 | 0 | 162.8373
1680491 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | TR-112 KAVAKDERE 35-14-M00112_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2093488 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:21:30 | 16.02.2021 18:20:17 | 5.9797 | 0 | 78 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76.719 | 0 | 6.454 | 0 | 46.617 | 0 | 0 | 129.79
1681032 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | OSMAN YAĞCIOĞLU VE ARK.ÖZEL 35-29-L00607Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106096 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:46:34 | 17.02.2021 12:09:23 | 20.3803 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.2525 | 0.0011062 | 0 | 0.72696 | 0 | 0 | 185.9806
1680683 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/20 45-71-M02397_953200343_953200343 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:39:00 | 16.02.2021 14:58:39 | 0.3275 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34359
1688467 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-9 35-23-M00009_YENİFOÇA TR-18 M05_2114753 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:17:45 | 27.02.2021 11:49:39 | 1.5317 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 94.4139 | 0 | 0 | 0 | 74.0104 | 0 | 0 | 168.4243
1688444 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_BAĞYOLU TR-1 M03_72255579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 09:52:46 | 27.02.2021 09:53:36 | 0.013889 | 0 | 490 | 1 | 12 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1.2028 | 0 | 0.029439 | 0.11444 | 0.33726 | 0 | 0 | 1.6839
1688427 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:17:00 | 27.02.2021 14:07:00 | 4.8333 | 10 | 13 | 61 | 53 | 46 | 11 | 15 | 0 | 6.0294 | 21.1156 | 107.058 | 64.7021 | 2499.6107 | 87.6889 | 4579.0719 | 0 | 7365.2765
1688736 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | DENİZGİREN TR-1 35-21-L00079_B_56354169_56354169 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 18:20:46 | 28.02.2021 05:16:28 | 10.9283 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.5524 | 0 | 14.6601 | 0 | 0.96285 | 0 | 0 | 42.1754
1688822 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PAMUKYAZI-2 35-26-L00381_5672348_56358695_56358695 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 22:19:26 | 27.02.2021 23:50:42 | 1.5211 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23.6705 | 0 | 0.39357 | 0 | 37.2109 | 0 | 0 | 61.275
1688381 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | _A_56388219_56388219 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 07:49:48 | 27.02.2021 10:27:21 | 2.6258 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.9681 | 0 | 0 | 0 | 5.5472 | 0 | 0 | 52.5153
1688776 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKENT TR-1 35-16-M00026_953329702_953329702 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 19:48:02 | 27.02.2021 20:47:13 | 0.98639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2945
1688696 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TEKNOPET KÖK-2 35-27-M00593_ARMUTLU TR-21/TR-22/A.CANCAN SULAMA GRUBU M02_72162540 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 17:05:31 | 27.02.2021 17:07:03 | 0.025291 | 7 | 30 | 68 | 184 | 8 | 30 | 3 | 0 | 0.064794 | 0.21704 | 0.36157 | 0.94665 | 0.096133 | 0.38098 | 0.20682 | 0 | 2.274
1688573 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAAVLU TR-1 45-82-M00167_945548095_945548095 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 13:27:16 | 27.02.2021 17:48:07 | 4.3475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56264
1688739 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBAŞI TR-1 45-73-M00808_945645824_945645824 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 18:28:36 | 27.02.2021 21:13:32 | 2.7489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8618
1688510 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-8 35-15-L00644_D_56371407_56371407 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 11:40:58 | 27.02.2021 16:04:31 | 4.3925 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6447 | 0 | 8.906 | 0 | 9.7715 | 0 | 0 | 20.3222
1688404 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKÇAŞEHİR TR-2 35-29-L00172_C_56360308_56360308 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:01:05 | 27.02.2021 15:11:20 | 6.1707 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9836 | 0 | 11.1092 | 0 | 88.2051 | 0 | 0 | 106.298
1688553 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KAVAKLIDERE TR-7 45-73-M00304_44548325_56388849_56388849 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 13:04:00 | 27.02.2021 14:26:55 | 1.3819 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1343 | 0 | 1.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4638
1688653 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2313338 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 15:52:32 | 27.02.2021 16:49:50 | 0.955 | 2 | 0 | 52 | 17 | 30 | 10 | 2 | 0 | 1.8864 | 0 | 99.0801 | 12.9285 | 171.9977 | 12.8046 | 2.1097 | 0 | 300.807
1688708 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-4 35-27-L00004_97564117_97564117 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:51:26 | 27.02.2021 20:30:11 | 3.6458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42926
1688685 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:45:46 | 27.02.2021 16:49:00 | 0.053889 | 3 | 1358 | 17 | 166 | 31 | 132 | 2 | 0 | 0.018925 | 29.274 | 0.92276 | 5.2496 | 7.6662 | 6.5215 | 4.0765 | 0 | 53.7295
1688347 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-427 35-18-L00427_7843296_56368103_56368103 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 00:11:05 | 27.02.2021 02:55:49 | 2.7456 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.2485 | 0 | 0 | 0 | 3.9462 | 0 | 0 | 30.1948
1688662 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1323 35-02-K01323_99689782_99689782 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:12:57 | 27.02.2021 19:22:27 | 3.1583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7458
1688639 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01480_954729214_954729214 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 15:15:08 | 27.02.2021 18:33:54 | 3.3128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00086093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00086093
1688493 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | EĞRİDERE TR-2 35-29-L00739_35-29-L00739_45345214 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 11:12:00 | 27.02.2021 13:02:24 | 1.84 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.1563 | 0 | 0 | 0 | 17.4548 | 0 | 0 | 28.6111
1688476 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033272 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 10:29:22 | 27.02.2021 11:17:38 | 0.80444 | 18 | 2507 | 33 | 201 | 55 | 523 | 7 | 1 | 9.0687 | 393.5529 | 123.4303 | 40.3567 | 179.5435 | 257.512 | 361.2641 | 14.0638 | 1378.7921
1688430 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-472 OLTULU 35-18-L00472_950466033_950466033 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 09:22:26 | 27.02.2021 11:44:28 | 2.3672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12646
1688725 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-245 35-18-L00245_6283056 _54920204 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 17:54:37 | 27.02.2021 20:22:54 | 2.4714 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.559
1688599 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/124 45-83-M00667__72371882_72371882 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:13:10 | 27.02.2021 15:33:21 | 1.3364 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 68.0364 | 0 | 0 | 0 | 13.4055 | 0 | 0 | 81.4418
1688576 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | BAĞCILAR TR-1 35-28-M00266_D_56359319_56359319 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 13:34:00 | 27.02.2021 13:56:48 | 0.38 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3871
1688768 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1464 35-09-K01464_913523836_913523836 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 19:33:13 | 27.02.2021 20:47:35 | 1.2394 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5225
1688619 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BURHAN TR-1 45-78-M00743_A_56402627_56402627 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:34:03 | 27.02.2021 16:47:13 | 2.2194 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5786
1688811 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLLER TR-1 35-31-L00230_956580831_956580831 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 21:32:18 | 27.02.2021 23:02:10 | 1.4978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15149 | 0 | 0 | 0 | 0.00064681 | 0 | 0 | 0.15214
1688642 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-742 35-01-K00742_B_56373217_56373217 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 15:44:00 | 27.02.2021 16:48:09 | 1.0692 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.339
1688456 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4371 35-01-K04371_35-01-K04371_2353497 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 10:00:16 | 27.02.2021 14:52:14 | 4.8661 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 8.6145 | 0 | 0 | 0 | 725.71 | 0 | 190.678 | 925.0025
1688350 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-33 35-25-M00033__72374047_72374047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 01:02:27 | 27.02.2021 02:08:23 | 1.0989 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.3898 | 0 | 0 | 0 | 10.8297 | 0 | 0 | 24.2195
1688705 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ILDIR KÖK 35-18-M00069_M-30 TERMAL KENT M03_72093159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 17:34:13 | 27.02.2021 19:22:24 | 1.8031 | 0 | 439 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71.1554 | 1176.9047 | 0 | 0 | 22.6505 | 0 | 0 | 1270.7106
1688519 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1399 35-03-M01399_35-03-M01399_41948129 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 11:59:00 | 27.02.2021 12:11:46 | 0.21278 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 56.1041 | 0 | 0 | 0 | 15.6849 | 0 | 0 | 71.789
1688496 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-5 35-26-M00005_TR-6/TR-7 M03_72401079 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 11:19:43 | 27.02.2021 11:34:47 | 0.25103 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 30.4138 | 0 | 0 | 0 | 9.5312 | 0 | 0 | 39.945
1688396 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_DM-3/10(M-212) M09_45384034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 08:48:20 | 27.02.2021 09:07:37 | 0.32139 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 200.1447 | 0 | 0 | 0 | 68.6111 | 0 | 0 | 268.7558
1688390 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ELDELEK TR-2 45-78-L00601_B_56392133_56392133 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 08:26:25 | 27.02.2021 09:03:52 | 0.62417 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7567 | 0 | 0 | 0 | 2.107 | 0 | 0 | 6.8637
1688536 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | DELİDEMİRCİ TR-1 45-74-M00237_A_56352371_56352371 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 12:22:33 | 27.02.2021 14:28:56 | 2.1064 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.8612 | 0 | 0 | 0 | 0.31171 | 0 | 0 | 10.173
1688433 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2805 35-03-K02805_35-03-K02805_2366839 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 09:12:26 | 27.02.2021 09:48:07 | 0.59472 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 45.7182 | 0 | 0 | 0 | 30.0098 | 0 | 0 | 75.728
1688645 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 15:48:41 | 27.02.2021 15:51:53 | 0.053333 | 5 | 3978 | 72 | 149 | 52 | 380 | 6 | 1 | 0.10017 | 32.6933 | 5.7781 | 0.76675 | 41.755 | 11.2186 | 10.782 | 0.026533 | 103.1204
1688622 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-10 35-23-M00010_YENİFOÇA TR-11 M04_2335212 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:42:21 | 27.02.2021 16:05:35 | 1.3872 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 144.8467 | 0 | 0 | 0 | 2.7192 | 0 | 0 | 147.5659
1688665 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARAMAN TR-1 35-31-L00435_C_56386354_56386354 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:03:41 | 27.02.2021 17:21:05 | 1.29 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3154 | 0 | 2.278 | 0 | 0.29099 | 0 | 0 | 4.8844
1688416 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140090 M07_53140090 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:09:54 | 27.02.2021 12:04:57 | 2.9173 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5626 | 7.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5619
1688808 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | LÜTFİYE TR-1 45-80-M00131_C_56386143_56386143 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 21:14:34 | 27.02.2021 22:39:37 | 1.4175 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.73 | 0 | 0 | 0 | 4.8108 | 0 | 0 | 35.5408
1688559 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2793 35-01-M02793_910334163_910334163 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 13:04:50 | 27.02.2021 18:52:10 | 5.7889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8706
1688745 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | _A_56405566_56405566 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 18:42:03 | 27.02.2021 19:50:39 | 1.1433 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73691
1688353 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM08/TR19 45-73-M00065_DAĞITIM TRAFOSU M04_66875836 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 02:33:45 | 27.02.2021 02:56:59 | 0.38722 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 88.9649 | 0 | 0 | 0 | 33.3536 | 0 | 0 | 122.3185
1688445 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2875 35-04-M02875_ M05_72335041 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 09:39:59 | 27.02.2021 12:50:00 | 3.1669 | 0 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1326.347 | 0 | 0 | 0 | 460.4708 | 0 | 0 | 1786.8177
1688422 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4260 35-07-K04260_35-07-K04260_48272306 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:13:36 | 27.02.2021 15:49:09 | 6.5925 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1313.0241 | 0 | 0 | 0 | 922.3849 | 0 | 0 | 2235.409
1688376 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-82-M00051_TR-2 M02_72191204 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 06:33:11 | 27.02.2021 10:11:56 | 3.6458 | 0 | 1403 | 0 | 0 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1184.1603 | 0 | 0 | 521.0653 | 130.1342 | 0 | 0 | 1835.3598
1688568 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_YENİBAĞARASI M05_72143139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 13:24:56 | 27.02.2021 13:38:00 | 0.21778 | 3 | 906 | 6 | 30 | 5 | 105 | 2 | 0 | 0.68161 | 69.7145 | 15.2363 | 0.93089 | 1.9074 | 21.4857 | 25.6052 | 0 | 135.5616
1688439 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | HOŞCALAR TR-1 45-74-M00106_45-74-M00106_2366752 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:41:36 | 27.02.2021 18:14:26 | 8.547 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 92.2008 | 0 | 0 | 0 | 35.3304 | 0 | 0 | 127.5312
1688771 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1229 35-01-K01229_910543536_910543536 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 19:02:35 | 27.02.2021 21:03:46 | 2.0197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036722
1688817 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_M-54 ÇIKIŞI M12_2315083 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 22:05:57 | 27.02.2021 23:23:18 | 1.2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7931 | 0 | 21.7931
1688362 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_35-21-L00101_2347971 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 05:50:43 | 27.02.2021 17:23:29 | 11.5461 | 0 | 122 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 348.4599 | 0 | 10.7891 | 0 | 54.6471 | 0 | 63.8197 | 477.7159
1688691 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-243 35-18-L00243_950445730_950445730 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:43:29 | 27.02.2021 21:41:04 | 4.9597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11124
1688356 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-3042 M10_74475599 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2021 03:56:23 | 27.02.2021 04:26:29 | 0.50167 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.9466 | 0 | 0 | 0 | 2.3881 | 0 | 0 | 7.3347
1688605 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANAYİ SİTESİ TR-5 35-17-M00300_950198554_950198554 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:22:15 | 27.02.2021 15:49:26 | 1.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4946 | 0 | 29.1559 | 31.6505
1688548 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-26/4 45-82-M00121_C_56385908_56385908 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 12:57:00 | 27.02.2021 14:40:52 | 1.7311 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.7463 | 0 | 0 | 0 | 3.0745 | 0 | 0 | 26.8208
1688462 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-8 35-28-M00231_C_56358588_56358588 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:17:00 | 27.02.2021 11:39:41 | 1.3781 | 0 | 67 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.3892 | 0 | 1.3962 | 0 | 22.0071 | 0 | 0 | 75.7924
1688505 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_VEZİROĞLU M04_50218016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:45:43 | 27.02.2021 13:02:11 | 2.2744 | 0 | 138 | 12 | 38 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 56.6409 | 18.6541 | 12.5448 | 176.2224 | 11.6987 | 181.3036 | 14.7229 | 471.7875
1688611 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | ASSTAR KÖK 45-73-M00134_KÖYLER ÇIKIŞ M02_66686397 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:36:00 | 27.02.2021 14:58:35 | 0.37639 | 0 | 483 | 45 | 273 | 10 | 43 | 1 | 0 | 0 | 27.5695 | 13.3798 | 30.1232 | 12.762 | 24.6385 | 41.0237 | 0 | 149.4967
1688588 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_BAYRAMŞAH L03_72240033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 13:50:46 | 27.02.2021 13:51:46 | 0.016667 | 0 | 706 | 7 | 8 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.7694 | 0.59505 | 0.12465 | 0.34288 | 0.11577 | 0 | 0 | 1.9477
1688442 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AZMAK TR-22 35-21-L00178_953358498_953358498 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 09:44:17 | 27.02.2021 22:29:28 | 12.7531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70123
1688565 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-283 35-18-L00283_950446608_950446608 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 13:14:58 | 27.02.2021 14:56:09 | 1.6864 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83723
1688419 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-15 35-15-M00015_35-15-M00015_67047613 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:42:30 | 27.02.2021 11:44:59 | 2.0414 | 0 | 449 | 0 | 7 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 223.1078 | 0 | 12.0191 | 0 | 105.2303 | 0 | 0.53535 | 340.8925
1688688 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BÜYÜKKARCI KÖK 35-27-M00486_BAHATTİN DOĞANER M01_72163023 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:27:00 | 27.02.2021 17:30:00 | 1.05 | 3 | 126 | 23 | 247 | 28 | 63 | 9 | 0 | 36.1824 | 40.2148 | 69.3855 | 74.5211 | 899.1712 | 81.9166 | 2963.3504 | 0 | 4164.742
1688525 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAHALİLLİ TR-3 35-20-L00096_955204246_955204246 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 12:06:31 | 27.02.2021 13:12:01 | 1.0917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15641
1688774 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 35-15-M00111_950365989_950365989 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 19:37:28 | 27.02.2021 21:25:43 | 1.8042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68114
1688482 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | SUCAHLI TR-1 35-24-M00103_B_56352621_56352621 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:49:49 | 27.02.2021 13:42:41 | 2.8811 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.2916 | 0 | 0 | 0 | 6.0791 | 0 | 0 | 27.3708
1688694 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DEMİRCİLİ TR-2 35-19-M00212_7198159_56378040_56378040 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:57:22 | 27.02.2021 19:14:23 | 2.2836 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0076276 | 0 | 7.6998 | 0 | 67.125 | 0 | 0 | 74.8324
1688814 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ARIKBAŞI TR-2 35-20-L00219_35-20-L00219_2360205 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 21:34:40 | 27.02.2021 22:49:12 | 1.2422 | 0 | 127 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 58.1858 | 0 | 2.5807 | 0 | 9.9754 | 0 | 0 | 70.7419
1688402 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | HACIMUSA TR-1 45-80-M00128_45-80-M00128_2362707 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:07:16 | 27.02.2021 10:16:00 | 1.1456 | 0 | 87 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.955 | 0 | 0.13734 | 0 | 0.11605 | 0 | 0 | 13.2084
1688359 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-3042 M10_74475599 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2021 04:31:29 | 27.02.2021 04:41:06 | 0.16028 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5803 | 0 | 0 | 0 | 0.76454 | 0 | 0 | 2.3449
1688608 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UZUNKUYU TR-1 35-19-M00203_956699190_956699190 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:31:00 | 27.02.2021 18:25:57 | 3.9158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688459 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033272 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 10:05:06 | 27.02.2021 10:28:00 | 0.38167 | 18 | 2507 | 33 | 201 | 55 | 523 | 7 | 1 | 4.3739 | 189.8133 | 60.0125 | 19.1119 | 86.4247 | 123.2641 | 180.6172 | 7.0282 | 670.6458
1688502 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-129 35-18-L00129_950436020_950436020 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 11:31:31 | 27.02.2021 14:08:10 | 2.6108 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3666 | 0 | 0 | 0 | 0.51538 | 0 | 0 | 4.882
1688651 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-81 35-19-L00081_956664667_956664667 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 15:51:07 | 27.02.2021 18:53:35 | 3.0411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30413
1688751 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÖZBEY TR-1 35-26-L00137_ H_42450212 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 18:50:16 | 27.02.2021 20:08:34 | 1.305 | 0 | 427 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 207.0747 | 0 | 0.070328 | 0 | 21.3124 | 0 | 0 | 228.4574
1688660 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4012 35-04-K04012_912501098_912501098 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:08:48 | 27.02.2021 19:54:37 | 3.7636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62839
1688614 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1086 35-01-K01086_K K1_5864006 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:37:46 | 27.02.2021 18:03:34 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3424 | 0 | 8.6411 | 100.9836
1688514 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | KOCA MEHMETLER TR-1 35-23-M00212_ H_58129223 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 11:46:40 | 27.02.2021 13:43:52 | 1.9533 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.894 | 0 | 0 | 0 | 4.5207 | 0 | 0 | 14.4147
1688491 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_953200550_953200550 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 11:02:39 | 27.02.2021 14:01:20 | 2.9781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688345 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 00:04:46 | 27.02.2021 00:35:31 | 0.5125 | 1 | 1 | 78 | 69 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0.095699 | 0.050615 | 12.3962 | 7.0764 | 14.5125 | 4.211 | 0 | 0 | 38.3424
1688468 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞCULAR TR-2 35-19-M00214_B_65508521_65508521 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:27:00 | 27.02.2021 13:13:51 | 2.7808 | 0 | 20 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.8813 | 0 | 22.8569 | 0 | 3.238 | 0 | 0 | 68.9762
1688428 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DEĞİRMENDERE TR-4 35-22-M00195_35-22-M00195_2374519 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:23:58 | 27.02.2021 17:22:32 | 7.9759 | 0 | 25 | 0 | 31 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.56 | 0 | 80.7933 | 0 | 171.4321 | 0 | 0 | 312.7854
1688411 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-2 35-23-M00002_TR-9 M01_66039430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 09:07:26 | 27.02.2021 10:05:50 | 0.97333 | 0 | 2292 | 0 | 1 | 1 | 128 | 0 | 0 | 0 | 504.6329 | 0 | 0.058515 | 3.6522 | 172.3852 | 0 | 0 | 680.7289
1688597 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-32 35-30-L00032_955332537_955332537 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 13:57:38 | 27.02.2021 15:54:36 | 1.9494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196
1688740 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_53132848 M04_53132848 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 18:38:36 | 27.02.2021 18:38:56 | 0.0055556 | 0 | 44 | 0 | 48 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.017086 | 0 | 0.021973 | 0.024154 | 0.028709 | 0 | 0 | 0.091923
1688703 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _B_56365887_56365887 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 17:09:57 | 27.02.2021 20:46:38 | 3.6114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85475
1688803 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-81 35-19-L00081_956693356_956693356 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 20:58:06 | 27.02.2021 23:24:55 | 2.4469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84681
1688554 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-5 35-18-L00005_950440048_950440048 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 13:00:56 | 27.02.2021 15:24:42 | 2.3961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5706
1688657 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/23 45-71-M02399_953200069_953200069 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:09:00 | 28.02.2021 00:06:12 | 7.9533 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9307
1688471 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-498 35-18-L00498_9239815_56367619_56367619 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:33:00 | 27.02.2021 11:01:40 | 0.47778 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.4234 | 0 | 0 | 0 | 6.3256 | 0 | 0 | 10.749
1688494 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/05 (TR-39) 45-71-M00283_953175141_953175141 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 11:06:21 | 27.02.2021 12:01:44 | 0.92306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2577
1688640 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-8 35-13-L00008_B_56379907_56379907 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 15:27:40 | 27.02.2021 18:07:14 | 2.6594 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 171.5599 | 0 | 0 | 0 | 4.3871 | 0 | 0 | 175.947
1688534 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/30 45-71-M00084_953199465_953199465 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 11:56:53 | 27.02.2021 13:37:42 | 1.6803 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1295
1688617 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-110 BEYLER KÖYÜ 35-14-L00110_956661177_956661177 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:41:39 | 27.02.2021 17:48:37 | 3.1161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688488 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_C_56358259_56358259 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:56:08 | 27.02.2021 20:50:33 | 9.9069 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98.2476 | 0 | 0 | 0 | 2.5673 | 0 | 0 | 100.8149
1688571 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-20 DÖRT YOL KAVŞAĞI 35-14-L00020_956662153_956662153 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 13:21:49 | 27.02.2021 14:04:03 | 0.70389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016021
1688425 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | GÜVENDİK TR-1 45-76-L00086_45-76-L00086_2366515 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 08:39:22 | 27.02.2021 11:36:30 | 2.9522 | 0 | 107 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.7347 | 0 | 0.63953 | 0 | 1.8532 | 0 | 0 | 53.2274
1688780 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-11 35-19-L00110_956689325_956689325 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 19:52:52 | 27.02.2021 21:06:17 | 1.2236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23482
1688680 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-7 35-23-M00176_950415873_950415873 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:32:58 | 27.02.2021 19:03:13 | 2.5042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013541
1688431 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-2 35-23-M00002_950425928_950425928 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 09:16:03 | 27.02.2021 14:55:42 | 5.6608 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7718
1688551 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM08/TR19 45-73-M00065_DAĞITIM TRAFOSU M04_66875836 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 13:01:00 | 27.02.2021 13:36:11 | 0.58639 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 164.3556 | 0 | 0 | 0 | 97.275 | 0 | 0 | 261.6305
1688743 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ÇALTI KÖY TR-1 35-24-M00075_B_56353230_56353230 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 18:36:06 | 27.02.2021 20:54:16 | 2.3028 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0535
1688720 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | BOZARMUT TR-1 45-82-M00350_45-82-M00350_2363586 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 17:53:02 | 27.02.2021 19:24:53 | 1.5308 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2126 | 0 | 0.0035311 | 0 | 0.72747 | 0 | 0 | 20.9436
1688388 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-2 35-15-L00632__72374871_72374871 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 08:09:21 | 27.02.2021 09:44:41 | 1.5889 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.637 | 0 | 0 | 0 | 4.9756 | 0 | 0 | 32.6126
1688786 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_956684298_956684298 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 20:12:22 | 27.02.2021 21:29:46 | 1.29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688365 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_SOMA GIS TM DM-1 FİDER-2 GİRİŞ M15_60207429 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 05:56:47 | 27.02.2021 06:12:45 | 0.26611 | 0 | 14389 | 0 | 69 | 3 | 756 | 0 | 0 | 0 | 791.6077 | 0 | 4.0518 | 149.753 | 114.1548 | 0 | 0 | 1059.5674
1688763 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİÇİFTLİK TR-2 35-20-L00400_950324788_950324788 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 19:20:23 | 27.02.2021 22:01:16 | 2.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00040694 | 0 | 0 | 0.00040694
1688451 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-2 35-27-M00002_D_65503299_65503299 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 09:49:34 | 27.02.2021 15:14:05 | 5.4086 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163.9248 | 0 | 0 | 0 | 1.7143 | 0 | 0 | 165.6392
1688557 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-969 35-03-M00969_B_56365352_56365352 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 12:56:06 | 27.02.2021 13:26:10 | 0.50111 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.4907 | 0 | 0 | 0 | 2.9154 | 0 | 0 | 36.4061
1688806 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURASILLI TR-6 45-78-M01117_49275182_56393380_56393380 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 20:55:35 | 27.02.2021 22:26:22 | 1.5131 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34.4703 | 0 | 0 | 0 | 9.1866 | 0 | 0 | 43.6569
1688408 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2335949 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:06:32 | 27.02.2021 16:47:16 | 7.6787 | 1 | 324 | 37 | 189 | 8 | 103 | 0 | 0 | 10.7789 | 662.0628 | 1025.9995 | 1454.4314 | 160.3212 | 1170.9281 | 0 | 0 | 4484.5219
1688374 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1984 35-09-M01984_97861130_97861130 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 07:00:00 | 27.02.2021 14:12:36 | 7.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6142
1688397 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_TR-2 TR-4 TR-5 M03_73403237 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 08:42:17 | 27.02.2021 09:28:16 | 0.76639 | 0 | 457 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 94.2044 | 0 | 0.57769 | 0 | 14.5749 | 0 | 0 | 109.357
1688729 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ KELTEPE MEV. TR-30 35-15-L01054_950404468_950404468 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 18:06:30 | 27.02.2021 21:11:37 | 3.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87612 | 0 | 0 | 0.87612
1688351 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_KARAREİS M02_72153263 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 01:07:08 | 27.02.2021 01:35:50 | 0.47833 | 3 | 688 | 4 | 0 | 12 | 11 | 2 | 0 | 18.5604 | 33.9825 | 13.3509 | 0 | 65.9251 | 2.9583 | 0.69936 | 0 | 135.4766
1688829 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-37 YAT LİMANI 35-14-L00037_956661618_956661618 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 23:35:03 | 28.02.2021 01:28:22 | 1.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8854 | 0 | 0 | 1.8854
1688480 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BURHAN TR-2 45-78-M00742_A_56394821_56394821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:40:32 | 27.02.2021 13:53:05 | 3.2092 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5409
1688646 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-1 M12_60207310 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 15:48:41 | 27.02.2021 15:50:49 | 0.035556 | 0 | 2765 | 0 | 11 | 2 | 230 | 2 | 1 | 0 | 21.3309 | 0 | 0.085244 | 4.5478 | 7.3346 | 3.1875 | 3.0021 | 39.4882
1688809 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU-5 35-26-M00444_956604816_956604816 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 20:45:43 | 27.02.2021 21:56:44 | 1.1836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38593
1688689 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRLİ TR-7 35-15-L00636_953118965_953118965 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:38:48 | 27.02.2021 23:14:29 | 6.5947 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5559 | 0 | 8.694 | 0 | 0 | 13.2499
1688497 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1547 35-03-M01547_35-03-M01547_2372693 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 11:19:00 | 27.02.2021 12:19:14 | 1.0039 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50.7247 | 0 | 0 | 0 | 47.1673 | 0 | 0 | 97.8921
1688746 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091442 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 18:38:05 | 27.02.2021 19:56:34 | 1.3081 | 0 | 15 | 0 | 21 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8.5938 | 0 | 9.2905 | 1238.3311 | 33.7229 | 90.5017 | 0 | 1380.4401
1688460 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | HAMİDİYE PALANKAYA TR-1 45-77-L00113_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056357 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:05:33 | 27.02.2021 11:41:54 | 1.6058 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3834 | 0 | 0.015002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3984
1688454 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1210 35-01-K01210_911445347_911445347 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:01:44 | 27.02.2021 13:01:57 | 3.0036 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327
1688603 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4147 35-01-K04147_910910963_910910963 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:22:42 | 27.02.2021 14:42:28 | 0.32944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10806
1688563 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_ASARLIK TR-14 M03_66531253 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2021 13:11:11 | 27.02.2021 14:14:12 | 1.0503 | 0 | 4712 | 0 | 0 | 1 | 374 | 0 | 1 | 0 | 1636.803 | 0 | 0 | 7.5415 | 306.5711 | 0 | 115.2673 | 2066.1828
1688586 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-46 HARİTACILAR 35-14-L00046_10385519_56377210_56377210 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 13:48:00 | 27.02.2021 15:50:14 | 2.0372 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30.8369 | 0 | 0 | 0 | 3.5227 | 0 | 1.715 | 36.0746
1688686 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GİRELLİ AYDINÇEŞME TR-6 45-73-M00753_945648749_945648749 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:37:42 | 27.02.2021 18:19:11 | 1.6914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17624
1688663 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-2 35-27-M00002_A_56370653_56370653 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:06:10 | 27.02.2021 19:01:46 | 2.9267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.06936 | 0 | 0 | 0 | 6.8893 | 0 | 0 | 6.9587
1688417 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_ESKİ SELENDİ M07_2120660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 09:10:36 | 27.02.2021 09:11:26 | 0.013889 | 1 | 437 | 40 | 42 | 11 | 35 | 2 | 0 | 0.0028235 | 0.8414 | 0.69278 | 0.093448 | 4.4589 | 0.37461 | 1.0251 | 0 | 7.489
1688517 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMBEL TR1 35-27-M00477_99090102_99090102 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 11:42:54 | 27.02.2021 18:22:56 | 6.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1367 | 0 | 0 | 1.1367
1688626 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-119 OVACIK 35-18-L00119_950466065_950466065 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 15:13:35 | 27.02.2021 17:22:57 | 2.1561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688477 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | BOZARMUT TR-1 45-82-M00350_B_56401603_56401603 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:24:01 | 27.02.2021 16:26:08 | 6.0353 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0329
1688580 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-454 M08_2121890 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 13:42:22 | 27.02.2021 14:06:37 | 0.40417 | 0 | 1458 | 0 | 0 | 12 | 175 | 10 | 0 | 0 | 226.7747 | 0 | 0 | 125.256 | 65.3777 | 179.7196 | 0 | 597.128
1688726 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1740 35-01-K01740_D D1_49424969 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 18:00:47 | 27.02.2021 18:39:41 | 0.64833 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.7828 | 0 | 0 | 0 | 0.30378 | 0 | 0 | 38.0866
1688792 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48078273_56388249_56388249 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 20:31:35 | 27.02.2021 22:50:22 | 2.3131 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5743 | 0 | 0 | 0 | 0.89365 | 0 | 0 | 10.4679
1688414 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_ÖZBEK M03_2333725 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 08:58:36 | 27.02.2021 09:25:22 | 0.44611 | 4 | 1429 | 5 | 62 | 18 | 129 | 0 | 0 | 8.4163 | 165.4474 | 0.73692 | 6.9694 | 114.4098 | 62.1954 | 0 | 0 | 358.1752
1688635 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_TR-C K13_2314206 | TEİAŞ Trafo Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 15:28:11 | 27.02.2021 15:57:36 | 0.49028 | 0 | 42615 | 0 | 0 | 7 | 5025 | 0 | 12 | 0 | 7027.9864 | 0 | 0 | 945.5243 | 2494.4485 | 0 | 40.6751 | 10508.6343
1688612 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-5 35-15-L00084_C_56362281_56362281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:12:44 | 27.02.2021 18:01:06 | 3.8061 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.6777 | 0 | 7.7528 | 0 | 6.4325 | 0 | 0 | 25.863
1688466 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:23:13 | 27.02.2021 10:49:27 | 0.43722 | 1 | 1 | 78 | 69 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0.099149 | 0.05244 | 12.537 | 7.5932 | 18.5253 | 7.1571 | 0 | 0 | 45.9642
1688489 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | GÖKKAYA TR-1 45-84-L00018_C_56405253_56405253 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:39:16 | 27.02.2021 13:24:15 | 2.7497 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.7346 | 0 | 1.2163 | 0 | 13.3889 | 0 | 0 | 31.3398
1688420 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_ŞEHİR-3 L05_2313519 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:12:36 | 27.02.2021 10:13:02 | 1.0071 | 0 | 950 | 0 | 0 | 2 | 537 | 0 | 0 | 0 | 345.7722 | 0 | 0 | 1.7275 | 635.9052 | 0 | 0 | 983.4049
1688443 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4147 35-01-K04147_A_60982896_60982896 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:48:43 | 27.02.2021 13:48:00 | 3.9879 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 144.9352 | 0 | 0 | 0 | 51.8612 | 0 | 0 | 196.7964
1688566 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 CEZAEVİ YOLU 35-26-M00010_956625399_956625399 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 13:15:43 | 27.02.2021 18:01:29 | 4.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5086 | 0 | 0 | 5.5086
1688629 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_953361302_953361302 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 15:14:48 | 27.02.2021 20:55:23 | 5.6764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6525
1688426 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | ARPACI AYDOĞAN TR-4 45-86-M00073_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087672 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:21:20 | 27.02.2021 12:54:34 | 3.5537 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0.0027071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2377
1688526 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DEMİRCİ TR-1 35-26-M00780_35-26-M00780_2351325 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 12:11:00 | 27.02.2021 12:55:25 | 0.74028 | 0 | 213 | 0 | 14 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 38.9023 | 0 | 2.2082 | 0 | 10.0149 | 0 | 0 | 51.1254
1688675 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-32 45-80-M00032_956562239_956562239 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:31:00 | 27.02.2021 19:18:44 | 2.7956 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0522
1688775 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3591 35-01-K03591_911331800_911331800 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 19:40:30 | 27.02.2021 22:08:23 | 2.4647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4895
1688529 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÜRKELLİ TR-1803 35-28-M00456_953395291_953395291 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 12:01:07 | 28.02.2021 10:08:06 | 22.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5512 | 0 | 0 | 29.5512
1688715 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ABDURRAHMAN GÖKTAŞ SULAMA GRUBU 35-29-M00244_35-29-M00244_2351225 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 17:49:00 | 27.02.2021 18:51:47 | 1.0464 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0035 | 0 | 0.42024 | 0 | 0 | 6.4237
1688738 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-26 35-16-L00026_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041539 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 18:14:52 | 27.02.2021 19:43:27 | 1.4764 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67.1072 | 0 | 0 | 0 | 9.0647 | 0 | 0 | 76.1718
1688403 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN SULAMA M26_2313893 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:01:02 | 27.02.2021 13:57:22 | 4.9388 | 1 | 45 | 41 | 172 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0.24985 | 82.3525 | 1293.4781 | 747.9018 | 858.2868 | 181.5411 | 0 | 0 | 3163.8101
1688360 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_SAİPALTI L08_2063042 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 05:06:41 | 27.02.2021 05:16:04 | 0.15639 | 0 | 498 | 0 | 8 | 2 | 45 | 0 | 1 | 0 | 20.2705 | 0 | 0.17991 | 0.18698 | 4.2718 | 0 | 0.052108 | 24.9612
1688469 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-2 45-71-M00130_TR-13 M01_72242791 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:30:36 | 27.02.2021 12:13:29 | 1.7147 | 0 | 892 | 11 | 28 | 2 | 114 | 0 | 1 | 0 | 585.0679 | 4.7986 | 4.2727 | 2.8805 | 125.4863 | 0 | 68.0477 | 790.5537
1688801 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | HECİZ TR-1 45-82-L00012_A_56384180_56384180 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 20:51:34 | 27.02.2021 22:37:20 | 1.7628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13829
1688423 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-3 35-19-L00324_10559050_60982338_60982338 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:14:58 | 27.02.2021 17:33:05 | 8.3019 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 410.1123 | 0 | 0.21912 | 0 | 191.1135 | 0 | 0 | 601.445
1688400 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | EMENLER TR-1 35-31-L00139_47840981_56390482_56390482 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 08:53:00 | 27.02.2021 12:30:34 | 3.6261 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3908
1688609 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-48 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01048_45-80-M01048_2373714 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:18:56 | 27.02.2021 16:19:25 | 2.0081 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9118
1688486 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-20 45-80-M00020_95000481259_95000481259 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:55:00 | 27.02.2021 12:41:42 | 1.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5141 | 0 | 0 | 5.5141
1688383 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KABAKLAR TR-1 45-81-M00224_A_56368320_56368320 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 08:12:00 | 27.02.2021 14:55:16 | 6.7211 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4673
1688632 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KERESTECİLER TR-2 45-83-M00139_955149177_955149177 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 15:10:00 | 27.02.2021 17:33:40 | 2.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48065 | 0 | 0 | 0.48065
1688363 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 05:39:00 | 27.02.2021 05:51:48 | 0.21333 | 0 | 121 | 11 | 9 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8.3414 | 2.2018 | 0.99959 | 4.9283 | 1.1637 | 29.0679 | 0 | 46.7028
1688463 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-134 AYARASANDA 35-18-L00134_950436631_950436631 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:12:29 | 27.02.2021 13:21:50 | 3.1558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48566
1688549 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/30 35-29-M00030_950321904_950321904 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 12:53:25 | 27.02.2021 14:21:37 | 1.47 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8818
1688798 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-122 ZEYTİNALANI 35-19-L00122_956667266_956667266 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 20:28:20 | 27.02.2021 22:09:53 | 1.6925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41928
1688649 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_SAİPALTI L08_2063042 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 15:55:11 | 27.02.2021 15:58:58 | 0.063056 | 0 | 498 | 0 | 8 | 2 | 45 | 0 | 1 | 0 | 9.3436 | 0 | 0.071738 | 0.095751 | 2.9084 | 0 | 0.027517 | 12.447
1688655 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-2/7 35-20-L00034_955214528_955214528 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 15:44:43 | 27.02.2021 18:21:42 | 2.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688406 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TEKNOPET KÖK-2 35-27-M00593_ARMUTLU TR-21/TR-22/A.CANCAN SULAMA GRUBU M02_72162501 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:07:06 | 27.02.2021 17:09:36 | 8.0417 | 7 | 30 | 68 | 184 | 8 | 30 | 3 | 0 | 19.1524 | 64.1415 | 117.5516 | 268.8536 | 33.4806 | 132.5455 | 92.6403 | 0 | 728.3655
1669022 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | VİKİNG TM 35-17-A00007_VİKİNG KÖYLER R08_2314259 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 07:01:24 | 01.02.2021 08:29:00 | 1.46 | 2 | 175 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4.4396 | 37.1488 | 0 | 4.992 | 58.4154 | 4.0028 | 0 | 0 | 108.9988
1669045 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM12/TR02 HORZUMOĞLU 45-73-M00047_45-73-M00047_66849551 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 07:27:27 | 01.02.2021 21:02:37 | 13.5861 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 882.553 | 0 | 0 | 0 | 114.6993 | 0 | 0 | 997.2523
1669709 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1247 35-01-K01247_E_56373519_56373519 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:09:28 | 01.02.2021 23:11:00 | 6.0256 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 16.3988 | 0 | 0 | 0 | 360.343 | 0 | 49.725 | 426.4668
1669640 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-764 35-01-K00764_C_56404265_56404265 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:07:17 | 01.02.2021 17:40:34 | 1.5547 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2353
1669663 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _C_56366176_56366176 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:18:29 | 02.02.2021 04:08:03 | 13.8261 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.6778 | 0 | 0 | 0 | 0.51755 | 0 | 0 | 35.1953
1669732 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARISU TR-1 35-31-L00078_47816996_56352553_56352553 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:53:37 | 01.02.2021 19:38:40 | 3.7508 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3907 | 0 | 3.6811 | 0 | 10.2336 | 0 | 0 | 18.3053
1669068 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_915137784_915137784 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:34:52 | 01.02.2021 17:51:30 | 9.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4183 | 0 | 0 | 19.4183
1669878 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-627 35-09-M00627_C_56372687_56372687 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:38:28 | 01.02.2021 20:56:14 | 1.2961 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.5628 | 0 | 0 | 0 | 3.0563 | 0 | 0 | 13.6192
1669755 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2039282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:02:46 | 01.02.2021 18:10:53 | 0.13528 | 3 | 1652 | 1 | 27 | 8 | 137 | 0 | 3 | 0.40029 | 45.526 | 0.031462 | 0.68388 | 1.4462 | 10.3505 | 0 | 0.32304 | 58.7614
1669348 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_DM-5/10 M03_72097657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:43:32 | 01.02.2021 12:57:00 | 0.22444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.6832 | 0 | 734.0354 | 0 | 855.7186
1669099 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/46 45-72-L00046_45-72-L00046_2346862 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:05:32 | 01.02.2021 15:58:00 | 6.8744 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 438.9921 | 0 | 0 | 0 | 663.8056 | 0 | 0 | 1102.7977
1670035 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-12/03 (KIZ YURDU YANI) 45-71-M00317_DM-12 M02_72099105 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:18:22 | 01.02.2021 23:14:02 | 0.92778 | 0 | 3294 | 0 | 0 | 1 | 334 | 0 | 0 | 0 | 1873.7532 | 0 | 0 | 66.0725 | 303.1467 | 0 | 0 | 2242.9724
1669394 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEĞİRMENDERE TR-4 35-22-M00195_C_56354428_56354428 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:58:17 | 01.02.2021 15:15:22 | 2.2847 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4465 | 0 | 17.337 | 0 | 0 | 17.7835
1669145 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/06 (DEREKENARI) 45-71-M00256_DM-18/05 M01_72077307 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:46:52 | 01.02.2021 14:08:48 | 4.3656 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 616.6257 | 0 | 0 | 0 | 239.3565 | 0 | 0 | 855.9823
1670081 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2059646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:59:28 | 01.02.2021 23:17:19 | 0.2975 | 7 | 2302 | 61 | 253 | 24 | 341 | 0 | 0 | 0.44759 | 93.3974 | 18.545 | 37.3098 | 16.893 | 37.2335 | 0 | 0 | 203.8263
1669540 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OCAKLI TR-2 35-15-L00775_C_56369282_56369282 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:00:06 | 01.02.2021 17:16:27 | 2.2725 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4165 | 0 | 11.0155 | 0 | 0.0010748 | 0 | 0 | 14.4331
1669786 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-49 EGELİ 35-19-L00049_956673905_956673905 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:12:05 | 01.02.2021 22:01:04 | 3.8164 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1157
1670181 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | SARILAR KÖYÜ TR-1 35-27-L00262_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055433 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:55:27 | 02.02.2021 01:41:17 | 2.7639 | 0 | 128 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 74.8798 | 0 | 1.4048 | 0 | 24.9515 | 0 | 0 | 101.2361
1669594 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1951 35-09-M01951_A_56378685_56378685 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:40:24 | 01.02.2021 16:49:44 | 1.1556 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0632 | 0 | 0 | 0 | 0.90351 | 0 | 0 | 11.9667
1670281 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BIÇAKÇI TR-1 35-15-L00080_950355714_950355714 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:17:47 | 02.02.2021 09:33:02 | 12.2542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89725
1669889 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YEŞİLDERE KAZALLI TR-3 35-31-L00164_47837261_56391151_56391151 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:01:00 | 01.02.2021 21:55:17 | 1.9047 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1786 | 0 | 0.19335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.372
1670135 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_YILMAZ DM-1 M07_2331189 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:45:23 | 02.02.2021 00:04:38 | 0.32083 | 3 | 4143 | 95 | 291 | 41 | 497 | 15 | 1 | 0.32889 | 286.1592 | 31.3129 | 12.0877 | 61.236 | 66.7076 | 153.4298 | 2.5384 | 613.8005
1669202 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2725 GEÇİT 35-03-M02725_M-2837 OKUL M02_72081128 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:18:59 | 01.02.2021 12:37:22 | 2.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6432 | 0 | 0 | 0 | 4.6432
1669437 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | GÖKYAKA TR-1 35-27-M00978_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052262 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:17:11 | 01.02.2021 18:43:37 | 5.4406 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.4966 | 0 | 4.7771 | 0 | 11.3559 | 0 | 0 | 60.6296
1670101 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TAŞTEPE TR-2 35-29-L00396_B_56360397_56360397 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:50:53 | 01.02.2021 23:56:40 | 1.0964 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0909 | 0 | 4.905 | 0 | 11.8266 | 0 | 0 | 20.8225
1669935 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-7 35-22-M00260_955274124_955274124 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:44:52 | 01.02.2021 21:10:40 | 1.43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71757
1670078 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_SAĞLIK OCAĞI L13_2061851 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:57:44 | 01.02.2021 22:58:21 | 0.010278 | 0 | 1007 | 0 | 5 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 3.4026 | 0 | 0.0071715 | 0 | 0.25714 | 0 | 0.00011199 | 3.667
1669033 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-978 35-07-K00978_A_56378665_56378665 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 07:46:10 | 01.02.2021 09:22:14 | 1.6011 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6607
1669886 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49236935_56393674_56393674 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:39:44 | 01.02.2021 20:56:54 | 1.2861 | 0 | 71 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.7611 | 0 | 0.38015 | 0 | 2.8993 | 0 | 0 | 18.0405
1669245 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:18:06 | 01.02.2021 11:18:12 | 0.0016667 | 3 | 2078 | 119 | 370 | 32 | 175 | 2 | 0 | 0.00072037 | 0.48874 | 0.035697 | 0.05742 | 0.20828 | 0.12656 | 0.23838 | 0 | 1.1558
1669368 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | YELKİ TR-5 (M-2339) 35-10-M02339_G_56385683_56385683 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:58:00 | 01.02.2021 14:03:37 | 1.0936 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.1125 | 0 | 0 | 0 | 3.6822 | 0 | 0 | 24.7948
1669909 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-11/05 (TR-39) 45-71-M00283_B_60983896_60983896 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:02:33 | 02.02.2021 10:07:25 | 16.0811 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 282.4092 | 0 | 0 | 0 | 156.7364 | 0 | 0 | 439.1456
1670127 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-7 35-30-M00007_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042860 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:32:25 | 02.02.2021 02:52:54 | 3.3414 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 231.4821 | 0 | 0 | 0 | 15.4477 | 0 | 0 | 246.9297
1669978 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-15 35-28-L00015_953385299_953385299 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:31:00 | 01.02.2021 22:54:13 | 1.3869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44603
1669460 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/83C 45-83-M00738_915900099_915900099 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:13:37 | 01.02.2021 15:51:21 | 5.6289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1669337 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇİLEME TR-4 35-22-M00163_C_56353713_56353713 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:39:00 | 01.02.2021 13:38:55 | 0.99861 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7518
1669858 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-45 35-22-M00045_C_56375829_56375829 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:36:03 | 01.02.2021 22:49:45 | 4.2283 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.2603 | 0 | 28.3677 | 0 | 3.2291 | 0 | 0 | 45.8572
1669076 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-286 35-18-L00286_D_56369503_56369503 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:01:13 | 01.02.2021 14:46:36 | 5.7562 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 137.0286 | 0 | 0 | 0 | 69.3303 | 0 | 0 | 206.3589
1669574 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-30 35-21-L00155_949440962_949440962 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:23:02 | 01.02.2021 17:24:39 | 2.0269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014512
1669088 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/9 35-21-L00024_B_56357252_56357252 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:44:58 | 01.02.2021 09:53:51 | 1.1481 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8363
1669809 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2039282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:37:29 | 01.02.2021 18:56:51 | 0.32278 | 3 | 1652 | 1 | 27 | 8 | 137 | 0 | 3 | 0.9551 | 108.6267 | 0.075069 | 1.6318 | 3.4507 | 24.6967 | 0 | 0.77078 | 140.2068
1670058 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-153 (DM-2/43) 35-16-L00153_TR-108 L01_60225154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:30:42 | 01.02.2021 22:53:11 | 0.37472 | 0 | 245 | 7 | 7 | 13 | 56 | 0 | 0 | 0 | 28.01 | 3.8352 | 0.62885 | 43.1551 | 27.4824 | 0 | 0 | 103.1116
1669025 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_SÜLEYMANİYE -M01 M01_66218126 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 06:15:40 | 01.02.2021 08:40:55 | 2.4208 | 1 | 115 | 39 | 86 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.8605 | 55.2278 | 89.0474 | 368.6879 | 47.4603 | 0 | 0 | 615.2839
1669766 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-971 35-03-M00971_910433444_910433444 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:36:44 | 02.02.2021 00:20:45 | 6.7336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9032
1670115 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_VEZİROĞLU M04_50218021 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:23:36 | 02.02.2021 01:45:56 | 2.3722 | 0 | 138 | 12 | 38 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 48.6559 | 17.3653 | 10.6011 | 129.6187 | 6.2339 | 134.9156 | 7.6518 | 355.0423
1669225 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-162 45-78-L00162_95000485297_95000485297 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:25:10 | 01.02.2021 11:17:03 | 0.86472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9947 | 0 | 0 | 1.9947
1669520 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR TR-5 35-31-L00448_B_56386022_56386022 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:43:35 | 01.02.2021 18:20:44 | 3.6192 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8373 | 0 | 1.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0204
1669543 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-939 35-22-M00152_M-1448 M02_72141306 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:02:01 | 01.02.2021 15:57:52 | 0.93083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.3953 | 0 | 0 | 259.3953
1669211 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2321769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:27:58 | 01.02.2021 14:29:04 | 4.0183 | 3 | 470 | 74 | 72 | 19 | 39 | 5 | 0 | 0.80781 | 242.6127 | 256.5902 | 61.7534 | 2278.4071 | 51.1641 | 1307.8342 | 0 | 4199.1695
1669305 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-52 45-79-M00052_A_56396206_56396206 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:53:19 | 01.02.2021 12:45:46 | 0.87417 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.4556 | 0 | 0 | 0 | 0.085547 | 0 | 0 | 17.5411
1669637 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:23:51 | 01.02.2021 16:55:37 | 0.52944 | 0 | 358 | 140 | 52 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 17.5264 | 47.7519 | 9.2639 | 4.7701 | 14.2534 | 0 | 0 | 93.5657
1669234 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | AKSA 86 SİTESİ TR 35-19-M00172_ M03_2061369 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:02:15 | 01.02.2021 11:39:59 | 0.62889 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7725 | 0 | 0 | 0 | 1.4035 | 0 | 0 | 6.1759
1669019 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-1 35-19-L00271_7290203_56355084_56355084 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 05:40:50 | 01.02.2021 14:12:22 | 8.5256 | 0 | 38 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 99.6527 | 0 | 16.843 | 0 | 6.2088 | 0 | 0 | 122.7045
1670021 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YANIKDAĞ TR-1 45-75-M00202_A_56386416_56386416 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:01:12 | 02.02.2021 03:31:42 | 5.5083 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8264
1669096 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM06/TR08 45-73-M00036_915892986_915892986 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:29:05 | 01.02.2021 09:42:38 | 1.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0001 | 0 | 0 | 4.0001
1669998 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AZİZ ÇELİKDOĞAN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00345_48010539_56395000_56395000 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:16:44 | 02.02.2021 00:44:55 | 5.4697 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54123 | 0 | 7.0761 | 0 | 0.028836 | 0 | 0 | 7.6462
1669783 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-45 35-28-L00045_35-28-L00045_2374029 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:49:31 | 01.02.2021 19:43:36 | 1.9014 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 108.6105 | 0 | 0 | 0 | 206.1445 | 0 | 0 | 314.7551
1669806 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3523 35-02-K03523_912969007_912969007 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:27:22 | 01.02.2021 19:43:15 | 1.2647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67218
1669952 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | CABARLAR KÖK 45-75-M00053_HatBaşıAyırıcı_53135630 M02_53135630 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:05:23 | 01.02.2021 21:07:53 | 0.041667 | 0 | 153 | 4 | 109 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.74501 | 0.10264 | 1.086 | 0 | 0.29947 | 1.1273 | 0 | 3.3604
1669846 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | DOĞANBEY KÖK 35-14-M00100_ M04_2323978 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:07:52 | 01.02.2021 19:28:00 | 0.33556 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8.919 | 0 | 0 | 0 | 3.1738 | 0 | 0 | 12.0928
1670084 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-231 35-18-L00231_7172988 B1b_5958364 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:44:15 | 02.02.2021 02:55:50 | 5.1931 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.6215 | 0 | 0 | 0 | 29.5045 | 0 | 0 | 52.126
1669242 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:40:00 | 01.02.2021 16:37:00 | 5.95 | 0 | 864 | 2 | 296 | 8 | 86 | 0 | 1 | 0 | 1010.7914 | 5.1996 | 247.3689 | 87.6752 | 744.5517 | 0 | 0 | 2095.5868
1669752 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_6599270_56389445_56389445 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:41:31 | 01.02.2021 20:45:50 | 3.0719 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.1527 | 0 | 0 | 0 | 0.1132 | 0 | 0 | 48.2659
1669148 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-16/09 45-71-M00611_45-71-M00611_2364296 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:37:49 | 01.02.2021 10:32:18 | 0.90806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4015 | 0 | 116.4755 | 261.8769
1670144 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TURGUT ASLAN SULAMA GRUBU 35-29-L00418_A_56396002_56396002 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:54:22 | 02.02.2021 00:45:29 | 0.85194 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092
1669351 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNYAKA TR-2 45-79-M00479_945573663_945573663 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:13:38 | 01.02.2021 15:22:35 | 3.1492 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2763e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2763e-05
1669689 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP SARISU TR-4 45-78-M00804_49194431_56405839_56405839 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:22:29 | 01.02.2021 17:56:46 | 1.5714 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1626 | 0 | 0.14866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3113
1669002 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-1200 35-10-M01200_A_56381469_56381469 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 05:44:00 | 01.02.2021 06:38:34 | 0.90944 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.34692 | 0 | 2.5472 | 0 | 0.017903 | 0 | 0 | 2.912
1669892 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR 4 35-15-M00221_D_56361814_56361814 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:00:20 | 01.02.2021 22:18:58 | 3.3106 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.0768 | 0 | 12.1638 | 0 | 5.8402 | 0 | 0 | 34.0808
1669497 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-20/08 45-71-M00419_B B02_60600274 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:02:02 | 01.02.2021 20:44:27 | 7.7069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.6834 | 0 | 0 | 177.6834
1668956 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1229 35-01-M01229_911466699_911466699 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 00:06:36 | 01.02.2021 05:07:08 | 5.0089 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9914 | 0 | 0 | 0 | 7.1761 | 0 | 0 | 13.1675
1670038 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TARİŞ YEMTA M16_2115977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:19:32 | 01.02.2021 23:09:34 | 0.83389 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.88732 | 0 | 16.6399 | 0 | 0 | 0 | 257.6741 | 0 | 275.2013
1669743 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖÇBEYLİ TR-3 35-16-M00018_953326953_953326953 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:42:52 | 01.02.2021 19:17:37 | 1.5792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37477
1669414 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/5 45-72-M00005_45-72-M00005_2356493 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 13:33:15 | 01.02.2021 13:46:31 | 0.22095 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 24.7883 | 0 | 0 | 0 | 21.6264 | 0 | 0 | 46.4147
1669649 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53132708 M30_53132708 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:45:45 | 01.02.2021 19:18:43 | 3.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5451 | 0 | 0 | 0 | 5.5451
1669434 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-1917 35-10-K01917_35-10-K01917_2362561 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:40:09 | 01.02.2021 14:36:44 | 0.94306 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.5457 | 0 | 4.6539 | 0 | 8.3769 | 0 | 0 | 15.5765
1669606 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_MİMARSİNAN M10_2308848 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:02:51 | 01.02.2021 17:02:47 | 0.99891 | 0 | 341 | 0 | 0 | 14 | 2776 | 0 | 24 | 0 | 154.857 | 0 | 0 | 872.9516 | 3353.0061 | 0 | 1263.1449 | 5643.9596
1670104 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_YILMAZ DM-1 M07_2108835 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:21:44 | 01.02.2021 23:27:54 | 0.10278 | 3 | 4143 | 95 | 291 | 41 | 497 | 15 | 1 | 0.10722 | 93.2922 | 10.0625 | 3.9441 | 19.7521 | 21.586 | 49.0204 | 0.81312 | 198.5777
1669932 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-1 35-15-L00964_B_56369331_56369331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:37:20 | 01.02.2021 23:54:03 | 4.2786 | 0 | 64 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 83.5555 | 0 | 17.309 | 0 | 43.968 | 0 | 0 | 144.8325
1669457 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SETÜSTÜ TR-1 45-83-M00133_TR-1/1 M04_2097683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:09:43 | 01.02.2021 15:12:42 | 1.0497 | 0 | 2297 | 0 | 58 | 7 | 128 | 7 | 1 | 0 | 550.2145 | 0 | 16.0385 | 1064.3544 | 111.5377 | 495.3486 | 190.3345 | 2427.8283
1669955 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-20/10 45-71-M00418_I I02_60592701 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:00:57 | 01.02.2021 21:23:06 | 1.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5678 | 0 | 0 | 12.5678
1670124 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_AHMETLİ DSİ M09_2331191 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:33:55 | 02.02.2021 01:16:00 | 1.7014 | 0 | 2084 | 5 | 151 | 1 | 298 | 0 | 1 | 0 | 691.0206 | 4.2367 | 27.9579 | 13.8302 | 208.3992 | 0 | 13.4482 | 958.8928
1669775 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2335949 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:41:25 | 01.02.2021 18:46:32 | 1.0853 | 1 | 323 | 37 | 182 | 8 | 102 | 0 | 0 | 1.5844 | 97.3856 | 129.7178 | 199.8553 | 21.2031 | 149.6395 | 0 | 0 | 599.3857
1669136 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4953 35-07-K04953_913619214_913619214 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:28:10 | 01.02.2021 13:29:39 | 4.0247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87308
1669085 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | UZUNKUYU TR-1 35-19-M00203_12055599_56376657_56376657 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:38:17 | 01.02.2021 12:50:47 | 4.2083 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1102
1668979 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-1915 35-10-K01915_B_56375146_56375146 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 01:30:34 | 01.02.2021 02:10:53 | 0.67194 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30.679 | 0 | 0 | 0 | 16.9504 | 0 | 0 | 47.6294
1669720 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-36 35-14-L00036__72371870_72371870 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:06:00 | 01.02.2021 18:15:07 | 1.1519 | 0 | 63 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.2857 | 0 | 0.18011 | 0 | 6.1935 | 0 | 0 | 35.6593
1670061 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-21 SIĞACIK 35-14-L00301_956636801_956636801 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:20:17 | 02.02.2021 01:16:07 | 3.9306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9904
1669128 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2035838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:37:02 | 01.02.2021 09:58:12 | 0.35278 | 1 | 368 | 39 | 16 | 12 | 47 | 2 | 0 | 0.0036806 | 16.1458 | 24.4301 | 0.82446 | 62.7129 | 23.782 | 2.8934 | 0 | 130.7924
1670018 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ÇARIKMAHMUTLU TR 45-77-L00172_A_56384726_56384726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:33:06 | 02.02.2021 00:49:52 | 4.2794 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4068
1670041 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TAŞTEPE TR-3 35-29-L00400_A_56395626_56395626 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:05:20 | 01.02.2021 22:47:58 | 0.71056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3281e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3281e-05
1669972 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_KAYAPINAR M06_60777384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:37:03 | 01.02.2021 22:16:52 | 1.6636 | 5 | 298 | 2 | 13 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1.821 | 102.5077 | 1.8495 | 10.3382 | 112.1036 | 10.6505 | 0 | 0 | 239.2707
1669308 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_B_56357354_56357354 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:58:50 | 02.02.2021 02:21:54 | 14.3844 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 729.2992 | 0 | 0 | 0 | 287.5117 | 0 | 0 | 1016.811
1669331 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1361 35-02-K01361_99233226_99233226 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:32:51 | 01.02.2021 13:54:27 | 1.36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.574
1669185 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2064606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:23:48 | 01.02.2021 11:00:03 | 0.60417 | 3 | 1617 | 0 | 1 | 4 | 92 | 0 | 0 | 9.7854 | 172.317 | 0 | 0.067069 | 21.7096 | 64.241 | 0 | 0 | 268.1202
1669826 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM TR-1 35-30-L00127_95000514158_95000514158 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:45:49 | 01.02.2021 20:25:48 | 1.6664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59692
1668970 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_SU POMPA K04_2309231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 01:00:00 | 01.02.2021 01:14:00 | 0.23333 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 10.8565 | 0 | 0 | 0 | 77.608 | 16.5688 | 0 | 105.0333
1669139 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 SANAYİ SİTESİ 35-19-L00011_956685909_956685909 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:31:30 | 01.02.2021 13:34:25 | 4.0486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.234 | 0 | 0 | 2.234
1668993 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SULTAN YAYLASI TR-3 45-71-M01768_43149299_56384239_56384239 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 04:12:45 | 01.02.2021 06:34:12 | 2.3575 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39974
1670095 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-69 35-19-L00069_HatBaşıAyırıcı_53133996 L03_53133996 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:15:58 | 02.02.2021 00:43:39 | 2.4614 | 1 | 19 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 173.3154 | 49.8001 | 0 | 8.3944 | 0 | 32.8756 | 0 | 0 | 264.3856
1669692 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-29 35-19-L00029_8115685_56370099_56370099 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:27:10 | 01.02.2021 21:32:29 | 5.0886 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.6322 | 0 | 3.3026 | 0 | 0.80499 | 0 | 0 | 31.7398
1669941 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_NATO M04_72200009 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:41:03 | 01.02.2021 23:00:33 | 2.325 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23.3891 | 0 | 0.2747 | 594.499 | 0 | 1.7094 | 0 | 619.8722
1669016 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-969 35-03-M00969_912653581_912653581 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 06:25:36 | 01.02.2021 14:03:59 | 7.6397 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8454 | 0 | 0 | 0 | 19.3112 | 0 | 0 | 30.1566
1669408 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:28:35 | 01.02.2021 13:58:44 | 0.5025 | 14 | 456 | 1 | 6 | 4 | 41 | 0 | 1 | 11.1794 | 43.1431 | 0.17382 | 0.6584 | 27.6531 | 6.4903 | 0 | 3.0164 | 92.3145
1669254 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-311 35-18-L00311_950441931_950441931 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:11:52 | 01.02.2021 20:35:12 | 9.3889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004561
1669895 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-157 YEŞİLKENT 35-14-L00157_10033501_56390104_56390104 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:30:32 | 01.02.2021 21:38:17 | 2.1292 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.7875 | 0 | 0 | 0 | 0.88827 | 0 | 0 | 60.6758
1669454 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_HatBaşıAyırıcı_53133597 M06_53133597 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:47:54 | 01.02.2021 17:49:05 | 4.0197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.1457 | 0 | 13.4426 | 0 | 736.3899 | 0 | 793.9781
1669749 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UZUNKUYU TR-2 35-19-M00204_956698717_956698717 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:39:14 | 01.02.2021 23:22:39 | 5.7236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1669108 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-210 35-07-K00210_B_56376229_56376229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:15:36 | 01.02.2021 12:33:28 | 3.2978 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 98.273 | 0 | 0 | 0 | 169.3556 | 0 | 0 | 267.6285
1668959 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-19 35-14-L00019_956659294_956659294 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 00:23:35 | 01.02.2021 01:10:21 | 0.77944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087356
1669838 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRACIK TR-1 35-24-L00024_955215880_955215880 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:48:32 | 01.02.2021 21:58:52 | 3.1722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84894
1669151 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2116641 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:49:42 | 01.02.2021 10:39:00 | 0.82167 | 7 | 769 | 13 | 651 | 21 | 237 | 3 | 1 | 75.3867 | 372.6289 | 43.8734 | 235.9545 | 198.1528 | 278.6286 | 55.1449 | 1.4851 | 1261.2549
1669400 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-765 35-01-K00765_D_56353970_56353970 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:33:38 | 01.02.2021 14:36:34 | 1.0489 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 118.9718 | 0 | 0 | 0 | 7.0988 | 0 | 0 | 126.0707
1669792 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-42 35-14-L00042_6181153_56354121_56354121 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:05:46 | 01.02.2021 20:22:12 | 2.2739 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069596 | 0 | 5.7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7504
1670087 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2039282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:02:41 | 01.02.2021 23:54:13 | 0.85889 | 3 | 1695 | 1 | 28 | 8 | 144 | 0 | 3 | 2.0602 | 236.2044 | 0.19435 | 3.4643 | 7.5907 | 39.1925 | 0 | 1.4588 | 290.1652
1669082 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR DM-2 (M-6) 35-25-M00006_35-25-M00006_72094948 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:03:51 | 01.02.2021 13:33:40 | 4.4967 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 380.5652 | 0 | 0 | 0 | 26.0271 | 0 | 0 | 406.5923
1669746 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DÜNDARLI TR-2 35-29-L00331_B_56395311_56395311 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:43:59 | 01.02.2021 21:44:13 | 4.0039 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4735 | 0 | 0 | 0 | 0.60192 | 0 | 0 | 9.0754
1669554 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_ULUKENT-2 M17_2313763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:18:42 | 01.02.2021 15:48:00 | 0.48833 | 0 | 8340 | 0 | 1 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 1324.0891 | 0 | 0.39206 | 0 | 427.5261 | 0 | 0 | 1752.0073
1668962 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_ŞARK SANAYİ K18_2308243 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 00:32:49 | 01.02.2021 00:36:16 | 0.057538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6438 | 0.013082 | 1.3154 | 0 | 3.9723
1669511 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YUKARIKEMER TR-1 45-78-M00621_49211571_56403339_56403339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:14:02 | 01.02.2021 17:26:40 | 4.2106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090775
1670052 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2054614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:32:33 | 01.02.2021 23:32:42 | 1.0025 | 9 | 1031 | 20 | 60 | 7 | 21 | 0 | 1 | 23.3942 | 138.5145 | 21.3626 | 22.7109 | 8.9843 | 12.6423 | 0 | 0.17264 | 227.7815
1669388 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-1/59 45-71-M00020_C_56397955_56397955 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:40:57 | 01.02.2021 15:02:12 | 3.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.07 | 0 | 138.8045 | 182.8745
1669411 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_MEHMETLER L02_2327050 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:18:09 | 01.02.2021 15:26:17 | 2.1356 | 2 | 734 | 87 | 173 | 10 | 105 | 1 | 0 | 0.96485 | 252.8154 | 347.5156 | 247.0792 | 20.3745 | 200.8254 | 2.7007 | 0 | 1072.2757
1669680 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | BAŞARAN TR-3 35-31-L00072_35-31-L00072_2351191 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:49:22 | 01.02.2021 18:39:31 | 1.8358 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2077 | 0 | 1.3806 | 0 | 1.619 | 0 | 0 | 8.2073
1669182 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/87 45-83-L00087_48123973_56397055_56397055 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:50:55 | 01.02.2021 13:32:48 | 3.6981 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 147.9857 | 0 | 0 | 0 | 64.0928 | 0 | 0 | 212.0786
1669480 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DM-10/TR-27 (M-1879) 35-22-M00148_35-22-M00148_72140655 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:52:23 | 01.02.2021 19:33:55 | 5.6922 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.6311 | 0 | 21.0966 | 0 | 253.3004 | 0 | 0 | 296.0282
1669231 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2177 35-01-M02177_912099684_912099684 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:00:37 | 01.02.2021 13:52:34 | 2.8658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24101
1669872 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2054614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:41:55 | 01.02.2021 20:13:10 | 0.52083 | 3 | 40 | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.473 | 1.8082 | 6.4338 | 0.71093 | 1.6065 | 1.9017 | 0 | 0 | 13.9341
1670064 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-1/52 45-71-M00325__72410668_72410668 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:27:18 | 02.02.2021 09:23:42 | 14.94 | 0 | 109 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.0575 | 0 | 5.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.0755
1669815 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ARİF DURSUN SLM TR 35-26-L00099_35-26-L00099_2373102 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:28:37 | 01.02.2021 19:40:04 | 1.1908 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0946
1669915 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_HatBaşıAyırıcı_53134567 M05_53134567 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:33:54 | 01.02.2021 22:12:13 | 1.6386 | 5 | 172 | 2 | 11 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1.8021 | 41.5134 | 1.8219 | 1.2394 | 110.9473 | 2.4797 | 0 | 0 | 159.8036
1669852 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_953359562_953359562 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:55:59 | 02.02.2021 02:42:16 | 7.7714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26485
1669875 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2039282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:44:29 | 01.02.2021 19:47:49 | 0.055556 | 3 | 1720 | 1 | 28 | 8 | 149 | 0 | 3 | 0.16889 | 19.9338 | 0.012881 | 0.27043 | 0.57526 | 4.3142 | 0 | 0.12125 | 25.3967
1669566 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SOĞUKYURT (OKULYANI) TR-1 45-73-M00207_45-73-M00207_2352507 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:54:49 | 01.02.2021 21:43:12 | 6.8064 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.1877 | 0 | 2.4934 | 0 | 1.3379 | 0 | 0 | 43.019
1669898 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3768 35-02-K03768_99667682_99667682 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:57:00 | 02.02.2021 01:52:36 | 5.9267 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.467
1669969 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_BIÇAKÇI-OVACIK L09_67544256 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:27:47 | 01.02.2021 21:41:56 | 2.2358 | 0 | 1067 | 1 | 273 | 4 | 284 | 0 | 0 | 0 | 416.0143 | 0 | 62.8136 | 17.5069 | 197.6128 | 0 | 0 | 693.9475
1668973 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KAREL KÖK 35-18-L00528_ L03_72061187 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 01:14:00 | 01.02.2021 01:52:03 | 0.63417 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7.3312 | 0 | 0 | 32.7016 | 21.5425 | 0 | 0 | 61.5752
1670044 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇAYIRLI TR-1 35-29-L00206__72399352_72399352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:08:20 | 01.02.2021 23:13:29 | 1.0858 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3226 | 0 | 0 | 0 | 1.1396 | 0 | 0 | 6.4622
1669921 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | RECEPLİ KÖYÜ TR-2 45-71-M01693_43105807_56387788_56387788 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:04:20 | 02.02.2021 03:42:32 | 9.6367 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.9577 | 0 | 0 | 0 | 11.303 | 0 | 0 | 25.2607
1669282 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1247 35-01-M01247_911326988_911326988 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:49:58 | 01.02.2021 17:20:29 | 5.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4426 | 0 | 0 | 12.4426
1669683 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK KOŞUBURNU TR-1 45-75-M00216_B_56387813_56387813 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:47:18 | 01.02.2021 20:12:32 | 3.4206 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2843 | 0 | 7.9136e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2844
1668996 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-57 KERVANSARAY SİTESİ 35-14-L00057_11388884_56374198_56374198 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 04:43:12 | 01.02.2021 05:56:02 | 1.2139 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8943 | 0 | 0 | 0 | 0.16196 | 0 | 0 | 12.0563
1669597 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_6775815_56356377_56356377 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:34:21 | 01.02.2021 19:47:27 | 4.2183 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.287 | 0 | 46.3123 | 0 | 103.1561 | 0 | 0 | 168.7554
1669537 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1642 35-03-K01642_A_56374049_56374049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:47:53 | 01.02.2021 15:48:32 | 1.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1925 | 0 | 37.0559 | 70.2484
1669503 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-11 35-22-M00164_949168668_949168668 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:06:20 | 01.02.2021 15:58:55 | 1.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33264 | 0 | 0 | 0.33264
1669835 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:00:31 | 01.02.2021 19:59:01 | 0.975 | 0 | 2440 | 36 | 84 | 22 | 239 | 8 | 1 | 0 | 366.7192 | 63.4991 | 15.5418 | 104.8442 | 108.6126 | 378.4609 | 6.9058 | 1044.5837
1669102 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_12269839_56358032_56358032 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:52:03 | 01.02.2021 12:23:38 | 3.5264 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 171.006 | 0 | 0 | 0 | 59.9056 | 0 | 0 | 230.9116
1669938 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-28 35-28-L00028_MENEMEN TR-90/MENEMEN TR-25 L02_66712105 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:45:11 | 01.02.2021 22:51:10 | 2.0997 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1465 | 0 | 3.1421 | 0 | 0.11345 | 0 | 0 | 13.402
1669451 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_GERMİYAN EVLERİ L05_2064614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:03:32 | 01.02.2021 15:03:37 | 1.0014 | 1 | 245 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4.9465 | 27.6211 | 0 | 0.44237 | 0 | 5.776 | 0 | 0.75675 | 39.5427
1669992 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-593 35-01-K00593_B_56357520_56357520 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:25:14 | 02.02.2021 02:43:10 | 5.2989 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 295.138 | 0 | 0 | 0 | 8.8607 | 0 | 0 | 303.9987
1670138 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_İSKELE L03_2065975 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:51:14 | 01.02.2021 23:53:09 | 0.031944 | 1 | 3205 | 0 | 38 | 8 | 309 | 0 | 0 | 0.038707 | 21.0125 | 0 | 0.3442 | 0.91423 | 7.6339 | 0 | 0 | 29.9436
1669056 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1414 35-07-K01414_913148937_913148937 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:40:00 | 01.02.2021 10:02:49 | 1.3803 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8592
1669643 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | BAYRAMŞAH TR-1 45-74-M00205_A_56352247_56352247 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:13:16 | 01.02.2021 18:13:03 | 1.9964 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58173
1669251 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YAKAKÖY ULUBEY TR-4 45-75-M00225_B_56394084_56394084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:02:24 | 01.02.2021 13:18:51 | 2.2742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018905
1669248 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | VİKİNG TM 35-17-A00007_VİKİNG KÖYLER R08_2314259 | OG İletken Kopması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:09:42 | 01.02.2021 12:51:55 | 1.7036 | 2 | 175 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4.3391 | 36.3075 | 0 | 5.2725 | 69.5035 | 4.9934 | 0 | 0 | 120.416
1669365 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ EVCİLER TR-4 45-75-M00061_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091354 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:50:54 | 01.02.2021 16:34:09 | 3.7208 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.6804 | 0 | 0 | 0 | 18.3687 | 0 | 0 | 62.0491
1668985 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÖRENCİK TR-3 45-73-M00553_D_56386606_56386606 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 02:27:00 | 01.02.2021 03:56:08 | 1.4856 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5523 | 0 | 0 | 0 | 4.4466 | 0 | 0 | 7.9988
1670032 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_MESCİTLİ L08_2057389 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:17:45 | 01.02.2021 22:34:39 | 0.28167 | 1 | 330 | 43 | 178 | 7 | 103 | 0 | 0 | 0.39255 | 19.0504 | 32.6131 | 15.521 | 21.0448 | 13.2941 | 0 | 0 | 101.916
1669440 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | UZUNKUYU TR-2 35-19-M00204_7133069_56377359_56377359 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:37:31 | 01.02.2021 22:33:40 | 8.9358 | 0 | 92 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 343.408 | 0 | 5.0384 | 0 | 35.4532 | 0 | 0 | 383.8996
1670004 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_EĞRİLİMAN M04_72140384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:17:07 | 02.02.2021 01:40:53 | 4.3961 | 1 | 238 | 2 | 11 | 7 | 24 | 0 | 0 | 4.2971 | 210.8858 | 1.2448 | 2.9233 | 72.4244 | 25.0906 | 0 | 0 | 316.866
1669483 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/50 45-72-M00050_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102402 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 14:32:00 | 01.02.2021 14:46:04 | 0.2344 | 0 | 836 | 0 | 5 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 30.9171 | 0 | 0.079821 | 0 | 10.8997 | 0 | 0 | 41.8965
1670247 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI TR-3 35-15-L00969_A_56367939_56367939 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:34:43 | 02.02.2021 03:08:55 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9007
1669534 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:00:00 | 01.02.2021 15:53:57 | 0.89917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.4787 | 0 | 0 | 0 | 126.4787
1670075 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-79 45-78-L00079_45-78-L00079_2354830 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:55:04 | 01.02.2021 23:24:16 | 0.48667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9706 | 0 | 0 | 1.9706
1670024 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-45 MANZARA CAD. 35-19-M00045_35-19-M00045_2372389 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:50:35 | 01.02.2021 23:56:21 | 4.0961 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 225.2079 | 0 | 45.85 | 0 | 30.453 | 0 | 0 | 301.5109
1669526 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1478 35-03-K01478_A_56373203_56373203 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:40:57 | 01.02.2021 16:08:54 | 1.4658 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 76.1927 | 0 | 0 | 0 | 1.5805 | 0 | 0 | 77.7732
1669514 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 45-77-L00055_945490611_945490611 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:44:40 | 01.02.2021 15:30:21 | 0.76139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70056
1670012 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-247 35-02-M00247_C_56381066_56381066 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:17:46 | 02.02.2021 01:26:22 | 4.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4245 | 0 | 0 | 84.4245
1669726 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-2 35-17-M00002_M-15 M03_2321746 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:33:53 | 01.02.2021 18:01:38 | 0.4625 | 0 | 1658 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 212.4771 | 0 | 0 | 0 | 134.4606 | 0 | 0 | 346.9377
1670118 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-98 KANAL 35-26-M00098_10448306_56358884_56358884 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:25:23 | 02.02.2021 00:10:46 | 0.75639 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1993 | 0 | 1.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9276
1669228 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖPRÜBAŞI TR-34 45-86-M00034_915928004_915928004 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:42:14 | 01.02.2021 12:38:50 | 1.9433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1669620 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/80-A 45-83-L00306_955147266_955147266 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:30:05 | 01.02.2021 18:19:16 | 2.8197 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2751
1669079 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/9 35-21-L00024_A_56357249_56357249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:00:00 | 01.02.2021 09:32:20 | 0.53889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2228
1669283 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-5 35-19-M00217_6745825_56378088_56378088 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:50:10 | 01.02.2021 12:30:56 | 0.67944 | 0 | 6 | 0 | 32 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 8.2912 | 0 | 11.1833 | 0 | 11.2927 | 0 | 1.0925 | 31.8596
1669924 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/36 45-71-M00168_B_56404343_56404343 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:21:10 | 02.02.2021 12:05:36 | 17.7406 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 146.4971 | 0 | 0 | 0 | 9.243 | 0 | 0 | 155.74
1669329 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_6181307_56355638_56355638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:14:55 | 01.02.2021 14:21:43 | 2.1133 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0452 | 0 | 9.0165 | 0 | 3.3966 | 0 | 0 | 17.4583
1669993 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-2959(YATIRIM REZERVE) 35-04-M02959_B_56359436_56359436 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:30:50 | 01.02.2021 22:33:35 | 1.0458 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 60.922 | 0 | 0 | 0 | 8.506 | 0 | 0 | 69.4281
1669306 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_53134470 M17_53134470 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:01:54 | 01.02.2021 14:12:40 | 2.1794 | 0 | 43 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7825 | 0 | 6.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4018
1669970 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53140022 L03_53140022 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:09:56 | 02.02.2021 01:58:15 | 7.8053 | 0 | 73 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 139.6453 | 0 | 5.6831 | 0 | 0.00065441 | 0 | 0 | 145.329
1669778 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 DAVUT KISRAK PARKI 35-26-M00013_956618872_956618872 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:46:03 | 01.02.2021 19:03:03 | 1.2833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1933 | 0 | 0 | 0 | 6.1554 | 0 | 0 | 7.3487
1669137 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-26 35-27-L00349_B_65514220_65514220 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:14:11 | 01.02.2021 11:19:03 | 2.0811 | 0 | 46 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24.6738 | 0 | 9.9732 | 0 | 38.8525 | 0 | 0 | 73.4996
1669801 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-1 35-22-M00231_6902931_56355363_56355363 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:04:18 | 01.02.2021 19:20:10 | 1.2644 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.3353 | 0 | 0 | 0 | 0.86319 | 0 | 0 | 18.1985
1669901 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:20:03 | 02.02.2021 07:23:21 | 13.055 | 5 | 0 | 155 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4418 | 0 | 583.8811 | 12.8225 | 139.672 | 0 | 0 | 0 | 744.8173
1669091 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-1 45-80-M00137_45-80-M00137_2374919 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:08:13 | 01.02.2021 09:42:00 | 0.56306 | 0 | 267 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44.9293 | 0 | 0.015085 | 0 | 9.5642 | 0 | 0 | 54.5086
1669206 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-517 OVACIK 35-18-L00517_11745789_56389491_56389491 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:25:17 | 02.02.2021 01:30:46 | 15.0914 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9319
1669598 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/3 45-71-M00387_MAĞRA BAHÇE M03_66511408 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:22:58 | 01.02.2021 22:00:00 | 6.6172 | 1 | 1012 | 4 | 59 | 0 | 91 | 1 | 0 | 1.5438 | 1965.7419 | 19.2806 | 136.5566 | 0 | 437.7142 | 293.2293 | 0 | 2854.0664
1670047 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ DERVİŞLER TR-5 35-31-L00325_47798620_56352432_56352432 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:17:09 | 01.02.2021 23:27:29 | 3.1722 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0985 | 0 | 0.73362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8321
1669406 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:28:29 | 01.02.2021 14:12:12 | 0.72861 | 0 | 510 | 52 | 126 | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 45.2485 | 28.9699 | 41.1694 | 12.8093 | 20.894 | 8.3634 | 0 | 157.4546
1669160 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | _7695098_56358023_56358023 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:55:00 | 01.02.2021 13:32:43 | 3.6286 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 205.4892 | 0 | 0 | 0 | 12.9353 | 0 | 0 | 218.4245
1670093 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_MESCİTLİ L05_72321000 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:25:42 | 02.02.2021 00:20:14 | 1.9089 | 0 | 330 | 18 | 178 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 119.3779 | 94.5064 | 98.6268 | 5.7268 | 85.3503 | 0 | 0 | 403.5882
1669552 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILÜZÜM TR-1 35-27-M00080_914009230_914009230 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:51:24 | 01.02.2021 18:30:59 | 3.6597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.186
1669847 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ATAKÖY TR-2 35-22-M00191_C_56370105_56370105 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:33:14 | 01.02.2021 21:06:12 | 2.5494 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1472
1670039 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BAŞIBÜYÜK KIRLILAR TR-1 45-77-L00229_B_56359914_56359914 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:00:36 | 02.02.2021 01:36:31 | 3.5986 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.7899 | 0 | 0.79629 | 0 | 0.016355 | 0 | 0 | 14.6026
1669352 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-2 35-15-L00976_A_56368293_56368293 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:44:05 | 01.02.2021 14:27:07 | 1.7172 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61811 | 0 | 2.8026 | 0 | 0.75517 | 0 | 0 | 4.1759
1669744 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-32 CUMHURİYET 35-25-M00103_955253880_955253880 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:34:12 | 01.02.2021 18:59:17 | 2.4181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75665
1669103 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-52 35-28-L00052_953384308_953384308 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:07:47 | 01.02.2021 21:44:35 | 12.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7371 | 0 | 0 | 3.7371
1669644 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-310 35-18-L00310_9109203_56369862_56369862 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:14:20 | 01.02.2021 19:44:53 | 3.5092 | 0 | 185 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 144.3667 | 0 | 0 | 0 | 52.837 | 0 | 0 | 197.2037
1669721 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | M. TELLİ TARIMSAL GRUP SULAMA 35-32-L00032_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045053 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:58:08 | 01.02.2021 19:46:18 | 2.8028 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0014173 | 0 | 4.4519 | 0 | 4.8491 | 0 | 0 | 9.3024
1669770 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | PINARCIK TR-1 45-72-L00753_C_56401417_56401417 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:58:46 | 01.02.2021 21:22:10 | 3.39 | 0 | 57 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.1406 | 0 | 6.6792 | 0 | 4.3405 | 0 | 0 | 54.1603
1669060 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | KİRAZ TR-1 45-82-M00187_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091786 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:28:10 | 01.02.2021 10:32:45 | 2.0764 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.249 | 0 | 0 | 0 | 0.035242 | 0 | 0 | 8.2842
1669601 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3097 35-01-K03097_911823453_911823453 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:36:07 | 01.02.2021 18:51:38 | 3.2586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6029
1670027 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_YILMAZ DM-1 M07_2108835 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:14:02 | 01.02.2021 22:42:02 | 0.46667 | 3 | 4098 | 95 | 290 | 41 | 491 | 15 | 1 | 0.53559 | 460.4581 | 45.8738 | 19.2833 | 93.2205 | 103.85 | 229.6909 | 3.8062 | 956.7185
1669701 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-1239 35-01-M01239_M-1957 M04_41902337 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:59:57 | 01.02.2021 18:05:22 | 1.0903 | 0 | 129 | 0 | 0 | 6 | 1959 | 0 | 19 | 0 | 97.6242 | 0 | 0 | 393.5685 | 2239.4105 | 0 | 946.093 | 3676.6962
1669678 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | VİKİNG TM 35-17-A00007_VİKİNG KÖYLER R08_2314259 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:22:00 | 01.02.2021 18:03:44 | 1.6956 | 2 | 175 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4.4012 | 36.9913 | 0 | 5.4312 | 54.5336 | 3.836 | 0 | 0 | 105.1934
1669509 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TURGUTLU-1 M06_2312535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:45:21 | 01.02.2021 15:11:07 | 0.42972 | 0 | 22 | 0 | 120 | 17 | 414 | 13 | 13 | 0 | 1.6266 | 0 | 15.3441 | 106.897 | 257.101 | 1065.7105 | 180.9253 | 1627.6044
1670050 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YEŞİLDERE KAZALLI TR-3 35-31-L00164_47837261_56391151_56391151 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:50:39 | 01.02.2021 23:05:09 | 1.2417 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2981 | 0 | 0.11803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4161
1668968 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2546 35-02-M02546_912493333_912493333 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 01:01:36 | 01.02.2021 02:18:46 | 1.2861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43154
1669217 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-174 35-18-L00174_49976481 A01_49976621 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:02:44 | 01.02.2021 20:18:36 | 10.2644 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.3337 | 0 | 0 | 0 | 21.9284 | 0 | 0 | 75.2622
1669229 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BAŞKÖY TR-1 35-29-L00229_B_56395256_56395256 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:57:50 | 01.02.2021 12:55:29 | 1.9608 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.4068 | 0 | 0 | 0 | 0.32238 | 0 | 0 | 10.7292
1670070 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-983 35-07-K00983_35-07-K00983_2362476 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:39:54 | 02.02.2021 00:32:44 | 1.8806 | 0 | 25 | 0 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 210.9366 | 0 | 12.8423 | 0 | 60.5869 | 0 | 0 | 284.3658
1669478 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-1/9 35-21-L00024_35-21-L00024_72179621 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:14:55 | 02.02.2021 01:10:59 | 10.9344 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 170.0613 | 0 | 0 | 0 | 16.0222 | 0 | 0 | 186.0835
1669429 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKMESCİT TR-1 35-29-L00219_950347020_950347020 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:13:30 | 01.02.2021 19:50:48 | 6.6217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08421
1669280 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:53:32 | 01.02.2021 11:55:42 | 0.036111 | 3 | 2078 | 119 | 370 | 32 | 175 | 2 | 0 | 0.015608 | 10.5893 | 0.77344 | 1.2441 | 4.5128 | 2.7422 | 5.1649 | 0 | 25.0423
1669180 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_953368356_953368356 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:18:00 | 01.02.2021 11:04:38 | 0.77722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66994
1669913 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_AĞAÇ SANAYİ TR-7/TR-8/TR-9/TR-10 M05_72110795 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:35:08 | 01.02.2021 21:07:39 | 1.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.6837 | 0 | 28.4252 | 135.1088
1670062 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-3 35-30-M00219_ALTINOVA-1 ÇIKIŞ M05_2099586 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:17:16 | 02.02.2021 00:30:42 | 2.2239 | 1 | 96 | 7 | 37 | 7 | 13 | 0 | 0 | 7.878 | 37.9334 | 23.356 | 67.1416 | 625.6678 | 55.348 | 0 | 0 | 817.3249
1670013 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49237021_56393324_56393324 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:35:54 | 01.02.2021 23:49:06 | 2.22 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1456 | 0 | 6.9734e-05 | 0 | 4.9199 | 0 | 0 | 11.0655
1669472 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-45 35-28-L00045_35-28-L00045_2374029 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:13:29 | 01.02.2021 14:42:37 | 0.48556 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 20.423 | 0 | 0 | 0 | 68.5496 | 0 | 0 | 88.9726
1669117 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-4742 35-07-K04742_A_56373784_56373784 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:13:05 | 01.02.2021 11:57:01 | 2.7322 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.2025 | 0 | 0 | 0 | 0.23387 | 0 | 0 | 50.4364
1669403 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135804 M09_53135804 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:00:52 | 01.02.2021 15:24:32 | 2.3944 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4519 | 15.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.678
1670276 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜZÜMLÜ KAHVELER TR-1 35-15-L00477_950363573_950363573 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:52:24 | 02.02.2021 13:41:20 | 16.8156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.097
1669309 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2495 35-02-K02495_35-02-K02495_2356561 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:06:18 | 01.02.2021 13:07:02 | 1.0122 | 0 | 632 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 153.629 | 0 | 0 | 0 | 94.4555 | 0 | 0 | 248.0845
1669186 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-2 45-80-M00136_45-80-M00136_2359614 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:44:00 | 01.02.2021 17:06:00 | 7.3667 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 268.884 | 0 | 0.015382 | 0 | 23.5489 | 0 | 0 | 292.4482
1669904 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-36 (ESKİ TR-6) 35-27-L00006_KIZILCA L03_61232253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:57:46 | 01.02.2021 22:21:00 | 2.3872 | 3 | 554 | 1 | 32 | 2 | 72 | 0 | 0 | 8.5253 | 364.0773 | 1.0945 | 13.1395 | 10.9041 | 86.1448 | 0 | 0 | 483.8855
1669658 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | GÜMÜLCELİ KÖK 45-80-M00057_A_56400929_56400929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:49:59 | 01.02.2021 17:31:51 | 2.6978 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2263
1669163 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURUDERE TR-3 35-32-L00023_946408240_946408240 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:48:36 | 01.02.2021 10:58:15 | 1.1608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0394
1669927 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SAZOBA TR-5 45-72-M00458_D_56390596_56390596 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:35:08 | 01.02.2021 21:14:40 | 0.65889 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6124 | 0 | 8.2624 | 0 | 0.00027324 | 0 | 0 | 11.8751
1669681 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN VERİCİLER KÖK 35-13-L00500_VERİCİLER L01_76583386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:35:54 | 01.02.2021 18:59:44 | 2.3972 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.7108 | 0 | 2.8003 | 0 | 3.6722 | 0 | 0 | 0 | 9.1832
1669194 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | _12344124_56374314_56374314 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:30:00 | 01.02.2021 13:26:40 | 2.9444 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.2821 | 0 | 0 | 0 | 0.27308 | 0 | 0 | 59.5551
1669787 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/86 45-83-L00086_45-83-L00086_2348856 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:08:56 | 01.02.2021 22:24:18 | 4.2561 | 0 | 748 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 1 | 0 | 917.8701 | 0 | 0 | 0 | 297.1343 | 0 | 22.4583 | 1237.4628
1670096 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2059028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:10:35 | 01.02.2021 23:17:44 | 0.11917 | 0 | 8 | 30 | 76 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.31452 | 6.2726 | 12.9986 | 4.692 | 0.98916 | 1.4754 | 0 | 26.7423
1669881 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135570 M01_53135570 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:30:06 | 02.02.2021 02:05:31 | 6.5903 | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.8685 | 0 | 10.2241 | 0 | 0.017942 | 0 | 0 | 28.1106
1669833 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNELİ TR-1 35-19-M00208_956699175_956699175 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:47:38 | 02.02.2021 00:10:20 | 5.3783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1669798 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | A. CANCAN SLM GRB TR-1 35-27-M00602_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050914 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:19:33 | 01.02.2021 20:01:11 | 1.6939 | 0 | 11 | 0 | 51 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.0077 | 0 | 15.5937 | 0 | 8.5792 | 0 | 0 | 30.1805
1669944 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_45-72-M00414_2373474 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:12:32 | 01.02.2021 21:24:37 | 1.2014 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029797 | 0 | 0.10382 | 0 | 0 | 0.13362
1669203 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ŞEMSİLER TR-1 35-31-L00098_47983094_56395270_56395270 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:25:26 | 01.02.2021 11:37:08 | 1.195 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7859 | 0 | 5.3602 | 0 | 0.25338 | 0 | 0 | 17.3995
1670136 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_PETLİNE BENZİNLİK L14_2061849 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:51:05 | 01.02.2021 23:54:37 | 0.058889 | 7 | 1338 | 0 | 26 | 11 | 159 | 0 | 3 | 2.089 | 17.4654 | 0 | 0.19208 | 6.4084 | 2.8545 | 0 | 0.013108 | 29.0225
1669054 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-525 35-04-K00525_35-04-K00525_2373747 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 08:39:34 | 01.02.2021 09:17:36 | 0.63367 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 129.4227 | 0 | 0 | 0 | 94.8833 | 0 | 0 | 224.3061
1670030 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ TR-5 45-78-L00205_A_56384404_56384404 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:36:54 | 01.02.2021 22:55:10 | 1.3044 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0314 | 0 | 0.97705 | 0 | 0.1503 | 0 | 0 | 4.1588
1669936 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2335949 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:33:59 | 01.02.2021 22:01:00 | 2.4503 | 1 | 324 | 37 | 189 | 8 | 102 | 0 | 0 | 3.6987 | 227.9689 | 289.8706 | 424.0992 | 43.3582 | 272.021 | 0 | 0 | 1261.0167
1670053 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | DEMİRCİLİ TR-1 35-19-M00211_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2062013 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:31:13 | 01.02.2021 23:32:47 | 3.0261 | 0 | 80 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66.0503 | 0 | 5.4368 | 0 | 10.4319 | 0 | 0 | 81.9191
1669246 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2329810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:00:57 | 01.02.2021 11:25:10 | 0.40361 | 10 | 720 | 349 | 66 | 28 | 41 | 1 | 0 | 0.97661 | 45.2403 | 84.4162 | 13.1976 | 139.7972 | 13.376 | 13.8216 | 0 | 310.8254
1669320 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2059028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:29:12 | 01.02.2021 12:34:29 | 0.088056 | 0 | 8 | 30 | 76 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.2288 | 5.0565 | 11.0073 | 5.7938 | 1.5966 | 2.068 | 0 | 25.751
1669724 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2530 35-07-M02530_99052990_99052990 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:46:21 | 01.02.2021 18:44:25 | 1.9678 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1171
1669340 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_BLOKSAN M03_72159592 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:27:22 | 01.02.2021 14:14:55 | 3.7925 | 0 | 11 | 0 | 40 | 14 | 395 | 13 | 13 | 0 | 10.5893 | 0 | 40.7582 | 968.5369 | 2355.4943 | 9549.0031 | 1608.4327 | 14532.8145
1669014 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | DM-19/02 45-71-M00713_ERNET-SA OTOMAT VE METAL ÖZEL M03_2079022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 06:23:02 | 01.02.2021 09:42:28 | 3.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0348 | 0 | 63.0348
1669512 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAKÖY TR-1 45-72-L00275_A_65509287_65509287 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:29:04 | 01.02.2021 15:57:03 | 1.4664 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9527 | 0 | 0 | 0 | 0.24153 | 0 | 0 | 2.1943
1670073 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2039282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:57:05 | 01.02.2021 22:58:39 | 0.026111 | 3 | 1695 | 1 | 28 | 8 | 144 | 0 | 3 | 0.068902 | 7.8998 | 0.0059322 | 0.11341 | 0.23986 | 1.2748 | 0 | 0.04572 | 9.6485
1668991 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | İNECİK TR-1 35-21-L00121_35-21-L00121_2349072 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 03:25:34 | 01.02.2021 04:16:32 | 0.84944 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10.6542 | 0 | 0 | 0 | 0.51375 | 0 | 0.72022 | 11.8882
1670245 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ S. KASAP GRB. TR-5 35-15-L01011_B_56361622_56361622 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:58:35 | 02.02.2021 04:41:26 | 8.7142 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6056 | 0 | 0.2206 | 0 | 0 | 59.8262
1670222 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-32 DEREKÖY 35-22-M00032_955286468_955286468 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:20:44 | 02.02.2021 02:55:16 | 7.5756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5547
1669277 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-2496 35-08-K02496_B_56370925_56370925 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:46:24 | 02.02.2021 19:28:32 | 31.7022 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552.2486
1669383 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_10837127_56357673_56357673 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:06:28 | 01.02.2021 19:06:10 | 5.995 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.4091 | 0 | 0 | 0 | 3.4011 | 0 | 0 | 96.8102
1669810 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-57 KERVANSARAY SİTESİ 35-14-L00057_11388884_56374198_56374198 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:17:43 | 01.02.2021 19:34:53 | 1.2861 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.5078 | 0 | 0 | 0 | 0.26342 | 0 | 0 | 15.7712
1669861 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM2/11 35-29-M00117_950348666_950348666 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:23:28 | 01.02.2021 21:11:44 | 1.8044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56468
1669618 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-768 35-01-K00768_910891336_910891336 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:51:47 | 01.02.2021 17:56:55 | 2.0856 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3132
1669375 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVŞAR TR-1 45-83-L00340_955159390_955159390 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:34:25 | 01.02.2021 13:53:18 | 1.3147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34208
1669967 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BIÇAKÇI OVACIK TR-5 35-15-L00084_35-15-L00084_2364724 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:08:04 | 01.02.2021 22:10:52 | 2.0467 | 0 | 37 | 0 | 41 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.6437 | 0 | 5.6971 | 0 | 5.3598 | 0 | 0 | 19.7006
1669916 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-985 35-07-K00985_35-07-K00985_2350915 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:23:07 | 01.02.2021 21:51:39 | 1.4756 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 101.8154 | 0 | 0 | 0 | 7.3187 | 0 | 0 | 109.1341
1669818 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 DAVUT KISRAK PARKI 35-26-M00013_956618517_956618517 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:38:20 | 01.02.2021 19:29:51 | 1.8586 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.998
1669226 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-594 35-04-K00594_B_56369942_56369942 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:43:37 | 01.02.2021 12:31:17 | 1.7944 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 170.6715 | 0 | 0 | 0 | 43.3614 | 0 | 0 | 214.0329
1669615 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-51 35-21-L00151_A_56376561_56376561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:40:31 | 02.02.2021 02:32:16 | 10.8625 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7484 | 0 | 6.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3313
1669592 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ TR-2 35-15-L00670_C_56371062_56371062 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:34:47 | 01.02.2021 18:20:17 | 2.7583 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.7192 | 0 | 0 | 0 | 9.0324 | 0 | 0 | 22.7515
1670256 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-5 35-15-L00312_B_60985223_60985223 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:36:08 | 02.02.2021 03:47:49 | 8.1947 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9537
1668974 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_B_56375467_56375467 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 01:20:00 | 01.02.2021 01:57:03 | 0.6175 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.4923 | 0 | 0 | 0 | 0.10572 | 0 | 0 | 11.598
1669120 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BEYAZITLAR TR-1 35-15-L00792_35-15-L00792_2374802 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:17:40 | 01.02.2021 17:42:53 | 8.4203 | 0 | 88 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 137.8011 | 0 | 56.2366 | 0 | 142.8889 | 0 | 265.6752 | 602.6017
1669707 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | AKPINAR TR-1 45-75-M00079_45-75-M00079_2368342 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:06:10 | 01.02.2021 17:33:26 | 0.45444 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.86813 | 0 | 0 | 0 | 0.48055 | 0 | 0 | 1.3487
1669143 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-28 35-28-L00028_MENEMEN TR-58 L01_66712056 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:47:09 | 01.02.2021 14:59:59 | 5.2136 | 0 | 1273 | 0 | 2 | 1 | 237 | 1 | 0 | 0 | 1925.1414 | 0 | 4.1414 | 6.3034 | 1641.7137 | 106.9842 | 0 | 3684.2841
1669807 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4494 35-03-K04494_35-03-K04494_41923932 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:07:01 | 01.02.2021 19:51:00 | 1.7331 | 0 | 831 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 483.3321 | 0 | 1.1651 | 0 | 71.7036 | 0 | 0 | 556.2008
1669020 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-41 OBAKENT ÖZEL 35-18-L00041Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099785 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 06:48:47 | 01.02.2021 09:44:19 | 2.9256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4112 | 0 | 0 | 0 | 20.4112
1669853 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-44 35-22-M00870_955289246_955289246 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:38:02 | 02.02.2021 00:08:10 | 5.5022 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2628
1669289 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:00:14 | 01.02.2021 12:04:32 | 0.071667 | 14 | 456 | 1 | 6 | 4 | 41 | 0 | 1 | 1.6526 | 6.3776 | 0.024609 | 0.094502 | 3.97 | 0.9453 | 0 | 0.39774 | 13.4624
1669538 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | _9565813_56367128_56367128 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:56:56 | 01.02.2021 15:18:39 | 0.36194 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.374 | 0 | 0.21509 | 0 | 2.5568 | 0 | 0 | 5.1458
1669051 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/28 45-71-M00536_953200869_953200869 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:24:37 | 01.02.2021 09:26:44 | 1.0353 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4571 | 0 | 0 | 0 | 1.1913 | 0 | 0 | 5.6483
1669930 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-8 35-19-L00268_956671206_956671206 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:14:46 | 01.02.2021 21:36:22 | 1.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82197
1669738 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | TÜPÜLER KEPEZ TR-1 45-75-M00136_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085446 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:35:02 | 01.02.2021 22:28:10 | 4.8856 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4269 | 0 | 1.3378 | 0 | 1.839 | 0 | 0 | 8.6037
1669243 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/54 45-72-M00054_DAĞITIM TRAFOSU TR-1/54 M04_2331613 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 11:10:42 | 01.02.2021 12:54:53 | 1.7364 | 0 | 1248 | 0 | 1 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 396.559 | 0 | 0.0058748 | 0 | 159.9123 | 0 | 0 | 556.4772
1669446 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-231 35-18-L00231_5720401 g1b_5957452 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:43:54 | 01.02.2021 21:41:27 | 7.9592 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 131.6629 | 0 | 0 | 0 | 344.0371 | 0 | 0 | 475.6999
1669197 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-523 ALTINKUM 35-18-L00523_ H_49093265 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:53:25 | 01.02.2021 18:32:02 | 8.6436 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.003 | 0 | 6.7882 | 0 | 44.1918 | 0 | 0 | 57.983
1670033 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KIRANÇİFTLİK TR-1 45-71-M01489_45-71-M01489_2371351 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:42:10 | 01.02.2021 23:33:09 | 2.8497 | 0 | 60 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.6571 | 0.45128 | 0.052439 | 0 | 5.0425 | 0 | 0 | 25.2033
1670133 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_ESKİFOÇA İM (FOTAŞ-2) M03_72190317 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:35:11 | 02.02.2021 00:48:00 | 1.2136 | 3 | 423 | 2 | 0 | 16 | 113 | 0 | 0 | 2.5616 | 55.7871 | 15.7091 | 0 | 290.8414 | 19.6949 | 0 | 0 | 384.5941
1669154 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_DONANIMLI YEDEK M16_72057877 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:52:51 | 01.02.2021 17:21:00 | 7.469 | 23 | 1486 | 3 | 27 | 23 | 184 | 1 | 1 | 715.2324 | 1709.9486 | 44.1245 | 61.5274 | 502.7596 | 999.2915 | 52.1686 | 0.0083192 | 4085.0608
1669987 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KAYAPINAR TR-1 45-71-M00963_B_72056945_72056945 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:37:25 | 02.02.2021 04:05:13 | 7.4633 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.1572 | 0 | 0 | 0 | 7.5596 | 0 | 0 | 38.7167
1669300 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | SOMA DM-5/17 45-82-M00421_DAHİLİ TR M12_2035878 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 12:06:22 | 01.02.2021 12:46:38 | 0.67111 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 91.9605 | 0 | 0 | 0 | 240.8197 | 0 | 0 | 332.7802
1669841 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SOĞUKYURT (OKULYANI) TR-1 45-73-M00207_B_56391821_56391821 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:59:00 | 01.02.2021 21:23:59 | 4.4164 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.8115 | 0 | 0 | 0 | 0.8119 | 0 | 0 | 13.6234
1669864 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_VEZİROĞLU M04_50218016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:12:23 | 01.02.2021 22:51:07 | 5.6456 | 0 | 138 | 12 | 38 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 146.4108 | 42.3568 | 32.2172 | 373.6713 | 21.569 | 357.3134 | 23.5891 | 997.1276
1670268 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KURUCUOVA TR-8 35-15-L00249_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045565 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:15:42 | 02.02.2021 05:20:09 | 6.0742 | 0 | 13 | 0 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 48.3836 | 0 | 50.2673 | 0 | 29.6832 | 0 | 0 | 128.3341
1669984 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-15 35-18-L00015_ L01_2085256 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:37:03 | 01.02.2021 21:42:00 | 0.0825 | 0 | 308 | 0 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11.2973 | 0 | 0 | 3.7864 | 0.93724 | 0 | 0 | 16.0209
1669415 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-5 35-15-L00312_D_60982761_60982761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:09:44 | 01.02.2021 14:42:17 | 1.5425 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.4782 | 0 | 0.89765 | 0 | 6.5779 | 0 | 0 | 10.9537
1670056 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/24 45-71-M00365_DAĞITIM TRAFOSU M03_72052031 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:13:33 | 02.02.2021 03:06:22 | 5.8803 | 0 | 393 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 543.7818 | 0 | 0.93295 | 0 | 117.8319 | 0 | 0 | 662.5467
1669933 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2087141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:17:59 | 01.02.2021 21:09:00 | 0.85028 | 0 | 790 | 1 | 84 | 5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125.461 | 0.19361 | 10.4654 | 6.2275 | 60.6082 | 0 | 0 | 202.9557
1670007 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1162 35-01-K01162_911333398_911333398 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:33:28 | 02.02.2021 04:14:19 | 6.6808 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0726
1669343 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇERİKÖZÜ TR-1 35-29-L00326_A_56399869_56399869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:38:34 | 01.02.2021 16:08:11 | 3.4936 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3528
1669535 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | _C_56389510_56389510 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:52:25 | 01.02.2021 16:28:38 | 1.6036 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.781 | 0 | 0 | 0 | 1.071 | 0 | 0 | 32.852
1669458 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/31 35-29-M00031_48360778_56361415_56361415 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:01:54 | 01.02.2021 15:54:29 | 1.8764 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.7403 | 0 | 0 | 0 | 67.1104 | 0 | 0 | 102.8507
1669292 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-985 35-07-K00985_99478564_99478564 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:54:11 | 01.02.2021 17:49:47 | 5.9267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0834
1670176 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-30 35-25-M00030_B_56357566_56357566 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:38:25 | 02.02.2021 01:21:49 | 1.7233 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.7916 | 0 | 0 | 0 | 2.1918 | 0 | 0 | 30.9834
1670076 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_PETLİNE BENZİNLİK L14_2061849 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:57:43 | 01.02.2021 22:58:31 | 0.013333 | 7 | 1338 | 0 | 26 | 11 | 159 | 0 | 3 | 0.52035 | 4.3504 | 0 | 0.046829 | 1.5082 | 0.6915 | 0 | 0.0030596 | 7.1203
1670099 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:13:02 | 01.02.2021 23:18:44 | 0.095 | 0 | 0 | 1 | 129 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048878 | 12.1969 | 0 | 0.04391 | 0 | 0 | 12.2897
1669435 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/22 35-27-M01093_98821885_98821885 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:14:08 | 01.02.2021 15:57:44 | 3.7267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5574
1669123 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-37 35-23-M00037_950417386_950417386 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:24:54 | 01.02.2021 11:14:36 | 1.8283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337
1669266 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | AĞAÇ İŞLERİ TR-3 35-22-M00103_6900676 TR3/B1_5933669 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:33:11 | 01.02.2021 15:23:45 | 3.8428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0684 | 0 | 53.8642 | 129.9325
1669727 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | SADULLAH SEZER GRB 35-30-M00197_35-30-M00197_2371559 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:23:13 | 01.02.2021 20:11:39 | 2.8072 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3815 | 0 | 7.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3445
1669764 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_955254971_955254971 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:56:55 | 01.02.2021 19:32:25 | 1.5917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5496
1669074 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DM-2/TR-21 35-22-M00063_35-22-M00063_72131565 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:02:56 | 01.02.2021 17:33:00 | 8.5011 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 1958.3045 | 0 | 0 | 0 | 538.3782 | 0 | 162.2151 | 2658.8977
1669907 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-16 35-15-L01032_48663736_56361711_56361711 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:08:43 | 01.02.2021 21:19:21 | 2.1772 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.2671 | 0 | 1.2714 | 0 | 8.2037 | 0 | 0 | 35.7422
1669515 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-66 35-19-L00066_8915667_56390367_56390367 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:29:39 | 01.02.2021 19:09:44 | 4.6681 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.3784 | 0 | 25.4406 | 0 | 59.7204 | 0 | 0 | 125.5394
1669466 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-16/3 45-82-M00102_C_56400453_56400453 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:17:00 | 01.02.2021 15:13:56 | 0.94889 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1803
1669031 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | CİNGÖZLER TR-1 45-81-M00080_45-81-M00080_2360592 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 07:29:12 | 01.02.2021 09:14:27 | 1.7542 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2934 | 0 | 0.33258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.626
1669964 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_ILICA-1 L07_2052451 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:20:55 | 01.02.2021 21:46:19 | 0.42333 | 0 | 3537 | 0 | 10 | 7 | 506 | 0 | 0 | 0 | 504.5128 | 0 | 0.4284 | 23.4486 | 193.0189 | 0 | 0 | 721.4086
1670113 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN KÖK 35-13-L00401_GÖKÇEALAN L02_66680400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:19:18 | 02.02.2021 00:04:56 | 0.76056 | 11 | 16 | 18 | 28 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2.9678 | 1.3929 | 9.6582 | 1.7489 | 37.8442 | 1.4192 | 10.5673 | 11.1044 | 76.703
1669781 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYAPINAR TR-1 45-71-M00963_953244551_953244551 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:40:24 | 01.02.2021 23:13:57 | 5.5592 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2145
1670090 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-3 45-71-M02147_MURADİYE TR-3/B M03_65989242 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:52:20 | 02.02.2021 14:18:35 | 15.4375 | 0 | 524 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1551.5598 | 0 | 19.7646 | 0 | 375.206 | 0 | 0 | 1946.5305
1669094 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-105 DÜZCE AĞA ÇEŞMESİ 35-14-L00105__72371907_72371907 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:14:05 | 01.02.2021 17:08:34 | 7.9079 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69.1089 | 0 | 6.1095 | 0 | 24.3486 | 0 | 0 | 99.5669
1669048 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:16:56 | 01.02.2021 09:09:25 | 0.87472 | 0 | 84 | 7 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.1361 | 33.6714 | 1.0613 | 200.5804 | 8.9173 | 0 | 0 | 260.3665
1670019 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-235 35-01-K00235_910970906_910970906 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:04:14 | 02.02.2021 04:09:43 | 6.0914 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.7759 | 0 | 0 | 0 | 93.808 | 0 | 0 | 144.5839
1669286 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-1915 35-10-K01915_B_56375146_56375146 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:46:20 | 01.02.2021 12:10:59 | 0.41083 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18.3638 | 0 | 0 | 0 | 24.6391 | 0 | 0 | 43.0029
1669950 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-19 35-23-M00019_A_56366088_56366088 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:32:28 | 01.02.2021 21:53:46 | 1.355 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.9646 | 0 | 0 | 0 | 28.6003 | 0 | 0 | 47.5648
1669612 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _B_60984395_60984395 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:52:59 | 01.02.2021 18:05:03 | 2.2011 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8519
1669973 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_ÇİFTLİK DM-2/1 L10_2054618 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:29:44 | 01.02.2021 21:30:34 | 0.013889 | 0 | 2740 | 1 | 5 | 4 | 167 | 0 | 0 | 0 | 14.4067 | 0.0063106 | 0.00020421 | 0.79576 | 1.7142 | 0 | 0 | 16.9231
1669827 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-13 35-19-L00013_A A01_5938198 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:38:57 | 01.02.2021 22:30:17 | 3.8556 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 93.6821 | 0 | 0 | 0 | 24.8846 | 0 | 0 | 118.5668
1669263 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇAKIRLAR TR-1 35-16-L00252_47540432_56397451_56397451 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:09:07 | 01.02.2021 15:08:48 | 3.9947 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2591
1669443 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-200 35-18-L00200_7981703_56370844_56370844 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:42:14 | 01.02.2021 17:46:47 | 4.0758 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.6912 | 0 | 0 | 0 | 8.1466 | 0 | 0 | 32.8378
1670036 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3157 35-07-K03157_C_56382733_56382733 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:04:25 | 02.02.2021 00:07:51 | 2.0572 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0799
1669063 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KÖFÜNDERE TR-3 35-15-L00211_B_56398037_56398037 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:47:00 | 01.02.2021 11:08:36 | 2.36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89994
1669157 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2304041 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:54:37 | 01.02.2021 10:21:10 | 0.4424 | 1 | 368 | 39 | 16 | 12 | 47 | 2 | 0 | 0.00442 | 19.3893 | 29.9451 | 0.96583 | 78.1836 | 29.6332 | 3.6796 | 0 | 161.8011
1670130 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-1 L05_48929108 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:46:15 | 02.02.2021 00:12:00 | 0.42917 | 0 | 15330 | 0 | 80 | 23 | 1379 | 1 | 10 | 0 | 1710.3578 | 0 | 6.7659 | 247.0927 | 286.7685 | 24.6804 | 19.3725 | 2295.0377
1669541 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/7 KAZIMKARABEKİR İ.Ö.O 45-71-M00294_953188659_953188659 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:40:41 | 02.02.2021 10:20:59 | 10.6717 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7314
1669008 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/77 45-72-M00077_TR-1/80 M02_2045512 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 06:12:12 | 01.02.2021 06:32:00 | 0.33 | 0 | 1215 | 0 | 0 | 0 | 278 | 2 | 4 | 0 | 94.0517 | 0 | 0 | 0 | 38.9613 | 7.2771 | 25.8356 | 166.1256
1669844 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | OSMANİYE TR-1 45-73-M00503_C_56370065_56370065 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:23:25 | 02.02.2021 01:17:05 | 7.8944 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3296 | 0 | 0 | 0 | 0.99754 | 0 | 0 | 34.3271
1669495 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2313338 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:27:54 | 01.02.2021 18:04:11 | 3.6047 | 2 | 0 | 53 | 17 | 29 | 10 | 2 | 0 | 6.0579 | 0 | 354.6958 | 45.6902 | 738.9981 | 54.6757 | 12.388 | 0 | 1212.5057
1669741 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2054614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:54:18 | 01.02.2021 17:56:18 | 0.033333 | 3 | 40 | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.077481 | 0.095116 | 0.402 | 0.048877 | 0.10786 | 0.13882 | 0 | 0 | 0.87016
1669349 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-52 35-21-L00132_A_56376558_56376558 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:37:26 | 01.02.2021 17:11:24 | 4.5661 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6023 | 0 | 0 | 0 | 9.0612 | 0 | 0 | 19.6635
1669890 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇERİKÖZÜ TR-1 35-29-L00326_950339826_950339826 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:50:38 | 01.02.2021 20:59:12 | 1.1428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40467
1670102 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNYAKA TR-3 45-79-M00478_C_56384484_56384484 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:55:09 | 02.02.2021 01:27:32 | 2.5397 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9169 | 0 | 1.088 | 0 | 0.68928 | 0 | 0 | 7.6941
1669887 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2039282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:00:17 | 01.02.2021 20:01:51 | 0.026111 | 3 | 1720 | 1 | 28 | 8 | 149 | 0 | 3 | 0.077399 | 9.1351 | 0.0059534 | 0.12236 | 0.25796 | 1.8172 | 0 | 0.052623 | 11.4686
1669910 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-48 TEKEL 35-19-L00048_B_56373305_56373305 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:03:08 | 01.02.2021 21:21:19 | 1.3031 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0333 | 0 | 1.7439 | 0 | 5.5704 | 0 | 0 | 20.3476
1669675 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-4 35-15-L00313_48787593_56369278_56369278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:39:59 | 01.02.2021 18:33:18 | 1.8886 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6656 | 0 | 0 | 0 | 3.1423 | 0 | 0 | 10.8079
1670122 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_SÜLEYMANİYE -M01 M01_66218126 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:21:55 | 01.02.2021 23:55:53 | 0.56611 | 1 | 127 | 39 | 85 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.5595 | 10.4531 | 15.3451 | 56.7204 | 6.4636 | 0 | 0 | 100.5417
1669506 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4624 35-03-K04624_D_56366986_56366986 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:27:44 | 01.02.2021 16:26:44 | 2.9833 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 156.9389 | 0 | 0 | 0 | 27.0043 | 0 | 0 | 183.9432
1669655 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KALEMLİ TR-1 45-71-M01533_45-71-M01533_2367978 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:39:31 | 01.02.2021 21:15:00 | 4.5914 | 0 | 139 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 99.7564 | 0 | 0.48572 | 0 | 1.8292 | 0 | 0 | 102.0714
1669632 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_953357474_953357474 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:57:41 | 01.02.2021 20:39:32 | 4.6975 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6072
1669953 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_SÜLEYMANİYE M01_66218167 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:12:19 | 01.02.2021 21:51:05 | 1.6461 | 1 | 141 | 39 | 86 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.5386 | 30.5088 | 51.5806 | 188.1379 | 23.7579 | 0 | 0 | 339.5238
1669040 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_45-72-L00389_2359472 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:09:50 | 01.02.2021 11:28:54 | 3.3178 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4527 | 0 | 0.0088086 | 0 | 0 | 8.4615
1669432 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_BLOKSAN M03_72159592 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:14:49 | 01.02.2021 15:22:22 | 1.1258 | 0 | 11 | 0 | 40 | 14 | 395 | 13 | 13 | 0 | 2.9062 | 0 | 11.4011 | 269.5863 | 643.9768 | 2807.3499 | 474.8081 | 4210.0284
1670059 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KARAKOVA TR-3 35-15-L00450_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049696 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:04:19 | 02.02.2021 00:13:59 | 3.1611 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.20305 | 0 | 18.2292 | 0 | 24.3831 | 0 | 0 | 42.8153
1669824 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-64 35-19-L00064_D_56394533_56394533 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:39:33 | 01.02.2021 20:50:33 | 2.1833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.164
1669220 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-310 35-18-L00310_9109203_56369862_56369862 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:10:07 | 01.02.2021 13:39:22 | 3.4875 | 0 | 185 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 126.7932 | 0 | 0 | 0 | 71.2559 | 0 | 0 | 198.0492
1669761 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ZEYTİNLİPARK DM (M-400) 35-17-M00400_M-91 M03_66434805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:53:01 | 01.02.2021 18:18:25 | 0.42333 | 0 | 3345 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 429.2096 | 0 | 0 | 0 | 263.4867 | 0 | 0 | 692.6962
1670216 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | A. CANCAN SLM GRB TR-1 35-27-M00602_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050914 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:15:35 | 02.02.2021 04:04:57 | 4.8228 | 0 | 11 | 0 | 51 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.194 | 0 | 32.2363 | 0 | 14.9338 | 0 | 0 | 59.3641
1669134 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-93 35-18-L00093_35-18-L00093_2347792 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:11:03 | 01.02.2021 10:39:00 | 1.4658 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 105.6872 | 0 | 0 | 0 | 54.8702 | 0 | 0 | 160.5573
1669475 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | YALLIOĞLU KÖK 35-15-L00361_HatBaşıAyırıcı_53132189 L02_53132189 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:30:57 | 01.02.2021 15:58:54 | 2.4658 | 0 | 121 | 0 | 32 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 79.225 | 0 | 29.5618 | 0 | 68.1452 | 0 | 0 | 176.932
1669518 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KAREL KÖK 35-18-L00528_ L02_72061186 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:30:31 | 01.02.2021 23:29:23 | 8.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638.5499 | 0 | 0 | 0 | 2638.5499
1669326 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-993 35-03-M00993_910320457_910320457 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:28:28 | 01.02.2021 14:38:47 | 2.1719 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2253
1669718 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BATTALMUSTAFA TR-1 45-77-L00204_A_56385264_56385264 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:38:26 | 01.02.2021 18:33:37 | 1.9197 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0381
1669177 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KARABURUN TR-11 35-21-L00010_6037691 C1B_5828896 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:16:00 | 01.02.2021 11:29:52 | 1.2311 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3779
1669805 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:35:46 | 01.02.2021 18:43:02 | 0.12111 | 0 | 2440 | 36 | 84 | 22 | 239 | 8 | 1 | 0 | 44.3377 | 7.9121 | 2.0764 | 13.4459 | 14.3894 | 48.9534 | 0.9386 | 132.0535
1669141 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-28 35-28-L00028_MENEMEN TR-90/MENEMEN TR-25 L02_66712057 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:46:13 | 01.02.2021 14:58:05 | 5.1975 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.2973 | 0 | 8.3004 | 0 | 0.53649 | 0 | 0 | 30.1341
1669544 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1732 35-09-M01732_B_56380795_56380795 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:54:15 | 01.02.2021 18:01:08 | 3.1147 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.9778 | 0 | 0 | 0 | 1.835 | 0 | 0 | 39.8129
1669118 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/45 45-71-M00027_953207896_953207896 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:06:36 | 02.02.2021 07:06:27 | 21.9975 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 94.4171 | 0 | 0 | 0 | 73.505 | 0 | 0 | 167.9221
1670231 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-3 35-22-M00233_C_56356201_56356201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:26:41 | 02.02.2021 02:36:24 | 4.1619 | 0 | 57 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67.2463 | 0 | 2.2954 | 0 | 58.1523 | 0 | 0 | 127.694
1669590 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-300 35-01-K00300_C C3_5873588 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:28:34 | 01.02.2021 17:43:18 | 2.2456 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1.8305 | 0 | 0 | 0 | 17.1189 | 0 | 9.1578 | 28.1073
1669095 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/67 (CEZAEVİ YANI) 45-83-M00067_955176476_955176476 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:41:30 | 01.02.2021 10:47:38 | 2.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2765 | 0 | 0 | 4.2765
1669072 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞCULAR TR-3 35-19-M00215_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057927 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:34:58 | 01.02.2021 10:01:49 | 1.4475 | 0 | 52 | 0 | 37 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.1543 | 0 | 22.7796 | 0 | 28.0862 | 0 | 0 | 78.0201
1669613 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_35-31-L00313_2364981 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:00:05 | 01.02.2021 19:24:22 | 3.4047 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.0858 | 0 | 1.2414 | 0 | 14.8821 | 0 | 0 | 27.2093
1668972 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_STADYUM K08_2043012 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 01:12:41 | 01.02.2021 01:14:54 | 0.036944 | 0 | 877 | 0 | 0 | 4 | 446 | 0 | 10 | 0 | 14.0758 | 0 | 0 | 10.0896 | 13.6238 | 0 | 1.1456 | 38.9348
1669636 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SAZOBA TR-5 45-72-M00458_45-72-M00458_2361871 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:10:34 | 01.02.2021 18:37:54 | 2.4556 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.4867 | 0 | 33.4352 | 0 | 38.0246 | 0 | 0 | 86.9465
1669659 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-4 35-30-M00004_955309976_955309976 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:55:17 | 01.02.2021 21:24:06 | 5.4803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3723
1669264 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-986 35-03-M00986_35-03-M00986_2358505 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:35:22 | 01.02.2021 12:12:00 | 0.61056 | 0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 106.5061 | 0 | 0 | 0 | 15.4523 | 0 | 0 | 121.9584
1669928 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-126 35-26-M00126_956618656_956618656 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:21:00 | 02.02.2021 11:06:49 | 14.7636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.204
1669682 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-12 35-21-L00006_A_56357201_56357201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:26:39 | 02.02.2021 01:17:44 | 8.8514 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.1987 | 0 | 0 | 0 | 9.0771 | 0 | 0 | 52.2758
1669951 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-210 35-07-K00210_B_56376229_56376229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:52:26 | 01.02.2021 22:32:11 | 1.6625 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55.325 | 0 | 0 | 0 | 42.9405 | 0 | 0 | 98.2655
1669241 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTAKÖY TR-1 35-29-L00217_950329491_950329491 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:08:04 | 01.02.2021 16:56:43 | 5.8108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49894
1669444 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | DOĞANPINAR TR-1 45-75-M00172_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086092 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:41:50 | 01.02.2021 17:15:29 | 3.5608 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45.0231 | 0 | 0 | 0 | 16.6168 | 0 | 0 | 61.6399
1670177 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-40 35-25-M00040_DAĞITIM TRAFO GÜMÜLDÜR M-40 M01_72080505 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:39:32 | 02.02.2021 02:43:54 | 3.0728 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2566
1669490 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2054614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:35:32 | 01.02.2021 14:40:51 | 0.088611 | 3 | 40 | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.18048 | 0.22156 | 1.1839 | 0.11227 | 0.35872 | 0.45966 | 0 | 0 | 2.5166
1669195 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-18 35-30-M00018_95000155524_95000155524 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:26:03 | 01.02.2021 11:42:10 | 1.2686 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1163 | 0 | 0 | 0 | 2.8944 | 0 | 0 | 4.0107
1669298 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1309 35-02-M01309_M-338 RASATANE M04_2102196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:07:00 | 01.02.2021 13:15:11 | 1.1364 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0535 | 0 | 14.927 | 0 | 0 | 0 | 17.9805
1669049 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-128/1 35-18-L00603_50067433_56406673_56406673 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:18:41 | 01.02.2021 12:07:31 | 3.8139 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.1715
1669690 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ASMACIK TR-1 45-71-M01697_43105687_56384127_56384127 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:17:13 | 02.02.2021 03:02:43 | 12.7583 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0752 | 0 | 0.0043631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0796
1669939 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-362 35-09-M00362_HatBaşıAyırıcı_53137863 M03_53137863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:59:02 | 01.02.2021 23:22:42 | 2.3944 | 0 | 620 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 706.4224 | 0 | 0 | 242.4226 | 156.8491 | 0 | 0 | 1105.6941
1669398 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-333 KONAKKENT 35-18-L00333_35-18-L00333_72119221 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:59:45 | 01.02.2021 16:37:46 | 3.6336 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84.4042 | 0 | 0 | 0 | 7.7028 | 0 | 0 | 92.107
1670054 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-1 M13_72352934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:16:49 | 01.02.2021 23:23:00 | 1.1031 | 0 | 5293 | 0 | 2 | 2 | 516 | 0 | 0 | 0 | 1444.767 | 0 | 0.36237 | 24.7931 | 324.9635 | 0 | 0 | 1794.886
1669129 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1483 35-01-M01483_911615442_911615442 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:32:38 | 01.02.2021 19:45:02 | 10.2067 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.0418 | 0 | 0 | 0 | 19.1091 | 0 | 0 | 42.151
1669793 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRTÜLÜ TR 1 35-24-M00098_955224993_955224993 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:26:00 | 01.02.2021 20:20:29 | 1.9081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.526
1669272 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-36 (ESKİ TR-6) 35-27-L00006_DM-2/TR-34 L05_61232210 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:45:22 | 01.02.2021 13:26:47 | 1.6903 | 3 | 1433 | 1 | 40 | 2 | 117 | 0 | 0 | 4.8527 | 501.8396 | 0.84011 | 12.2269 | 11.4117 | 200.3644 | 0 | 0 | 731.5354
1670005 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216606 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:23:32 | 01.02.2021 23:41:05 | 2.2925 | 0 | 1050 | 9 | 55 | 7 | 124 | 2 | 0 | 0 | 279.933 | 94.1786 | 24.338 | 69.7593 | 83.9027 | 100.0895 | 0 | 652.2011
1669982 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TR-1 M08_2055237 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:35:46 | 01.02.2021 21:40:21 | 0.076389 | 10 | 202 | 3 | 2 | 19 | 10 | 0 | 0 | 2.5707 | 1.9864 | 0.028572 | 0.063632 | 4.5742 | 0.55417 | 0 | 0 | 9.7777
1670031 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-12 45-71-M00305_DM-12/04 M05_2321053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:17:02 | 01.02.2021 23:11:49 | 0.91306 | 0 | 3112 | 0 | 0 | 1 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1834.2905 | 0 | 0 | 65.1146 | 284.1719 | 0 | 0 | 2183.5771
1670223 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇİLE TR-3 35-22-M00188_C_56353982_56353982 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:35:02 | 02.02.2021 12:31:04 | 14.9339 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5523 | 0 | 0.27204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8244
1669464 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_7952251_56355113_56355113 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:00:29 | 01.02.2021 15:04:57 | 1.0744 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2269 | 0 | 16.8261 | 0 | 4.6225 | 0 | 0 | 23.6756
1669364 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-175 35-18-L00175_49990595 A01_49991032 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:47:44 | 01.02.2021 20:22:50 | 7.585 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.8961 | 0 | 0 | 0 | 16.1574 | 0 | 0 | 117.0534
1669015 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM06/TR-01 45-73-M00053_ALAŞEHİR TM ŞEHİR-1 M012_67583543 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 05:36:52 | 01.02.2021 07:05:00 | 1.4689 | 0 | 10572 | 4 | 176 | 15 | 1760 | 7 | 14 | 0 | 4848.7163 | 36.8128 | 78.2097 | 740.5994 | 2023.1783 | 345.9471 | 162.3041 | 8235.7678
1669656 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2323 35-04-K02323_912458126_912458126 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:22:25 | 01.02.2021 20:49:28 | 4.4508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3561
1669905 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | DEMİRTAŞ TR-1 45-76-M00165_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084918 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:57:31 | 01.02.2021 22:15:00 | 2.2914 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.8531 | 0 | 0 | 0 | 1.1596 | 0 | 0 | 26.0127
1669762 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-36 45-75-M00036_945604277_945604277 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:55:10 | 01.02.2021 18:49:59 | 5.9136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1163
1669172 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2752 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02752_A_56369099_56369099 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:17:43 | 01.02.2021 15:07:09 | 5.8239 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 274.2403 | 0 | 0 | 0 | 137.5125 | 0 | 0 | 411.7529
1669564 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-4 35-19-L00004_956696471_956696471 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:57:46 | 01.02.2021 21:14:25 | 6.2775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.193
1669962 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-43 35-19-M00043_956667716_956667716 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:45:43 | 01.02.2021 22:42:35 | 2.9478 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8259
1669670 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 45-78-L00010_953264495_953264495 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:10:37 | 01.02.2021 17:16:44 | 1.1019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053905
1669421 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-6 35-22-M00236_955253980_955253980 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:19:30 | 01.02.2021 17:01:41 | 3.7031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34607
1669521 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3902 35-03-K03902_35-03-K03902_2355578 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:43:42 | 01.02.2021 15:06:00 | 0.37167 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 52.8195 | 0 | 0 | 0 | 32.8599 | 0 | 0 | 85.6794
1669029 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1060 35-01-K01060_910919993_910919993 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 07:29:54 | 01.02.2021 09:35:25 | 2.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25274 | 0 | 0 | 0.25274
1669570 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | İSMETİYE TR-1 45-73-M00994_F_56404288_56404288 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:15:30 | 01.02.2021 19:25:00 | 4.1583 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.9434 | 0 | 0 | 0 | 0.0016127 | 0 | 0 | 49.945
1669971 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | M-2595 BEŞYOL DM 35-02-M02595_BEŞYOL DM GİRİŞ M07_50219747 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:24:00 | 01.02.2021 23:09:06 | 1.7517 | 3 | 259 | 8 | 23 | 8 | 16 | 0 | 0 | 8.6834 | 104.7827 | 2.8489 | 34.4785 | 62.9613 | 11.1142 | 0 | 0 | 224.869
1669378 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-3492 35-09-K03492_B_56382356_56382356 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:50:14 | 01.02.2021 18:32:25 | 5.7031 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.1687 | 0 | 0 | 0 | 4.4289 | 0 | 0 | 18.5977
1670042 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3889 35-02-K03889_912450469_912450469 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:14:54 | 02.02.2021 01:32:40 | 3.2961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99808
1669069 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1532 35-02-K01532_D D1b_5898492 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:48:41 | 01.02.2021 10:17:50 | 1.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0678 | 0 | 0 | 15.0678
1669948 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-57 KERVANSARAY SİTESİ 35-14-L00057_11388884_56374198_56374198 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:29:07 | 01.02.2021 23:00:58 | 2.5308 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.0674 | 0 | 0 | 0 | 0.38618 | 0 | 0 | 28.4535
1670280 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYLI TR-10 35-15-L00203_950406706_950406706 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:04:09 | 02.02.2021 05:43:58 | 8.6636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57575
1669994 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/45 45-71-M00027_953216834_953216834 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:45:00 | 01.02.2021 22:34:23 | 0.82306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67996 | 0 | 0 | 0 | 0.90207 | 0 | 0 | 1.582
1669023 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_35-18-L00353_2358303 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 07:02:29 | 01.02.2021 10:49:03 | 3.7761 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 143.0235 | 0 | 0 | 0 | 41.651 | 0 | 0 | 184.6745
1669355 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-11 45-78-M00177_953253174_953253174 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:25:44 | 01.02.2021 16:13:31 | 3.7964 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23813
1669802 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-73 35-17-M00073_12488204 c1_5958995 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:19:20 | 02.02.2021 02:18:49 | 7.9914 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100.9389 | 0 | 0 | 0 | 21.2488 | 0 | 0 | 122.1876
1669215 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63 35-19-L00063_956673566_956673566 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:57:45 | 01.02.2021 20:39:48 | 10.7008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9747
1669825 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE KOKARCA TR-6 35-32-L00082_B_56390017_56390017 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:36:58 | 01.02.2021 20:22:15 | 1.7547 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93372
1669756 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_TATLIÇEŞME ÇIKIŞI L04_61353343 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:03:02 | 01.02.2021 18:56:00 | 0.88278 | 0 | 824 | 15 | 76 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 83.8609 | 4.893 | 2.2744 | 18.2155 | 40.0117 | 0 | 0 | 149.2554
1669092 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KIRBAŞI TR-1 35-26-L00319_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041764 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:11:57 | 01.02.2021 17:10:00 | 7.9673 | 0 | 103 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 186.1533 | 0 | 8.2869 | 0 | 130.2754 | 0 | 0 | 324.7156
1669739 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _49573116_56391178_56391178 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:41:50 | 01.02.2021 18:41:39 | 0.99694 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0107 | 0 | 0 | 0 | 1.7787 | 0 | 0 | 4.7895
1669407 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214509 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:28:32 | 01.02.2021 13:29:12 | 0.011111 | 0 | 893 | 6 | 74 | 11 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.84658 | 0.052565 | 0.087739 | 0.58877 | 0.26953 | 0 | 0 | 1.8452
1669931 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2039282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:51:51 | 01.02.2021 21:42:39 | 0.84667 | 3 | 1720 | 1 | 28 | 8 | 149 | 0 | 3 | 2.406 | 283.97 | 0.19183 | 3.9176 | 7.8728 | 52.3016 | 0 | 1.5869 | 352.2467
1669501 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-46 35-30-L00046_B_56398324_56398324 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:34:28 | 01.02.2021 18:55:36 | 4.3522 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.5776 | 0 | 0 | 0 | 23.6826 | 0 | 0 | 55.2602
1669587 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-61 HALİM AVCI GRB. 35-15-L00061_A_56372110_56372110 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:36:20 | 01.02.2021 17:10:17 | 1.5658 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.54736 | 0 | 6.7738 | 0 | 13.3888 | 0 | 0 | 20.71
1669441 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2337 35-03-K02337_35-03-K02337_41913616 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:53:25 | 01.02.2021 15:37:51 | 1.7406 | 0 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 449.1814 | 0 | 0 | 0 | 171.9448 | 0 | 30.2163 | 651.3426
1669453 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-2 35-22-M00255_A_56353716_56353716 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:55:32 | 01.02.2021 20:40:39 | 6.7519 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9138 | 0 | 0.99046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9043
1669547 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-526 SAĞLIKÇILAR 35-18-L00526_35-18-L00526_49906546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:50:18 | 01.02.2021 16:02:03 | 1.1958 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4723 | 0 | 3.9119 | 0 | 2.3623 | 0 | 0 | 7.7464
1668960 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-13 35-28-M00180_953377405_953377405 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 00:25:29 | 01.02.2021 01:18:53 | 0.89 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41871
1670034 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_BEYLER L10_72378550 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:17:00 | 02.02.2021 05:23:04 | 7.1011 | 3 | 181 | 5 | 3 | 6 | 25 | 0 | 0 | 5.7274 | 158.7955 | 75.3918 | 0.12756 | 122.4652 | 124.0619 | 0 | 0 | 486.5693
1669493 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-3 35-22-M00291_955259163_955259163 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:00:40 | 01.02.2021 20:02:49 | 6.0358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4279
1669155 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASIL TR-1 45-72-L01009_956490967_956490967 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:34:29 | 01.02.2021 13:08:30 | 3.5669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27807
1669347 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1671 35-07-K01671_99258496_99258496 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:31:10 | 01.02.2021 14:24:11 | 2.8836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0053
1669006 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2058104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 06:01:53 | 01.02.2021 07:23:00 | 1.3519 | 6 | 1383 | 54 | 401 | 48 | 434 | 19 | 6 | 1.2555 | 341.1384 | 52.8562 | 130.2806 | 1001.338 | 471.2983 | 2377.276 | 37.9368 | 4413.3797
1670088 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-116 45-78-M00116__72374336_72374336 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:57:24 | 02.02.2021 01:31:56 | 2.5756 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.5605 | 0 | 0 | 0 | 0.42858 | 0 | 0 | 63.9891
1669693 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1322 35-02-K01322_B_56383808_56383808 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:51:23 | 01.02.2021 21:30:22 | 4.6497 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 110.0361 | 0 | 0 | 0 | 101.3209 | 0 | 0 | 211.357
1669959 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_65897266 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:13:15 | 01.02.2021 21:35:03 | 0.36333 | 15 | 1737 | 9 | 239 | 14 | 205 | 0 | 0 | 1.1355 | 165.1482 | 12.9566 | 21.7156 | 5.7568 | 32.2883 | 0 | 0 | 239.001
1670077 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_İSKELE L03_2065975 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:57:37 | 01.02.2021 22:58:10 | 0.0091667 | 0 | 1671 | 0 | 14 | 5 | 227 | 0 | 0 | 0 | 4.1543 | 0 | 0.014722 | 0.12803 | 1.9907 | 0 | 0 | 6.2878
1669344 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2778(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02778_35-02-M02778_66361328 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:38:43 | 01.02.2021 13:28:54 | 0.83639 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 242.8308 | 0 | 0 | 0 | 26.9141 | 0 | 0 | 269.7449
1669367 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4444 35-08-K04444_966080539_966080539 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:52:21 | 02.02.2021 00:51:02 | 11.9781 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5124
1669630 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AZİZTEPE TR-1 45-73-M00214_B_56401067_56401067 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:36:02 | 01.02.2021 22:19:01 | 6.7164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4094
1669979 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAĞYURDU KÖK 35-27-L00239_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK L04_72157252 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:33:22 | 01.02.2021 22:10:00 | 0.61056 | 2 | 850 | 12 | 78 | 4 | 183 | 3 | 0 | 0.41875 | 98.3523 | 0.76034 | 6.9904 | 1.3002 | 51.6682 | 26.2852 | 0 | 185.7755
1669481 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49237021_56393324_56393324 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:54:32 | 01.02.2021 14:41:41 | 0.78583 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 2.5755e-05 | 0 | 3.387 | 0 | 0 | 5.2171
1669653 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-4444 35-08-K04444_A_56383662_56383662 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:22:54 | 01.02.2021 19:13:06 | 2.8367 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.7502 | 0 | 0 | 0 | 4.6902 | 0 | 0 | 28.4405
1670214 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | M. ALİ ÇETİN SULAMA GRUBU 35-27-M00172_B_56382982_56382982 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:01:35 | 02.02.2021 04:54:36 | 6.8836 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4814 | 0 | 7.8457 | 0 | 6.2653 | 0 | 0 | 17.5924
1669610 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-361 35-09-M00361_35-09-M00361_47619861 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:05:00 | 01.02.2021 17:00:50 | 0.93056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1923 | 0 | 298.5249 | 320.7172
1669908 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | _F_56367201_56367201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:13:04 | 01.02.2021 20:56:38 | 0.72611 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.3024 | 0 | 0 | 0 | 5.0329 | 0 | 0 | 67.3353
1669026 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | BARAJ KÖK 35-17-M00461_ÇITAK M04_2336610 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:21:32 | 01.02.2021 11:22:03 | 1.0086 | 0 | 650 | 1 | 9 | 4 | 37 | 1 | 0 | 0 | 128.2872 | 0 | 0.96142 | 40.8533 | 17.7639 | 20.1034 | 0 | 207.9692
1669524 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-37 35-30-L00037_35-30-L00037_72089892 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:46:11 | 01.02.2021 18:30:35 | 3.74 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.4102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4102
1670014 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1353 35-01-K01353_E_56364429_56364429 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:54:50 | 02.02.2021 01:23:48 | 3.4828 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 116.8698 | 0 | 0 | 0 | 4.3434 | 0 | 0 | 121.2132
1669175 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2839 35-01-M02839_95000598028_95000598028 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:52:12 | 01.02.2021 14:00:17 | 4.1347 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0468
1669865 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-235 35-01-K00235_910970906_910970906 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:19:54 | 01.02.2021 21:10:49 | 1.8486 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.3699 | 0 | 0 | 0 | 40.9849 | 0 | 0 | 61.3548
1669473 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_NATO M04_72200143 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:00:00 | 01.02.2021 14:40:54 | 0.68167 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.384 | 0 | 0.079487 | 256.4518 | 0 | 0.90924 | 0 | 262.8244
1670137 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_SAĞLIK OCAĞI L13_2061851 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:51:08 | 01.02.2021 23:54:30 | 0.056111 | 0 | 1007 | 0 | 5 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 16.8854 | 0 | 0.036361 | 0 | 1.3121 | 0 | 0.00059307 | 18.2344
1669212 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/53 45-72-M00053_45-72-M00053_2372258 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 10:41:59 | 01.02.2021 11:01:08 | 0.31917 | 0 | 834 | 0 | 6 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 52.9052 | 0 | 0.02312 | 0 | 30.5597 | 0 | 0 | 83.488
1669876 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-1 35-21-L00001_35-21-L00001_2365917 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:43:00 | 02.02.2021 01:02:43 | 5.3286 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 216.2873 | 0 | 0 | 0 | 158.2102 | 0 | 11.7613 | 386.2588
1669450 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1658 35-03-K01658_C_56363811_56363811 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:34:15 | 01.02.2021 17:38:18 | 4.0675 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 150.818 | 0 | 0 | 0 | 15.7146 | 0 | 0 | 166.5325
1670114 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_MESCİTLİ L08_2308379 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:22:51 | 01.02.2021 23:43:47 | 1.3489 | 1 | 330 | 43 | 178 | 7 | 103 | 0 | 0 | 1.7873 | 86.7398 | 155.8427 | 71.4621 | 98.7148 | 61.4135 | 0 | 0 | 475.9601
1669899 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-12/05 45-71-M00587_DAĞITIM TRAFO DM-12/05 M02_72089654 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:42:40 | 02.02.2021 02:03:30 | 6.3472 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 477.2058 | 0 | 0 | 0 | 341.6877 | 0 | 0 | 818.8935
1669922 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURKÖY TR-2 35-28-M00211_953369493_953369493 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:38:00 | 01.02.2021 21:50:11 | 1.2031 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32246
1669258 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1853 YAKAKÖY (TR-284) 35-02-M01853_962796184_962796184 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:11:53 | 01.02.2021 14:14:23 | 3.0417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3462
1670068 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_İYTE-2 M03_2314073 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:53:49 | 01.02.2021 22:57:50 | 0.066944 | 10 | 7048 | 1 | 102 | 21 | 603 | 3 | 6 | 2.8785 | 115.4624 | 0.015209 | 1.4654 | 9.2823 | 25.4732 | 1.5407 | 0.13331 | 156.2509
1669945 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-362 35-09-M00362_M-447 M03_47555515 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:00:55 | 01.02.2021 23:23:37 | 2.3783 | 0 | 620 | 0 | 0 | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 700.2446 | 0 | 0 | 240.4538 | 155.3961 | 0 | 0 | 1096.0946
1669404 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-128/1 35-18-L00603_50067433_56406673_56406673 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:09:29 | 02.02.2021 03:05:14 | 13.9292 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.0861
1670045 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAAHMETLİ TR-1 45-71-M01704_953213056_953213056 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:52:02 | 02.02.2021 17:47:28 | 22.9239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1670022 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_HatBaşıAyırıcı_53137186 M02_53137186 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:22:44 | 02.02.2021 03:22:11 | 6.9908 | 1 | 492 | 9 | 8 | 7 | 28 | 0 | 0 | 1.8662 | 369.7739 | 17.9218 | 4.8554 | 121.5877 | 26.7566 | 0 | 0 | 542.7617
1669089 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/08 45-71-M00257_DM-18/04 M02_72077936 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 08:52:35 | 01.02.2021 16:56:00 | 8.0569 | 2 | 227 | 16 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 139.4775 | 177.2171 | 30.8806 | 14.0352 | 39.0359 | 42.2118 | 0 | 0 | 442.8582
1669753 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KÖSELER TR-1 35-15-L00471_B_56371434_56371434 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:00:03 | 02.02.2021 02:01:27 | 9.0233 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3773
1669845 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217225 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:50:01 | 02.02.2021 12:33:46 | 17.7292 | 7 | 3 | 263 | 42 | 13 | 1 | 0 | 0 | 40.2858 | 30.2107 | 3983.7556 | 928.7568 | 793.3535 | 1.0391 | 0 | 0 | 5777.4015
1669504 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | BAŞKÖY TR-1 35-29-L00229_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099074 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:31:43 | 01.02.2021 19:05:59 | 4.5711 | 0 | 170 | 0 | 20 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 176.1518 | 0 | 9.3651 | 0 | 55.0891 | 0 | 0 | 240.606
1669158 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2054614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:55:38 | 01.02.2021 10:02:50 | 0.12 | 9 | 1031 | 20 | 60 | 7 | 21 | 0 | 1 | 2.9217 | 17.299 | 3.0748 | 4.3178 | 1.7525 | 3.3022 | 0 | 0.060792 | 32.7289
1669304 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 (M-701) 35-30-M00701_955299756_955299756 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:48:45 | 01.02.2021 13:07:43 | 1.3161 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88593
1669991 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:43:52 | 02.02.2021 00:29:47 | 2.7653 | 7 | 1143 | 12 | 152 | 29 | 185 | 0 | 1 | 16.9877 | 954.7476 | 43.1946 | 87.4937 | 882.8699 | 182.3572 | 0 | 6.5696 | 2174.2203
1669696 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-764 35-01-K00764_C_56404265_56404265 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:58:33 | 01.02.2021 17:21:48 | 0.3875 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91
1669596 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | _B_56353827_56353827 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:40:27 | 01.02.2021 17:19:29 | 1.6506 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.3421 | 0 | 0 | 0 | 9.5972 | 0 | 0 | 10.9393
1669742 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1874 35-09-K01874_97721171_97721171 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:40:42 | 01.02.2021 19:32:25 | 1.8619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1670125 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DENİŞ 1-2 MOD5A 45-82-M00377_DENİŞ-2 ÇIKIŞ M10_2334387 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:35:43 | 02.02.2021 01:01:51 | 1.4356 | 0 | 110 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.6197 | 0 | 0 | 30.496 | 0.19666 | 0 | 0 | 45.3124
1669627 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜZÜMLER TR-1 35-29-L00650_950326677_950326677 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:57:04 | 01.02.2021 18:35:21 | 2.6381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20572
1669911 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2087141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:04:23 | 01.02.2021 20:17:00 | 0.21028 | 0 | 790 | 1 | 84 | 5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 31.2989 | 0.047944 | 2.595 | 1.5594 | 15.3512 | 0 | 0 | 50.8524
1669035 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1400 35-01-K01400_912292021_912292021 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 07:56:50 | 01.02.2021 08:49:41 | 0.88083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8813 | 0 | 0 | 0.8813
1669776 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2039282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:13:35 | 01.02.2021 18:15:58 | 0.039722 | 3 | 1652 | 1 | 27 | 8 | 137 | 0 | 3 | 0.11754 | 13.368 | 0.0092382 | 0.20081 | 0.42466 | 3.0393 | 0 | 0.094855 | 17.2544
1669278 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-968 35-03-M00968_910759081_910759081 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:10:43 | 01.02.2021 19:08:20 | 7.9603 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3909
1669919 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAHŞELLİ TR-2 35-28-M00188_953371415_953371415 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:09:10 | 02.02.2021 00:07:07 | 3.9658 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6942
1670117 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_KOZAK M10_2314066 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:23:59 | 01.02.2021 23:40:46 | 0.27972 | 1 | 3173 | 50 | 105 | 37 | 691 | 17 | 0 | 0.25984 | 134.3529 | 5.2185 | 3.1287 | 78.5652 | 59.3141 | 236.131 | 0 | 516.9702
1669527 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4950 35-01-K04950_911584769_911584769 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:41:23 | 01.02.2021 16:46:32 | 2.0858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22658
1669719 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-11 35-28-L00129_8791815_56376537_56376537 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:59:34 | 01.02.2021 18:25:12 | 1.4272 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6412 | 0 | 0 | 0 | 5.2575 | 0 | 0 | 20.8987
1669819 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIYURT TR-1 35-20-L00259_955205202_955205202 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:40:09 | 01.02.2021 23:15:57 | 4.5967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60729
1670260 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-4 35-15-L00083_B_56362108_56362108 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:36:43 | 02.02.2021 12:07:07 | 15.5067 | 0 | 17 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.1618 | 0 | 19.4779 | 0 | 96.9808 | 0 | 0 | 127.6204
1669078 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | DOMBAYLI BAHÇELER TR-3 45-78-M00277_45-78-M00277_2352028 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 12:13:48 | 01.02.2021 17:19:40 | 5.0978 | 0 | 106 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82.9022 | 0 | 4.4676 | 0 | 2.5715 | 0 | 0 | 89.9414
1670111 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_DENİZKÖY KÖYLER M04_72352815 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:27:32 | 01.02.2021 23:28:02 | 0.0083333 | 5 | 1469 | 3 | 13 | 13 | 208 | 0 | 1 | 0.10352 | 1.6192 | 3.4707 | 0.018092 | 3.7959 | 0.40839 | 0 | 0.013494 | 9.4294
1669619 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-544 35-01-K00544_911680897_911680897 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:05:21 | 01.02.2021 16:52:21 | 0.78333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4898
1669307 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-13 45-78-M01149_953261235_953261235 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:03:05 | 01.02.2021 13:32:05 | 1.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25071
1669616 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-5 35-15-L00340_B_56371050_56371050 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:58:32 | 01.02.2021 19:29:20 | 6.5133 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94882 | 0 | 0.056193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005
1669401 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-15/A 35-29-L00022_950330765_950330765 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:01:45 | 01.02.2021 14:55:00 | 1.8875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3174
1669879 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139496 M03_53139496 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:47:13 | 01.02.2021 22:46:46 | 2.9925 | 0 | 729 | 1 | 17 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 286.1511 | 0.27162 | 12.5749 | 10.6218 | 23.6066 | 0 | 0 | 333.2259
1669209 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125287 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:09:30 | 01.02.2021 12:58:32 | 2.8172 | 0 | 341 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 170.9607 | 0 | 0.29807 | 0 | 87.9964 | 0 | 0 | 259.2551
1669192 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALHATLI TR-1 35-16-M00159_953306794_953306794 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:23:10 | 01.02.2021 18:35:02 | 8.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7681 | 0 | 0 | 2.7681
1669856 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | KOZANLI TR-1 45-82-M00214_45-82-M00214_2370776 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:09:42 | 01.02.2021 19:53:12 | 0.725 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.9082 | 0 | 0.10324 | 0 | 0.84856 | 0 | 0 | 7.86
1669925 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:44:05 | 01.02.2021 21:09:37 | 0.42556 | 0 | 2440 | 36 | 84 | 22 | 239 | 8 | 1 | 0 | 153.1733 | 27.1787 | 6.4935 | 42.5094 | 40.343 | 160.626 | 2.696 | 433.02
1670048 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-12 45-71-M00305_DM-12/04 M05_2321053 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:19:58 | 02.02.2021 01:59:06 | 3.6522 | 0 | 3294 | 0 | 0 | 1 | 334 | 0 | 0 | 0 | 6649.7867 | 0 | 0 | 249.3236 | 1115.8584 | 0 | 0 | 8014.9688
1669942 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_GÖDENCE L04_72144455 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:06:24 | 02.02.2021 04:46:39 | 8.6708 | 2 | 806 | 5 | 12 | 10 | 80 | 0 | 2 | 1969.3555 | 1816.2189 | 26.331 | 2.9631 | 164.4637 | 298.5411 | 0 | 95.2685 | 4373.1419
1669848 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-6 L04_48929109 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:47:26 | 01.02.2021 21:07:50 | 2.34 | 0 | 669 | 0 | 21 | 0 | 598 | 3 | 11 | 0 | 499.7532 | 0 | 9.2005 | 0 | 757.8159 | 57.7018 | 494.3395 | 1818.8109
1669098 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BAHÇECİK MAH. HAMAMDERE TR-1 45-78-L00494_A_56392312_56392312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:58:35 | 01.02.2021 09:56:41 | 0.96833 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8507 | 0 | 0 | 0 | 11.6302 | 0 | 0 | 13.4809
1670180 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | KIZILÜZÜM TR-1 35-27-M00080_A_56382484_56382484 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:01:30 | 02.02.2021 10:29:35 | 12.4681 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.7134 | 0 | 0 | 0 | 95.5495 | 0 | 0 | 136.2629
1669750 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1953 35-09-K01953_97729290_97729290 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:51:10 | 01.02.2021 19:46:38 | 1.9244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0417
1669785 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | GÖRDES TR-16 45-75-M00016_45-75-M00016_2377189 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:23:00 | 01.02.2021 19:30:38 | 1.1272 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.9384 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | 0 | 49.9786
1669244 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TALAS TR-1 45-74-M00286_B_56389245_56389245 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:15:00 | 01.02.2021 15:38:35 | 4.3931 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1422
1670134 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-1 45-78-L00001__72372227_72372227 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:40:33 | 02.02.2021 02:33:06 | 2.8758 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.7755 | 0 | 0 | 0 | 30.2636 | 0 | 0 | 44.0391
1669796 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-241 35-18-L00241_6497735_56368794_56368794 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:14:34 | 02.02.2021 02:15:08 | 8.0094 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9181
1669647 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-2817 35-09-K02817_35-09-K02817_2366794 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:13:36 | 01.02.2021 17:42:59 | 1.4897 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 119.5018 | 0 | 0 | 0 | 34.6009 | 0 | 0 | 154.1026
1669839 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-8/5 45-71-M02257__73544161_73544161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:10:53 | 02.02.2021 07:22:20 | 13.1908 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 545.1085 | 0 | 0 | 0 | 57.3436 | 0 | 0 | 602.4522
1669593 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4532 35-01-K04532_B_56374371_56374371 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:30:48 | 01.02.2021 17:10:43 | 1.6653 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.1069 | 0 | 0 | 0 | 12.6933 | 0 | 0 | 79.8002
1669988 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-8 35-28-M00377_E1 _5774916 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:54:14 | 02.02.2021 09:55:02 | 13.0133 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 158.3956 | 0 | 0 | 0 | 33.6224 | 0 | 0 | 192.018
1669201 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1149 35-09-M01149_M-389 M02_47615749 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:39:00 | 01.02.2021 11:26:09 | 0.78583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.9318 | 0 | 0 | 0 | 126.9318
1669447 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-53 35-30-L00053_A_56365490_56365490 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:41:26 | 01.02.2021 15:01:46 | 1.3389 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9051
1669295 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:05:34 | 01.02.2021 13:00:54 | 0.92222 | 7 | 1070 | 12 | 151 | 23 | 95 | 0 | 3 | 19.4153 | 154.985 | 24.5385 | 25.6497 | 70.7848 | 61.7386 | 0 | 1.4246 | 358.5365
1669106 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SALMAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00076_A_56366459_56366459 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:01:45 | 01.02.2021 13:06:50 | 4.0847 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1985 | 0 | 2.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7584
1669012 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/53-A 45-71-M00941_953178005_953178005 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 06:11:20 | 01.02.2021 06:44:21 | 0.55028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9537e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9537e-05
1670008 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | SİVRİCE TR-1 45-83-L00422_45-83-L00422_75333989 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:40:05 | 02.02.2021 00:05:09 | 1.4178 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8177 | 0 | 0.0069036 | 0 | 0.073686 | 0 | 0 | 5.8983
1669318 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | M-494 35-02-M00494_Ayırıcı H01_2061509 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:08:45 | 01.02.2021 14:32:20 | 2.3931 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5238 | 0 | 0.28681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8106
1670051 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2550 35-01-K02550_912115055_912115055 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:14:41 | 02.02.2021 00:43:16 | 2.4764 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.713
1669553 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-21 SIĞACIK 35-14-L00301_956636805_956636805 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:55:57 | 01.02.2021 18:46:31 | 3.8428 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6931
1669530 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-1 35-28-M00167_B_56359724_56359724 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:14:55 | 01.02.2021 16:16:00 | 1.0181 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1946 | 0 | 0 | 0 | 0.78238 | 0 | 0 | 8.977
1670028 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:15:22 | 02.02.2021 01:21:29 | 5.1019 | 0 | 84 | 7 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84.6875 | 157.5485 | 4.5998 | 690.6382 | 24.2993 | 0 | 0 | 961.7732
1669510 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KAYNARPINAR TR-1 35-21-L00116_35-21-L00116_2350044 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:28:50 | 01.02.2021 19:29:12 | 5.0061 | 0 | 232 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 194.8055 | 0 | 3.37 | 0 | 56.6959 | 0 | 0 | 254.8713
1669338 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-1 35-21-L00050_953357586_953357586 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:20:14 | 01.02.2021 14:40:52 | 2.3439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12174
1670271 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-37 35-15-L01053_B_56361229_56361229 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:51:22 | 02.02.2021 06:53:27 | 7.0347 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7297 | 0 | 12.8935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6232
1669965 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:21:00 | 02.02.2021 00:05:29 | 2.7414 | 7 | 1070 | 12 | 151 | 23 | 95 | 0 | 3 | 64.7135 | 515.1848 | 66.9338 | 69.8286 | 144.4055 | 90.8113 | 0 | 1.6047 | 953.4823
1669075 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-989 35-03-M00989_910204304_910204304 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:59:00 | 01.02.2021 14:18:37 | 5.3269 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4075
1670071 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-12 35-21-L00134_MORDOĞAN TR-2 L04_72192661 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:55:16 | 01.02.2021 23:00:00 | 0.078889 | 1 | 1534 | 0 | 24 | 3 | 82 | 0 | 0 | 0.10516 | 21.3353 | 0 | 0.78859 | 1.245 | 3.0388 | 0 | 0 | 26.5128
1669573 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | SAĞLIKÇILAR DM 35-18-L00544_L-71 YUVAMKENT - L-72 OVAKENT L06_2095728 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:33:43 | 01.02.2021 15:56:01 | 0.37167 | 5 | 260 | 4 | 45 | 2 | 14 | 0 | 1 | 6.5516 | 10.7593 | 3.6587 | 9.8286 | 1.3223 | 4.718 | 0 | 0.17515 | 37.0137
1669169 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-2 35-23-M00002_950423831_950423831 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:36:59 | 01.02.2021 19:58:07 | 10.3522 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7064
1669859 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_HatBaşıAyırıcı_53133313 L04_53133313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:29:04 | 01.02.2021 19:34:00 | 0.082222 | 2 | 806 | 5 | 12 | 10 | 80 | 0 | 2 | 21.3264 | 22.1715 | 0.25918 | 0.044475 | 1.8006 | 4.1423 | 0 | 1.1256 | 50.8701
1669126 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/48 45-72-M00048_45-72-M00048_66480412 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:34:57 | 01.02.2021 10:16:57 | 0.69995 | 0 | 873 | 0 | 19 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 126.1329 | 0 | 1.3075 | 0 | 52.4417 | 0 | 0 | 179.8821
1669765 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | _C_56403268_56403268 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:55:56 | 02.02.2021 03:58:17 | 10.0392 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 901.8779 | 0 | 0 | 0 | 154.952 | 0 | 0 | 1056.8299
1669667 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-5 35-27-L00221_914595888_914595888 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:31:37 | 01.02.2021 18:30:13 | 1.9767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.769e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.769e-05
1669424 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIK TR-1 (M-135) 35-22-M00135_955256453_955256453 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:16:56 | 01.02.2021 15:59:53 | 2.7158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2945
1669816 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_DİREK NO-38 M03_60784084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:29:10 | 01.02.2021 18:56:55 | 0.4625 | 3 | 883 | 268 | 89 | 23 | 112 | 5 | 1 | 0.55835 | 95.4298 | 547.7078 | 36.9762 | 122.1361 | 50.8741 | 164.3438 | 0.19792 | 1018.224
1669275 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1414 35-07-K01414_912782620_912782620 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:48:00 | 01.02.2021 12:34:42 | 0.77833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6964
1669402 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | VİKİNG TM 35-17-A00007_VİKİNG KÖYLER R08_2314259 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:07:14 | 01.02.2021 14:07:03 | 0.99694 | 2 | 175 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 2.3875 | 19.9772 | 0 | 2.9091 | 40.2246 | 2.8107 | 0 | 0 | 68.3091
1670066 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KAYRAK TR-1 45-83-L00256_48006982_56383910_56383910 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:39:01 | 02.02.2021 01:31:06 | 2.8681 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5165 | 0 | 0 | 0 | 0.00012344 | 0 | 0 | 2.5166
1669425 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2087141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:39:32 | 01.02.2021 13:39:43 | 0.0030556 | 0 | 790 | 1 | 84 | 5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.34053 | 0.00075976 | 0.037385 | 0.031782 | 0.35137 | 0 | 0 | 0.76182
1670089 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_HatBaşıAyırıcı_53135260 M07_53135260 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:47:27 | 01.02.2021 23:28:29 | 0.68389 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4934
1670043 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | BORLU TR-3 45-86-M00048_A_56405231_56405231 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:17:21 | 01.02.2021 23:16:45 | 0.99 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6278 | 0 | 0 | 0 | 0.68037 | 0 | 0 | 3.3082
1669310 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-81 35-16-L00081_47591135_56353468_56353468 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:40:55 | 01.02.2021 13:30:35 | 1.8278 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 68.0952 | 0 | 0 | 0 | 20.7995 | 0 | 0 | 88.8948
1669897 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1247 35-01-K01247_E_56373519_56373519 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:04:49 | 01.02.2021 21:35:41 | 1.5144 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 4.2611 | 0 | 0 | 0 | 84.5241 | 0 | 11.1911 | 99.9763
1669233 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-2 35-27-L00052_912634895_912634895 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:57:28 | 01.02.2021 15:03:36 | 4.1022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00064471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00064471
1669874 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-878 35-02-M00878_35-02-M00878_2353762 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:27:23 | 01.02.2021 22:32:04 | 3.0781 | 0 | 49 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.1123 | 0 | 2.9933 | 0 | 0.12833 | 0 | 0 | 28.2339
1669333 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956684143_956684143 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:25:02 | 01.02.2021 23:07:55 | 10.7147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6872
1669187 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | _A_56399855_56399855 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:22:41 | 01.02.2021 14:50:16 | 4.4597 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3274 | 0 | 0.016227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3436
1669705 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_GERMİYAN EVLERİ L05_2064614 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:13:21 | 01.02.2021 17:42:35 | 0.48722 | 1 | 245 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2.7487 | 15.3658 | 0 | 0.24833 | 0 | 2.2619 | 0 | 0.24084 | 20.8657
1669164 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-511 35-01-K00511_911677617_911677617 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:50:00 | 01.02.2021 11:00:31 | 1.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1669989 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_ÇİFTLİK DM-2/1 L10_2054618 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:40:17 | 01.02.2021 21:46:00 | 0.095278 | 0 | 2740 | 1 | 5 | 4 | 167 | 0 | 0 | 0 | 98.8296 | 0.043291 | 0.0014009 | 5.4589 | 11.7595 | 0 | 0 | 116.0927
1669064 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | VİKİNG TM 35-17-A00007_VİKİNG KÖYLER R08_2314259 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:29:13 | 01.02.2021 10:38:00 | 2.1464 | 2 | 175 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 6.1594 | 51.5393 | 0 | 7.3485 | 93.503 | 6.6968 | 0 | 0 | 165.2471
1669302 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-4238 35-07-K04238_A_56383217_56383217 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:54:06 | 01.02.2021 16:34:02 | 4.6656 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 299.3215 | 0 | 0 | 0 | 12.3063 | 0 | 0 | 311.6278
1669943 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TR-1 M08_2055237 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:01:56 | 01.02.2021 21:30:11 | 0.47083 | 10 | 202 | 3 | 2 | 19 | 10 | 0 | 0 | 15.8451 | 12.2433 | 0.17611 | 0.39221 | 28.1938 | 3.4157 | 0 | 0 | 60.2662
1669502 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-96 GÜVENDİK 35-19-L00096_35-19-L00096_2372967 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:19:55 | 01.02.2021 17:51:57 | 3.5339 | 0 | 34 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68.2985 | 0 | 34.8809 | 0 | 58.2818 | 0 | 0 | 161.4613
1669797 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖÇBEYLİ TR-3 35-16-M00018_953326976_953326976 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:14:24 | 05.02.2021 12:22:22 | 90.1328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9403
1669648 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-1 45-75-M00001_945606472_945606472 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:26:45 | 01.02.2021 17:56:37 | 1.4978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25803
1669156 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1414 35-07-K01414_912490538_912490538 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:45:32 | 01.02.2021 10:16:21 | 0.51361 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5409
1669843 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ TR-1 35-15-L00095_C_56361123_56361123 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:00:05 | 01.02.2021 20:53:01 | 1.8822 | 0 | 90 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.8484 | 0 | 7.4802 | 0 | 10.5072 | 0 | 0 | 54.8358
1669007 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-1611 35-07-K01611_TRAFO K03_48259394 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 06:02:20 | 01.02.2021 09:24:00 | 3.3611 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 440.6341 | 0 | 0 | 0 | 42.2441 | 0 | 0 | 482.8782
1669548 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | _C_56403771_56403771 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:54:05 | 01.02.2021 18:29:37 | 3.5922 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0046 | 0 | 0 | 0 | 4.8722 | 0 | 0 | 7.8767
1669817 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNKÖY TR-4 35-13-L00068_946417398_946417398 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:41:56 | 01.02.2021 20:54:11 | 4.2042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1668964 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-2353 35-02-K02353_BORNOVA İM K02_2058724 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 00:45:56 | 01.02.2021 00:46:01 | 0.0011361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0.0023276 | 0 | 0 | 0.0056491 | 0.014645 | 0.036772 | 0.0026915 | 0.062085
1669697 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-2 35-19-L00272_12411247_56355622_56355622 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:58:28 | 01.02.2021 20:30:45 | 3.5381 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.9735 | 0 | 0 | 0 | 20.0773 | 0 | 0 | 59.0508
1669625 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_İTOP M04_2328483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:18:00 | 01.02.2021 16:32:46 | 0.24611 | 0 | 3 | 58 | 75 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.10278 | 43.0621 | 20.1268 | 6.361 | 0.58958 | 0 | 0 | 70.2423
1669674 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-45 35-28-L00045_A_56394141_56394141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:49:00 | 01.02.2021 17:17:19 | 0.47194 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8.9347 | 0 | 0 | 0 | 22.5422 | 0 | 0 | 31.4769
1670146 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRTEPE TR-2 35-29-L00541_950332824_950332824 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:58:35 | 02.02.2021 01:13:27 | 1.2478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038306
1669505 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAVLU TR-1 KÖK 45-78-L00624_ L02_2327420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:18:52 | 01.02.2021 15:59:02 | 1.6694 | 10 | 179 | 33 | 37 | 4 | 28 | 0 | 0 | 2.6224 | 60.5172 | 29.3655 | 5.8629 | 9.3997 | 40.0937 | 0 | 0 | 147.8614
1669966 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_ALTINYUNUS L10_2053074 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:21:34 | 01.02.2021 21:45:05 | 0.39194 | 2 | 4306 | 6 | 13 | 23 | 292 | 0 | 0 | 3.9734 | 375.0514 | 3.4886 | 1.3663 | 158.6716 | 97.437 | 0 | 0 | 639.9883
1669954 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-5 35-23-M00151_42127887_56356447_56356447 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:48:53 | 01.02.2021 22:46:17 | 1.9567 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 59.9728 | 0 | 0.067219 | 0 | 29.2282 | 0 | 0 | 89.2682
1669917 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_D_56357084_56357084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:44:44 | 02.02.2021 01:22:15 | 5.6253 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.3037 | 0 | 0 | 0 | 0.92477 | 0 | 0 | 41.2285
1669468 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | _B_56389507_56389507 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:23:02 | 01.02.2021 15:35:11 | 2.2025 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0164
1669525 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | ÇAMLICA KÖYÜ TR-1 45-71-M01596_45-71-M01596_2355935 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:39:09 | 01.02.2021 15:26:16 | 1.7853 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.5273 | 0 | 0 | 0 | 6.6201 | 0 | 0 | 29.1474
1669133 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KAPLAN TR-1 35-16-M00118_35-16-M00118_2349459 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:33:16 | 01.02.2021 14:19:29 | 4.7703 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.077 | 0 | 0 | 0 | 11.3475 | 0 | 0 | 43.4245
1670109 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ KOCABAĞLAR MEV. TR-36 35-15-L01059_A_56361322_56361322 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:50:56 | 02.02.2021 00:09:39 | 1.3119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40431 | 0 | 0 | 0 | 1.3083 | 0 | 0 | 1.7127
1670258 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-52 35-15-M00052_48866810_56363686_56363686 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:50:40 | 02.02.2021 13:21:28 | 17.5133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5174 | 0 | 102.1027 | 211.6201
1669685 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KÖSEDERE TR-2 35-21-L00125_C_56376253_56376253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:18:35 | 01.02.2021 18:32:19 | 2.2289 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.0009 | 0 | 0 | 0 | 0.061419 | 0 | 0 | 19.0623
1669614 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/10 45-71-M00559_C_60984962_60984962 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:59:31 | 01.02.2021 17:13:29 | 1.2328 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 64.9459 | 0 | 0 | 0 | 14.0654 | 0 | 0 | 79.0113
1670017 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | KONURCA YAYLA TR-1 45-77-M00181_B_65511258_65511258 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:37:47 | 02.02.2021 03:29:34 | 6.8631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013465
1668998 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-15 K21_2313382 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 05:15:00 | 01.02.2021 05:38:58 | 0.39944 | 0 | 103 | 0 | 56 | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 19.1831 | 0 | 17.3933 | 89.8006 | 136.9458 | 0 | 0 | 263.3227
1669662 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/22 35-29-M00022_48358189_56367662_56367662 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:41:20 | 01.02.2021 17:40:32 | 0.98667 | 0 | 361 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 88.8185 | 0 | 0.044777 | 0 | 6.0252 | 0 | 0 | 94.8886
1670092 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KAVAKLIDERE TR-11 45-73-M00144_45-73-M00144_2353049 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:57:42 | 02.02.2021 00:45:25 | 1.7953 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 84.4359 | 0 | 0 | 0 | 47.5642 | 0 | 0 | 132.0001
1669760 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-98 ZEYTİNALANI 35-19-L00098_95000096249_95000096249 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:44:29 | 01.02.2021 19:29:00 | 1.7419 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0165
1670069 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_SARICAOĞLU ENH GRUBU M05_72041846 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:49:43 | 02.02.2021 00:22:00 | 1.5381 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8513 | 0 | 0 | 1.434 | 2.3295 | 0 | 0 | 19.6147
1669144 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_915122127_915122127 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:42:41 | 01.02.2021 11:34:35 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77352 | 0 | 0 | 0.77352
1669167 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_CABBAR FAKILI SULAMA M06_67094218 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:14:37 | 01.02.2021 18:52:00 | 9.6231 | 0 | 23 | 4 | 53 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.2687 | 38.7135 | 277.6019 | 2.8817 | 190.013 | 0 | 0 | 542.4787
1669708 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-6 45-78-M00178_49316662_56407968_56407968 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:01:21 | 01.02.2021 18:36:56 | 1.5931 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.4286 | 0 | 0 | 0 | 18.0006 | 0 | 0 | 28.4292
1670046 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DAĞDERE TR-1 35-29-L00320_C_56395275_56395275 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:24:00 | 01.02.2021 23:38:54 | 1.2483 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1665 | 0 | 0 | 0 | 0.47993 | 0 | 0 | 12.6464
1669382 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | İLYASLAR TR-1 45-76-M00099_45-76-M00099_2352854 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:47:17 | 01.02.2021 13:59:41 | 1.2067 | 0 | 499 | 0 | 10 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 80.2223 | 0 | 1.324 | 0 | 43.2844 | 0 | 0 | 124.8307
1669113 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-10 (OVAKAHVE) 35-19-M00222_8165373_56390014_56390014 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:10:23 | 01.02.2021 18:28:56 | 9.3092 | 0 | 37 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 106.3552 | 0 | 66.5142 | 0 | 91.1188 | 0 | 0 | 263.9882
1669190 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | EŞENDERE KÖYÜ TR-1 35-21-L00108_35-21-L00108_2349247 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 10:31:10 | 01.02.2021 17:40:59 | 7.1634 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 113.3513 | 0 | 0 | 0 | 19.0675 | 0 | 0 | 132.4188
1669854 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1106 35-01-M01106_35-01-M01106_2375816 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:21:13 | 01.02.2021 19:37:57 | 0.27889 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 99.3342 | 0 | 0 | 0 | 20.7991 | 0 | 1.8131 | 121.9463
1669877 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YEŞİLYURT TR-1 45-75-M00357_C_65512878_65512878 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:27:57 | 01.02.2021 23:30:41 | 4.0456 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6637 | 0 | 0.0073255 | 0 | 1.6818 | 0 | 0 | 7.3529
1670226 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:38:32 | 02.02.2021 02:41:15 | 3.0453 | 6 | 0 | 66 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.9267 | 0 | 62.8609 | 41.8596 | 23.6693 | 0 | 0 | 0 | 136.3165
1669645 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:18:21 | 01.02.2021 17:06:36 | 0.80417 | 0 | 673 | 0 | 9 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 45.7399 | 0 | 0.20342 | 19.8686 | 14.3899 | 0 | 0 | 80.2019
1670132 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-57 KERVANSARAY SİTESİ 35-14-L00057_7129345_65506736_65506736 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:26:16 | 02.02.2021 01:40:21 | 2.2347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75917
1669539 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | _7195165_56375689_56375689 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:44:25 | 01.02.2021 15:52:54 | 1.1414 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3348 | 0 | 0 | 0 | 0.72866 | 0 | 0 | 8.0635
1669551 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-297 SAYDAM SİTESİ 35-19-M00121_35-19-M00121_2358137 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:46:27 | 01.02.2021 20:42:59 | 5.9422 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9634
1669986 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇÖKELEK TR-1 45-78-L00649_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:38:02 | 01.02.2021 21:41:00 | 0.049444 | 0 | 86 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | 0 | 0.14373 | 0 | 0.29184 | 0 | 0 | 1.5876
1669399 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/40 45-83-M00040_TR-1/1 M03_2096925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:18:12 | 01.02.2021 13:36:22 | 0.30278 | 0 | 11 | 0 | 40 | 14 | 395 | 13 | 13 | 0 | 0.80482 | 0 | 3.1134 | 76.4456 | 182.4444 | 807.4745 | 134.4315 | 1204.7142
1669050 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-292 OĞLANANASI HAVUZ TR 35-22-M00643_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102586 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:26:33 | 01.02.2021 10:07:50 | 1.6881 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.4336 | 0 | 5.34 | 0 | 0.0072593 | 0 | 0 | 22.7809
1669445 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-834 35-03-M00834_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2064207 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:38:28 | 01.02.2021 21:30:27 | 7.8664 | 0 | 28 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68.4466 | 0 | 31.1 | 0 | 17.203 | 0 | 0 | 116.7496
1669104 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MEZİTLER TR-1 45-74-M00281_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054187 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:20:12 | 01.02.2021 17:09:06 | 7.815 | 0 | 86 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.1901 | 0 | 0.018524 | 0 | 3.371 | 0 | 0 | 53.5796
1670186 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KÖSELER TR-1 35-15-L00471_A_56371435_56371435 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:40:47 | 02.02.2021 01:31:28 | 3.8447 | 0 | 106 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.114 | 0 | 1.8825 | 0 | 13.9256 | 0 | 0 | 53.9221
1669940 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI FİKRET TEKELİ SULAMA GRB TR-6 35-15-M00335_B_56373052_56373052 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:02:45 | 02.02.2021 00:36:04 | 4.5553 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0713 | 0 | 3.4542 | 0 | 0 | 19.5255
1669791 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_A_56407043_56407043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:55:25 | 02.02.2021 00:59:06 | 7.0614 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76.3601 | 0 | 0 | 0 | 23.5255 | 0 | 0 | 99.8856
1669983 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KIZILAVLU TR-2 45-78-M00833_49235406_56394713_56394713 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:37:47 | 02.02.2021 00:16:25 | 4.6439 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5233 | 0 | 0 | 0 | 17.4765 | 0 | 0 | 18.9998
1669081 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ERGENLİ TR-1 35-20-L00250_35-20-L00250_2370981 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 08:58:52 | 01.02.2021 16:49:58 | 7.8517 | 0 | 212 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 232.21 | 0 | 6.2207 | 0 | 147.3069 | 0 | 0 | 385.7376
1669794 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-105 DÜZCE AĞA ÇEŞMESİ 35-14-L00105_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101937 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:10:18 | 01.02.2021 20:49:18 | 2.65 | 0 | 102 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 105.8297 | 0 | 6.8406 | 0 | 9.9321 | 0 | 0 | 122.6024
1669602 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/10 35-26-M00828__56359919_56359919 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:45:01 | 01.02.2021 17:02:15 | 1.2872 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 47.5656 | 0 | 0 | 0 | 26.2501 | 0 | 0 | 73.8158
1669293 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/22 45-72-L00022_C_56393921_56393921 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:56:33 | 01.02.2021 12:27:58 | 0.52361 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.8956 | 0 | 0.0023314 | 0 | 3.5468 | 0 | 0 | 16.4448
1670006 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2370 35-01-K02370_910765878_910765878 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:44:39 | 02.02.2021 02:45:38 | 5.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019106 | 0 | 0 | 0.019106
1669559 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_GERMİYAN EVLERİ L05_2313575 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:40:37 | 01.02.2021 17:37:28 | 2.9475 | 1 | 245 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 15.093 | 84.3008 | 0 | 1.3999 | 0 | 15.3818 | 0 | 1.9943 | 118.1697
1669038 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-69 35-19-L00069_956677053_956677053 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:03:18 | 01.02.2021 17:18:47 | 9.2581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68924
1670026 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | YAĞCILI TR-2 45-82-M00367_HatBaşıAyırıcı_53136142 M02_53136142 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:01:47 | 02.02.2021 07:44:46 | 9.7164 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69.0195 | 0 | 0 | 0 | 0.056046 | 0 | 0 | 69.0756
1670269 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ KOCABAĞLAR MEV. TR-36 35-15-L01059_B_56360695_56360695 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:22:20 | 02.02.2021 06:08:50 | 6.775 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.1144 | 0 | 0 | 0 | 0.012266 | 0 | 0 | 18.1266
1669508 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILAR TR-2 35-19-M00227_35-19-M00227_2351578 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:27:20 | 02.02.2021 00:26:07 | 9.9797 | 0 | 46 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 489.8634 | 0 | 4.5106 | 0 | 137.6142 | 0 | 0 | 631.9883
1668967 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-4 K22_2047902 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 01:01:40 | 01.02.2021 01:06:00 | 0.072222 | 0 | 23442 | 0 | 0 | 12 | 2804 | 0 | 9 | 0 | 633.2414 | 0 | 0 | 26.5357 | 88.0831 | 0 | 5.8367 | 753.6969
1670049 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KESTANEDERESİ TR-1 45-73-M00229_45-73-M00229_2369392 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:25:00 | 01.02.2021 22:46:30 | 0.35833 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80378
1669728 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2546 35-02-M02546_912454226_912454226 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:20:55 | 01.02.2021 19:53:15 | 2.5389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.417
1670120 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_SAĞANCI L03_2316402 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:18:34 | 01.02.2021 23:59:57 | 0.68972 | 0 | 512 | 4 | 47 | 3 | 46 | 2 | 0 | 0 | 45.3938 | 0.379 | 4.9564 | 5.046 | 10.3011 | 4.8093 | 0 | 70.8855
1669622 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3133 35-07-K03133_A_56381648_56381648 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:45:06 | 01.02.2021 17:47:56 | 2.0472 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.7975 | 0 | 0 | 0 | 28.6132 | 0 | 0 | 88.4108
1669124 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-179 35-18-L00179__72373251_72373251 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:19:53 | 01.02.2021 11:32:28 | 2.2097 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.2415 | 0 | 0 | 0 | 5.9811 | 0 | 0 | 29.2226
1669516 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-1 35-31-L00300_47811000_56352549_56352549 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:26:59 | 01.02.2021 18:35:28 | 4.1414 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.2386 | 0 | 5.5542e-05 | 0 | 0.39372 | 0 | 0 | 16.6324
1669857 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_TATLIÇEŞME ÇIKIŞI L04_61353339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:57:00 | 01.02.2021 19:40:00 | 0.71667 | 0 | 815 | 15 | 76 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 68.9177 | 3.9608 | 1.7258 | 14.3556 | 30.5971 | 0 | 0 | 119.5571
1669920 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2054614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:37:40 | 01.02.2021 22:22:25 | 1.7458 | 9 | 1031 | 20 | 60 | 7 | 21 | 0 | 1 | 45.6581 | 270.3366 | 37.6978 | 46.8628 | 16.4486 | 24.7428 | 0 | 0.3251 | 442.0719
1669465 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN KÖK 35-13-L00401_GÖKÇEALAN L02_66680400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:08:15 | 01.02.2021 16:30:00 | 2.3625 | 11 | 16 | 18 | 28 | 12 | 7 | 2 | 1 | 8.3995 | 3.9422 | 31.2335 | 6.275 | 179.6669 | 8.7201 | 59.2406 | 94.5861 | 392.0638
1670057 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_ALTINYUNUS L10_2053074 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:39:09 | 01.02.2021 22:43:57 | 0.08 | 2 | 4306 | 6 | 13 | 23 | 292 | 0 | 0 | 0.75937 | 71.8139 | 0.71485 | 0.26242 | 31.149 | 18.1666 | 0 | 0 | 122.8662
1669571 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_SULAMA ÇIKIŞI M05_2309301 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:32:52 | 01.02.2021 19:10:00 | 3.6189 | 0 | 342 | 21 | 3 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 191.2709 | 102.0007 | 8.5976 | 341.3747 | 24.6913 | 448.927 | 0 | 1116.862
1669073 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK DM-2/1 35-28-M00186_B_60982331_60982331 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:48:49 | 01.02.2021 11:49:48 | 3.0164 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 48.461 | 0 | 0 | 0 | 73.5145 | 0 | 0 | 121.9756
1669814 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | HİLMİ DİRLİK SULAMA GRUBU 35-29-M00212_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099260 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:28:10 | 02.02.2021 03:11:22 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0831
1669273 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:45:32 | 01.02.2021 11:46:22 | 0.013889 | 3 | 2078 | 119 | 370 | 32 | 175 | 2 | 0 | 0.0060031 | 4.0728 | 0.29748 | 0.4785 | 1.7357 | 1.0547 | 1.9865 | 0 | 9.6317
1670112 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3454 35-08-K03454_912136710_912136710 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:53:24 | 02.02.2021 01:35:49 | 2.7069 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7793
1669030 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-21/20(TARIK ALMIŞ) 45-71-M00477_C_56397187_56397187 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 07:18:44 | 01.02.2021 11:30:40 | 4.1989 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 240.4528 | 0 | 0 | 0 | 113.7384 | 0 | 0 | 354.1913
1669963 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-12/05 45-71-M00587_DM-21/08 M01_72089653 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:07:33 | 02.02.2021 02:23:46 | 6.2703 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 445.0051 | 0 | 0 | 0 | 320.5465 | 0 | 0 | 765.5516
1669422 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3762 35-08-K03762_E_65514039_65514039 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:31:27 | 01.02.2021 22:05:00 | 8.5592 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 127.0658 | 0 | 0 | 0 | 13.2619 | 0 | 0 | 140.3277
1669734 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-67 35-19-L00067_6875555_56378094_56378094 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:36:22 | 01.02.2021 19:34:00 | 1.9606 | 0 | 54 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 76.0923 | 0 | 3.7894 | 0 | 19.2028 | 0 | 0 | 99.0844
1669757 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAVLU TR-1 KÖK 45-78-L00624_ L02_2327420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:41:57 | 01.02.2021 19:12:44 | 1.5131 | 10 | 194 | 33 | 58 | 4 | 29 | 0 | 0 | 3.1771 | 77.3177 | 25.8093 | 11.5642 | 6.9714 | 40.5218 | 0 | 0 | 165.3614
1669024 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM 1-2/5 35-29-L00062_35-29-L00062_72211166 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 06:06:59 | 01.02.2021 07:43:24 | 1.6069 | 0 | 85 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27.5806 | 0 | 1.128 | 0 | 74.4511 | 0 | 0 | 103.1597
1669688 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | OĞLANANASI TR-9 35-22-M00262_35-22-M00262_2362142 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:58:12 | 01.02.2021 18:02:15 | 1.0675 | 0 | 55 | 0 | 35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.4826 | 0 | 9.1722 | 0 | 11.9497 | 0 | 0 | 29.6045
1669711 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOPALAK TR-1 35-29-L00218_950346471_950346471 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:03:20 | 01.02.2021 22:14:36 | 5.1878 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6562
1669047 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910666350_910666350 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:13:12 | 01.02.2021 10:20:27 | 2.1208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2677
1669903 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | MEHMET KARABIYIK TR-2 35-27-M01102_35-27-M01102_72383703 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:46:37 | 01.02.2021 21:47:11 | 2.0094 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.065 | 0 | 7.1577 | 0 | 17.2061 | 0 | 0 | 26.4288
1669216 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-978 35-07-K00978_35-07-K00978_2350911 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:30:04 | 01.02.2021 14:48:49 | 4.3125 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 436.9813 | 0 | 0 | 0 | 39.3116 | 0 | 0 | 476.2929
1669880 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/16-A 45-71-M00552_A_56402745_56402745 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:03:18 | 02.02.2021 02:46:16 | 8.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3548 | 0 | 0 | 17.3548
1669780 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1220 35-01-M01220_913496050_913496050 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:04:42 | 04.02.2021 14:59:18 | 68.91 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130.5799 | 0 | 0 | 0 | 9.5676 | 0 | 0 | 140.1475
1669926 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-13 35-19-L00013_A_56370112_56370112 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:52:36 | 01.02.2021 21:15:17 | 1.3781 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.7356 | 0 | 0 | 0 | 7.9134 | 0 | 0 | 63.649
1670083 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-421 35-01-K00421_911030850_911030850 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:44:58 | 02.02.2021 01:48:18 | 3.0556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9981
1669634 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURUCUOVA TR-8 35-15-L00249_950407224_950407224 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:12:13 | 01.02.2021 19:26:00 | 3.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1776 | 0 | 0 | 1.1776
1669193 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_BIÇAKÇI-OVACIK L09_67544256 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 10:32:08 | 01.02.2021 19:22:12 | 8.8343 | 0 | 1067 | 1 | 273 | 4 | 284 | 0 | 0 | 0 | 1343.027 | 0 | 260.7516 | 71.2363 | 1140.235 | 0 | 0 | 2815.25
1669834 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI TR-2 35-15-L00968_A_56398380_56398380 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:40:22 | 02.02.2021 01:41:59 | 7.0269 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.2133 | 0 | 0 | 0 | 20.1602 | 0 | 0 | 80.3735
1669001 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | _C_56363030_56363030 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 05:30:39 | 01.02.2021 06:16:22 | 0.76194 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.4635 | 0 | 0 | 0 | 0.48025 | 0 | 0 | 38.9438
1670037 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SERİNYAYLA TR-1 45-73-L00004_B_56405347_56405347 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:57:04 | 02.02.2021 02:31:08 | 4.5678 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0935
1669250 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_8729228_56354899_56354899 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:58:46 | 01.02.2021 21:55:41 | 10.9486 | 0 | 22 | 0 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 128.9143 | 0 | 277.9293 | 0 | 95.3912 | 0 | 0 | 502.2348
1669462 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | KIRATLI TR-1 35-30-L00141_D_56405425_56405425 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:08:15 | 01.02.2021 19:06:10 | 4.9653 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.6157 | 0 | 1.306 | 0 | 0.47451 | 0 | 0 | 35.3962
1669296 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BADEMLER TR-4 35-14-L00332_A_56378058_56378058 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:48:37 | 01.02.2021 15:51:38 | 4.0503 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.7369 | 0 | 11.1505 | 0 | 89.3386 | 0 | 0 | 111.226
1669439 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057229 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:10:21 | 01.02.2021 15:07:00 | 1.9442 | 3 | 1968 | 22 | 279 | 26 | 611 | 2 | 1 | 1.657 | 530.4803 | 114.7907 | 64.747 | 276.8146 | 584.1531 | 467.2748 | 8.3219 | 2048.2396
1670029 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | KIRATLI TR-1 35-30-L00141_D_56405425_56405425 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:08:44 | 02.02.2021 06:13:52 | 8.0856 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.165 | 0 | 1.7508 | 0 | 0.42218 | 0 | 0 | 51.338
1670103 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SIRIMLI TR-1 35-31-L00201_35-31-L00201_2365089 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:56:17 | 02.02.2021 00:58:14 | 2.0325 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.0076 | 0 | 0.26706 | 0 | 0.70818 | 0 | 0 | 5.9829
1670080 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TR-41 KÖK 45-78-L00041_KURŞUNLU BANYOLARI L07_65890245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:32:32 | 02.02.2021 02:17:36 | 3.7511 | 0 | 468 | 0 | 26 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 194.0497 | 0 | 7.2635 | 43.2564 | 52.4788 | 0 | 0 | 297.0484
1669980 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:34:25 | 01.02.2021 21:42:28 | 0.13417 | 7 | 1143 | 12 | 152 | 29 | 185 | 0 | 1 | 0.93095 | 52.2529 | 2.0978 | 4.7243 | 46.1755 | 9.956 | 0 | 0.33997 | 116.4775
1669488 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1309 35-02-M01309_M-338 RASATANE M04_2324279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:34:00 | 01.02.2021 16:19:10 | 1.7528 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4722 | 0 | 20.9723 | 0 | 0 | 0 | 25.4444
1669654 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3187 35-01-K03187_913007295_913007295 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 16:38:00 | 01.02.2021 18:56:20 | 2.3056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9753
1670003 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARGINIŞIKLAR TR-1 45-74-M00125_945576758_945576758 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:34:55 | 02.02.2021 01:44:53 | 4.1661 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79845
1669362 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-70 35-30-L00070_B_60984782_60984782 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:32:36 | 01.02.2021 14:11:12 | 1.6433 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.8119 | 0 | 2.1442 | 0 | 1.5528 | 0 | 0 | 15.5089
1669631 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1001 35-03-K01001_D_56363966_56363966 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:34:18 | 01.02.2021 17:14:01 | 1.6619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.39331 | 0 | 0 | 0 | 49.7126 | 0 | 0 | 50.1059
1670060 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_ÇEŞME-2 M10_2311011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:40:11 | 01.02.2021 22:43:52 | 0.061389 | 4 | 9129 | 4 | 30 | 23 | 1614 | 0 | 1 | 1.1537 | 211.6233 | 0.28485 | 0.48001 | 18.4286 | 76.6487 | 0 | 0.0024344 | 308.6217
1669562 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/80 45-72-M00080_A_56392121_56392121 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:12:34 | 01.02.2021 16:15:59 | 1.0569 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.7753 | 0 | 0 | 0 | 0.33841 | 0 | 0 | 27.1137
1670072 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3545 35-01-K03545_35-01-K03545_2377124 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:37:33 | 02.02.2021 03:22:33 | 4.75 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 187.9764 | 0 | 0 | 0 | 7.7984 | 0 | 0 | 195.7748
1669860 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_956663689_956663689 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:30:00 | 01.02.2021 20:18:19 | 0.80528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.28868 | 0 | 0 | 0 | 1.3138 | 0 | 0 | 1.6024
1669611 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-62 İSTUR 35-14-L00062_956652516_956652516 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:52:41 | 01.02.2021 18:35:09 | 2.7078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3203
1669227 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-97 45-78-L00097_B B01_65778364 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:30:13 | 01.02.2021 12:00:48 | 1.5097 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.8304 | 0 | 0 | 0 | 29.1967 | 0 | 0 | 47.0272
1669476 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2059028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:25:53 | 01.02.2021 14:41:00 | 0.25194 | 0 | 8 | 30 | 76 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.616 | 14.2028 | 30.2982 | 15.839 | 4.3057 | 5.9681 | 0 | 71.2299
1668978 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_DAĞITIM TRAFO PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) M04_72070654 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 01:24:25 | 01.02.2021 02:00:31 | 0.60167 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.2412 | 0 | 0 | 0 | 4.5697 | 0 | 0 | 17.8109
1669768 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-13 HIDIRLIK 35-14-M00013_956639808_956639808 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:44:52 | 01.02.2021 18:46:42 | 1.0306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5284
1669236 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-2 35-19-L00272_12411247_56355622_56355622 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:38:39 | 01.02.2021 15:21:21 | 4.7117 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.7422 | 0 | 0 | 0 | 37.8358 | 0 | 0 | 79.578
1669946 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:09:15 | 01.02.2021 20:43:00 | 0.5625 | 0 | 2440 | 36 | 84 | 22 | 239 | 8 | 1 | 0 | 206.2885 | 36.026 | 8.632 | 57.711 | 56.1568 | 213.6045 | 3.6792 | 582.098
1670278 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | CEVİZALAN TR-1 35-15-L01021_C_56361739_56361739 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:09:32 | 02.02.2021 11:46:01 | 14.6081 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.7658 | 0 | 7.0546 | 0 | 21.2484 | 0 | 0 | 64.0688
1669353 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2054614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:48:54 | 01.02.2021 13:30:24 | 0.69167 | 9 | 1031 | 20 | 60 | 7 | 21 | 0 | 1 | 14.4328 | 85.4552 | 16.648 | 21.1377 | 9.384 | 17.2851 | 0 | 0.33856 | 164.6814
1669330 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_ALİBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72190826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:45:29 | 01.02.2021 13:05:03 | 1.3261 | 0 | 0 | 17 | 68 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9982 | 54.9764 | 48.5639 | 14.8045 | 0 | 0 | 182.343
1669808 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49237021_56393324_56393324 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:38:11 | 01.02.2021 18:53:14 | 1.2508 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7774 | 0 | 4.7841e-05 | 0 | 4.241 | 0 | 0 | 8.0185
1669405 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1675 35-02-K01675_D_56380332_56380332 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:20:27 | 01.02.2021 18:08:52 | 4.8069 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97.981 | 0 | 0 | 0 | 4.4436 | 0 | 0 | 102.4245
1669067 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-361 35-09-M00361_97608645_97608645 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:28:47 | 01.02.2021 10:16:20 | 1.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.932 | 344.932
1669831 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-11/9 45-71-M00290__56393613_56393613 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:56:17 | 02.02.2021 09:20:23 | 15.4017 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 255.1728 | 0 | 0 | 0 | 52.4896 | 0 | 0 | 307.6624
1670023 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:11:03 | 01.02.2021 23:08:00 | 0.94917 | 1 | 395 | 49 | 38 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0.33316 | 44.5692 | 126.8013 | 11.1101 | 37.7774 | 14.3374 | 0 | 0 | 234.9285
1669777 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-67 35-28-L00067_A_56357286_56357286 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:53:51 | 01.02.2021 18:55:35 | 1.0289 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65.3254 | 0 | 0 | 0 | 11.7142 | 0 | 0 | 77.0396
1670000 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | AKÇAPINAR TR-1 45-83-L00438_45-83-L00438_2371746 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:40:35 | 01.02.2021 22:13:14 | 0.54417 | 0 | 52 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.9652 | 0 | 3.6022 | 0 | 1.0728 | 0 | 0 | 20.6401
1669090 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILÇUKUR TR-2 45-79-M00472_945570135_945570135 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:41:26 | 01.02.2021 10:58:26 | 2.2833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92262
1669213 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-7 35-15-L00636_A_56369759_56369759 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:50:00 | 01.02.2021 14:44:48 | 3.9133 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0822
1669894 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2039282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:08:48 | 01.02.2021 20:49:32 | 0.67889 | 3 | 1720 | 1 | 28 | 8 | 149 | 0 | 3 | 2.0124 | 237.5116 | 0.15479 | 3.1814 | 6.7071 | 47.2476 | 0 | 1.3682 | 298.1829
1669977 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÇANAKÇI TR-1 45-74-M00168_B_56354345_56354345 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:03:22 | 01.02.2021 22:21:18 | 1.2989 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4556 | 0 | 0 | 0 | 0.17431 | 0 | 0 | 2.6299
1669585 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YÜKSEL UZUN VE ARK ÖZEL TR 35-27-M00182Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052120 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:42:00 | 01.02.2021 18:57:48 | 3.2633 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54035 | 0 | 0.30018 | 0 | 2.3156 | 0 | 0 | 0 | 3.1562
1669290 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | HELVACI TR-8 35-17-M00368_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046961 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:14:56 | 01.02.2021 12:47:20 | 1.54 | 0 | 64 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.5663 | 0 | 10.9996 | 0 | 64.625 | 0 | 0 | 91.1908
1669196 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/51 45-72-M00051_DAĞITIM TRAFOSU TR-1/51 H4_2088187 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 10:33:16 | 01.02.2021 10:47:39 | 0.23962 | 0 | 757 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 32.4662 | 0 | 0.038305 | 0 | 5.8586 | 0 | 0 | 38.3631
1669883 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_66750871 L04_66750871 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:59:56 | 01.02.2021 21:32:15 | 2.5386 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.3387 | 0 | 0 | 6.0682 | 0 | 0 | 0 | 27.4068
1669393 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÖRENCİK TR-3 45-73-M00553_A_56401347_56401347 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:58:34 | 01.02.2021 15:01:33 | 2.0497 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4263 | 0 | 1.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6471
1669737 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4624 35-03-K04624_A_56367114_56367114 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:28:20 | 01.02.2021 18:12:17 | 0.7325 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.7273 | 0 | 0 | 0 | 1.626 | 0 | 0 | 46.3533
1670040 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE TR-10 45-73-M00156_TR-1 DEN GİRİŞ RİNG M02_72331665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:21:33 | 01.02.2021 23:51:24 | 1.4975 | 0 | 135 | 11 | 29 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 40.2849 | 32.1075 | 8.434 | 0.77465 | 29.4383 | 75.1056 | 0 | 186.1449
1669499 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DENİŞ 1-2 MOD5A 45-82-M00377_DENİŞ-2 GİRİŞ M09_2115175 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:33:00 | 01.02.2021 15:30:09 | 0.9525 | 0 | 110 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1916 | 0 | 0 | 29.7952 | 0.271 | 0 | 0 | 39.2578
1669691 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3209 35-03-K03209_A_56366046_56366046 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:34:07 | 01.02.2021 18:33:36 | 2.9914 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.5786 | 0 | 0 | 0 | 16.0129 | 0 | 0 | 43.5915
1669545 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK CEBECİLER TR-4 35-31-L00367_47791966_56352036_56352036 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:58:42 | 01.02.2021 20:09:48 | 5.185 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.984 | 0 | 0.27884 | 0 | 0.91543 | 0 | 0 | 8.1783
1669004 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-19 35-23-M00019_B_56365459_56365459 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 05:50:19 | 01.02.2021 10:07:57 | 4.2939 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.0951 | 0 | 0.26682 | 0 | 11.9028 | 0 | 0 | 58.2647
1670086 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4095 35-09-K04095_947620283_947620283 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:50:35 | 01.02.2021 23:54:28 | 1.0647 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1259
1669651 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21/05 (DERE KENARI) 45-71-M00460_953210254_953210254 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:53:23 | 01.02.2021 17:46:39 | 2.8878 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.701
1669153 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_35-15-L00895_2375646 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2021 09:52:31 | 01.02.2021 14:28:44 | 4.6035 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.5059 | 0 | 15.0813 | 0 | 69.8937 | 0 | 0 | 144.4809
1669745 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53134972 M03_53134972 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:44:49 | 01.02.2021 19:27:17 | 1.7078 | 0 | 100 | 5 | 31 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.9063 | 7.0939 | 11.3528 | 10.6423 | 17.0252 | 0 | 0 | 65.0205
1669130 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TUMBULLAR TR-2 35-31-L00369_47788459_56352277_56352277 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:31:20 | 01.02.2021 11:42:16 | 2.1822 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9801 | 0 | 0.93193 | 0 | 0.27273 | 0 | 0 | 4.1848
1670126 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | DOĞANBEY KÖK 35-14-M00100_ M04_2323978 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 22:37:35 | 02.02.2021 00:56:24 | 2.3136 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 43.8628 | 0 | 0 | 0 | 14.3589 | 0 | 0 | 58.2217
1669479 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-16 45-80-M00016_956558452_956558452 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:34:14 | 01.02.2021 15:18:36 | 2.7394 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71915
1669087 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-1 L12_2054622 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:07:14 | 01.02.2021 09:37:08 | 0.49833 | 6 | 54 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8.4479 | 2.1615 | 0 | 0 | 23.2534 | 0.023094 | 0 | 0 | 33.886
1669279 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_ŞEHİT KEMAL M05_66476614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:52:19 | 01.02.2021 11:55:31 | 0.053333 | 4 | 402 | 8 | 2 | 34 | 16 | 4 | 0 | 0.16126 | 5.4317 | 3.6865 | 0.09075 | 23.0961 | 1.1734 | 15.996 | 0 | 49.6358
1670106 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_DELİKTAŞ M05_72078606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 23:24:52 | 02.02.2021 00:56:00 | 1.5189 | 0 | 481 | 17 | 48 | 7 | 32 | 1 | 0 | 0 | 165.9631 | 151.9842 | 8.3497 | 12.761 | 27.748 | 51.275 | 0 | 418.081
1669871 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_6111954_56357810_56357810 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:16:15 | 01.02.2021 20:03:42 | 0.79083 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2756
1670063 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | HORZUM TR-7 35-15-L01071_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055225 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:17:22 | 02.02.2021 00:01:39 | 2.7381 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.5554 | 0 | 0 | 0 | 4.975 | 0 | 0 | 23.5304
1669565 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | CABARLAR TR-1 45-75-M00115_A_56397894_56397894 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:27:00 | 01.02.2021 15:51:24 | 0.40667 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45128 | 0 | 0.24228 | 0 | 0.15056 | 0 | 0 | 0.84413
1669863 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRANLI 35-16-M00128_953353008_953353008 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:14:31 | 01.02.2021 20:49:29 | 1.5828 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65276
1669373 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-55 35-30-L00055_B_60984958_60984958 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:53:07 | 01.02.2021 13:53:19 | 1.0033 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7888 | 0 | 0 | 0 | 2.1391 | 0 | 0 | 10.928
1669914 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜZELHİSAR TR-2 35-17-M00168_950304397_950304397 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 20:22:51 | 02.02.2021 09:48:12 | 13.4225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2161
1671346 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | MERSİNDERE TR-3 45-78-L00475_45-78-L00475_2352831 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 20:55:00 | 02.02.2021 21:22:32 | 0.45889 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.912 | 0 | 0.91547 | 0 | 2.2391 | 0 | 0 | 6.0666
1670682 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:22:14 | 02.02.2021 11:24:18 | 0.034607 | 4 | 145 | 23 | 306 | 31 | 72 | 14 | 0 | 0.88888 | 1.1188 | 2.2527 | 2.6238 | 37.3319 | 3.6333 | 157.5492 | 0 | 205.3986
1670350 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 06:10:11 | 02.02.2021 21:32:26 | 15.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444.0688 | 0 | 0 | 0 | 2444.0688
1671014 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2752 35-03-K02752_910423381_910423381 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:45:49 | 02.02.2021 16:57:34 | 2.1958 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0984
1671037 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-86 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00086_5650986_56354496_56354496 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:54:00 | 03.02.2021 02:57:21 | 11.0558 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0964 | 0 | 4.3442 | 0 | 13.6185 | 0 | 0 | 43.0591
1671369 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_956668217_956668217 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 21:27:12 | 02.02.2021 23:18:31 | 1.8553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6969 | 0 | 0 | 0 | 1.9908 | 0 | 0 | 3.6877
1670304 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI MUSTAFA ÖZDEMIR GRB-4 35-15-L00974_C_56367901_56367901 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 03:48:09 | 02.02.2021 10:42:04 | 6.8986 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0677 | 0 | 0.6805 | 0 | 0 | 5.7482
1670327 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-2/TR-9 M22_2095195 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 05:10:13 | 02.02.2021 05:38:00 | 0.46306 | 0 | 1572 | 0 | 0 | 2 | 234 | 0 | 1 | 0 | 171.9104 | 0 | 0 | 6.7146 | 68.2149 | 0 | 1.0528 | 247.8928
1670991 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | PINARLI TR-16 35-20-M00101__72731376_72731376 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:22:00 | 02.02.2021 16:02:04 | 0.66778 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0129
1670659 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | _12344124_56374314_56374314 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:16:10 | 02.02.2021 15:11:36 | 5.9239 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101.5283 | 0 | 0 | 0 | 0.50127 | 0 | 0 | 102.0296
1671183 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-921 35-01-K00921_911029716_911029716 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:51:17 | 02.02.2021 21:39:36 | 3.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.7817 | 0 | 0 | 121.7817
1670496 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | URUZLAR TR-1 45-82-M00165_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2090770 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:51:00 | 02.02.2021 10:19:36 | 1.4767 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.254 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 8.564
1670490 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-112 45-78-L00112__56389661_56389661 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 08:47:00 | 02.02.2021 18:33:55 | 9.7819 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 408.1863 | 0 | 0 | 0 | 81.3532 | 0 | 0 | 489.5394
1670427 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_C_56376968_56376968 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:56:07 | 02.02.2021 09:18:49 | 1.3783 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37898 | 0 | 1.4096 | 0 | 0.063869 | 0 | 0 | 1.8524
1670344 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-6 35-15-L00642__72372733_72372733 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 04:59:14 | 02.02.2021 08:59:10 | 3.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3477 | 0 | 0 | 7.3477
1671363 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-921 35-01-K00921_35-01-K00921_2346539 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 21:05:47 | 02.02.2021 23:02:22 | 1.9431 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 129.0755 | 0 | 0 | 0 | 399.259 | 0 | 0 | 528.3345
1670473 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-371 35-07-K00371_C_56377970_56377970 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:16:42 | 02.02.2021 10:36:59 | 2.3381 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3314 | 0 | 1.4731 | 0 | 6.4672 | 0 | 0 | 11.2718
1670722 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-16 35-21-L00016_C_56357701_56357701 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:33:07 | 02.02.2021 19:59:45 | 10.4439 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 132.9431 | 0 | 0 | 0 | 93.0592 | 0 | 0 | 226.0023
1671223 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3203 35-04-K03203_F F3B_5828567 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:20:39 | 02.02.2021 19:17:46 | 0.95194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.6587 | 0 | 0 | 0 | 0.6511 | 0 | 0 | 34.3098
1670390 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-64 35-17-M00064_10631765_56389415_56389415 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:11:51 | 02.02.2021 12:28:27 | 5.2767 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 345.5103 | 0 | 0 | 0 | 96.3899 | 0 | 0 | 441.9002
1671077 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNYAKA TR-2 45-79-M00479_945573663_945573663 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:44:54 | 02.02.2021 18:04:20 | 2.3239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2219e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2219e-05
1670782 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-55 ÖZMET 35-14-L00055_10904363_56377216_56377216 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:33:56 | 02.02.2021 14:49:00 | 2.2511 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.4226 | 0 | 0 | 0 | 8.0592 | 0 | 0 | 27.4818
1671409 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-217 35-01-K00217_35-01-K00217_2347911 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 23:00:34 | 03.02.2021 02:38:02 | 3.6244 | 0 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1243.5763 | 0 | 0 | 0 | 144.8236 | 0 | 0 | 1388.3999
1670536 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-163 35-18-M00163_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2096479 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:12:10 | 02.02.2021 16:20:15 | 7.1347 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 106.1573 | 0 | 0 | 0 | 62.4223 | 0 | 0 | 168.5796
1670928 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-525 35-04-K00525_TRAFO K01_2315251 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:12:16 | 03.02.2021 00:32:40 | 10.34 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1796.0741 | 0 | 0 | 0 | 934.9082 | 0 | 0 | 2730.9823
1670287 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-2 35-31-L00355_47788192_56352954_56352954 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:23:26 | 02.02.2021 06:05:21 | 5.6986 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1083 | 0 | 1.426 | 0 | 0.069156 | 0 | 0 | 10.6035
1670828 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | MUSTAKLAR TR-1 35-24-M00101_B_56375414_56375414 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:02:06 | 02.02.2021 14:22:42 | 1.3433 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4131 | 0 | 0 | 0 | 0.48968 | 0 | 0 | 5.9028
1670974 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:02:13 | 02.02.2021 15:02:54 | 0.011389 | 2 | 1305 | 30 | 80 | 14 | 113 | 2 | 0 | 0.0027913 | 1.4658 | 0.19626 | 0.074661 | 0.70665 | 0.56377 | 0.047483 | 0 | 3.0574
1671097 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3103(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03103_910195695_910195695 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:32:43 | 02.02.2021 20:32:04 | 3.9892 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3559
1670576 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_ÇAPAKLI M14_2310857 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 10:13:40 | 02.02.2021 13:56:36 | 3.7156 | 8 | 2922 | 499 | 630 | 56 | 365 | 3 | 1 | 16.8801 | 1264.6343 | 1812.4028 | 804.5858 | 1655.0029 | 1102.799 | 559.1044 | 0.77325 | 7216.1825
1670244 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ İM 45-78-A00003_49330005_56384343_56384343 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 02:23:44 | 02.02.2021 03:38:10 | 1.2406 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.74257 | 0 | 0.074101 | 0 | 2.8666 | 0 | 0 | 3.6832
1670719 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYAKÖY TR-3 35-15-L00523_48613176_56370018_56370018 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:05:29 | 02.02.2021 14:40:21 | 6.5811 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.209 | 0 | 0.29134 | 0 | 27.1553 | 0 | 0 | 38.6556
1670954 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_BAYRAMŞAH L03_72240033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:48:23 | 02.02.2021 14:49:03 | 0.011111 | 0 | 706 | 7 | 8 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.37795 | 0.3688 | 0.0827 | 0.24883 | 0.080105 | 0 | 0 | 1.1584
1670364 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1230 35-01-M01230_B_56355955_56355955 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 06:35:51 | 02.02.2021 08:48:47 | 2.2156 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 76.6853 | 0 | 0 | 0 | 13.0868 | 0 | 0 | 89.7721
1670905 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKKENT SİTESİ TR 35-21-L00028_953361824_953361824 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:19:27 | 03.02.2021 03:50:18 | 15.5142 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.237
1670762 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BADEMLİ TR-5 35-15-L01044_BADEMLİ TR-1 DM L01_66857064 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:22:19 | 02.02.2021 14:04:50 | 1.7086 | 0 | 492 | 1 | 8 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 128.0652 | 3.4028 | 2.1828 | 0 | 145.826 | 0 | 0 | 279.4768
1670619 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53136509 M04_53136509 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:29:01 | 02.02.2021 22:00:12 | 11.5197 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.845 | 0 | 0 | 0 | 9.8252 | 0 | 0 | 67.6702
1670221 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DENİZKÖY TR-1 35-30-M00594_A_56353088_56353088 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 01:47:20 | 02.02.2021 03:20:26 | 1.5517 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.5841 | 0 | 0.025614 | 0 | 2.2105 | 0 | 0 | 14.8202
1670911 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-217 35-01-K00217_911102086_911102086 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:09:49 | 03.02.2021 02:29:39 | 12.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4176 | 0 | 0 | 62.4176
1670201 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 01:27:55 | 02.02.2021 02:13:29 | 0.75944 | 1 | 575 | 3 | 3 | 9 | 47 | 0 | 0 | 0.15928 | 37.0155 | 1.2956 | 0.040962 | 24.8343 | 13.3042 | 0 | 0 | 76.6499
1670699 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | HÜSEYİN ÖZKAN TARIMSAL SULAMA TR 45-78-M00352_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2073890 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:13:24 | 02.02.2021 13:47:59 | 2.5764 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0054588 | 0 | 4.4513 | 0 | 10.6018 | 0 | 0 | 15.0585
1670891 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YEŞİLKÖY TR-2 35-27-M00856_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106266 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:32:13 | 02.02.2021 16:09:39 | 2.6239 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2728 | 0 | 0.50481 | 0 | 0.45623 | 0 | 0 | 8.2339
1670413 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49237828_60984688_60984688 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:20:11 | 02.02.2021 08:43:41 | 1.3917 | 0 | 31 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5546 | 0 | 1.8642 | 0 | 3.8079 | 0 | 0 | 18.2267
1670450 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:19:53 | 02.02.2021 08:35:53 | 0.26667 | 4 | 886 | 29 | 393 | 13 | 165 | 1 | 1 | 0.37031 | 51.5506 | 3.6697 | 31.0319 | 30.6331 | 49.7737 | 0 | 0.61338 | 167.6427
1670264 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | HİKMET GIDA KÖK 45-72-M00122_HatBaşıAyırıcı_53136024 M04_53136024 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 03:03:26 | 02.02.2021 05:27:25 | 2.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8609 | 0 | 0 | 0 | 14.8609
1670158 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_MUTAFLAR L14_2049959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:21:53 | 02.02.2021 00:39:36 | 0.29528 | 0 | 505 | 0 | 26 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 14.3612 | 0 | 0.63417 | 0 | 4.995 | 0 | 0 | 19.9903
1670656 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-782 35-01-K00782_910930685_910930685 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:05:53 | 02.02.2021 12:58:43 | 1.8806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0188
1670307 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/70 45-72-M00070_TR-1/77 M02_66616615 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 03:51:39 | 02.02.2021 05:05:52 | 1.2369 | 0 | 2748 | 0 | 0 | 2 | 525 | 2 | 4 | 0 | 596.7143 | 0 | 0 | 7.3577 | 199.802 | 27.8095 | 91.3558 | 923.0394
1670556 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_BOZKURT K15_2308515 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:47:23 | 02.02.2021 11:28:00 | 1.6769 | 0 | 1725 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 1005.8108 | 0 | 0 | 0 | 1480.7092 | 0 | 0 | 2486.52
1670407 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TAŞLIYATAK TR-3 35-31-L00363_35-31-L00363_2365633 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:25:55 | 02.02.2021 12:01:40 | 4.5958 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2111 | 0 | 0.40095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.612
1670516 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-7 35-31-L00361_47784639_56352352_56352352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:53:06 | 02.02.2021 13:11:13 | 4.3019 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4295 | 0 | 0.42459 | 0 | 0.0033943 | 0 | 0 | 2.8575
1670184 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:46:24 | 02.02.2021 02:27:08 | 1.6789 | 1 | 516 | 4 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0.079885 | 60.9888 | 2.4192 | 0 | 21.9456 | 5.0409 | 2.3416 | 0 | 92.816
1670871 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ŞARLO DAMLARI TR-1 45-74-M00159_A_56354289_56354289 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:46:01 | 02.02.2021 14:40:38 | 0.91028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4456
1671011 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YAMANDERE TR-1 35-29-L00311_D_56399880_56399880 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:23:36 | 02.02.2021 19:04:16 | 3.6778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6959 | 0 | 0 | 0 | 0.51924 | 0 | 0 | 3.2152
1671349 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KEÇİLİKÖY DM-17/4 45-71-M02259_C C2_73735714 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:57:29 | 02.02.2021 21:42:58 | 1.7581 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7313
1670324 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | HASALAN TR-2 45-78-L00384_49323680_56405848_56405848 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 05:06:16 | 02.02.2021 05:56:10 | 0.83167 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26983 | 0 | 0.34175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61158
1670662 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KARAALİ HAYVANCILIK GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.ÖZEL TR 45-71-M02123Ö_ H_54753275 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:25:51 | 02.02.2021 15:43:21 | 5.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4248 | 0 | 0 | 0 | 47.4248
1671326 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-126 35-26-M00126_95000140842_95000140842 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:59:07 | 02.02.2021 23:16:45 | 3.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8296 | 0 | 0 | 3.8296
1671134 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_M-4 M16_60207306 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:16:42 | 02.02.2021 17:31:24 | 0.245 | 0 | 7651 | 0 | 21 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 343.0421 | 0 | 0.94512 | 0 | 80.195 | 0 | 0 | 424.1823
1671303 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/DM-1/A 35-14-M00313_956643525_956643525 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:41:00 | 03.02.2021 01:27:03 | 5.7675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0252
1670639 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YUKARIKEMER TR-1 45-78-M00621_49211573_56403341_56403341 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:44:29 | 02.02.2021 12:14:10 | 1.4947 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6381 | 0 | 0 | 0 | 0.0013132 | 0 | 0 | 8.6395
1670616 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YEŞİLTEPE YONUÇ TR-3 35-32-L00050_B_56391041_56391041 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:41:19 | 02.02.2021 13:44:25 | 4.0517 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2426
1670865 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-587 35-04-K00587_K-525 K02_2053140 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:37:54 | 02.02.2021 14:25:20 | 0.79056 | 0 | 633 | 0 | 0 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 111.0488 | 0 | 0 | 114.9371 | 96.371 | 0 | 0 | 322.3569
1670533 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-98 45-78-L00098_95000085596_95000085596 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:11:18 | 02.02.2021 14:17:55 | 5.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4739 | 0 | 0 | 4.4739
1671266 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ ÜÇCEVİZLER TR-23 35-15-L01036_C_56368995_56368995 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:59:08 | 02.02.2021 22:54:31 | 4.9231 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4534 | 0 | 1.6291 | 0 | 1.4744 | 0 | 0 | 6.557
1671220 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DEMİRCİLİ TR-2 35-19-M00212_11156589_60982634_60982634 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:02:40 | 03.02.2021 02:37:23 | 8.5786 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6145 | 0 | 0 | 0 | 34.283 | 0 | 0 | 39.8975
1670725 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-22 45-82-M00022_945540821_945540821 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:01:00 | 02.02.2021 13:45:29 | 1.7414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13562
1670579 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_TR-A GİRİŞ L18_2326920 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:08:43 | 02.02.2021 10:22:00 | 0.22139 | 3 | 240 | 206 | 99 | 8 | 19 | 2 | 0 | 0.23072 | 6.542 | 25.211 | 8.1945 | 4.029 | 13.6034 | 9.4985 | 0 | 67.3093
1671366 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3411(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03411_ÖZEL dt1_5793687 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 21:23:10 | 03.02.2021 01:14:47 | 3.8603 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.6159 | 0 | 0 | 0 | 0.21735 | 0 | 0 | 32.8332
1670284 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | POLYAK TR-1 35-30-L00132_A_56404129_56404129 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 03:16:36 | 02.02.2021 04:32:40 | 1.2678 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.2835 | 0 | 0 | 0 | 0.38889 | 0 | 0 | 7.6724
1670267 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_MURADİYE M13_2061929 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 02:49:23 | 02.02.2021 04:08:14 | 1.3142 | 0 | 4896 | 6 | 25 | 8 | 193 | 1 | 1 | 0 | 1302.9294 | 13.0559 | 4.8333 | 173.7873 | 145.5788 | 15.0142 | 1.0052 | 1656.2042
1670433 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | OTOKENT İM 35-08-A00004_SÜMER K08_2052220 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:06:55 | 02.02.2021 08:11:25 | 0.075 | 0 | 989 | 0 | 0 | 2 | 118 | 0 | 8 | 0 | 23.5544 | 0 | 0 | 2.1918 | 36.8581 | 0 | 41.9468 | 104.5512
1670765 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-2797 35-08-K02797_K-1693 K02_42038688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:26:22 | 02.02.2021 12:41:11 | 0.24694 | 0 | 593 | 0 | 1 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 50.9032 | 0 | 0.0002562 | 14.3095 | 21.9459 | 0 | 0 | 87.1588
1671263 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1122 35-02-M01122_953009976_953009976 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:01:00 | 02.02.2021 19:52:54 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7306 | 0 | 0 | 11.7306
1671074 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-18 45-72-L00411_TR-21 L01_2109483 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:14:11 | 02.02.2021 18:31:36 | 2.2903 | 0 | 37 | 20 | 7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.3411 | 2.7353 | 1.097 | 0.11521 | 5.8227 | 0 | 0 | 23.1115
1670410 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-123 35-16-L00123_HatBaşıAyırıcı_53132995 L02_53132995 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:43:52 | 02.02.2021 09:28:47 | 1.7486 | 0 | 28 | 0 | 106 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.7634 | 0 | 44.8361 | 0 | 23.0701 | 0 | 0 | 75.6696
1671406 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_F_56375803_56375803 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 22:47:05 | 03.02.2021 06:42:43 | 7.9272 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 30.6383 | 0 | 0 | 0 | 126.3306 | 0 | 0 | 156.9688
1671051 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-845 35-01-K00845_911553873_911553873 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:56:21 | 02.02.2021 17:19:39 | 1.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0.44
1670241 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 02:24:13 | 02.02.2021 02:37:00 | 0.21306 | 8 | 4495 | 528 | 422 | 53 | 511 | 6 | 0 | 0.15646 | 97.4799 | 41.2249 | 5.7902 | 45.457 | 21.9458 | 12.6074 | 0 | 224.6618
1671286 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138222 L05_53138222 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:57:14 | 03.02.2021 04:46:25 | 9.8197 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 107.3743 | 0 | 0 | 0 | 9.2172 | 0 | 0 | 116.5915
1670573 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR 15 35-24-L00015_955219935_955219935 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:47:45 | 02.02.2021 11:17:34 | 1.4969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38618
1670596 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KIZILCAAVLU TR-5 35-29-L00576_B_56380192_56380192 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:17:59 | 02.02.2021 12:41:38 | 2.3942 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48416 | 0 | 0.44937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93353
1670888 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK YILDIZKEN TR 35-30-M00121_955328070_955328070 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:11:20 | 02.02.2021 14:46:25 | 1.5847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90155
1670367 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DELİKTAŞ TR-3 35-30-M00632_B_56364053_56364053 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 06:37:25 | 02.02.2021 14:08:37 | 7.52 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8547
1670808 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3683 35-01-K03683_910058604_910058604 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:09:11 | 03.02.2021 06:57:34 | 17.8064 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208.6623 | 0 | 0 | 0 | 65.8813 | 0 | 0 | 274.5435
1670745 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUM ALAYAKA DEDEKAVAK TR-2 45-73-M00292_C_56389767_56389767 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:01:14 | 02.02.2021 15:13:22 | 3.2022 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8738 | 0 | 0.48557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3594
1671094 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-92 35-15-L00092_A a1_48898369 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:26:15 | 02.02.2021 17:14:18 | 0.80083 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.3864 | 0 | 0 | 0 | 15.8394 | 0 | 0 | 22.2259
1670845 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2558 35-01-M02558_911272888_911272888 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:23:06 | 02.02.2021 14:48:18 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7776 | 0 | 0 | 3.7776
1670994 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_ZEYTİNDAĞ SULAMA M13_2118600 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:11:07 | 02.02.2021 21:17:37 | 6.1083 | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.9483 | 37.9139 | 0 | 0 | 666.0916 | 0 | 773.9538
1670453 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SIRIMLI AVCILAR TR 35-31-L00202_35-31-L00202_2365090 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:47:08 | 02.02.2021 11:20:12 | 3.5511 | 0 | 68 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.1164 | 0 | 1.5225 | 0 | 9.3336 | 0 | 0 | 36.9725
1670802 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4539 35-07-K04539_912520196_912520196 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:02:00 | 02.02.2021 13:16:08 | 0.23556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57872
1670553 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-32 35-23-L00032_95000011151_95000011151 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:14:32 | 02.02.2021 12:43:12 | 3.4778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671252 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-7 35-31-L00361_47784639_56352352_56352352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:49:47 | 02.02.2021 20:46:42 | 2.9486 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2185 | 0 | 0.27162 | 0 | 0.0016077 | 0 | 0 | 2.4917
1670373 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4473 35-01-K04473_97793091_97793091 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 06:41:31 | 02.02.2021 08:38:48 | 1.9547 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7239
1670920 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-510 35-01-K00510_910961175_910961175 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:45:05 | 02.02.2021 17:05:05 | 3.3333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6222
1671106 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135657 M03_53135657 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:00:00 | 02.02.2021 17:41:08 | 0.68556 | 0 | 157 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8955 | 0 | 1.2846 | 2.7003 | 0 | 0 | 0 | 9.8804
1670519 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEPNİBEKTAŞ TR-1 45-83-L00300_955159757_955159757 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:38:29 | 02.02.2021 12:02:57 | 3.4078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35475
1670396 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | POYRACIK TR-2 35-24-L00025_A_56375749_56375749 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:29:44 | 02.02.2021 10:59:23 | 3.4942 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.4537 | 0 | 0.0018704 | 0 | 0.0086581 | 0 | 0 | 35.4642
1670565 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-6 35-30-M00006_D_56367264_56367264 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:32:04 | 02.02.2021 12:41:45 | 5.1614 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 210.7832 | 0 | 0 | 0 | 20.5559 | 0 | 0 | 231.339
1671060 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72727542 M13_72727542 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:16:00 | 02.02.2021 18:01:06 | 1.7517 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.31365 | 0 | 54.0723 | 0 | 47.3699 | 0 | 0 | 0 | 101.7559
1670419 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KOCAOBA KÖK-7 35-30-L00200_ÇATI L03_72060124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:35:26 | 02.02.2021 09:36:47 | 2.0225 | 2 | 4 | 38 | 35 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0.94073 | 1.0442 | 36.3893 | 20.0716 | 127.2016 | 20.0656 | 124.692 | 0 | 330.4051
1670542 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | KÖK | M-1961 35-02-M01961_M-1482-M10 M10_2037417 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:58:21 | 02.02.2021 11:20:42 | 2.3725 | 0 | 3452 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 2811.2686 | 0 | 0 | 0 | 422.7616 | 0 | 0 | 3234.0302
1671206 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-245 35-18-L00245_B_56377237_56377237 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:59:50 | 02.02.2021 22:13:19 | 4.2247 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.1241 | 0 | 0 | 0 | 10.6419 | 0 | 0 | 53.766
1670273 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GÖLCÜK TR-27 35-15-L00327_35-15-L00327_2365794 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:05:08 | 02.02.2021 03:50:58 | 3.7639 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3604 | 0 | 0.39582 | 0 | 3.5736 | 0 | 0 | 5.3298
1671269 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ALLAHDİYEN TR-2 45-78-L00281_C_56391266_56391266 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:06:10 | 02.02.2021 20:00:54 | 0.91222 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7292 | 0 | 0 | 0 | 0.1296 | 0 | 0 | 12.8588
1671375 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-278 35-18-L00278_L-279 L04_72088673 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 21:44:00 | 02.02.2021 21:49:00 | 0.083333 | 0 | 793 | 0 | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 16.3095 | 0 | 0.046436 | 0 | 2.9902 | 0 | 0 | 19.3462
1670379 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1251 35-01-M01251_A A1_5853497 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 06:59:57 | 02.02.2021 22:01:00 | 15.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.9982 | 0 | 0 | 716.9982
1670582 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | OĞULDURUK HASYURT TR-1 45-75-M00180_B_56392339_56392339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:03:12 | 02.02.2021 11:16:44 | 1.2256 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47298 | 0 | 1.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9987
1671066 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-1725 35-07-K01725_D_56353042_56353042 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:51:21 | 02.02.2021 18:42:27 | 2.8517 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.011 | 0 | 2.2066 | 0 | 13.207 | 0 | 0 | 18.4246
1670525 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:16:53 | 02.02.2021 09:34:41 | 0.29667 | 0 | 1953 | 0 | 1 | 1 | 178 | 0 | 2 | 0 | 158.0183 | 0 | 0.19929 | 0.28643 | 60.0001 | 0 | 58.8873 | 277.3915
1670436 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_950449011_950449011 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:02:24 | 02.02.2021 11:44:19 | 3.6986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8507
1671166 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-310 35-18-L00310_95000465194_95000465194 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:51:30 | 02.02.2021 23:34:51 | 7.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5465 | 0 | 0 | 10.5465
1671123 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-4 35-28-M00179_953369563_953369563 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:00:55 | 02.02.2021 22:23:39 | 8.3789 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.93
1670728 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_B_56395253_56395253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:33:07 | 02.02.2021 13:46:27 | 3.2222 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.9186 | 0 | 0 | 0 | 0.25431 | 0 | 0 | 16.1729
1670233 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-6 35-18-L00006_950433338_950433338 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 02:20:00 | 02.02.2021 02:34:39 | 0.24417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11613
1670333 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | UZUNKUYU TR-2 35-19-M00204_7133069_56377359_56377359 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 05:26:01 | 02.02.2021 11:20:24 | 5.9064 | 0 | 92 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 203.9345 | 0 | 3.7309 | 0 | 26.0463 | 0 | 0 | 233.7117
1671415 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-5 35-25-M00161_956637081_956637081 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 23:08:56 | 02.02.2021 23:59:36 | 0.84444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2882e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2882e-05
1670313 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | YAYAKENT TR-8 35-24-M00008_A_56354110_56354110 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 04:04:31 | 02.02.2021 10:35:52 | 6.5225 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1164 | 0 | 25.1505 | 0 | 53.1688 | 0 | 0 | 80.4357
1670648 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-781 35-01-K00781_TRAFO K03_2046352 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:46:13 | 02.02.2021 11:56:03 | 1.1639 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 161.1918 | 0 | 0 | 0 | 100.3575 | 0 | 0 | 261.5493
1670977 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:07:37 | 02.02.2021 15:10:19 | 0.045 | 1 | 569 | 3 | 3 | 9 | 46 | 0 | 0 | 0.0081048 | 1.8834 | 0.087499 | 0.0032453 | 2.214 | 1.3855 | 0 | 0 | 5.5817
1671003 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-05/02 45-71-M00048_953242571_953242571 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:13:06 | 02.02.2021 19:42:43 | 7.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4172 | 0 | 0 | 5.4172
1670270 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_KAPAKLI-1 M16_2313111 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 03:14:23 | 02.02.2021 06:19:43 | 3.0889 | 4 | 4063 | 594 | 596 | 86 | 547 | 17 | 4 | 2.2937 | 2270.0783 | 3123.7865 | 808.9672 | 1568.5086 | 430.7222 | 2341.9512 | 265.7914 | 10812.0991
1670691 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3280 35-08-K03280__72410752_72410752 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:12:03 | 02.02.2021 14:05:09 | 2.885 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150.0408 | 0 | 0 | 0 | 2.1282 | 0 | 0 | 152.1691
1670668 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-39 45-79-M00039_945569015_945569015 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:00:52 | 02.02.2021 12:11:32 | 1.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9294 | 0 | 0 | 12.9294
1671332 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TEKKEDERE-2 M12_2115984 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 20:26:32 | 02.02.2021 20:29:28 | 0.048889 | 0 | 1269 | 1 | 25 | 15 | 137 | 7 | 0 | 0 | 14.0677 | 0.016383 | 0.29815 | 2.4221 | 3.587 | 46.8769 | 0 | 67.2682
1670170 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910374264_910374264 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:28:00 | 02.02.2021 00:58:31 | 0.50861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18372
1671246 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-74 35-19-L00074_TR-63 L01_2115357 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:17:00 | 02.02.2021 20:39:30 | 3.375 | 0 | 525 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 984.0543 | 0 | 0.94152 | 0 | 170.5683 | 0 | 0 | 1155.5641
1671438 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-1 35-22-M00165_C_56368702_56368702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 23:11:23 | 03.02.2021 01:42:21 | 2.5161 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.6046 | 0 | 0.42458 | 0 | 4.7768 | 0 | 0 | 45.806
1671295 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-55 ÖZMET 35-14-L00055_956640076_956640076 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:16:36 | 03.02.2021 11:21:18 | 16.0783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19116
1670207 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_EGEKENT-2 M15_2313762 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 01:31:12 | 02.02.2021 02:07:08 | 0.59897 | 0 | 5874 | 0 | 0 | 2 | 373 | 0 | 1 | 0 | 853.8929 | 0 | 0 | 65.7392 | 154.481 | 0 | 1.6365 | 1075.7495
1670539 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BÖLCEK-2 TR 35-16-M00023_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039847 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:18:24 | 02.02.2021 10:38:50 | 0.34056 | 0 | 173 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.8675 | 0 | 0.8703 | 0 | 6.4265 | 0 | 0 | 15.1643
1671418 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-909 GEÇİT 35-02-M00909_M-429 M01_66956054 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 23:26:23 | 03.02.2021 01:01:30 | 1.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.8228 | 0 | 42.2848 | 215.1076
1671086 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1857 YAKAKÖY TR-1 35-02-M01857_956439154_956439154 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:32:06 | 02.02.2021 17:28:09 | 0.93417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076798
1670562 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_KÖK-20 M09_66819936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:43:11 | 02.02.2021 10:34:05 | 0.84833 | 0 | 400 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 132.1775 | 0 | 0 | 32.7668 | 4.5863 | 0 | 0 | 169.5306
1670731 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-2 35-19-M00519_95000093014_95000093014 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:56:15 | 02.02.2021 23:18:42 | 11.3742 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0616 | 0 | 6.4272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4889
1670230 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-2 35-21-L00014_953368077_953368077 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 01:52:57 | 02.02.2021 02:47:27 | 0.90833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61056
1671249 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | PEŞREFLİ TR-1 35-29-L00450_35-29-L00450_2349527 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:28:23 | 02.02.2021 19:08:19 | 0.66556 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.9616 | 0 | 1.3494 | 0 | 8.7813 | 0 | 0 | 26.0923
1671372 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3203 35-04-K03203_99188598_99188598 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 21:28:34 | 03.02.2021 03:13:57 | 5.7564 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.1255 | 0 | 0 | 0 | 1.9692 | 0 | 0 | 15.0947
1671040 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ORHANLI TR-1 35-14-M00284_12124453_56358178_56358178 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:58:00 | 03.02.2021 02:43:06 | 10.7517 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5029
1670585 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇİFTLİKDERE TR-3 45-73-M00548_B_56386742_56386742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:04:43 | 02.02.2021 11:12:00 | 1.1214 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6026 | 0 | 0.39103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9936
1670708 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KÜNER TR-16 35-22-M00294_B_56373278_56373278 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:42:00 | 02.02.2021 19:16:00 | 7.5667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1543
1670685 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-30 (M-730) 35-30-M00730_955324011_955324011 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:48:38 | 02.02.2021 11:52:21 | 1.0619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33928 | 0 | 0 | 0 | 1.1702 | 0 | 0 | 1.5095
1670940 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2335949 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:22:08 | 02.02.2021 15:03:00 | 0.68111 | 1 | 324 | 37 | 189 | 8 | 102 | 0 | 0 | 0.6566 | 40.4809 | 84.098 | 114.1128 | 15.4523 | 107.8701 | 0 | 0 | 362.6706
1671232 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4554 35-07-K04554_98272722_98272722 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:25:07 | 02.02.2021 19:57:51 | 1.5456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3169
1670522 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-66 TARIMSAL SULAMA 45-79-M00066_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2076511 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:15:09 | 02.02.2021 17:08:56 | 7.8963 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41427 | 0 | 9.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8435
1670190 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | TURGUTALP KÖK 45-71-M00260_TURGUTALP M02_72233755 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 01:01:15 | 02.02.2021 16:51:56 | 15.8447 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87.2116 | 0 | 2.9923 | 0 | 51.1239 | 0 | 0 | 141.3279
1670439 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_SARICAOĞLU ENH GRUBU M05_72041846 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:32:18 | 02.02.2021 09:28:23 | 1.9347 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.8214 | 0 | 0 | 3.0064 | 5.2969 | 0 | 0 | 28.1246
1670771 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:35:02 | 02.02.2021 12:35:18 | 0.0044444 | 1 | 569 | 3 | 3 | 9 | 46 | 0 | 0 | 0.00085347 | 0.19833 | 0.0086565 | 0.0003097 | 0.23812 | 0.15188 | 0 | 0 | 0.59815
1671209 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-150 35-02-K00150_910614673_910614673 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:22:12 | 02.02.2021 19:17:49 | 1.9269 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8806
1671163 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-987 35-03-M00987_35-03-M00987_41914488 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:02:45 | 02.02.2021 22:00:48 | 4.9675 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1376.3561 | 0 | 0 | 0 | 160.9882 | 0 | 0 | 1537.3443
1670831 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YUKARI ÇOBANİSA TR-1 45-71-M00626_43137618_56393424_56393424 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:22:09 | 03.02.2021 01:43:46 | 12.3603 | 0 | 47 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 116.1222 | 0 | 8.5598 | 0 | 34.6033 | 0 | 0 | 159.2854
1671023 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | HORZUM EMBEL 100.YIL MAH. TR 45-73-M00276_45-73-M00276_2374834 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:36:57 | 02.02.2021 21:01:46 | 5.4136 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.604 | 0 | 0.62412 | 0 | 11.2606 | 0 | 0 | 14.4887
1671017 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TUMBULLAR TR-2 35-31-L00369_47788464_56352278_56352278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:35:55 | 02.02.2021 18:29:42 | 2.8964 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8012 | 0 | 1.2152 | 0 | 0.66841 | 0 | 0 | 3.6848
1670625 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_KARGIN M04_50241504 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:49:00 | 02.02.2021 11:42:53 | 0.89806 | 9 | 452 | 295 | 41 | 21 | 30 | 0 | 0 | 1.867 | 54.2867 | 125.8812 | 18.9957 | 285.7234 | 19.7457 | 0 | 0 | 506.4998
1670330 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-2(MÜTEVELLİ TR-5/TR-6/TR-7) M04_72196255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 05:28:30 | 02.02.2021 06:05:03 | 0.60917 | 0 | 570 | 29 | 6 | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 70.7212 | 34.8585 | 0.5284 | 30.8275 | 18.8803 | 0 | 0 | 155.8159
1670336 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_SALİHLER- BAHÇELİ L07_72067144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 05:41:13 | 02.02.2021 05:45:00 | 0.063056 | 6 | 1260 | 17 | 55 | 9 | 115 | 1 | 0 | 0.19278 | 14.9221 | 3.1964 | 0.59401 | 2.9823 | 3.1988 | 0.43597 | 0 | 25.5223
1670980 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:10:14 | 02.02.2021 15:16:18 | 0.10116 | 4 | 145 | 23 | 306 | 31 | 72 | 14 | 0 | 2.3286 | 2.9309 | 6.5647 | 7.3318 | 99.7246 | 9.2901 | 490.2266 | 0 | 618.3973
1671312 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-129 35-19-L00129_956662833_956662833 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:37:31 | 02.02.2021 23:59:49 | 4.3717 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3134
1670290 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI TR-3 35-15-L00969_B_56367940_56367940 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 03:38:25 | 02.02.2021 12:00:46 | 8.3725 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7107 | 0 | 9.4774 | 0 | 62.623 | 0 | 0 | 95.8112
1671355 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 35-17-M00064_950301873_950301873 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 21:04:17 | 02.02.2021 22:09:59 | 1.095 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0194
1670957 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-107 GÖDENCE 35-14-L00107_5665552_56357625_56357625 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:45:19 | 02.02.2021 16:31:41 | 1.7728 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.1569 | 0 | 0 | 0 | 1.2247 | 0 | 0 | 18.3816
1670814 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-12 K19_2313684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:15:29 | 02.02.2021 13:46:33 | 0.51778 | 15 | 10471 | 0 | 1 | 3 | 703 | 0 | 2 | 2.069 | 1176.9683 | 0 | 0.29249 | 13.6197 | 325.9236 | 0 | 100.7253 | 1619.5984
1671329 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-12 35-15-L00197_A_56368287_56368287 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 20:20:00 | 02.02.2021 20:37:15 | 0.2875 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052391 | 0 | 0.40302 | 0 | 0 | 0.45541
1670837 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SELİMİYE TR-1 45-79-M00315_D_56396907_56396907 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:22:49 | 02.02.2021 16:02:01 | 2.6533 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20628 | 0 | 0.29994 | 0 | 0.034005 | 0 | 0 | 0.54023
1671186 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-156 35-15-L00156_A_56372118_56372118 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:53:27 | 02.02.2021 23:49:11 | 6.9289 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3811 | 0 | 66.0187 | 0 | 9.0522 | 0 | 0 | 82.452
1670937 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALABAN TR-1 35-16-M00034_953321361_953321361 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:16:19 | 02.02.2021 15:31:54 | 1.2597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051242
1670416 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DİNDARLI TR-4 YILDIRIMLAR 45-79-M00420_C_56401918_56401918 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:34:00 | 02.02.2021 08:53:29 | 1.3247 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9653 | 0 | 0.011811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9771
1671149 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU DM 35-27-M00879_TANBOĞA ÇIKIŞI M07_2329962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:22:30 | 02.02.2021 18:47:21 | 1.4142 | 3 | 12 | 17 | 27 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6.9623 | 3.1356 | 20.9154 | 4.8124 | 5.8484 | 5.2924 | 149.6323 | 0 | 196.5988
1670167 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:35:02 | 02.02.2021 00:50:00 | 0.24944 | 3 | 1357 | 17 | 166 | 30 | 130 | 2 | 0 | 0.072526 | 108.6726 | 3.9263 | 18.0648 | 27.9024 | 17.282 | 18.1229 | 0 | 194.0435
1671100 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_DİREK NO-37 M02_60784024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:52:24 | 02.02.2021 17:11:00 | 0.31 | 4 | 2047 | 376 | 148 | 50 | 176 | 7 | 1 | 0.29114 | 88.5848 | 372.4438 | 26.9275 | 119.2392 | 45.5796 | 160.7768 | 0.20051 | 814.0434
1671000 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | M-2605 YELKİ DM 35-10-M02605_KAHRAMANDERE-1 M04_2035518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:27:33 | 02.02.2021 15:55:00 | 0.4575 | 5 | 6418 | 3 | 225 | 20 | 955 | 8 | 0 | 59.7118 | 1176.9403 | 3.8115 | 21.2646 | 330.3734 | 836.938 | 165.6655 | 0 | 2594.7051
1670210 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 01:39:17 | 02.02.2021 01:42:36 | 0.055278 | 6 | 2284 | 26 | 24 | 24 | 144 | 1 | 0 | 0.2215 | 22.8319 | 3.2506 | 0.23837 | 7.1852 | 4.0127 | 0.088845 | 0 | 37.8291
1670751 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DURASIL HÜSEYİNCİKLER TR-1 45-72-L00258_45-72-L00258_2350187 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:59:52 | 02.02.2021 14:21:06 | 2.3539 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47263
1670943 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | DM-1/4 35-18-L00579_DM-1/1 L02_72046705 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:38:00 | 02.02.2021 16:24:50 | 1.7806 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.8738 | 0 | 1.0582 | 0 | 0.3581 | 0 | 0 | 20.2901
1670279 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BADEMLER DM 35-19-M00443_GÜZELBAHÇE-1 (GÖNEN) ÇIKIŞ M16_72219083 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 01:57:27 | 02.02.2021 05:02:06 | 3.0775 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 459.0581 | 0 | 0 | 0 | 10.571 | 0 | 0 | 469.6291
1671275 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1538 35-01-M01538_911221117_911221117 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:06:18 | 03.02.2021 04:23:30 | 9.2867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1669
1671321 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_D_56370891_56370891 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 20:08:32 | 03.02.2021 05:20:42 | 9.2028 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 562.0693 | 0 | 0 | 0 | 27.1762 | 0 | 0 | 589.2455
1670989 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-15 (SANAYİ) 35-30-M00015_42959435_56381567_56381567 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:09:32 | 02.02.2021 18:01:55 | 2.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5493 | 0 | 0 | 10.5493
1670657 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-279 35-02-M00279_M-236 M04_2121414 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:08:00 | 02.02.2021 11:25:52 | 0.29778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2384 | 68.2969 | 0 | 211.5303 | 297.0656
1671298 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-27 MENDERES 35-22-M00071_A A1_5813763 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:37:35 | 02.02.2021 21:57:27 | 3.3311 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41.0162 | 0 | 0 | 0 | 49.9181 | 0 | 0 | 90.9343
1670966 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4673 35-01-K04673_911683153_911683153 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:48:48 | 05.02.2021 04:44:37 | 61.9303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7554
1671112 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-1 L12_2054622 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:03:31 | 02.02.2021 17:57:00 | 0.89139 | 6 | 54 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12.2971 | 3.1464 | 0 | 0 | 28.3984 | 0.027066 | 0 | 0 | 43.8689
1670442 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_ESBAŞ-10 K05_2053330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:12:42 | 02.02.2021 12:28:31 | 4.2636 | 0 | 2061 | 0 | 1 | 8 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2614.4763 | 0 | 0.0049528 | 335.2739 | 857.7746 | 0 | 0 | 3807.5299
1671129 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_AYAKLIKIRI L07_2045393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:13:23 | 02.02.2021 17:13:43 | 0.0055556 | 1 | 545 | 42 | 31 | 8 | 55 | 0 | 0 | 0.0013633 | 0.51657 | 0.68649 | 0.036797 | 0.11697 | 0.15916 | 0 | 0 | 1.5174
1671258 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3499 35-03-K03499_35-03-K03499_41968975 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:51:59 | 02.02.2021 21:12:11 | 2.3367 | 0 | 938 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 694.9744 | 0 | 0 | 0 | 95.0237 | 0 | 0 | 789.9981
1670926 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERSAN BUYRUK VE ARK. 35-30-M00153_915022918_915022918 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:11:56 | 02.02.2021 15:47:16 | 1.5889 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22869 | 0 | 2.8335 | 0 | 0 | 3.0622
1670571 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ÖRENCİK TR-3 35-31-L00455_35-31-L00455_65801638 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 10:02:15 | 02.02.2021 15:19:45 | 5.2915 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.3615 | 0 | 3.1041 | 0 | 10.5305 | 0 | 0 | 19.9962
1670820 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | BOSTANLI KÜME EVLERİ TR-3 45-83-M00692_A_65514235_65514235 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:39:43 | 02.02.2021 14:02:00 | 3.3714 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2319 | 0 | 6.7731 | 0 | 0 | 11.005
1670734 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DERELİ TR-1 35-29-L00461_950316368_950316368 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:38:51 | 02.02.2021 17:23:33 | 5.745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671212 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SULTAN M04_2054409 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:18:37 | 02.02.2021 18:27:55 | 0.155 | 1 | 2756 | 1 | 47 | 6 | 242 | 1 | 0 | 1.0555 | 102.0822 | 0.89972 | 2.0418 | 6.3276 | 36.6465 | 2.1971 | 0 | 151.2504
1671421 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3673 35-03-K03673_910149807_910149807 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 23:35:14 | 03.02.2021 00:24:52 | 0.82722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54425 | 0 | 0 | 0 | 0.79617 | 0 | 0 | 1.3404
1671175 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:50:34 | 02.02.2021 17:57:44 | 0.11944 | 1 | 1334 | 18 | 487 | 13 | 292 | 0 | 1 | 0.023069 | 38.3777 | 12.0469 | 26.9874 | 11.1088 | 25.8864 | 0 | 14.2695 | 128.6998
1671358 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2864 35-01-K02864_A_56373196_56373196 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 20:51:42 | 02.02.2021 22:19:16 | 1.4594 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 88.2226 | 0 | 0 | 0 | 36.1584 | 0 | 0 | 124.381
1670883 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1269 35-02-M01269_M-427 M03_2097995 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:35:33 | 02.02.2021 15:28:00 | 1.8742 | 0 | 2589 | 0 | 3 | 6 | 800 | 6 | 29 | 0 | 1082.8396 | 0 | 3.3206 | 139.5227 | 1682.8865 | 514.1507 | 1818.4135 | 5241.1336
1670385 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | _B_56379200_56379200 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:17:08 | 02.02.2021 14:58:30 | 7.6894 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8857 | 0 | 0 | 0 | 15.6681 | 0 | 0 | 26.5538
1670574 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DİBEKÇİ TR-2 35-29-L00329_A_56393276_56393276 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:06:00 | 02.02.2021 15:40:15 | 5.5708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22196
1670199 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_KIRKAĞAÇ L15_2324961 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 01:24:12 | 02.02.2021 02:24:12 | 1 | 0 | 701 | 203 | 13 | 25 | 93 | 0 | 1 | 0 | 106.2094 | 37.0202 | 4.3763 | 484.7065 | 12.5026 | 0 | 0.16721 | 644.9822
1670193 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-19-L00026_956668105_956668105 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 01:11:02 | 02.02.2021 11:40:39 | 10.4936 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8904
1671401 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-9 45-73-M00143_KAVAKLIDERE TR-7 M03_2092994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 22:53:44 | 02.02.2021 23:51:00 | 0.95444 | 0 | 380 | 1 | 19 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 31.5446 | 0.20971 | 2.8128 | 10.7977 | 4.8741 | 47.5483 | 0 | 97.7872
1670319 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | CENNET MAHALLESİ TR-3 35-16-M00136_47491855_56396782_56396782 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 04:39:09 | 02.02.2021 11:32:01 | 6.8811 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3025 | 0 | 25.041 | 0 | 1.1734 | 0 | 0 | 33.517
1670983 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3280 35-08-K03280_B b1b_5791779 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:51:19 | 02.02.2021 17:45:47 | 2.9078 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7253
1670262 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YAYLA KÖYÜ TR-1 35-21-L00093_A_56369474_56369474 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 03:01:00 | 02.02.2021 06:21:33 | 3.3425 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9327 | 12.0505
1670760 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ELİFLİ TR-1 35-20-L00107_955204476_955204476 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:22:14 | 02.02.2021 13:05:54 | 0.72778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058729
1670903 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_BELEN HALİTPAŞA M10_2324162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:53:50 | 02.02.2021 14:43:17 | 0.82417 | 3 | 3542 | 318 | 300 | 56 | 478 | 3 | 2 | 0.64493 | 394.7238 | 337.5894 | 87.3676 | 165.0883 | 197.0053 | 23.3386 | 4.0096 | 1209.7675
1670548 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-286 35-18-L00286_C_65600400_65600400 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 08:36:31 | 02.02.2021 16:39:53 | 8.0561 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 190.6 | 0 | 0 | 0 | 28.9989 | 0 | 0 | 219.5989
1671089 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_İTOP M04_2328483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:19:16 | 02.02.2021 17:05:38 | 0.77278 | 0 | 2 | 49 | 73 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 | 109.7051 | 64.283 | 18.7144 | 1.694 | 0 | 0 | 194.6791
1670511 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_HAVACILAR L03_72052182 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:06:46 | 02.02.2021 10:02:35 | 0.93028 | 1 | 1174 | 0 | 0 | 6 | 33 | 0 | 1 | 5.6668 | 165.6169 | 0 | 0 | 43.509 | 36.8704 | 0 | 0.053731 | 251.7168
1670946 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_BALLICA ŞEHİR L09_2095861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:09:03 | 02.02.2021 16:36:00 | 2.4492 | 0 | 702 | 0 | 74 | 1 | 117 | 0 | 1 | 0 | 221.6543 | 0 | 14.5101 | 10.9123 | 198.868 | 0 | 5.665 | 451.6098
1670697 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YAYLA KÖYÜ TR-1 35-21-L00093_A_56369474_56369474 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:06:09 | 02.02.2021 13:28:50 | 4.3781 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8309 | 19.5687
1671344 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2328467 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:55:05 | 02.02.2021 23:26:20 | 3.5208 | 4 | 876 | 29 | 385 | 13 | 161 | 1 | 1 | 5.2558 | 706.969 | 38.1075 | 310.4556 | 257.3541 | 349.8712 | 0 | 4.1379 | 1672.1511
1670803 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-928 35-04-K00928_M M5B_5835763 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:03:00 | 03.02.2021 10:44:05 | 21.6847 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 222.3869 | 0 | 0 | 0 | 148.2024 | 0 | 0 | 370.5893
1670405 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİBEKTAŞ TR-1 45-83-L00300_B_56401103_56401103 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:37:25 | 02.02.2021 08:41:02 | 1.0603 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6619 | 0 | 0.72244 | 0 | 0.35332 | 0 | 0 | 4.7376
1670654 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | MUTAFLAR SÜLEYMANLAR TR-4 35-32-L00068_B_56357530_56357530 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:31:59 | 02.02.2021 11:50:58 | 1.3164 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45821
1671046 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | K-1904 35-10-K01904_K-4946 K02_47797591 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:57:44 | 02.02.2021 17:49:45 | 1.8669 | 0 | 416 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 296.8051 | 0 | 9.848 | 0 | 27.3828 | 0 | 0 | 334.0359
1671109 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SULTAN M04_2054409 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:02:48 | 02.02.2021 17:32:15 | 0.49083 | 1 | 2756 | 1 | 47 | 6 | 242 | 1 | 0 | 2.7147 | 262.537 | 2.7555 | 6.5741 | 19.6645 | 117.3649 | 7.4295 | 0 | 419.0403
1670777 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SU ÇIKTI TR-2 35-15-L00484_35-15-L00484_2365862 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:04:27 | 02.02.2021 17:16:06 | 8.1942 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5815 | 0 | 0.28897 | 0 | 1.5259 | 0 | 0 | 4.3964
1670445 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-2 35-13-L00057_946423193_946423193 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:46:04 | 02.02.2021 10:42:24 | 2.9389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5309
1670754 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-238 35-18-L00238_12146294_56370503_56370503 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:06:56 | 02.02.2021 15:13:57 | 6.1169 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.541 | 0 | 55.2546 | 0 | 44.5647 | 0 | 0 | 134.3602
1670422 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | ÖVEÇLİ TR-1 45-76-L00134_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2092592 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:52:43 | 02.02.2021 09:22:09 | 1.4906 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5.5347 | 0 | 0.11386 | 0 | 4.0349 | 0 | 0.74767 | 10.4311
1671278 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-11/1 45-82-M00034_C_56402172_56402172 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:27:50 | 02.02.2021 20:22:21 | 1.9086 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99455 | 0 | 0 | 0 | 3.5131 | 0 | 0 | 4.5077
1670614 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-52 35-21-L00132_A_56376558_56376558 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:29:06 | 02.02.2021 12:46:34 | 3.2911 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2488 | 0 | 0 | 0 | 6.901 | 0 | 0 | 14.1498
1671301 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-955 HASAN BUĞDAYEKEN 35-02-M00955Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2038673 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:45:00 | 02.02.2021 22:27:19 | 2.7053 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.8548 | 0 | 0.31399 | 0 | 11.4633 | 0 | 0 | 0 | 12.6321
1671155 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_2106584 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:39:13 | 02.02.2021 17:39:43 | 0.0083333 | 1 | 16937 | 34 | 792 | 78 | 2018 | 9 | 6 | 0.0021581 | 30.3462 | 0.44945 | 1.3579 | 3.0759 | 7.8775 | 1.8088 | 1.0529 | 45.9708
1670568 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2485 35-01-K02485_912004648_912004648 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:52:28 | 02.02.2021 12:42:39 | 2.8364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70135 | 0 | 0 | 0 | 7.1023 | 0 | 0 | 7.8037
1670322 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 05:18:36 | 02.02.2021 10:08:55 | 4.8386 | 1 | 575 | 3 | 3 | 9 | 47 | 0 | 0 | 1.124 | 263.4667 | 10.7683 | 0.39372 | 244.7953 | 149.0571 | 0 | 0 | 669.6052
1670491 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_B_56391887_56391887 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:40:48 | 02.02.2021 09:51:31 | 1.1786 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034341
1670591 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_HatBaşıAyırıcı_53133592 M14_53133592 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:01:15 | 02.02.2021 11:24:20 | 1.3847 | 0 | 104 | 0 | 12 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 35.0039 | 0 | 1.1807 | 0 | 136.4181 | 33.0618 | 0 | 205.6645
1671255 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-3 35-31-L00299_47810250_56352463_56352463 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:15:47 | 02.02.2021 23:12:55 | 4.9522 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4056 | 0 | 0.89553 | 0 | 2.4416 | 0 | 0 | 4.7428
1671009 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | VEZİROĞLU TR-1 45-71-M01034_45-71-M01034_42027125 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:58:07 | 02.02.2021 16:30:28 | 2.5392 | 0 | 65 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.2963 | 0 | 3.3017 | 0 | 1.7857 | 0 | 0 | 27.3836
1670345 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-3/TR-32 35-22-M00074_DAĞITIM TRAFO DM-3/TR-32 M03_72135977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 05:43:44 | 02.02.2021 06:11:05 | 0.45583 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 39.2221 | 0 | 0 | 0 | 46.7577 | 0 | 0 | 85.9799
1671132 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2517 35-02-M02517_99784870_99784870 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:10:36 | 02.02.2021 17:43:51 | 0.55417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59679
1671424 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/38 45-71-M00050_953195656_953195656 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 23:56:48 | 03.02.2021 03:48:03 | 3.8542 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6523
1670485 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1269 35-02-M01269_M-427 M03_2097995 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:04:20 | 02.02.2021 10:28:11 | 2.3975 | 0 | 2589 | 0 | 3 | 6 | 800 | 6 | 29 | 0 | 1709.6565 | 0 | 4.9899 | 203.8286 | 2526.8377 | 710.6519 | 2542.5661 | 7698.5308
1670282 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 03:06:33 | 02.02.2021 05:39:06 | 2.5425 | 1 | 516 | 4 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0.12042 | 91.9334 | 3.7476 | 0 | 34.2933 | 7.9575 | 3.4703 | 0 | 141.5225
1670531 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/12 45-72-M00012_B_56391582_56391582 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:12:38 | 02.02.2021 09:53:45 | 0.68528 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.2076 | 0 | 2.7036 | 0 | 8.7044 | 0 | 0 | 11.6155
1670631 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YEŞİLDERE KAZALLI TR-3 35-31-L00164_47837261_56391151_56391151 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:51:22 | 02.02.2021 12:22:34 | 3.52 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9911 | 0 | 0.39499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3861
1671172 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/76 45-72-M00076_C_56394411_56394411 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:36:53 | 02.02.2021 18:15:28 | 0.64306 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.4384 | 0 | 0 | 0 | 1.3128 | 0 | 0 | 47.7512
1670969 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-150 45-78-M00150_TR-172 M03_61206553 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 14:56:00 | 02.02.2021 18:35:25 | 3.6569 | 0 | 411 | 0 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 356.9706 | 0 | 0.85814 | 25.8149 | 233.3556 | 0 | 0 | 616.9992
1670236 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNLER TR-1 35-19-M00207_11293715_56355464_56355464 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 02:03:57 | 02.02.2021 10:41:48 | 8.6308 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 159.4959 | 0 | 0.0079173 | 0 | 23.7355 | 0 | 37.3959 | 220.6352
1671069 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4339 35-01-K04339_910849132_910849132 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:21:00 | 02.02.2021 21:57:04 | 5.6011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.475
1670382 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-24 35-27-M00024_DAĞITIM TRAFO TR-24/A M08_66131006 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:01:32 | 02.02.2021 08:09:09 | 1.1269 | 0 | 931 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 271.6503 | 0 | 0 | 0 | 180.7272 | 0 | 0 | 452.3776
1670196 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DENİŞ 1-2 MOD5A 45-82-M00377_DENİŞ-2 ÇIKIŞ M10_2334387 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 01:16:51 | 02.02.2021 08:15:38 | 6.9797 | 0 | 110 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69.6032 | 0 | 0 | 163.9214 | 1.174 | 0 | 0 | 234.6987
1671049 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_HatBaşıAyırıcı_53135407 M02_53135407 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:54:32 | 02.02.2021 17:34:40 | 1.6689 | 0 | 65 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2801 | 0 | 2.8363 | 0 | 13.4709 | 0 | 0 | 26.5873
1670906 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-1904 35-10-K01904_D_56380507_56380507 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:52:45 | 02.02.2021 17:31:50 | 3.6514 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 217.3089 | 0 | 0 | 0 | 22.8162 | 0 | 0 | 240.1251
1671384 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1732 35-01-K01732_912998462_912998462 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 22:00:08 | 03.02.2021 10:13:25 | 12.2214 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9691 | 0 | 0 | 0 | 1.5561 | 0 | 0 | 11.5252
1670339 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_GÖÇBEYLİ-MEZARLIKALTI M02_72045025 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 05:38:42 | 02.02.2021 08:21:42 | 2.7167 | 0 | 1 | 5 | 64 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.77666 | 8.4543 | 102.2637 | 0 | 32.9095 | 0 | 0 | 144.4042
1670671 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-8 35-28-M00377_E1 _5774916 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:45:17 | 02.02.2021 12:32:51 | 1.7928 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.0174 | 0 | 0 | 0 | 7.5005 | 0 | 0 | 26.5179
1670720 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KAREL KÖK 35-18-L00528_ L03_72061145 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:57:00 | 02.02.2021 14:45:01 | 2.8003 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24.5443 | 0 | 0 | 238.2662 | 195.6819 | 0 | 0 | 458.4924
1670365 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-640 TRT ÇIKIŞI M03_2333770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 06:38:00 | 02.02.2021 09:06:18 | 2.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902.2154 | 651.2278 | 0 | 0 | 1553.4432
1670863 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARPADERE TR-4 35-24-M00257_95000051303_95000051303 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:48:09 | 02.02.2021 15:08:01 | 2.3311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1197
1671404 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-52 35-19-L00052_12491765_56376295_56376295 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 22:45:47 | 03.02.2021 01:13:33 | 2.4628 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.8142 | 0 | 2.2346 | 0 | 4.4991 | 0 | 0 | 17.5479
1670173 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2760(YATIRIM REZERVE) 35-10-M02760_ M01_72853569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:30:44 | 02.02.2021 01:09:23 | 0.64417 | 0 | 6 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8649 | 0 | 0.55763 | 47.4442 | 2.3635 | 0 | 0 | 54.2303
1670594 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-40 35-25-M00040_DAĞITIM TRAFO GÜMÜLDÜR M-40 M01_72080505 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:58:13 | 02.02.2021 12:01:47 | 2.0594 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8825
1670153 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-117 35-16-L00117_TR-121 L02_72036835 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:08:04 | 02.02.2021 00:35:47 | 0.46194 | 0 | 3848 | 0 | 142 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 480.2209 | 0 | 11.5068 | 0 | 63.6925 | 0 | 0 | 555.4202
1671235 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2337 35-03-K02337_35-03-K02337_41913616 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:26:26 | 02.02.2021 19:58:58 | 1.5422 | 0 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 513.1771 | 0 | 0 | 0 | 113.0014 | 0 | 12.8471 | 639.0256
1670757 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-25 35-28-L00025_A_56365402_56365402 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 10:27:00 | 02.02.2021 10:50:00 | 0.38333 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5467 | 0 | 0.52071 | 0 | 1.4958 | 0 | 0 | 3.5632
1670900 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE TR-7 35-32-L00130_B_65508406_65508406 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:03:57 | 02.02.2021 17:16:28 | 3.2086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19838
1670800 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_AHMETBEYLER DM M06_72041532 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:00:03 | 02.02.2021 13:00:13 | 0.0027778 | 0 | 1956 | 6 | 15 | 13 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0.30285 | 0.00715 | 0.011696 | 0.053592 | 0.16313 | 0 | 0 | 0.53842
1671341 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-999 35-09-M00999_912348177_912348177 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 20:41:54 | 03.02.2021 02:37:21 | 5.9242 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9656
1670872 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | RECEPLİ KÖYÜ TR-2 45-71-M01693_43105807_56387788_56387788 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:15:50 | 02.02.2021 17:43:20 | 4.4583 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8779 | 0 | 0 | 0 | 8.038 | 0 | 0 | 12.9159
1671204 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DAĞDERE TR-1 35-29-L00320_B_56400195_56400195 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:13:00 | 02.02.2021 20:55:37 | 2.7103 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4472 | 0 | 0 | 0 | 0.67099 | 0 | 0 | 9.1182
1670540 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-18 (UNCU BOZKÖY) 45-71-M00213_953222742_953222742 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:26:37 | 02.02.2021 11:23:58 | 2.9558 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2093
1670325 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163649 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 05:21:24 | 02.02.2021 05:32:14 | 0.18056 | 5 | 1763 | 10 | 18 | 18 | 210 | 3 | 0 | 0.046113 | 78.3943 | 1.4142 | 0.57799 | 62.71 | 17.0369 | 6.2468 | 0 | 166.4263
1670371 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_SARUHANLI-1 M08_2330330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 06:20:35 | 02.02.2021 08:09:53 | 1.8217 | 3 | 2336 | 309 | 394 | 59 | 290 | 16 | 4 | 1.3724 | 778.2812 | 1418.6956 | 140.1454 | 880.5764 | 247.1445 | 1865.5822 | 331.0222 | 5662.8199
1671035 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR |  | YENİ ORHANLI M-87 35-14-M00087_6015095_56358391_56358391 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:28:03 | 03.02.2021 02:53:30 | 12.4242 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 160.6671 | 0 | 1.8432 | 0 | 44.8779 | 0 | 0 | 207.3882
1670471 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | MÜBECCEL TARIMSAL SULAMA 35-16-M00689_ M01_2334109 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:50:27 | 02.02.2021 11:28:06 | 3.6275 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068058 | 0 | 12.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3575
1670663 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135901 L16_53135901 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:06:38 | 02.02.2021 15:34:00 | 4.4561 | 0 | 84 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.037 | 0 | 0 | 37.7237 | 6.5319 | 0 | 0 | 96.2926
1670517 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-1961 35-02-M01961_35-02-M01961_2372029 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:55:57 | 02.02.2021 15:03:09 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.6268 | 0 | 0 | 405.6268
1671181 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-1 35-15-L00365_35-15-L00365_2365322 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:15:19 | 02.02.2021 22:11:33 | 4.9372 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 57.67 | 0 | 8.3107 | 0 | 26.3352 | 0 | 0 | 92.3159
1670394 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GÜLENYAKA TR-2 45-73-M00524_A_56388011_56388011 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:21:07 | 02.02.2021 09:16:22 | 1.9208 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0153 | 0 | 0 | 0 | 0.0024636 | 0 | 0 | 1.0177
1670640 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKAPINAR TR-5 35-20-L00138_955196027_955196027 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:54:46 | 02.02.2021 12:36:18 | 1.6922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41839
1670534 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-335 35-18-L00335_L-512 L-513 L02_61233854 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:28:40 | 02.02.2021 10:12:04 | 0.72308 | 2 | 811 | 6 | 8 | 7 | 150 | 1 | 0 | 4.0541 | 254.1101 | 1.9593 | 3.9666 | 46.2108 | 110.5696 | 26.656 | 0 | 447.5264
1670866 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇAMLIBEL TR-3 35-20-L00431_A_65513261_65513261 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:43:12 | 02.02.2021 17:45:12 | 4.0333 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.60926 | 0 | 0.59188 | 0 | 0.4356 | 0 | 0 | 1.6367
1670617 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-235 35-01-K00235_TRAFO-1 K03_42381277 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:48:42 | 02.02.2021 23:07:54 | 12.32 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 1938.1331 | 0 | 0 | 0 | 4725.3447 | 0 | 0 | 6663.4778
1670680 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-4 35-32-L00004_A_65508381_65508381 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:20:00 | 02.02.2021 12:56:54 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8958
1670477 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BAHARLAR TR-2 45-79-M00162_D_56385572_56385572 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:15:14 | 02.02.2021 12:02:04 | 3.7806 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.0504 | 0 | 0 | 0 | 0.38228 | 0 | 0 | 17.4327
1671018 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-765 35-01-K00765_911409153_911409153 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:25:00 | 03.02.2021 02:23:14 | 10.9706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5052
1670580 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAĞYURDU KÖK 35-27-L00239_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK L04_72157253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:20:36 | 02.02.2021 11:12:49 | 1.8703 | 2 | 791 | 12 | 76 | 3 | 161 | 3 | 0 | 1.0176 | 232.8051 | 2.6206 | 24.491 | 6.1926 | 272.1183 | 154.0459 | 0 | 693.291
1670331 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DUATEPE DM-3/11 35-29-L00769_A A02b_61485472 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 05:33:48 | 02.02.2021 06:28:35 | 0.91306 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4709 | 0 | 0 | 0 | 0.1167 | 0 | 0 | 3.5876
1671413 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_912277502_912277502 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 23:31:32 | 03.02.2021 10:01:22 | 10.4972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7067 | 0 | 0 | 0 | 29.9276 | 0 | 0 | 36.6343
1670185 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:54:00 | 02.02.2021 01:17:00 | 0.38333 | 3 | 688 | 4 | 0 | 16 | 11 | 1 | 0 | 14.3439 | 26.2625 | 10.7924 | 0 | 52.8561 | 2.3507 | 0.58177 | 0 | 107.1873
1670972 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:00:59 | 02.02.2021 15:01:23 | 0.0066667 | 9 | 1526 | 68 | 99 | 18 | 133 | 3 | 1 | 0.0099221 | 0.98237 | 0.1603 | 0.072924 | 2.6645 | 0.39239 | 0.040466 | 0.04014 | 4.363
1670726 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR TR-5 35-31-L00448_A_56386005_56386005 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:32:10 | 02.02.2021 15:18:09 | 4.7664 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.6053 | 0 | 11.3981 | 0 | 21.1923 | 0 | 0 | 43.1957
1670789 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-6 35-23-M00152_42127626_56355820_56355820 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:50:51 | 02.02.2021 14:17:44 | 2.4481 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.3471 | 0 | 0 | 0 | 10.5688 | 0 | 0 | 54.9159
1670623 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BOZCAYAKA TR-1 35-15-L00919_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046288 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:48:00 | 02.02.2021 12:56:50 | 2.1472 | 0 | 177 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 60.8651 | 0 | 3.1158 | 0 | 29.4871 | 0 | 0 | 93.468
1671287 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYNARPINAR TR-2 35-21-L00115_953360440_953360440 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:01:39 | 02.02.2021 23:17:18 | 4.2608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1427
1670242 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-7 45-72-L00421_ÜÇ AVLU ÇIKIŞI L02_66556445 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 02:05:30 | 02.02.2021 07:30:00 | 5.4083 | 0 | 137 | 68 | 25 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 119.6168 | 34.771 | 11.7539 | 10.2589 | 32.0293 | 1.122 | 0 | 209.5519
1671407 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARADOĞAN DİKİLİ TAŞ TR-5 35-15-L00387_950403074_950403074 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 23:02:00 | 03.02.2021 00:01:06 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019088 | 0 | 0 | 0.019088
1671075 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-1 (DOĞANBEY-1 H.H. 477 SOL DEVRE) M15_49833960 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:26:00 | 02.02.2021 18:20:12 | 1.9033 | 0 | 786 | 2 | 283 | 8 | 77 | 0 | 1 | 0 | 286.0523 | 1.5619 | 84.9308 | 24.1886 | 168.9615 | 0 | 0 | 565.695
1671450 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-29 35-25-M00173_956641197_956641197 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 23:37:19 | 03.02.2021 02:36:53 | 2.9928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048606
1670248 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_TR-2 - TR-2-A L03_2330199 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 02:15:56 | 02.02.2021 06:56:00 | 4.6678 | 0 | 5 | 51 | 30 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.26189 | 76.7188 | 4.9678 | 180.4732 | 191.772 | 382.1974 | 0 | 836.391
1671330 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-19/06 45-71-M00449_45-71-M00449_72079608 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:25:30 | 03.02.2021 03:12:06 | 7.7767 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 361.806 | 0 | 0 | 0 | 340.5879 | 0 | 1096.9222 | 1799.3161
1670368 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BEŞPINARLAR KÖYÜ TR-1 35-27-M00413_YENMİŞ KÖK M01_72162646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 05:44:57 | 02.02.2021 16:44:31 | 10.9928 | 4 | 71 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.6919 | 95.0543 | 15.644 | 1.5486 | 1359.4626 | 5.2153 | 0 | 0 | 1479.6167
1670889 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:03:46 | 02.02.2021 14:12:13 | 0.14083 | 2 | 467 | 143 | 19 | 38 | 33 | 1 | 0 | 0.14512 | 10.2203 | 86.4886 | 0.7138 | 20.2171 | 3.0339 | 0.91819 | 0 | 121.7371
1670746 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_EMİRALEM SULAMA M10_66811804 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:13:43 | 02.02.2021 12:24:00 | 0.17139 | 7 | 1057 | 19 | 682 | 17 | 131 | 0 | 2 | 0.20701 | 33.4306 | 17.7982 | 16.0049 | 7.0159 | 17.2536 | 0 | 1.1959 | 92.9061
1670497 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KAPANCI TR-1 45-78-L00380_49316154_56393813_56393813 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:35:47 | 02.02.2021 10:35:54 | 2.0019 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.566
1671138 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_43149542_56385337_56385337 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:22:00 | 02.02.2021 19:06:17 | 1.7381 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.579 | 0 | 0 | 0 | 5.3272 | 0 | 0 | 6.9062
1670560 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-843 35-03-K00843_K-1241 K01_41937128 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:50:00 | 02.02.2021 14:13:26 | 4.3906 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 7 | 0 | 17.6457 | 0 | 0 | 0 | 1362.8021 | 0 | 655.5304 | 2035.9781
1671101 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TEKELLER KÖYÜ TR-1 45-71-M01268_44415594_56387801_56387801 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:31:15 | 02.02.2021 18:48:41 | 4.2906 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6795 | 0 | 1.1169 | 0 | 12.2269 | 0 | 0 | 27.0233
1670952 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_BIÇAKÇI-OVACIK L09_67544256 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 14:09:03 | 02.02.2021 17:45:33 | 3.6083 | 0 | 1067 | 1 | 273 | 4 | 284 | 0 | 0 | 0 | 442.3295 | 0 | 105.8356 | 26.0074 | 410.3425 | 0 | 0 | 984.5149
1670205 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_AHMETBEYLER DM M06_72041532 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 01:30:43 | 02.02.2021 01:31:03 | 0.0055556 | 0 | 1956 | 6 | 15 | 13 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0.68579 | 0.013112 | 0.018441 | 0.068688 | 0.1609 | 0 | 0 | 0.94693
1670454 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI TR-4 35-15-L00901_A_56371077_56371077 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:49:49 | 02.02.2021 10:09:22 | 2.3258 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.4735 | 0 | 0 | 0 | 1.5635 | 0 | 0 | 17.037
1670703 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-9 35-15-L00202_B_56369645_56369645 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:35:02 | 02.02.2021 12:59:04 | 4.4006 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.9375 | 0 | 6.3103 | 0 | 19.4119 | 0 | 0 | 26.6597
1670311 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-2044 35-08-M02044_MENDERES M01_42967486 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 04:38:00 | 02.02.2021 04:46:50 | 0.14722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0.069439 | 0 | 0 | 0 | 42.3559 | 0.14116 | 1.2588 | 0 | 43.8253
1670305 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI DM 35-15-M00280_C_56398700_56398700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 03:58:07 | 02.02.2021 11:18:31 | 7.34 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0041184 | 0 | 41.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0779
1670162 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:12:31 | 02.02.2021 01:32:16 | 1.3292 | 1 | 326 | 24 | 56 | 14 | 107 | 7 | 0 | 1.127 | 70.4937 | 7.364 | 8.0221 | 160.3854 | 20.4725 | 377.6754 | 0 | 645.5402
1671244 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-1/43 M13_2057347 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:38:20 | 02.02.2021 18:39:49 | 0.024722 | 0 | 20598 | 21 | 590 | 12 | 1879 | 3 | 6 | 0 | 108.0957 | 0.050733 | 1.2494 | 3.9767 | 25.2267 | 0.90951 | 2.6681 | 142.1769
1671144 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | DURHASAN TR-2 45-74-M00265_B_56352128_56352128 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:28:00 | 02.02.2021 18:30:46 | 1.0461 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8678 | 0 | 0 | 0 | 0.74961 | 0 | 0 | 1.6174
1671038 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | SARIKAYA MERKEZ TR-1 35-32-L00063_35-32-L00063_2361361 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:55:00 | 02.02.2021 16:40:28 | 0.75778 | 0 | 49 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.9456 | 0 | 11.3641 | 0 | 10.3843 | 0 | 0 | 28.694
1670374 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 06:40:33 | 02.02.2021 07:15:11 | 0.57722 | 0 | 84 | 7 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.4363 | 21.1745 | 0.72706 | 101.3658 | 3.9481 | 0 | 0 | 136.6516
1670706 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2729 35-04-M02729_99359404_99359404 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:19:14 | 02.02.2021 18:17:22 | 7.9689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3304
1670328 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_HatBaşıAyırıcı_53137227 L02_53137227 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 05:08:56 | 02.02.2021 09:23:30 | 4.2428 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4148 | 0 | 0 | 1.8998 | 7.0895 | 0 | 0 | 11.4041
1670992 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DÜZLEN TR-1 45-71-M01744_953244229_953244229 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:19:02 | 02.02.2021 18:36:56 | 7.2983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000649
1671347 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_B_56397907_56397907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 20:56:00 | 02.02.2021 22:52:36 | 1.9433 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4248 | 0 | 0.012557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43736
1670683 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_HatBaşıAyırıcı_53133088 L14_53133088 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:53:31 | 02.02.2021 11:34:55 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9551 | 0 | 0 | 0 | 1.9551
1671015 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-133 35-18-L00133_950438908_950438908 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:06:43 | 03.02.2021 03:33:57 | 13.4539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.52
1670537 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-24 35-27-M00024_TR-25-26-27 M05_66131077 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:57:49 | 02.02.2021 10:38:51 | 1.6839 | 0 | 1027 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 430.8497 | 0 | 0 | 0 | 189.0923 | 0 | 0 | 619.942
1671201 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNELİ TR-1 35-19-M00208_12199569_56394760_56394760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:29:59 | 02.02.2021 19:14:54 | 1.7486 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.3621 | 0 | 0 | 0 | 0.66558 | 0 | 0 | 18.0277
1671184 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_TEPEKÖY M02_2092139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:43:59 | 02.02.2021 18:40:10 | 0.93639 | 0 | 407 | 2 | 18 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.149 | 6.2109 | 11.8955 | 17.897 | 3.8888 | 0 | 0 | 72.0412
1670637 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UZUNKÖY TR-3 35-31-L00145_35-31-L00145_2364099 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:41:11 | 02.02.2021 13:42:20 | 3.0192 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2484 | 0 | 0.050392 | 0 | 13.0119 | 0 | 0 | 21.3108
1670723 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_BERGAMA T.M.-GERİLİM M04_72044260 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:59:53 | 02.02.2021 12:04:04 | 0.069722 | 5 | 3493 | 81 | 425 | 29 | 330 | 0 | 0 | 0.14432 | 19.9019 | 3.0232 | 6.5424 | 8.5395 | 11.1325 | 0 | 0 | 49.2838
1671410 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_KAPLANCIK L03_2314109 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 23:02:24 | 02.02.2021 23:15:00 | 0.21 | 0 | 89 | 15 | 37 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4.2762 | 1.6368 | 6.1954 | 9.7323 | 1.4944 | 0.96447 | 0 | 24.2995
1670829 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KAYNARPINAR TR-2 35-21-L00115_B_56376250_56376250 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:44:05 | 02.02.2021 22:58:53 | 14.2467 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76.0686 | 0 | 0.07247 | 0 | 7.4415 | 0 | 0 | 83.5826
1671161 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-9 35-15-L00202_B_56369645_56369645 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:01:22 | 02.02.2021 20:27:10 | 4.43 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0759 | 0 | 6.0326 | 0 | 14.108 | 0 | 0 | 21.2166
1670228 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | KÖK | M-2001 GÜZELBAHÇE ÇAMLI KÖK 35-10-M02001_ÇIKIŞ M02_47756367 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 02:09:18 | 02.02.2021 03:04:13 | 0.91528 | 0 | 329 | 1 | 9 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 218.7638 | 0.46453 | 1.0871 | 3.4839 | 7.8868 | 7.6526 | 0 | 239.3387
1670474 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KÖYLÜCE TR-1 45-74-M00235_B_65496791_65496791 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:35:00 | 02.02.2021 15:19:00 | 6.7333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.9836 | 0 | 0 | 0 | 1.0179 | 0 | 0 | 12.0015
1670769 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-734 35-01-K00734_TRAFO K05_47314191 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:32:48 | 03.02.2021 05:40:56 | 17.1356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 7.1277 | 0 | 0 | 0 | 4597.3998 | 0 | 0 | 4604.5275
1670288 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 03:47:14 | 02.02.2021 03:59:00 | 0.19611 | 3 | 1357 | 17 | 166 | 30 | 130 | 2 | 0 | 0.053151 | 79.6424 | 3.0127 | 13.4255 | 21.5157 | 13.3232 | 13.3478 | 0 | 144.3205
1671121 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEYURT TR-1 35-27-M01049_957775099_957775099 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:25:33 | 02.02.2021 21:27:42 | 5.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03525 | 0 | 0 | 0.03525
1670457 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-8 35-15-L00249_B_56361727_56361727 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:59:59 | 02.02.2021 11:26:35 | 3.4433 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.9322 | 0 | 9.9954 | 0 | 19.0604 | 0 | 0 | 45.988
1670600 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-97 35-18-L00097_C_56371789_56371789 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 10:03:11 | 02.02.2021 13:49:52 | 3.7781 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 387.3305 | 0 | 0 | 0 | 110.4698 | 0 | 0 | 497.8003
1670743 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:10:46 | 02.02.2021 12:14:37 | 0.064167 | 1 | 569 | 3 | 3 | 9 | 46 | 0 | 0 | 0.012322 | 2.8634 | 0.12498 | 0.0044713 | 3.4378 | 2.1928 | 0 | 0 | 8.6358
1670265 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-1/43 M13_2057347 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 03:09:09 | 02.02.2021 03:29:54 | 0.34583 | 0 | 20723 | 21 | 600 | 12 | 1896 | 3 | 6 | 0 | 1170.6621 | 0.66012 | 12.6862 | 42.4352 | 217.8931 | 10.1894 | 25.9952 | 1480.5212
1670388 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ÇAVUŞKÖY TR-2 35-28-M00347_A_65498671_65498671 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:20:04 | 02.02.2021 10:27:01 | 3.1158 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.8958 | 0 | 0 | 0 | 11.6639 | 0 | 0 | 28.5597
1670620 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR M-20 35-25-M00020_35-25-M00020_72086876 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:46:00 | 02.02.2021 23:25:49 | 12.6636 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 542.0027 | 0 | 0 | 0 | 271.6095 | 0 | 0 | 813.6123
1671284 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_950448186_950448186 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:13:40 | 02.02.2021 21:57:39 | 2.7331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56607
1670935 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KARAKOCA TR-1 45-71-M00978_45-71-M00978_2355322 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:45:39 | 02.02.2021 19:29:00 | 6.7225 | 0 | 109 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73.6939 | 0 | 1.0197 | 0 | 14.2391 | 0 | 0 | 88.9528
1670763 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-49 SAYKOP 35-14-L00049_956635605_956635605 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:01:19 | 03.02.2021 00:30:43 | 12.49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.494
1670202 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_SOMA M01_2059065 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 01:28:28 | 02.02.2021 01:31:04 | 0.043333 | 2 | 1730 | 96 | 546 | 20 | 202 | 1 | 0 | 0.023969 | 9.7793 | 7.5524 | 6.2521 | 4.0473 | 3.4289 | 13.3309 | 0 | 44.4149
1670700 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4539 35-07-K04539_912812509_912812509 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:28:06 | 02.02.2021 13:05:57 | 1.6308 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.447
1670557 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-3 35-25-M00187_5841162_56375395_56375395 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:49:13 | 02.02.2021 22:41:20 | 12.8686 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8133
1670414 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-3/16 35-28-L00098_B C01_5825978 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:41:34 | 02.02.2021 15:37:25 | 7.9308 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 224.5094 | 0 | 0 | 0 | 34.8521 | 0 | 0 | 259.3615
1670806 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-1/1 35-18-L00580_10906794_56389470_56389470 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:14:56 | 02.02.2021 17:53:48 | 8.6478 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.8214 | 0 | 0 | 0 | 28.4137 | 0 | 0 | 41.235
1671141 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-2348 35-09-M02348_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2114262 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:26:00 | 02.02.2021 19:27:28 | 2.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8428 | 0 | 0 | 33.8428
1670408 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KEMALPAŞA-2 M23_2308412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:47:00 | 02.02.2021 08:04:46 | 0.2963 | 2 | 4037 | 4 | 6 | 26 | 1266 | 15 | 39 | 0.014396 | 388.5466 | 0.47963 | 0.8127 | 101.9723 | 477.3418 | 295.7415 | 329.4349 | 1594.3438
1670159 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KOCAOBA KÖK-7 35-30-L00200_KOCAOBA L04_72060170 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:13:03 | 02.02.2021 01:11:06 | 0.9675 | 0 | 235 | 22 | 53 | 10 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24.0732 | 185.9016 | 10.1274 | 16.4009 | 7.5541 | 103.0693 | 0 | 347.1264
1671241 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-909 GEÇİT 35-02-M00909_M-429 M01_66956093 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:37:00 | 02.02.2021 18:58:56 | 0.36556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3776 | 0 | 13.8435 | 77.2211
1670308 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-108 (AKARCA TR-1) 35-18-L00108_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2096493 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 04:24:56 | 02.02.2021 05:30:53 | 1.0992 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6106 | 0 | 2.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4727
1670849 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK TR-2 35-31-L00365_47792044_56352980_56352980 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:18:00 | 02.02.2021 15:40:55 | 2.3819 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059454
1671390 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-427 35-02-M00427_99604492_99604492 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 22:18:26 | 03.02.2021 00:22:01 | 2.0597 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7866
1670895 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-21/20(TARIK ALMIŞ) 45-71-M00477_A_56396845_56396845 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:21:47 | 02.02.2021 16:24:35 | 5.0467 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 267.5128 | 0 | 0 | 0 | 78.7086 | 0 | 0 | 346.2214
1670563 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BÜYÜKKÖMÜRCÜ TR-1 35-29-L00335_A_56399858_56399858 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:55:00 | 02.02.2021 12:54:59 | 2.9997 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3239 | 0 | 0 | 0 | 6.2271 | 0 | 0 | 14.551
1671110 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BADEMLER DM 35-19-M00443_GÜZELBAHÇE-1 (GÖNEN) ÇIKIŞ M16_72219083 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:32:00 | 02.02.2021 22:05:30 | 5.5583 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1006.2979 | 0 | 0 | 0 | 28.8121 | 0 | 0 | 1035.11
1671250 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114524 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:43:33 | 02.02.2021 19:14:00 | 0.5075 | 3 | 367 | 5 | 68 | 12 | 47 | 0 | 0 | 89.6035 | 99.7767 | 202.7509 | 5.1581 | 108.779 | 33.1134 | 0 | 0 | 539.1817
1671419 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2556 35-02-K02556_913464957_913464957 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 23:32:03 | 03.02.2021 02:13:06 | 2.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3355 | 0 | 0 | 5.3355
1671087 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _8157622_56373796_56373796 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:32:45 | 02.02.2021 18:19:33 | 1.78 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5345 | 0 | 0 | 0 | 2.3214 | 0 | 0 | 5.8559
1670254 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM-5/TR-1 (TR-101) 35-26-M00101_DAĞITIM TRF TR-101/1 M014_66227386 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 02:48:01 | 02.02.2021 04:08:11 | 1.3361 | 0 | 476 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 196.7464 | 0 | 0.22501 | 0 | 35.8907 | 0 | 0 | 232.8621
1670277 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 03:24:50 | 02.02.2021 05:01:46 | 1.6156 | 1 | 575 | 3 | 3 | 9 | 47 | 0 | 0 | 0.336 | 78.0827 | 2.834 | 0.092639 | 53.8623 | 29.0175 | 0 | 0 | 164.2251
1671273 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:12:00 | 02.02.2021 19:38:43 | 0.44528 | 0 | 270 | 14 | 24 | 19 | 36 | 5 | 0 | 0 | 49.0519 | 6.6286 | 3.2999 | 30.3036 | 12.8972 | 155.5606 | 0 | 257.7418
1671064 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KIRDAMLARI KARGACIK TR-1 45-78-M00499_45-78-M00499_2352818 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:37:19 | 02.02.2021 17:47:19 | 2.1667 | 0 | 35 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.5137 | 0 | 10.3007 | 0 | 7.7661 | 0 | 0 | 28.5805
1670732 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/9 45-71-M00290_953220466_953220466 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:37:32 | 02.02.2021 12:28:34 | 1.8506 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3487 | 0 | 0 | 0 | 1.3259 | 0 | 0 | 2.6746
1670709 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇİLE TR-2 35-22-M00238_35-22-M00238_2354034 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:41:03 | 02.02.2021 13:29:06 | 1.8008 | 0 | 170 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 48.3761 | 0 | 2.7018 | 0 | 31.7511 | 0 | 0 | 82.829
1670417 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-15 35-02-K00015_915154837_915154837 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:47:55 | 02.02.2021 11:07:57 | 3.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671256 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇATALCA TR-3 35-22-M00269_E_56370443_56370443 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:35:31 | 03.02.2021 00:03:29 | 5.4661 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5209 | 0 | 2.1697 | 0 | 13.4395 | 0 | 0 | 20.1301
1670772 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-670 35-01-K00670_C_56375455_56375455 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:27:41 | 03.02.2021 02:51:45 | 14.4011 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 192.5231 | 0 | 0 | 0 | 9.0046 | 0 | 0 | 201.5276
1670440 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_İMBAT M03_2310728 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:12:40 | 02.02.2021 11:22:37 | 3.1659 | 0 | 1481 | 0 | 0 | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1371.2814 | 0 | 0 | 4625.4392 | 1211.6676 | 0 | 0 | 7208.3881
1670818 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 DM (M-702) 35-30-M00702_955299901_955299901 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:20:26 | 02.02.2021 14:46:34 | 2.4356 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9632
1670626 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163649 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:50:09 | 02.02.2021 10:57:13 | 0.11778 | 5 | 1749 | 10 | 18 | 18 | 208 | 3 | 0 | 0.029764 | 50.9741 | 0.99771 | 0.37509 | 63.2907 | 19.5559 | 8.4976 | 0 | 143.7209
1671024 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CENNET MAHALLESİ TR-3 35-16-M00136_953336242_953336242 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:41:47 | 02.02.2021 18:50:39 | 3.1478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45385
1670340 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR YAYLA TR-3 35-31-L00040_48580921_56371036_56371036 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 05:28:16 | 02.02.2021 07:25:36 | 1.9556 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60327 | 0 | 1.553 | 0 | 2.6569 | 0 | 0 | 4.8131
1670672 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_ÇİFTLİK M04_72193246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:17:00 | 02.02.2021 11:42:27 | 0.42417 | 0 | 0 | 38 | 40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0966 | 23.7272 | 6.6003 | 0 | 0 | 0 | 77.424
1671336 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3593 35-01-K03593_912398698_912398698 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 20:29:41 | 03.02.2021 02:06:47 | 5.6183 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2013
1670317 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 05:05:22 | 02.02.2021 05:06:16 | 0.015 | 1 | 575 | 3 | 3 | 9 | 47 | 0 | 0 | 0.0032697 | 0.75985 | 0.030137 | 0.0011489 | 0.53486 | 0.29408 | 0 | 0 | 1.6233
1670815 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-3/2 35-29-M00101_48373555_56362255_56362255 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:09:10 | 02.02.2021 14:19:35 | 1.1736 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1033 | 0 | 0 | 0 | 0.13666 | 0 | 0 | 2.2399
1671356 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4226 35-08-K04226_98996022_98996022 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 21:03:23 | 03.02.2021 00:20:54 | 3.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2099 | 0 | 0 | 5.2099
1670858 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-01/3F(TR-1/48) 45-71-M00055_953201870_953201870 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:59:32 | 02.02.2021 14:41:32 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45337
1670838 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-44 SAKIZLI 35-19-L00044_5858472_56376647_56376647 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:55:52 | 02.02.2021 20:56:34 | 12.0117 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 107.3835 | 0 | 54.3229 | 0 | 598.8685 | 0 | 0 | 760.5749
1670148 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_HatBaşıAyırıcı_53133266 L06_53133266 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:10:32 | 02.02.2021 00:11:42 | 0.019444 | 0 | 623 | 1 | 68 | 5 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1.7797 | 0.0043425 | 0.088989 | 0.11836 | 0.62417 | 0 | 0 | 2.6156
1670689 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MERCANKÖY TR-2 35-21-M00032_A 136_5775748 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:32:04 | 02.02.2021 14:32:23 | 6.0053 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.669
1670297 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 03:59:53 | 02.02.2021 04:25:00 | 0.41861 | 3 | 1357 | 17 | 166 | 30 | 130 | 2 | 0 | 0.11591 | 173.6804 | 6.6168 | 32.0544 | 47.1905 | 29.1791 | 28.9643 | 0 | 317.8015
1671293 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI AVCILAR TR 35-31-L00202_47892124_56380920_56380920 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:12:03 | 02.02.2021 22:14:52 | 3.0469 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9512 | 0 | 0.10871 | 0 | 0.15282 | 0 | 0 | 7.2128
1670795 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1817 35-01-M01817_D 1D_5869686 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:52:27 | 02.02.2021 21:58:50 | 9.1064 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 169.7286 | 0 | 0 | 0 | 84.6842 | 0 | 0 | 254.4128
1671044 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3597 35-01-K03597_911161198_911161198 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:53:21 | 03.02.2021 03:24:57 | 11.5267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10135
1671399 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-9 45-73-M00143_KAVAKLIDERE TR-7 M03_2092994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 22:44:24 | 02.02.2021 22:44:54 | 0.0083333 | 0 | 380 | 1 | 19 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.29885 | 0.0018437 | 0.025258 | 0.097328 | 0.045307 | 0.42657 | 0 | 0.89516
1670901 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/TR-4 35-14-M00310_956642567_956642567 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:38:45 | 02.02.2021 16:32:25 | 3.8944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2304
1670168 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135847 M04_53135847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:37:12 | 02.02.2021 00:37:32 | 0.0055556 | 0 | 536 | 3 | 27 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.47781 | 0.0047753 | 0.020696 | 0.0066698 | 0.13199 | 0 | 0 | 0.64195
1671150 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANKÖY TR-1 35-24-M00084_955222544_955222544 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:28:02 | 02.02.2021 19:43:31 | 2.2581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17082
1670211 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-2 M04_66328145 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 01:39:17 | 02.02.2021 01:42:21 | 0.051111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057576 | 0 | 0.40629 | 0 | 0.46387
1670460 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | DOĞANCI AYVAZLAR TR-5 35-31-L00327_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050072 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:11:56 | 02.02.2021 10:00:14 | 2.805 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6739 | 0 | 0.14991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8238
1670354 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/14-A (POSTANE TR) 45-71-M00036_A A3_45179683 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 06:06:01 | 02.02.2021 10:17:32 | 4.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.9967 | 0 | 0 | 241.9967
1670360 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | AKVATEK BALIK ÇİFTLİĞİ ÖZEL TR 35-30-M00067Ö_ M01_2050282 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 06:06:22 | 02.02.2021 10:42:41 | 4.6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587.1586 | 0 | 0 | 0 | 2587.1586
1670752 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1269 35-02-M01269_M-427 M03_2097995 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:08:58 | 02.02.2021 13:32:58 | 2.4 | 0 | 2589 | 0 | 3 | 6 | 800 | 6 | 29 | 0 | 1465.8004 | 0 | 4.4045 | 187.5513 | 2313.8578 | 641.8519 | 2276.5712 | 6890.0371
1671193 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-27 35-15-L00237_B_56361654_56361654 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:42:50 | 02.02.2021 20:44:46 | 4.0322 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45408 | 0 | 0.041927 | 0 | 0 | 0.49601
1670397 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/05 (TR-14/19) 45-71-M00547_45089912_56402470_56402470 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:19:52 | 02.02.2021 14:07:30 | 6.7939 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5499 | 0 | 2.058 | 0 | 6.0837 | 0 | 0 | 11.6916
1671061 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-978 35-07-K00978_912283003_912283003 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:52:16 | 02.02.2021 17:29:18 | 1.6172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47647
1670543 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-14 KÖK 35-24-L00014_955232728_955232728 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:14:15 | 02.02.2021 10:07:21 | 0.885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0734e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0734e-05
1671207 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-19-L00027_956674938_956674938 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:02:18 | 02.02.2021 20:45:20 | 2.7172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671130 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELÇİKLİ OVA MAH.TR-1 45-72-L00160_956477461_956477461 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:09:03 | 02.02.2021 21:43:50 | 4.5797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02848
1670520 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:14:18 | 02.02.2021 09:17:54 | 0.06 | 0 | 2605 | 151 | 247 | 9 | 201 | 0 | 2 | 0 | 25.3731 | 17.4334 | 9.1189 | 2.9053 | 5.638 | 0 | 2.5438 | 63.0125
1671084 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-335 35-18-L00335_L-512 L-513 L02_61233854 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 16:25:06 | 02.02.2021 17:28:05 | 1.0497 | 2 | 788 | 5 | 7 | 6 | 148 | 1 | 0 | 5.338 | 325.1935 | 1.9232 | 5.1975 | 48.3922 | 115.5979 | 27.1229 | 0 | 528.7652
1671253 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:15:15 | 02.02.2021 19:08:23 | 0.88556 | 1 | 412 | 26 | 120 | 11 | 95 | 0 | 0 | 0.055211 | 82.1249 | 123.1784 | 45.2196 | 14.8775 | 58.1163 | 0 | 0 | 323.5719
1670566 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-18 35-13-L00018_TR-20 L01_2334007 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:53:53 | 02.02.2021 14:45:23 | 4.8583 | 0 | 1522 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1974.8669 | 0 | 79.9493 | 0 | 285.5063 | 0 | 0 | 2340.3226
1671107 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_ARAPKAHVE L01_2314105 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:32:56 | 02.02.2021 18:45:39 | 2.2119 | 0 | 3 | 9 | 51 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6131 | 14.4091 | 77.963 | 8.7789 | 3.4649 | 0 | 0 | 106.229
1670380 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DERELİ TR-1 35-29-L00461__72425652_72425652 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:09:34 | 02.02.2021 10:50:02 | 3.6744 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.0773 | 0 | 0 | 0 | 0.64646 | 0 | 0 | 20.7238
1671270 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_KEMALPAŞA-1 HATTI HAT GİR M01_2311314 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:12:11 | 02.02.2021 20:01:05 | 0.815 | 0 | 2564 | 0 | 0 | 14 | 400 | 12 | 20 | 0 | 776.7101 | 0 | 0 | 115.7822 | 345.6992 | 1139.7891 | 230.3706 | 2608.3511
1670274 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | MENEMEN KÖK-20 35-28-M00020_ M04_2329289 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 03:16:49 | 02.02.2021 08:39:52 | 5.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7771 | 0 | 0 | 0 | 7.7771
1671422 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3600 35-01-K03600_C_56375768_56375768 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 23:47:14 | 03.02.2021 09:15:47 | 9.4758 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6606
1670437 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2883 35-03-K02883_C_56367314_56367314 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:02:45 | 02.02.2021 10:30:19 | 2.4594 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | 14.4114 | 0 | 0 | 0 | 82.5489 | 0 | 60.8282 | 157.7886
1670875 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞLENHOCA TR-2 35-21-L00119_C_56374483_56374483 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:19:12 | 03.02.2021 02:36:44 | 16.2922 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143.8589 | 0 | 0 | 0 | 7.183 | 0 | 0 | 151.0419
1670483 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | EMCELLİ TR-1 45-79-M00303_D_56385172_56385172 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:20:08 | 02.02.2021 09:46:06 | 1.4328 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5982 | 0 | 0.32574 | 0 | 0.25473 | 0 | 0 | 12.1787
1670526 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1987 35-01-K01987_911290504_911290504 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:02:46 | 02.02.2021 11:35:00 | 2.5372 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3776
1671170 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2928 35-01-M02928_35-01-M02928_74189621 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:21:40 | 03.02.2021 11:33:37 | 18.1992 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 3514.5832 | 0 | 0 | 0 | 1394.3771 | 0 | 18.1033 | 4927.0636
1670921 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÖRDES TR-38 45-75-M00038_C c6_42660157 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:18:00 | 02.02.2021 15:19:55 | 1.0319 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5605 | 0 | 0 | 0 | 0.18318 | 0 | 0 | 4.7437
1670334 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | DUĞLA TR-1 45-82-M00190_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091789 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 05:40:00 | 02.02.2021 15:20:18 | 9.6717 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8931
1671021 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-86 ILGINKÖY 45-73-M00086_B_56401785_56401785 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:35:29 | 02.02.2021 16:36:42 | 1.0203 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1161 | 0 | 0.38125 | 0 | 0.54652 | 0 | 0 | 4.0439
1670775 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_B_56369348_56369348 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:27:47 | 02.02.2021 16:21:26 | 5.8942 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9653 | 0 | 7.9102 | 0 | 0.012309 | 0 | 0 | 9.8878
1670234 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BALABAN TR-1 35-16-M00034_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043372 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 01:32:13 | 02.02.2021 06:51:12 | 5.3164 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.6973 | 0 | 0 | 0 | 0.97719 | 0 | 0 | 15.6745
1671316 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3204 35-04-K03204_912495387_912495387 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:52:54 | 03.02.2021 00:58:13 | 5.0886 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8088 | 0 | 0 | 0 | 0.093241 | 0 | 0 | 8.902
1670480 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 35-32-M00031_946411994_946411994 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:39:00 | 02.02.2021 08:50:49 | 0.19694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052595
1670337 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DENİZ KABUĞU SİTESİ TR 35-30-M00060_35-30-M00060_2361807 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 05:35:38 | 02.02.2021 11:18:26 | 5.7133 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.1964 | 0 | 0 | 0 | 15.533 | 0 | 0 | 63.7294
1671004 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | ARPACI AYDOĞAN TR-3 45-86-M00072_A_56405218_56405218 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:29:00 | 02.02.2021 15:59:37 | 0.51028 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091934
1671333 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2324 35-01-K02324_912072818_912072818 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 20:06:15 | 03.02.2021 06:10:34 | 10.0719 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5139
1671359 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 20:35:28 | 02.02.2021 22:36:14 | 2.0128 | 1 | 1267 | 18 | 473 | 13 | 267 | 0 | 1 | 0.46295 | 732.7019 | 199.721 | 363.7638 | 164.6529 | 290.3381 | 0 | 146.1893 | 1897.83
1670314 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ VE VERİCİLER L02_2324754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 04:50:00 | 02.02.2021 05:33:47 | 0.72972 | 1 | 1095 | 0 | 18 | 3 | 96 | 0 | 0 | 1.0374 | 326.5512 | 0 | 6.0741 | 19.5382 | 27.8146 | 0 | 0 | 381.0155
1671027 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064049 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:39:26 | 02.02.2021 16:56:00 | 1.2761 | 1 | 412 | 26 | 120 | 11 | 95 | 0 | 0 | 0.055948 | 85.7091 | 170.2241 | 65.2011 | 23.1327 | 93.1143 | 0 | 0 | 437.4372
1670194 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_ÖDEMİŞ-3 M02_67054315 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 01:03:12 | 02.02.2021 01:19:31 | 0.27194 | 0 | 3315 | 0 | 90 | 15 | 1625 | 9 | 16 | 0 | 207.2359 | 0 | 9.5155 | 30.9043 | 216.0455 | 82.8165 | 49.8124 | 596.3301
1670151 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_MUTAFLAR L14_2049959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:14:25 | 02.02.2021 00:20:28 | 0.10083 | 0 | 505 | 0 | 26 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4.9041 | 0 | 0.21656 | 0 | 1.7057 | 0 | 0 | 6.8264
1670692 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BAĞCILAR TR-2 45-78-M00684_49289758_56390067_56390067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:48:06 | 02.02.2021 13:57:40 | 3.1594 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3119 | 0 | 0.92153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2334
1670171 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_SOMA M01_2059065 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:39:48 | 02.02.2021 00:43:13 | 0.056944 | 2 | 1730 | 96 | 546 | 20 | 202 | 1 | 0 | 0.032807 | 13.3851 | 10.0799 | 8.4616 | 5.4196 | 4.6155 | 17.8611 | 0 | 59.8556
1670835 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495873 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:40:14 | 03.02.2021 10:30:00 | 23.8294 | 6 | 0 | 66 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.1947 | 0 | 521.0463 | 404.5418 | 241.4879 | 0 | 0 | 0 | 1228.2707
1670712 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | KIZILÜZÜM TR-1 35-27-M00080_B_56379088_56379088 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:34:52 | 02.02.2021 14:16:56 | 3.7011 | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.7504 | 0 | 1.3993 | 0 | 8.0321 | 0 | 0 | 64.1817
1671104 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-823 35-03-K00823_910428276_910428276 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:22:41 | 02.02.2021 19:21:35 | 3.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1124 | 0 | 0 | 4.1124
1670855 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/07 (MAKEDON GÖÇMENLERİ) 45-71-M00062_953217864_953217864 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:24:49 | 02.02.2021 21:08:16 | 9.7242 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.6053 | 0 | 0 | 0 | 8.1351 | 0 | 0 | 20.7404
1671296 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1732 35-01-K01732_912998462_912998462 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:29:49 | 02.02.2021 20:38:04 | 1.1375 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2276 | 0 | 0 | 0 | 0.15869 | 0 | 0 | 1.3863
1670649 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-88 45-78-L00088_953247650_953247650 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:38:02 | 02.02.2021 14:32:43 | 3.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2307 | 0 | 0 | 6.2307
1670506 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_BEYLER L10_72378550 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:48:26 | 02.02.2021 18:11:26 | 9.3833 | 3 | 181 | 5 | 3 | 6 | 25 | 0 | 0 | 6.9236 | 196.9962 | 106.7327 | 0.21986 | 248.6835 | 291.1733 | 0 | 0 | 850.7292
1670257 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 02:52:41 | 02.02.2021 03:27:27 | 0.57944 | 6 | 2284 | 26 | 24 | 24 | 144 | 1 | 0 | 2.2576 | 232.7175 | 33.7189 | 2.43 | 75.214 | 42.1393 | 0.89221 | 0 | 389.3696
1670749 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | __72810211_72810211 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:14:00 | 02.02.2021 15:02:20 | 2.8056 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.5648 | 0 | 8.0011 | 0 | 34.0406 | 0 | 0 | 43.6065
1670357 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-16/16-A 45-71-M00427_44485392_56399909_56399909 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 06:11:24 | 02.02.2021 07:16:51 | 1.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6801 | 0 | 0 | 9.6801
1671133 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | __65507836_65507836 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:03:28 | 02.02.2021 20:28:10 | 3.4117 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5544
1670446 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_TAŞÇILAR K05_2315346 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:15:23 | 02.02.2021 12:31:03 | 4.2611 | 0 | 499 | 0 | 0 | 4 | 2155 | 0 | 3 | 0 | 580.0807 | 0 | 0 | 889.3711 | 8873.2937 | 0 | 4.5521 | 10347.2975
1670300 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 04:04:46 | 02.02.2021 04:59:12 | 0.90722 | 0 | 1229 | 4 | 1 | 10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 99.0974 | 1.8739 | 0.00027583 | 31.9244 | 9.4374 | 1.5083 | 0 | 143.8417
1670323 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KADIOVACIK TR-1 35-19-M00202_10777779_56376016_56376016 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 05:17:33 | 02.02.2021 18:00:44 | 12.7197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3379 | 0 | 0 | 0 | 38.3165 | 0 | 0 | 43.6544
1670987 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRAN KÖYÜ TR-1 45-75-M00469_945608223_945608223 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:13:00 | 02.02.2021 16:40:44 | 1.4622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027408
1670346 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-12 35-19-M00266_50034151_56394767_56394767 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 05:53:38 | 02.02.2021 19:23:25 | 13.4964 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 152.2151 | 0 | 72.5615 | 0 | 55.8183 | 0 | 0 | 280.5949
1670592 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_YAZIBAŞI-2 M17_2305565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:18:00 | 02.02.2021 10:26:00 | 0.13333 | 0 | 666 | 2 | 9 | 5 | 92 | 21 | 2 | 0 | 23.0531 | 4.759 | 0.11363 | 5.6168 | 18.4538 | 860.6332 | 26.4947 | 939.1242
1670492 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SULTAN M04_2054409 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:50:34 | 02.02.2021 09:25:18 | 0.57889 | 1 | 2756 | 1 | 47 | 6 | 242 | 1 | 0 | 3.3829 | 319.643 | 3.8519 | 8.563 | 32.3045 | 194.9632 | 14.3169 | 0 | 577.0253
1671156 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:40:01 | 02.02.2021 17:58:05 | 0.30111 | 7 | 1070 | 12 | 151 | 23 | 95 | 0 | 3 | 5.9934 | 47.6417 | 7.3558 | 9.027 | 17.5647 | 14.4535 | 0 | 0.31487 | 102.351
1671116 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/47 45-72-M00047_45-72-M00047_2356413 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:00:44 | 02.02.2021 22:11:00 | 5.1711 | 0 | 463 | 0 | 37 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 482.4745 | 0 | 11.0929 | 0 | 55.4702 | 0 | 0 | 549.0377
1671173 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-97 35-18-L00097_B_65594721_65594721 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:58:52 | 03.02.2021 02:48:46 | 10.8317 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 791.0414 | 0 | 0 | 0 | 28.4022 | 0 | 0 | 819.4435
1671219 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-584 DOĞANLAR KÖK 35-02-M00584_M-2031 M03_66682460 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:21:00 | 02.02.2021 18:31:14 | 0.17056 | 0 | 127 | 0 | 0 | 9 | 54 | 5 | 14 | 0 | 8.019 | 0 | 0 | 44.7096 | 47.9468 | 139.3129 | 9.5276 | 249.516
1670383 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_BOZYAKA-14 K26_2312200 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:19:31 | 02.02.2021 10:53:18 | 3.5633 | 0 | 3041 | 0 | 0 | 2 | 369 | 0 | 0 | 0 | 2853.2311 | 0 | 0 | 156.402 | 1574.421 | 0 | 0 | 4584.054
1670632 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-252 SİSSUS HASTANE 35-18-L00252_9224471_56369868_56369868 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:18:02 | 02.02.2021 13:20:42 | 5.0444 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0217 | 0 | 0 | 0 | 21.2012 | 0 | 0 | 37.223
1670532 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _49580489_56360727_56360727 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:06:56 | 02.02.2021 10:17:29 | 1.1758 | 0 | 87 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.6754 | 0 | 1.5358 | 0 | 6.4661 | 0 | 0 | 25.6773
1671319 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-57 KERVANSARAY SİTESİ 35-14-L00057_11388884_56374198_56374198 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:54:59 | 03.02.2021 02:30:49 | 6.5972 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.506 | 0 | 0 | 0 | 0.914 | 0 | 0 | 61.42
1670678 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-210 35-18-L00210_95000505907_95000505907 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:34:55 | 02.02.2021 21:33:11 | 11.9711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3033
1670924 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1568 35-01-K01568_910797136_910797136 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:45:04 | 02.02.2021 17:33:36 | 3.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9525 | 0 | 0 | 3.9525
1670824 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1536 35-01-M01536_A_60982798_60982798 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:12:14 | 02.02.2021 22:58:06 | 9.7644 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 659.9762 | 0 | 0 | 0 | 1.6046 | 0 | 0 | 661.5809
1670552 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-36 (ESKİ TR-6) 35-27-L00006_DM-2/TR-34 L05_61232210 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:54:19 | 02.02.2021 13:32:43 | 4.64 | 3 | 1339 | 1 | 33 | 2 | 96 | 0 | 0 | 12.1146 | 1218.8296 | 2.3064 | 34.3679 | 30.539 | 388.875 | 0 | 0 | 1687.0324
1671050 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_B_56389334_56389334 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:11:09 | 03.02.2021 05:25:21 | 15.2367 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 656.0539 | 0 | 0 | 0 | 249.9387 | 0 | 16.8235 | 922.816
1671073 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-4 35-32-L00004_946410841_946410841 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:21:50 | 02.02.2021 18:32:07 | 2.1714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47238
1670409 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AKKEÇİLİ TR-4 45-73-M00424_45075601_56390658_56390658 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:33:30 | 02.02.2021 09:45:04 | 2.1928 | 0 | 16 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1927 | 0 | 11.4806 | 0 | 0.07766 | 0 | 0 | 14.751
1671262 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-313 35-02-M00313_M-510 M01_2096872 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:47:37 | 02.02.2021 19:52:02 | 1.0736 | 0 | 967 | 0 | 31 | 5 | 2645 | 5 | 73 | 0 | 532.2686 | 0 | 20.3111 | 185.5757 | 3350.7317 | 428.2943 | 1363.181 | 5880.3624
1670930 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEÖREN TR-6 45-77-M00034_945502763_945502763 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:20:33 | 02.02.2021 15:31:12 | 1.1775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3503
1670695 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2568 35-04-M02568_M-2394 M03_50226328 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:23:06 | 02.02.2021 13:12:19 | 1.8203 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 277.175 | 0 | 0 | 0 | 80.2295 | 0 | 0 | 357.4046
1670887 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ATAKÖY TR-1 35-22-M00190_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126880 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:38:53 | 02.02.2021 18:19:02 | 4.6692 | 0 | 230 | 0 | 15 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 205.6951 | 0 | 6.7337 | 0 | 108.4633 | 0 | 0 | 320.8921
1670366 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-127 35-02-M00127_A_56367824_56367824 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 06:36:50 | 02.02.2021 10:51:14 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.892 | 0 | 761.1871 | 836.0792
1670864 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | CAFERBEYLI TR-2 45-78-L00704_49333164_56407486_56407486 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:37:48 | 02.02.2021 15:02:50 | 1.4172 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9557 | 0 | 0.4391 | 0 | 0.30062 | 0 | 0 | 7.6954
1671030 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-19-M00033_956670076_956670076 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:16:15 | 02.02.2021 18:33:53 | 4.2939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3544
1671428 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-61 35-26-M00061__56360105_56360105 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 23:56:57 | 03.02.2021 01:50:08 | 1.8864 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.6559 | 0 | 0 | 0 | 32.1072 | 0 | 0 | 93.7631
1670764 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_DM-3/13 M10_2311057 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:21:06 | 02.02.2021 15:31:31 | 3.1736 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 171.0599 | 0 | 0 | 0 | 48.7018 | 0 | 0 | 219.7616
1670174 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE DM-9/2 KÖK 45-71-M00676_HatBaşıAyırıcı_53139107 M02_53139107 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:42:12 | 02.02.2021 06:29:28 | 5.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.0208 | 0 | 325.0208
1671007 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞARLAR KAYALAR TR-1 45-73-M00598_945654988_945654988 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:02:25 | 02.02.2021 18:23:04 | 3.3442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21873
1670197 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 01:11:23 | 02.02.2021 11:36:21 | 10.4161 | 0 | 15 | 0 | 21 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 47.6045 | 0 | 71.7808 | 9922.8695 | 255.9691 | 1159.9423 | 0 | 11458.1661
1670738 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-6 45-72-L00303_956493306_956493306 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:40:58 | 02.02.2021 12:56:15 | 1.2547 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012541
1670452 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_OVACIK-BADEMLER L01_72144457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:06:16 | 02.02.2021 10:28:54 | 2.3772 | 4 | 745 | 4 | 104 | 5 | 122 | 0 | 0 | 20.7846 | 773.0587 | 7.3441 | 90.9373 | 224.811 | 386.8352 | 0 | 0 | 1503.7708
1670950 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_YEŞİLYURT M03_72036937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:46:43 | 02.02.2021 15:34:17 | 0.79278 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9525 | 2.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1047
1670403 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_HatBaşıAyırıcı_53140678 M03_53140678 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:33:25 | 02.02.2021 10:18:25 | 2.75 | 0 | 120 | 10 | 3 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 50.838 | 21.3973 | 0.36961 | 68.8156 | 5.1984 | 486.641 | 0 | 633.2599
1670595 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:22:00 | 02.02.2021 10:59:00 | 0.61667 | 3 | 2078 | 119 | 370 | 32 | 175 | 2 | 0 | 0.24136 | 163.7559 | 13.9969 | 21.1408 | 77.9896 | 45.5767 | 105.5374 | 0 | 428.2387
1670758 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞCULAR TR-2 35-19-M00214_B_65508521_65508521 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:16:26 | 02.02.2021 16:12:01 | 3.9264 | 0 | 20 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.4893 | 0 | 32.1302 | 0 | 4.5746 | 0 | 0 | 78.1942
1670509 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTAKÖY TR-1 35-29-L00217_950329519_950329519 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:04:27 | 02.02.2021 11:29:39 | 2.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97768
1671199 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-29 35-21-L00157_A_56376102_56376102 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:08:58 | 02.02.2021 21:21:17 | 4.2053 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8889
1670993 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | OSMANİYE ÇANDIR TR-2 45-73-M01174__72372585_72372585 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:22:00 | 02.02.2021 17:12:50 | 1.8472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035646
1670701 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:37:26 | 02.02.2021 11:43:37 | 0.10306 | 1 | 569 | 3 | 3 | 9 | 46 | 0 | 0 | 0.020798 | 4.8331 | 0.20492 | 0.0078076 | 5.5717 | 3.6427 | 0 | 0 | 14.281
1670160 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_TR-20 L03_2059054 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:26:07 | 02.02.2021 00:31:31 | 0.09 | 0 | 57 | 0 | 32 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.0806 | 0 | 0.88988 | 10.3974 | 0.42896 | 0 | 0 | 12.7969
1671242 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-4 ÖZCAN SUNAY TAŞ OCAĞI ÖZEL 35-18-M00004Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102121 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:37:00 | 02.02.2021 20:03:08 | 1.4356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8751 | 0 | 0 | 0 | 82.8751
1671299 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-259 35-02-K00259_B_56362306_56362306 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:13:11 | 02.02.2021 21:37:57 | 2.4128 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 206.6762 | 0 | 0 | 0 | 7.498 | 0 | 0 | 214.1742
1670326 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | PINARKÖY TR-1 35-16-L00265_A_56398096_56398096 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 05:16:17 | 02.02.2021 11:19:49 | 6.0589 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.3651 | 0 | 2.552 | 0 | 11.1543 | 0 | 0 | 34.0714
1671322 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BOZYERLER TR-2 35-16-M00140_D_56396039_56396039 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 20:08:31 | 02.02.2021 22:20:40 | 2.2025 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2302 | 0 | 0 | 0 | 0.72377 | 0 | 0 | 10.954
1670658 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3099 35-02-M03099_910181053_910181053 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:53:54 | 02.02.2021 21:27:20 | 10.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8865 | 0 | 0 | 17.8865
1671136 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_CENKYERİ TR-4 M04_72194959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:18:03 | 02.02.2021 18:11:00 | 0.8825 | 0 | 1020 | 6 | 24 | 1 | 152 | 1 | 0 | 0 | 150.009 | 1.5166 | 2.9181 | 12.8031 | 82.7961 | 0.77039 | 0 | 250.8133
1670466 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞCULAR TR-2 35-19-M00214_A_56394804_56394804 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:12:07 | 02.02.2021 15:15:40 | 7.0592 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.4748 | 0 | 12.4545 | 0 | 6.6764 | 0 | 0 | 54.6057
1670489 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-2 K19_2310493 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:49:11 | 02.02.2021 09:48:03 | 0.98111 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 1352 | 0 | 16 | 0 | 12.2572 | 0 | 0 | 16.381 | 1345.5873 | 0 | 476.2993 | 1850.5249
1671305 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1488 35-02-K01488_99213581_99213581 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:39:58 | 02.02.2021 21:02:46 | 1.38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3214
1670618 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_SULAMALAR M05_72234162 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 10:45:34 | 02.02.2021 18:29:00 | 7.7238 | 1 | 124 | 39 | 25 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1.7697 | 141.2375 | 89.4131 | 12.9847 | 155.6154 | 45.8944 | 0 | 0 | 446.9147
1670927 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-310 35-18-L00310_950437965_950437965 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:45:45 | 02.02.2021 23:39:39 | 10.8983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1448
1670426 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEVELİ TR-2 35-22-M00284_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035389 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:52:02 | 02.02.2021 10:53:34 | 3.0256 | 0 | 110 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.264 | 0 | 0.00062326 | 0 | 6.5599 | 0 | 0 | 86.8246
1671176 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/22 45-71-M00545_953242463_953242463 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:03:34 | 03.02.2021 02:25:27 | 9.3647 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.843 | 0 | 1.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3579
1670535 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | DEREKÖY TR-1 35-16-M00079_47464870_56400014_56400014 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:58:40 | 02.02.2021 10:16:34 | 1.2983 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.1191 | 0 | 0.67876 | 0 | 7.8669 | 0 | 0 | 11.6647
1670867 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087__56384982_56384982 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:33:40 | 02.02.2021 22:41:40 | 11.1333 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.5616 | 0 | 10.4734 | 0 | 20.8619 | 0 | 0 | 86.8969
1670240 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _B_56399971_56399971 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 02:20:53 | 02.02.2021 05:25:38 | 3.0792 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7724
1670781 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_BELEN M02_72188714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:07:33 | 02.02.2021 12:50:58 | 0.72361 | 2 | 2142 | 162 | 133 | 17 | 265 | 0 | 2 | 0.027785 | 187.5538 | 64.1531 | 40.6166 | 63.2232 | 109.1918 | 0 | 3.4252 | 468.1915
1671113 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-1 L12_2307808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:03:31 | 02.02.2021 17:56:51 | 0.88889 | 6 | 52 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12.2626 | 3.1376 | 0 | 0 | 28.3187 | 0.02699 | 0 | 0 | 43.7459
1670572 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-2 35-19-L00272_12411247_56355622_56355622 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 10:03:00 | 02.02.2021 17:30:00 | 7.45 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 56.8062 | 0 | 0 | 0 | 52.7831 | 0 | 0 | 109.5892
1670140 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2059028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:01:22 | 02.02.2021 00:04:19 | 0.049167 | 0 | 8 | 30 | 76 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.12039 | 2.5543 | 4.957 | 1.8808 | 0.39111 | 0.61544 | 0 | 10.519
1670821 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3954 35-01-K03954_F_56374573_56374573 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:08:02 | 02.02.2021 18:34:12 | 5.4361 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 163.9039 | 0 | 0 | 0 | 47.1046 | 0 | 0 | 211.0085
1671362 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_98112210_98112210 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 20:58:02 | 02.02.2021 22:22:08 | 1.4017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062058
1670675 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BARUTÇU TR-1 35-13-L00070_946418708_946418708 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:09:55 | 02.02.2021 15:27:02 | 4.2853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02144
1670529 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:22:42 | 02.02.2021 09:57:54 | 0.58667 | 0 | 1071 | 11 | 117 | 10 | 92 | 2 | 1 | 0 | 98.0132 | 20.042 | 24.3218 | 22.1811 | 40.6432 | 42.278 | 2.5174 | 249.9969
1670220 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_ARABACI BOZKÖY ÇIKIŞ L04_66551743 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 01:44:43 | 02.02.2021 02:50:05 | 1.0894 | 0 | 1622 | 218 | 78 | 19 | 170 | 5 | 1 | 0 | 165.8378 | 20.5563 | 4.3894 | 30.9375 | 24.4597 | 127.2523 | 8.0414e-05 | 373.433
1670718 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:56:32 | 02.02.2021 11:57:08 | 0.01 | 1 | 569 | 3 | 3 | 9 | 46 | 0 | 0 | 0.0020181 | 0.46898 | 0.019885 | 0.00075761 | 0.54065 | 0.35347 | 0 | 0 | 1.3858
1671382 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KARAKURT TR-2 45-76-M00090_B_56402688_56402688 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 22:00:07 | 02.02.2021 23:49:31 | 1.8233 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 44.9268 | 0 | 0 | 0 | 6.2639 | 0 | 0 | 51.1906
1670884 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SELENDİ ŞEHİR-3 M11_2321597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:58:53 | 02.02.2021 14:04:00 | 0.085278 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35867 | 0 | 0 | 0.31821 | 0 | 0 | 0 | 0.67687
1671239 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAMUKYAZI-2 35-26-L00381_956602264_956602264 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:30:53 | 03.02.2021 01:14:08 | 6.7208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4921
1670741 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_A_56374495_56374495 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:09:00 | 02.02.2021 14:47:34 | 2.6428 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.0299 | 0 | 0.095984 | 0 | 5.3222 | 0 | 0 | 34.4481
1671408 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | ÇALIKLI TR-1 45-81-M00174_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054916 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 22:45:56 | 03.02.2021 01:11:55 | 2.4331 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.0604 | 0 | 0.0023916 | 0 | 0.87655 | 0 | 0 | 11.9393
1671076 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI TR-1 35-31-L00201_47875030_56380208_56380208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:52:28 | 02.02.2021 17:34:39 | 2.7031 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0384 | 0 | 0.2399 | 0 | 1.1843 | 0 | 0 | 4.4626
1670200 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 01:26:20 | 02.02.2021 01:39:17 | 0.21583 | 0 | 1229 | 4 | 1 | 10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 23.7655 | 0.43756 | 6.0231e-05 | 7.3947 | 2.1782 | 0.36952 | 0 | 34.1456
1670761 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-17 45-72-L00410_A_56393271_56393271 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:12:48 | 02.02.2021 14:51:54 | 2.6517 | 0 | 105 | 0 | 4 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 43.8019 | 0 | 0.32736 | 0 | 68.8577 | 0 | 0 | 112.987
1671402 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-295 35-18-L00295_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099652 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 22:43:09 | 03.02.2021 02:09:06 | 3.4325 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.396 | 0 | 43.9901 | 0 | 66.4354 | 0 | 0 | 121.8215
1670320 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEVELİ TR-5 35-22-M00287_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046531 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 04:56:52 | 02.02.2021 05:47:56 | 0.85111 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9805 | 0 | 2.8246 | 0 | 0.12955 | 0 | 0 | 12.9346
1671282 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | HALİLBEYLİ TR-3 35-27-M01052_ H_61268186 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:37:12 | 02.02.2021 22:08:17 | 3.5181 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.1307 | 0 | 20.9317 | 0 | 31.0215 | 0 | 0 | 73.0838
1670263 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 03:03:15 | 02.02.2021 04:28:05 | 1.4139 | 0 | 1002 | 3 | 12 | 13 | 127 | 0 | 0 | 0 | 143.0798 | 3.9288 | 9.9141 | 57.9473 | 35.1414 | 0 | 0 | 250.0114
1671090 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53138922 L04_53138922 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:34:18 | 02.02.2021 21:41:01 | 5.1119 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.5453 | 0 | 0.0074048 | 0 | 13.6024 | 0 | 0 | 39.1551
1670449 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YEŞİLTEPE MERKEZ TR-1 35-32-L00048_B_56391395_56391395 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:17:54 | 02.02.2021 09:37:12 | 1.3217 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8268
1670904 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÜRKELLİ TR-1 35-28-M00462_95000045974_95000045974 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:30:49 | 02.02.2021 19:10:42 | 5.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4975 | 0 | 0 | 5.4975
1670804 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/77 45-72-M00077_TR-1/70 M05_2045509 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:52:27 | 02.02.2021 13:22:00 | 0.4925 | 0 | 2748 | 0 | 0 | 2 | 525 | 2 | 4 | 0 | 213.1175 | 0 | 0 | 4.6453 | 158.3389 | 22.8024 | 101.606 | 500.5101
1670555 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAVLU TR-3 45-78-L00626_953278706_953278706 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:38:13 | 02.02.2021 11:05:57 | 1.4622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69611
1670698 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SEFERİHİSAR M20_2055235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:35:01 | 02.02.2021 11:39:49 | 0.08 | 22 | 1967 | 4 | 79 | 23 | 207 | 4 | 1 | 6.8001 | 23.6055 | 0.68083 | 1.2277 | 5.2927 | 11.1789 | 28.6783 | 8.4263e-05 | 77.4641
1670157 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ILDIR KÖK 35-18-M00069_M-30 TERMAL KENT M03_72093159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:11:59 | 02.02.2021 04:15:35 | 4.06 | 0 | 439 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 108.1358 | 2356.7476 | 0 | 0 | 29.6185 | 0 | 0 | 2494.5019
1671196 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_45-75-M00042_61335239 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:59:09 | 02.02.2021 19:21:49 | 1.3778 | 0 | 147 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.8161 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 34.7691
1670655 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2378 35-03-K02378_910811451_910811451 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:23:48 | 03.02.2021 22:39:01 | 36.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.7363 | 0 | 0 | 404.7363
1670406 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNELİ TR-1 35-19-M00208_12199569_56394760_56394760 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:42:17 | 02.02.2021 10:02:52 | 2.3431 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.3345 | 0 | 0 | 0 | 1.2548 | 0 | 0 | 22.5894
1670947 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-12/04 45-71-M00578_45-71-M00578_2371668 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:43:22 | 02.02.2021 15:19:18 | 1.5989 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 32.412 | 0 | 0 | 0 | 102.1978 | 0 | 0 | 134.6098
1670730 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÇAPAK TR-1 35-26-M00425_35-26-M00425_2353582 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:24:40 | 02.02.2021 14:06:57 | 2.7047 | 0 | 216 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 121.6748 | 0 | 5.3046 | 0 | 51.7049 | 0 | 0 | 178.6843
1671394 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_CİVAR M07_2054414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 22:29:54 | 02.02.2021 22:39:14 | 0.15556 | 0 | 795 | 0 | 96 | 4 | 221 | 1 | 1 | 0 | 45.0043 | 0 | 1.4989 | 1.6959 | 26.4049 | 4.7458 | 1.1091 | 80.4589
1671016 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ARPALIK TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00333_45-83-M00333_2347774 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:16:32 | 02.02.2021 16:31:33 | 2.2503 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0979 | 0 | 15.8335 | 0 | 5.7133 | 0 | 0 | 23.6448
1670352 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-2797 35-08-K02797_K-1693 K02_42038643 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 06:24:00 | 02.02.2021 06:38:18 | 0.23833 | 0 | 593 | 0 | 1 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 61.3161 | 0 | 0.00029739 | 10.7042 | 14.0263 | 0 | 0 | 86.0468
1671039 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | İZSU PANCAR İÇME SUYU ÖZEL TR 35-26-M00356Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044656 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:25:49 | 02.02.2021 18:09:19 | 2.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4787 | 0 | 0 | 0 | 43.4787
1671202 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_953356642_953356642 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:07:01 | 02.02.2021 21:09:34 | 3.0425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10269
1670661 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ DM-2(ÜRKMEZ M-1) M02_72072819 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:57:48 | 02.02.2021 18:18:00 | 7.3367 | 1 | 7158 | 0 | 87 | 10 | 736 | 0 | 0 | 20.6308 | 8881.3597 | 0 | 147.0236 | 1141.2041 | 4860.6536 | 0 | 0 | 15050.8717
1670538 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | MAHMUTLAR TR-2 45-74-M00164_45-74-M00164_2355359 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:24:34 | 02.02.2021 17:03:00 | 7.6406 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 135.0327 | 0 | 0 | 0 | 124.2438 | 0 | 0 | 259.2766
1670515 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_BIÇAKÇI-OVACIK L09_67544256 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:10:13 | 02.02.2021 13:03:00 | 3.8797 | 0 | 1067 | 1 | 273 | 4 | 284 | 0 | 0 | 0 | 515.8978 | 0 | 119.7212 | 31.2325 | 537.8915 | 0 | 0 | 1204.743
1670369 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_DONANIMLI YEDEK M16_72057731 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 06:46:23 | 02.02.2021 08:17:00 | 1.5103 | 23 | 1486 | 3 | 27 | 23 | 184 | 1 | 1 | 153.1428 | 366.2386 | 10.42 | 14.0483 | 96.2751 | 178.3284 | 10.2711 | 0.0015379 | 828.7259
1670475 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1208 35-01-K01208_912317766_912317766 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:26:48 | 02.02.2021 11:10:36 | 2.73 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9292 | 0 | 0 | 0 | 3.1728 | 0 | 0 | 8.102
1670724 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_ALÇUK-2 M03_56298985 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 12:02:03 | 02.02.2021 12:09:54 | 0.13083 | 0 | 82 | 0 | 70 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.4736 | 0 | 1.1944 | 0 | 7.9786 | 0 | 0 | 11.6467
1670392 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ TR-4 35-15-L01016_B_56398522_56398522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:13:27 | 02.02.2021 12:33:23 | 5.3322 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.083 | 0 | 4.1568 | 0 | 49.99 | 0 | 0 | 64.2298
1670521 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ATALAN KÖK 35-26-L00247_ATALAN OVA SULAMA L01_72823418 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:03:24 | 02.02.2021 11:24:10 | 2.3461 | 1 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.6004 | 0 | 88.3095 | 0 | 124.8168 | 0 | 16.0134 | 0 | 230.7401
1670770 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4473 35-01-K04473_35-01-K04473_65798040 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:41:53 | 02.02.2021 13:22:17 | 0.67333 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 125.3527 | 0 | 0 | 0 | 21.119 | 0 | 0 | 146.4717
1671271 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | İĞDECİK TR-3 45-71-M00080_C_60985094_60985094 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:59:55 | 02.02.2021 23:13:49 | 5.2317 | 0 | 87 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73.6742 | 0 | 0.0096668 | 0 | 6.7462 | 0 | 0 | 80.43
1670916 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-3 35-27-L00218_914460024_914460024 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:01:08 | 02.02.2021 15:20:01 | 1.3147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00096279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00096279
1670229 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-48 TEKEL 35-19-L00048_C_56373306_56373306 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 01:50:51 | 02.02.2021 02:46:30 | 0.9275 | 0 | 53 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.3619 | 0 | 1.8421 | 0 | 0.034902 | 0 | 0 | 21.2389
1670335 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-57 KERVANSARAY SİTESİ 35-14-L00057_11388884_56374198_56374198 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 05:31:09 | 02.02.2021 07:28:04 | 1.9486 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.3926 | 0 | 0 | 0 | 0.35192 | 0 | 0 | 18.7445
1670183 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | NEBİLER TR-1 35-30-L00137_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042861 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:42:09 | 02.02.2021 05:53:31 | 5.1894 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.8587 | 0 | 1.4768 | 0 | 3.7648 | 0 | 0 | 37.1003
1670578 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-238 35-18-L00238_12146294_56370503_56370503 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:44:25 | 02.02.2021 13:06:20 | 4.3653 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.8836 | 0 | 41.0209 | 0 | 33.0588 | 0 | 0 | 99.9633
1670979 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | HÜSEYİN İNAN VE ARK ÖZEL TR 35-27-M00257Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052641 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:25:41 | 02.02.2021 15:54:45 | 1.4844 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13816
1671311 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-624 35-02-M00624_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043973 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:48:22 | 02.02.2021 21:11:19 | 1.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5221 | 0 | 294.0974 | 344.6194
1671285 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KRAL KÖK 35-26-M00345_PEHLİNAOĞLU M01_66236494 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:12:23 | 02.02.2021 22:09:44 | 2.9558 | 0 | 0 | 6 | 21 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.0677 | 82.0658 | 93.9969 | 57.7759 | 162.3229 | 0 | 417.2293
1671334 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-97 35-18-L00097_950457879_950457879 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 20:26:21 | 02.02.2021 23:56:47 | 3.5072 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3615
1670621 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CUMALI TOPRAK SULAMA TR-1 35-24-M00197_953004772_953004772 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:26:06 | 02.02.2021 13:35:06 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073329
1670644 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_10831629_56355163_56355163 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:51:29 | 02.02.2021 18:46:15 | 9.9128 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 441.2599 | 0 | 0 | 0 | 22.1699 | 0 | 0 | 463.4298
1671354 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1048 35-02-M01048_910089286_910089286 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 21:05:13 | 03.02.2021 00:47:36 | 3.7064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1670246 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_SARICAOĞLU ENH GRUBU M05_72041846 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 02:32:42 | 02.02.2021 03:18:12 | 0.75833 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.8291 | 0 | 0 | 0.67372 | 1.0734 | 0 | 0 | 8.5762
1670787 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-16/09 45-71-M00611_A_56399632_56399632 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:46:12 | 02.02.2021 13:54:28 | 2.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67074 | 0 | 0 | 0.67074
1670807 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-1031 35-04-M01031_TRAFO M04_2117890 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:15:35 | 02.02.2021 19:20:21 | 6.0794 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 573.0646 | 0 | 0 | 0 | 178.8386 | 0 | 0 | 751.9031
1670558 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/59A 45-71-M02142_953178011_953178011 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:48:00 | 02.02.2021 10:34:30 | 0.775 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2938
1670415 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-57 KERVANSARAY SİTESİ 35-14-L00057_35-14-L00057_2375381 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:48:32 | 02.02.2021 19:50:43 | 12.0364 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108.7062 | 0 | 0 | 0 | 2.9499 | 0 | 0 | 111.6561
1670203 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YERLİ TAHTACI TR-1 35-16-L00253_47539173_56397804_56397804 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 01:23:34 | 02.02.2021 11:56:00 | 10.5406 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0 | 0.34455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7745
1671248 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:23:18 | 02.02.2021 19:57:00 | 1.5617 | 1 | 1334 | 18 | 487 | 13 | 292 | 0 | 1 | 0.38193 | 635.3844 | 163.1389 | 334.1996 | 145.4706 | 324.2855 | 0 | 136.4581 | 1739.3189
1671391 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-767 35-01-K00767__72373751_72373751 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 22:12:34 | 03.02.2021 00:25:24 | 2.2139 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4803
1670893 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:05:13 | 02.02.2021 14:06:13 | 0.016667 | 1 | 447 | 4 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0.0006926 | 0.4736 | 0.025773 | 0 | 0.34 | 0.10268 | 0.04515 | 0 | 0.9879
1670501 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ERGENLİ TR-1 35-20-L00250_35-20-L00250_2370981 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:01:57 | 02.02.2021 16:37:14 | 7.5879 | 0 | 212 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 191.4404 | 0 | 6.0053 | 0 | 131.3096 | 0 | 0 | 328.7553
1671042 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI TR-1 35-15-L00965_A_65499226_65499226 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:56:32 | 02.02.2021 17:52:06 | 1.9261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37897
1670999 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2377 35-08-K02377_912385141_912385141 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:49:00 | 02.02.2021 19:00:29 | 4.1914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4517
1670601 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2139 35-07-M02139_B b2_5838655 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:13:37 | 02.02.2021 11:25:10 | 1.1925 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 54.5528 | 0 | 0 | 0 | 52.9881 | 0 | 0 | 107.5409
1670750 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1189 35-03-M01189_910300954_910300954 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:09:26 | 02.02.2021 16:15:02 | 4.0933 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4542 | 0 | 0 | 0 | 12.3731 | 0 | 0 | 14.8273
1670349 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | PUSAN MAH. TR-1 45-76-M00173_Ayırıcı H01_2084926 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 05:39:24 | 02.02.2021 15:47:28 | 10.1344 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4002 | 0 | 9.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2353
1671059 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI KÖYÜ TR-4 35-31-L00328_47904843_56387495_56387495 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:10:19 | 02.02.2021 21:31:40 | 5.3558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5937
1671036 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_DELİKTAŞ TR-1 M04_72078655 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:49:36 | 02.02.2021 16:16:24 | 0.44667 | 0 | 92 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6375 | 0 | 0.37761 | 0 | 0.31637 | 0 | 0 | 7.3314
1670495 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | VEZİRKÖPRÜ İM 35-03-A00002_SAFFET ÖZSAN K03_2053163 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:51:48 | 02.02.2021 10:00:59 | 1.1531 | 0 | 3533 | 0 | 0 | 1 | 1064 | 0 | 10 | 0 | 1121.6932 | 0 | 0 | 27.5925 | 1056.7354 | 0 | 711.5593 | 2917.5805
1670518 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:52:29 | 02.02.2021 19:54:00 | 11.0253 | 4 | 876 | 29 | 385 | 13 | 161 | 1 | 1 | 13.784 | 1895.0644 | 127.1695 | 1130.3159 | 1092.251 | 1714.7287 | 0 | 20.6597 | 5993.9733
1671182 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-73 ( M-773) 35-30-M00773_966474113_966474113 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:49:54 | 02.02.2021 19:05:13 | 1.2553 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78358
1671105 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | HALİTPAŞA TR-3 45-80-M00061_HALİTPAŞA DM M04_72189054 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:55:50 | 02.02.2021 20:20:41 | 3.4142 | 0 | 19 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.5984 | 0 | 5.482 | 132.4365 | 5.4142 | 0 | 0 | 151.9312
1670687 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | İĞDECİK TR-6 45-71-M00086_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2078172 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 10:48:29 | 02.02.2021 18:53:00 | 8.0753 | 0 | 46 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 75.8332 | 0 | 13.5947 | 0 | 31.3221 | 0 | 0 | 120.7499
1671328 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÖNDER SALİH TR 35-30-M00269_E e1_42917955 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 20:08:14 | 02.02.2021 22:07:22 | 1.9856 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9494
1670541 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-121 35-16-L00121_TR-122 L02_72037330 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 09:27:18 | 02.02.2021 15:20:05 | 5.8797 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 974.4995 | 0 | 0 | 0 | 187.6289 | 0 | 0 | 1162.1284
1670664 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-254 35-18-L00254_95000535599_95000535599 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:27:07 | 02.02.2021 13:18:51 | 4.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2126 | 0 | 0 | 10.2126
1670418 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-31 35-19-L00031_ L03_2335624 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:51:36 | 02.02.2021 09:52:37 | 2.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4529 | 0 | 0 | 75.4529
1670973 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 35-19-L00074_956664824_956664824 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:59:10 | 02.02.2021 20:35:33 | 7.6064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5871
1670286 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SIRIMLI TR-1 35-31-L00201_35-31-L00201_2365089 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 01:09:24 | 02.02.2021 04:22:12 | 3.2133 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.158 | 0 | 0.38915 | 0 | 1.0689 | 0 | 0 | 8.616
1670581 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-21/06 (CAMİ) 45-71-M00356_B_60984446_60984446 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:45:18 | 02.02.2021 15:40:32 | 5.9206 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 113.8233 | 0 | 0 | 0 | 48.3229 | 0 | 0 | 162.1462
1670478 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3810 35-01-K03810_913308603_913308603 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:20:55 | 03.02.2021 16:15:40 | 31.9125 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.213
1670727 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_955300273_955300273 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:35:26 | 02.02.2021 12:47:05 | 1.1942 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97898
1671368 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_Recloser M03_2303188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 21:29:42 | 02.02.2021 22:23:54 | 0.90333 | 3 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0.84222 | 0 | 3.4329 | 0 | 48.4566 | 0 | 78.6306 | 0 | 131.3623
1670827 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-8 35-28-M00377_A A1_5774860 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:44:31 | 03.02.2021 04:52:58 | 16.1408 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 182.4996 | 0 | 0 | 0 | 93.1745 | 0 | 0 | 275.6741
1671165 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/62 45-71-M00064_E e1b_45125381 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:43:04 | 02.02.2021 22:20:54 | 5.6306 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 159.2627 | 0 | 0 | 0 | 69.5164 | 0 | 0 | 228.7792
1671268 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÖĞÜTÖREN TR-2 35-20-L00348_955193340_955193340 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:06:18 | 02.02.2021 20:40:47 | 1.5747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23912
1670873 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-768 35-01-K00768_910782486_910782486 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:43:13 | 02.02.2021 20:44:20 | 7.0186 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8994
1671414 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KAYNARPINAR TR-1 35-21-L00116_B_56376248_56376248 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 23:30:35 | 03.02.2021 02:54:04 | 3.3914 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.8602 | 0 | 0 | 0 | 0.07047 | 0 | 0 | 19.9307
1671145 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KARAYOLLARI M25_2308414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:28:36 | 02.02.2021 18:49:58 | 1.3561 | 0 | 967 | 0 | 31 | 5 | 2648 | 5 | 73 | 0 | 600.905 | 0 | 27.1546 | 238.1162 | 4450.0713 | 574.3478 | 2069.8233 | 7960.4181
1670647 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-619 35-01-K00619_TRAFO K04_2310241 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:54:00 | 02.02.2021 11:55:03 | 1.0175 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 154.4943 | 0 | 0 | 0 | 173.4371 | 0 | 0 | 327.9314
1670292 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_TAN RES ÖZEL M08_72049710 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 03:51:33 | 02.02.2021 05:32:00 | 1.6742 | 0 | 847 | 0 | 1 | 10 | 56 | 1 | 0 | 0 | 123.3064 | 0 | 0.88035 | 72.6814 | 25.7153 | 66.8532 | 0 | 289.4366
1670624 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3956 35-03-K03956_A A1_5906579 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:07:02 | 02.02.2021 11:25:45 | 1.3119 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.5979 | 0 | 0 | 0 | 13.6077 | 0 | 0 | 42.2056
1671288 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_İZ-SU TERFİ İSTASYONU M05_72166069 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:34:22 | 02.02.2021 22:34:00 | 3.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4046 | 0 | 0 | 0 | 76.4046
1670767 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÖNEN M09_2310125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:40:21 | 02.02.2021 13:11:00 | 1.5108 | 1 | 612 | 1 | 14 | 9 | 77 | 1 | 0 | 102.8262 | 861.5616 | 0.83004 | 4.2408 | 244.2524 | 333.3416 | 24.7585 | 0 | 1571.8112
1670598 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖRDES M05_2313118 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:26:29 | 02.02.2021 10:31:24 | 0.081944 | 2 | 19739 | 47 | 912 | 108 | 2186 | 15 | 7 | 0.18995 | 314.9678 | 8.5672 | 15.1816 | 47.8473 | 114.144 | 110.722 | 17.2659 | 628.8857
1670412 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KALEMLİ TR-1 45-71-M01533_43109910_56388855_56388855 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:46:30 | 02.02.2021 13:50:07 | 6.0603 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.6471 | 0 | 0.00087508 | 0 | 1.2678 | 0 | 0 | 27.9158
1670953 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HASAN KÜÇÜK SULAMA GRUBU 35-29-L00298_B_56400171_56400171 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:19:54 | 02.02.2021 18:13:29 | 3.8931 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5126
1670810 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 45-78-L00027_953728730_953728730 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:20:33 | 02.02.2021 15:11:58 | 2.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3148 | 0 | 0 | 10.3148
1671331 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-434 35-02-K00434_913147947_913147947 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 20:22:06 | 02.02.2021 22:44:02 | 2.3656 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0683
1670833 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2518 35-02-M02518_99271887_99271887 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:25:43 | 02.02.2021 19:25:47 | 6.0011 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.032
1671245 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-69 35-01-K00069_912060121_912060121 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:40:45 | 03.02.2021 04:58:12 | 12.2908 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 112.7536 | 0 | 0 | 0 | 15.7149 | 0 | 0 | 128.4685
1670249 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | YUNTDAĞ KÖK 35-16-M00010_YUNTDAĞ M01_72050956 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 02:35:55 | 02.02.2021 04:27:58 | 1.8675 | 0 | 241 | 1 | 14 | 5 | 34 | 1 | 0 | 0 | 42.6226 | 0 | 1.8409 | 10.1045 | 18.76 | 386.4117 | 0 | 459.7397
1671102 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4473 35-01-K04473_913396327_913396327 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:35:52 | 04.02.2021 10:59:57 | 42.4014 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5329
1670498 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM06/TR08 45-73-M00036_945671967_945671967 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:54:00 | 02.02.2021 09:47:22 | 0.88944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0787 | 0 | 0 | 6.0787
1670206 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | M-2605 YELKİ DM 35-10-M02605_KAHRAMANDERE-1 M04_2035518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 01:31:07 | 02.02.2021 01:58:22 | 0.45417 | 5 | 6418 | 3 | 225 | 20 | 955 | 8 | 0 | 69.4857 | 1361.3253 | 3.6114 | 15.5839 | 247.3882 | 443.9788 | 88.4781 | 0 | 2229.8516
1670704 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-20/17 45-71-M00602_B_56395554_56395554 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:03:11 | 02.02.2021 12:49:46 | 3.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.7386 | 0 | 13.7657 | 102.5043
1670604 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇERİPAŞA M02_71996192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:29:00 | 02.02.2021 11:00:15 | 0.52083 | 0 | 370 | 2 | 32 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15.8521 | 0.86285 | 2.2915 | 2.6643 | 13.4268 | 0 | 0 | 35.0976
1670355 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | PE-MA MANTAR ÖZEL TR-1 35-23-M00134Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046351 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 06:22:31 | 02.02.2021 09:13:00 | 2.8414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9258 | 0 | 137.9258
1670455 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_HatBaşıAyırıcı_53140677 M03_53140677 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:45:03 | 02.02.2021 10:39:36 | 2.9092 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84898
1670996 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | ERENBAĞ TR-1 45-77-L00139_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058158 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:12:00 | 02.02.2021 15:33:00 | 1.35 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6726 | 0 | 0.31344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.986
1670398 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:26:03 | 02.02.2021 10:01:50 | 2.5964 | 3 | 497 | 89 | 26 | 6 | 56 | 0 | 0 | 2.6393 | 230.2901 | 139.8415 | 14.1562 | 83.6076 | 88.4709 | 0 | 0 | 559.0056
1671300 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ATAKÖY TR-4 35-22-M00193_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126883 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:49:35 | 02.02.2021 23:08:41 | 4.3183 | 0 | 67 | 0 | 14 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64.9969 | 0 | 23.2074 | 0 | 84.2762 | 0 | 0 | 172.4804
1670421 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-525 35-04-K00525_912565147_912565147 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:49:14 | 02.02.2021 08:40:14 | 0.85 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0506 | 0 | 0 | 0 | 0.048745 | 0 | 0 | 1.0993
1671231 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-3 (M-2344) 35-10-M02344_98035685_98035685 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:21:53 | 02.02.2021 19:44:27 | 1.3761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51636
1670544 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | PALAMATÇUK MERKEZ TR-1 35-32-L00067_D_56357088_56357088 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:03:34 | 02.02.2021 11:12:00 | 2.1406 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2555 | 0 | 0 | 0 | 0.26819 | 0 | 0 | 3.5237
1670444 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BEBEKLİ TR-1 45-77-L00196_A_56385184_56385184 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:08:18 | 02.02.2021 09:52:44 | 1.7406 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1619 | 0 | 0.27929 | 0 | 2.3808 | 0 | 0 | 6.8219
1671277 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SULTAN M04_2054409 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:15:33 | 02.02.2021 20:57:52 | 1.7053 | 1 | 2756 | 1 | 47 | 6 | 242 | 1 | 0 | 12.024 | 1162.8423 | 9.7228 | 20.1386 | 65.9412 | 363.0188 | 22.9054 | 0 | 1656.593
1671108 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 17:02:29 | 02.02.2021 17:05:23 | 0.048333 | 0 | 2605 | 151 | 247 | 9 | 201 | 0 | 2 | 0 | 19.6169 | 12.0969 | 6.7343 | 1.6751 | 3.2187 | 0 | 1.2805 | 44.6225
1670590 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | YÜKSEL BAĞCI ÖZEL TR 35-18-L00595Ö_ H_42919513 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 08:52:59 | 02.02.2021 17:41:51 | 8.8144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 15.8044 | 0 | 0 | 0 | 20.5044
1670736 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-15/A 35-29-L00022_950316631_950316631 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:01:32 | 02.02.2021 15:21:05 | 3.3258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94219
1671317 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHMET AKİF BİLİR TR 35-17-M00496_95000568669_95000568669 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:39:14 | 02.02.2021 21:01:41 | 1.3742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45167
1670630 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AZİZTEPE TR-1 45-73-M00214_C_56401068_56401068 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:29:16 | 02.02.2021 15:16:43 | 4.7908 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.1261 | 0 | 8.3367e-05 | 0 | 0.53694 | 0 | 0 | 17.6632
1671423 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALPAŞA BÖCEK SİTESİ 35-27-M00142_915043257_915043257 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 23:44:15 | 03.02.2021 02:12:01 | 2.4628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7578
1670275 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-18 35-04-K00018_C K18C1B_5822026 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 03:23:19 | 02.02.2021 20:43:35 | 17.3378 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 358.6314 | 0 | 0 | 0 | 30.6341 | 0 | 0 | 389.2655
1670484 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-584 DOĞANLAR KÖK 35-02-M00584_M-2599 M02_66682459 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:15:27 | 02.02.2021 10:08:40 | 1.8869 | 0 | 159 | 0 | 0 | 9 | 64 | 7 | 14 | 0 | 99.5172 | 0 | 0 | 674.5836 | 818.9622 | 5529.6989 | 220.4811 | 7343.2431
1671171 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-584 DOĞANLAR KÖK 35-02-M00584_M-2599 M02_66682426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:48:00 | 02.02.2021 18:08:03 | 0.33417 | 0 | 159 | 0 | 0 | 9 | 64 | 7 | 14 | 0 | 18.3854 | 0 | 0 | 86.6233 | 100.8112 | 582.0365 | 21.9068 | 809.7633
1671214 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1580 35-01-K01580_I 1I_5863542 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:12:52 | 03.02.2021 14:28:19 | 20.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.3209 | 0 | 0 | 261.3209
1670776 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KARAGÖZLER M08_2331562 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:33:51 | 02.02.2021 13:03:15 | 0.49 | 1 | 97 | 3 | 13 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0.89491 | 3.5206 | 2.9846 | 1.9776 | 5.8328 | 2.7813 | 202.2267 | 0 | 220.2184
1670527 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | M-2013 35-10-M02013_35-10-M02013_57832191 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:11:53 | 02.02.2021 10:20:32 | 1.1442 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63.1729 | 0 | 0 | 0 | 43.3116 | 0 | 0 | 106.4844
1670381 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | HİKMET GIDA KÖK 45-72-M00122_HatBaşıAyırıcı_53136024 M04_53136024 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:10:31 | 02.02.2021 14:14:39 | 7.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1756 | 0 | 0 | 0 | 72.1756
1671168 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_M-460 M14_2315085 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:45:53 | 02.02.2021 17:55:00 | 0.15194 | 3 | 918 | 23 | 7 | 30 | 74 | 1 | 0 | 0.34566 | 34.0732 | 11.8762 | 0.29513 | 70.2755 | 8.187 | 4.0848 | 0 | 129.1375
1670315 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_Recloser M03_2303188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 04:53:26 | 02.02.2021 06:00:45 | 1.1219 | 3 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0.90695 | 0 | 4.501 | 0 | 59.0587 | 0 | 90.8033 | 0 | 155.2699
1670481 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | DENİZGİREN TR-1 35-21-L00079_A_56353793_56353793 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:18:23 | 02.02.2021 16:27:16 | 8.1481 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.5546 | 0 | 0.27589 | 0 | 0.013233 | 0 | 0 | 16.8438
1670693 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-236 35-02-M00236_35-02-M00236_2370116 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:29:59 | 02.02.2021 17:15:24 | 5.7569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154.9439 | 0 | 4176.7711 | 5331.715
1670152 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | İSKELE KÖK 35-19-L00275_ÇAYIR L03_72119365 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:16:12 | 02.02.2021 00:49:21 | 0.5525 | 2 | 684 | 2 | 230 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0.81778 | 228.8986 | 0.65991 | 33.6651 | 3.8987 | 48.8324 | 0 | 0 | 316.7725
1671403 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_953357049_953357049 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 22:42:17 | 02.02.2021 23:04:30 | 0.37028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063743
1670862 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SİYEKLİ TR-2 45-71-M01974_953201967_953201967 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:05:23 | 02.02.2021 16:58:49 | 5.8906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55834
1670172 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_MUTAFLAR L14_2049959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:40:57 | 02.02.2021 00:48:10 | 0.12028 | 0 | 505 | 0 | 26 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 5.8498 | 0 | 0.25832 | 0 | 2.0346 | 0 | 0 | 8.1428
1670836 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜLSEN SAKA ÖZEL TR 45-71-M00903Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084275 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:21:26 | 03.02.2021 00:28:40 | 13.1206 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2425
1670713 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-2 35-19-L00002_B_56393845_56393845 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:21:24 | 03.02.2021 00:35:24 | 15.2333 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 208.9604 | 0 | 141.9237 | 0 | 81.2006 | 0 | 0 | 432.0847
1670464 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_HatBaşıAyırıcı_53136724 L010_53136724 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:13:11 | 02.02.2021 09:43:08 | 1.4992 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1023 | 0 | 10.8241 | 0 | 429.2096 | 0 | 444.1359
1671091 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-843 35-03-K00843_910065393_910065393 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:28:18 | 02.02.2021 19:40:35 | 3.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.469 | 0 | 0 | 1.469
1670842 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4537 35-07-K04537_912549029_912549029 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:20:29 | 02.02.2021 15:06:21 | 1.7644 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9949
1670215 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | RAPUNZEL ÖZEL TR 35-27-M00246Ö_ M03_2310153 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 01:25:23 | 02.02.2021 02:54:49 | 1.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.3561 | 0 | 119.3561
1670650 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-111 ÇAMTEPE 35-14-L00111_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2100314 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:48:05 | 02.02.2021 11:19:14 | 0.51917 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.094 | 0 | 0 | 0 | 0.20958 | 0 | 0 | 3.3036
1670401 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | BİRGİ TR-3 (TR-283) 35-19-M00283_ H_49159390 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:26:49 | 02.02.2021 11:36:41 | 4.1644 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.7255 | 0 | 5.0946 | 0 | 8.0535 | 0 | 0 | 39.8736
1670507 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ALİ ÖCAL TARIMSAL SULAMA TR 35-30-L00209_C_56400771_56400771 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:33:18 | 02.02.2021 15:36:52 | 7.0594 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5902
1671048 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 35-16-L00018_953318216_953318216 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:00:55 | 02.02.2021 16:47:08 | 0.77028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17652
1670358 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1205 35-01-K01205_C_56378046_56378046 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 06:15:42 | 02.02.2021 11:40:38 | 5.4156 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 400.4056 | 0 | 0 | 0 | 71.777 | 0 | 0 | 472.1826
1671340 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | EŞEN MAHALLESİ TR-1 35-22-M00225_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125270 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:10:40 | 03.02.2021 12:13:46 | 17.0517 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2766
1670799 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4095 35-09-K04095_947620283_947620283 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:53:07 | 02.02.2021 14:33:09 | 1.6672 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4187
1670232 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 02:10:20 | 02.02.2021 05:09:34 | 2.9872 | 0 | 84 | 7 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.1131 | 90.2653 | 2.3812 | 373.3631 | 12.4284 | 0 | 0 | 519.5511
1670255 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-72-L00458_ARABACI BOZKÖY ÇIKIŞI - KAPASİTOR L02_2330808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 02:43:29 | 02.02.2021 08:13:48 | 5.5053 | 0 | 1830 | 227 | 100 | 20 | 207 | 5 | 1 | 0 | 1038.5814 | 125.2103 | 47.0971 | 187.3884 | 225.4758 | 800.2633 | 0.00059506 | 2424.0171
1670587 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | BAYAT TR-1 45-82-L00059_ H_57993910 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:12:43 | 02.02.2021 14:05:59 | 3.8878 | 0 | 143 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.389 | 0 | 11.6223 | 0 | 12.7374 | 0 | 0 | 64.7488
1671274 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/10 (TR-18) 35-19-M00018_956663796_956663796 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:07:48 | 03.02.2021 01:39:24 | 6.5267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9555
1670447 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİ FOÇA TR-2 35-23-M00002_D D01_66160571 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:35:00 | 02.02.2021 10:58:12 | 3.3867 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76.527 | 0 | 0 | 0 | 8.4295 | 0 | 0 | 84.9564
1670779 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2824 35-03-M02824_910389363_910389363 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:07:24 | 02.02.2021 14:41:48 | 3.5733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22314
1670610 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4537 35-07-K04537_98981995_98981995 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:18:30 | 02.02.2021 12:20:15 | 2.0292 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1716
1671111 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _911783491_911783491 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:51:31 | 03.02.2021 17:05:05 | 24.2261 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77.5588 | 0 | 0 | 0 | 16.8608 | 0 | 0 | 94.4196
1670633 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-136 35-26-M00136_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046734 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 10:50:23 | 02.02.2021 12:01:57 | 1.1928 | 0 | 84 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.3983 | 0 | 0.20322 | 0 | 98.8203 | 0 | 0 | 118.4219
1671297 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_BEYLER L10_72378550 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:28:07 | 03.02.2021 00:36:58 | 5.1475 | 3 | 181 | 5 | 3 | 6 | 25 | 0 | 0 | 4.6326 | 131.1339 | 54.7453 | 0.097156 | 96.6424 | 102.9112 | 0 | 0 | 390.1626
1670424 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_ TR TABAN_72326043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:55:21 | 02.02.2021 11:43:53 | 3.8089 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 98.3312 | 0 | 0 | 2069.0798 | 290.5141 | 0 | 0 | 2457.925
1671420 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-10 45-72-L00292_956518209_956518209 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 23:46:35 | 03.02.2021 00:59:47 | 1.22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85635
1671088 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2771 35-02-M02771_912518103_912518103 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:34:20 | 02.02.2021 17:08:29 | 0.56917 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83903
1671397 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-2 M21_2307948 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 22:34:44 | 02.02.2021 23:00:22 | 0.42722 | 13 | 5685 | 326 | 1405 | 55 | 1002 | 1 | 1 | 7.7635 | 615.902 | 432.0061 | 244.3054 | 71.143 | 214.3338 | 4.1562 | 29.1857 | 1618.7957
1670733 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-1/13 M14_2058456 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:05:06 | 02.02.2021 12:29:13 | 0.40194 | 0 | 743 | 17 | 107 | 27 | 299 | 4 | 0 | 0 | 44.5532 | 3.3752 | 11.4172 | 166.7678 | 143.5902 | 364.7532 | 0 | 734.4567
1670988 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/62 45-71-M00064_İ i1b_45125313 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 15:01:55 | 02.02.2021 16:34:19 | 1.54 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24.972 | 0 | 0 | 0 | 50.2161 | 0 | 0 | 75.1881
1670710 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SOĞANLI TR-1 45-73-M01034_B_56394374_56394374 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:41:21 | 02.02.2021 14:01:10 | 2.3303 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.3153 | 0 | 0 | 0 | 6.7235 | 0 | 0 | 35.0388
1670819 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-7 45-75-M00342_945606632_945606632 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:50:23 | 02.02.2021 14:06:02 | 1.2608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044104
1671128 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-117 35-16-L00117_953335930_953335930 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:03:41 | 02.02.2021 21:10:20 | 4.1108 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5675
1670192 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2310717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 01:10:00 | 02.02.2021 01:15:00 | 0.083333 | 1 | 470 | 0 | 1 | 18 | 43 | 5 | 0 | 0.021196 | 6.7222 | 0 | 0.037109 | 13.7316 | 2.217 | 13.2085 | 0 | 35.9376
1670879 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TUMBULLAR TR-2 35-31-L00369_47788464_56352278_56352278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:46:38 | 02.02.2021 15:00:53 | 1.2375 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68685 | 0 | 0.47587 | 0 | 0.3316 | 0 | 0 | 1.4943
1671071 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3023 35-01-K03023_913706006_913706006 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:06:20 | 03.02.2021 06:36:03 | 14.4953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2182
1670384 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-939 35-22-M00152_M-1448 M02_72141303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 06:29:01 | 02.02.2021 08:01:47 | 1.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.6747 | 0 | 0 | 369.6747
1670773 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-8 35-17-M00208_9854383_56357565_56357565 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:29:08 | 02.02.2021 13:36:52 | 1.1289 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3454 | 0 | 0.020674 | 0 | 6.6265 | 0 | 0 | 11.9925
1670149 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TEKKEDERE-1 M01_2336316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:06:03 | 02.02.2021 00:48:51 | 0.71333 | 0 | 743 | 35 | 50 | 18 | 109 | 6 | 0 | 0 | 129.7764 | 13.6855 | 25.4664 | 136.1037 | 34.9703 | 121.7716 | 0 | 461.7738
1671357 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-3 K15_2313221 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 21:23:14 | 02.02.2021 21:39:58 | 0.27889 | 0 | 301 | 0 | 0 | 9 | 286 | 0 | 0 | 0 | 46.7146 | 0 | 0 | 66.5475 | 91.9053 | 0 | 0 | 205.1675
1671025 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_A_56392768_56392768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:59:35 | 02.02.2021 20:37:20 | 5.6292 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 162.0395 | 0 | 0 | 0 | 0.36446 | 0 | 0 | 162.4039
1670696 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYNARPINAR TR-2 35-21-L00115_953364040_953364040 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:55:23 | 02.02.2021 23:42:23 | 14.7833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70425
1670816 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNELİ TR-1 35-19-M00208_12199569_56394760_56394760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:42:11 | 02.02.2021 17:16:21 | 7.5694 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58.1701 | 0 | 0 | 0 | 3.6281 | 0 | 0 | 61.7982
1670341 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-12 35-19-M00266_50034163_56392129_56392129 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 05:54:57 | 02.02.2021 22:52:30 | 16.9592 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 103.3252 | 0 | 85.1124 | 0 | 13.6494 | 0 | 0 | 202.0869
1670716 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | HAMZABÜKÜ TR-1 35-21-L00069_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084982 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:01:15 | 02.02.2021 16:56:35 | 7.9222 | 0 | 27 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.7616 | 0 | 6.7366 | 0 | 3.5328 | 0 | 0 | 45.031
1670218 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN VERİCİLER KÖK 35-13-L00500_VERİCİLER L01_76583386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 01:41:49 | 02.02.2021 02:24:46 | 0.71583 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.64812 | 0 | 0.80258 | 0 | 0.80428 | 0 | 0 | 0 | 2.255
1670839 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-68 35-17-M00068_950301928_950301928 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 12:43:23 | 02.02.2021 22:00:33 | 9.2861 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.0387 | 0 | 0 | 0 | 2.5672 | 0 | 0 | 25.6059
1670175 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1205 35-01-K01205_C_56378046_56378046 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:44:46 | 02.02.2021 03:43:42 | 2.9822 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 201.3083 | 0 | 0 | 0 | 24.4056 | 0 | 0 | 225.7139
1671380 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | HELİMLER MAH. TR-1 45-76-M00158_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084913 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 21:55:00 | 03.02.2021 03:31:39 | 5.6108 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7759 | 0 | 0 | 0 | 1.2504 | 0 | 0 | 9.0263
1670690 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_KARAYOLLARI M08_72056736 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:00:06 | 02.02.2021 23:00:00 | 8.9983 | 0 | 1304 | 0 | 28 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1830.5838 | 0 | 6.1297 | 0 | 203.1358 | 0 | 0 | 2039.8493
1670653 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_BAHADIR GİRİŞ M01_2055374 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 11:07:13 | 02.02.2021 12:40:53 | 1.5611 | 0 | 1020 | 2 | 83 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 122.7558 | 0.26189 | 18.0321 | 86.8914 | 21.1531 | 0 | 0 | 249.0943
1670404 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666754 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 02.02.2021 07:32:20 | 02.02.2021 14:38:55 | 7.1097 | 0 | 542 | 2 | 169 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 696.1911 | 6.4959 | 206.2409 | 104.9509 | 619.9127 | 0 | 0 | 1633.7915
1671151 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:33:03 | 02.02.2021 17:48:23 | 0.25556 | 1 | 1334 | 18 | 487 | 13 | 292 | 0 | 1 | 0.049357 | 82.1104 | 25.7748 | 57.7404 | 23.7676 | 55.3849 | 0 | 30.5301 | 275.3576
1670902 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILKEÇİLİ KÖYÜ TR-1 35-20-L00393_955205518_955205518 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:48:57 | 02.02.2021 18:10:42 | 4.3625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28279
1670796 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HULUSİ CAN TIKIS ÖZEL TR 45-71-M01235Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2077724 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 11:08:27 | 02.02.2021 16:08:51 | 5.0067 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3003
1670759 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-4 35-15-L00313_48787593_56369278_56369278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:40:35 | 02.02.2021 19:46:56 | 9.1058 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.3466 | 0 | 0 | 0 | 16.2427 | 0 | 0 | 46.5894
1670547 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-2 M05_2307646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:39:00 | 02.02.2021 10:02:00 | 0.38333 | 11 | 1995 | 19 | 328 | 90 | 892 | 9 | 3 | 2.8005 | 273.6417 | 7.1557 | 49.9111 | 370.4769 | 711.1994 | 440.0772 | 10.2544 | 1865.5171
1670461 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_ARABACI BOZKÖY ÇIKIŞ L04_66551743 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 08:27:24 | 02.02.2021 09:13:00 | 0.76 | 0 | 1622 | 218 | 78 | 19 | 170 | 5 | 1 | 0 | 130.3719 | 18.2493 | 4.7726 | 37.3029 | 39.5345 | 191.1856 | 0.00017027 | 421.417
1670212 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_KÖK-20 M09_66819936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 01:31:23 | 02.02.2021 08:22:31 | 6.8522 | 0 | 400 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1078.6761 | 0 | 0 | 176.5702 | 20.5159 | 0 | 0 | 1275.7623
1671337 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-1 KÖK 45-78-M00571__56407837_56407837 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 20:31:50 | 02.02.2021 21:44:41 | 1.2142 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.4499 | 0 | 0 | 0 | 5.639 | 0 | 0 | 9.0889
1671194 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_SALİHLİ-2 M06_2310851 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:03:59 | 02.02.2021 18:10:03 | 0.10111 | 0 | 8818 | 1 | 0 | 1 | 2318 | 0 | 6 | 0 | 256.5621 | 0 | 0 | 0.036154 | 212.1351 | 0 | 3.4196 | 472.153
1670945 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÇAMBEL KÖYÜ İÇME SUYU 2 TR 35-27-M00466_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051800 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:26:04 | 02.02.2021 18:07:31 | 7.6908 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.2995 | 0 | 47.8205 | 0 | 293.7381 | 0 | 0 | 369.8582
1672010 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3304 35-08-K03304_97618629_97618629 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:05:21 | 03.02.2021 21:55:29 | 5.8356 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8006
1672033 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 35-16-L00010_953333696_953333696 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:45:11 | 03.02.2021 17:29:54 | 0.74528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083532
1671655 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087__72410729_72410729 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:41:29 | 03.02.2021 12:51:21 | 3.1644 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0364 | 0 | 0.58147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6179
1671824 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILCAAVLU TR-1 35-15-L00180_950378423_950378423 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:17:11 | 03.02.2021 16:14:29 | 3.955 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37845
1672242 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2328468 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 23:34:00 | 04.02.2021 00:02:11 | 0.46972 | 4 | 333 | 5 | 67 | 17 | 100 | 5 | 0 | 2.8382 | 46.0678 | 1.4228 | 14.3735 | 23.0238 | 28.227 | 109.6978 | 0 | 225.6509
1671910 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2059646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:21:32 | 03.02.2021 14:34:19 | 0.21306 | 7 | 1952 | 61 | 229 | 21 | 279 | 0 | 0 | 0.24045 | 41.5657 | 14.2531 | 31.5405 | 14.2384 | 42.3288 | 0 | 0 | 144.167
1672050 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | İZZETTİN TR-1 45-83-M00438_ H_61352772 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:45:02 | 03.02.2021 17:49:57 | 1.0819 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.6809 | 0 | 3.0734 | 0 | 6.032 | 0 | 0 | 19.7863
1671801 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİBEYLİ TR-1 35-16-M00148_953322605_953322605 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:08:58 | 03.02.2021 15:30:55 | 3.3658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1033
1671864 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-281 35-18-L00281_10724815_56370832_56370832 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:24:39 | 04.02.2021 02:22:09 | 12.9583 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 96.9324 | 0 | 0 | 0 | 64.7441 | 0 | 0 | 161.6765
1671515 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-147 SAKIZLIKOY 35-18-M00147_950443629_950443629 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:17:27 | 03.02.2021 20:54:57 | 12.625 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1623 | 0 | 0.14537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3077
1671509 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1798 35-09-M01798_915013980_915013980 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 07:54:16 | 03.02.2021 11:49:46 | 3.925 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.997 | 0 | 0 | 0 | 7.991 | 0 | 0 | 60.988
1672156 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-273 35-19-L00273_956673874_956673874 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 19:04:37 | 03.02.2021 23:40:52 | 4.6042 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4081
1671807 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SELENDİ TR-30 (HÜKÜMET KONAĞI) 45-81-M00030_E E03_66020633 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:16:33 | 03.02.2021 13:04:25 | 0.79778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0023612 | 0 | 0 | 0 | 2.1162 | 0 | 0 | 2.1186
1672202 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARDİBİ TR-1 35-20-M00049_955199812_955199812 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 20:46:28 | 03.02.2021 23:15:10 | 2.4783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96057
1672093 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 45-74-M00018_945585081_945585081 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:03:49 | 03.02.2021 18:43:20 | 0.65861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671738 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KEMİKLİDERE KÖK 45-80-M00108_KAPAKLI DM GİRİŞ M04_2086357 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:24:22 | 03.02.2021 11:25:02 | 0.011111 | 0 | 1397 | 177 | 104 | 18 | 186 | 1 | 0 | 0 | 3.006 | 3.765 | 1.4029 | 2.2675 | 0.86147 | 0.085165 | 0 | 11.3881
1671618 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-40 35-25-M00112_A_56374651_56374651 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:06:22 | 03.02.2021 13:18:47 | 4.2069 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.0124 | 0 | 0 | 0 | 8.3757 | 0 | 0 | 48.3881
1671432 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | SANDIÇAY TR-1 35-22-M00265_35-22-M00265_2374487 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.02.2021 00:24:58 | 03.02.2021 11:03:57 | 10.6497 | 0 | 31 | 0 | 49 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 72.9319 | 0 | 162.7122 | 0 | 69.1106 | 0 | 16.158 | 320.9127
1671575 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-10 35-25-M00184_956637635_956637635 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:06:40 | 03.02.2021 12:31:15 | 3.4097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81132
1672116 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 35-19-L00075_956674543_956674543 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:30:18 | 04.02.2021 01:38:22 | 7.1344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6049
1671495 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-18 35-14-M00340_966133941_966133941 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 07:43:43 | 03.02.2021 12:20:58 | 4.6208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0093
1671489 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3411(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03411_B_56364274_56364274 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 07:25:00 | 03.02.2021 17:00:24 | 9.59 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 186.7147 | 0 | 0 | 0 | 46.0142 | 0 | 0 | 232.729
1671867 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_ALAYLI ENH L04_72208764 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:29:04 | 03.02.2021 13:42:00 | 0.21556 | 1 | 189 | 14 | 49 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5.783 | 2.6363 | 6.0855 | 6.9712 | 4.0062 | 0 | 0 | 25.4822
1671535 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1532 35-02-K01532_C C3b_61415813 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:34:50 | 03.02.2021 09:40:54 | 1.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1491 | 0 | 0 | 3.1491
1672222 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÜTENLİ TR-1 45-72-L00126_956521476_956521476 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 21:45:54 | 03.02.2021 22:50:30 | 1.0767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12994
1672036 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_95000082016_95000082016 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:52:16 | 03.02.2021 19:47:34 | 2.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63612 | 0 | 0 | 0.63612
1671472 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEVELİ TR-5 35-22-M00287_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046531 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 03:28:02 | 03.02.2021 20:48:38 | 17.3433 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215.6435 | 0 | 54.0608 | 0 | 4.1741 | 0 | 0 | 273.8784
1671804 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYOBA TR-15 45-72-M00418_956491935_956491935 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:16:51 | 03.02.2021 15:15:28 | 2.9769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2991
1671953 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-117 35-16-L00117_TR-121 L02_72036835 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:25:22 | 03.02.2021 16:06:00 | 0.67722 | 0 | 3848 | 0 | 142 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 584.9176 | 0 | 22.7183 | 0 | 173.1941 | 0 | 0 | 780.8301
1672053 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53138943 M07_53138943 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:32:33 | 03.02.2021 18:03:13 | 0.51111 | 0 | 63 | 17 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6785 | 6.1034 | 2.2984 | 0.74916 | 3.5227 | 0 | 0 | 16.3522
1671927 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-14 35-13-L00052_946424133_946424133 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:13:52 | 03.02.2021 15:14:24 | 1.0089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39386
1671904 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DALLIK L03_72215399 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:13:02 | 03.02.2021 14:19:00 | 0.099444 | 0 | 589 | 0 | 15 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4.517 | 0 | 0.24409 | 1.6468 | 3.103 | 0 | 0 | 9.5108
1671572 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KARABURÇ TR-5 DURSUN BEY 35-31-L00264_35-31-L00264_2365808 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:11:44 | 03.02.2021 09:25:21 | 0.22694 | 0 | 82 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.6358 | 0 | 0.45633 | 0 | 4.7093 | 0 | 0 | 7.8014
1671598 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | VELİLER TR-1 35-15-L00536_A_56398779_56398779 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:35:07 | 03.02.2021 15:54:00 | 6.3146 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3999 | 0 | 2.4134 | 0 | 12.1248 | 0 | 0 | 22.9381
1672096 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 35-32-L00008_946413065_946413065 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:59:45 | 03.02.2021 18:51:56 | 0.86972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53874
1672119 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3411(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03411_ÖZEL dt1_5793687 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:35:40 | 03.02.2021 19:52:55 | 1.2875 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.6759 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | 0 | 0 | 12.781
1671449 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 02:11:38 | 03.02.2021 02:22:10 | 0.17556 | 1 | 1270 | 18 | 447 | 13 | 243 | 0 | 1 | 0.029564 | 46.6944 | 16.716 | 23.9522 | 12.4654 | 19.6935 | 0 | 11.3804 | 130.9314
1671970 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3188 35-01-K03188_913530010_913530010 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:29:21 | 03.02.2021 16:51:28 | 1.3686 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2726
1671578 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:14:57 | 03.02.2021 09:33:31 | 0.30944 | 0 | 2466 | 155 | 321 | 9 | 199 | 0 | 2 | 0 | 113.0264 | 96.2169 | 55.6848 | 14.3778 | 27.4394 | 0 | 12.7569 | 319.5023
1672219 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | SASKO SİTESİ TR-1 35-21-L00211_HatBaşıAyırıcı_53138194 L01_53138194 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 21:44:00 | 03.02.2021 22:31:09 | 0.78583 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4055
1671827 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-116 35-15-M00116_950350192_950350192 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:57:46 | 03.02.2021 17:52:22 | 5.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.337
1671492 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_98179887_98179887 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 07:35:53 | 03.02.2021 09:06:30 | 1.5103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14375
1671635 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ACARLAR KÖYÜ TR-2 35-13-L00079_946417861_946417861 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:32:38 | 03.02.2021 10:49:08 | 1.275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74644
1671784 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAĞILLAR TR-1 45-74-M00272_945579089_945579089 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:48:51 | 03.02.2021 13:56:38 | 2.1297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16529
1671607 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-43 35-13-L00043_F_56381259_56381259 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:43:29 | 03.02.2021 17:30:49 | 7.7887 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 167.562 | 0 | 0 | 0 | 14.4726 | 0 | 0 | 182.0345
1671939 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-79 DEREKENARI 35-19-L00079_956662633_956662633 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:53:08 | 03.02.2021 23:57:44 | 9.0767 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671916 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | M-36 TR1 DERYA SİTESİ 35-25-M00292_ M04_2101542 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:34:02 | 03.02.2021 18:40:17 | 5.1042 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7957
1672148 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1-3/2 35-20-M00011_955214969_955214969 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 19:04:33 | 03.02.2021 22:01:18 | 2.9458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5437
1672208 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEYURT TR-1 35-27-M01049_948534692_948534692 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 20:01:33 | 03.02.2021 23:21:00 | 3.3242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14134
1672002 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_961481817_961481817 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:08:34 | 03.02.2021 20:06:02 | 3.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2271 | 0 | 0 | 9.2271
1671810 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3520(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03520_97778790_97778790 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:14:58 | 03.02.2021 13:27:58 | 1.2167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1701
1671956 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-619 35-01-K00619_912362724_912362724 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:01:26 | 03.02.2021 19:44:42 | 4.7211 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0149 | 0 | 0 | 0 | 1.2273 | 0 | 0 | 6.2422
1672022 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/53-A 45-71-M00941_DM-1/53 M01_72055104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:47:00 | 03.02.2021 17:06:38 | 0.32722 | 0 | 1275 | 0 | 26 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 86.6595 | 0 | 1.2484 | 0 | 32.2974 | 0 | 0 | 120.2053
1671644 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-27 35-15-L00237_A_56369292_56369292 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:06:28 | 03.02.2021 12:44:31 | 2.6342 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2625 | 0 | 7.5328 | 0 | 16.1661 | 0 | 0 | 24.9615
1671999 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRLİ TR-13 35-15-L01128_950406537_950406537 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:54:15 | 03.02.2021 18:49:42 | 2.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027046 | 0 | 0 | 0.0027046
1671667 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _954740854_954740854 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:16:00 | 03.02.2021 11:56:38 | 1.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015744 | 0 | 0 | 0.015744
1672185 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-535 (DM-6/6) 35-17-M00535_950302270_950302270 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 20:06:27 | 04.02.2021 16:31:51 | 20.4233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1666
1671475 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_CİVAR M07_2309335 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 04:02:40 | 03.02.2021 05:21:22 | 1.3117 | 0 | 795 | 0 | 96 | 4 | 221 | 1 | 1 | 0 | 307.7979 | 0 | 12.9198 | 13.6712 | 204.7382 | 37.59 | 9.2411 | 585.9582
1672142 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞYENİCE TR-1 45-81-M00101_945630396_945630396 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:57:06 | 03.02.2021 21:10:10 | 2.2178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69498
1671501 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-18 35-04-K00018_C K18C1B_5822026 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:05:00 | 03.02.2021 11:13:39 | 3.1442 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.0198 | 0 | 0 | 0 | 6.827 | 0 | 0 | 66.8469
1672165 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLBEYLİ TR-5 35-27-M01054_99142452_99142452 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 19:06:39 | 03.02.2021 21:50:49 | 2.7361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.205
1671624 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3077 35-01-K03077_911848527_911848527 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:48:11 | 03.02.2021 10:55:34 | 1.1231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27983
1671873 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-16 35-10-L00016_C C02b_5845494 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:06:12 | 03.02.2021 19:08:28 | 6.0378 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 208.249 | 0 | 0 | 0 | 8.5079 | 0 | 0 | 216.7569
1671730 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_BERGAMA-1 M11_72352932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:08:21 | 03.02.2021 12:10:00 | 1.0275 | 2 | 1098 | 30 | 83 | 4 | 33 | 0 | 3 | 13.6501 | 77.2155 | 176.3836 | 29.4756 | 20.4423 | 45.2427 | 0 | 3.1872 | 365.5969
1671544 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DAĞDERE TR-1 35-29-L00320_B_56400195_56400195 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:47:00 | 03.02.2021 11:28:02 | 2.6839 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1869 | 0 | 0 | 0 | 0.95184 | 0 | 0 | 7.1387
1672122 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1031 35-04-M01031_98756501_98756501 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:41:43 | 03.02.2021 20:42:22 | 2.0108 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9259
1671830 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-16 35-13-L00016_946418299_946418299 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:48:32 | 03.02.2021 14:15:05 | 1.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1195 | 0 | 0 | 4.1195
1671836 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-2 (TR-183) 35-19-L00183_956696750_956696750 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:53:06 | 03.02.2021 15:28:33 | 2.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7807 | 0 | 0 | 4.7807
1671787 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-69 35-19-L00069_956698169_956698169 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:57:37 | 03.02.2021 21:53:27 | 9.9306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8324
1672228 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-16 35-10-L00016_C C02b_5845494 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 22:22:10 | 04.02.2021 08:17:09 | 9.9164 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 338.4315 | 0 | 0 | 0 | 9.0002 | 0 | 0 | 347.4317
1671538 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_53134404 M05_53134404 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:31:09 | 03.02.2021 09:38:00 | 1.1142 | 0 | 488 | 0 | 17 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 91.5881 | 0 | 10.3343 | 0 | 19.6541 | 0 | 0 | 121.5765
1672105 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3648 35-01-K03648_D D1_5869302 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:18:25 | 04.02.2021 09:46:26 | 15.4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.6773 | 0 | 0 | 501.6773
1671773 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-175 35-18-L00175_950457214_950457214 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:44:42 | 03.02.2021 22:31:19 | 10.7769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4679 | 0 | 0 | 0 | 1.1809 | 0 | 0 | 2.6488
1672082 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 TEKEL 35-19-L00048_95000023247_95000023247 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:54:00 | 03.02.2021 18:34:09 | 0.66917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671558 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-18 45-79-M00018_945553758_945553758 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:58:19 | 03.02.2021 10:14:59 | 1.2778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1672059 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DİKİLİTAŞ ORTACA MAH. TR-1 45-75-M00315_A_56391521_56391521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:18:17 | 03.02.2021 18:40:25 | 1.3689 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36173
1672245 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-1/4 35-18-L00579_5845319_56393493_56393493 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 23:47:52 | 04.02.2021 11:15:35 | 11.4619 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.401 | 0 | 0 | 0 | 0.73897 | 0 | 0 | 70.14
1671704 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2519 35-02-K02519_913275647_913275647 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:54:45 | 03.02.2021 12:26:09 | 1.5233 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0353 | 0 | 0 | 0 | 1.0354 | 0 | 0 | 2.0707
1671581 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3889 35-02-K03889_912277096_912277096 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:10:47 | 03.02.2021 10:43:46 | 1.5497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1628
1671913 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-443 35-02-M00443_910022031_910022031 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:22:00 | 03.02.2021 17:06:16 | 2.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4343 | 67.4343
1671919 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TOPARLAR KARŞI MAH.TR-2 35-29-L00324_A_56395309_56395309 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:36:00 | 03.02.2021 15:37:39 | 1.0275 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.85739 | 0 | 0 | 0 | 1.9553 | 0 | 0 | 2.8127
1671518 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-8 45-72-L00306_A_56392885_56392885 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:20:43 | 03.02.2021 10:39:46 | 2.3175 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.022441 | 0 | 0.0004318 | 0 | 8.2978 | 0 | 0 | 8.3206
1671767 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-94 ULAMIŞ OVA SULAMA 35-14-L00094_35-14-L00094_2361220 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:40:24 | 03.02.2021 19:19:22 | 7.6494 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.291 | 0 | 5.0826 | 0 | 0 | 19.3737
1672205 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1536 35-01-M01536_C_56373928_56373928 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 20:59:02 | 03.02.2021 21:36:09 | 0.61861 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.9811 | 0 | 0 | 0 | 0.42488 | 0 | 0 | 20.406
1671959 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEDERE TR-2 35-21-L00125_953359224_953359224 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:21:58 | 03.02.2021 18:00:11 | 2.6369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49044
1671564 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-28 SİMGE SİTESİ 35-18-L00028_950454261_950454261 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:00:05 | 03.02.2021 13:23:26 | 4.3892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014716
1671710 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-321 35-18-L00321_950463200_950463200 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:37:18 | 03.02.2021 23:26:11 | 12.8147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024572
1671976 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1396 35-08-K01396_97823719_97823719 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:54:00 | 03.02.2021 18:40:17 | 2.7714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26908
1671521 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-80 35-30-L00080_43004781_56362704_56362704 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 07:51:34 | 03.02.2021 08:59:28 | 1.1317 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0636 | 0 | 0 | 0 | 2.2962 | 0 | 0 | 5.3598
1671621 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SARIALAN KÖYÜ TR 1 45-71-M01529_45-71-M01529_2367909 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 13:38:45 | 03.02.2021 19:03:47 | 5.4172 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.3402 | 0 | 0 | 0 | 9.1104 | 0 | 0 | 28.4506
1671455 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | BEKİR ŞENOL 35-26-L00063_35-26-L00063_2367738 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 01:56:56 | 03.02.2021 04:45:59 | 2.8175 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32038 | 0 | 2.6065 | 0 | 0 | 2.9268
1672168 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-22 35-22-M00067_955260832_955260832 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 19:28:10 | 04.02.2021 00:25:56 | 4.9628 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3329 | 0 | 0 | 0 | 21.0395 | 0 | 0 | 26.3724
1671933 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-766 35-04-K00766_B_56381806_56381806 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:45:09 | 03.02.2021 17:36:04 | 2.8486 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88.8738 | 0 | 0 | 0 | 3.0278 | 0 | 0 | 91.9015
1671541 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/18 (YENİHAN) 45-71-M00155_953193939_953193939 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:15:09 | 03.02.2021 09:35:36 | 1.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8557 | 0 | 0 | 2.8557
1672039 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-331 35-02-M00331_913059132_913059132 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:54:00 | 03.02.2021 18:15:19 | 1.3553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.35781 | 0 | 0 | 0 | 28.0869 | 0 | 0 | 28.4447
1671790 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-30-L00026_955331291_955331291 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:05:02 | 03.02.2021 14:44:08 | 2.6517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5545
1672225 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 35-16-L00056_953338186_953338186 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 22:10:32 | 03.02.2021 22:51:21 | 0.68028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091839
1671833 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1463 35-01-K01463_911783551_911783551 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:44:24 | 03.02.2021 19:58:39 | 7.2375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.001
1671985 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI KIZILCA TR-2 35-27-L00025_914622152_914622152 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:02:00 | 03.02.2021 18:12:14 | 3.1706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1362
1671962 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2308 35-01-K02308_A_56368755_56368755 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:13:51 | 03.02.2021 17:14:37 | 2.0128 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.9948 | 0 | 0 | 0 | 11.4838 | 0 | 0 | 72.4786
1671799 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1486 35-08-K01486_912320454_912320454 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:12:29 | 03.02.2021 13:30:05 | 1.2933 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.58689 | 0 | 0 | 0 | 0.18441 | 0 | 0 | 0.7713
1671968 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRCALAR TR-1 35-16-M00096_953326004_953326004 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:41:29 | 03.02.2021 19:02:52 | 3.3564 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28668
1671613 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-843 35-03-K00843_910402402_910402402 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:37:18 | 03.02.2021 15:04:51 | 5.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7746 | 0 | 0 | 10.7746
1672194 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIZILDAM BADEMLİ TR-1 45-75-M00142_B_56389901_56389901 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 20:00:24 | 03.02.2021 21:55:51 | 1.9242 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9138 | 0 | 0.24348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1573
1671862 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-68 EROL UĞUR SİTESİ 35-14-L00068_956635083_956635083 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:22:06 | 03.02.2021 17:21:52 | 3.9961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19415
1671567 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | GÖKVELİLER KÖYÜ TR-1 45-86-M00172_45-86-M00172_2354375 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:07:31 | 03.02.2021 17:09:31 | 8.0331 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.7732 | 0 | 0 | 0 | 35.6824 | 0 | 0 | 73.4556
1671899 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKKEMERDERE TR-1 35-29-L00690_950331449_950331449 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:57:02 | 03.02.2021 21:09:20 | 7.205 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98105
1671507 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KARAKEÇİLİ TAVŞANTAŞI TR-1 45-75-M00110_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087760 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:06:32 | 03.02.2021 11:49:56 | 3.7233 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5382 | 0 | 0.052336 | 0 | 4.0287 | 0 | 0 | 8.6192
1672108 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3058 35-04-K03058_35-04-K03058_2363304 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:20:38 | 03.02.2021 22:21:57 | 4.0219 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 417.2745 | 0 | 0 | 0 | 294.9513 | 0 | 0 | 712.2258
1671467 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/36 45-71-M00168_953185897_953185897 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 03:00:15 | 03.02.2021 03:34:53 | 0.57722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069335 | 0 | 0 | 0.0069335
1672008 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-51 35-21-L00151_953368570_953368570 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:10:40 | 03.02.2021 21:53:06 | 5.7072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59701
1671759 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-192 35-18-L00192_950442439_950442439 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:29:45 | 03.02.2021 21:29:09 | 9.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9535
1671879 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-28 35-27-M00028_KOZLUDERE TR-29 M02_66129632 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:44:42 | 03.02.2021 14:12:00 | 0.455 | 0 | 1553 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 151.6936 | 0 | 0.020885 | 0 | 13.2109 | 0 | 0 | 164.9254
1672234 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-57 KERVANSARAY SİTESİ 35-14-L00057_956652632_956652632 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 23:20:26 | 04.02.2021 10:31:12 | 11.1794 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6412
1672191 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4145 35-01-K04145_911706674_911706674 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 20:12:11 | 03.02.2021 21:53:49 | 1.6939 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9656
1671693 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2631 35-03-K02631_910203380_910203380 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:39:39 | 03.02.2021 13:24:49 | 2.7528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2941
1671573 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2559 35-01-M02559_SC_72374143_72374143 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:06:56 | 03.02.2021 11:36:59 | 2.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0082 | 0 | 0 | 20.0082
1671550 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1024 35-01-K01024__72410713_72410713 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 08:56:13 | 03.02.2021 17:10:39 | 8.2405 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 236.3451 | 0 | 0 | 0 | 30.4653 | 0 | 0 | 266.8104
1671922 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-6 35-15-L00341_B_56367910_56367910 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:33:29 | 03.02.2021 18:40:08 | 4.1108 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5108 | 0 | 21.3027 | 0 | 1.8755 | 0 | 0 | 26.6889
1671885 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-15-L00285_B_56369994_56369994 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:50:00 | 03.02.2021 16:50:20 | 3.0056 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37606 | 0 | 0.017344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3934
1671444 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_BEŞYOL M04_49920194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 01:15:04 | 03.02.2021 01:20:34 | 0.091667 | 4 | 275 | 8 | 23 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0.59333 | 4.0797 | 0.14148 | 1.442 | 18.7317 | 0.48988 | 0 | 0 | 25.4781
1671736 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1666 35-02-M01666_913415156_913415156 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:18:14 | 03.02.2021 14:37:42 | 3.3244 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3956
1671587 | 1 | İZMİR | URLA |  | TR-58 35-19-L00058_35-19-L00058_72128847 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:20:12 | 03.02.2021 13:49:22 | 4.4861 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 502.8834 | 0 | 0 | 0 | 227.6208 | 0 | 0 | 730.5042
1671441 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-584 DOĞANLAR KÖK 35-02-M00584_M-2031 M03_66682460 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 01:03:00 | 03.02.2021 01:27:53 | 0.41472 | 0 | 127 | 0 | 0 | 9 | 54 | 5 | 14 | 0 | 13.7455 | 0 | 0 | 82.3466 | 70.4144 | 285.2034 | 16.2602 | 467.97
1671656 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA |  | K-3439 35-04-K03439_TRAFO-K02 K02_2114057 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 10:00:34 | 03.02.2021 18:57:26 | 8.9478 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 497.7172 | 0 | 0 | 0 | 332.7055 | 0 | 0 | 830.4227
1671988 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-38 35-23-M00038_950421434_950421434 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:00:32 | 03.02.2021 21:33:22 | 5.5472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097414
1671965 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-235 35-01-K00235_911071689_911071689 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:23:58 | 03.02.2021 19:29:05 | 4.0853 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.3712 | 0 | 0 | 0 | 62.0091 | 0 | 0 | 86.3802
1671842 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | AZİZTEPE MEZARÖNÜ TR-3 45-73-M00222_45-73-M00222_2353616 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:53:21 | 03.02.2021 15:16:48 | 2.3908 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9849 | 0 | 0.38143 | 0 | 0.25685 | 0 | 0 | 2.6232
1671819 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-2/32 (İŞKUR) 45-71-M00134_DM-2/30 M03_66489140 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 12:10:42 | 03.02.2021 14:14:03 | 2.0558 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 136.9636 | 0 | 0 | 0 | 148.1347 | 0 | 0 | 285.0984
1671796 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SELENDİ M13_2321599 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 12:04:52 | 03.02.2021 16:17:00 | 4.2022 | 0 | 8803 | 12 | 662 | 65 | 986 | 3 | 2 | 0 | 3890.6209 | 22.1288 | 262.5909 | 1935.227 | 2408.3483 | 264.0413 | 83.2527 | 8866.21
1671756 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-45 DEREKÖY 35-22-M00065_955286979_955286979 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:06:58 | 03.02.2021 15:40:51 | 4.5647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17805
1672051 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4232 35-03-K04232_910333932_910333932 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:33:23 | 03.02.2021 18:37:56 | 7.0758 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2977
1671719 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/36 45-71-M00168_953182711_953182711 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:44:44 | 03.02.2021 22:44:22 | 7.9939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0938
1671802 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-662 BEŞLER GRUP ÖZEL TR 35-02-M00662Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2061657 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 12:18:20 | 03.02.2021 13:52:19 | 1.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8378 | 0 | 0 | 0 | 2.8378
1671610 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-43 35-13-L00043_E_56382303_56382303 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:44:47 | 03.02.2021 17:28:18 | 7.7251 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103.2281 | 0 | 0 | 0 | 95.7569 | 0 | 0 | 198.985
1672197 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1183 35-04-K01183_966609375_966609375 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 20:15:19 | 04.02.2021 02:09:23 | 5.9011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11629
1671510 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-47 35-01-K00047_K K3_5858713 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:12:30 | 03.02.2021 12:46:09 | 4.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.5908 | 0 | 0 | 109.5908
1671905 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ESKİBOYNUYOĞUN L02_72215398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:15:32 | 03.02.2021 14:38:00 | 0.37444 | 0 | 350 | 0 | 24 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 15.2842 | 0 | 2.5085 | 5.402 | 11.4925 | 0 | 0 | 34.6873
1671464 | 1 | MANİSA | SOMA | TM Fideri | SOMA B SANTRALİ TM 45-82-A00004_SOMA KÖYLER DM-2 FİDER-1 (2H09) M018_66326550 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.02.2021 01:59:35 | 03.02.2021 03:26:00 | 1.4403 | 5 | 3975 | 72 | 149 | 52 | 381 | 6 | 1 | 1.9768 | 643.136 | 137.6807 | 14.1367 | 812.4005 | 166.7681 | 232.2187 | 0.54944 | 2008.8669
1671547 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-612 35-02-K00612_910530564_910530564 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:40:48 | 03.02.2021 14:39:47 | 5.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7233 | 0 | 0 | 1.7233
1672211 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-235 35-01-K00235_910970906_910970906 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 21:08:39 | 04.02.2021 02:57:21 | 5.8117 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.2085 | 0 | 0 | 0 | 91.3871 | 0 | 0 | 136.5955
1671570 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:09:31 | 03.02.2021 09:13:16 | 0.0625 | 1 | 542 | 11 | 36 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0.029831 | 2.7468 | 0.23922 | 0.11697 | 2.16 | 0.65035 | 0.23552 | 0 | 6.1786
1671739 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1/9 35-21-L00024_953358569_953358569 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:17:07 | 03.02.2021 13:26:20 | 2.1536 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4777e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4777e-05
1671527 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | İNECİK TR-1 35-21-L00121_B_56373640_56373640 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:27:49 | 03.02.2021 11:57:39 | 3.4972 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.3079 | 0 | 0 | 0 | 4.1456 | 0 | 0 | 18.4535
1672068 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-24 35-30-L00024_35-30-L00024_2375530 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:28:35 | 03.02.2021 20:01:16 | 2.5447 | 0 | 46 | 0 | 6 | 0 | 204 | 0 | 1 | 0 | 44.9995 | 0 | 3.2446 | 0 | 211.837 | 0 | 28.6967 | 288.7778
1672237 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-27-M00026_912455565_912455565 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 23:14:12 | 04.02.2021 01:06:51 | 1.8775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40411
1671447 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_BEŞYOL M04_49919444 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 01:25:54 | 03.02.2021 02:33:56 | 1.1339 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3.248 | 1.5086 | 0 | 0 | 20.0956 | 0.0061248 | 0 | 0 | 24.8583
1672217 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-32 DEREKÖY 35-22-M00032_955266101_955266101 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 20:38:34 | 04.02.2021 00:40:58 | 4.04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4286
1671839 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN TR-5 35-26-M01261_A_60985086_60985086 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:41:01 | 03.02.2021 14:20:19 | 1.655 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40725 | 0 | 0.075303 | 0 | 0.22856 | 0 | 0 | 0.71112
1672025 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-95 35-18-L00095_950457722_950457722 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:40:39 | 03.02.2021 18:10:00 | 1.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092861 | 0 | 0 | 0.092861
1672031 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1078 35-02-K01078_912739862_912739862 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:44:10 | 03.02.2021 18:17:54 | 1.5622 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4378 | 0 | 0 | 0 | 2.7269 | 0 | 0 | 8.1648
1672174 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-5 35-22-M00272_950190788_950190788 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 19:22:52 | 04.02.2021 09:59:36 | 14.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3306 | 0 | 0 | 18.3306
1671633 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 35-30-L00053_955330060_955330060 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:56:56 | 03.02.2021 12:01:16 | 2.0722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1659
1671733 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2883 35-03-K02883_F_56398317_56398317 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:07:19 | 03.02.2021 15:37:20 | 4.5003 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.8306 | 0 | 0 | 0 | 74.0409 | 0 | 0 | 75.8716
1671490 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3975 35-04-K03975_B_56381373_56381373 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 07:38:00 | 03.02.2021 10:23:56 | 2.7656 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.6364 | 0 | 0 | 0 | 33.4563 | 0 | 0 | 52.0927
1671882 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1685 35-01-K01685_911235603_911235603 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:41:05 | 04.02.2021 00:39:05 | 10.9667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0449
1671536 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SELİMİYE FİDERİ M18_2076606 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:40:28 | 03.02.2021 08:43:00 | 0.042222 | 0 | 1002 | 17 | 239 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6.5836 | 0.32332 | 2.3153 | 0.68184 | 1.844 | 0 | 0 | 11.748
1672200 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-19 35-27-M00019_A A01b_66325737 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 20:08:31 | 03.02.2021 22:37:37 | 2.485 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2997 | 0 | 0 | 0 | 2.9335 | 0 | 0 | 13.2333
1671559 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2352 35-01-K02352_911620098_911620098 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:00:46 | 03.02.2021 13:10:35 | 4.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5682 | 0 | 0 | 24.5682
1671914 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-30 (M-730) 35-30-M00730_955323711_955323711 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:25:40 | 03.02.2021 16:08:17 | 1.7103 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0925 | 0 | 0 | 0 | 0.52349 | 0 | 0 | 3.616
1671699 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1191 35-04-K01191_911898243_911898243 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:34:10 | 03.02.2021 12:09:41 | 1.5919 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5928 | 0 | 0 | 0 | 3.1406 | 0 | 0 | 11.7334
1672037 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-872 35-04-K00872_99789851_99789851 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:49:09 | 03.02.2021 19:11:20 | 2.3697 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.577
1671991 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SARILAR KÖYÜ TR-2 35-27-L00264_C_56383857_56383857 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:02:57 | 03.02.2021 18:59:02 | 2.9347 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.8509 | 0 | 0 | 0 | 0.99059 | 0 | 0 | 17.8415
1671745 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-4/5 KİLİSE KABİN 35-20-L00028_955192190_955192190 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:23:53 | 03.02.2021 13:21:15 | 1.9561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53386
1672100 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | HİKMET GIDA KÖK 45-72-M00122_HatBaşıAyırıcı_53136426 M04_53136426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:06:39 | 03.02.2021 19:56:11 | 1.8256 | 0 | 33 | 20 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.7226 | 9.3756 | 2.7535 | 20.2195 | 0.34648 | 21.4567 | 0 | 60.8743
1671768 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-828 35-01-K00828_912258742_912258742 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:48:00 | 03.02.2021 16:18:09 | 4.5025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022432
1671908 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-1 35-27-M01046_99198585_99198585 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:08:58 | 03.02.2021 20:25:15 | 6.2714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1672054 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-535 (DM-6/6) 35-17-M00535_950302270_950302270 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:20:00 | 03.02.2021 17:42:06 | 0.36833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29809
1671785 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087__56384982_56384982 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:15:02 | 03.02.2021 12:57:00 | 1.6994 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8956 | 0 | 1.7522 | 0 | 3.817 | 0 | 0 | 12.4648
1671430 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | BAHÇECİK TR-1 35-22-M00264_35-22-M00264_2376613 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.02.2021 00:23:19 | 03.02.2021 19:30:44 | 19.1236 | 0 | 90 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 213.1309 | 0 | 198.3196 | 0 | 42.9475 | 0 | 0 | 454.3981
1671997 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-4/5 KİLİSE KABİN 35-20-L00028_955192908_955192908 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:15:36 | 03.02.2021 17:21:04 | 1.0911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34717
1671642 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_OTELLER M03_65986285 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:48:05 | 03.02.2021 10:36:00 | 0.79861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.6981 | 0.076007 | 0 | 0 | 680.7741
1671456 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-41 M06_60207431 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.02.2021 01:59:35 | 03.02.2021 02:27:00 | 0.45694 | 0 | 5509 | 1 | 14 | 19 | 1069 | 9 | 1 | 0 | 409.3394 | 0.097347 | 8.46 | 87.1547 | 186.0368 | 1513.532 | 0.28206 | 2204.9023
1672120 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4152 35-01-K04152_910907845_910907845 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:35:07 | 03.02.2021 19:48:10 | 1.2175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3837
1671473 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 04:16:13 | 03.02.2021 04:35:25 | 0.32 | 7 | 1070 | 12 | 151 | 23 | 95 | 0 | 3 | 5.6924 | 45.2633 | 7.6319 | 7.3367 | 15.9684 | 9.5132 | 0 | 0.1881 | 91.5941
1671599 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1361 35-03-M01361_35-03-M01361_2376509 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:36:04 | 03.02.2021 09:53:23 | 0.28861 | 0 | 652 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 47.4236 | 0 | 0 | 0 | 27.4158 | 0 | 13.1309 | 87.9703
1671934 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-295 35-18-L00295_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099652 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:45:08 | 03.02.2021 19:19:43 | 4.5764 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.6284 | 0 | 80.9311 | 0 | 142.027 | 0 | 0 | 238.5865
1671579 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2333721 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:08:34 | 03.02.2021 09:33:00 | 0.40722 | 7 | 769 | 13 | 651 | 21 | 237 | 3 | 1 | 30.4366 | 150.9696 | 21.5328 | 122.8492 | 90.4347 | 122.4932 | 27.6261 | 0.69597 | 567.0381
1671493 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1580 35-01-K01580_35-01-K01580_49934827 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 07:37:49 | 03.02.2021 10:26:52 | 2.8175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 5.0854 | 0 | 0 | 0 | 1730.7656 | 0 | 0 | 1735.851
1671742 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-11 35-28-M00236_95000513852_95000513852 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:21:39 | 03.02.2021 12:37:10 | 1.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4255 | 0 | 0 | 2.4255
1671828 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-2 35-21-L00014_A_56357508_56357508 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:51:48 | 03.02.2021 17:15:44 | 4.3989 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1965
1672183 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAAĞAÇLI TR-2 45-71-M00130_45-71-M00130_72242837 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 19:30:02 | 03.02.2021 23:38:47 | 4.1458 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 226.8568 | 0 | 0.067486 | 0 | 104.4285 | 0 | 0 | 331.3528
1671685 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_DM-9 ŞEHİR-3 M05_42545412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:42:38 | 03.02.2021 10:58:11 | 0.25917 | 15 | 8982 | 451 | 2054 | 97 | 877 | 18 | 5 | 0.29803 | 242.3317 | 62.3598 | 74.0819 | 304.4813 | 141.8067 | 310.5513 | 19.1648 | 1155.0754
1672177 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4473 35-01-K04473_M_56380139_56380139 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 19:43:51 | 03.02.2021 22:18:16 | 2.5736 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 149.2322 | 0 | 0 | 0 | 19.2874 | 0 | 0 | 168.5195
1672226 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-446 35-01-K00446_911353888_911353888 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 22:09:39 | 03.02.2021 23:58:04 | 1.8069 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3328 | 0 | 0 | 0 | 0.53006 | 0 | 0 | 3.8628
1672034 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR-14 BULVAR ÜZERİ 45-73-M00031_A a1_45157804 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:23:50 | 03.02.2021 18:11:26 | 1.7933 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.1771 | 0 | 0 | 0 | 6.7149 | 0 | 0 | 64.892
1671702 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1826 35-02-M01826_99950023_99950023 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:41:52 | 03.02.2021 13:08:48 | 2.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0291 | 0 | 0 | 7.0291
1671725 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1621 35-02-K01621_C_56373488_56373488 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:03:47 | 03.02.2021 12:51:58 | 1.8031 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 73.5511 | 0 | 0 | 0 | 55.3462 | 0 | 0 | 128.8973
1672057 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-176 35-02-K00176_913292402_913292402 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:15:39 | 03.02.2021 21:33:31 | 4.2978 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6427 | 0 | 0 | 0 | 31.0583 | 0 | 0 | 34.7011
1672011 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1488 35-02-K01488_912618118_912618118 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:13:02 | 03.02.2021 22:14:17 | 6.0208 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8229 | 0 | 0 | 0 | 8.9425 | 0 | 0 | 16.7654
1671679 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DERELI ARPALIK TR-1 35-29-L00463_35-29-L00463_2373618 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:38:00 | 03.02.2021 12:37:16 | 1.9878 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5825
1671865 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOLDERE TR-5 45-80-M00116_956539674_956539674 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:13:36 | 03.02.2021 15:26:51 | 2.2208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29269
1671871 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-122 35-01-K00122_911107845_911107845 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:31:52 | 03.02.2021 20:08:51 | 6.6164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2159
1671848 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2713 35-03-K02713_35-03-K02713_2371384 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:04:23 | 03.02.2021 17:33:00 | 4.4769 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 218.3691 | 0 | 0 | 0 | 65.5214 | 0 | 0 | 283.8905
1672243 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-1 45-71-M01904_B_56352435_56352435 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 23:41:22 | 04.02.2021 01:31:38 | 1.8378 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.6279 | 0 | 0 | 0 | 5.4961 | 0 | 0 | 44.124
1671911 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1497 35-03-M01497_912845863_912845863 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:25:44 | 03.02.2021 17:10:15 | 3.7419 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3401
1671556 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-2748 35-01-M02748_M-2818 M01_67128191 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:01:52 | 03.02.2021 14:55:23 | 5.8919 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1380.3352 | 0 | 0 | 0 | 102.9188 | 0 | 0 | 1483.254
1672097 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1603 35-01-K01603_B B3_5848939 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:04:45 | 03.02.2021 20:26:19 | 2.3594 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.087 | 0 | 0 | 0 | 17.6748 | 0 | 0 | 19.7619
1671765 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1344 35-02-M01344_35-02-M01344_2353798 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:40:40 | 03.02.2021 13:44:08 | 2.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.8332 | 0 | 490.1139 | 582.9471
1671470 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKKENT SİTESİ TR 35-21-L00028_953361824_953361824 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 04:04:00 | 03.02.2021 14:31:11 | 10.4531 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8811
1671516 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ATAKÖY TR-2 35-22-M00191_A_56371492_56371492 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:10:18 | 03.02.2021 13:20:13 | 5.1653 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9767 | 0 | 0 | 0 | 0.52111 | 0 | 0 | 11.4978
1671808 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-28 35-27-M00028_DAHİLİ TRAFO TR-28 M01_66129626 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:50:05 | 03.02.2021 15:12:06 | 3.3669 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 221.1754 | 0 | 0 | 0 | 280.4754 | 0 | 0 | 501.6509
1672117 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:43:14 | 03.02.2021 19:00:31 | 0.28806 | 1 | 286 | 21 | 115 | 8 | 46 | 4 | 0 | 0.80229 | 21.9384 | 71.6346 | 14.6258 | 80.9956 | 8.4347 | 6.5794 | 0 | 205.0109
1671453 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-40 35-25-M00112_A_56374651_56374651 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 01:34:05 | 03.02.2021 03:34:36 | 2.0086 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.7354 | 0 | 0 | 0 | 1.8425 | 0 | 0 | 20.578
1671762 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:32:12 | 03.02.2021 12:07:58 | 0.59611 | 1 | 1307 | 15 | 157 | 29 | 104 | 2 | 0 | 0.14875 | 226.4387 | 10.0755 | 58.0759 | 87.1508 | 71.4643 | 75.7545 | 0 | 529.1085
1671596 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-20 DÖRT YOL KAVŞAĞI 35-14-L00020_9746189_60982257_60982257 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:24:14 | 03.02.2021 16:12:00 | 6.7961 | 0 | 127 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 235.2357 | 0 | 2.7955 | 0 | 195.3888 | 0 | 0 | 433.4199
1672143 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALAN TR-110 35-19-M00110_956670157_956670157 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:50:57 | 03.02.2021 22:39:04 | 3.8019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5394
1671576 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-1 45-80-M00137_45-80-M00137_2374919 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:08:54 | 03.02.2021 17:32:05 | 8.3864 | 0 | 267 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 478.1364 | 0 | 0.19331 | 0 | 112.697 | 0 | 0 | 591.0267
1671476 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ÜLKÜ FABRİKALAR M014_60669844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 04:46:26 | 03.02.2021 05:42:58 | 0.94222 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.22638 | 19.393 | 5.5681 | 121.5476 | 0 | 884.9247 | 0 | 1031.6597
1672017 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 35-30-L00024_955315136_955315136 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:33:59 | 03.02.2021 19:55:25 | 3.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671496 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_TR-2 L06_2049973 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 07:49:14 | 03.02.2021 07:49:54 | 0.011111 | 0 | 5823 | 9 | 570 | 25 | 1365 | 9 | 1 | 0 | 10.2939 | 0.027581 | 2.3964 | 3.007 | 8.0805 | 12.3736 | 1.8519 | 38.0309
1672074 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-26 35-27-M00026_F F6B_5828490 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:33:07 | 03.02.2021 20:02:32 | 2.4903 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.4101 | 0 | 0 | 0 | 0.0025031 | 0 | 0 | 18.4126
1671825 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | PİYADELER TR-254 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00937_D_56369501_56369501 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:23:38 | 03.02.2021 15:02:01 | 2.6397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35132
1671788 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-62 35-17-M00062_950303081_950303081 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:56:47 | 03.02.2021 13:26:30 | 1.4953 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3549
1671539 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-535 (DM-6/6) 35-17-M00535_950302270_950302270 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:35:46 | 03.02.2021 13:43:24 | 5.1272 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7704
1671639 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDELİ TR-7 35-31-L00401_956599876_956599876 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:41:52 | 03.02.2021 17:50:29 | 8.1436 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1077
1671682 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-670 35-01-K00670_911585777_911585777 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:16:37 | 03.02.2021 17:20:30 | 7.0647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0867
1672080 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-934 35-04-M00934_TRAFO M03_2113031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:52:00 | 03.02.2021 18:21:24 | 0.49 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.3236 | 0 | 0 | 0 | 0.13538 | 0 | 0 | 38.4589
1671931 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_7237804_56392638_56392638 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 14:35:00 | 03.02.2021 17:30:37 | 2.9269 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9869 | 0 | 0 | 0 | 3.7409 | 0 | 0 | 17.7277
1671442 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_ÖDEMİŞ-3 M02_67054315 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 01:06:55 | 03.02.2021 01:09:08 | 0.036944 | 0 | 3315 | 0 | 90 | 15 | 1625 | 9 | 16 | 0 | 25.4956 | 0 | 1.2585 | 4.1665 | 29.0127 | 11.2972 | 6.8336 | 78.0642
1672106 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-5 35-22-M00172_955290285_955290285 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:13:26 | 03.02.2021 20:30:01 | 4.2764 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34056
1671582 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YUKARI ÇOBANİSA TR-1 45-71-M00626_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2077127 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:36:52 | 03.02.2021 11:47:21 | 3.1747 | 0 | 122 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 55.2722 | 0 | 0.60988 | 0 | 15.7919 | 0 | 0 | 71.674
1671751 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3 35-01-K00003_M 3M1_5860383 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:30:18 | 03.02.2021 16:30:57 | 5.0108 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 175.5665 | 0 | 0 | 0 | 339.8302 | 0 | 0 | 515.3967
1672060 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-378 35-30-M00378_95000572815_95000572815 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:10:13 | 03.02.2021 21:10:05 | 3.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7613 | 0 | 0 | 5.7613
1671605 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/46 35-26-M00843_11679109_56369725_56369725 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:39:00 | 03.02.2021 10:09:15 | 0.50417 | 0 | 44 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.1267 | 0 | 0.049168 | 0 | 41.2343 | 0 | 0 | 47.4101
1671937 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/TR-7 35-22-M00007_B B02_42581236 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:29:17 | 03.02.2021 17:57:14 | 3.4658 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.701 | 0 | 0 | 0 | 10.9234 | 0 | 0 | 13.6243
1671651 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1408 35-01-K01408_35-01-K01408_2348891 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:18:34 | 03.02.2021 10:57:38 | 0.65111 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 51.9164 | 0 | 0 | 0 | 219.4363 | 0 | 0 | 271.3526
1671565 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3874 35-01-K03874_911500832_911500832 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:06:00 | 03.02.2021 10:13:09 | 1.1192 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1513
1671897 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-1 35-21-L00050_953357586_953357586 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:00:35 | 03.02.2021 15:08:31 | 1.1322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047706
1671505 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2966 35-08-K02966_913012553_913012553 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:06:56 | 03.02.2021 09:52:42 | 1.7628 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4974
1672146 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/112 45-83-L00112__72373358_72373358 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:23:54 | 03.02.2021 20:01:56 | 1.6339 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 89.3792 | 0 | 0 | 0 | 4.215 | 0 | 0 | 93.5942
1671519 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:27:06 | 03.02.2021 08:34:00 | 0.115 | 0 | 2606 | 155 | 321 | 9 | 203 | 0 | 2 | 0 | 47.0697 | 38.2507 | 19.8498 | 5.3144 | 10.1059 | 0 | 4.93 | 125.5204
1671814 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/08 45-71-M02401_953200238_953200238 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:16:10 | 03.02.2021 14:24:02 | 2.1311 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3688
1671711 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SIRIMLI AVCILAR TR 35-31-L00202_35-31-L00202_2365090 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:51:48 | 03.02.2021 14:35:25 | 3.7269 | 0 | 68 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.638 | 0 | 1.5237 | 0 | 8.6778 | 0 | 0 | 32.8395
1671960 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-2817 35-09-K02817_A_56382320_56382320 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:27:17 | 03.02.2021 18:37:30 | 3.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2803 | 0 | 0 | 10.2803
1672046 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | S.S.ÖZBURAK SİTESİ TR 35-30-L00107_B b2_48729040 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:01:10 | 03.02.2021 18:13:26 | 1.2044 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7186
1671691 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-62 35-27-M00145_913245485_913245485 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:36:10 | 03.02.2021 13:28:36 | 2.8739 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1064
1671522 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-17 45-75-M00408_945604929_945604929 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:26:11 | 03.02.2021 09:29:22 | 1.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15679 | 0 | 0 | 0.15679
1671479 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2925 35-03-M02925_H_56367303_56367303 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 05:40:12 | 03.02.2021 09:07:29 | 3.4547 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.0981 | 0 | 0 | 0 | 57.5396 | 0 | 0 | 96.6377
1671499 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _910590873_910590873 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 07:55:35 | 03.02.2021 12:38:35 | 4.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21217 | 0 | 0 | 0.21217
1671671 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-62 35-19-L00062_956675500_956675500 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:09:59 | 03.02.2021 22:15:13 | 12.0872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0875
1672040 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-7 45-79-M00007_A_56396584_56396584 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:30:57 | 03.02.2021 17:54:54 | 1.3992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24406
1671542 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_95000020821_95000020821 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:39:14 | 05.02.2021 00:59:16 | 40.3339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6717
1671791 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYAĞZI TR-13 35-31-L00410_956578373_956578373 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:20:04 | 03.02.2021 16:21:20 | 6.0211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44372
1671436 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-718 35-01-K00718_911862222_911862222 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 00:31:14 | 03.02.2021 01:31:18 | 1.0011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12277
1672169 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-657 35-17-M00657_HatBaşıAyırıcı_72823569 M03_72823569 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 19:56:32 | 03.02.2021 19:57:00 | 0.0077778 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.30578 | 0 | 0 | 0 | 0.024058 | 0 | 0 | 0.32983
1672232 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_95000141734_95000141734 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 21:51:10 | 04.02.2021 02:49:03 | 4.9647 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5417
1671877 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135159 M03_53135159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:44:32 | 03.02.2021 13:44:52 | 0.0055556 | 0 | 439 | 113 | 73 | 7 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0.42338 | 0.3881 | 0.045292 | 0.29776 | 0.09352 | 0 | 0.034244 | 1.2823
1671977 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DEREÇİFTLİK ESENÇAY 45-75-M00234_A_56389938_56389938 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:55:00 | 03.02.2021 16:39:47 | 0.74639 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38246 | 0 | 0.058503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44097
1672026 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-14 35-23-M00361_950414287_950414287 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:29:25 | 04.02.2021 00:22:40 | 7.8875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040796
1671983 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-12 35-22-M00299_955264558_955264558 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:38:14 | 03.02.2021 17:01:46 | 1.3922 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39086
1671585 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAPAK ORTA KÖY 35-26-M00412_5674232_56359263_56359263 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:12:29 | 03.02.2021 12:12:55 | 3.0072 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8742 | 0 | 0.26633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1405
1671734 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_ESKİ SELENDİ M07_2049428 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 12:37:01 | 03.02.2021 19:40:00 | 7.0497 | 1 | 437 | 40 | 42 | 11 | 34 | 2 | 0 | 1.0179 | 304.9947 | 307.9228 | 45.1827 | 2185.7901 | 157.1979 | 535.7823 | 0 | 3537.8884
1671940 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-319 35-19-M00319_956697830_956697830 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:00:34 | 03.02.2021 17:45:16 | 2.745 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4112 | 0 | 0 | 0 | 1.6893 | 0 | 0 | 3.1005
1671794 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YEŞİLKÖY-3 35-26-M00792_64988719_65514278_65514278 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:02:34 | 03.02.2021 13:56:25 | 1.8975 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.6545 | 0 | 0.64123 | 0 | 12.0009 | 0 | 0 | 36.2966
1671817 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/14-B 45-72-M00099_45-72-M00099_2348971 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:33:54 | 03.02.2021 14:29:43 | 1.9303 | 0 | 221 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 63.2878 | 0 | 0 | 0 | 94.5156 | 0 | 0 | 157.8033
1671894 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3750 35-08-K03750_35-08-K03750_42114318 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:01:00 | 03.02.2021 14:39:48 | 0.64667 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.7643 | 0 | 0 | 0 | 3.1701 | 0 | 0 | 38.9345
1671708 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1954 35-01-M01954_912841210_912841210 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:34:16 | 03.02.2021 14:49:31 | 4.2542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3151 | 0 | 0 | 0 | 29.5581 | 0 | 0 | 35.8733
1671957 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMCELLİ TR-1 45-79-M00303_945555558_945555558 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:26:30 | 03.02.2021 15:51:13 | 0.41194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13957
1672063 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:48:25 | 03.02.2021 17:48:08 | 0.99528 | 3 | 12 | 39 | 168 | 11 | 37 | 0 | 0 | 7.2197 | 5.1675 | 43.6973 | 114.1329 | 93.4562 | 36.6088 | 0 | 0 | 300.2823
1672109 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-2 35-25-M00177_956636943_956636943 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:01:34 | 03.02.2021 19:15:57 | 2.2397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56225
1671462 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3466 35-08-K03466_98964935_98964935 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 02:16:27 | 03.02.2021 18:10:38 | 15.9031 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.794 | 0 | 0 | 0 | 76.7316 | 0 | 0 | 93.5256
1671811 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1642 35-03-K01642_910324550_910324550 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:10:03 | 03.02.2021 16:28:45 | 4.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4871 | 0 | 0 | 9.4871
1672149 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-235 KAVAKDERE CEVİZALTI 35-14-M00235_A_56373680_56373680 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 19:02:01 | 03.02.2021 19:57:31 | 0.925 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0542 | 0 | 0.0050774 | 0 | 7.4104 | 0 | 0 | 9.4697
1671854 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-921 35-02-M00921_99702930_99702930 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:07:55 | 03.02.2021 14:17:36 | 1.1614 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96158
1671857 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNALAN TR-110 35-19-M00110_5855566_56377036_56377036 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:02:01 | 03.02.2021 17:18:57 | 4.2822 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7265 | 0 | 24.6746 | 0 | 8.1458 | 0 | 0 | 37.5469
1671880 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-4/5 KİLİSE KABİN 35-20-L00028_955192907_955192907 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:37:27 | 03.02.2021 16:02:35 | 2.4189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05627
1671668 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_AKHİSAR-1 M07_2324159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:29:34 | 03.02.2021 11:00:43 | 0.51917 | 4 | 2047 | 376 | 148 | 50 | 176 | 7 | 1 | 0.4472 | 135.8405 | 697.4589 | 47.6755 | 269.3702 | 98.7539 | 424.953 | 0.47226 | 1674.9713
1672000 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | ILIPINAR TR-4 35-23-M00084_A_56356400_56356400 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:23:00 | 03.02.2021 16:58:31 | 0.59194 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.4246 | 0 | 1.18 | 0 | 4.7221 | 0 | 0 | 7.3266
1672023 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ELİFLİ TR-1 35-20-L00107_955199617_955199617 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:44:20 | 03.02.2021 20:45:25 | 4.0181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17512
1672209 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1603 35-01-K01603_911395265_911395265 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 20:56:28 | 04.02.2021 02:24:54 | 5.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14941 | 0 | 0 | 0.14941
1672043 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-970 35-03-M00970_910446259_910446259 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:21:35 | 03.02.2021 18:33:20 | 3.1958 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4266
1671645 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-08/10-B 45-71-M00289_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2075616 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:40:39 | 03.02.2021 12:30:07 | 2.8244 | 0 | 171 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 107.6402 | 0 | 5.0668 | 0 | 13.8518 | 0 | 0 | 126.5588
1672166 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2333721 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 19:38:16 | 03.02.2021 20:45:57 | 1.1281 | 7 | 769 | 13 | 651 | 21 | 237 | 3 | 1 | 106.4467 | 532.0293 | 52.4767 | 284.7863 | 179.2889 | 221.3843 | 41.8214 | 0.84438 | 1419.078
1671502 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-845 35-01-K00845_912289781_912289781 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:06:55 | 03.02.2021 09:32:50 | 1.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61898 | 0 | 0 | 0.61898
1671525 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-955 HASAN BUĞDAYEKEN 35-02-M00955Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2038673 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:38:14 | 03.02.2021 10:34:28 | 1.9372 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.47316 | 0 | 0.26061 | 0 | 12.0948 | 0 | 0 | 0 | 12.8285
1672086 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4376 35-02-K04376_912116063_912116063 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:53:24 | 03.02.2021 20:20:38 | 2.4539 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5265
1671837 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | İHSAN GÖREN SLM GRB TR 35-27-M00715_B_56379131_56379131 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:21:47 | 03.02.2021 21:24:53 | 9.0517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0090966
1671482 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-15 35-02-K00015_E L1b_5880131 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 06:28:34 | 03.02.2021 10:57:04 | 4.475 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 69.2449 | 0 | 0 | 0 | 128.1057 | 0 | 0 | 197.3506
1671688 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-25 35-22-M00069_A A02_5923397 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:26:24 | 03.02.2021 13:47:05 | 3.3447 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.8671 | 0 | 0 | 0 | 2.0747 | 0 | 0 | 23.9418
1671465 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_HatBaşıAyırıcı_53133046 M02_53133046 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 02:00:40 | 03.02.2021 04:48:14 | 2.7928 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2373
1671989 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-14 35-29-L00014_950342195_950342195 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:58:57 | 03.02.2021 19:24:42 | 3.4292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4462
1671843 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-40 35-25-M00112_C_56374373_56374373 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:45:32 | 03.02.2021 14:34:48 | 4.8211 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.3533 | 0 | 0 | 0 | 28.2299 | 0 | 0 | 62.5832
1672052 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-670 35-01-K00670_TRAFO K01_2048719 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:04:05 | 03.02.2021 20:02:02 | 2.9658 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 125.1571 | 0 | 0 | 0 | 18.7267 | 0 | 0 | 143.8838
1671803 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/24 35-26-M00662_956615240_956615240 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:50:51 | 03.02.2021 15:11:13 | 3.3394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78644
1671471 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | M-2595 BEŞYOL DM 35-02-M02595_SABUNCUBELİ TÜNELLERİ M03_50219743 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 04:14:00 | 03.02.2021 11:05:41 | 6.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546.0401 | 0 | 0 | 0 | 1546.0401
1672112 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4506 35-03-K04506_911782546_911782546 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:09:07 | 03.02.2021 21:09:02 | 2.9986 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8322 | 0 | 0 | 0 | 4.1208 | 0 | 0 | 8.953
1672158 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2866 35-03-M02866_910603333_910603333 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:06:10 | 04.02.2021 02:00:33 | 7.9064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671860 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | BURUNCUK TR-1 35-28-M00331_B_65502192_65502192 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:25:00 | 03.02.2021 15:11:09 | 1.7692 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1284 | 0 | 0.30413 | 0 | 105.6277 | 0 | 0 | 116.0603
1671511 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_C_65601909_65601909 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:15:39 | 03.02.2021 15:25:41 | 7.1672 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 251.5948 | 0 | 0 | 0 | 104.5515 | 0 | 0 | 356.1463
1671757 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:40:06 | 03.02.2021 12:31:20 | 0.85389 | 1 | 575 | 3 | 3 | 9 | 47 | 0 | 0 | 0.16004 | 37.5652 | 1.7442 | 0.064954 | 44.8454 | 28.2722 | 0 | 0 | 112.6519
1672006 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1867 35-09-K01867_97747461_97747461 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:22:25 | 03.02.2021 17:44:07 | 1.3617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.64718 | 0 | 0 | 0 | 4.8903 | 0 | 0 | 5.5375
1671611 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-43 35-13-M00056_D_56381255_56381255 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:46:19 | 03.02.2021 17:31:53 | 7.7592 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 130.7124 | 0 | 0 | 0 | 3.7223 | 0 | 0 | 134.4347
1672152 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1626 35-02-K01626_99831046_99831046 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 19:12:19 | 03.02.2021 20:07:32 | 0.92028 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1193 | 0 | 0 | 0 | 0.028098 | 0 | 0 | 2.1474
1671548 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-50 35-15-M00050_950364440_950364440 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:37:17 | 03.02.2021 10:06:26 | 1.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31127 | 0 | 0 | 0.31127
1671714 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÖĞÜTÖREN TR-1 35-20-L00347_955194328_955194328 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:41:46 | 03.02.2021 13:55:30 | 3.2289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37076
1671903 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | MALTA TR-1 35-22-M00153_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126240 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:22:13 | 03.02.2021 16:14:24 | 2.8697 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.71821 | 0 | 0.32004 | 0 | 5.517 | 0 | 0 | 6.5553
1671571 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇİLE DM 35-22-M00086_HatBaşıAyırıcı_54668692 M04_54668692 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:45:17 | 03.02.2021 15:27:16 | 6.6997 | 0 | 337 | 12 | 57 | 9 | 55 | 0 | 0 | 0 | 331.0855 | 924.3072 | 213.926 | 105.6876 | 367.0996 | 0 | 0 | 1942.1059
1671926 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ALİ KALKIN GRUBU 35-26-L00113_35-26-L00113_2363167 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:29:05 | 03.02.2021 15:54:56 | 1.4308 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1568
1672089 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLKÖY TR-1 45-71-M01821_953214944_953214944 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:18:29 | 03.02.2021 23:05:02 | 6.7758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65707
1672218 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-431 HAPPY PARK 35-18-L00431_950467359_950467359 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 21:29:30 | 04.02.2021 01:07:31 | 3.6336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.803
1672075 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ORHANLI ORTA M-90 35-14-M00090_7822183_56358770_56358770 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:28:16 | 03.02.2021 20:11:35 | 2.7219 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2431 | 0 | 2.189 | 0 | 10.0212 | 0 | 0 | 25.4534
1671448 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ATAKÖY OVA TR-2 35-22-M00180_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126872 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 01:28:00 | 03.02.2021 02:23:57 | 0.9325 | 0 | 18 | 0 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.3894 | 0 | 9.0531 | 0 | 1.8097 | 0 | 0 | 14.2523
1671591 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | HASSEKİ KÖYÜ TR 35-21-L00066_35-21-L00066_2374541 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:28:37 | 03.02.2021 14:36:33 | 5.1322 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 41.6408 | 0 | 0.14974 | 0 | 21.8376 | 0 | 0.19921 | 63.8273
1671777 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3203 35-04-K03203_F K3203F2B_5824791 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:52:17 | 03.02.2021 21:45:46 | 9.8914 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 382.7973 | 0 | 0 | 0 | 7.3514 | 0 | 0 | 390.1486
1671634 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-655 35-01-K00655_912052154_912052154 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:00:05 | 03.02.2021 14:39:22 | 4.6547 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.74825 | 0 | 0 | 0 | 8.6232 | 0 | 0 | 9.3714
1671883 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIHAMZALAR TR-1 35-16-M00104_953326759_953326759 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:38:01 | 03.02.2021 21:00:08 | 7.3686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77895
1671491 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-133 35-18-L00133_9654333_56368066_56368066 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 07:20:45 | 03.02.2021 12:08:34 | 4.7969 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.63351 | 0 | 0 | 0 | 127.6832 | 0 | 0 | 128.3167
1671485 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-80 35-01-K00080_910683232_910683232 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 06:44:45 | 04.02.2021 04:30:45 | 21.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.2405 | 0 | 0 | 418.2405
1672032 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-995 35-07-K00995_99453738_99453738 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:40:44 | 03.02.2021 20:41:41 | 4.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7339 | 0 | 0 | 54.7339
1671783 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4554 35-07-K04554_913261804_913261804 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:01:14 | 03.02.2021 20:10:45 | 8.1586 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7659
1671631 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | BELEVİ İM 35-13-A00002_HatBaşıAyırıcı_64549798 L01_64549798 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:52:18 | 03.02.2021 13:14:05 | 3.3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671677 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1990 35-04-K01990_99278587_99278587 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:23:17 | 03.02.2021 11:06:21 | 0.71778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5524 | 0 | 0 | 2.5524
1671700 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-227 ORHANLI TEMESALTI-3 35-14-M00227_A_56355109_56355109 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:25:33 | 03.02.2021 13:30:04 | 3.0753 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3515 | 0 | 2.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8367
1671554 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4095 35-09-K04095_A a1b_5869038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:51:43 | 03.02.2021 12:24:14 | 3.5419 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67.014 | 0 | 0 | 0 | 19.7684 | 0 | 0 | 86.7824
1672241 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-233 35-01-K00233_911733105_911733105 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 23:31:25 | 04.02.2021 00:53:13 | 1.3633 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3597 | 0 | 0 | 0 | 1.2957 | 0 | 0 | 5.6553
1671614 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KOZLUCA TR-1 45-73-M00500__72372289_72372289 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:45:00 | 03.02.2021 13:00:40 | 3.2611 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6355 | 0 | 1.7052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3407
1671863 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4342 35-01-K04342_913450450_913450450 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:17:45 | 03.02.2021 15:59:41 | 2.6989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3262
1671468 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_CİVAR M07_2054414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 03:11:46 | 03.02.2021 03:51:09 | 0.65639 | 0 | 795 | 0 | 96 | 4 | 221 | 1 | 1 | 0 | 149.0173 | 0 | 5.464 | 6.5706 | 97.3082 | 18.1591 | 4.4189 | 280.9381
1672049 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | _11974906_56357672_56357672 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:11:00 | 03.02.2021 17:58:42 | 0.795 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12402
1672155 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1721 35-01-K01721_DAĞITIM TRF K-1721 K03_65786528 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:57:32 | 03.02.2021 22:33:57 | 3.6069 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 161.6351 | 0 | 0 | 0 | 28.6374 | 0 | 0 | 190.2725
1671760 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21/23 (ITIR SOKAK) 45-71-M00326_953208169_953208169 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:31:40 | 03.02.2021 13:06:03 | 2.5731 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7377
1671737 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_KEMİKLİDERE GİRİŞ M04_2102716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:24:12 | 03.02.2021 11:24:22 | 0.0027778 | 0 | 1114 | 58 | 83 | 6 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0.57757 | 0.079313 | 0.3254 | 0.49449 | 0.1927 | 0.021291 | 0 | 1.6908
1672235 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSABEY TR-1 35-28-M00348_953373964_953373964 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 23:20:43 | 04.02.2021 00:56:52 | 1.6025 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3582
1671594 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-159 45-78-M00159_953248614_953248614 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:18:41 | 03.02.2021 09:57:57 | 0.65444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67827 | 0 | 0 | 0 | 8.4558 | 0 | 0 | 9.134
1671717 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/4 35-18-L00590_950461305_950461305 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:49:51 | 03.02.2021 23:53:37 | 13.0628 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.528
1671694 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-30 35-27-M00030_97513944_97513944 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:37:32 | 03.02.2021 14:18:04 | 4.6756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023411
1672092 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-767 35-01-K00767_911602688_911602688 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:58:55 | 03.02.2021 22:23:08 | 4.4036 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0615
1671451 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3411(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03411_ÖZEL dt1_5793687 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 01:35:00 | 03.02.2021 06:09:42 | 4.5783 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.2974 | 0 | 0 | 0 | 0.24404 | 0 | 0 | 33.5414
1672115 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-68 ÇAYIRÇEŞME 35-19-L00068_956671348_956671348 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:24:00 | 04.02.2021 01:08:32 | 6.7422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020534
1671637 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/27-B (KATLI OTOPARK) 45-71-M01863_953201253_953201253 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:01:54 | 03.02.2021 12:06:21 | 3.0742 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7884 | 0 | 0 | 0 | 6.2247 | 0 | 0 | 9.0131
1671780 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇATALCA TR-1 35-22-M00267_B_56367689_56367689 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:48:35 | 03.02.2021 19:48:33 | 7.9994 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.574 | 0 | 20.6538 | 0 | 0.44677 | 0 | 0 | 38.6746
1671531 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-762 İZSU MENDERES İÇME SUYU ÖZEL 35-22-M00578Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125983 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:24:29 | 03.02.2021 23:48:25 | 15.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.847 | 0 | 0 | 0 | 63.847
1672221 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-14 35-19-M00259_12053639_56378038_56378038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 21:45:38 | 03.02.2021 23:54:43 | 2.1514 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2471 | 0 | 0.60723 | 0 | 0.6471 | 0 | 0 | 1.5014
1672178 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2966 35-08-K02966_A A1_5900571 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 19:47:54 | 04.02.2021 04:31:56 | 8.7339 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 243.3905 | 0 | 0 | 0 | 237.7168 | 0 | 0 | 481.1073
1671929 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-7 35-31-L00361_47784639_56352352_56352352 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:43:34 | 03.02.2021 19:33:42 | 4.8356 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8727 | 0 | 0.48564 | 0 | 0.0029461 | 0 | 0 | 3.3613
1671488 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1543 35-01-M01543_910702398_910702398 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 07:13:42 | 03.02.2021 10:53:44 | 3.6672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.229
1672029 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-97 35-18-L00097_962531142_962531142 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:42:12 | 03.02.2021 18:13:33 | 1.5225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5315
1672058 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1497 35-02-K01497_910015375_910015375 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:25:26 | 03.02.2021 19:31:14 | 2.0967 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1885 | 0 | 0 | 0 | 0.0026547 | 0 | 0 | 3.1912
1671726 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ABDULLAH BALKIYAN VE ARKADAŞLARI TR 45-71-M01105_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082040 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:03:36 | 03.02.2021 13:37:51 | 2.5708 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.845
1672081 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-27 35-15-L00237_C_56362029_56362029 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:59:47 | 03.02.2021 19:23:43 | 2.3989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14764
1671703 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-80 35-19-L00080_8422917_60983794_60983794 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:58:00 | 03.02.2021 13:24:03 | 2.4342 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.0471 | 0 | 1.4293 | 0 | 4.2604 | 0 | 0 | 82.7368
1671889 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1048 35-02-M01048_910089286_910089286 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:45:12 | 03.02.2021 16:41:13 | 2.9336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671872 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ M-4 35-22-M00242_955285746_955285746 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:27:33 | 03.02.2021 17:29:31 | 4.0328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026686
1671958 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-535 (DM-6/6) 35-17-M00535_950302270_950302270 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:31:00 | 03.02.2021 16:07:55 | 0.61528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4281
1671603 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994402 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:39:25 | 03.02.2021 09:39:54 | 0.0080556 | 0 | 284 | 1 | 34 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.26101 | 0.0040657 | 0.025102 | 0.46113 | 0.16464 | 0 | 0 | 0.91594
1671849 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-133 35-18-L00133_9654343_56368068_56368068 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:12:00 | 03.02.2021 18:41:20 | 5.4889 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 189.4244 | 0 | 0 | 0 | 139.7725 | 0 | 0 | 329.1969
1671766 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-2 35-13-L00057_946418378_946418378 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:38:17 | 03.02.2021 14:34:09 | 2.9311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1631
1671517 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1255 35-01-M01255_911386665_911386665 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:20:18 | 03.02.2021 13:43:39 | 5.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7109 | 0 | 0 | 4.7109
1671912 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4063 35-02-K04063_35-02-K04063_2375903 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:20:41 | 03.02.2021 16:10:39 | 1.8328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.14162 | 0 | 0 | 0 | 16.9066 | 0 | 0 | 17.0483
1671812 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | S.S.ÖZBURAK SİTESİ TR 35-30-L00107_955326608_955326608 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:25:11 | 03.02.2021 13:26:16 | 1.0181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008889
1671663 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAĞDERE TR-5 45-72-M00209_C_56402442_56402442 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:17:43 | 03.02.2021 12:08:44 | 1.8503 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1255
1671477 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YAĞCILAR TR-1 35-19-M00226_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056903 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 05:01:58 | 03.02.2021 11:48:01 | 6.7675 | 0 | 101 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 273.5406 | 0 | 1.3922 | 0 | 38.6975 | 0 | 0 | 313.6303
1671975 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_945390338_945390338 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:50:42 | 04.02.2021 00:20:15 | 8.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2222 | 0 | 0 | 1.2222
1671454 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_L-295 L01_2337307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 01:47:00 | 03.02.2021 02:12:27 | 0.42417 | 1 | 13 | 2 | 15 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.2928 | 67.5483 | 5.0303 | 5.5652 | 7.8721 | 0 | 0 | 87.3087
1671620 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_HEYBELİ M03_72190828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:21:19 | 03.02.2021 10:22:42 | 1.0231 | 2 | 291 | 97 | 7 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0.040779 | 35.6313 | 32.1973 | 0.65147 | 53.0797 | 22.989 | 0 | 0 | 144.5895
1672144 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3793 35-03-K03793_35-03-K03793_41927937 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:45:01 | 03.02.2021 19:57:34 | 1.2092 | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 284.5846 | 0 | 0 | 0 | 34.7265 | 0 | 0 | 319.311
1672161 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-1 İSTASYON KABİN 45-71-M00192_ÇARŞI(BELEDİYE) M02_55035916 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:19:32 | 03.02.2021 20:19:20 | 1.9967 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 405.8263 | 0 | 0 | 0 | 204.4564 | 0 | 0 | 610.2827
1671995 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AŞAĞI ESKİN TR-2 45-81-M00235__72372695_72372695 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:45:05 | 03.02.2021 17:29:29 | 1.74 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33389
1671497 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-1/1 35-18-L00580_9692747_65135013_65135013 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 07:46:53 | 03.02.2021 12:24:42 | 4.6303 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.157
1672018 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ÖZBEK TR-1 35-19-M00231_5848249_56394883_56394883 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:33:04 | 03.02.2021 22:20:09 | 5.7847 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0647 | 0 | 8.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7961
1671577 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-286 35-18-L00286_A_56368456_56368456 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:14:00 | 03.02.2021 15:41:32 | 6.4589 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 119.4051 | 0 | 0 | 0 | 30.2718 | 0 | 0 | 149.6769
1672124 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_L-295 L01_2337307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:48:00 | 03.02.2021 19:33:57 | 0.76583 | 1 | 13 | 2 | 15 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.231 | 129.7592 | 13.0297 | 13.0401 | 21.7338 | 0 | 0 | 180.7938
1672181 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 ZEYTİNALANI 35-19-L00104_956672506_956672506 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:43:50 | 03.02.2021 23:06:16 | 4.3739 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7665 | 0 | 0 | 0 | 12.2209 | 0 | 0 | 18.9874
1671789 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY TR-2 35-32-L00133_B_56386362_56386362 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:23:15 | 03.02.2021 14:40:46 | 3.2919 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.1959 | 0 | 3.0617 | 0 | 9.8337 | 0 | 0 | 21.0913
1671826 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ARİF ŞENOL 35-26-L00057_6413818_56358582_56358582 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:41:50 | 03.02.2021 14:38:59 | 1.9525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.494e-05 | 0 | 4.1197 | 0 | 0 | 4.1197
1671875 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3648 35-01-K03648_D D1_5869302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:35:29 | 03.02.2021 17:43:15 | 4.1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.3991 | 0 | 0 | 192.3991
1671540 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/17 45-71-M00049_953194947_953194947 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:43:00 | 03.02.2021 11:21:20 | 2.6389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0295
1671683 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-1 35-15-L00857__72373596_72373596 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:28:17 | 03.02.2021 13:24:51 | 2.9428 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3035 | 0 | 0.024697 | 0 | 11.9678 | 0 | 0 | 14.296
1671832 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-1141 35-22-M00147_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112939 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:53:00 | 03.02.2021 13:07:00 | 0.23333 | 0 | 33 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5768 | 0 | 0.78238 | 0 | 0.0008342 | 0 | 0 | 5.36
1672224 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2206 DOĞANCILAR TR-4 35-03-M02206_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107618 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 22:02:09 | 04.02.2021 04:40:20 | 6.6364 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0228 | 0 | 3.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8417
1671560 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/69 (15,8) 45-83-L00069__72662744_72662744 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:04:44 | 03.02.2021 12:13:28 | 3.1456 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2145 | 0 | 0 | 0 | 7.4334 | 0 | 0 | 17.6479
1671892 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACI ABDİ YOLAYRIMI TR 35-20-L00050_955207975_955207975 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:53:53 | 03.02.2021 14:41:20 | 0.79083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045254
1671915 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | DELİDEMİRCİ TR-1 45-74-M00237_B_56352347_56352347 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:31:00 | 03.02.2021 16:45:04 | 2.2344 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6813 | 0 | 0 | 0 | 0.32293 | 0 | 0 | 4.0042
1671583 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ARİF DURSUN SLM TR 35-26-L00099_35-26-L00099_2373102 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:15:22 | 03.02.2021 11:10:15 | 1.9147 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8737
1671723 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVAKENT TR-11 35-15-L00633_950386939_950386939 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:02:10 | 03.02.2021 14:03:11 | 4.0169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004038
1672038 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1/1 35-20-M00001_955198167_955198167 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:50:42 | 03.02.2021 18:29:21 | 1.6442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 5.0057 | 0 | 0 | 6.4776
1671746 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-847 35-01-K00847_910671927_910671927 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:26:17 | 03.02.2021 13:35:53 | 2.16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2097
1671909 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4537 35-07-K04537_99114876_99114876 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:20:00 | 03.02.2021 15:57:28 | 1.6244 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70764
1671520 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HAŞİM AKÇORA SULAMA TR 45-71-M01340_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091216 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:04:18 | 03.02.2021 14:38:36 | 6.5717 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6689 | 0 | 18.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.085
1671852 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLKÖY TR-2 45-71-M01822_953214820_953214820 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:54:39 | 03.02.2021 22:28:07 | 9.5578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8823
1672207 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | _B_56361884_56361884 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 20:21:38 | 03.02.2021 22:23:34 | 2.0322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671706 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-1902 35-10-K01902_C_56382454_56382454 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:48:06 | 03.02.2021 11:46:22 | 0.97111 | 0 | 48 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.3482 | 0 | 0.24658 | 0 | 31.6293 | 0 | 0 | 46.224
1672201 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _961066545_961066545 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 19:23:00 | 04.02.2021 10:37:03 | 15.2342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10296
1671643 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | HAYALLİ TR-1 45-77-M00111_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2071479 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:06:18 | 03.02.2021 12:00:48 | 1.9083 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5355 | 0 | 0.070464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6059
1671809 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1859 35-09-K01859_97761329_97761329 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:14:48 | 03.02.2021 19:44:05 | 7.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.7496 | 0 | 0 | 110.7496
1671786 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1396 35-08-K01396_912275864_912275864 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:04:43 | 03.02.2021 12:58:17 | 0.89278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3515
1671431 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI BOZKÖY TR-3 45-71-M00565_953204110_953204110 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 00:15:52 | 03.02.2021 02:55:36 | 2.6622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12104
1671474 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_BERGAMA-1 M11_72352932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 04:09:27 | 03.02.2021 05:38:09 | 1.4783 | 2 | 1098 | 30 | 83 | 4 | 33 | 0 | 3 | 20.4006 | 114.8697 | 589.2611 | 35.0274 | 19.9015 | 36.3353 | 0 | 1.8866 | 817.6822
1671600 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-18/03 45-71-M00258_A_56395230_56395230 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:36:31 | 03.02.2021 19:34:11 | 9.9611 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67.2978 | 0 | 0 | 0 | 270.8404 | 0 | 0 | 338.1382
1671623 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAPAK TAŞLIÇUKUR 35-26-M00529_6972730_56359287_56359287 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:28:42 | 03.02.2021 10:08:45 | 0.6675 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4248 | 0 | 0.035254 | 0 | 1.7957 | 0 | 0 | 12.2558
1672164 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-24 35-23-M00024_950426376_950426376 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:58:13 | 03.02.2021 20:21:38 | 2.3903 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4064 | 0 | 0 | 0 | 11.7701 | 0 | 0 | 14.1765
1671500 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1543 35-01-M01543_911019103_911019103 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 07:59:42 | 03.02.2021 14:24:28 | 6.4128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4081
1671743 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-767 35-01-K00767_911519248_911519248 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:18:28 | 03.02.2021 20:45:01 | 9.4425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1167
1671935 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-10 35-23-M00010_C_56364766_56364766 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:36:33 | 03.02.2021 15:48:01 | 1.1911 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82.2979 | 0 | 0 | 0 | 2.2859 | 0 | 0 | 84.5838
1671494 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-5/11 45-71-M00286_DM-5/14 (DSİ ÖZEL) M04_66503581 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 07:40:24 | 03.02.2021 08:44:16 | 1.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.737 | 0 | 0 | 0 | 27.737
1671978 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 35-27-M00021_914558367_914558367 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:42:50 | 03.02.2021 19:12:22 | 3.4922 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3027
1671729 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI KIZILCA TR-3 35-27-L00047_95000144293_95000144293 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:50:14 | 03.02.2021 11:46:40 | 0.94056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21438
1672227 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2517 35-02-M02517_912010287_912010287 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 22:19:25 | 04.02.2021 03:46:11 | 5.4461 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.641
1671829 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | EĞRİDERE TR-4 35-29-L00513_B_56406214_56406214 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:52:00 | 03.02.2021 15:25:55 | 2.5653 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046658
1671537 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_SİYEKLİ M06_72256925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:41:04 | 03.02.2021 10:02:38 | 1.3594 | 0 | 252 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 42.3077 | 0 | 0.61429 | 0 | 22.5877 | 0 | 0 | 65.5096
1672078 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-2896(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02896_ M01_73034229 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:52:00 | 03.02.2021 18:20:28 | 0.47444 | 0 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 192.3704 | 0 | 0 | 0 | 11.2282 | 0 | 0 | 203.5986
1671632 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLDERE KAZALLI TR-3 35-31-L00164_35-31-L00164_2364369 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 10:04:04 | 03.02.2021 15:45:08 | 5.6844 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7408 | 0 | 1.2359 | 0 | 55.8568 | 0 | 0 | 67.8335
1671964 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-967 35-02-K00967_910022361_910022361 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:30:40 | 03.02.2021 17:15:59 | 1.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1115 | 0 | 0 | 4.1115
1671818 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAAHMETLİ TR-1 45-71-M01704_953213054_953213054 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:09:31 | 03.02.2021 15:49:29 | 3.6661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52542
1671841 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-11 35-25-M00186_35-25-M00186_72063325 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:20:24 | 03.02.2021 15:29:33 | 6.1525 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 127.6971 | 0 | 0 | 0 | 0.32879 | 0 | 0 | 128.0259
1671941 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | DM-19/02 45-71-M00713_ORTA ÖLÇEKLİ HAVAİ HAT M07_2321101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:01:51 | 03.02.2021 20:04:48 | 5.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.2559 | 9.3994 | 555.6518 | 0 | 993.3071
1671918 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-433 35-18-L00433_950452926_950452926 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:20:41 | 04.02.2021 04:02:55 | 13.7039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5293
1671795 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-49 45-77-L00049_KARAGÖZ İNŞ.ÖZEL L05_72209267 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:13:00 | 03.02.2021 14:09:03 | 1.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.7535 | 0 | 111.7535
1672064 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-335 35-18-L00335_950439151_950439151 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:13:23 | 03.02.2021 23:28:28 | 6.2514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7386
1671649 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-575 35-01-K00575_910832365_910832365 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:12:18 | 03.02.2021 15:47:37 | 5.5886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.359 | 0 | 0 | 0 | 111.0764 | 0 | 0 | 114.4354
1672110 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1040 35-04-K01040_99662321_99662321 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:30:03 | 03.02.2021 23:08:16 | 4.6369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5624
1671563 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | DOMBAYLI BAHÇELER TR-3 45-78-M00277_45-78-M00277_2352028 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:06:14 | 03.02.2021 17:22:28 | 8.2703 | 0 | 106 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 115.3133 | 0 | 8.0162 | 0 | 3.935 | 0 | 0 | 127.2644
1671858 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_AKYURT ENH L03_72208827 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:23:22 | 03.02.2021 13:42:00 | 0.31056 | 0 | 280 | 0 | 66 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.2759 | 0 | 2.4117 | 1.9839 | 6.9065 | 0 | 0 | 20.578
1671855 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-19-L00015_956682470_956682470 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:01:42 | 03.02.2021 17:23:00 | 4.355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4849
1671463 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | M-2595 BEŞYOL DM 35-02-M02595_M-850 KARAÇAM KÖK M06_50219746 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 02:30:32 | 03.02.2021 03:05:04 | 0.57556 | 3 | 259 | 8 | 23 | 9 | 16 | 0 | 0 | 2.0213 | 24.371 | 0.88382 | 8.7082 | 106.2617 | 3.0477 | 0 | 0 | 145.2937
1672004 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-88 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01088_956568130_956568130 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:09:18 | 03.02.2021 17:55:55 | 1.7769 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1428 | 0 | 1.209 | 0 | 0 | 7.3518
1672236 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLİOVA TR-5 45-72-L00413_956486199_956486199 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 23:20:16 | 04.02.2021 02:16:16 | 2.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016881
1672024 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_SANAYİ M01_2048610 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:52:19 | 03.02.2021 20:38:48 | 3.7747 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 7.1934 | 0 | 62.7956 | 0 | 90.1857 | 0 | 390.8056 | 550.9802
1672067 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-92 ULAMIŞ MEZARLIK 35-14-L00092_956651687_956651687 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:16:49 | 03.02.2021 19:14:34 | 1.9625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2211
1672210 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-122 35-01-K00122_911370072_911370072 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 21:07:01 | 03.02.2021 22:45:40 | 1.6442 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1691
1671503 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-4554 35-07-K04554_A_56377258_56377258 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 06:06:08 | 03.02.2021 09:11:18 | 3.0861 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 163.389 | 0 | 0 | 0 | 11.138 | 0 | 0 | 174.5271
1671546 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TUMBULLAR TR-2 35-31-L00369_35-31-L00369_2365639 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:47:00 | 03.02.2021 12:05:10 | 3.3028 | 0 | 50 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.315 | 0 | 3.6313 | 0 | 1.3191 | 0 | 0 | 17.2653
1671483 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-236 35-02-M00236_A_56382755_56382755 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 06:29:06 | 03.02.2021 08:33:12 | 2.0683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.0903 | 0 | 355.8654 | 544.9557
1671981 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | M-2013 35-10-M02013_35-10-M02013_57832191 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 15:58:00 | 03.02.2021 16:18:25 | 0.34028 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.0209 | 0 | 0 | 0 | 9.8326 | 0 | 0 | 25.8534
1671589 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KARABURÇ MERKEZ TR-1 35-31-L00265_35-31-L00265_2365809 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:27:54 | 03.02.2021 16:58:54 | 7.5165 | 0 | 152 | 0 | 5 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 214.3249 | 0 | 4.5445 | 0 | 386.9777 | 0 | 0 | 605.8471
1671626 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇUKURALTI M-12 35-25-M00058_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126178 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 09:48:40 | 03.02.2021 11:09:04 | 1.34 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.5577 | 0 | 0 | 0 | 5.7059 | 0 | 0 | 35.2636
1671838 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİBEKÇİ TR-2 35-29-L00329_950346947_950346947 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:57:28 | 03.02.2021 20:14:03 | 7.2764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0548
1671798 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | BELEN TR-1 35-28-M00205_D_56357833_56357833 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:08:17 | 03.02.2021 13:20:49 | 1.2089 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6941 | 0 | 0 | 0 | 0.10424 | 0 | 0 | 3.7983
1671466 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ASLANLAR TR-2 35-26-L00145_5672294_56358809_56358809 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 02:35:49 | 03.02.2021 04:18:19 | 1.7083 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.686 | 0 | 0 | 0 | 1.2715 | 0 | 0 | 9.9575
1671606 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_35-18-L00289_72109224 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:34:49 | 03.02.2021 14:30:45 | 4.9322 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 514.181 | 0 | 0 | 0 | 139.3853 | 0 | 0 | 653.5663
1672107 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_953356640_953356640 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:27:17 | 03.02.2021 18:43:18 | 2.2669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30922
1671938 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1/1 35-20-M00001_955198253_955198253 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:47:44 | 03.02.2021 16:04:06 | 1.2728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24864
1671775 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1390 35-02-M01390_913023720_913023720 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:51:47 | 04.02.2021 03:21:36 | 15.4969 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9725
1672084 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | PEYNİRÇUKURU TR-1 45-73-M00280_A_56390161_56390161 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:47:36 | 03.02.2021 21:29:10 | 3.6928 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6121
1671652 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİYELTİ TR-1 35-16-L00251_953330563_953330563 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:17:46 | 03.02.2021 11:44:52 | 1.4517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671815 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_DENİZKÖY KÖYLER M04_72352924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:35:00 | 03.02.2021 13:07:03 | 0.53417 | 5 | 1469 | 3 | 13 | 13 | 208 | 0 | 1 | 5.1886 | 81.9664 | 240.1202 | 1.4259 | 372.9211 | 49.9012 | 0 | 2.3 | 753.8233
1672147 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIKIRIKLAR TR-4 35-16-M00709_953351709_953351709 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 18:59:59 | 03.02.2021 20:20:06 | 1.3353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051985
1671898 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-668 GÖKDERE TR-1 35-02-M00668_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2062137 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:04:00 | 03.02.2021 14:25:31 | 0.35861 | 0 | 113 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.3181 | 0 | 0.12751 | 0 | 2.8378 | 0 | 0 | 13.2834
1671460 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | AKÇAALAN YEDİEVLER TR-1 35-22-M00221_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126910 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 01:30:23 | 03.02.2021 02:58:38 | 1.4708 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.8515 | 0 | 0.15255 | 0 | 1.3454 | 0 | 0 | 16.3495
1671861 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_8631331_56368369_56368369 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:10:22 | 03.02.2021 14:58:38 | 1.8044 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.6232 | 0 | 0 | 0 | 14.5048 | 0 | 0 | 75.128
1671506 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-126 35-18-L00126_950433258_950433258 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:08:01 | 03.02.2021 17:50:34 | 9.7092 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0357
1671712 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_ESKİ SELENDİ M07_2049428 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:05:02 | 03.02.2021 11:29:16 | 0.40389 | 1 | 437 | 40 | 42 | 11 | 34 | 2 | 0 | 0.053791 | 16.2138 | 17.7856 | 2.6751 | 139.507 | 10.3416 | 33.5717 | 0 | 220.1485
1672007 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-150 35-16-L00150_TR-126 L04_72038483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:15:05 | 03.02.2021 16:46:51 | 0.52944 | 0 | 731 | 0 | 3 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 85.7208 | 0 | 0.090283 | 0 | 30.2695 | 0 | 0 | 116.0806
1672001 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13/05 45-71-M00340_A_56396486_56396486 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:22:00 | 03.02.2021 19:59:47 | 3.6297 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.868 | 0 | 0 | 0 | 8.7031 | 0 | 0 | 109.5711
1671758 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | M-2313Ö DSİ SÜZBEYLİ ÖZEL KÖK 35-09-M02313Ö_HatBaşıAyırıcı_53133545 M01_53133545 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:35:13 | 03.02.2021 18:00:08 | 6.4153 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5302
1672021 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1954 35-01-M01954_910732033_910732033 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 16:39:20 | 03.02.2021 20:08:48 | 3.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671480 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-4554 35-07-K04554_A_56377258_56377258 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 07:13:00 | 03.02.2021 07:37:00 | 0.4 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.4924 | 0 | 0 | 0 | 1.4759 | 0 | 0 | 22.9683
1672233 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HALİM İNMEZ SULAMA GRUBU 35-29-L00231_A_56361274_56361274 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 21:53:16 | 04.02.2021 00:54:55 | 3.0275 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5493 | 0 | 9.6201 | 0 | 2.6562 | 0 | 0 | 13.8256
1672190 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-1 35-21-L00201_953361480_953361480 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 20:19:00 | 04.02.2021 02:14:30 | 5.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017396 | 0 | 0 | 0.017396
1672090 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ KOCABAĞLAR MEV. TR-35 35-15-L01057_A_56362260_56362260 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 17:58:25 | 03.02.2021 19:39:11 | 1.6794 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1637 | 0 | 0.40733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57103
1671549 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DİKİLİ TR-5 (M-705) 35-30-M00705_A_65514212_65514212 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:47:12 | 03.02.2021 09:35:29 | 0.80472 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.9569 | 0 | 0 | 0 | 170.2854 | 0 | 0 | 189.2423
1671778 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_950461647_950461647 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:55:25 | 03.02.2021 23:59:33 | 12.0689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1912
1671735 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SULTAN YAYLASI TR-3 45-71-M01768_43149299_56384239_56384239 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:15:30 | 03.02.2021 14:46:49 | 4.5219 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56781
1671878 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_BEYDERE KÖK M03_72307181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:44:42 | 03.02.2021 13:45:32 | 0.013889 | 0 | 949 | 11 | 31 | 7 | 130 | 7 | 1 | 0 | 3.356 | 0.038149 | 0.038389 | 0.16539 | 1.2441 | 13.4714 | 0.72927 | 19.0427
1671835 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048__72374175_72374175 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 12:57:00 | 03.02.2021 14:25:40 | 1.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0811 | 0 | 0 | 70.0811
1671586 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞÇULAR TR-10 (OVAKAHVE) 35-19-M00222_Ayırıcı H01_2057926 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 09:35:33 | 03.02.2021 20:49:42 | 11.2358 | 0 | 105 | 0 | 60 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 418.5234 | 0 | 318.1172 | 0 | 234.2498 | 0 | 0 | 970.8904
1672342 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:31:04 | 04.02.2021 09:32:07 | 0.0175 | 4 | 941 | 84 | 307 | 12 | 123 | 1 | 0 | 0.0086962 | 2.0708 | 1.0997 | 0.56033 | 1.4561 | 0.68751 | 0.13508 | 0 | 6.0182
1672365 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 GİRİŞ M04_66033226 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:44:03 | 04.02.2021 10:08:43 | 0.41111 | 21 | 5680 | 68 | 645 | 110 | 1386 | 19 | 4 | 3.8288 | 375.6524 | 126.7756 | 52.4069 | 337.86 | 364.7377 | 967.631 | 92.1796 | 2321.072
1672697 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-865 ÇAMİÇİ KÖYÜ 35-02-M00865_A_56372994_56372994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 16:25:06 | 04.02.2021 19:06:04 | 2.6828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4328
1672488 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-20 45-82-M00020_DAĞITIM TRAFOSU M04_2091555 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 11:50:23 | 04.02.2021 12:35:14 | 0.7475 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 46.6277 | 0 | 0 | 0 | 174.7467 | 0 | 0 | 221.3744
1672411 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-164 35-18-M00164_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2096478 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:23:00 | 04.02.2021 15:51:03 | 6.4675 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 162.7525 | 0 | 0 | 0 | 7.8043 | 0 | 0 | 170.5568
1672534 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2077 35-09-M02077__72410630_72410630 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 12:48:47 | 04.02.2021 18:11:48 | 5.3836 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.4788 | 0 | 0 | 0 | 123.5537 | 0 | 0 | 179.0325
1672348 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKEYÜP SARISU TR-4 45-78-M00804_45-78-M00804_2375487 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:29:13 | 04.02.2021 10:52:47 | 1.3928 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.492 | 0 | 0.642 | 0 | 0.50563 | 0 | 0 | 6.6397
1672883 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-5 35-19-M00217_956684230_956684230 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 23:42:37 | 05.02.2021 01:25:09 | 1.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60926 | 0 | 0 | 0.60926
1672737 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214509 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:19:53 | 04.02.2021 17:20:23 | 0.0083333 | 0 | 893 | 6 | 74 | 11 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.68716 | 0.037775 | 0.076917 | 0.33658 | 0.15894 | 0 | 0 | 1.2974
1672405 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KÖMÜRCÜ TR-1 45-72-M00200_B_65513529_65513529 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:14:06 | 04.02.2021 13:20:04 | 3.0994 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50449
1672843 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-25 35-15-L00320_48779163_56369637_56369637 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 20:02:12 | 04.02.2021 21:34:34 | 1.5394 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7306 | 0 | 0.27428 | 0 | 2.1474 | 0 | 0 | 7.1523
1672494 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_910979963_910979963 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:52:55 | 04.02.2021 14:46:52 | 2.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9134 | 0 | 0 | 38.9134
1672451 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-49 SAYKOP 35-14-L00049_956635622_956635622 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:47:45 | 04.02.2021 12:28:21 | 1.6767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22931
1672302 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-235 35-01-K00235_911335506_911335506 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 08:57:40 | 04.02.2021 10:22:48 | 1.4189 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5641 | 0 | 0 | 0 | 4.1939 | 0 | 0 | 5.758
1672743 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ TR-14 45-78-L00214_49330162_56384401_56384401 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:32:00 | 04.02.2021 18:18:55 | 0.78194 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2898 | 0 | 0.34553 | 0 | 0.00043963 | 0 | 0 | 5.6358
1672259 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_ALAÇATI-3 (KARABURUN GIS TM) M09_72178840 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 01:02:00 | 04.02.2021 01:19:42 | 0.295 | 33 | 11804 | 14 | 302 | 69 | 1320 | 3 | 17 | 19.8132 | 593.7992 | 6.8062 | 13.2327 | 109.4634 | 195.1093 | 6.6254 | 5.6839 | 950.5333
1672757 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1360 35-04-K01360_A A1B_5815396 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:46:54 | 04.02.2021 18:32:48 | 0.765 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14.9343 | 0 | 0 | 0 | 47.7329 | 0 | 0 | 62.6671
1672591 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | MENEMEN TR-36 KÖK 35-28-L00036_MENEMEN DM-7/15 L03_66578891 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 14:08:37 | 04.02.2021 14:54:01 | 0.75659 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 68.8287 | 0 | 0 | 0 | 78.682 | 0 | 0 | 147.5107
1672783 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3550 35-03-K03550_910256874_910256874 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 18:48:00 | 04.02.2021 21:15:58 | 2.4661 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6364
1672657 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-40 35-28-L00040_953375149_953375149 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 15:26:38 | 04.02.2021 17:58:17 | 2.5275 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3915 | 0 | 0 | 0 | 1.4323 | 0 | 0 | 4.8238
1672514 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-19 35-14-L00019_8479881_56355298_56355298 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 12:20:01 | 04.02.2021 14:39:30 | 2.3247 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3108 | 0 | 4.4489 | 0 | 4.6144 | 0 | 0 | 10.374
1672265 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_65897266 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 04:01:53 | 04.02.2021 04:27:00 | 0.41861 | 15 | 1735 | 9 | 235 | 14 | 204 | 0 | 0 | 0.90621 | 124.8317 | 14.3237 | 21.1069 | 6.3221 | 29.3595 | 0 | 0 | 196.85
1672428 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_KIRKAĞAÇ L15_2091660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:37:53 | 04.02.2021 11:09:23 | 0.525 | 0 | 701 | 203 | 13 | 25 | 93 | 0 | 1 | 0 | 56.2625 | 23.2605 | 3.335 | 397.7362 | 14.129 | 0 | 0.25292 | 494.9761
1672322 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2556 35-02-M02556_35-02-M02556_66108828 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:17:00 | 04.02.2021 09:53:32 | 0.60881 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.6739 | 0 | 0 | 0 | 9.0589 | 0 | 0 | 20.7329
1672279 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9 45-71-M00126_953207058_953207058 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 07:08:52 | 04.02.2021 09:06:28 | 1.96 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3529 | 0 | 0 | 0 | 2.557 | 0 | 0 | 4.9099
1672508 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-333 35-19-L00309_956689693_956689693 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:56:49 | 04.02.2021 19:21:36 | 7.4131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9099
1672863 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-766 35-04-K00766_A_56364209_56364209 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 21:40:19 | 05.02.2021 03:15:24 | 5.5847 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 403.7137 | 0 | 0 | 0 | 15.4778 | 0 | 0 | 419.1915
1672723 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-928 35-04-K00928_912572898_912572898 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 16:50:44 | 04.02.2021 18:08:35 | 1.2975 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70014
1672654 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_ÇAPAK M07_65969695 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 15:22:03 | 04.02.2021 15:59:40 | 0.62694 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0.52721 | 0 | 20.2894 | 0 | 192.1315 | 0 | 3.2615 | 0 | 216.2096
1672385 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KOCAÖMERLİ KÖYLER M03_72108411 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:06:13 | 04.02.2021 10:28:00 | 0.36306 | 1 | 1024 | 2 | 13 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0.10951 | 41.8191 | 0.33184 | 0.37591 | 7.5908 | 11.2323 | 0 | 0 | 61.4596
1672362 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR20 KAYMAKAMLIK YANI 45-73-M00011_A a1_45157600 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:37:47 | 04.02.2021 10:33:35 | 0.93 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.3413 | 0 | 0 | 0 | 13.6338 | 0 | 0 | 32.9751
1672846 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAHMUTLAR TR-2 45-74-M00351_945590084_945590084 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 20:35:01 | 04.02.2021 21:38:30 | 1.0581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16923
1672740 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4453 35-10-K04453_913203113_913203113 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:10:10 | 04.02.2021 18:37:52 | 1.4617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129
1672345 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_BAŞLAMIŞ L02_2058314 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:32:13 | 04.02.2021 09:32:53 | 0.011111 | 8 | 4824 | 139 | 600 | 48 | 322 | 3 | 1 | 0.0063467 | 5.2912 | 0.36943 | 0.71995 | 3.4304 | 1.5148 | 1.8468 | 0.11681 | 13.2956
1672282 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-854 35-01-K00854_913311105_913311105 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 07:57:00 | 04.02.2021 16:18:41 | 8.3614 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79.3273 | 0 | 0 | 0 | 28.1446 | 0 | 0 | 107.4719
1672760 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4827 35-02-K04827_95000056106_95000056106 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:49:20 | 04.02.2021 19:47:29 | 1.9692 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9819
1672660 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-989 35-03-M00989_910991271_910991271 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 15:28:35 | 04.02.2021 16:28:24 | 0.99694 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2402
1672780 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_AKHİSAR TM ŞEHİR-2 M15_2058454 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2021 18:39:33 | 04.02.2021 19:13:00 | 0.5575 | 0 | 42299 | 40 | 1240 | 43 | 6156 | 11 | 20 | 0 | 5279.6069 | 6.3966 | 77.0633 | 339.6764 | 2322.9548 | 231.6512 | 106.3432 | 8363.6923
1672680 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-14 35-23-M00014_950419352_950419352 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 15:54:41 | 04.02.2021 16:30:35 | 0.59833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44733
1672574 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-169 35-18-L00169_49998968_56392523_56392523 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:53:00 | 04.02.2021 15:12:45 | 1.3292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45438
1672823 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | SARILAR TR-1 35-29-L00475_35-29-L00475_72349259 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 19:58:23 | 04.02.2021 20:28:33 | 0.50278 | 0 | 63 | 0 | 36 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 9.1461 | 0 | 1.4919 | 0 | 6.0957 | 0 | 0 | 16.7338
1672717 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEĞİRMENDERE TR-11 35-22-M00164_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035396 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 16:27:41 | 04.02.2021 18:02:02 | 1.5725 | 0 | 45 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.0693 | 0 | 3.3186 | 0 | 19.9787 | 0 | 0 | 42.3666
1672325 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ADALA TR-3 45-78-M00290_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125166 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 08:35:46 | 04.02.2021 10:37:52 | 2.035 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 42.7679 | 0 | 0 | 0 | 49.2969 | 0 | 0 | 92.0647
1672580 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-44 ÖDEMİŞ ÖĞRETMEN EVLERİ 35-14-L00044_956645691_956645691 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:32:59 | 04.02.2021 20:15:05 | 6.7017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4319 | 0 | 0 | 5.4319
1672626 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666681 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 04.02.2021 14:45:13 | 04.02.2021 14:52:00 | 0.11306 | 0 | 864 | 2 | 296 | 8 | 86 | 0 | 1 | 0 | 16.7962 | 0.10411 | 4.8254 | 1.5907 | 13.0811 | 0 | 0 | 36.3975
1672434 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | SAĞANCI SULAMA TR-1 35-16-L00267_35-16-L00267_2377026 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:56:17 | 04.02.2021 14:15:45 | 4.3244 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9026
1672457 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-5 35-22-M00172_953006364_953006364 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:06:22 | 04.02.2021 15:59:58 | 4.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7033 | 0 | 0 | 1.7033
1672557 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-9 35-15-L00202_C_56368951_56368951 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:17:00 | 04.02.2021 15:58:41 | 2.6947 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0683 | 0 | 6.9647 | 0 | 0 | 8.033
1672394 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TOPALAK TR-1 35-29-L00218_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099063 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 10:12:08 | 04.02.2021 17:44:00 | 7.5311 | 0 | 92 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.2812 | 0 | 0.012807 | 0 | 64.759 | 0 | 0 | 111.0529
1672749 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1536 35-01-M01536_A_56373902_56373902 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:43:00 | 04.02.2021 18:37:06 | 0.90167 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67.9714 | 0 | 0 | 0 | 1.8221 | 0 | 0 | 69.7935
1672540 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80 45-72-M00080_915891215_915891215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 12:47:18 | 04.02.2021 17:23:58 | 4.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4449 | 0 | 0 | 1.4449
1672643 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _955253797_955253797 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 14:50:57 | 04.02.2021 16:54:24 | 2.0575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58496
1672520 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-211 35-18-L00211_950466909_950466909 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 12:24:39 | 05.02.2021 03:20:36 | 14.9325 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5296
1672875 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14 45-78-L00014_953264518_953264518 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 23:06:50 | 05.02.2021 00:00:45 | 0.89861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5889 | 0 | 0 | 2.5889
1672377 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_ÇEVREKENT M06_2323243 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:55:53 | 04.02.2021 13:19:32 | 3.3942 | 0 | 270 | 8 | 39 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 354.5337 | 25.2407 | 62.8704 | 344.2025 | 76.6661 | 0 | 0 | 863.5134
1672308 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/52 45-72-M00052_49748294_56392690_56392690 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:05:50 | 04.02.2021 14:27:51 | 5.3669 | 0 | 451 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 346.479 | 0 | 1.722 | 0 | 102.1106 | 0 | 0 | 450.3116
1672663 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞCULAR TR-3 35-19-M00215_956677006_956677006 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 15:23:39 | 04.02.2021 19:06:54 | 3.7208 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21181 | 0 | 0.094463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30628
1672683 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BÖLCEK MEZARLIK-1 TR 35-16-M00263_35-16-M00263_2351789 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 16:08:06 | 04.02.2021 19:17:13 | 3.1519 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6287 | 0 | 39.1667 | 0 | 0 | 58.7955
1672334 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | YELKİ TR-20 35-10-L00020_ KÖYLER L03_50105713 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:27:00 | 04.02.2021 17:28:02 | 8.0172 | 4 | 971 | 2 | 83 | 12 | 113 | 7 | 0 | 1197.9389 | 4485.7648 | 47.4226 | 165.4492 | 3495.9665 | 2488.6265 | 2826.2585 | 0 | 14707.427
1672832 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _953385044_953385044 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 20:06:20 | 04.02.2021 21:24:23 | 1.3008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23957
1672371 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:55:53 | 04.02.2021 10:24:00 | 0.46861 | 6 | 2254 | 2 | 86 | 14 | 299 | 2 | 0 | 0.77132 | 363.7273 | 2.8931 | 17.0395 | 50.6047 | 216.5515 | 12.4361 | 0 | 664.0236
1672869 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAVELİLER TR-2 35-16-M00127_953328312_953328312 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 22:31:27 | 05.02.2021 00:04:41 | 1.5539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10983
1672726 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-26 35-27-L00349_B_65514220_65514220 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 16:32:02 | 04.02.2021 18:37:48 | 2.0961 | 0 | 41 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23.916 | 0 | 10.0553 | 0 | 20.6382 | 0 | 0 | 54.6096
1672477 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | İZSU GENEL MÜDÜRLÜK ÖZEL TR 35-26-L00409Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2114962 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:23:48 | 04.02.2021 13:51:28 | 2.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.508 | 0 | 0 | 0 | 14.508
1672812 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_950447902_950447902 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 19:30:00 | 04.02.2021 21:29:33 | 1.9925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34235
1672437 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KIRKAĞAÇ TR-12/3 45-76-M00031_45-76-M00031_72210710 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 10:47:34 | 04.02.2021 11:58:11 | 1.1767 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 109.2279 | 0 | 0 | 0 | 30.3851 | 0 | 0 | 139.613
1672769 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-185 35-18-L00185_950442288_950442288 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:56:23 | 04.02.2021 23:00:02 | 5.0608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14838
1672414 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇINARDİBİ KÖK 35-20-M00069_DERNEKLİ-BALCILAR-OSMANLAR-BAYRAMLAR-KAMBERLER M04_66050736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:23:58 | 04.02.2021 12:03:38 | 1.6611 | 0 | 520 | 14 | 33 | 4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 99.5644 | 4.8999 | 1.9362 | 9.0604 | 58.7916 | 0 | 0 | 174.2526
1672268 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1603 35-01-K01603_910464837_910464837 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 04:45:24 | 04.02.2021 22:44:00 | 17.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8073 | 0 | 0 | 81.8073
1672606 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SELİMİYE TR-7 DUTLUKUYU 45-79-M00363_C_56386072_56386072 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:40:14 | 04.02.2021 16:17:18 | 2.6178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6183
1672291 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HİSARLIK TR-1 35-29-L00212_A_56370792_56370792 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 08:32:07 | 04.02.2021 12:03:15 | 3.5189 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0584 | 0 | 0 | 0 | 15.5205 | 0 | 0 | 24.5789
1672314 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÖRÜCÜLER KÖK 45-74-M00355_HatBaşıAyırıcı_53134239 M03_53134239 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:04:33 | 04.02.2021 17:37:34 | 8.5503 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 275.439 | 0 | 0 | 0 | 205.1138 | 0 | 0 | 480.5529
1672560 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-330 DENİZKIZI-1 35-18-L00330_950437862_950437862 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:00:47 | 04.02.2021 22:27:16 | 9.4414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11759
1672537 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | ÇARIKBALLI KÖSELER TR 45-77-L00187_45-77-L00187_2374988 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 12:51:33 | 04.02.2021 13:11:00 | 0.32417 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5819 | 0 | 0.0091261 | 0 | 0.013965 | 0 | 0 | 2.605
1672454 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-619 35-01-K00619_B b1_5899220 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:04:02 | 04.02.2021 13:09:13 | 2.0864 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.1707 | 0 | 0 | 0 | 35.375 | 0 | 0 | 75.5457
1672786 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | İNCİKENT TR 35-30-M00270_35-30-M00270_2347457 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 18:48:23 | 04.02.2021 19:50:54 | 1.0419 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 0.36416 | 0 | 0 | 11.3942
1672351 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:35:07 | 04.02.2021 09:39:45 | 0.077222 | 14 | 901 | 1 | 20 | 6 | 69 | 1 | 0 | 0.10732 | 6.1201 | 9.2703e-05 | 0.16974 | 8.8003 | 1.9259 | 0.1306 | 0 | 17.254
1672500 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-105 DÜZCE AĞA ÇEŞMESİ 35-14-L00105__72371906_72371906 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 12:06:00 | 04.02.2021 17:22:44 | 5.2789 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.1624 | 0 | 3.2369 | 0 | 0.0045987 | 0 | 0 | 37.4039
1672646 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-2 35-22-M00277_35-22-M00277_2376606 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 14:27:58 | 04.02.2021 17:18:38 | 2.8444 | 0 | 39 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.5211 | 0 | 39.9091 | 0 | 27.3126 | 0 | 0 | 82.7428
1672792 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM12/TR4 45-73-M00094_945675404_945675404 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 19:03:56 | 04.02.2021 19:40:25 | 0.60806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35653 | 0 | 0 | 0.35653
1672251 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-446 35-01-K00446_911371619_911371619 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 00:29:00 | 04.02.2021 00:58:07 | 0.48528 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0.17483 | 0 | 0 | 1.8299
1672354 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KIRTEPE TR-2 35-29-L00541_A_56361269_56361269 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:15:13 | 04.02.2021 16:32:59 | 7.2961 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8635
1672709 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1121 35-02-M01121_913131998_913131998 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 16:33:18 | 04.02.2021 19:09:31 | 2.6036 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0703
1672331 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195716 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:20:23 | 04.02.2021 17:11:45 | 7.8561 | 0 | 488 | 28 | 53 | 3 | 32 | 0 | 1 | 0 | 859.5369 | 116.591 | 108.4963 | 216.877 | 152.6775 | 0 | 0.44654 | 1454.6253
1672729 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/5 RADİSSON OTEL ÖNÜ 35-18-L00582_950454076_950454076 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 16:19:29 | 04.02.2021 21:15:31 | 4.9339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62063
1672288 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 08:24:33 | 04.02.2021 08:25:03 | 0.0083333 | 3 | 1606 | 67 | 492 | 26 | 87 | 1 | 5 | 0.010004 | 1.06 | 1.8346 | 0.3713 | 1.4132 | 1.028 | 0.056922 | 0.043223 | 5.8173
1672809 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | TR-1/64 DM 45-72-M00064_DM-04/TR-2 M17_66485104 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2021 19:13:15 | 04.02.2021 20:28:00 | 1.2458 | 0 | 8279 | 0 | 64 | 2 | 968 | 3 | 5 | 0 | 2429.9816 | 0 | 10.3997 | 9.1424 | 550.3943 | 43.1753 | 118.6166 | 3161.71
1672480 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1-3/2 35-20-M00011_955214969_955214969 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:32:21 | 04.02.2021 13:54:53 | 2.3756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.615
1672872 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-40 35-28-L00040_953374784_953374784 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 22:45:24 | 04.02.2021 23:37:05 | 0.86139 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.643
1672417 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_65662836 M13_65662836 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 10:30:58 | 04.02.2021 12:07:09 | 1.6028 | 3 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.5267 | 0 | 43.3491 | 0 | 280.7152 | 0 | 0 | 0 | 327.591
1672766 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-236 35-18-L00236_950441327_950441327 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:52:00 | 04.02.2021 22:52:29 | 5.0081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6366
1672623 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPBAŞI TR-3 35-20-M00033_955211004_955211004 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 14:10:06 | 04.02.2021 16:20:33 | 2.1742 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19769
1672474 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-3 35-13-M00055_946422098_946422098 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:17:13 | 04.02.2021 12:28:04 | 1.1808 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6866
1672374 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1953 35-09-K01953_F f1b_5876979 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:59:00 | 04.02.2021 13:03:39 | 3.0775 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9812
1672317 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | HELVACI TR-5 35-17-M00365_35-17-M00365_2361931 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:11:09 | 04.02.2021 17:22:33 | 8.1898 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 180.7209 | 0 | 0 | 0 | 14.9585 | 0 | 0 | 195.6794
1672294 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3887 35-02-K03887_A_56381927_56381927 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 08:49:33 | 04.02.2021 09:27:58 | 0.64026 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 39.3922 | 0 | 0 | 0 | 13.906 | 0 | 0 | 53.2982
1672363 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-470 KÖK 35-18-L00470_REİSDERE L04_72090182 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:35:01 | 04.02.2021 17:23:00 | 7.7997 | 2 | 949 | 6 | 8 | 7 | 156 | 1 | 0 | 40.6426 | 2699.0734 | 20.3837 | 40.8825 | 447.7756 | 1073.7822 | 256.0023 | 0 | 4578.5423
1672440 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_FOÇA-2 M33_2307958 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:25:32 | 04.02.2021 11:25:18 | 0.99611 | 25 | 4009 | 27 | 8 | 50 | 247 | 2 | 0 | 11.1281 | 1238.4207 | 85.6031 | 1.5511 | 5299.5024 | 426.0004 | 708.8454 | 0 | 7771.0512
1672340 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | GÖRDES TR-7 45-75-M00342_45-75-M00342_2347864 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:31:15 | 04.02.2021 17:57:30 | 8.4374 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 301.9357 | 0 | 0 | 0 | 65.5747 | 0 | 0 | 367.5104
1672463 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | İBRAHİM TABAN GRB 35-30-L00208_35-30-L00208_2373229 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:12:25 | 04.02.2021 15:54:14 | 4.6969 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5171 | 0 | 0.041666 | 0 | 0 | 15.5588
1672486 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YEŞİLOVA TR-1 45-78-M01058_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110936 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 11:30:24 | 04.02.2021 13:43:48 | 2.2233 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.4041 | 0 | 0.0020485 | 0 | 19.6657 | 0 | 0 | 49.0718
1672655 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-164 35-15-M00164_B_56380590_56380590 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 15:23:11 | 04.02.2021 18:38:32 | 3.2558 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3816 | 0 | 6.7388 | 0 | 2.7778 | 0 | 0 | 10.8982
1672632 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_953360647_953360647 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 14:58:01 | 04.02.2021 19:15:48 | 4.2964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034292
1672586 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | İĞDECİK TR-1 45-78-M00907_49236671_56393242_56393242 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:50:31 | 04.02.2021 16:34:30 | 2.7331 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.563 | 0 | 0 | 0 | 0.0013117 | 0 | 0 | 5.5643
1672254 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1721 35-01-K01721_912539976_912539976 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 00:39:58 | 04.02.2021 01:33:08 | 0.88611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.7699 | 0 | 0 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 1.9149
1672881 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/24 45-72-L00024_956513848_956513848 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 22:58:56 | 05.02.2021 01:16:23 | 2.2908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082632
1672503 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1150 35-04-M01150_912480099_912480099 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 12:02:33 | 04.02.2021 21:15:22 | 9.2136 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.6556 | 0 | 0 | 0 | 0.42227 | 0 | 0 | 25.0778
1672446 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2760(YATIRIM REZERVE) 35-10-M02760_ M03_72853536 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 11:07:07 | 04.02.2021 12:49:23 | 1.7043 | 1 | 390 | 1 | 14 | 9 | 19 | 1 | 0 | 122.6594 | 500.2143 | 0.99744 | 5.0534 | 277.8319 | 100.8204 | 26.8499 | 0 | 1034.4267
1672695 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TAŞTEPE TR-2 35-29-L00396_A_56397402_56397402 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 16:21:11 | 04.02.2021 18:10:03 | 1.8144 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 0 | 14.507 | 0 | 0.15576 | 0 | 0 | 17.1227
1672300 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_HAVACILAR L03_72052136 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 08:57:23 | 04.02.2021 10:13:59 | 1.2767 | 1 | 1355 | 0 | 0 | 6 | 38 | 0 | 1 | 7.5724 | 242.3579 | 0 | 0 | 57.9046 | 59.6458 | 0 | 0.072525 | 367.5532
1672589 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-24 35-30-L00024_35-30-L00024_2375530 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:54:04 | 04.02.2021 15:34:24 | 1.6722 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 205 | 0 | 1 | 0 | 23.1636 | 0 | 2.0806 | 0 | 184.8743 | 0 | 35.3713 | 245.4898
1672257 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-1031 35-04-M01031_35-04-M01031_2372443 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 00:47:41 | 04.02.2021 01:16:20 | 0.4775 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40.2191 | 0 | 0 | 0 | 7.7039 | 0 | 0 | 47.923
1672712 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2240 ALİ KESKİN 35-03-M02240Ö_93532863_93532863 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 16:19:50 | 05.02.2021 01:01:34 | 8.6956 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9819
1672357 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1360 35-04-K01360_912215918_912215918 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:26:08 | 04.02.2021 14:11:18 | 4.7528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1672732 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-742 35-01-K00742_913735365_913735365 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 16:44:02 | 04.02.2021 21:56:35 | 5.2092 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3877
1672755 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKKOYUNLU TR-1 35-29-L00269_B_56359906_56359906 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:48:52 | 04.02.2021 19:28:02 | 1.6528 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.145
1672277 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-377 35-18-L00377_6424049 a5_5958724 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 07:05:07 | 04.02.2021 15:56:42 | 8.8597 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79.3915 | 0 | 0 | 0 | 17.5339 | 0 | 0 | 96.9254
1672861 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 21:40:31 | 04.02.2021 21:41:51 | 0.022222 | 9 | 1464 | 68 | 98 | 18 | 130 | 3 | 1 | 0.04951 | 4.7017 | 0.52502 | 0.22525 | 6.7883 | 0.83385 | 0.078444 | 0.055376 | 13.2575
1672669 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2701 35-03-K02701_910759926_910759926 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 14:29:30 | 04.02.2021 17:33:43 | 3.0703 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5074
1672529 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-47 35-01-K00047_911748604_911748604 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 12:45:15 | 04.02.2021 16:22:24 | 3.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9472 | 0 | 0 | 2.9472
1672337 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-2/8 L01_2058315 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:31:08 | 04.02.2021 09:32:48 | 0.027778 | 0 | 31 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14046 | 0 | 0.59343 | 18.2435 | 0 | 0 | 0 | 18.9774
1672360 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | KAVACIK TR-1 35-01-L00001_35-01-L00001_2368019 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:33:54 | 04.02.2021 16:30:13 | 6.9386 | 0 | 273 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 282.4306 | 0 | 0.14385 | 0 | 110.9962 | 0 | 0 | 393.5707
1672738 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-13 35-13-L00013_B_56356953_56356953 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:08:28 | 04.02.2021 18:28:10 | 1.3283 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69.1506 | 0 | 0 | 0 | 6.4192 | 0 | 0 | 75.5698
1672297 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAVELİLER TR-1 KÖK 35-20-L00137_YAKAPINAR ÇAYIR L05_2328880 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 08:44:19 | 04.02.2021 10:25:49 | 1.6917 | 0 | 46 | 0 | 102 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.6485 | 0 | 53.5403 | 0 | 31.4638 | 0 | 0 | 101.6526
1672546 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | YILMAZ TR-29 45-78-M00189_45-78-M00189_2348521 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 13:11:53 | 04.02.2021 15:50:16 | 2.6397 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.5661 | 0 | 4.8701 | 0 | 10.4594 | 0 | 0 | 20.8956
1672758 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-513 REİSDERE 35-18-L00513_948408610_948408610 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:42:05 | 04.02.2021 20:20:43 | 2.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5549 | 0 | 0 | 4.5549
1672566 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-744 35-02-K00744_F_56369568_56369568 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 13:28:30 | 04.02.2021 15:32:43 | 2.0701 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 106.4415 | 0 | 0 | 0 | 5.6861 | 0 | 0 | 112.1276
1672878 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4457 35-01-K04457_911473720_911473720 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 23:28:58 | 05.02.2021 00:56:28 | 1.4583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7941
1672821 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SERİNYAYLA TR-2 45-73-L00005_B_56376568_56376568 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 19:48:08 | 04.02.2021 21:48:45 | 2.0103 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5927 | 0 | 0.0073958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6001
1672466 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-247 35-18-L00247_950463636_950463636 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:48:03 | 04.02.2021 15:36:57 | 4.815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11976
1672523 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-64 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01064_45-80-M01064_2362399 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 12:15:22 | 04.02.2021 13:32:28 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1178 | 0 | 0.24614 | 0 | 0 | 2.3639
1672280 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2559 35-01-M02559_C C1_66269630 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 07:40:24 | 04.02.2021 18:36:41 | 10.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.6705 | 0 | 0 | 361.6705
1672274 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1596 35-03-K01596_910071094_910071094 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 07:03:11 | 04.02.2021 16:24:32 | 9.3558 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5451
1672572 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ERİKLİ KÖYÜ TR-1 35-32-L00029_A_56357368_56357368 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:41:51 | 04.02.2021 16:18:30 | 2.6108 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.3405 | 0 | 0.6815 | 0 | 5.6352 | 0 | 0 | 15.6572
1672532 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVACIK TR-1 45-77-M00001_945506415_945506415 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 12:33:33 | 04.02.2021 16:45:33 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62467 | 0 | 0 | 0 | 10.8984 | 0 | 0 | 11.523
1672555 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1528 35-03-M01528_910426273_910426273 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:03:49 | 04.02.2021 15:59:28 | 2.9275 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.825
1672392 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | ÇİFTLİK KÖY TR-334 35-19-M00176_35-19-M00176_2349913 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:00:08 | 04.02.2021 16:15:00 | 7.2478 | 0 | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.1928 | 0 | 47.9881 | 10.9015 | 28.8906 | 0 | 0 | 121.973
1672409 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-3 35-13-L00003_TR-4 L01_66494663 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 10:21:11 | 04.02.2021 16:27:09 | 6.0993 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 823.5742 | 0 | 0 | 0 | 63.2153 | 0 | 0 | 886.7895
1672386 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | DM-7/21 35-28-M00966_DM-7/23 L01_66570979 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 10:01:00 | 04.02.2021 14:53:27 | 4.8742 | 1 | 3130 | 0 | 58 | 1 | 945 | 2 | 0 | 6.5195 | 3727.0825 | 0 | 44.5855 | 427.3444 | 5817.9937 | 2187.3946 | 0 | 12210.9202
1672455 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-25 35-22-M00082_955280112_955280112 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:56:04 | 04.02.2021 23:15:57 | 12.3314 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9721
1672346 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | KARAOBA ÇİFTE KUYULAR TR-2 35-32-L00060_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045035 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:30:24 | 04.02.2021 17:14:02 | 7.7272 | 0 | 34 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38.3833 | 0 | 45.2129 | 0 | 239.4233 | 0 | 0 | 323.0195
1672781 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 18:41:49 | 04.02.2021 18:47:38 | 0.096944 | 1 | 31 | 21 | 281 | 10 | 63 | 3 | 0 | 0.16236 | 0.81055 | 0.70687 | 5.238 | 9.7007 | 4.3391 | 10.71 | 0 | 31.6676
1672449 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66715937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:09:33 | 04.02.2021 11:10:23 | 0.013889 | 15 | 347 | 144 | 177 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0.031507 | 1.0537 | 0.94548 | 0.79305 | 0.6004 | 0.3864 | 0 | 0 | 3.8106
1672661 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-36 35-19-L00036_956682105_956682105 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 15:11:53 | 04.02.2021 17:47:58 | 2.6014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1805
1672306 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:05:03 | 04.02.2021 15:59:47 | 6.9122 | 5 | 0 | 155 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.767 | 0 | 343.589 | 7.8719 | 99.4063 | 0 | 0 | 0 | 454.6342
1672804 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_HatBaşıAyırıcı_53137186 M02_53137186 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 18:55:10 | 04.02.2021 21:50:15 | 2.9181 | 1 | 473 | 7 | 7 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.90253 | 174.7215 | 6.7358 | 2.0014 | 28.6627 | 6.3374 | 0 | 0 | 219.3613
1672263 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1603 35-01-K01603_DAĞITIM TRAFOSU K03_65792713 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 02:13:35 | 04.02.2021 02:48:16 | 0.57806 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0.8841 | 0 | 0 | 0 | 47.3661 | 0 | 0 | 48.2502
1672432 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3183 35-02-K03183_E_56372682_56372682 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 10:40:26 | 04.02.2021 13:22:41 | 2.7041 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 89.6222 | 0 | 0 | 0 | 39.4913 | 0 | 0 | 129.1135
1672824 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-312 GERMİYAN EVLERİ 35-18-L00312_950450023_950450023 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 20:06:35 | 05.02.2021 01:25:56 | 5.3225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4117
1672867 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DENİŞ 1-2 MOD5A 45-82-M00377_DENİŞ-1 GİRİŞ M03_2334391 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2021 22:23:00 | 05.02.2021 07:37:22 | 9.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1672475 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HatBaşıAyırıcı_53133860 M01_53133860 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:30:00 | 04.02.2021 12:00:12 | 0.50333 | 0 | 98 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7398 | 0 | 0.85355 | 0 | 0.87485 | 0 | 0 | 10.4682
1672366 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 (M-721) 35-30-M00721_955298265_955298265 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:48:00 | 04.02.2021 11:16:44 | 1.4789 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2111
1672389 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖPRÜBAŞI TR-39 45-86-M00039_915863449_915863449 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:58:04 | 04.02.2021 11:07:12 | 1.1522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12281
1672598 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-257(DM-2/7) 35-19-L00257_956667028_956667028 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:49:28 | 04.02.2021 21:56:33 | 8.1181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5167
1672552 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-169 35-18-L00169_950442906_950442906 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 12:42:29 | 04.02.2021 15:46:29 | 3.0667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.593
1672452 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-73 ( M-773) 35-30-M00773_965911765_965911765 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:10:00 | 04.02.2021 18:40:32 | 7.5089 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41393
1672844 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/48 45-72-M00048_TR-1/49 M01_66480370 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 20:27:28 | 04.02.2021 23:43:17 | 3.2636 | 0 | 311 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 192.6514 | 0 | 2.865 | 0 | 7.4704 | 0 | 0 | 202.9868
1672495 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİRCİLİ TR-1 35-15-L00390_950351772_950351772 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:16:27 | 04.02.2021 14:07:28 | 2.8503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7543
1672744 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910285614_910285614 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:11:28 | 04.02.2021 20:28:57 | 3.2914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6669
1672349 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-247 35-02-M00247_A_56381063_56381063 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:14:55 | 04.02.2021 10:26:03 | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2439 | 0 | 62.483 | 110.7268
1672615 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-28 35-23-L00028_42133496_56397873_56397873 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 14:23:00 | 04.02.2021 15:47:05 | 1.4014 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.4807 | 0 | 0 | 0 | 69.9671 | 0 | 0 | 79.4477
1672329 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_DEMİRKÖPRÜ M01_72237252 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:22:13 | 04.02.2021 09:40:00 | 0.29639 | 0 | 788 | 1 | 78 | 6 | 100 | 0 | 1 | 0 | 26.8475 | 0.024241 | 2.1419 | 4.7382 | 17.3411 | 0 | 0 | 51.0929
1672784 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-732 35-01-K00732_B_56362285_56362285 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 18:48:00 | 04.02.2021 20:56:32 | 2.1422 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 111.8737 | 0 | 0 | 0 | 3.634 | 0 | 0 | 115.5078
1672309 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MORALILAR İM 45-72-A00002_HatBaşıAyırıcı_53140444 L03_53140444 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:06:31 | 04.02.2021 18:57:08 | 9.8435 | 0 | 46 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.2929 | 0.76192 | 0.32461 | 1.1292 | 0.0083908 | 176.6526 | 0 | 202.1697
1672684 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_NOHUT GÖLÜ(KÖY SULAMA) M01_72111686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:07:15 | 04.02.2021 16:44:40 | 3.6236 | 0 | 0 | 16 | 73 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.793 | 306.1637 | 6.4197 | 27.0869 | 0 | 0 | 377.4634
1672635 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN GÖRECE TR-1 35-28-M00288_953378189_953378189 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 14:59:51 | 04.02.2021 17:14:47 | 2.2489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7338
1672807 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-773 35-01-K00773_954684960_954684960 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 19:18:05 | 04.02.2021 21:38:40 | 2.3431 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9263
1672827 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_BOZYAKA-1 M02_2051102 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 20:22:40 | 04.02.2021 20:24:05 | 0.023611 | 0 | 5857 | 0 | 0 | 2 | 518 | 0 | 0 | 0 | 43.1549 | 0 | 0 | 0.032874 | 15.2589 | 0 | 0 | 58.4467
1672764 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-293 (İM-1/TR-5) 35-19-L00348_95000137004_95000137004 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:41:09 | 04.02.2021 22:26:09 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7806 | 0 | 0 | 1.7806
1672515 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1858 35-09-K01858_D_56379650_56379650 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 12:01:54 | 04.02.2021 17:34:29 | 5.5431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1.0491 | 0 | 0 | 0 | 157.8935 | 0 | 0 | 158.9426
1672472 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ANDAK KÖK 35-23-M00312_ANDAK GES DM M03_41958338 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:27:00 | 04.02.2021 15:31:36 | 4.0767 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.7996 | 0 | 1.9241 | 0 | 259.3452 | 0 | 0 | 0 | 286.0689
1672438 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-17 35-25-M00174_7133286_56378035_56378035 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:47:00 | 04.02.2021 12:14:14 | 1.4539 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3889
1672269 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 05:24:26 | 04.02.2021 07:29:01 | 2.0764 | 2 | 8 | 173 | 100 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2.39 | 0.62797 | 122.2053 | 55.2103 | 162.6186 | 5.6525 | 61.8962 | 0 | 410.6008
1672292 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 35-15-M00093_950370196_950370196 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 08:46:00 | 04.02.2021 13:22:41 | 4.6114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29207
1672315 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/13-A 45-71-M01922_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2114582 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 08:02:36 | 04.02.2021 11:35:21 | 3.5458 | 0 | 281 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 231.5666 | 0 | 2.5692 | 0 | 17.1701 | 0 | 0 | 251.306
1672338 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_BAŞLAMIŞ L02_2058313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:31:05 | 04.02.2021 09:32:18 | 0.020278 | 8 | 4824 | 139 | 600 | 48 | 322 | 3 | 1 | 0.011583 | 9.6564 | 0.6742 | 1.3139 | 6.2604 | 2.7644 | 3.3704 | 0.21319 | 24.2645
1672584 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_953363160_953363160 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 14:03:00 | 04.02.2021 16:02:02 | 1.9839 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0428
1672501 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | ÖVEÇLİ TR-1 45-76-L00134_45-76-L00134_2363329 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:54:12 | 04.02.2021 16:48:33 | 4.9058 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15.7291 | 0 | 0.3436 | 0 | 11.8428 | 0 | 2.2561 | 30.1716
1672352 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-60 ADAYOLU 35-19-L00060_E_65508922_65508922 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:34:00 | 04.02.2021 19:33:06 | 9.985 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170.4421 | 0 | 0.35689 | 0 | 9.9913 | 0 | 0 | 180.7902
1672647 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-79 DEREKENARI 35-19-L00079_956666158_956666158 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 15:03:16 | 04.02.2021 21:44:30 | 6.6872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035856
1672710 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 16:40:03 | 04.02.2021 17:18:26 | 0.63972 | 0 | 84 | 7 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.4986 | 20.8264 | 0.77459 | 109.0933 | 4.7685 | 0 | 0 | 144.9613
1672544 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4538 35-07-K04538_B k4538b1_5853824 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 12:54:52 | 05.02.2021 00:08:42 | 11.2306 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 167.2417 | 0 | 0 | 0 | 140.308 | 0 | 0 | 307.5496
1672567 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/18 45-71-M00366_953195701_953195701 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:50:57 | 04.02.2021 19:23:56 | 7.5497 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.921
1672332 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3796 35-01-K03796_911479024_911479024 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:12:34 | 04.02.2021 10:57:52 | 1.755 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6209
1672753 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-31 35-14-L00031_35-14-L00031_2350379 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:39:44 | 04.02.2021 19:00:37 | 1.3481 | 0 | 25 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.626 | 0 | 8.5511 | 0 | 55.7287 | 0 | 0 | 77.9059
1672730 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:08:28 | 04.02.2021 17:27:36 | 0.31889 | 14 | 184 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.47923 | 6.8314 | 0.00034134 | 0.21971 | 0 | 0.80379 | 0 | 0 | 8.3345
1672853 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3090 35-09-M03090_97885829_97885829 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 21:10:49 | 04.02.2021 22:31:39 | 1.3472 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1018
1672312 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KAVAKALANI TR-1 45-81-M00149_A_56402633_56402633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 08:58:49 | 04.02.2021 10:11:57 | 1.2189 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10817
1672561 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÖRECE M-355 35-22-M00355_6647383 c1b_5965970 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:17:25 | 04.02.2021 14:07:01 | 0.82667 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.2044 | 0 | 0 | 0 | 8.2286 | 0 | 0 | 21.4331
1672524 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_HatBaşıAyırıcı_53135478 M06_53135478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 12:42:43 | 04.02.2021 12:43:13 | 0.0083333 | 4 | 760 | 34 | 13 | 13 | 54 | 4 | 0 | 0.0044213 | 0.52035 | 1.4962 | 0.0060443 | 0.55612 | 0.17497 | 2.3654 | 0 | 5.1236
1672518 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-1 M11_2324953 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:07:36 | 04.02.2021 22:44:42 | 11.6183 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9251 | 0 | 345.3955 | 0 | 0 | 0 | 377.3206
1672667 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUMKUYUCAK TR-2 45-80-M00175_956538458_956538458 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 15:11:18 | 04.02.2021 16:49:37 | 1.6386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083431
1672275 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-61 35-26-M00061_956613729_956613729 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 07:01:10 | 04.02.2021 15:40:08 | 8.6494 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0382
1672816 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 35-30-L00053_955331202_955331202 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 19:31:52 | 04.02.2021 20:16:45 | 0.74806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019628
1672295 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA |  | K-1258 35-04-K01258_35-04-K01258_2373791 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 08:49:36 | 04.02.2021 17:43:47 | 8.9031 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 1499.5021 | 0 | 0 | 0 | 822.6745 | 0 | 30.6164 | 2352.793
1672627 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-619 35-01-K00619_B b1_5899220 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 14:39:36 | 05.02.2021 02:47:58 | 12.1394 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 280.0454 | 0 | 0 | 0 | 136.7329 | 0 | 0 | 416.7783
1672481 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | BAĞYURDU DM-1/11 35-27-L00236_35-27-L00236_2360058 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:32:57 | 04.02.2021 13:27:37 | 1.9111 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0894
1672581 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1936 35-09-K01936_F_56378702_56378702 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 13:39:00 | 04.02.2021 14:32:00 | 0.88333 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.1634 | 0 | 0 | 0 | 6.0002 | 0 | 0 | 27.1635
1672435 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_957824190_957824190 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:04:30 | 04.02.2021 21:18:02 | 11.2256 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6552
1672395 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-19 35-13-M00034_946423075_946423075 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:23:33 | 04.02.2021 10:58:50 | 1.5881 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5273
1672504 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2378 35-03-K02378_910568856_910568856 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:57:30 | 04.02.2021 20:16:16 | 8.3128 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.2383 | 0 | 0 | 0 | 52.083 | 0 | 0 | 65.3213
1672587 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KALEMOĞLU FINDIKOĞLU TR-1 45-75-M00306_A_56398598_56398598 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:58:09 | 04.02.2021 19:14:08 | 5.2664 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59918
1672441 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-4 (TR-234) 35-19-M00233_956668525_956668525 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:25:44 | 04.02.2021 12:42:00 | 2.2711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.566
1672790 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/04 45-71-M00259_DAĞITIM TRAFO DM-18/04 M04_2321011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 18:54:04 | 04.02.2021 19:29:35 | 0.59194 | 0 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 212.8419 | 0 | 0 | 0 | 38.6956 | 0 | 0 | 251.5375
1672249 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_DM-9 ŞEHİR-3 M05_42545412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 00:22:36 | 04.02.2021 00:48:13 | 0.42694 | 15 | 8982 | 451 | 2054 | 97 | 877 | 18 | 5 | 0.50988 | 411.4709 | 85.5178 | 88.3655 | 380.2164 | 107.9158 | 258.9149 | 10.739 | 1343.6502
1672498 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-105 DÜZCE AĞA ÇEŞMESİ 35-14-L00105__72371906_72371906 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 12:04:00 | 04.02.2021 17:28:05 | 5.4014 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.0409 | 0 | 3.3144 | 0 | 0.0046964 | 0 | 0 | 38.36
1672644 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-854 35-01-K00854_912848690_912848690 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 15:14:09 | 04.02.2021 18:52:32 | 3.6397 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.9307 | 0 | 0 | 0 | 50.4018 | 0 | 0 | 64.3325
1672733 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1635 GEÇİT 35-02-M01635_M-650 M03_2052010 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:14:00 | 04.02.2021 17:34:16 | 0.33778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4274 | 0 | 0 | 0 | 8.4274
1672856 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2963 35-08-K02963_C k2963c1b_5823797 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 20:46:17 | 04.02.2021 22:26:40 | 1.6731 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.5118 | 0 | 0 | 0 | 6.0462 | 0 | 0 | 52.558
1672358 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-619 35-01-K00619_B b1_5899220 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:35:29 | 04.02.2021 10:54:15 | 1.3128 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.6259 | 0 | 0 | 0 | 23.1712 | 0 | 0 | 49.7971
1672335 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2963 35-08-K02963_C k2963c1b_5823797 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:08:26 | 04.02.2021 11:50:16 | 2.6972 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 58.0907 | 0 | 0 | 0 | 17.2256 | 0 | 0 | 75.3163
1672727 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53135526 M08_53135526 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:10:03 | 04.02.2021 17:44:33 | 0.575 | 0 | 717 | 0 | 14 | 6 | 57 | 1 | 0 | 0 | 36.8809 | 0 | 0.84837 | 49.9095 | 9.9713 | 0.61797 | 0 | 98.228
1672478 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _965896356_965896356 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:22:16 | 04.02.2021 13:55:18 | 3.5506 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63.6135 | 0 | 0 | 0 | 51.2285 | 0 | 0 | 114.8419
1672670 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-7 45-82-M00007_DAĞITIM TRAFOSU TR-7-M04 M04_2091097 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 16:01:11 | 04.02.2021 16:18:42 | 0.29194 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.3428 | 0 | 0 | 0 | 3.2088 | 0 | 0 | 9.5515
1672421 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-21 35-22-M00066_955260514_955260514 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:04:32 | 04.02.2021 14:27:50 | 4.3883 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4616
1672521 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | GÜZELHİSAR SULAMA TR-1 35-17-R00021_35-17-R00021_2365225 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 12:19:40 | 04.02.2021 13:02:59 | 0.72194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30581 | 0 | 0 | 0 | 0.00012732 | 0 | 0 | 0.30594
1672676 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-27 35-21-L00154_953358315_953358315 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 15:29:56 | 04.02.2021 23:11:40 | 7.6956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3561
1672344 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2058305 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:30:59 | 04.02.2021 09:31:40 | 0.011389 | 2 | 375 | 177 | 502 | 16 | 43 | 10 | 2 | 0.00035425 | 0.53484 | 1.1528 | 0.70908 | 0.80314 | 0.73316 | 9.4151 | 0.38498 | 13.7335
1672699 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/76 45-83-M00774_955153282_955153282 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 16:23:25 | 04.02.2021 17:17:50 | 0.90694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23605
1672553 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜZELHİSAR TR-2 35-17-M00168_950304405_950304405 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:06:59 | 05.02.2021 21:38:20 | 32.5225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12615
1672630 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-77 45-78-L00077_953264178_953264178 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 14:35:14 | 04.02.2021 15:47:26 | 1.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5234 | 0 | 0 | 3.5234
1672530 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | AZİZ ÇELİKDOĞAN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00345_45-83-M00345_2347591 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:30:44 | 04.02.2021 19:46:35 | 8.2642 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.80152 | 0 | 121.4891 | 0 | 30.3215 | 0 | 0 | 152.6121
1672507 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9 35-29-M00104_950339373_950339373 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 12:11:35 | 04.02.2021 17:02:48 | 4.8536 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87246
1672361 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-79 DEREKENARI 35-19-L00079_956662832_956662832 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:42:00 | 04.02.2021 17:37:38 | 7.9272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4078
1672799 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-26 (TR-94) 35-26-M00094_956616171_956616171 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 19:08:09 | 04.02.2021 21:27:03 | 2.315 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4226
1672739 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135847 M04_53135847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:24:13 | 04.02.2021 17:29:24 | 0.086389 | 0 | 536 | 3 | 27 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 8.0039 | 0.079217 | 0.46345 | 0.13508 | 3.316 | 0 | 0 | 11.9977
1672407 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-433 ATİLLA BAYIR TRAFO 35-18-L00433_35-18-L00433_72086939 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:18:00 | 04.02.2021 18:05:15 | 8.7875 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 277.479 | 0 | 0 | 0 | 32.0011 | 0 | 0 | 309.4801
1672845 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-27-M00026_97544110_97544110 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 20:25:27 | 04.02.2021 22:18:29 | 1.8839 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73
1672490 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2402 35-01-M02402_910431146_910431146 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:45:25 | 04.02.2021 13:05:37 | 1.3367 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6058 | 0 | 0 | 0 | 2.7487 | 0 | 0 | 7.3546
1672298 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_HatBaşıAyırıcı_53134454 M03_53134454 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 08:53:45 | 04.02.2021 17:43:02 | 8.8212 | 0 | 288 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 143.2167 | 0 | 0.0072181 | 0 | 28.853 | 0 | 0 | 172.0769
1672593 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | NARINCALIPITRAK TR-1 45-77-L00092_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050853 | OG Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 14:18:23 | 04.02.2021 14:35:54 | 0.29194 | 0 | 249 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.5907 | 0 | 0.20208 | 0 | 0.50423 | 0 | 0 | 11.297
1672281 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-40 35-28-L00040_7131450 a4b_5769401 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 07:56:00 | 04.02.2021 08:37:22 | 0.68944 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1658 | 0 | 0 | 0 | 0.44995 | 0 | 0 | 3.6158
1672404 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-93 35-15-M00093_ÖDEMİŞ İM M01_66588821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:18:03 | 04.02.2021 10:27:00 | 0.14917 | 0 | 3523 | 3 | 1 | 1 | 139 | 1 | 0 | 0 | 133.8035 | 1.5823 | 0 | 6.2357 | 23.0024 | 4.6623 | 0 | 169.2863
1672802 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-11 35-17-M00211_10560031_56356234_56356234 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 19:17:00 | 04.02.2021 19:52:30 | 0.59167 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.7257 | 0 | 0 | 0 | 3.8867 | 0 | 0 | 15.6123
1672636 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-85 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00085_95000112798_95000112798 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 15:00:13 | 04.02.2021 22:09:58 | 7.1625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1607
1672381 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HAMAM TR-1 35-29-L00500_A_56394680_56394680 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 10:03:09 | 04.02.2021 17:29:30 | 7.4391 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.0716 | 0 | 0 | 0 | 2.9629 | 0 | 0 | 20.0345
1672261 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | PELİTALAN TR-2 45-71-M01571_45-71-M01571_2371456 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 01:31:13 | 04.02.2021 03:55:21 | 2.4022 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4141 | 0 | 0 | 0 | 1.1394 | 0 | 0 | 18.5535
1672424 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1980 35-09-M01980_A_56366980_56366980 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:35:51 | 04.02.2021 11:40:42 | 2.0808 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.4397 | 0 | 0 | 0 | 7.867 | 0 | 0 | 80.3068
1672324 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAYACIK M06_2083588 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:17:18 | 04.02.2021 17:46:37 | 8.4883 | 0 | 3307 | 7 | 224 | 18 | 234 | 1 | 1 | 0 | 1908.7602 | 73.5009 | 407.7032 | 801.1955 | 599.0372 | 112.2685 | 0.0015635 | 3902.4671
1672341 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_OVAKÖY L04_2058309 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:31:01 | 04.02.2021 09:31:58 | 0.015833 | 1 | 2718 | 49 | 576 | 19 | 381 | 4 | 2 | 0.003817 | 6.8233 | 0.14565 | 1.8253 | 1.2228 | 4.8433 | 2.7797 | 0.4253 | 18.0692
1672318 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-891 35-02-M00891_M-32 M03_2302813 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:07:03 | 04.02.2021 10:28:21 | 1.355 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1 | 0 | 0 | 645.2035 | 0 | 0 | 0 | 206.4177 | 34.5451 | 0 | 886.1662
1672487 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TARIMSAL SULAMA TR-37 45-85-L00138_45-85-L00138_2355224 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:43:48 | 04.02.2021 14:13:07 | 2.4886 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6413
1672301 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAMURHAMAMI TR-2 45-78-L00272_49308027_56386950_56386950 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:02:13 | 04.02.2021 11:41:11 | 2.6494 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9811
1672633 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4152 35-01-K04152_911102821_911102821 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 14:57:15 | 04.02.2021 18:05:53 | 3.1439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.26467 | 0 | 0 | 0 | 6.0669 | 0 | 0 | 6.3316
1672882 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3889 35-02-K03889_912466511_912466511 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 23:48:30 | 05.02.2021 01:14:31 | 1.4336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.87741 | 0 | 0 | 0 | 0.4738 | 0 | 0 | 1.3512
1672255 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_DEREKÖY CUMALI M05_66051272 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 00:55:52 | 04.02.2021 03:15:00 | 2.3189 | 7 | 351 | 13 | 15 | 17 | 54 | 0 | 0 | 4.826 | 116.4508 | 8.9553 | 9.8269 | 71.4819 | 46.1233 | 0 | 0 | 257.6641
1672447 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-2 35-13-L00057_946418378_946418378 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:12:00 | 04.02.2021 11:56:58 | 1.7494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79027
1672258 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3654 GÜNEY DENİZ SAHA KOM. ÖZEL 35-01-K03654Ö_ K02_2067594 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 01:05:00 | 04.02.2021 01:12:37 | 0.12694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3115 | 0 | 0 | 0 | 9.3115
1672590 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-344 35-01-K00344_910838136_910838136 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:55:04 | 04.02.2021 17:53:51 | 3.9797 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9112
1672756 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_BORNOVA K13_2308104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:54:00 | 04.02.2021 18:39:01 | 0.75028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9183 | 0 | 0 | 0 | 4.9183
1672384 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | MEZİTLER TR-1 45-74-M00281_45-74-M00281_2373990 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 10:06:14 | 04.02.2021 18:08:41 | 8.0407 | 0 | 86 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.1276 | 0 | 0.020134 | 0 | 3.1904 | 0 | 0 | 50.3381
1672278 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1580 35-01-K01580_A 2A_5857017 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 07:27:49 | 04.02.2021 09:34:54 | 2.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7824 | 0 | 0 | 11.7824
1672776 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-2 35-22-M00277_35-22-M00277_2376606 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 18:29:00 | 04.02.2021 18:57:22 | 0.47278 | 0 | 39 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.4381 | 0 | 6.7805 | 0 | 3.943 | 0 | 0 | 14.1616
1672762 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-829 35-01-K00829_912817813_912817813 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:56:20 | 04.02.2021 20:32:14 | 2.5983 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0629 | 0 | 0 | 0 | 9.8346 | 0 | 0 | 23.8974
1672719 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3889 35-02-K03889_912277096_912277096 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 16:46:09 | 04.02.2021 18:04:59 | 1.3139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1726
1672470 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-45 35-27-M00045_DAĞITIM TRAFO TR-45 M04_66132383 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 11:23:34 | 04.02.2021 13:30:23 | 2.1136 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 148.6827 | 0 | 0 | 0 | 294.0573 | 0 | 0 | 442.74
1672862 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249143 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 21:41:43 | 04.02.2021 21:42:33 | 0.013889 | 9 | 1464 | 68 | 98 | 18 | 130 | 3 | 1 | 0.030944 | 2.9386 | 0.32814 | 0.14078 | 4.2427 | 0.52116 | 0.049027 | 0.03461 | 8.2859
1672321 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | MERT PEKAR-2 ÖZEL TR 45-77-L00232Ö_45-77-L00232Ö_2375314 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:16:01 | 04.02.2021 14:40:29 | 5.4077 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3566
1672570 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-283 35-18-L00283_35-18-L00283_2357764 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 13:51:21 | 04.02.2021 15:20:22 | 1.4836 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.2293 | 0 | 0 | 0 | 10.4024 | 0 | 0 | 66.6316
1672367 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILOBA-ERENKÖY TR-2 35-20-L00422_A_56407447_56407447 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:48:00 | 04.02.2021 15:01:49 | 5.2303 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63284 | 0 | 0 | 0 | 8.9985 | 0 | 0 | 9.6313
1672559 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | BARAJ KÖK 35-17-M00461_PETKİM BARAJ M01_2336613 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:19:00 | 04.02.2021 14:06:20 | 0.78889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.298 | 0 | 0 | 0 | 15.298
1672536 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKEYÜP İKİOLUK MAH.TR-1 45-78-M00818_45-78-M00818_2374377 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 12:58:35 | 04.02.2021 15:52:00 | 2.8901 | 0 | 43 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5663 | 0 | 1.3247 | 0 | 5.5969 | 0 | 0 | 15.4879
1672645 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-139 ERİNCİKLER 35-19-L00139_11907872_56391754_56391754 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 15:20:00 | 04.02.2021 15:41:51 | 0.36417 | 0 | 44 | 0 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4319 | 0 | 5.463 | 0 | 1.1513 | 0 | 0 | 14.0462
1672290 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | SALİHLİ BİOKÜTLE YAKITLI ENERJİ SANTRALİ KÖK 45-78-M01333_AKÖREN KÖK M02_72251420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 08:27:43 | 04.02.2021 09:17:00 | 0.82139 | 4 | 1090 | 153 | 331 | 23 | 116 | 3 | 1 | 0.33961 | 143.9132 | 144.829 | 229.9111 | 80.0812 | 85.0108 | 160.3924 | 21.9695 | 866.4469
1672453 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_İSKELE L03_2065975 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:10:57 | 04.02.2021 11:13:06 | 0.035833 | 1 | 3205 | 0 | 38 | 8 | 309 | 0 | 0 | 0.037717 | 20.7454 | 0 | 0.47877 | 1.6114 | 17.2245 | 0 | 0 | 40.0978
1672350 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_YENİFOÇA 7.JANDARMA ÖZEL M02_72144150 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:34:12 | 04.02.2021 10:21:42 | 0.79167 | 17 | 15 | 19 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2.3697 | 3.2101 | 5.425 | 1.043 | 355.8734 | 4.3648 | 0 | 0 | 372.2859
1672496 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEAMET TR-1 35-27-M01047_912457762_912457762 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:37:45 | 04.02.2021 14:29:05 | 2.8556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00065709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00065709
1672685 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3056 35-03-K03056_E_56367323_56367323 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 16:03:57 | 04.02.2021 18:43:24 | 2.6575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0.31927 | 0 | 0 | 0 | 70.0834 | 0 | 103.7666 | 174.1693
1672310 | 1 | İZMİR | URLA |  | TR-58 35-19-L00058_TR-57 L01_72128844 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:06:43 | 04.02.2021 16:26:55 | 7.3366 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 453.9348 | 0 | 0 | 0 | 61.1407 | 0 | 0 | 515.0755
1672659 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-47 DENİZKENT SİTESİ 35-14-L00047_956639952_956639952 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 15:09:02 | 04.02.2021 19:59:28 | 4.8406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074691
1672851 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1902 OĞLANANASI TR-12 35-22-M00645_966461483_966461483 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 20:25:05 | 04.02.2021 22:33:01 | 2.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6452 | 0 | 0 | 1.6452
1672287 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2144 35-07-M02144_97566261_97566261 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 08:08:12 | 04.02.2021 10:26:50 | 2.3106 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6515 | 0 | 0 | 0 | 4.7781 | 0 | 0 | 15.4296
1672828 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_TR-1 M01_2051104 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 20:22:40 | 04.02.2021 21:05:00 | 0.70556 | 0 | 17162 | 0 | 0 | 4 | 1614 | 0 | 1 | 0 | 4189.3859 | 0 | 0 | 193.1167 | 1020.2174 | 0 | 8.7955 | 5411.5155
1672728 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 35-16-L00113_953354511_953354511 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 16:54:55 | 04.02.2021 20:40:55 | 3.7667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7363
1672622 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-6 45-82-M00006_DAĞITIM TRAFOSU M04_2092252 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 14:32:23 | 04.02.2021 14:43:57 | 0.19278 | 0 | 463 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.2457 | 0 | 0.1184 | 0 | 1.3936 | 0 | 0 | 15.7577
1672267 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | GÖRDES TR-17 45-75-M00017_45-75-M00017_2353549 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 04:54:00 | 04.02.2021 05:52:24 | 0.97333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1.3417 | 0 | 0 | 0 | 39.0175 | 0 | 0 | 40.3592
1672871 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KARABURÇ HACILAR TR-7 35-31-L00263_35-31-L00263_2365807 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 23:14:54 | 04.02.2021 23:20:00 | 0.085 | 0 | 33 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.38402 | 0 | 0.33396 | 0 | 0.13998 | 0 | 0 | 0.85797
1672579 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | HASAN VARLIK 35-26-M00535_6779364_56360281_56360281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:54:14 | 04.02.2021 15:21:09 | 1.4486 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0257
1672602 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KUYUCAK DM 35-27-M00273_KUYUCAK M04_72164171 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 14:07:16 | 04.02.2021 15:10:00 | 1.0456 | 1 | 460 | 23 | 24 | 28 | 65 | 4 | 0 | 1.4172 | 87.3415 | 23.2122 | 4.6183 | 303.163 | 58.9821 | 118.4402 | 0 | 597.1746
1672270 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-854 35-01-K00854_912848690_912848690 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 04:59:57 | 04.02.2021 06:53:12 | 1.8875 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3554 | 0 | 0 | 0 | 17.2953 | 0 | 0 | 23.6507
1672416 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1344 35-02-M01344_35-02-M01344_2353798 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:16:31 | 04.02.2021 11:32:09 | 1.2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7174 | 0 | 314.3483 | 376.0657
1672702 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/26 (ŞEHİTLER OKULU TR) 45-71-M00156_953207055_953207055 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 16:24:34 | 04.02.2021 18:03:35 | 1.6503 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0282 | 0 | 0 | 0 | 2.0194 | 0 | 0 | 4.0476
1672433 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-329 35-18-L00329_950436896_950436896 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:01:50 | 04.02.2021 13:07:04 | 3.0872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19606
1672848 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-166 35-04-K00166_912505805_912505805 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 20:58:48 | 04.02.2021 23:10:02 | 2.1872 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9869 | 0 | 0 | 0 | 0.077886 | 0 | 0 | 5.0648
1672539 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TOPÇAM M05_2115968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:01:06 | 04.02.2021 13:18:39 | 0.2925 | 0 | 1 | 8 | 167 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.030606 | 1.0897 | 42.6187 | 5.7492 | 2.0196 | 0 | 0 | 51.5079
1672642 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2518 35-01-K02518_911236483_911236483 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 15:07:33 | 04.02.2021 17:00:46 | 1.8869 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9577
1672596 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-14 35-25-M00154_956644110_956644110 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 14:03:10 | 04.02.2021 16:00:27 | 1.9547 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9394 | 0 | 0 | 0 | 0.15308 | 0 | 0 | 3.0925
1672347 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-30 35-13-L00030_946418311_946418311 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:25:11 | 04.02.2021 11:12:50 | 1.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65502 | 0 | 0 | 0.65502
1672805 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | _B_56368240_56368240 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 19:02:47 | 04.02.2021 19:47:11 | 0.74 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.9632 | 0 | 0 | 0 | 2.2727 | 0 | 0 | 17.2359
1672307 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-12 45-73-M00351_A_56387733_56387733 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:04:00 | 04.02.2021 13:45:04 | 4.6844 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1525 | 0 | 3.6161 | 0 | 9.3344 | 0 | 0 | 20.1029
1672284 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-15 35-15-L01031_B_56371403_56371403 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 08:14:00 | 04.02.2021 14:24:04 | 6.1678 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8364
1672662 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-113 CAMİ YANI 35-26-M00113_7229944_56359110_56359110 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 15:18:46 | 04.02.2021 17:07:26 | 1.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7967 | 0 | 0 | 45.7967
1672831 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _E_56392530_56392530 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2021 20:08:18 | 04.02.2021 22:21:47 | 2.2247 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 131.6126 | 0 | 0 | 0 | 6.9208 | 0 | 0 | 138.5334
1672682 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP SARISU TR-5 45-78-M00805_49193945_56389105_56389105 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 16:14:00 | 04.02.2021 17:09:15 | 0.92083 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8719 | 0 | 0.62614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.498
1672576 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BAŞKÖY TR-1 35-29-L00229_A_56395257_56395257 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:50:24 | 04.02.2021 18:12:29 | 4.3681 | 0 | 55 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.8814 | 0 | 9.0486 | 0 | 31.6317 | 0 | 0 | 86.5616
1672476 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-2 35-21-L00140_ARDIÇ MAHALLESİ TR-12 L01_72183037 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:11:00 | 04.02.2021 11:30:00 | 0.31667 | 1 | 1553 | 0 | 28 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0.33331 | 67.8174 | 0 | 3.8898 | 7.5544 | 20.9586 | 0 | 0 | 100.5535
1672868 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_953357034_953357034 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 22:26:26 | 05.02.2021 00:10:27 | 1.7336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098386
1672327 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM06/TR-01 45-73-M00053_TR-50-54-55 M05_67583548 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:20:23 | 04.02.2021 09:54:06 | 0.56194 | 0 | 328 | 0 | 29 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34.3878 | 0 | 2.2774 | 294.0903 | 4.6511 | 0 | 0 | 335.4065
1672768 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-40 35-28-L00040_953375149_953375149 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 18:13:00 | 04.02.2021 21:20:09 | 3.1192 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3157 | 0 | 0 | 0 | 1.4601 | 0 | 0 | 6.7758
1672619 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_HatBaşıAyırıcı_53135243 M07_53135243 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:22:42 | 04.02.2021 19:53:59 | 6.5214 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2945 | 63.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5256
1672319 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-928 35-04-K00928_99784150_99784150 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:06:32 | 04.02.2021 10:06:49 | 1.0047 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0173
1672296 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2760(YATIRIM REZERVE) 35-10-M02760_ M02_72853566 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 08:49:40 | 04.02.2021 10:55:02 | 2.0892 | 1 | 384 | 1 | 9 | 5 | 17 | 1 | 0 | 159.1076 | 636.3927 | 1.2982 | 3.8066 | 94.6722 | 111.0992 | 36.8337 | 0 | 1043.2103
1672628 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALABAŞ TR-9 35-15-L01014_950382408_950382408 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 14:35:15 | 04.02.2021 15:28:49 | 0.89278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1672482 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11F TURGUT ÖZAL-2 45-71-M00388_953174319_953174319 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:17:15 | 04.02.2021 12:15:32 | 1.9714 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48907
1672605 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_950439173_950439173 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 14:06:16 | 05.02.2021 01:34:34 | 11.4717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1681
1672751 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1536 35-01-M01536_D_56373930_56373930 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:44:00 | 04.02.2021 18:32:40 | 0.81111 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 63.1796 | 0 | 0 | 0 | 4.2471 | 0 | 0 | 67.4267
1672797 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1078 35-02-K01078_912739862_912739862 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 19:05:44 | 04.02.2021 20:31:37 | 1.4314 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4328 | 0 | 0 | 0 | 2.2898 | 0 | 0 | 8.7226
1672588 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-456 35-18-L00456_950464400_950464400 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:42:30 | 04.02.2021 23:08:56 | 9.4406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2066
1672791 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_953361315_953361315 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 18:44:56 | 04.02.2021 21:44:48 | 2.9978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6052
1672402 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1954 35-01-M01954_912092768_912092768 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:08:18 | 04.02.2021 12:33:30 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6449 | 0 | 0 | 7.6449
1672379 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TAŞLIYATAK CEBECİLER TR-4 35-31-L00367_35-31-L00367_2365637 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 10:02:33 | 04.02.2021 16:35:02 | 6.5414 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.3856 | 0 | 0.36015 | 0 | 87.2895 | 0 | 0 | 107.0352
1672336 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_DM-9 ŞEHİR-3 M05_42545412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:29:33 | 04.02.2021 09:30:07 | 0.0094444 | 15 | 8982 | 451 | 2054 | 97 | 877 | 18 | 5 | 0.012658 | 10.2988 | 2.3881 | 2.8194 | 11.3094 | 5.2287 | 11.1084 | 0.67223 | 43.8377
1672479 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAAHMETLİ TR-1 45-71-M01704_953213054_953213054 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:29:00 | 04.02.2021 14:49:11 | 4.3364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69227
1672857 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1536 35-01-M01536_35-01-M01536_2377130 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 21:19:51 | 04.02.2021 23:53:03 | 2.5533 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 861.9357 | 0 | 0 | 0 | 24.3665 | 0 | 0 | 886.3022
1672528 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-921 35-02-M00921_912406993_912406993 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 12:35:28 | 04.02.2021 14:18:18 | 1.7139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1437
1672465 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | BORLU TARIMSAL SULAMA 45-86-M00179_A_56404829_56404829 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:10:10 | 04.02.2021 14:45:13 | 3.5842 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30392
1672814 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-98 ZEYTİNALANI 35-19-L00098_956671824_956671824 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 19:28:31 | 04.02.2021 23:07:08 | 3.6436 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033608
1672522 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-19 45-80-M00019_956558849_956558849 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:43:34 | 04.02.2021 13:23:35 | 1.6669 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77648
1672273 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1360 35-04-K01360_A A1B_5815396 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 06:56:31 | 04.02.2021 08:54:04 | 1.9592 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31.8645 | 0 | 0 | 0 | 142.9356 | 0 | 0 | 174.8001
1672422 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1191 35-04-K01191_912716999_912716999 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:15:42 | 04.02.2021 14:36:57 | 4.3542 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6409
1672817 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKSÜMBÜLLER TR-1 45-71-M00818_95000517985_95000517985 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 19:37:05 | 04.02.2021 23:14:55 | 3.6306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1668
1672485 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-26 35-25-M00194_A_56403230_56403230 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 11:38:59 | 04.02.2021 13:22:04 | 1.7181 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0679 | 0 | 0 | 0 | 8.7102 | 0 | 0 | 22.7781
1672771 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-5 35-19-M00217_956673015_956673015 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 18:12:46 | 04.02.2021 19:35:29 | 1.3786 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36245 | 0 | 0.039092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40154
1672293 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-808 35-01-K00808_35-01-K00808_2347802 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 08:50:23 | 04.02.2021 17:02:24 | 8.2003 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1069.4989 | 0 | 0 | 0 | 463.1516 | 0 | 0 | 1532.6505
1672316 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2866 35-03-M02866_910476976_910476976 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:03:17 | 04.02.2021 12:27:02 | 3.3958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86442
1672339 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_DM-8 ŞEHİR-2 L05_2058307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:31:01 | 04.02.2021 09:31:50 | 0.013611 | 0 | 93 | 2 | 36 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.17647 | 0.63094 | 0.038122 | 0.013681 | 0.1054 | 0 | 0 | 0.96461
1672253 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÖRDES TR-19 45-75-M00019_D D01_65853491 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 00:43:00 | 04.02.2021 04:34:31 | 3.8586 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.6302 | 0 | 0 | 0 | 29.0137 | 0 | 0 | 49.6439
1672502 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDELİ TR-1 35-31-L00300_956572809_956572809 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 12:04:40 | 04.02.2021 15:22:49 | 3.3025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28304
1672834 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-80 35-19-L00080_8422917_60983794_60983794 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 15:50:36 | 04.02.2021 21:28:26 | 5.6306 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 243.8711 | 0 | 3.2817 | 0 | 8.7159 | 0 | 0 | 255.8687
1672648 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-235 35-01-K00235_910970906_910970906 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 15:16:13 | 04.02.2021 20:22:16 | 5.1008 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.9301 | 0 | 0 | 0 | 132.7172 | 0 | 0 | 179.6473
1672399 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-434 MENDERES BP 35-18-L00434_35-18-L00434_72107643 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 10:14:00 | 04.02.2021 13:50:17 | 3.6047 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 191.2326 | 0 | 0 | 0 | 31.4451 | 0 | 0 | 222.6777
1672694 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ M-4 35-22-M00242_955285865_955285865 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 15:42:30 | 04.02.2021 19:25:43 | 3.7203 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0824
1672299 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-35 35-16-L00035_47588447_56353664_56353664 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 08:57:02 | 04.02.2021 17:00:22 | 8.0554 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 644.0122 | 0 | 0 | 0 | 168.9553 | 0 | 0 | 812.9675
1672568 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/36 45-71-M00168_953186760_953186760 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 12:01:57 | 04.02.2021 18:40:55 | 6.6494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7584
1672356 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_EMİRALEM SULAMA M10_66811691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:40:13 | 04.02.2021 11:25:18 | 1.7514 | 7 | 1057 | 19 | 682 | 17 | 131 | 0 | 2 | 2.3408 | 381.378 | 200.8396 | 184.8898 | 75.3498 | 184.6603 | 0 | 13.1464 | 1042.6047
1672731 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-618 35-04-K00618_E_56356218_56356218 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 17:01:52 | 04.02.2021 19:29:21 | 2.4581 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1776
1672333 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-1173 35-04-M01173_TRAFO M03_2050116 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 09:12:41 | 04.02.2021 16:50:13 | 7.6256 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 909.721 | 0 | 0 | 0 | 330.4045 | 0 | 0 | 1240.1255
1672313 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HatBaşıAyırıcı_53133933 M01_53133933 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:04:21 | 04.02.2021 10:34:00 | 1.4942 | 0 | 628 | 0 | 72 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 196.0957 | 0 | 12.7963 | 17.6787 | 84.2521 | 0 | 0 | 310.8229
1672562 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-618 35-04-K00618_B_56355996_56355996 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:15:15 | 04.02.2021 15:09:18 | 1.9008 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 126.5085 | 0 | 0 | 0 | 4.7923 | 0 | 0 | 131.3008
1672611 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/4 35-18-L00590_950461305_950461305 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 14:12:22 | 04.02.2021 20:51:26 | 6.6511 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0129
1672525 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-12 45-82-M00012_DAĞITIM TRAFOSU M04_72186388 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2021 12:44:18 | 04.02.2021 13:06:53 | 0.37614 | 0 | 939 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 61.2413 | 0 | 0 | 0 | 17.4029 | 0 | 0 | 78.6443
1672860 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2356 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02356_35-01-M02356_2376843 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 21:30:35 | 04.02.2021 22:49:30 | 1.3153 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 212.3796 | 0 | 0 | 0 | 38.6763 | 0 | 0 | 251.0559
1672376 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1953 35-09-K01953_C c1b_5859639 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:57:25 | 04.02.2021 13:15:04 | 2.2942 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9579
1672276 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TR-55 35-22-M00055_35-22-M00055_2358517 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 06:54:47 | 04.02.2021 08:56:41 | 2.0317 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 161.9314 | 0 | 0 | 0 | 183.1284 | 0 | 0 | 345.0598
1672668 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-35 35-25-M00035_9419863_56354397_56354397 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 15:52:44 | 04.02.2021 21:08:12 | 5.2578 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6038 | 0 | 0 | 0 | 0.76746 | 0 | 0 | 8.3712
1673175 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/77 45-72-M00077_TR-1/79 M01_2045668 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 13:01:44 | 05.02.2021 16:46:03 | 3.7386 | 0 | 303 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 213.1301 | 0 | 0 | 28.3611 | 92.8361 | 0 | 0 | 334.3273
1673198 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-2 L43_2057979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 13:36:44 | 05.02.2021 13:56:44 | 0.33333 | 2 | 377 | 42 | 91 | 22 | 73 | 6 | 1 | 1.1303 | 33.0515 | 20.8975 | 18.246 | 26.8178 | 25.7268 | 171.4924 | 11.4121 | 308.7745
1673075 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIRTEPE KÖK 35-29-L00055_KIRTEPE FİDERİ L03_72212792 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 08:59:34 | 05.02.2021 17:37:08 | 8.6261 | 0 | 219 | 4 | 42 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 306.4742 | 3.5571 | 119.8259 | 26.0839 | 211.2301 | 0 | 0 | 667.1713
1673035 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLEME-MALTA-SANCAKLI M08_50066539 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:27:04 | 05.02.2021 10:50:09 | 0.38472 | 0 | 869 | 16 | 127 | 6 | 121 | 0 | 0 | 0 | 95.8284 | 3.0859 | 25.0276 | 11.2146 | 40.3667 | 0 | 0 | 175.5232
1673430 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-3323 35-09-K03323_E_56383753_56383753 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 19:24:00 | 05.02.2021 20:05:51 | 0.6975 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.7794 | 0 | 0 | 0 | 4.1424 | 0 | 0 | 28.9218
1673284 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-301 35-01-K00301_911022142_911022142 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 15:08:19 | 05.02.2021 20:16:51 | 5.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080734 | 0 | 0 | 0.080734
1672969 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-60 ADAYOLU 35-19-L00060_D_65508948_65508948 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:02:00 | 05.02.2021 17:24:51 | 8.3808 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 349.3579 | 0 | 0 | 0 | 148.91 | 0 | 0 | 498.2679
1673347 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-5 35-27-L00005_B_56367440_56367440 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:43:07 | 05.02.2021 20:24:05 | 3.6828 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.3457 | 0 | 0 | 0 | 0.2688 | 0 | 0 | 12.6145
1672926 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-39 35-28-L00039_MENEMEN TR-38 L01_66736005 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 08:32:34 | 05.02.2021 09:00:11 | 0.46028 | 0 | 1740 | 0 | 0 | 1 | 612 | 0 | 1 | 0 | 255.0681 | 0 | 0 | 25.9666 | 402.0369 | 0 | 2.7647 | 685.8363
1673424 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-14 35-29-L00014_950342080_950342080 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 19:05:26 | 05.02.2021 20:47:50 | 1.7067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28655
1673467 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-5 35-22-M00287_955290436_955290436 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 20:51:17 | 05.02.2021 22:16:11 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0946
1673367 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2617 35-08-K02617_912806382_912806382 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 17:41:47 | 05.02.2021 20:43:46 | 3.0331 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.957 | 0 | 0 | 0 | 10.1564 | 0 | 0 | 27.1134
1673155 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-307 L06_2052311 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:47:05 | 05.02.2021 12:48:49 | 0.028889 | 1 | 1954 | 2 | 21 | 6 | 549 | 0 | 4 | 0 | 32.5912 | 5.357 | 0.7428 | 3.0501 | 28.8432 | 0 | 5.499 | 76.0833
1673112 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956669453_956669453 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:41:00 | 05.02.2021 14:35:15 | 2.9042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2315
1673387 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | HASAN VARLIK 35-26-M00535_35-26-M00535_2363279 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 17:59:50 | 05.02.2021 19:51:18 | 1.8578 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0395 | 0 | 6.9673 | 0 | 0 | 13.0068
1672886 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_TR-3 K26_2102088 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 01:06:03 | 05.02.2021 01:46:48 | 0.67917 | 0 | 114 | 0 | 0 | 2 | 4045 | 0 | 9 | 0 | 21.0763 | 0 | 0 | 7.2677 | 1142.1534 | 0 | 13.3876 | 1183.8851
1673218 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1154 35-03-M01154_35-03-M01154_41950191 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 14:02:54 | 05.02.2021 14:16:00 | 0.21833 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 17.6949 | 0 | 0 | 0 | 26.846 | 0 | 0 | 44.541
1673241 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÜMÜLDÜR M-35 35-25-M00035_7288436 _5940333 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 14:33:00 | 05.02.2021 15:46:01 | 1.2169 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4734 | 0 | 0 | 0 | 0.63527 | 0 | 0 | 4.1087
1673364 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-904 35-02-K00904_910032449_910032449 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 17:33:52 | 05.02.2021 21:15:06 | 3.6872 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6035
1673032 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | KÖK | M-2001 GÜZELBAHÇE ÇAMLI KÖK 35-10-M02001_GİRİŞ M01_47756318 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 10:18:00 | 05.02.2021 17:37:15 | 7.3208 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5504
1673341 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-42 35-15-M00042_950369187_950369187 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:35:49 | 05.02.2021 20:48:51 | 4.2172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673049 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ FOÇA TR-10 35-23-M00010_35-23-M00010_2375188 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:31:26 | 05.02.2021 11:20:00 | 0.80944 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 99.4638 | 0 | 0 | 0 | 21.213 | 0 | 0 | 120.6768
1673487 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-309 35-19-L00360_956679048_956679048 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 21:49:50 | 05.02.2021 22:58:13 | 1.1397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55839
1673281 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-290 35-18-L00290__72372510_72372510 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 15:44:02 | 05.02.2021 18:47:35 | 3.0592 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 152.7828 | 0 | 0 | 0 | 193.6408 | 0 | 0 | 346.4235
1673301 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞLAR TR-5 35-31-L00448_956597519_956597519 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 15:40:14 | 05.02.2021 18:07:14 | 2.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84715
1673444 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3956 35-03-K03956_C C1_5906507 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 19:46:46 | 06.02.2021 06:19:27 | 10.5447 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 252.6787 | 0 | 0 | 0 | 130.6667 | 0 | 0 | 383.3454
1672903 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRECE M-352 35-22-M00352_955259034_955259034 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 06:35:24 | 05.02.2021 21:08:46 | 14.5561 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4402
1673493 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-283 35-18-L00283_10859528_56372298_56372298 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 22:07:38 | 06.02.2021 01:20:20 | 3.2117 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4942
1672952 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 35-30-L00054_955329893_955329893 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 08:57:38 | 05.02.2021 10:55:14 | 1.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.642
1673072 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _E_56392530_56392530 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:09:00 | 05.02.2021 14:35:20 | 3.4389 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 170.8283 | 0 | 0 | 0 | 18.3831 | 0 | 0 | 189.2114
1673201 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-595 35-01-K00595_911201784_911201784 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 13:40:03 | 05.02.2021 17:52:34 | 4.2086 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8265
1673450 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1250 35-01-M01250_915153317_915153317 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 19:55:02 | 06.02.2021 05:55:47 | 10.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7761 | 0 | 0 | 4.7761
1673158 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/19 35-27-M01091_98625269_98625269 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:05:06 | 05.02.2021 15:52:46 | 3.7944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72844
1672966 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-35 35-16-L00035_35-16-L00035_67580214 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:06:43 | 05.02.2021 14:34:53 | 5.4693 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1227.2051 | 0 | 0 | 0 | 353.0311 | 0 | 0 | 1580.2362
1673267 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-2 35-22-M00277_35-22-M00277_2376606 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 14:18:22 | 05.02.2021 18:00:15 | 3.6981 | 0 | 39 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.824 | 0 | 53.4765 | 0 | 36.4634 | 0 | 0 | 112.7639
1673313 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEÖREN TR-5 45-77-M00031_945502908_945502908 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 15:46:07 | 05.02.2021 17:20:09 | 1.5672 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87596
1673290 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-2 45-83-M00570_955157776_955157776 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 14:54:19 | 05.02.2021 20:49:37 | 5.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037089 | 0 | 0 | 0.0037089
1673121 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-26 (TR-94) 35-26-M00094_956616178_956616178 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:22:49 | 05.02.2021 13:47:17 | 2.4078 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.846
1673144 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/3 45-83-L00003_TR-2/12 L04_72148348 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 11:49:00 | 05.02.2021 18:08:00 | 6.3167 | 0 | 11441 | 0 | 10 | 9 | 951 | 3 | 6 | 0 | 15398.5719 | 0 | 12.7841 | 1802.689 | 5869.8353 | 713.2523 | 1299.2612 | 25096.3938
1673390 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-619 35-01-K00619_913225071_913225071 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 18:13:33 | 05.02.2021 21:29:14 | 3.2614 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.7268 | 0 | 0 | 0 | 4.8067 | 0 | 0 | 21.5335
1672895 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_DM-9 ŞEHİR-3 M05_42545412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 03:21:46 | 05.02.2021 03:52:29 | 0.51194 | 15 | 8982 | 451 | 2054 | 97 | 877 | 18 | 5 | 0.6535 | 526.9905 | 106.4346 | 103.0263 | 460.6451 | 129.9953 | 281.4851 | 13.0011 | 1622.2316
1673476 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FIRINLI TR-7 35-20-L00094_955198512_955198512 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 21:18:53 | 05.02.2021 23:37:41 | 2.3133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4198
1673081 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-316 35-19-M00528_956683931_956683931 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:06:04 | 05.02.2021 18:16:01 | 7.1658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4394
1673330 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAKÖY TR-1 35-22-M00288_95000551875_95000551875 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:19:19 | 05.02.2021 18:47:42 | 2.4731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78259
1673018 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TAŞLIYATAK TR-2 35-31-L00365_35-31-L00365_2365635 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 10:06:04 | 05.02.2021 15:29:50 | 5.3961 | 0 | 31 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.233 | 0 | 1.3199 | 0 | 4.4829 | 0 | 0 | 15.0358
1673041 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | PERLİT KÖK 35-22-M00094_YENİKÖY TR-1/TR-2/TR-3 M02_72139643 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:35:54 | 05.02.2021 17:39:02 | 7.0522 | 2 | 398 | 12 | 85 | 4 | 56 | 0 | 0 | 2.3904 | 619.0389 | 29.604 | 138.9828 | 83.1238 | 167.9271 | 0 | 0 | 1041.067
1673230 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4453 35-10-K04453_913203113_913203113 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 14:18:00 | 05.02.2021 17:31:24 | 3.2233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25891
1672998 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_ŞEHİR-2(GARAJ TARAFI) M09_72247471 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:40:25 | 05.02.2021 09:55:24 | 0.24972 | 0 | 6248 | 1 | 8 | 10 | 1284 | 3 | 2 | 0 | 344.353 | 0.0066055 | 0.53072 | 77.1197 | 280.236 | 23.02 | 1.4932 | 726.7592
1672975 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ VE VERİCİLER L02_2324754 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:10:30 | 05.02.2021 13:09:23 | 3.9814 | 1 | 1095 | 0 | 18 | 3 | 96 | 0 | 0 | 6.3489 | 2014.6394 | 0 | 35.2398 | 175.4938 | 325.3971 | 0 | 0 | 2557.1189
1673396 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3956 35-03-K03956_C C1_5906507 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 18:21:52 | 05.02.2021 19:47:06 | 1.4206 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41.7342 | 0 | 0 | 0 | 26.3925 | 0 | 0 | 68.1267
1673459 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_A_65602643_65602643 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 20:24:01 | 06.02.2021 02:32:57 | 6.1489 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 106.0095 | 0 | 0 | 0 | 27.2132 | 0 | 0 | 133.2227
1673061 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-3095(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03095_D_56384977_56384977 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 11:00:48 | 05.02.2021 11:34:03 | 0.55413 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.7851 | 0 | 0 | 0 | 20.4739 | 0 | 0 | 54.259
1673310 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-136 TORASAN 35-19-L00136_956700919_956700919 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 15:44:42 | 05.02.2021 19:15:27 | 3.5125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41144
1673433 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-433 ATİLLA BAYIR TRAFO 35-18-L00433_6980251_56369488_56369488 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 19:19:38 | 06.02.2021 04:51:56 | 9.5383 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 116.9761 | 0 | 0 | 0 | 6.0643 | 0 | 0 | 123.0405
1672955 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_İÇME SUYU ENH M03_2328713 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:02:34 | 05.02.2021 16:13:24 | 7.1804 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0187 | 0 | 0 | 70.4402 | 0 | 0 | 0 | 80.4589
1673224 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | _A_56352056_56352056 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 14:15:00 | 05.02.2021 15:48:00 | 1.55 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9915
1673001 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13/22 (ÇİMENLİ SOKAK) 45-71-M00059_45-71-M00059_2367871 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:41:35 | 05.02.2021 17:23:12 | 7.6934 | 0 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1655.2976 | 0 | 0 | 0 | 816.2845 | 0 | 0 | 2471.5821
1673141 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2465 35-09-M02465_912258224_912258224 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:17:42 | 05.02.2021 14:33:14 | 2.2589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.0496 | 0 | 0 | 0 | 51.1803 | 0 | 0 | 52.2299
1672938 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_DM-1 M07_66476623 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 08:50:54 | 05.02.2021 09:12:20 | 0.35722 | 4 | 2381 | 8 | 15 | 47 | 217 | 10 | 2 | 1.1731 | 260.2952 | 28.0675 | 2.0842 | 219.3327 | 100.144 | 209.8057 | 8.9094 | 829.8117
1673038 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1314 35-03-K01314_35-03-K01314_41945244 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:23:04 | 05.02.2021 10:47:47 | 0.41194 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 72.7397 | 0 | 0 | 0 | 5.1271 | 0 | 0 | 77.8668
1673333 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66715922 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:26:42 | 05.02.2021 17:17:00 | 0.83833 | 15 | 347 | 144 | 177 | 20 | 27 | 0 | 0 | 2.222 | 74.3267 | 54.619 | 52.6271 | 31.4379 | 20.4896 | 0 | 0 | 235.7224
1673207 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-10 CEZAEVİ YOLU 35-26-M00010_35-26-M00010_2356818 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:51:57 | 05.02.2021 15:00:56 | 2.1497 | 0 | 59 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 27.2805 | 0 | 22.3035 | 0 | 42.2791 | 0 | 0 | 91.8631
1672995 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-1 45-77-L00001_TR-2 L04_72202882 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:33:54 | 05.02.2021 10:03:24 | 0.49167 | 0 | 603 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 61.3711 | 0 | 0 | 8.013 | 6.3835 | 0 | 0 | 75.7676
1673376 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-10 SEFERİHİSAR 35-14-M00331_956634305_956634305 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 17:55:09 | 05.02.2021 19:24:57 | 1.4967 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.933
1673370 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2319919 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 17:50:00 | 05.02.2021 18:01:27 | 0.19083 | 1 | 533 | 3 | 23 | 20 | 72 | 0 | 0 | 0.031754 | 33.607 | 0.22875 | 3.3534 | 58.929 | 55.3084 | 0 | 0 | 151.4584
1673058 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-17 45-75-M00408_945605080_945605080 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:49:12 | 05.02.2021 12:02:46 | 1.2261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0453 | 0 | 0 | 1.0453
1673015 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY İM 35-15-A00006_KAYAKÖY ÇIKIŞ L02_66921420 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 10:02:04 | 05.02.2021 11:09:11 | 1.1186 | 4 | 3570 | 114 | 938 | 56 | 780 | 2 | 1 | 2.2886 | 743.8445 | 310.403 | 718.0394 | 404.014 | 1068.8183 | 172.1086 | 39.0331 | 3458.5495
1673307 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-15/2 KEÇİLİKÖY 45-71-M00646_953244559_953244559 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2021 15:30:22 | 05.02.2021 20:41:59 | 5.1936 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6958
1673456 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2756 35-01-K02756_911227892_911227892 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 20:11:40 | 05.02.2021 22:24:15 | 2.2097 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6337
1672915 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-10 35-22-M00083_955264812_955264812 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 07:44:20 | 05.02.2021 11:50:01 | 4.0947 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5597
1672981 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | KÖK | M-2001 GÜZELBAHÇE ÇAMLI KÖK 35-10-M02001_GİRİŞ M01_47756318 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:17:32 | 05.02.2021 10:17:40 | 1.0021 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2925
1673027 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | TÜRKMEN KÖYÜ TR-1 45-71-M01740_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095403 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:08:08 | 05.02.2021 13:26:09 | 3.3003 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.151 | 0 | 0.0051969 | 0 | 9.1935 | 0 | 0 | 30.3497
1673004 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇİLEME TR-2 35-22-M00161_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126245 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:39:18 | 05.02.2021 11:33:49 | 1.9086 | 0 | 174 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90.7884 | 0 | 3.21 | 0 | 4.8315 | 0 | 0 | 98.8299
1673342 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3956 35-03-K03956_C C1_5906507 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 15:52:57 | 05.02.2021 17:44:28 | 1.8586 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 43.7185 | 0 | 0 | 0 | 38.6088 | 0 | 0 | 82.3274
1673150 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-12 35-19-L00168_95000149498_95000149498 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:34:14 | 05.02.2021 15:27:00 | 2.8794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7707
1673296 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 DEREKÖY 35-22-M00031_955264260_955264260 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 15:11:16 | 05.02.2021 19:00:43 | 3.8242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2479
1673050 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-112 35-01-K00112_910533812_910533812 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:47:00 | 05.02.2021 13:11:41 | 2.4114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5528
1672941 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1360 35-04-K01360_A A1B_5815396 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 08:47:34 | 05.02.2021 15:03:45 | 6.2697 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 109.8349 | 0 | 0 | 0 | 527.9015 | 0 | 0 | 637.7365
1673336 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_F_56375123_56375123 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:32:22 | 05.02.2021 18:33:15 | 2.0147 | 0 | 53 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.2745 | 0 | 0.26634 | 0 | 64.25 | 0 | 0 | 94.7908
1673236 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2887 35-03-K02887_C_56365332_56365332 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 14:33:00 | 05.02.2021 15:08:53 | 0.59806 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.6477 | 0 | 0 | 0 | 18.8471 | 0 | 0 | 42.4948
1673382 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | _6808619_56377663_56377663 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 18:05:20 | 05.02.2021 21:42:53 | 3.6258 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7752
1673445 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-266 35-18-L00266_35-18-L00266_2358284 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 19:47:01 | 05.02.2021 21:38:17 | 1.8544 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 137.2345 | 0 | 0 | 0 | 9.1221 | 0 | 0 | 146.3566
1672924 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 08:17:34 | 05.02.2021 09:14:19 | 0.94583 | 0 | 313 | 14 | 20 | 3 | 65 | 1 | 0 | 0 | 73.8742 | 21.3269 | 5.5519 | 11.8417 | 124.0497 | 123.0801 | 0 | 359.7245
1672898 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/12 (KİRLİOĞLU) 45-83-L00012_TR-2/3 L02_2085161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 04:09:34 | 05.02.2021 04:10:04 | 0.0083333 | 0 | 11441 | 0 | 10 | 9 | 951 | 3 | 6 | 0 | 18.604 | 0 | 0.012973 | 1.5447 | 3.8592 | 0.52699 | 0.70309 | 25.251
1673067 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1078 35-02-K01078_912788109_912788109 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:58:31 | 05.02.2021 12:32:54 | 1.5731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67598
1673253 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_B B02_5985643 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 14:26:32 | 05.02.2021 20:50:25 | 6.3981 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 260.2674 | 0 | 0 | 0 | 18.8032 | 0 | 0 | 279.0705
1672904 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/78-A 45-72-M00117_45-72-M00117_2366530 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 06:56:54 | 05.02.2021 07:30:20 | 0.55722 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.9845 | 0 | 0 | 0 | 5.0341 | 0 | 0 | 20.0186
1673024 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR DM-12/5 45-73-M01127_945669172_945669172 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:03:09 | 05.02.2021 11:25:51 | 1.3783 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72063
1673110 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_945407168_945407168 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:40:00 | 05.02.2021 14:43:37 | 3.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007666 | 0 | 0 | 0.007666
1672961 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:05:10 | 05.02.2021 09:48:25 | 0.72082 | 1 | 533 | 3 | 23 | 20 | 72 | 0 | 0 | 0.11879 | 126.7691 | 0.96834 | 12.737 | 301.0845 | 275.9208 | 0 | 0 | 717.5985
1672967 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3537 35-01-K03537_B_56354040_56354040 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:06:52 | 05.02.2021 10:00:51 | 0.89963 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.706 | 0 | 0 | 0 | 16.0254 | 0 | 0 | 54.7314
1673508 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-29 45-73-M00029_A_56400359_56400359 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 23:52:09 | 06.02.2021 01:26:11 | 1.5672 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2884 | 0 | 0 | 0 | 3.509 | 0 | 0 | 14.7974
1673030 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_95000459048_95000459048 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:15:15 | 05.02.2021 12:09:01 | 1.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1705 | 0 | 0 | 4.1705
1673316 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_FUNDACIK KÖK M01_2101948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:07:24 | 05.02.2021 16:07:44 | 0.0055556 | 0 | 1252 | 1 | 21 | 7 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0.5937 | 0.0031736 | 0.0018918 | 0.16021 | 0.17585 | 0.11357 | 0 | 1.0484
1672984 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-3/18 35-28-M00058_C_56364710_56364710 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 08:59:49 | 05.02.2021 11:05:05 | 2.0878 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.694 | 0 | 0 | 0 | 7.133 | 0 | 0 | 62.8269
1673339 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3567(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03567_910002110_910002110 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:37:11 | 05.02.2021 17:27:39 | 0.84111 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 9.1893 | 0 | 0 | 11.6226
1673007 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREKLİ TR-2 35-15-L00440_950370880_950370880 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:38:56 | 05.02.2021 11:59:07 | 2.3364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40901
1673170 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-3 35-30-M00050_B_56352764_56352764 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:54:48 | 05.02.2021 14:07:58 | 1.2194 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.8523 | 0 | 0 | 0 | 5.9594 | 0 | 0 | 9.8117
1673293 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BULGURCA TR-2 35-22-M00251_955270965_955270965 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 15:19:08 | 05.02.2021 21:23:40 | 6.0756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3353
1673047 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | YIRCA TR-1 45-82-L00062_A_56400788_56400788 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:31:31 | 05.02.2021 14:19:57 | 3.8072 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.5187 | 0 | 0 | 0 | 0.90004 | 0 | 0 | 25.4188
1672884 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKACIK TR-2 35-20-L00233_955212203_955212203 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 00:04:20 | 05.02.2021 02:55:14 | 2.8483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98277
1673044 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 10:37:53 | 05.02.2021 13:01:26 | 2.3924 | 0 | 75 | 7 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.6128 | 81.9717 | 2.3431 | 513.5599 | 22.7192 | 0 | 0 | 656.2066
1672901 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-22 35-13-L00022_D_56381119_56381119 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 04:52:22 | 05.02.2021 07:26:26 | 2.5678 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.1926 | 0 | 0 | 0 | 2.5874 | 0 | 0 | 57.7799
1673419 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 (ALAYBEY KÖPRÜSÜ) 45-71-M00165_953198858_953198858 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 19:01:05 | 05.02.2021 20:37:12 | 1.6019 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.5636 | 0 | 0 | 0 | 5.5383 | 0 | 0 | 16.1019
1673107 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-655 35-01-K00655_911269160_911269160 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:31:24 | 05.02.2021 14:29:22 | 2.9661 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4151
1673213 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BİRGİ TR-12 35-15-L00267_35-15-L00267_67560046 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 13:45:55 | 05.02.2021 23:44:30 | 9.9764 | 0 | 205 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 349.7567 | 0 | 0.18232 | 0 | 183.7962 | 0 | 0 | 533.7352
1673070 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_950443133_950443133 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:54:06 | 05.02.2021 14:24:52 | 3.5128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981
1673505 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-19-L00027_956670195_956670195 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 22:40:44 | 06.02.2021 00:01:48 | 1.3511 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93462
1673079 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TUZÇULLU TR-1 35-28-M00420_A_56358999_56358999 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:03:06 | 05.02.2021 13:37:26 | 2.5722 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.9319 | 0 | 0 | 0 | 16.1683 | 0 | 0 | 31.1003
1672910 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1396 35-01-M01396_911415067_911415067 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 07:27:20 | 05.02.2021 12:35:18 | 5.1328 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.6414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6414
1673365 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | EVRENLİ KAYADİBİ TR-1 45-73-M00497_A_56386396_56386396 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 17:32:32 | 05.02.2021 19:43:42 | 2.1861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6213
1673073 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:10:44 | 05.02.2021 11:33:06 | 0.37278 | 0 | 697 | 0 | 210 | 3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 35.9178 | 0 | 23.5768 | 4.5637 | 48.4684 | 0 | 0 | 112.5267
1673225 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-12 35-21-L00006_966039857_966039857 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 14:03:06 | 05.02.2021 17:17:39 | 3.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8808 | 0 | 0 | 4.8808
1673474 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-47 35-01-K00047_910409577_910409577 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 21:08:34 | 06.02.2021 13:45:38 | 16.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4582 | 0 | 0 | 18.4582
1672947 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2896(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02896_B_56374988_56374988 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 08:57:09 | 05.02.2021 16:31:58 | 7.5801 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1058.2939 | 0 | 0 | 0 | 124.704 | 0 | 0 | 1182.9979
1673328 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MECİDİYE TR-6 45-72-L00579_956517219_956517219 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:18:13 | 05.02.2021 19:46:14 | 3.4669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9538
1673471 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP SİTESİ ÖZEL TR 45-71-M01764Ö_941950853_941950853 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 21:11:54 | 06.02.2021 00:01:04 | 2.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019946 | 0 | 0 | 0.019946
1673494 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN M-469 35-17-M00469_950309291_950309291 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 22:15:35 | 06.02.2021 20:45:58 | 22.5064 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65
1673345 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/70 45-72-M00070_TR-1/77 M02_66616615 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 16:51:28 | 05.02.2021 17:00:47 | 0.15522 | 0 | 2546 | 0 | 0 | 2 | 474 | 2 | 4 | 0 | 81.6276 | 0 | 0 | 1.3021 | 41.4549 | 5.6351 | 28.9329 | 158.9527
1673202 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2081976 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 13:47:14 | 05.02.2021 14:07:10 | 0.33222 | 1 | 1559 | 17 | 407 | 14 | 124 | 0 | 1 | 0.22186 | 79.9423 | 2.5058 | 27.3414 | 172.198 | 41.8382 | 0 | 0.56637 | 324.6139
1673451 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-822 35-01-K00822_913723576_913723576 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 20:02:50 | 06.02.2021 02:29:05 | 6.4375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0643
1673010 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-72 35-14-L00072_6872394_56375222_56375222 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:57:00 | 05.02.2021 12:02:11 | 2.0864 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6845 | 0 | 0 | 0 | 4.6148 | 0 | 0 | 10.2993
1673016 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1396 35-01-M01396_TRAFO M03_2118444 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:38:28 | 05.02.2021 12:40:18 | 3.0306 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 420.9338 | 0 | 0 | 0 | 44.075 | 0 | 0 | 465.0088
1673408 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1844 35-02-M01844_913620701_913620701 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 18:40:29 | 05.02.2021 21:19:34 | 2.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0051 | 0 | 0 | 14.0051
1673159 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-79 DEREKENARI 35-19-L00079_956682847_956682847 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:46:31 | 05.02.2021 15:07:25 | 3.3483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62161
1673176 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_HatBaşıAyırıcı_53133686 M04_53133686 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:53:41 | 05.02.2021 14:29:59 | 1.605 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 6.1145 | 10.2692 | 2.7931 | 2.0617 | 178.2664 | 26.903 | 164.8128 | 0 | 391.2209
1673245 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-4 35-15-L00083_C_56362074_56362074 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 14:31:28 | 05.02.2021 18:27:09 | 3.9281 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3309 | 0 | 6.3693 | 0 | 7.5109 | 0 | 0 | 23.2111
1673076 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-3 35-20-L00128_955189570_955189570 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:02:27 | 05.02.2021 11:46:34 | 0.73528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37802 | 0 | 0 | 0.37802
1673036 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-7/1 45-71-M01854_DM-5/7 KÖK M01_2125935 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:28:39 | 05.02.2021 11:21:36 | 0.8825 | 0 | 18 | 1 | 0 | 35 | 44 | 40 | 43 | 0 | 6.3101 | 1.033 | 0 | 414.7089 | 637.6302 | 5011.212 | 2460.6265 | 8531.5207
1672930 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_GERENKÖY ÇIKIŞ M03_67163395 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 08:20:00 | 05.02.2021 09:30:00 | 1.1667 | 23 | 3883 | 24 | 134 | 39 | 546 | 7 | 0 | 12.3384 | 1892.995 | 182.6383 | 54.6296 | 481.4309 | 953.8254 | 246.2362 | 0 | 3824.094
1673182 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-742 35-01-K00742_D_56374014_56374014 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 13:24:00 | 05.02.2021 16:02:21 | 2.6392 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.5167 | 0 | 0 | 0 | 4.1522 | 0 | 0 | 25.6689
1672990 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA |  | K-3107 35-04-K03107_35-04-K03107_2356482 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:20:37 | 05.02.2021 15:59:08 | 6.6419 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1410.2206 | 0 | 0 | 0 | 3024.2076 | 0 | 0 | 4434.4282
1672890 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_EFES K25_2329047 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 01:43:00 | 05.02.2021 03:05:34 | 1.3761 | 0 | 704 | 0 | 0 | 3 | 320 | 0 | 0 | 0 | 381.5923 | 0 | 0 | 229.7675 | 428.3371 | 0 | 0 | 1039.6969
1673325 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-145 35-19-L00145_956668087_956668087 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:15:55 | 06.02.2021 00:58:18 | 8.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0112 | 0 | 0 | 8.0112
1672993 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PEŞREFLİ TR-1 35-29-L00450_950328545_950328545 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:29:07 | 05.02.2021 13:11:45 | 3.7106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48697
1672970 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106669 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:05:50 | 05.02.2021 16:19:41 | 7.2308 | 5 | 157 | 8 | 76 | 15 | 66 | 6 | 0 | 6.6058 | 287.6952 | 182.681 | 99.2902 | 733.8898 | 455.8955 | 2917.7283 | 0 | 4683.7859
1673448 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-4 35-27-L00004_C_56360855_56360855 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 19:49:25 | 05.02.2021 21:08:39 | 1.3206 | 0 | 107 | 0 | 11 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 40.0664 | 0 | 3.1814 | 0 | 12.2768 | 0 | 0 | 55.5246
1672950 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-3/1 35-20-L00014_DAĞITIM TRAFO TR-1-3/1 L04_66519516 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:00:42 | 05.02.2021 17:11:30 | 8.1799 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 347.5293 | 0 | 0 | 0 | 653.4605 | 0 | 0 | 1000.9898
1673491 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-290 35-19-M00465_956694519_956694519 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 22:01:50 | 06.02.2021 01:35:53 | 3.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040991 | 0 | 0 | 0.040991
1672927 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/28 45-71-M00536_953200958_953200958 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 08:26:01 | 05.02.2021 09:01:05 | 0.58444 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3867 | 0 | 0 | 0 | 0.72891 | 0 | 0 | 3.1156
1673368 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | MEHMET ATICI VE ARK.TARIMSAL SULAMA GRUBU 45-71-M00954_45-71-M00954_2357924 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 17:47:00 | 05.02.2021 19:24:52 | 1.6311 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96427 | 0 | 3.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5119
1673262 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3586 35-01-K03586_911627042_911627042 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 14:50:33 | 05.02.2021 18:56:44 | 4.1031 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5387 | 0 | 0 | 0 | 0.035989 | 0 | 0 | 6.5747
1673156 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | TR-1/64 DM 45-72-M00064_KUBLAJ M01_66484255 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:48:44 | 05.02.2021 12:49:44 | 0.016667 | 0 | 5823 | 0 | 16 | 2 | 808 | 2 | 5 | 0 | 18.6441 | 0 | 0.047902 | 0.16451 | 8.7273 | 0.69703 | 3.1399 | 31.4207
1673405 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAHMUTLAR TR-1 45-74-M00350_945590286_945590286 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 18:29:39 | 05.02.2021 21:00:48 | 2.5192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2331
1673013 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/14 (MURADİYE CAMİİ) 45-71-M00075_953190963_953190963 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:46:23 | 05.02.2021 14:18:02 | 4.5275 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8424
1673457 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-5 35-27-L00005_913602878_913602878 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 20:28:00 | 06.02.2021 00:20:08 | 3.8689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83319
1673102 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-19 35-17-M00216_D_56357043_56357043 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:08:58 | 05.02.2021 13:28:06 | 2.3189 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81.3749 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 | 0 | 0 | 81.5478
1672956 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_İSTİKLAL (GÜZELBAHÇE-2) M04_2308205 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 08:54:34 | 05.02.2021 10:18:17 | 1.3953 | 1 | 283 | 1 | 57 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0.70662 | 356.826 | 4.6932 | 9.7661 | 0.57173 | 329.4776 | 0 | 0 | 702.0412
1672979 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2378 35-03-K02378_910807191_910807191 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:14:00 | 05.02.2021 18:12:28 | 8.9744 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2046
1673002 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TOPALAK ÇAMDERE TR-1 35-29-L00214_35-29-L00214_2372707 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:42:47 | 05.02.2021 18:17:50 | 8.5841 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1595 | 0 | 6.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.461
1673148 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:17:08 | 05.02.2021 13:02:50 | 0.76167 | 0 | 72 | 68 | 11 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1731 | 104.9351 | 2.4508 | 42.6868 | 2.4803 | 0 | 0 | 166.726
1672893 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-10 45-75-M00010_945606162_945606162 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 02:14:00 | 05.02.2021 03:26:52 | 1.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040797 | 0 | 0 | 0.040797
1673440 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİFTLİK KÖY TR-334 35-19-M00176_95000481676_95000481676 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 19:36:57 | 05.02.2021 21:57:26 | 2.3414 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017326
1673039 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ELMADERE TR-1 35-24-M00085_955225966_955225966 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:18:38 | 05.02.2021 13:35:25 | 3.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5238 | 0 | 0 | 11.5238
1673334 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2917 35-01-M02917_911369409_911369409 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:02:01 | 05.02.2021 18:31:11 | 2.4861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673208 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_OSMANTEPE M19_2334264 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 13:55:38 | 05.02.2021 16:20:23 | 2.4122 | 1 | 7 | 14 | 15 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0.037595 | 7.3215 | 85.9533 | 24.5799 | 151.5404 | 58.2112 | 1651.7221 | 0 | 1979.366
1673065 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | OSMANLAR TR-2 45-75-M00125_A_56394109_56394109 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:53:45 | 05.02.2021 13:20:50 | 2.4514 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64809
1673351 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1855 YAKAKÖY TR-6 35-02-M01855_A_56366043_56366043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:56:27 | 05.02.2021 20:40:37 | 3.7361 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6981 | 0 | 3.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9953
1673022 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2617 35-08-K02617_913254441_913254441 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:05:15 | 05.02.2021 13:19:37 | 3.2394 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2979
1673420 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-39 35-23-M00039_B_56376856_56376856 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 17:43:05 | 05.02.2021 20:51:00 | 3.1319 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7504
1673059 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-552 35-03-K00552_35-03-K00552_2348482 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:59:00 | 05.02.2021 11:51:55 | 0.88194 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 201.7516 | 0 | 0 | 0 | 249.7451 | 0 | 0 | 451.4966
1673165 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | HACIALİLER TR-1 45-73-M00732_ H_61316814 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:36:38 | 05.02.2021 14:31:45 | 1.9186 | 0 | 83 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.4466 | 0 | 2.5162 | 0 | 22.1408 | 0 | 0 | 55.1036
1673268 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-330 DENİZKIZI-1 35-18-L00330_950437867_950437867 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 15:04:47 | 05.02.2021 18:31:23 | 3.4433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15172
1672936 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2617 35-08-K02617_913254441_913254441 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 08:44:00 | 05.02.2021 09:54:02 | 1.1672 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3712
1672982 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _C_56395066_56395066 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:16:00 | 05.02.2021 14:01:07 | 4.7519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021283
1673122 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-84 35-19-L00084_10774937_56392451_56392451 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:38:00 | 05.02.2021 14:25:55 | 2.7986 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 153.4633 | 0 | 0 | 0 | 9.3836 | 0 | 0 | 162.8469
1673145 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1993 35-09-M01993_35-09-M01993_2376415 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:32:00 | 05.02.2021 13:02:50 | 0.51389 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.4052 | 0 | 0 | 0 | 5.5678 | 0 | 0 | 24.9729
1673082 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-995 35-07-K00995_99453738_99453738 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:07:00 | 05.02.2021 12:22:18 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8126 | 0 | 0 | 24.8126
1673437 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1037 35-01-K01037_911042581_911042581 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 19:25:11 | 05.02.2021 22:43:52 | 3.3114 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44.7827 | 0 | 0 | 0 | 10.3497 | 0 | 0 | 55.1324
1673477 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-41 35-30-L00041_955304607_955304607 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 21:21:27 | 05.02.2021 23:11:57 | 1.8417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34453
1673331 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-2 35-28-M00909_953377052_953377052 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:17:44 | 05.02.2021 19:21:43 | 3.0664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71614
1673185 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-19 35-15-L00336_48779041_56373961_56373961 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:52:59 | 05.02.2021 17:22:23 | 4.49 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8166 | 0 | 0.35828 | 0 | 0.082938 | 0 | 0 | 5.2578
1673374 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-10 35-22-M00110_955257442_955257442 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 17:25:21 | 05.02.2021 20:21:43 | 2.9394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4336 | 0 | 0 | 2.4336
1673042 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-40 35-28-L00040_953374784_953374784 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:35:00 | 05.02.2021 12:40:09 | 2.0858 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9622
1673397 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/05 (TR-39) 45-71-M00283_953206675_953206675 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 17:39:51 | 05.02.2021 18:46:40 | 1.1136 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.99646 | 0 | 0 | 0 | 1.8616 | 0 | 0 | 2.858
1673231 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM06/TR08 45-73-M00036_945671966_945671966 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 14:11:50 | 05.02.2021 15:01:25 | 0.82639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012241 | 0 | 0 | 0.012241
1672999 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_53137333 M02_53137333 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:39:00 | 05.02.2021 17:36:40 | 7.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.7337 | 0 | 0 | 0 | 249.7337
1673417 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/79 45-72-M00079_956505617_956505617 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 18:53:56 | 05.02.2021 19:49:42 | 0.92944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31809
1672976 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_HatBaşıAyırıcı_53135508 M03_53135508 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:12:32 | 05.02.2021 10:01:45 | 0.82027 | 0 | 39 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9507 | 0 | 0.18087 | 0 | 5.1128 | 0 | 0 | 8.2444
1673168 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956682980_956682980 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:49:16 | 05.02.2021 14:50:10 | 2.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5878
1673211 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-299 35-19-L00355_956666467_956666467 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 13:52:01 | 05.02.2021 15:47:39 | 1.9272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1944
1673311 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2055 35-03-M02055_35-03-M02055_2373035 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 15:53:24 | 05.02.2021 16:29:05 | 0.59472 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 59.0777 | 0 | 0 | 0 | 18.3405 | 0 | 0 | 77.4182
1673503 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 45-78-M00075_95000028347_95000028347 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 23:18:19 | 05.02.2021 23:42:57 | 0.41056 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.4186 | 0 | 0 | 0 | 1.7116 | 0 | 0 | 5.1302
1673386 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | SİNİRLİ TR-1 45-83-M00459_45-83-M00459_2348915 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 17:56:34 | 05.02.2021 18:38:00 | 0.69056 | 0 | 85 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.5292 | 0 | 0.2087 | 0 | 5.001 | 0 | 0 | 10.7389
1673008 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_HatBaşıAyırıcı_53137807 M05_53137807 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:49:03 | 05.02.2021 18:09:33 | 8.3414 | 4 | 732 | 6 | 36 | 20 | 94 | 1 | 0 | 78.9554 | 1790.7527 | 52.8373 | 170.5433 | 3121.9893 | 3032.0724 | 243.0192 | 0 | 8490.1696
1673340 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-476 35-04-K00476_99129804_99129804 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:40:00 | 05.02.2021 21:03:47 | 4.3964 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.5045 | 0 | 0 | 0 | 0.21713 | 0 | 0 | 37.7217
1673363 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/1 35-26-M00769_956629949_956629949 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 17:33:42 | 05.02.2021 21:45:46 | 4.2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2177 | 0 | 0 | 16.2177
1673317 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_FUNDACIK KÖK M01_2101948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:07:34 | 05.02.2021 16:08:24 | 0.013889 | 0 | 1252 | 1 | 21 | 7 | 109 | 1 | 0 | 0 | 1.4842 | 0.0079341 | 0.0047294 | 0.40053 | 0.43962 | 0.28393 | 0 | 2.621
1673194 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-10 35-21-L00020_953358553_953358553 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 13:33:00 | 05.02.2021 18:08:36 | 4.5933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1256
1673171 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_HatBaşıAyırıcı_53137294 M06_53137294 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:50:09 | 05.02.2021 15:32:00 | 2.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.0931 | 0 | 224.0931
1673131 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-4012 35-04-K04012_K-4598 K02_2065480 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:32:00 | 05.02.2021 18:46:24 | 9.24 | 0 | 6272 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 17449.4438 | 0 | 0 | 0 | 8056.6724 | 0 | 0 | 25506.1163
1673380 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-112 35-01-K00112_910922302_910922302 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 18:01:28 | 05.02.2021 21:37:45 | 3.6047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0412 | 0 | 0 | 0 | 0.36421 | 0 | 0 | 1.4054
1673177 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4826 35-04-K04826_35-04-K04826_2359332 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 13:07:55 | 05.02.2021 16:59:59 | 3.8678 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 418.9972 | 0 | 0 | 0 | 126.5486 | 0 | 0 | 545.5458
1673240 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_95000057676_95000057676 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 14:25:04 | 05.02.2021 18:20:50 | 3.9294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0853
1672885 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2333721 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 00:43:34 | 05.02.2021 00:50:57 | 0.12306 | 7 | 874 | 13 | 711 | 21 | 261 | 3 | 1 | 9.7224 | 52.797 | 5.6726 | 28.1455 | 16.2022 | 18.5794 | 4.1753 | 0.076127 | 135.3705
1672991 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_İÇME SUYU M07_2122072 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:33:01 | 05.02.2021 16:22:25 | 6.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.3798 | 255.2645 | 0 | 79.0225 | 1082.6668
1672985 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-163 35-18-M00163_9762378_56369521_56369521 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:21:00 | 05.02.2021 15:26:51 | 6.0975 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.5953 | 0 | 0 | 0 | 49.0275 | 0 | 0 | 71.6229
1673234 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-307 35-18-L00307_950446934_950446934 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 13:36:46 | 06.02.2021 03:39:57 | 14.0531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3212
1673469 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_B_56389334_56389334 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 20:59:39 | 05.02.2021 21:43:49 | 0.73611 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 42.2275 | 0 | 0 | 0 | 11.6894 | 0 | 0.63685 | 54.5537
1672922 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/08(MESCİD SOKAK) 45-71-M00063_953210787_953210787 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 07:48:17 | 05.02.2021 11:22:27 | 3.5694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7171 | 0 | 0 | 0 | 7.8657 | 0 | 0 | 13.5828
1673400 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | _5764699_56365821_56365821 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 18:23:13 | 06.02.2021 01:54:52 | 7.5275 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 536.2894 | 0 | 0 | 0 | 80.4912 | 0 | 0 | 616.7805
1673300 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIBEY-2 35-16-M00115_953354026_953354026 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 15:35:34 | 05.02.2021 19:09:19 | 3.5625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37304
1672928 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1819 35-01-K01819_912027891_912027891 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 08:32:00 | 05.02.2021 10:13:01 | 1.6836 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0592 | 0 | 0 | 0 | 8.5518 | 0 | 0 | 12.6109
1672902 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/TR-26 (TR-94) 35-26-M00094__56360961_56360961 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 06:22:50 | 05.02.2021 07:42:19 | 1.3247 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6455 | 0 | 0 | 0 | 2.6227 | 0 | 0 | 8.2681
1673443 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HALİLLER DAVULCULAR TR-11 35-31-L00192_47867638_56393717_56393717 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 17:40:40 | 05.02.2021 20:55:31 | 3.2475 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1463
1673463 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/04 45-71-M00017_953200831_953200831 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 20:42:00 | 05.02.2021 21:41:26 | 0.99056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37465 | 0 | 0 | 0.37465
1673071 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-9 35-27-L00214_912384595_912384595 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:04:35 | 05.02.2021 12:24:08 | 1.3258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92345
1673157 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/56 45-72-M00056_TR-1/53-M04 M04_2098899 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:48:54 | 05.02.2021 12:51:34 | 0.044444 | 0 | 13821 | 11 | 242 | 2 | 1378 | 3 | 5 | 0 | 116.6345 | 0.08305 | 1.001 | 0.43869 | 42.7866 | 2.4778 | 8.3732 | 171.7949
1673506 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/10 (MERKEZ EFENDİ PARKI) 45-71-M00231_953208230_953208230 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 23:43:44 | 06.02.2021 00:43:28 | 0.99556 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3152
1673406 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1439 35-01-M01439_C_56358143_56358143 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 18:39:01 | 05.02.2021 19:18:17 | 0.65444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3788 | 0 | 0 | 25.3788
1673005 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-4 (BEYDERESİ) 35-19-M00216_11903039_56373314_56373314 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:37:52 | 05.02.2021 17:38:24 | 8.0089 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2846 | 0 | 88.6651 | 0 | 167.2953 | 0 | 0 | 259.245
1673343 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BATIÇİM-2 M17_2056412 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:49:25 | 05.02.2021 19:12:10 | 2.3792 | 0 | 853 | 2 | 0 | 15 | 228 | 16 | 15 | 0 | 1089.3805 | 2.9616 | 0 | 1177.2357 | 1264.5708 | 6590.4853 | 624.6589 | 10749.2929
1673074 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3956 35-03-K03956_C C1_5906507 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:38:26 | 05.02.2021 15:23:51 | 4.7569 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 106.1248 | 0 | 0 | 0 | 116.5755 | 0 | 0 | 222.7003
1673237 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-101 35-19-L00101_95000119800_95000119800 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 14:08:23 | 05.02.2021 17:56:18 | 3.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.127 | 0 | 0 | 7.127
1673383 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIK TR-1 (M-135) 35-22-M00135_955256454_955256454 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 17:48:59 | 05.02.2021 19:52:06 | 2.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.7931 | 189.7931
1673134 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2932 35-07-K02932_35-07-K02932_49837041 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 12:10:43 | 05.02.2021 14:09:10 | 1.9741 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.6381 | 0 | 8.8115 | 0 | 29.877 | 0 | 0 | 44.3266
1673483 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | MAVİDERE TR-2 35-31-L00211_47874786_56380576_56380576 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 21:30:30 | 05.02.2021 23:47:57 | 2.2908 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5252 | 0 | 0 | 0 | 0.26967 | 0 | 0 | 2.7948
1673446 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİLEK TR-5 45-80-M02951_956545412_956545412 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 19:51:32 | 05.02.2021 21:25:46 | 1.5706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021448
1673280 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-290 35-18-L00290_12145163_56368787_56368787 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 17:31:40 | 05.02.2021 19:20:13 | 1.8092 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26.1563 | 0 | 0 | 0 | 18.5052 | 0 | 0 | 44.6615
1673423 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1302 35-09-M01302_913401457_913401457 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 19:04:58 | 05.02.2021 20:52:12 | 1.7872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69985
1673254 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUYUCAK TR-1 35-27-M00863_913812723_913812723 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 14:26:30 | 05.02.2021 19:06:00 | 4.6583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99858
1673068 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-462 BELENBAŞI 35-03-M00462_35-03-M00462_2355227 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 11:06:41 | 05.02.2021 17:45:56 | 6.654 | 0 | 27 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61.4667 | 0 | 50.254 | 0 | 38.8107 | 0 | 0 | 150.5315
1673489 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-17 35-19-L00017_10344771_56368452_56368452 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 21:54:19 | 05.02.2021 23:02:45 | 1.1406 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85.7867 | 0 | 0 | 0 | 4.5519 | 0 | 0 | 90.3385
1672925 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_DEREKÖY CUMALI M05_66051329 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 08:28:46 | 05.02.2021 09:07:55 | 0.6525 | 7 | 339 | 13 | 14 | 17 | 43 | 0 | 0 | 1.9279 | 45.8722 | 3.3336 | 2.485 | 36.4478 | 26.6257 | 0 | 0 | 116.6921
1672905 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-30 35-19-M00030_A A01_5934997 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 06:33:02 | 05.02.2021 09:16:23 | 2.7225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3129 | 0 | 0 | 0 | 17.6104 | 0 | 0 | 20.9233
1673154 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/28 45-72-M00028_DAĞITIM TRAFOSU TR-1/28 M01_66492541 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 12:39:30 | 05.02.2021 12:54:00 | 0.24167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8003 | 0 | 0.25577 | 13.0561
1672968 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/21 45-72-M00021_45-72-M00021_61377553 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:07:09 | 05.02.2021 12:34:25 | 3.4543 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 48.6484 | 0 | 0 | 0 | 246.9432 | 0 | 3.5599 | 299.1514
1673054 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KİLLİK TR-16 45-73-M00350_DAĞITIM TRAFOSU TR-16 M06_67005503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:48:13 | 05.02.2021 11:59:17 | 1.1844 | 0 | 60 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2948 | 0 | 2.4437 | 0 | 1.4758 | 0 | 0 | 17.2143
1673409 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31(M-731) 35-30-M00731_955297732_955297732 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 18:40:28 | 05.02.2021 20:26:51 | 1.7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0626 | 0 | 0 | 1.0626
1673200 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIKRIKÇI TR-3 45-83-L00466_955159178_955159178 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:07:24 | 05.02.2021 15:43:32 | 4.6022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025197
1673246 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1519 35-03-M01519_910743169_910743169 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 14:07:52 | 05.02.2021 19:45:26 | 5.6261 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11903 | 0 | 0.0046775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12371
1673123 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-2817 35-09-K02817_A_56382320_56382320 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:51:32 | 05.02.2021 13:26:37 | 1.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6745 | 0 | 0 | 6.6745
1673286 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-73 BANKACILAR 35-14-L00073_956636074_956636074 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 15:20:04 | 05.02.2021 18:24:29 | 3.0736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66012
1672931 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HatBaşıAyırıcı_53136417 M05_53136417 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 08:42:04 | 05.02.2021 08:42:14 | 0.0027778 | 0 | 505 | 5 | 131 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.20738 | 0.068748 | 0.090252 | 1.5808 | 0.1109 | 0 | 0 | 2.0581
1672891 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TURGUTALP TR-1 M02_60210160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 01:54:23 | 05.02.2021 04:39:41 | 2.755 | 0 | 5967 | 0 | 0 | 3 | 410 | 0 | 0 | 0 | 3143.5677 | 0 | 0 | 361.2908 | 572.3682 | 0 | 0 | 4077.2267
1673183 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | DİKİLİTAŞ TR-1 45-75-M00314_45-75-M00314_2372949 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 13:09:04 | 05.02.2021 15:47:11 | 2.6353 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8982 | 0 | 0 | 0 | 0.49979 | 0 | 0 | 7.3979
1673432 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YUSUFLU TR-5 35-20-L00236_9797022_56374637_56374637 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 19:20:09 | 05.02.2021 20:01:20 | 0.68639 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6049 | 0 | 1.4737 | 0 | 5.3405 | 0 | 0 | 9.4192
1673037 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-03/01 45-71-M00003_TR-3/8 M05_2051770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:28:37 | 05.02.2021 10:52:51 | 0.40389 | 0 | 3239 | 0 | 3 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 337.6424 | 0 | 4.988 | 0 | 46.4752 | 0 | 0 | 389.1056
1672971 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/06 (DEREKENARI) 45-71-M00256_DM-18/05 M01_72077307 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:04:44 | 05.02.2021 12:45:50 | 3.685 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 544.3412 | 0 | 0 | 0 | 200.1204 | 0 | 0 | 744.4616
1673349 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KARGINIŞIKLAR TR-1 45-74-M00125_D_56380013_56380013 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:49:14 | 05.02.2021 19:38:50 | 2.8267 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.4728 | 0 | 0 | 0 | 6.6107 | 0 | 0 | 26.0835
1673326 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMZABÜKÜ TR-1 35-21-L00069_953357792_953357792 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:20:19 | 06.02.2021 02:19:03 | 9.9789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1865
1673492 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YUKARI AKTEPE PALAMUTÇUK MAH. TR-3 35-32-L00074_B_56369088_56369088 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 22:03:27 | 05.02.2021 23:06:53 | 1.0572 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074
1673369 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1150 35-04-M01150_35-04-M01150_2355035 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 17:48:24 | 05.02.2021 18:31:25 | 0.71694 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 209.4719 | 0 | 0 | 0 | 20.3035 | 0 | 5.1863 | 234.9617
1673120 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-10 35-22-M00171_955291136_955291136 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:43:58 | 05.02.2021 13:37:47 | 1.8969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21
1673263 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | NAİL TUNTAŞ VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00094_A_56362471_56362471 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:22:27 | 05.02.2021 18:02:41 | 7.6706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0323
1673449 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞCILAR TR-2 45-71-M01441_953216296_953216296 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 19:59:20 | 05.02.2021 22:13:07 | 2.2297 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5372
1672908 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-693 35-02-K00693_F f1b_5842320 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 07:12:00 | 05.02.2021 08:58:07 | 1.7686 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50.1044 | 0 | 0 | 0 | 23.4563 | 0 | 0 | 73.5607
1673057 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/14 45-72-M00014_TR-1/15 M02_66509398 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 10:26:35 | 05.02.2021 13:03:52 | 2.6214 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 1 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1004.8371 | 0 | 0 | 240.8657 | 1170.0556 | 0 | 0 | 2415.7585
1673206 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SULTAN YAYLASI TR-2 45-71-M01767_A_56384244_56384244 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 13:53:00 | 05.02.2021 20:44:05 | 6.8514 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.934
1673163 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HAMZABEYLİ KÖK 45-71-M00071_GİRİŞ M05_2076261 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:55:14 | 05.02.2021 14:45:00 | 1.8294 | 0 | 270 | 1 | 17 | 3 | 30 | 1 | 0 | 0 | 109.657 | 0.57456 | 11.8034 | 24.137 | 36.2647 | 66.1543 | 0 | 248.5909
1672914 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-5 35-22-M00235_B_56356039_56356039 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 08:06:23 | 05.02.2021 09:33:12 | 1.4469 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4586 | 0 | 0 | 0 | 0.9207 | 0 | 0 | 10.3793
1672911 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-22 45-75-M00022_B_56390474_56390474 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 07:30:18 | 05.02.2021 08:14:46 | 0.74111 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 16.7612 | 0 | 0 | 0 | 12.2682 | 0 | 0 | 29.0294
1673080 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | M-1109 35-08-M01109_35-08-M01109_42071537 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 11:04:13 | 05.02.2021 11:25:15 | 0.35056 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.1972 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 21.2422
1672957 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-14 SEVTUR 35-18-L00014_950440279_950440279 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 08:54:10 | 05.02.2021 10:30:37 | 1.6075 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8239
1673143 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910052412_910052412 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:19:23 | 05.02.2021 18:37:36 | 6.3036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.677
1673475 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-279 ERDİL SİTESİ 35-18-L00279_950438666_950438666 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 21:34:53 | 06.02.2021 02:48:38 | 5.2292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5376
1673226 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4020 35-09-K04020_97824356_97824356 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 14:12:47 | 05.02.2021 14:55:16 | 0.70806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22693 | 0 | 0 | 0.22693
1673180 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_910895380_910895380 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 13:08:37 | 05.02.2021 22:49:28 | 9.6808 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34.2435 | 0 | 0 | 0 | 2.8605 | 0 | 1205.3296 | 1242.4336
1673329 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | ERDİNÇ CELEP ÖZEL TR 35-16-L00249Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041615 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:27:00 | 05.02.2021 18:13:58 | 1.7828 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4589
1673040 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/4 35-26-M00826__56369029_56369029 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:21:14 | 05.02.2021 11:29:04 | 1.1306 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47.0102 | 0 | 0 | 0 | 14.6092 | 0 | 0 | 61.6195
1673034 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | TR-112 KAVAKDERE 35-14-M00112_C_56374666_56374666 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 10:24:00 | 05.02.2021 20:48:00 | 10.4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8815 | 0 | 1.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7037
1673429 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-433 ATİLLA BAYIR TRAFO 35-18-L00433_6915291_56370897_56370897 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 19:11:59 | 05.02.2021 23:59:09 | 4.7861 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.0945 | 0 | 0 | 0 | 7.407 | 0 | 0 | 73.5015
1673283 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSACA TR-1 45-72-L00218_956522552_956522552 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 15:17:58 | 05.02.2021 18:36:37 | 3.3108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2164
1673017 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040370 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 10:01:05 | 05.02.2021 11:31:48 | 1.5119 | 1 | 326 | 24 | 56 | 14 | 107 | 7 | 0 | 1.4517 | 90.8021 | 9.6946 | 12.8099 | 323.5221 | 52.1407 | 844.5808 | 0 | 1335.0019
1672974 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/3 45-83-L00003_TR-2/12 L04_72148348 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:04:25 | 05.02.2021 11:49:00 | 2.7431 | 0 | 11441 | 0 | 10 | 9 | 951 | 3 | 6 | 0 | 7179.8521 | 0 | 5.6166 | 886.4821 | 2906.7921 | 359.6879 | 653.5248 | 11991.9555
1673472 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-75 35-30-L00075_C_56367243_56367243 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 20:51:57 | 05.02.2021 21:36:29 | 0.74222 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1998
1673346 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BANKACILAR TR-2 35-30-M00208_955301192_955301192 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:46:37 | 05.02.2021 18:28:52 | 1.7042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15775
1673060 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_95000537666_95000537666 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:44:08 | 05.02.2021 19:32:42 | 8.8094 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1769
1673309 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞLENHOCA TR-1 35-21-L00118_953360827_953360827 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 15:37:23 | 05.02.2021 18:51:20 | 3.2325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02437
1673452 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2 35-01-K00002_910580459_910580459 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 20:03:24 | 05.02.2021 21:58:19 | 1.9153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26805
1672954 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:02:19 | 05.02.2021 17:18:57 | 8.2771 | 0 | 488 | 28 | 53 | 3 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1031.6406 | 121.425 | 115.8548 | 238.0829 | 170.1907 | 0 | 0.48014 | 1677.674
1673203 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_MANİSA-2 M04_2329933 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 13:11:51 | 05.02.2021 15:01:34 | 1.8286 | 0 | 4 | 1 | 135 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.8961 | 1.0984 | 73.8545 | 0 | 46.6173 | 0 | 0 | 122.4663
1673117 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_950445978_950445978 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:31:17 | 05.02.2021 17:59:55 | 6.4772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7788
1673160 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_953363147_953363147 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:46:46 | 05.02.2021 20:32:58 | 7.77 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0894
1672983 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-84 35-19-L00084_10774937_56392451_56392451 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:08:38 | 05.02.2021 10:49:35 | 1.6825 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 103.2401 | 0 | 0 | 0 | 6.0475 | 0 | 0 | 109.2876
1673292 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KUŞLAR TARIMSAL SULAMA 45-83-L00284_45-83-L00284_2360666 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 15:08:49 | 05.02.2021 18:59:58 | 3.8525 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2502
1673006 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | GÖRDES TR-16 45-75-M00016_45-75-M00016_2377189 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:46:35 | 05.02.2021 17:25:15 | 7.6444 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 260.7363 | 0 | 0 | 0 | 9.2519 | 0 | 0 | 269.9882
1673338 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUSUFLU TR-9 35-20-L00317_915936540_915936540 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:29:54 | 05.02.2021 19:29:53 | 2.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673152 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3889 35-02-K03889_912277096_912277096 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:36:07 | 05.02.2021 13:03:31 | 0.45667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39689
1673083 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TÜTENLİ TR-1 45-72-L00126_D_65514203_65514203 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:04:48 | 05.02.2021 17:21:07 | 6.2719 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89.5323 | 0 | 0 | 0 | 0.17109 | 0 | 0 | 89.7034
1673438 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | DM-1/4 35-18-L00579_DM-1/1 L02_72046705 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 19:39:00 | 05.02.2021 21:38:00 | 1.9833 | 0 | 87 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.4278 | 0 | 1.1281 | 0 | 4.9621 | 0 | 0 | 44.518
1673275 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M02_67094230 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 15:16:44 | 05.02.2021 15:17:34 | 0.013889 | 0 | 236 | 96 | 183 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.37165 | 1.0413 | 1.5334 | 0.39525 | 0.087113 | 0.047626 | 0 | 3.4763
1673129 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2817 35-09-K02817_915144458_915144458 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:56:37 | 05.02.2021 12:34:38 | 0.63361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673229 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-16/3 45-82-M00102_A_56404953_56404953 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 13:53:29 | 05.02.2021 14:52:05 | 0.97667 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.9332 | 0 | 0 | 0 | 23.7013 | 0 | 0 | 54.6345
1673378 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSHAKÇELEBİ TR-2 45-80-M00154_956540665_956540665 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 17:29:39 | 05.02.2021 18:59:14 | 1.4931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15049
1673398 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | GÜNEY DM 45-83-L00130_HatBaşıAyırıcı_53136739 L07_53136739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 18:33:04 | 05.02.2021 18:40:14 | 0.11944 | 0 | 919 | 30 | 144 | 6 | 97 | 0 | 0 | 0 | 13.3256 | 0.38124 | 2.2204 | 0.87568 | 3.6032 | 0 | 0 | 20.4061
1672900 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-928 35-04-K00928_912532429_912532429 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 05:03:37 | 05.02.2021 06:23:32 | 1.3319 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2643 | 0 | 0 | 0 | 9.5723 | 0 | 0 | 12.8366
1673255 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3889 35-02-K03889_912478578_912478578 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 14:52:28 | 05.02.2021 19:51:05 | 4.9769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1508
1673043 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UZUNKUYU TR-1 35-19-M00203_956699077_956699077 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:21:51 | 05.02.2021 11:41:08 | 1.3214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12031
1673069 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-3/09 (YAYLA KABİN) 45-71-M00120_DM-3/10 DM-3/11 DM-3/12 M03_72060383 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:02:33 | 05.02.2021 11:59:31 | 0.94944 | 0 | 612 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 191.454 | 0 | 0.02001 | 0 | 58.9284 | 0 | 0 | 250.4024
1673000 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-5 35-17-M00365_6775923_56357440_56357440 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:35:58 | 05.02.2021 16:03:00 | 6.4506 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.4882 | 0 | 0 | 0 | 10.4778 | 0 | 0 | 60.966
1673418 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | GÖKTAŞ TR-1 45-82-M00330_A_56407430_56407430 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 18:55:29 | 05.02.2021 21:39:10 | 2.7281 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7488
1672920 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-3 35-30-M00219_GAZETECİLER SİTESİ M04_2099587 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 08:17:24 | 05.02.2021 09:06:30 | 0.81833 | 8 | 1721 | 0 | 0 | 15 | 128 | 0 | 1 | 20.4978 | 145.5229 | 0 | 0 | 20.1299 | 162.2705 | 0 | 0.11566 | 348.5368
1673461 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-112 35-01-K00112_35-01-K00112_2375632 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 20:27:30 | 05.02.2021 21:41:50 | 1.2389 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 424.0401 | 0 | 0 | 0 | 80.9889 | 0 | 4.0478 | 509.0767
1673312 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1531 35-09-M01531_D_56367679_56367679 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 15:54:49 | 05.02.2021 18:01:00 | 2.1031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31526
1672963 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-58 35-28-L00058_MENEMEN TR-28 L02_66905822 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2021 09:06:11 | 05.02.2021 17:45:59 | 8.6632 | 0 | 1273 | 0 | 2 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 3266.9027 | 0 | 7.4381 | 0 | 2550.6144 | 0 | 0 | 5824.9553
1673481 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-2 35-31-L00335_47797523_56352284_56352284 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 21:24:54 | 05.02.2021 22:36:23 | 1.1914 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1515 | 0 | 0.92257 | 0 | 11.4118 | 0 | 0 | 15.4858
1673149 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-5 45-78-M00174_953252694_953252694 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:32:13 | 05.02.2021 13:55:34 | 1.3892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6592e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6592e-05
1673458 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-510 35-01-K00510_910032845_910032845 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 20:24:26 | 06.02.2021 01:22:01 | 4.9597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9035
1673318 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DELEMENLER BAHÇEARASI TR-1 45-73-M00670_B_56397493_56397493 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:10:00 | 05.02.2021 18:49:02 | 2.6506 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1628 | 0 | 0.31782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4806
1673003 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-693 35-02-K00693_F f2b_5842312 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 09:30:44 | 05.02.2021 11:07:38 | 1.615 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.8979 | 0 | 0 | 0 | 13.3666 | 0 | 0 | 48.2645
1673172 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YENİCEKÖY BEYLER TR-1 45-72-L00274_A_72372266_72372266 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:59:42 | 05.02.2021 17:44:48 | 4.7517 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5455 | 0 | 0.84034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3859
1673295 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-12 45-83-M00696_955178412_955178412 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 15:20:21 | 05.02.2021 16:43:51 | 1.3917 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3277
1673189 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SELİMİYE TR-2 ARNAVUTLAR 45-79-M00351_C_56364092_56364092 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 13:23:52 | 05.02.2021 14:59:25 | 1.5925 | 0 | 32 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.797 | 0 | 0.71681 | 0 | 3.4297 | 0 | 0 | 8.9435
1673335 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA SANAYİ 45-71-M00108_ M01_2081211 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:40:55 | 05.02.2021 17:44:53 | 1.0661 | 0 | 378 | 1 | 16 | 4 | 102 | 5 | 2 | 0 | 101.3582 | 0.46456 | 2.3977 | 122.161 | 80.9066 | 486.2809 | 9.8283 | 803.3973
1673381 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/40-C 45-72-M00108_956528587_956528587 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 18:07:47 | 05.02.2021 19:32:24 | 1.4103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061213
1673086 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-837 35-01-K00837_910580945_910580945 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:11:48 | 05.02.2021 14:26:09 | 3.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9605 | 0 | 0 | 3.9605
1673421 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | VEDAT FİLİZ SLM 35-26-M00730_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042052 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 18:57:16 | 05.02.2021 21:57:51 | 3.0097 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9412 | 0 | 27.9717 | 0 | 29.6732 | 0 | 0 | 61.5861
1673089 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-36 35-19-L00036_956682105_956682105 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 10:33:11 | 05.02.2021 16:19:15 | 5.7678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4731
1672923 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3663 35-04-K03663_K-4184 K01_2056167 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 08:27:47 | 05.02.2021 08:29:57 | 0.035924 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 17.1425 | 0 | 0 | 0 | 7.5943 | 0 | 0 | 24.7368
1672897 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/87 45-83-L00087_TR-2/87-1 L01_2104338 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 04:09:34 | 05.02.2021 04:12:44 | 0.052778 | 0 | 3271 | 0 | 21 | 2 | 194 | 0 | 1 | 0 | 36.5332 | 0 | 0.11724 | 0.12154 | 4.8289 | 0 | 0.077171 | 41.6781
1673395 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARAAĞAÇ TR-1 45-78-L00503_B_56392641_56392641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 18:17:27 | 05.02.2021 19:05:13 | 0.79611 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3658
1673252 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/92 45-83-L00092_955154314_955154314 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 14:18:42 | 05.02.2021 15:55:17 | 1.6097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81954
1673166 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-38 35-15-L01055_950404499_950404499 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:22:31 | 05.02.2021 15:37:43 | 3.2533 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673358 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLLER DAVULCULAR TR-11 35-31-L00192_959829594_959829594 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:58:39 | 05.02.2021 20:28:52 | 3.5036 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081013
1673511 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3689 AKBİRLİK DEMİR 35-08-K03689Ö_ K01_48526477 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 00:32:35 | 06.02.2021 00:35:30 | 0.048611 | 0 | 184 | 0 | 0 | 3 | 97 | 6 | 13 | 0 | 3.992 | 0 | 0 | 8.4528 | 12.1472 | 13.2696 | 16.0783 | 53.94
1673513 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | _B_56368240_56368240 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 00:59:33 | 06.02.2021 01:58:09 | 0.97667 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5772 | 0 | 0 | 0 | 1.9046 | 0 | 0 | 17.4818
1673515 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FIRINLI TR-7 35-20-L00094_955198576_955198576 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 01:03:07 | 06.02.2021 02:10:03 | 1.1156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0924
1673519 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_İYTE-2 M03_2314073 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 02:03:35 | 06.02.2021 02:24:21 | 0.34611 | 11 | 7449 | 1 | 124 | 28 | 750 | 3 | 7 | 12.0344 | 493.9941 | 0.075107 | 6.9793 | 48.9629 | 127.9556 | 7.2136 | 0.66538 | 697.8803
1673520 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_ALAÇATI-3 M08_2333294 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 02:07:29 | 06.02.2021 02:28:44 | 0.35417 | 11 | 7438 | 1 | 124 | 28 | 750 | 3 | 7 | 12.3145 | 505.4915 | 0.076855 | 7.1417 | 50.1025 | 130.9337 | 7.3815 | 0.68087 | 714.1231
1673521 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-43 35-13-M00056_A_56382281_56382281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 02:23:42 | 06.02.2021 02:51:23 | 0.46139 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.2152 | 0 | 0 | 0 | 0.5286 | 0 | 0 | 25.7438
1673522 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_910694555_910694555 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 02:15:17 | 06.02.2021 03:07:38 | 0.8725 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.291 | 0 | 0 | 0 | 6.491 | 0 | 0 | 14.7819
1673525 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-5/11 45-71-M00286_DM5-12 DM5-13 BOZYAKA - FUAR ALANI M03_66503621 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 06:08:20 | 06.02.2021 11:17:40 | 5.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6474 | 0 | 0 | 0 | 230.6474
1673526 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2963 35-08-K02963_913418522_913418522 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 06:18:12 | 06.02.2021 11:50:05 | 5.5314 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7733
1673528 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-22 35-13-L00022_D_56381119_56381119 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 06:28:16 | 06.02.2021 07:19:29 | 0.85361 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.8319 | 0 | 0 | 0 | 0.87231 | 0 | 0 | 19.7043
1673529 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9 45-71-M00126_953207058_953207058 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 06:34:36 | 06.02.2021 08:03:27 | 1.4808 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 1.4546 | 0 | 0 | 3.4797
1673531 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1927 35-10-K01927_A A01b_5924685 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 06:40:16 | 06.02.2021 08:51:07 | 2.1808 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.9309 | 0 | 0 | 0 | 0.10688 | 0 | 0 | 39.0378
1673532 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-61 YILANLI 45-73-M00061_945670722_945670722 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 07:03:15 | 06.02.2021 08:09:06 | 1.0975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33992
1673534 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-109 (AKARCA TR-2) 35-18-L00109_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2096494 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 07:26:22 | 06.02.2021 10:39:42 | 3.2222 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.8178 | 0 | 12.8777 | 0 | 6.4661 | 0 | 0 | 62.1616
1673535 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 07:49:42 | 06.02.2021 08:27:45 | 0.63417 | 1 | 1 | 78 | 68 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0.13666 | 0.072282 | 19.9224 | 12.3109 | 33.6058 | 9.2613 | 0 | 0 | 75.3094
1673536 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | İBRAHİM GÖK VE ARK.ÖZEL 35-22-M00394Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110669 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 07:45:49 | 06.02.2021 09:01:28 | 1.2608 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9801
1673537 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-2 M04_61320775 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 08:01:25 | 06.02.2021 09:24:29 | 1.3844 | 0 | 399 | 25 | 55 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 109.496 | 13.5505 | 22.9695 | 27.4714 | 23.8952 | 0 | 0 | 197.3826
1673538 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-518 OVACIK 35-18-L00518_956333195_956333195 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 07:57:26 | 06.02.2021 11:01:13 | 3.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63992 | 0 | 0 | 0.63992
1673539 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-132 35-01-K00132_E 1E_5867134 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 08:00:25 | 06.02.2021 09:10:45 | 1.1722 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 61.5867 | 0 | 0 | 0 | 61.9382 | 0 | 0 | 123.5248
1673540 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DEĞİRMENDERE TR-5 35-22-M00201_35-22-M00201_2375561 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 08:00:43 | 06.02.2021 13:30:14 | 5.4919 | 0 | 210 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 230.6507 | 0 | 17.1191 | 0 | 35.8131 | 0 | 0 | 283.5828
1673544 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_YAZIBAŞI-2 M26_2122350 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 08:37:55 | 06.02.2021 09:16:12 | 0.63806 | 0 | 27 | 5 | 12 | 22 | 45 | 31 | 9 | 0 | 20.4349 | 36.6947 | 19.7078 | 137.0881 | 68.467 | 1458.4319 | 624.0318 | 2364.8562
1673545 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANAYİ SİTESİ TR-1 35-17-M00295_950313992_950313992 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 08:29:43 | 06.02.2021 14:14:45 | 5.7506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8508 | 0 | 0 | 50.8508
1673546 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_53135349 M05_53135349 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 08:41:25 | 06.02.2021 08:42:05 | 0.011111 | 0 | 517 | 0 | 9 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.78043 | 0 | 0.0021858 | 0.17602 | 0.17389 | 0 | 0 | 1.1325
1673547 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | DOMBAYLI BAHÇELER TR-3 45-78-M00277_45-78-M00277_2352028 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 08:53:21 | 06.02.2021 17:13:57 | 8.3431 | 0 | 106 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 163.2702 | 0 | 7.6742 | 0 | 3.8117 | 0 | 0 | 174.7561
1673549 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950447418_950447418 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 08:51:58 | 06.02.2021 11:24:41 | 2.5453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7315
1673550 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_ZEYTİNBURNU TR-1/ZEYTİNBURNU TR-2 M03_72227760 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 08:59:08 | 06.02.2021 10:27:11 | 1.4673 | 0 | 202 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.8759 | 0 | 2.2285 | 0 | 20.8119 | 0 | 0 | 65.9162
1673552 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DEVELİ TR-42 35-22-M00042_35-22-M00042_2357594 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 09:02:27 | 06.02.2021 16:46:34 | 7.7352 | 0 | 44 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 168.0535 | 0 | 102.6829 | 0 | 166.5068 | 0 | 0 | 437.2432
1673553 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAYACIK M06_2083711 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 09:05:55 | 06.02.2021 17:39:53 | 8.5661 | 0 | 3307 | 7 | 224 | 18 | 234 | 1 | 1 | 0 | 2492.593 | 74.1202 | 392.1279 | 717.8522 | 559.7454 | 83.1925 | 0.0010073 | 4319.6322
1673555 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVACIK TR-1 35-15-L00285_950407711_950407711 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 08:49:58 | 06.02.2021 12:51:02 | 4.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11578 | 0 | 0 | 0.11578
1673556 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-2 45-80-M00136_45-80-M00136_2359614 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 09:09:16 | 06.02.2021 17:06:11 | 7.9486 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 341.7272 | 0 | 0.016794 | 0 | 21.8093 | 0 | 0 | 363.5533
1673557 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-29 (M-729) 35-30-M00729_G g2_43010578 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:09:00 | 06.02.2021 10:53:36 | 1.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2336 | 0 | 0 | 30.2336
1673558 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-290 35-19-M00465_956691386_956691386 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:09:00 | 06.02.2021 10:26:40 | 1.2944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4488
1673559 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1487 35-03-K01487_35-03-K01487_41935816 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 10:03:13 | 06.02.2021 17:06:51 | 7.0606 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 3 | 0 | 9.7065 | 0 | 0 | 0 | 677.0348 | 0 | 474.7205 | 1161.4617
1673560 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK TR-5 35-32-L00126_C_56369076_56369076 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:10:00 | 06.02.2021 10:59:23 | 1.8231 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6346 | 0 | 1.1472 | 0 | 0.47328 | 0 | 0 | 4.2551
1673561 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAYRAMCILAR TR-1 35-16-M00039_953321349_953321349 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 08:56:42 | 06.02.2021 13:30:57 | 4.5708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075098
1673562 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-2/1 35-20-L00007_955197642_955197642 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 08:59:09 | 06.02.2021 09:45:11 | 0.76722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18112 | 0 | 0 | 0.18112
1673564 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-4 35-23-M00173_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057831 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:02:41 | 06.02.2021 10:03:03 | 1.0061 | 0 | 48 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16.7324 | 0 | 11.4472 | 0 | 43.0077 | 0 | 0 | 71.1873
1673565 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YASEMİN DM 35-19-M00002_A A1_5934877 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:09:08 | 06.02.2021 18:28:03 | 9.3153 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5937
1673567 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | GÖRDES TR-7 45-75-M00342_45-75-M00342_2347864 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 09:19:56 | 06.02.2021 17:22:50 | 8.0483 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 370.5374 | 0 | 0 | 0 | 58.281 | 0 | 0 | 428.8183
1673570 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | CABERBURHAN TR-1 45-73-M00869_B_56404350_56404350 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:30:00 | 06.02.2021 13:10:32 | 3.6756 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.1905 | 0 | 0 | 0 | 6.3022 | 0 | 0 | 25.4927
1673571 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | MAHMUTLAR TR-2 45-74-M00164_45-74-M00164_2355359 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 09:30:53 | 06.02.2021 17:15:15 | 7.7392 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 187.0536 | 0 | 0 | 0 | 116.3175 | 0 | 0 | 303.3711
1673573 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-1/38 45-71-M00050__73544164_73544164 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:31:00 | 06.02.2021 12:01:40 | 2.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079188 | 0 | 0 | 0.079188
1673574 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-1/40 45-71-M00052_C_60985038_60985038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 08:40:31 | 06.02.2021 15:04:58 | 6.4075 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 397.088 | 0 | 0 | 0 | 15.9375 | 0 | 0 | 413.0255
1673575 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-914 35-01-K00914_K-4832 K02_2309782 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:33:15 | 06.02.2021 09:35:55 | 0.044444 | 0 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 70.7029 | 0 | 0 | 0 | 6.3412 | 0 | 0 | 77.0441
1673576 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA |  | K-1258 35-04-K01258_35-04-K01258_2373791 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 09:09:06 | 06.02.2021 13:11:58 | 4.0478 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 903.6694 | 0 | 0 | 0 | 363.472 | 0 | 11.0602 | 1278.2016
1673577 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_ÇIKRIKÇI L02_72176473 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:08:33 | 06.02.2021 11:34:54 | 2.4392 | 0 | 712 | 5 | 32 | 4 | 49 | 1 | 1 | 0 | 266.2126 | 8.3864 | 5.2042 | 25.8726 | 65.8327 | 100.3341 | 8.1441 | 479.9867
1673579 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-132 35-01-K00132_E 1E_5867134 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:21:53 | 06.02.2021 10:35:05 | 1.22 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 65.9743 | 0 | 0 | 0 | 68.0446 | 0 | 0 | 134.0189
1673580 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_910609621_910609621 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:19:44 | 06.02.2021 10:08:44 | 0.81667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 7.03
1673582 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-247 35-18-L00247_950440931_950440931 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:35:32 | 06.02.2021 14:15:17 | 4.6625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82013
1673583 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_A_65508700_65508700 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:37:29 | 06.02.2021 11:17:58 | 1.6747 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.96 | 0 | 0.18764 | 0 | 5.9449 | 0 | 0 | 27.0925
1673585 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-293 YENİ MECİDİYE 35-18-L00293_11997476 b1_5958787 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:38:11 | 06.02.2021 15:05:41 | 5.4583 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 177.8408 | 0 | 0 | 0 | 10.683 | 0 | 0 | 188.5238
1673588 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_ŞEHİR-2 (TR-5) M04_72234121 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:47:05 | 06.02.2021 11:08:44 | 1.3608 | 1 | 538 | 39 | 49 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0.44771 | 123.0462 | 17.7031 | 8.7768 | 27.6441 | 49.6957 | 0 | 0 | 227.3136
1673589 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_950453979_950453979 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:40:34 | 06.02.2021 14:06:04 | 4.425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3592
1673590 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜZELHİSAR TR-2 35-17-M00168_950304397_950304397 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:43:31 | 06.02.2021 13:09:04 | 3.4258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36581
1673592 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139031 M06_53139031 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:41:46 | 06.02.2021 11:04:28 | 1.3783 | 1 | 0 | 30 | 51 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6004 | 32.6746 | 198.4474 | 17.8058 | 0 | 0 | 269.5282
1673593 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-22/5 45-71-M01754_953190327_953190327 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:20:48 | 06.02.2021 13:01:31 | 3.6786 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1457
1673594 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MALTEPE TR-1 35-28-M00444_953373789_953373789 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:52:17 | 06.02.2021 15:02:15 | 5.1661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001979
1673595 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4269 35-01-K04269_35-01-K04269_2375776 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 09:56:04 | 06.02.2021 13:39:10 | 3.7181 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 751.9527 | 0 | 0 | 0 | 168.3657 | 0 | 0 | 920.3184
1673596 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ VE VERİCİLER L02_2324754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:54:08 | 06.02.2021 11:11:01 | 1.2814 | 1 | 1095 | 0 | 18 | 3 | 96 | 0 | 0 | 2.391 | 763.2456 | 0 | 10.7686 | 48.7336 | 92.3707 | 0 | 0 | 917.5096
1673597 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2328467 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 10:05:43 | 06.02.2021 13:08:42 | 3.0497 | 4 | 886 | 29 | 393 | 13 | 165 | 1 | 1 | 4.9142 | 684.1006 | 37.3748 | 301.5463 | 293.1441 | 494.7421 | 0 | 4.8155 | 1820.6376
1673599 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 10:02:01 | 06.02.2021 10:04:06 | 0.034722 | 0 | 270 | 11 | 24 | 9 | 36 | 3 | 0 | 0 | 3.9184 | 0.39622 | 0.26578 | 1.057 | 1.2075 | 7.8676 | 0 | 14.7125
1673600 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | BALIKLIOVA TR-1 35-19-L00271_B _5854799 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 10:01:00 | 06.02.2021 17:36:47 | 7.5964 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
1673602 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/28 45-71-M00536_953200873_953200873 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:34:03 | 06.02.2021 12:23:30 | 2.8242 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.1924 | 0 | 0 | 0 | 27.8129 | 0 | 0 | 46.0053
1673605 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-914 35-01-K00914_K-4832 K02_2034889 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 09:42:43 | 06.02.2021 11:07:11 | 1.4078 | 0 | 2762 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 1906.4244 | 0 | 0 | 0 | 137.7595 | 0 | 0 | 2044.1839
1673606 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-53 35-15-M00053__72374884_72374884 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 10:06:00 | 06.02.2021 16:01:58 | 5.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5344 | 0 | 0 | 94.5344
1673608 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLI KÖYÜ TR-1 35-10-L00024_965587293_965587293 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 10:03:58 | 06.02.2021 14:53:22 | 4.8233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673611 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | ZEYTİNDAĞ NECATİ GEÇİDİ SULAMA TR 35-16-M00181_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042503 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 10:18:00 | 06.02.2021 10:56:41 | 0.64472 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6005 | 0 | 2.3351 | 0 | 0 | 7.9356
1673612 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_95000142221_95000142221 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 10:09:09 | 06.02.2021 14:09:43 | 4.0094 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7779
1673613 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-9 GERMİYAN 35-18-M00009_950441958_950441958 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 10:27:14 | 06.02.2021 19:09:46 | 8.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1687 | 0 | 0 | 1.1687
1673616 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_953220953_953220953 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 10:28:37 | 06.02.2021 12:06:56 | 1.6386 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3206
1673618 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-109 BEYLER KÖYÜ 35-14-L00109_956659986_956659986 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 10:39:00 | 06.02.2021 13:17:28 | 2.6411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16205
1673619 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 35-26-M00093_956600844_956600844 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 10:34:26 | 06.02.2021 17:16:37 | 6.7031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673624 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-5 (TR-186) 35-19-L00186_956690998_956690998 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 10:47:58 | 06.02.2021 17:30:12 | 6.7039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4749
1673625 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1250 35-01-M01250_910573157_910573157 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 10:53:19 | 06.02.2021 12:19:00 | 1.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5999 | 0 | 0 | 56.5999
1673629 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-133 MANİSALILAR SİTESİ 35-14-L00133_8910915 D1b_5959435 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 11:06:26 | 06.02.2021 12:26:40 | 1.3372 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4958
1673633 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-13 (KARAPINAR) 35-19-L00143_6451057_56376666_56376666 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 11:15:02 | 06.02.2021 18:16:35 | 7.0258 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.2771 | 0 | 0 | 0 | 9.5283 | 0 | 0 | 39.8054
1673634 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVŞAR TR-1 45-83-L00340_955159552_955159552 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 10:59:40 | 06.02.2021 11:52:46 | 0.885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18077
1673637 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇENİKLER TR-1 35-20-L00284_35-20-L00284_2363349 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 11:14:55 | 06.02.2021 13:43:48 | 2.4814 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.8976 | 0 | 0 | 0 | 18.7106 | 0 | 0 | 45.6082
1673638 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-112 OVACIK 35-18-L00112_950439439_950439439 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 11:33:00 | 06.02.2021 12:11:59 | 0.64972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20247
1673639 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 (DM-2/TR-15) 35-22-M00017_955260564_955260564 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 11:29:23 | 06.02.2021 15:34:39 | 4.0878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673643 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMCELLİ TR-4 KARAOĞLANLAR 45-79-M00371_945562032_945562032 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 11:42:48 | 06.02.2021 13:07:55 | 1.4186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673644 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2081976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 11:52:45 | 06.02.2021 11:53:46 | 0.016944 | 1 | 1559 | 17 | 407 | 14 | 124 | 0 | 1 | 0.013982 | 5.028 | 0.12625 | 1.3797 | 7.5899 | 1.9516 | 0 | 0.020903 | 16.1103
1673645 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/13 35-29-M00100_950330474_950330474 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 11:39:13 | 06.02.2021 13:34:33 | 1.9222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5508 | 0 | 0 | 0 | 2.1881 | 0 | 0 | 3.7389
1673647 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1902 35-10-K01902_98021462_98021462 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 11:38:57 | 06.02.2021 12:31:33 | 0.87667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2199
1673648 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESENDERE TR-1 35-21-L00108_953357406_953357406 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 11:48:29 | 06.02.2021 14:25:48 | 2.6219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30927
1673649 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | PINARCIK TR-2 45-72-L00755_D_56394577_56394577 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 11:48:49 | 06.02.2021 18:25:15 | 6.6072 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016458 | 0 | 3.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3059
1673651 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_953367914_953367914 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:05:00 | 06.02.2021 12:41:17 | 0.60472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19259
1673653 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KUYUCAK DM 35-27-M00273_KUYUCAK M04_72164171 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:03:09 | 06.02.2021 12:32:26 | 0.48806 | 1 | 460 | 23 | 24 | 28 | 65 | 4 | 0 | 0.89491 | 55.1509 | 10.7868 | 1.9454 | 128.6936 | 26.3329 | 41.867 | 0 | 265.6714
1673657 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1288 35-02-M01288_D_56365670_56365670 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:03:20 | 06.02.2021 13:09:48 | 1.1078 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.9892 | 0 | 0 | 0 | 0.94346 | 0 | 0 | 22.9326
1673660 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-229 35-14-M00229_956662044_956662044 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:16:37 | 06.02.2021 13:39:23 | 1.3794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72313
1673661 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÇAMBEL TR1 35-27-M00477_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052407 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:18:46 | 06.02.2021 13:49:04 | 1.505 | 0 | 175 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 64.6895 | 0 | 1.8163 | 0 | 9.1771 | 0 | 0 | 75.6829
1673662 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_KARAREİS M02_72153263 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:28:00 | 06.02.2021 14:58:32 | 2.5089 | 3 | 688 | 4 | 0 | 13 | 11 | 1 | 0 | 113.3679 | 209.2581 | 80.2125 | 0 | 482.4858 | 27.6788 | 5.3384 | 0 | 918.3415
1673663 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | İSKELE KÖK 35-19-L00275_TR-55 L02_72119385 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:30:05 | 06.02.2021 13:18:00 | 0.79861 | 1 | 2369 | 0 | 56 | 8 | 256 | 0 | 1 | 16.4956 | 1048.3878 | 0 | 19.1079 | 133.6053 | 437.4216 | 0 | 1.6653 | 1656.6835
1673664 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DENİZ KABUĞU SİTESİ TR 35-30-M00060_A _42974236 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:32:00 | 06.02.2021 14:05:28 | 1.5578 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3182 | 0 | 0 | 0 | 0.0021068 | 0 | 0 | 2.3203
1673665 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-6 35-13-M00053_946422213_946422213 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:29:08 | 06.02.2021 13:49:04 | 1.3322 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.685
1673666 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65826607 M08_65826607 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:33:40 | 06.02.2021 14:35:45 | 2.0347 | 0 | 176 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.1873 | 0 | 1.1468 | 0 | 7.3493 | 0 | 0 | 57.6834
1673668 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_6197188 A01_5962531 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:29:45 | 06.02.2021 20:15:59 | 7.7706 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61.1117 | 0 | 0 | 0 | 21.6249 | 0 | 0 | 82.7366
1673670 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-2 35-19-L00272_956672817_956672817 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:37:19 | 06.02.2021 15:47:40 | 3.1725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3927
1673671 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950447418_950447418 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:38:55 | 06.02.2021 22:35:15 | 9.9389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8154
1673673 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_SANAYİ M01_2308137 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:50:00 | 06.02.2021 13:42:00 | 0.86667 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 1.7383 | 0 | 13.0533 | 0 | 27.187 | 0 | 104.4431 | 146.4217
1673674 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-286 35-18-L00286_950452419_950452419 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:53:00 | 06.02.2021 15:35:52 | 2.7144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003913
1673675 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ TR-8 35-21-L00131_953361497_953361497 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:43:23 | 06.02.2021 15:26:06 | 2.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21641 | 0 | 0 | 0.21641
1673677 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-598 35-01-K00598_K-819 K02_2038570 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:57:05 | 06.02.2021 12:57:45 | 0.011111 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 6.0473 | 0 | 0 | 0 | 0.53623 | 0 | 0.11314 | 6.6967
1673678 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-379 35-01-K00379_B_56389709_56389709 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:09:59 | 06.02.2021 14:36:51 | 2.4478 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9074
1673680 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-163 35-18-M00163_950444218_950444218 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:47:03 | 06.02.2021 14:56:45 | 2.1617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019894
1673681 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | GÖLMARMARA TR-10 45-85-L00010_A_56401557_56401557 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:58:00 | 06.02.2021 16:02:18 | 3.0717 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2552
1673683 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1011 35-01-K01011_910843467_910843467 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:35:14 | 06.02.2021 15:56:14 | 3.35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.7449 | 0 | 0 | 0 | 14.7542 | 0 | 0 | 35.4991
1673684 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1992 35-09-M01992_942546666_942546666 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:56:11 | 06.02.2021 13:16:23 | 0.33667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56278
1673685 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-228 35-07-K00228_B_56382989_56382989 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:28:08 | 06.02.2021 14:44:33 | 2.2736 | 0 | 22 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.5119 | 0 | 17.45 | 0 | 11.6694 | 0 | 0 | 51.6313
1673686 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-405 35-02-K00405_B_56363139_56363139 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 13:02:33 | 06.02.2021 13:47:58 | 0.75694 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 20.7135 | 0 | 0 | 0 | 28.3151 | 0 | 0 | 49.0286
1673687 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FIRINLI TR-3 35-20-L00091_955208839_955208839 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:12:33 | 06.02.2021 14:35:44 | 2.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8951 | 0 | 0 | 1.8951
1673688 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | AVŞAR TR-2 45-75-M00196_45-75-M00196_2373944 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 13:01:32 | 06.02.2021 16:52:21 | 3.8469 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8767
1673691 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-86 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00086_956637921_956637921 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 13:02:01 | 06.02.2021 14:43:11 | 1.6861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026002
1673692 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/23 45-71-M02399_953200068_953200068 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 13:01:06 | 06.02.2021 22:16:53 | 9.2631 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4571
1673693 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 GİRİŞ M04_66033226 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.02.2021 13:13:15 | 06.02.2021 13:50:50 | 0.62639 | 18 | 3727 | 46 | 365 | 84 | 782 | 17 | 3 | 6.4555 | 473.8591 | 146.1268 | 46.2902 | 348.7672 | 312.5768 | 943.3605 | 81.9961 | 2359.4322
1673694 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 (M-719) 35-30-M00719_955298754_955298754 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2021 13:09:46 | 06.02.2021 13:59:22 | 0.82667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5792
1673695 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | YENİCEKÖY TR-2 45-72-L00183_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109339 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 13:13:25 | 06.02.2021 14:51:19 | 1.6317 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9388 | 0 | 3.032 | 0 | 0.19717 | 0 | 0 | 9.168
1673698 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-5 35-22-M00287_949788597_949788597 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 13:07:35 | 06.02.2021 18:45:05 | 5.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7201
1673701 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | _5764699_56365821_56365821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 13:14:09 | 06.02.2021 13:55:55 | 0.69611 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.9815 | 0 | 0 | 0 | 11.0209 | 0 | 0 | 58.0024
1673702 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 13:28:02 | 06.02.2021 13:39:10 | 0.18556 | 0 | 0 | 1 | 129 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10708 | 26.8041 | 0 | 0.15486 | 0 | 0 | 27.066
1673705 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4494 35-03-K04494_35-03-K04494_41923932 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 13:32:36 | 06.02.2021 13:55:44 | 0.38556 | 0 | 831 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 91.8249 | 0 | 0.21883 | 0 | 17.8988 | 0 | 0 | 109.9425
1673706 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1858 35-09-K01858_35-09-K01858_47399716 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 13:23:35 | 06.02.2021 13:49:33 | 0.43278 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 1 | 0 | 0.67483 | 0 | 0 | 0 | 74.2254 | 0 | 16.3728 | 91.273
1673708 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057101 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.02.2021 13:28:03 | 06.02.2021 14:44:15 | 1.27 | 3 | 678 | 4 | 42 | 15 | 150 | 2 | 1 | 1.2809 | 164.6624 | 47.2381 | 10.742 | 95.2731 | 87.866 | 215.9503 | 3.0812 | 626.094
1673709 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERDELLİ TR-1 45-72-L00477_95000577632_95000577632 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 13:38:55 | 06.02.2021 15:11:08 | 1.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6887 | 0 | 0 | 2.6887
1673710 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARIKBAŞI TR-1 35-20-L00218_95000071655_95000071655 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 13:24:31 | 06.02.2021 15:07:31 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3093 | 0 | 0 | 1.3093
1673713 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-6 35-19-M00218_956696456_956696456 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 13:38:53 | 06.02.2021 22:03:24 | 8.4086 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29397
1673715 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_53134183 M05_53134183 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 13:44:14 | 06.02.2021 15:14:02 | 1.4967 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2073 | 0 | 2.6116 | 0 | 0 | 9.8189
1673718 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_A a10_5780405 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 13:52:00 | 06.02.2021 15:51:45 | 1.9958 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.0242 | 0 | 0 | 0 | 3.7528 | 0 | 0 | 12.777
1673720 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİOBA TR-2 35-29-L00074_950324255_950324255 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 13:56:25 | 06.02.2021 15:38:12 | 1.6964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33844
1673721 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-4576 35-07-K04576_TRAFO K03_48407107 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:04:33 | 06.02.2021 15:16:28 | 1.1986 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3883
1673723 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖZDOĞAN PLASTİK KÖK 35-27-M00848_HatBaşıAyırıcı_53137445 M03_53137445 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 13:59:51 | 06.02.2021 16:10:34 | 2.1786 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41902 | 0 | 54.3957 | 0 | 0 | 0 | 54.8147
1673724 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/2 45-71-M00373_953197181_953197181 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 13:42:01 | 06.02.2021 21:15:22 | 7.5558 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9065
1673726 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2754 35-01-K02754_911365108_911365108 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:06:16 | 06.02.2021 18:35:56 | 4.4944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8133
1673728 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BAŞKÖY TR-1 35-29-L00229_A_56395257_56395257 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:11:12 | 06.02.2021 17:51:35 | 3.6731 | 0 | 58 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.2493 | 0 | 7.4331 | 0 | 24.8689 | 0 | 0 | 81.5513
1673730 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/18 35-26-M00803_B B02_5858201 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 13:58:51 | 06.02.2021 17:08:54 | 3.1675 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 127.9487 | 0 | 0 | 0 | 4.0002 | 0 | 0 | 131.9489
1673731 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-22 35-27-M00616_966248339_966248339 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:09:00 | 06.02.2021 19:00:44 | 4.8622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8454
1673732 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_HatBaşıAyırıcı_53138775 M06_53138775 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:24:00 | 06.02.2021 15:44:02 | 1.3339 | 0 | 1275 | 18 | 238 | 11 | 454 | 0 | 0 | 0 | 259.595 | 30.2956 | 36.5552 | 55.365 | 241.3649 | 0 | 0 | 623.1757
1673733 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 35-28-M00128_953384128_953384128 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:23:14 | 06.02.2021 23:54:27 | 9.5203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673734 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BURHAN KURTOĞLU TR-1 45-71-M01358_953246501_953246501 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 13:56:35 | 06.02.2021 18:52:14 | 4.9275 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0971
1673735 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1010 35-03-M01010_915031378_915031378 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:10:16 | 06.02.2021 18:03:34 | 3.8883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67432
1673736 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1128 35-01-M01128_911187790_911187790 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:27:17 | 06.02.2021 20:34:04 | 6.1131 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3019
1673738 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | S.S.ÖZBURAK SİTESİ TR 35-30-L00107_B b2_48729040 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:33:00 | 06.02.2021 15:57:30 | 1.4083 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3352
1673740 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-767 35-01-K00767_911535072_911535072 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:31:52 | 06.02.2021 17:13:17 | 2.6903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84996
1673741 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SİMKUR SİTESİ M-307 35-30-M00307_955305772_955305772 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:23:39 | 06.02.2021 15:06:57 | 0.72167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0026324
1673742 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1992 35-09-M01992_942546666_942546666 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:28:22 | 06.02.2021 15:58:37 | 1.5042 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5002
1673743 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-30 35-15-L00240_B_56369001_56369001 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:29:07 | 06.02.2021 14:48:40 | 0.32583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11098
1673744 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_950424058_950424058 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:27:35 | 06.02.2021 16:27:18 | 1.9953 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3886
1673746 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-146 45-78-L00146_49414040_56388434_56388434 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:38:06 | 06.02.2021 15:41:14 | 1.0522 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.4148 | 0 | 0 | 0 | 0.20355 | 0 | 0 | 12.6183
1673747 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM TR-2 35-30-L00128_955304352_955304352 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:37:07 | 06.02.2021 16:00:43 | 1.3933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1322
1673748 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-405 35-02-K00405_E_56364960_56364960 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:46:40 | 06.02.2021 16:12:16 | 1.4267 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 116.2147 | 0 | 0 | 0 | 55.7717 | 0 | 0 | 171.9864
1673752 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP SİTESİ ÖZEL TR 45-71-M01764Ö_941950853_941950853 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:50:03 | 06.02.2021 17:53:52 | 3.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032618 | 0 | 0 | 0.032618
1673755 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-34 (DM 7/13) 35-28-L00034_953375230_953375230 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:58:03 | 06.02.2021 20:59:56 | 6.0314 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.914 | 0 | 0 | 0 | 12.3053 | 0 | 0 | 31.2194
1673762 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-68 ÇAYIRÇEŞME 35-19-L00068_956670551_956670551 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 15:03:36 | 06.02.2021 23:17:11 | 8.2264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.481
1673763 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | EKİZ KÖK 35-23-M00087_İSMAİL CİDER ENH M02_72156399 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 15:09:13 | 06.02.2021 19:18:44 | 4.1586 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21.1026 | 0 | 19.6951 | 0 | 56.8405 | 0 | 0 | 0 | 97.6382
1673764 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BADINCA TR-4 45-73-M00382_E_56390800_56390800 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 15:11:08 | 06.02.2021 17:41:12 | 2.5011 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0908 | 0 | 2.3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4313
1673768 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1003 35-03-M01003_910243386_910243386 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 15:14:06 | 06.02.2021 17:01:09 | 1.7842 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0814
1673769 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | HACIKÖSELİ TR-1 45-83-L00427_48140059_56391981_56391981 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 15:14:27 | 06.02.2021 17:28:56 | 2.2414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28108
1673772 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1251 35-01-M01251_910590897_910590897 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 15:18:24 | 07.02.2021 12:25:12 | 21.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.558 | 0 | 0 | 25.558
1673773 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-01/TR-91 45-71-M01856_953195147_953195147 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 15:08:13 | 06.02.2021 22:35:13 | 7.45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0829
1673777 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KORUCUK-2 35-26-M00462_6905930_56357797_56357797 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 15:34:00 | 06.02.2021 19:08:52 | 3.5811 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.9744 | 0 | 0 | 0 | 34.9123 | 0 | 0 | 76.8866
1673779 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILDAM TR-1 45-75-M00149_945603178_945603178 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 15:32:30 | 06.02.2021 20:57:28 | 5.4161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90126
1673780 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-11 35-28-M00236_B_56353498_56353498 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 15:45:00 | 06.02.2021 18:36:54 | 2.865 | 0 | 12 | 0 | 56 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.1763 | 0 | 13.2216 | 0 | 11.1878 | 0 | 0 | 29.5856
1673781 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_953365663_953365663 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:38:46 | 06.02.2021 18:03:04 | 3.405 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64691
1673782 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAALAN YEDİEVLER TR-2 35-22-M00220_955266174_955266174 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 15:41:52 | 06.02.2021 17:04:18 | 1.3739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26768
1673783 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLE TR-4 35-22-M00189_955294756_955294756 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 15:41:47 | 06.02.2021 17:44:24 | 2.0436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090582
1673785 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 DM (M-702) 35-30-M00702_955299537_955299537 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 15:38:11 | 06.02.2021 17:27:33 | 1.8228 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1614
1673788 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-85 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00085_956638189_956638189 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 15:45:22 | 06.02.2021 18:48:02 | 3.0444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9466
1673790 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-7 (TR-308) 35-19-L00361_956666074_956666074 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 15:46:05 | 06.02.2021 18:29:27 | 2.7228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673791 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-4/14 35-28-M00033_ULUKENT DM-4/10 M01_66487626 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 15:48:30 | 06.02.2021 19:02:00 | 3.225 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 826.849 | 0 | 0 | 0 | 298.5893 | 0 | 0 | 1125.4383
1673793 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | PAŞATIMARI TARIMSAL SULAMA TR-4 45-83-M00246_48140662_56396289_56396289 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 15:53:46 | 06.02.2021 17:43:31 | 1.8292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13182 | 0 | 0 | 0.13182
1673794 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM02/TR10 45-73-M00014_TR-15-16 M05_2084091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 16:00:05 | 06.02.2021 16:46:52 | 0.77972 | 0 | 1287 | 0 | 5 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 285.458 | 0 | 0.30313 | 0 | 44.7788 | 0 | 0 | 330.54
1673795 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-1/59 45-71-M00020_C_56397955_56397955 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 16:35:51 | 06.02.2021 19:01:04 | 2.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4134 | 0 | 30.7518 | 55.1652
1673796 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-132 35-01-K00132_E 1E_5867134 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 13:01:11 | 06.02.2021 21:13:16 | 8.2014 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 439.0297 | 0 | 0 | 0 | 386.4663 | 0 | 0 | 825.496
1673797 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-293 YENİ MECİDİYE 35-18-L00293_11997476 b1_5958787 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 15:57:37 | 07.02.2021 02:54:10 | 10.9425 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 383.6779 | 0 | 0 | 0 | 14.8983 | 0 | 0 | 398.5762
1673799 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-471 35-02-K00471_910046980_910046980 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 15:57:35 | 06.02.2021 16:51:00 | 0.89028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00030465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00030465
1673803 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-126 35-16-L00126_953335453_953335453 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 16:14:39 | 06.02.2021 17:39:59 | 1.4222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26925
1673804 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-115 ZEYTİNALANI 35-19-L00115_35-19-L00115_2376174 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 16:12:16 | 06.02.2021 20:55:39 | 4.7231 | 0 | 277 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 633.8269 | 0 | 0 | 0 | 66.7692 | 0 | 0 | 700.5961
1673805 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1876 35-09-K01876_912798242_912798242 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 15:53:36 | 06.02.2021 16:37:23 | 0.72972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006222
1673807 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_GERENKÖY M01_72155600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 16:27:15 | 06.02.2021 16:27:35 | 0.0055556 | 23 | 3883 | 22 | 134 | 39 | 546 | 7 | 0 | 0.060276 | 9.2461 | 0.76524 | 0.24592 | 1.646 | 3.3836 | 0.60092 | 0 | 15.948
1673808 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İLTUR TR-1 35-19-M00433_956688722_956688722 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 16:21:36 | 06.02.2021 19:12:05 | 2.8414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10622
1673812 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | EMCELLİ TR-3 TARIMSAL SULAMA 45-79-M00156_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2076332 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 16:20:54 | 06.02.2021 17:53:28 | 1.5428 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7586
1673814 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR KÖK GİRİŞ M01_72258015 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 16:37:46 | 06.02.2021 19:24:18 | 2.7756 | 6 | 508 | 123 | 34 | 19 | 66 | 0 | 0 | 7.8085 | 299.5388 | 168.4443 | 18.8714 | 2728.079 | 98.8356 | 0 | 0 | 3321.5777
1673815 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-3 35-17-M00203_950308076_950308076 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 16:30:39 | 08.02.2021 19:07:03 | 50.6067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2621
1673816 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | VEZİROĞLU TR-1 45-71-M01034_ H_42027122 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 16:33:11 | 06.02.2021 18:57:00 | 2.3969 | 0 | 65 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.6609 | 0 | 3.5637 | 0 | 1.5417 | 0 | 0 | 38.7663
1673818 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1283 35-02-M01283_A_56366200_56366200 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 16:40:19 | 06.02.2021 17:39:03 | 0.97889 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 77.9606 | 0 | 0 | 0 | 17.1753 | 0 | 0 | 95.1359
1673819 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÇANDIR TR-1 45-74-M00113_B_56352948_56352948 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 16:38:44 | 06.02.2021 18:03:51 | 1.4186 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9184 | 0 | 0 | 0 | 0.74818 | 0 | 0 | 4.6666
1673820 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-39 35-23-M00039_C_56376166_56376166 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 16:43:36 | 06.02.2021 17:31:06 | 0.79167 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5707 | 0 | 0 | 0 | 1.2949 | 0 | 0 | 8.8656
1673821 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOCAKORU TR-1 45-71-M01490_953211162_953211162 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 16:41:55 | 06.02.2021 20:18:32 | 3.6103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031642
1673822 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-967 35-02-K00967_10864777 C1B_5817005 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 16:42:37 | 07.02.2021 01:44:56 | 9.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.113 | 0 | 7.9688 | 125.0818
1673825 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRNEKKÖY TR3 35-27-L00124_98706913_98706913 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 16:56:14 | 06.02.2021 19:17:20 | 2.3517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0592
1673826 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-236 35-18-L00236_950441358_950441358 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:04:57 | 07.02.2021 02:55:33 | 9.8433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5419
1673828 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_B b1b_5786274 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:02:59 | 06.02.2021 18:42:24 | 1.6569 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.4217 | 0 | 0 | 0 | 7.1922 | 0 | 0 | 50.6139
1673830 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-4/10 35-28-M00032_A_60984339_60984339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:04:56 | 06.02.2021 17:56:20 | 0.85667 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 75.7697 | 0 | 0 | 0 | 19.4302 | 0 | 0 | 95.1999
1673831 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/59 45-72-M00059_956528947_956528947 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:08:14 | 06.02.2021 20:16:05 | 3.1308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006675
1673833 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2617 35-08-K02617_915130609_915130609 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 16:50:23 | 06.02.2021 18:37:18 | 1.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9058 | 0 | 0 | 2.9058
1673834 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 35-16-L00010_953333785_953333785 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:12:36 | 06.02.2021 18:14:54 | 1.0383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673835 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-116 TAŞKENT SİTESİ 35-14-M00116_8542616_56373381_56373381 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:13:44 | 06.02.2021 19:40:56 | 2.4533 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61262
1673836 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR |  | K-3289 RUBA GİYİM 35-08-K03289Ö_ K01_2317149 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2021 17:38:44 | 06.02.2021 17:40:21 | 0.026748 | 0 | 184 | 0 | 0 | 3 | 97 | 6 | 13 | 0 | 2.7667 | 0 | 0 | 5.8839 | 11.2498 | 7.0636 | 8.2776 | 35.2416
1673837 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-12 35-21-L00134_953362003_953362003 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:56:00 | 06.02.2021 18:24:42 | 0.47833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21236
1673838 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_HatBaşıAyırıcı_53137696 M05_53137696 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:54:54 | 06.02.2021 19:40:42 | 1.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6135 | 0 | 0 | 0 | 18.6135
1673839 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _A_56388203_56388203 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:56:52 | 06.02.2021 18:28:47 | 0.53194 | 0 | 88 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3431 | 0 | 0.20862 | 0 | 1.5655 | 0 | 0 | 8.1172
1673841 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1507 35-03-K01507_D d3b_5781231 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:56:00 | 06.02.2021 18:47:09 | 0.8525 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3518
1673842 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-19 45-80-M00019_956558846_956558846 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:03:00 | 06.02.2021 18:46:33 | 0.72583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56403
1673843 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRAZDAMLARI TR-12 45-78-M00577_953254808_953254808 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:54:53 | 06.02.2021 18:48:39 | 0.89611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13842
1673848 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SERİNYAYLA TR-2 45-73-L00005_B_56376568_56376568 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:57:19 | 06.02.2021 19:16:57 | 1.3272 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9208 | 0 | 0.0057354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9265
1673849 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MECİDİYE TR-3 45-72-L00576_956500687_956500687 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:59:24 | 06.02.2021 19:01:38 | 1.0372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14187
1673850 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-1 35-22-M00165_955281657_955281657 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:59:15 | 06.02.2021 21:57:49 | 3.9761 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93385
1673851 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ÖZBEK TR-4 35-19-M00233_Ayırıcı H01_2056913 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:04:26 | 07.02.2021 01:00:24 | 6.9328 | 0 | 343 | 0 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 486.2743 | 0 | 4.6641 | 0 | 334.3734 | 0 | 0 | 825.3118
1673852 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | AŞAĞIBOSTANCI TR-1 45-76-L00027_A_56385587_56385587 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:59:55 | 06.02.2021 19:07:14 | 1.1219 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8677 | 0 | 0.0051171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8728
1673853 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FOÇA TR-25 35-23-L00025_42134795 d2_42054598 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:55:43 | 06.02.2021 22:51:34 | 4.9308 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8318
1673855 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-69 45-78-M00069_953248612_953248612 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:06:29 | 06.02.2021 18:43:19 | 0.61389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65432 | 0 | 0 | 0 | 0.051162 | 0 | 0 | 0.70548
1673856 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-452 35-02-M00452_B_56363692_56363692 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:01:00 | 06.02.2021 18:43:55 | 0.71528 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.9468 | 0 | 0 | 0 | 2.6931 | 0 | 0 | 27.6399
1673857 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14 35-17-M00014_950303032_950303032 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:01:08 | 06.02.2021 19:17:35 | 1.2742 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6645
1673859 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2963 35-08-K02963_913418522_913418522 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:02:47 | 07.02.2021 02:23:50 | 8.3508 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1919
1673860 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TUNÇKENT SİTESİ M-339 35-30-M00339_A_60982814_60982814 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:03:59 | 06.02.2021 20:55:09 | 2.8528 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 49.4514 | 0 | 0 | 0 | 3.5225 | 0 | 0.25904 | 53.2329
1673863 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238617 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:14:20 | 06.02.2021 19:13:15 | 0.98194 | 0 | 671 | 0 | 198 | 3 | 136 | 0 | 0 | 0 | 118.7477 | 0 | 63.5289 | 9.0624 | 94.6018 | 0 | 0 | 285.9408
1673864 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1129 35-03-K01129_910666012_910666012 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 15:37:58 | 06.02.2021 19:32:36 | 3.9106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7281
1673865 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/76 45-83-M00774_955152534_955152534 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 17:56:43 | 06.02.2021 18:50:05 | 0.88944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10099
1673867 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | BOSTANLI KÜME EVLERİ TR-2 45-83-M00694_A_65513867_65513867 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 16:01:27 | 06.02.2021 20:07:31 | 4.1011 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6919 | 0 | 3.9911 | 0 | 6.5987 | 0 | 0 | 13.2817
1673870 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ALİ ÖZKAN TARIMSAL SULAMA TR 45-78-M00672__72373260_72373260 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:23:06 | 06.02.2021 20:10:09 | 1.7842 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69924
1673871 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KARAVELİLER TR-2 35-16-M00127_47470088_56399696_56399696 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:29:12 | 06.02.2021 19:24:17 | 0.91806 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.0954 | 0 | 0 | 0 | 2.6274 | 0 | 0 | 7.7228
1673872 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1316 35-04-K01316_D D3B_5831290 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:35:00 | 06.02.2021 21:32:00 | 2.95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3.3016 | 0 | 0 | 0 | 50.7724 | 0 | 0 | 54.0739
1673873 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-3 35-32-L00124_A_56369093_56369093 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:35:00 | 06.02.2021 19:13:08 | 0.63556 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6091 | 0 | 0.44319 | 0 | 2.0594 | 0 | 0 | 3.1117
1673876 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _5827090_56375957_56375957 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:08:12 | 06.02.2021 20:07:33 | 1.9892 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5231
1673877 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-4171 35-04-K04171_35-04-K04171_2355039 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:38:47 | 06.02.2021 19:22:38 | 0.73083 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 113.2158 | 0 | 0 | 0 | 7.0741 | 0 | 0 | 120.29
1673880 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BAYAT ALANDAMLARI TR-1 45-75-M00243_A_56369766_56369766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:39:58 | 06.02.2021 19:31:09 | 0.85306 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81789 | 0 | 0.54245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3603
1673882 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-2 35-31-L00335_35-31-L00335_2365264 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:38:26 | 06.02.2021 20:08:21 | 1.4986 | 0 | 46 | 0 | 27 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10.161 | 0 | 2.8403 | 0 | 27.1789 | 0 | 0 | 40.1803
1673886 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2814 35-04-K02814_H_56371875_56371875 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:45:57 | 06.02.2021 20:08:46 | 1.3803 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.4691 | 0 | 0 | 0 | 22.4055 | 0 | 0 | 57.8746
1673888 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ÇİMENTEPE TR-2 45-79-M00237_B_56387119_56387119 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:50:59 | 06.02.2021 19:37:48 | 0.78028 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3369 | 0 | 0 | 0 | 1.2379 | 0 | 0 | 6.5748
1673889 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | İNCİ KÖK 35-26-M00912_ÇALIŞIRLAR PANCARA DOĞRU M02_65883324 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:34:46 | 06.02.2021 19:17:39 | 0.71472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.17685 | 0 | 19.8683 | 0 | 102.8708 | 0 | 122.916
1673892 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-1 M03_2099895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:49:55 | 06.02.2021 19:38:00 | 0.80139 | 5 | 590 | 374 | 562 | 35 | 91 | 4 | 0 | 4.8386 | 97.7238 | 239.4311 | 206.735 | 47.6454 | 61.567 | 222.924 | 0 | 880.865
1673893 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1302 35-09-M01302_913479311_913479311 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:58:17 | 06.02.2021 21:15:34 | 2.2881 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4236
1673895 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | _B_56368240_56368240 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 19:15:15 | 06.02.2021 20:05:09 | 0.83167 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.3434 | 0 | 0 | 0 | 2.6271 | 0 | 0 | 21.9704
1673899 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-4/14 35-28-M00033_A_56377231_56377231 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 19:02:39 | 06.02.2021 22:05:56 | 3.0547 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62.3526 | 0 | 0 | 0 | 8.3773 | 0 | 0 | 70.7298
1673900 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-38 35-15-L01055_C_56361387_56361387 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 19:20:22 | 06.02.2021 23:56:11 | 4.5969 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2717 | 0 | 18.5767 | 0 | 19.6971 | 0 | 0 | 40.5456
1673902 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956576577_956576577 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 19:27:19 | 06.02.2021 22:50:52 | 3.3925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79857
1673903 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PELİTALAN TR-4 45-71-M02219_953205589_953205589 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 19:21:00 | 06.02.2021 21:22:28 | 2.0244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42407 | 0 | 0 | 0 | 0.00057778 | 0 | 0 | 0.42465
1673904 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 35-26-M00011_956619797_956619797 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 19:33:06 | 06.02.2021 20:44:32 | 1.1906 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3435
1673905 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVAKENT TR-6 35-15-L00586_950403351_950403351 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 19:33:20 | 06.02.2021 22:49:33 | 3.2703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025877
1673907 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2716 35-04-M02716_912490577_912490577 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 19:29:59 | 06.02.2021 22:45:33 | 3.2594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82373
1673909 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLER DOĞA SİTESİ TR-8 35-14-M00149_956695356_956695356 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 19:40:12 | 07.02.2021 02:03:24 | 6.3867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0946
1673913 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | ZEYTİNDAĞ TR-5 35-16-M00007_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045111 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 20:08:38 | 06.02.2021 21:28:03 | 1.3236 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.003 | 0 | 0 | 0 | 0.2321 | 0 | 0 | 69.2351
1673916 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-74 35-19-L00074_6450805_56377012_56377012 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 20:09:09 | 06.02.2021 22:48:20 | 2.6531 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.4502 | 0 | 1.622 | 0 | 6.5695 | 0 | 0 | 63.6418
1673917 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN M-469 35-17-M00469_6259490_56357124_56357124 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 20:23:00 | 06.02.2021 20:52:20 | 0.48889 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9909 | 0 | 0 | 0 | 0.043476 | 0 | 0 | 4.0344
1673919 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3335 35-04-M03335_912501111_912501111 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 20:20:28 | 07.02.2021 01:49:31 | 5.4842 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4325
1673924 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/77-1 (ORMAN DAİRE KARŞISI) 45-83-M00773_955153209_955153209 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 20:36:41 | 07.02.2021 19:03:06 | 22.4403 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.0916 | 0 | 0 | 0 | 17.2412 | 0 | 0 | 72.3328
1673925 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_C_56407065_56407065 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 20:41:56 | 06.02.2021 23:10:23 | 2.4742 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.2746 | 0 | 0 | 0 | 0.23932 | 0 | 0 | 24.5139
1673926 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CABERBURHAN TR-1 45-73-M00869_945639494_945639494 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 20:51:14 | 06.02.2021 22:38:30 | 1.7878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37302
1673930 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 35-15-M00038_950368217_950368217 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 21:08:18 | 06.02.2021 23:24:57 | 2.2775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76117
1673932 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-34 (DM 7/13) 35-28-L00034_953375230_953375230 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 21:11:20 | 07.02.2021 00:07:55 | 2.9431 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1805 | 0 | 0 | 0 | 4.1743 | 0 | 0 | 13.3548
1673941 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-47 45-78-L00047__56384706_56384706 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 21:46:56 | 06.02.2021 22:38:49 | 0.86472 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.2958 | 0 | 0 | 0 | 0.2546 | 0 | 0 | 37.5504
1673942 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2535 35-01-K02535_915173820_915173820 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 21:49:14 | 07.02.2021 04:40:04 | 6.8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8015 | 0 | 0 | 6.8015
1673943 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇA TR-25 35-23-L00025_35-23-L00025_2348622 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 22:11:00 | 06.02.2021 23:31:32 | 1.3422 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 76.7818 | 0 | 0 | 0 | 29.3507 | 0 | 0 | 106.1325
1673944 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRAZDAMLARI TR-13 45-78-M00578_953254784_953254784 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 22:17:00 | 06.02.2021 23:09:04 | 0.86778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10581
1673946 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/3 45-71-M00538_953198679_953198679 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 22:03:33 | 07.02.2021 01:28:37 | 3.4178 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7906
1673947 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214509 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 22:58:16 | 06.02.2021 22:58:46 | 0.0083333 | 0 | 893 | 6 | 74 | 11 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.86423 | 0.036269 | 0.061664 | 0.27457 | 0.11465 | 0 | 0 | 1.3514
1673949 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-14 45-72-L00408_DAĞITIM TRAFOSU L06_66581936 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 22:50:35 | 07.02.2021 00:14:34 | 1.3997 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.429 | 0 | 0.29156 | 0 | 12.422 | 0 | 0 | 22.1426
1673950 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/14 35-28-M00033_953393123_953393123 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 22:55:48 | 07.02.2021 22:53:51 | 23.9675 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.6861
1673953 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | __72372391_72372391 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 23:01:09 | 07.02.2021 00:21:27 | 1.3383 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3253
1673955 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-61 YILANLI 45-73-M00061__72372995_72372995 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 23:03:11 | 07.02.2021 00:13:31 | 1.1722 | 0 | 146 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 39.7516 | 0 | 0.15451 | 0 | 4.6399 | 0 | 0 | 44.5461
1673956 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ÇAVUŞKÖY TR-2 35-28-M00347_B_65498797_65498797 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 23:28:00 | 07.02.2021 00:05:31 | 0.62528 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.104 | 0 | 0 | 0 | 0.30139 | 0 | 0 | 8.4054
1673957 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064098 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 23:43:46 | 07.02.2021 00:09:27 | 0.42806 | 1 | 412 | 26 | 120 | 11 | 95 | 0 | 0 | 0.027373 | 39.4561 | 57.2476 | 17.8651 | 5.7132 | 18.8337 | 0 | 0 | 139.1431
1673958 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇAKALTEPE TR-4 35-22-M00791_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2117810 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 23:42:00 | 07.02.2021 00:02:29 | 0.34139 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.68175 | 0 | 0.050913 | 0 | 0.41513 | 0 | 0 | 1.1478
1673959 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/79 45-72-M00079_C_56392505_56392505 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 23:53:50 | 07.02.2021 01:18:24 | 1.4094 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.4726 | 0 | 0 | 0 | 10.6658 | 0 | 0 | 48.1384
1673960 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1927 35-10-K01927_97855554_97855554 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 23:43:48 | 07.02.2021 01:30:16 | 1.7744 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4138
1674108 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | NURİYE TR-1 45-80-M00118_45-80-M00118_2374274 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 12:22:56 | 07.02.2021 13:49:18 | 1.4394 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4775
1674109 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-14/11-A 45-71-M02001_C C01b_42990536 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 12:12:53 | 07.02.2021 14:52:26 | 2.6592 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.4228 | 0 | 1.1107 | 0 | 6.168 | 0 | 0 | 31.7016
1674110 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3169 35-04-K03169_99042463_99042463 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 12:09:22 | 07.02.2021 13:35:24 | 1.4339 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7547 | 0 | 0 | 0 | 0.32456 | 0 | 0 | 3.0793
1674112 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6C 45-71-M02144_MURADİYE DM-5/6 M02_60744405 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 12:30:22 | 07.02.2021 13:40:54 | 1.1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.7016 | 0 | 1336.3189 | 0 | 1699.0206
1674113 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1205 35-01-K01205_35-01-K01205_2348533 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 12:34:16 | 07.02.2021 14:02:00 | 1.4622 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 614.3619 | 0 | 0 | 0 | 94.7053 | 0 | 0 | 709.0672
1674114 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956679341_956679341 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 12:32:08 | 07.02.2021 17:57:54 | 5.4294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5615
1674115 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4052 35-01-K04052_910164440_910164440 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 12:31:03 | 07.02.2021 20:47:32 | 8.2747 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8417
1674117 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-257(DM-2/7) 35-19-L00257_956668080_956668080 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 12:38:19 | 07.02.2021 14:43:21 | 2.0839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2368
1674119 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-84 45-78-L00084_49415953_56389660_56389660 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 12:56:00 | 07.02.2021 13:27:47 | 0.52972 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 42.1487 | 0 | 0 | 0 | 9.333 | 0 | 0 | 51.4817
1674120 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-4/TR-12 35-22-M00081_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035400 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 12:32:20 | 07.02.2021 13:08:11 | 0.5975 | 0 | 68 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 17.1906 | 0 | 0.82131 | 0 | 4.5605 | 0 | 24.4023 | 46.9747
1674121 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | M-1555 35-08-M01555_35-08-M01555_41976288 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 12:57:23 | 07.02.2021 13:14:12 | 0.2801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2446 | 0 | 36.474 | 64.7186
1674122 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/82 BARIŞ MANÇO KÖK 45-83-L00082_955152501_955152501 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 12:51:38 | 07.02.2021 15:32:14 | 2.6767 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1394
1674125 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-34 35-23-M00034_950417334_950417334 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 13:03:05 | 07.02.2021 15:27:38 | 2.4092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095391
1674131 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOMBAYLI TR-1 45-78-M01111_953273101_953273101 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 12:56:05 | 07.02.2021 14:20:26 | 1.4058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3408
1674132 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVAKENT TR-1 35-15-L00631_950386283_950386283 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 12:58:35 | 07.02.2021 19:04:12 | 6.0936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018432
1674133 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_HatBaşıAyırıcı_53135428 M02_53135428 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 13:07:36 | 07.02.2021 15:09:14 | 2.0272 | 0 | 81 | 24 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73.0794 | 36.805 | 44.9255 | 0 | 0.30005 | 0 | 0 | 155.11
1674135 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | M-1751 35-08-M01751_35-08-M01751_60591179 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 13:27:57 | 07.02.2021 14:18:11 | 0.83712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2981 | 0 | 48.8611 | 50.1592
1674137 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | SÖĞÜTÖREN TR-2 35-20-L00348_35-20-L00348_2360690 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 13:18:36 | 07.02.2021 15:50:24 | 2.53 | 0 | 91 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.5354 | 0 | 1.5499 | 0 | 47.3425 | 0 | 0 | 75.4277
1674139 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1534 35-01-K01534_TRAFO-2 K02_42587701 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 07.02.2021 13:36:00 | 07.02.2021 16:17:34 | 2.6928 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 1 | 0 | 190.9682 | 0 | 0 | 0 | 1324.9211 | 0 | 15.0999 | 1530.9892
1674140 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1487 35-03-K01487_910415440_910415440 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 13:33:43 | 07.02.2021 16:17:33 | 2.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7424 | 0 | 0 | 2.7424
1674142 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_95000553698_95000553698 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 13:43:00 | 07.02.2021 17:55:56 | 4.2156 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8845
1674144 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2316 35-04-K02316_99357192_99357192 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 13:39:09 | 07.02.2021 16:21:51 | 2.7117 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0611
1674145 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞKIZILCA-1 35-26-M00499_956609757_956609757 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 13:44:22 | 07.02.2021 14:23:36 | 0.65389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18874
1674146 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HİSARLIK TR-1 35-29-L00212_942218274_942218274 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 13:46:53 | 07.02.2021 15:27:46 | 1.6814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42474
1674147 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILOBA TR-4 35-20-L00439__72810190_72810190 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 13:49:04 | 07.02.2021 17:58:31 | 4.1575 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8343 | 0 | 0 | 0 | 6.309 | 0 | 0 | 10.1433
1674148 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 35-26-M00093_956600853_956600853 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 13:54:00 | 07.02.2021 15:47:11 | 1.8864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68567
1674151 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-293 YENİ MECİDİYE 35-18-L00293_35-18-L00293_72064774 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 13:55:43 | 07.02.2021 17:36:46 | 3.6842 | 0 | 172 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 470.2529 | 0 | 0.22916 | 0 | 72.4447 | 0 | 0 | 542.9267
1674154 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-293 YENİ MECİDİYE 35-18-L00293_11997476 b3_5958795 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 14:00:20 | 08.02.2021 00:02:32 | 10.0367 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 296.8908 | 0 | 0 | 0 | 14.4138 | 0 | 0 | 311.3046
1674155 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVAKENT TR-13 35-15-L00635_950386504_950386504 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 14:00:10 | 07.02.2021 19:46:04 | 5.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9324
1674157 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-379 35-18-L00379_950457268_950457268 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 14:04:28 | 07.02.2021 17:05:14 | 3.0128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059374
1674158 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4143 35-01-K04143_911051164_911051164 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 14:07:11 | 07.02.2021 18:10:17 | 4.0517 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5371
1674160 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PANCAR TR-3 35-26-M00894__72371904_72371904 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 13:56:56 | 07.02.2021 15:02:18 | 1.0894 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.8803 | 0 | 0 | 0 | 15.1656 | 0 | 0 | 46.0459
1674161 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-24 35-23-M00024_A_56373624_56373624 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 14:09:38 | 07.02.2021 16:55:48 | 2.7694 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 122.2509 | 0 | 0 | 0 | 3.9287 | 0 | 0 | 126.1796
1674164 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | HİSARLIK TR-1 35-29-L00212_35-29-L00212_2352139 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 14:14:56 | 07.02.2021 15:30:09 | 1.2536 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.1803 | 0 | 0.32113 | 0 | 22.9804 | 0 | 0 | 28.4818
1674165 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 13:55:24 | 07.02.2021 14:42:41 | 0.78806 | 4 | 562 | 285 | 110 | 21 | 54 | 0 | 0 | 3.6487 | 67.9868 | 108.6721 | 33.3405 | 19.166 | 30.0971 | 0 | 0 | 262.9112
1674166 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | MEHMET ÇAKAR VE ARK.ÖZEL TR 45-71-M01115Ö_45-71-M01115Ö_2370615 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 14:16:30 | 07.02.2021 15:51:17 | 1.5797 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4311
1674167 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-26 35-25-M00194_956651445_956651445 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 14:11:54 | 07.02.2021 16:22:28 | 2.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3082 | 0 | 0 | 3.3082
1674168 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OTMANLAR KÖYÜ TR-1 45-71-M01743_95000572994_95000572994 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 14:05:17 | 07.02.2021 17:30:02 | 3.4125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0377
1674169 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2116641 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 14:28:01 | 07.02.2021 14:42:00 | 0.23306 | 7 | 874 | 13 | 711 | 21 | 261 | 3 | 1 | 20.9406 | 114.2405 | 10.6906 | 71.003 | 36.4372 | 55.7517 | 5.0556 | 0.080074 | 314.1993
1674170 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_GÖKÇEN M01_2334129 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 14:28:00 | 07.02.2021 15:09:20 | 0.68889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1674171 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-11(CANKENT1) 35-30-M00011_955317738_955317738 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 14:25:40 | 07.02.2021 15:41:28 | 1.2633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015256
1674172 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66716001 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 14:43:16 | 07.02.2021 14:59:57 | 0.27806 | 15 | 347 | 144 | 177 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0.75901 | 25.3014 | 17.1895 | 15.771 | 8.8512 | 5.8425 | 0 | 0 | 73.7146
1674173 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-24 (ESKİ TR-56) 35-22-M00056_955257236_955257236 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 13:38:03 | 07.02.2021 14:57:00 | 1.3158 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0966
1674176 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | VİLLAKENT TR-3 35-28-M00389_A TR3A1_5921334 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 14:32:01 | 07.02.2021 19:52:31 | 5.3417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1903
1674177 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1683 35-01-K01683_910564106_910564106 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 14:34:20 | 07.02.2021 15:30:50 | 0.94167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6735 | 0 | 0 | 0 | 0.051479 | 0 | 0 | 2.725
1674178 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_955206406_955206406 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 14:35:32 | 07.02.2021 15:37:50 | 1.0383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10295
1674179 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EŞEN TR-1 35-22-M00225_955282734_955282734 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 14:42:22 | 07.02.2021 15:55:02 | 1.2111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35881
1674180 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2324 35-01-K02324_911454476_911454476 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 14:42:35 | 07.02.2021 17:11:49 | 2.4872 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3913
1674181 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-157 35-16-L00157_953335867_953335867 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 14:44:55 | 07.02.2021 15:39:32 | 0.91028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67102
1674182 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3199 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03199_910944449_910944449 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 14:47:01 | 07.02.2021 15:59:08 | 1.2019 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.878
1674183 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_FUNDACIK M03_67108815 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 14:52:26 | 07.02.2021 14:52:56 | 0.0083333 | 0 | 566 | 2 | 21 | 6 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0.42342 | 0.033158 | 0.088836 | 0.26154 | 0.27451 | 0 | 1.1413e-06 | 1.0815
1674184 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_A a1b_5783325 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 14:55:28 | 07.02.2021 16:10:35 | 1.2519 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.9898 | 0 | 0 | 0 | 2.2406 | 0 | 0 | 32.2303
1674186 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_UZUNAHIRLI-MENTEŞE M04_2329337 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 15:01:26 | 07.02.2021 15:51:16 | 0.83056 | 1 | 206 | 11 | 2 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0.081178 | 18.1974 | 3.7368 | 0.034076 | 5.2899 | 6.1297 | 2.0339 | 0 | 35.503
1674187 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1927 35-10-K01927_A A01b_5924685 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 15:14:00 | 07.02.2021 15:56:06 | 0.70167 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7853 | 0 | 0 | 0 | 0.033013 | 0 | 0 | 11.8183
1674190 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2672 35-01-M02672_911243698_911243698 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 15:15:44 | 07.02.2021 21:20:48 | 6.0844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9712
1674191 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 15:22:26 | 07.02.2021 15:22:48 | 0.0061111 | 1 | 395 | 49 | 38 | 15 | 46 | 0 | 0 | 0.0020442 | 0.27391 | 0.82804 | 0.083563 | 0.25614 | 0.12468 | 0 | 0 | 1.5684
1674193 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUTAFLAR OKUL ÖNÜ TR-1 35-32-L00070_946414778_946414778 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 15:04:03 | 07.02.2021 17:24:11 | 2.3356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48613
1674194 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-20 35-22-M00020_955282145_955282145 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 15:07:49 | 07.02.2021 17:36:22 | 2.4758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40195
1674196 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-597 35-01-K00597_A a3_5909322 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 15:24:44 | 07.02.2021 21:35:22 | 6.1772 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 229.9336 | 0 | 0 | 0 | 17.6163 | 0 | 0 | 247.5499
1674197 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2627 35-02-K02627_915134809_915134809 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 15:19:09 | 07.02.2021 17:15:00 | 1.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9138 | 0 | 0 | 2.9138
1674198 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 15:36:26 | 07.02.2021 17:13:00 | 1.6094 | 23 | 837 | 70 | 29 | 24 | 58 | 0 | 2 | 5.008 | 170.8002 | 117.925 | 7.4708 | 109.2158 | 30.2462 | 0 | 1.1505 | 441.8165
1674199 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2377 35-08-K02377_914581614_914581614 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 15:28:31 | 07.02.2021 17:09:34 | 1.6842 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6385 | 0 | 0 | 0 | 7.4233 | 0 | 0 | 9.0619
1674200 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/17-A 45-71-M00054_953195518_953195518 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 15:33:15 | 07.02.2021 16:53:12 | 1.3325 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0935
1674201 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İLYASÇILAR TR-1 45-71-M01671_953189014_953189014 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 15:40:58 | 07.02.2021 18:31:46 | 2.8467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90727
1674203 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2145 35-07-M02145_A A2_61170115 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 15:47:05 | 07.02.2021 17:00:40 | 1.2264 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5048 | 0 | 0 | 0 | 3.5814 | 0 | 0 | 15.0862
1674204 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AZİZ ÇELİKDOĞAN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00345_955177902_955177902 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 15:32:38 | 07.02.2021 17:32:03 | 1.9903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1674210 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2370 35-01-K02370_35-01-K02370_2347022 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 16:07:01 | 07.02.2021 17:33:21 | 1.4389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.2989 | 0 | 0 | 291.2989
1674211 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-64 35-18-L00064_950440374_950440374 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 16:05:30 | 07.02.2021 18:51:24 | 2.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44928
1674212 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DİBEKÇİ TR-3 35-29-L00330_A_56392952_56392952 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 15:41:45 | 07.02.2021 19:04:41 | 3.3822 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18664
1674213 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜZÜMLER TR-1 35-29-L00650_950326616_950326616 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 15:59:10 | 07.02.2021 18:47:40 | 2.8083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58508
1674214 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/13 (KIRMIZI KÖPRÜ) 45-71-M00102_953217772_953217772 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 16:08:40 | 07.02.2021 21:23:02 | 5.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1047 | 0 | 0 | 25.1047
1674216 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM TR-1 35-30-L00127_955301411_955301411 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 16:21:00 | 07.02.2021 18:25:20 | 2.0722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52228
1674218 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | __72374646_72374646 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 16:18:33 | 07.02.2021 18:02:14 | 1.7281 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.3557 | 0 | 0 | 0 | 0.43254 | 0 | 0 | 39.7882
1674220 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KRAL KÖK 35-26-M00345_PEHLİNAOĞLU M01_66236438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 16:06:47 | 07.02.2021 17:28:54 | 1.3686 | 0 | 0 | 6 | 21 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.8664 | 46.3898 | 42.8616 | 31.284 | 39.053 | 0 | 169.4547
1674221 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_KAPTANOĞLU M07_72159570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 16:06:35 | 07.02.2021 17:37:19 | 1.5122 | 0 | 2297 | 0 | 57 | 7 | 129 | 7 | 1 | 0 | 972.09 | 0 | 27.4093 | 1110.1334 | 119.4015 | 215.4808 | 48.5081 | 2493.0231
1674226 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4038 35-03-K04038_910618621_910618621 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 16:32:45 | 07.02.2021 18:30:52 | 1.9686 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70719
1674227 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-98 45-78-L00098_49361129_56407843_56407843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 16:36:52 | 07.02.2021 17:16:35 | 0.66194 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30.0108 | 0 | 0 | 0 | 6.9494 | 0 | 0 | 36.9603
1674230 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956689960_956689960 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 16:38:01 | 07.02.2021 21:16:35 | 4.6428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3918
1674231 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2334658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 16:51:00 | 07.02.2021 19:19:20 | 2.4722 | 0 | 0 | 1 | 129 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3419 | 428.0059 | 0 | 1.7388 | 0 | 0 | 431.0866
1674232 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLLİK MAH TR1 35-27-L00084_965671592_965671592 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 16:33:32 | 07.02.2021 17:38:20 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072179
1674233 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31(M-731) 35-30-M00731_955297086_955297086 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 16:53:25 | 07.02.2021 17:38:57 | 0.75889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038967
1674234 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-79 DEREKENARI 35-19-L00079_956663429_956663429 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 16:55:43 | 07.02.2021 19:57:38 | 3.0319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1674235 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-32 45-80-M00032_950002214_950002214 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 16:52:50 | 07.02.2021 17:28:24 | 0.59278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071735 | 0 | 0 | 0.071735
1674237 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-11 35-28-L00129_6447906_56376200_56376200 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:04:31 | 07.02.2021 17:48:37 | 0.735 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.7114 | 0 | 0 | 0 | 2.7371 | 0 | 0 | 22.4485
1674238 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY MERKEZ TR-1 35-31-L00183_956586019_956586019 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:09:00 | 07.02.2021 18:14:21 | 1.0892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83489
1674239 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956689900_956689900 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:07:48 | 07.02.2021 18:00:39 | 0.88083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63283
1674240 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLER TR-2 35-19-L00297_947243921_947243921 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:07:12 | 07.02.2021 18:52:24 | 1.7533 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46832
1674241 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_953220953_953220953 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:09:38 | 07.02.2021 19:17:24 | 2.1294 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2672
1674242 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-14 35-22-M00686_955291448_955291448 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:00:23 | 07.02.2021 18:49:47 | 1.8233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20565
1674243 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3648 35-01-K03648_D D1_5869302 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:13:11 | 08.02.2021 06:57:36 | 13.7403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.4956 | 0 | 0 | 400.4956
1674246 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DİBEKÇİ TR-3 35-29-L00330_35-29-L00330_2373798 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:04:27 | 07.02.2021 19:12:47 | 2.1389 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2716
1674247 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-4 35-19-L00274__72374221_72374221 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:13:52 | 07.02.2021 22:08:48 | 4.9156 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3012 | 0 | 6.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3306
1674249 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_AYAKLIKIRI L07_2045393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:27:07 | 07.02.2021 17:27:18 | 0.0030556 | 1 | 545 | 42 | 31 | 8 | 55 | 0 | 0 | 0.00096435 | 0.36433 | 0.39032 | 0.022403 | 0.059392 | 0.081064 | 0 | 0 | 0.91847
1674250 | 1 | İZMİR | BORNOVA |  | M-967 ADA ÇİFTAY 35-02-M00967Ö_ M03_2314267 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:27:00 | 07.02.2021 18:27:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.9048 | 0 | 171.9048
1674254 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091657 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:40:18 | 07.02.2021 19:52:35 | 2.2047 | 23 | 837 | 70 | 29 | 24 | 58 | 0 | 2 | 8.7236 | 296.9137 | 172.633 | 10.3654 | 161.2336 | 41.4103 | 0 | 1.4683 | 692.7478
1674255 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLER TR-2 35-30-L00293_955310020_955310020 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:42:00 | 07.02.2021 19:53:13 | 2.1869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85394
1674256 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUYUCAK TR-2 35-27-M00864_913371576_913371576 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:35:44 | 07.02.2021 19:54:18 | 2.3094 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3011
1674257 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/3-A 45-71-M02174_953183965_953183965 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:23:45 | 07.02.2021 18:14:32 | 0.84639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47601
1674260 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_DERBENT TM M09_72159590 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:41:03 | 07.02.2021 18:49:16 | 1.1369 | 0 | 2319 | 0 | 177 | 24 | 543 | 20 | 14 | 0 | 878.4926 | 0 | 68.8333 | 1106.5551 | 606.7507 | 966.9881 | 87.4668 | 3715.0867
1674261 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ELİFLİ TR-4 35-20-L00111_10899162_56378511_56378511 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:48:36 | 07.02.2021 18:48:06 | 0.99167 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.5521 | 0 | 1.0168 | 0 | 5.0543 | 0 | 0 | 8.6232
1674262 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | RUHBANLAR TR-1 45-81-M00105_45-81-M00105_2375985 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:50:59 | 07.02.2021 20:13:32 | 2.3758 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0403
1674263 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-18 (TR-47) 35-26-M00047_956614121_956614121 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:48:25 | 07.02.2021 19:47:52 | 1.9908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85225
1674265 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | AVDAN TR-5 KÖK 45-82-M00130_CENKYERİ M02_72194255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:59:27 | 07.02.2021 20:09:27 | 2.1667 | 0 | 1794 | 12 | 26 | 5 | 189 | 2 | 0 | 0 | 906.3255 | 94.1583 | 8.0802 | 50.1519 | 271.5529 | 49.1501 | 0 | 1379.419
1674266 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_A a1b_5783325 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 17:45:46 | 07.02.2021 19:01:12 | 1.2572 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.7987 | 0 | 0 | 0 | 2.2659 | 0 | 0 | 41.0647
1674268 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-27 35-23-M00027_950419940_950419940 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 15:50:18 | 07.02.2021 19:15:20 | 3.4172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2479
1674270 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 (M-729) 35-30-M00729_955295644_955295644 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 18:14:19 | 07.02.2021 20:40:23 | 2.4344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.27629 | 0 | 0 | 0 | 13.5908 | 0 | 0 | 13.8671
1674271 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/21 45-72-M00611_956508487_956508487 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 18:14:35 | 07.02.2021 19:03:38 | 0.8175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79715
1674273 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1723 35-08-K01723_910267764_910267764 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 18:23:15 | 07.02.2021 19:53:39 | 1.5067 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.61905 | 0 | 0 | 0 | 0.27448 | 0 | 0 | 0.89353
1674276 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-7 35-27-M00007_E E3B_5823678 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 18:23:30 | 07.02.2021 21:08:05 | 2.7431 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.658 | 0 | 0 | 0 | 0.016671 | 0 | 0 | 39.6747
1674277 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-1 35-28-M00154_953379362_953379362 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 18:24:54 | 07.02.2021 23:43:10 | 5.3044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5321
1674278 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-87 (DM-5/31) 35-28-M00687_953386644_953386644 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 18:27:10 | 07.02.2021 22:31:44 | 4.0761 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5433
1674281 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-16 45-75-M00016_945605285_945605285 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 18:25:16 | 07.02.2021 19:11:06 | 0.76389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30259
1674282 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-2 35-22-M00227_955260394_955260394 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 18:36:51 | 07.02.2021 19:27:45 | 0.84833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39327 | 0 | 0 | 0.39327
1674283 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İLYASLAR TR-1 45-76-M00099_955246220_955246220 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 18:38:50 | 07.02.2021 19:32:53 | 0.90083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012683
1674284 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_YAZIBAŞI-3 ÇETMEN M22_2303678 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 18:44:37 | 07.02.2021 20:17:00 | 1.5397 | 0 | 1793 | 0 | 19 | 13 | 203 | 20 | 4 | 0 | 1188.0281 | 0 | 6.114 | 489.9132 | 268.4054 | 2189.0851 | 11.3387 | 4152.8846
1674285 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956679342_956679342 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 18:40:37 | 07.02.2021 19:30:40 | 0.83417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019908
1674286 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-5 35-16-M00007_953329328_953329328 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 18:46:03 | 07.02.2021 21:06:43 | 2.3444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6754
1674288 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_HAVAI HAT DM-4 M03_2122331 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 18:47:03 | 07.02.2021 22:56:11 | 4.1522 | 0 | 27 | 0 | 3 | 20 | 40 | 28 | 9 | 0 | 150.1664 | 0 | 0.98642 | 690.4722 | 240.1068 | 2887.971 | 833.9165 | 4803.6193
1674291 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | KURŞUNLU KAYALI TR-1 45-81-M00185_45-81-M00185_2368331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 18:52:11 | 07.02.2021 21:47:24 | 2.9203 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2044 | 0 | 0.34928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5536
1674292 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-7/TR-8/TR-9 M02_72111090 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 18:47:36 | 07.02.2021 19:19:26 | 0.53056 | 1 | 283 | 5 | 71 | 3 | 30 | 0 | 0 | 1.9654 | 66.8203 | 1.6198 | 11.8997 | 0.49798 | 22.9789 | 0 | 0 | 105.782
1674299 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/86-A (NAME SOKAK TRF) 45-83-M00271_48125369_56395668_56395668 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 19:05:38 | 07.02.2021 20:53:27 | 1.7969 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 106.4385 | 0 | 0 | 0 | 8.2658 | 0 | 0 | 114.7042
1674302 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINAROBA KÖYÜ TR-1 45-80-M00077_95000136736_95000136736 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 19:10:36 | 07.02.2021 20:38:39 | 1.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0502 | 0 | 0 | 2.0502
1674303 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-37 35-15-L01053_950386191_950386191 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 18:58:00 | 07.02.2021 21:57:05 | 2.9847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0002
1674305 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-2 35-22-M00198_955264867_955264867 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 19:07:21 | 07.02.2021 20:36:43 | 1.4894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76836
1674306 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE DM2/11 35-29-M00117_48388710_56381261_56381261 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 19:10:34 | 07.02.2021 20:09:14 | 0.97778 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.106
1674308 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/11 45-71-M00030_E e1b_45142983 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 19:22:31 | 07.02.2021 23:31:07 | 4.1433 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 89.8162 | 0 | 0 | 0 | 27.9768 | 0 | 0 | 117.793
1674309 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3499 35-03-K03499_C_56365919_56365919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 19:20:38 | 07.02.2021 20:01:49 | 0.68639 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 112.8965 | 0 | 0 | 0 | 9.7653 | 0 | 0 | 122.6618
1674310 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 35-21-L00128_A_56378005_56378005 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 19:22:03 | 07.02.2021 19:50:00 | 0.46583 | 0 | 55 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.1322 | 0 | 0.14541 | 0 | 0.68579 | 0 | 0 | 5.9634
1674311 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇARIKBALLI ALİ HOCALAR TR-1 45-77-L00189_945497202_945497202 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 19:19:44 | 07.02.2021 20:53:43 | 1.5664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045888
1674313 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAŞTEPE TR-3 35-29-L00400_950337272_950337272 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 19:24:38 | 07.02.2021 20:59:24 | 1.5794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7457e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7457e-05
1674314 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-5 35-19-L00374_956683427_956683427 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 19:34:33 | 07.02.2021 23:47:17 | 4.2122 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9993
1674315 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KÖSEDERE TR-2 35-21-L00125_A_56376251_56376251 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 19:36:10 | 07.02.2021 20:23:48 | 0.79389 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4273 | 0 | 0 | 0 | 3.0904 | 0 | 0 | 11.5176
1674316 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_DM-3/22 M11_2335348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 19:42:57 | 07.02.2021 20:16:00 | 0.55083 | 36 | 7220 | 29 | 361 | 34 | 989 | 1 | 0 | 11.2676 | 1673.3433 | 60.4667 | 59.3818 | 60.7288 | 355.8413 | 11.6583 | 0 | 2232.6878
1674318 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4052 35-01-K04052_35-01-K04052_2374472 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 20:00:13 | 07.02.2021 20:28:37 | 0.47333 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 168.1928 | 0 | 0 | 0 | 1.2496 | 0 | 0 | 169.4424
1674321 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_CENKYERİ TR-4 M04_72194959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 20:06:07 | 07.02.2021 20:41:22 | 0.5875 | 0 | 1020 | 6 | 24 | 1 | 152 | 1 | 0 | 0 | 145.6278 | 1.0189 | 1.8532 | 7.805 | 46.8852 | 0.23934 | 0 | 203.4294
1674322 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_A_56376280_56376280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 19:57:03 | 07.02.2021 23:06:29 | 3.1572 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.3319 | 0 | 8.9578 | 0 | 2.5236 | 0 | 0 | 30.8132
1674323 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-37 35-23-M00037_950418741_950418741 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 20:22:51 | 08.02.2021 00:36:05 | 4.2206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52252
1674327 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-2 K09_2043027 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 20:42:18 | 07.02.2021 21:20:28 | 0.63611 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 4 | 1730 | 1 | 24 | 0 | 370.637 | 0 | 0 | 201.9555 | 1388.3572 | 40.0128 | 64.2627 | 2065.2251
1674330 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PİRENTEPE TR-1 35-22-M00270_955269564_955269564 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 20:33:53 | 07.02.2021 21:35:41 | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017802 | 0 | 0.070243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088045
1674332 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_DM-3/22 M11_2335348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 20:24:17 | 07.02.2021 21:55:40 | 1.5231 | 20 | 5048 | 17 | 111 | 16 | 584 | 1 | 0 | 24.6686 | 3576.8474 | 103.0717 | 57.7054 | 132.6776 | 611.4849 | 32.7502 | 0 | 4539.2058
1674333 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | _B_56376961_56376961 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 21:00:17 | 07.02.2021 23:07:28 | 2.1197 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.484 | 0 | 0 | 0 | 2.7904 | 0 | 0 | 26.2744
1674335 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4250 35-02-K04250_962967382_962967382 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 21:09:40 | 07.02.2021 22:43:13 | 1.5592 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7971
1674338 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ZEYTİNDAĞ TR-4 35-16-M00006_47507077_56395714_56395714 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 21:28:28 | 07.02.2021 22:48:44 | 1.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31264 | 0 | 0 | 0.31264
1674339 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/86-A (NAME SOKAK TRF) 45-83-M00271_48125457_56396022_56396022 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 21:23:31 | 08.02.2021 00:05:54 | 2.7064 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 239.197 | 0 | 0 | 0 | 11.8357 | 0 | 0 | 251.0327
1674340 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | _C_56365299_56365299 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 21:37:05 | 07.02.2021 22:33:38 | 0.9425 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 101.4763 | 0 | 0 | 0 | 10.6184 | 0 | 0 | 112.0947
1674342 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KARAKUZU TR-1 35-17-M00466_9970083_56355927_56355927 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 21:51:00 | 08.02.2021 00:01:37 | 2.1769 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.7971 | 0 | 0 | 0 | 0.24876 | 0 | 0 | 34.0459
1674344 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-142 35-26-M00142_956614034_956614034 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 22:20:11 | 08.02.2021 00:45:36 | 2.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1674348 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9 45-71-M00126_953207058_953207058 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 22:30:43 | 08.02.2021 00:56:45 | 2.4339 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4743 | 0 | 0 | 0 | 1.6255 | 0 | 0 | 5.0998
1674352 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KERPİÇLİK TR-1 45-74-M00103_A_56407151_56407151 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 22:47:05 | 07.02.2021 23:38:47 | 0.86167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16989
1674353 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | _12344124_56374314_56374314 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 22:43:58 | 08.02.2021 00:32:31 | 1.8092 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.2829 | 0 | 0 | 0 | 0.074025 | 0 | 0 | 42.3569
1674354 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-70 KALABAK 35-19-L00070_95000607012_95000607012 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 22:48:14 | 08.02.2021 01:24:14 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23081
1674356 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-9 45-80-M00009_956563986_956563986 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 23:11:24 | 07.02.2021 23:55:25 | 0.73361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67036
1674357 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_956666561_956666561 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 23:31:32 | 08.02.2021 01:52:23 | 2.3475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80081
1674595 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-6 35-19-M00218_5855062_56389670_56389670 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:01:26 | 08.02.2021 15:40:23 | 3.6492 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0648 | 0 | 1.8205 | 0 | 7.6355 | 0 | 0 | 16.5209
1675236 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/40 KÖK 45-72-M00040__72635653_72635653 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:15:21 | 08.02.2021 21:06:44 | 0.85639 | 0 | 202 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.5439 | 0 | 0.10509 | 0 | 6.233 | 0 | 0 | 42.8819
1674572 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_A_56376280_56376280 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:01:59 | 08.02.2021 19:58:17 | 9.9383 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.0903 | 0 | 29.9918 | 0 | 13.2262 | 0 | 0 | 89.3083
1675305 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | İLHAN CAN SULAMA GRUBU 35-29-M00157_35-29-M00157_2361659 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:38:17 | 08.02.2021 22:29:04 | 1.8464 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5364 | 0 | 16.879 | 0 | 3.2821 | 0 | 0 | 27.6974
1674641 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1051 35-04-K01051_912560732_912560732 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:34:04 | 08.02.2021 13:35:52 | 1.03 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2941
1675090 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-332 35-02-K00332_99684452_99684452 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:35:46 | 08.02.2021 20:00:43 | 1.4158 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4061
1674426 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-433 ATİLLA BAYIR TRAFO 35-18-L00433_9108675_56372629_56372629 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:09:00 | 08.02.2021 18:38:53 | 9.4981 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4931
1675113 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-3 35-31-L00072_47943207_56367717_56367717 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:40:41 | 08.02.2021 20:56:13 | 2.2589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35157 | 0 | 0 | 0 | 0.096748 | 0 | 0 | 0.44832
1674549 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | __72374646_72374646 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:01:37 | 08.02.2021 12:03:06 | 1.0247 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.4424 | 0 | 0 | 0 | 0.37918 | 0 | 0 | 20.8216
1674403 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | YENİKÖY AYDINLAR TR-1 45-77-L00179_B_56356272_56356272 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:55:00 | 08.02.2021 11:23:30 | 2.475 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0405
1674910 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-27-M00035_965432369_965432369 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:35:08 | 08.02.2021 20:15:19 | 5.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1613 | 0 | 0 | 7.1613
1675205 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13/21 (HAKİ BABA) 45-71-M00339_C_56403394_56403394 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:31:29 | 08.02.2021 21:20:07 | 3.8106 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 204.5253 | 0 | 0 | 0 | 52.0879 | 0 | 50.4361 | 307.0492
1674718 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_ALMAK TM M01_72190218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:00:18 | 08.02.2021 14:30:00 | 0.495 | 3 | 8698 | 2 | 3 | 19 | 657 | 0 | 0 | 0.9908 | 836.8218 | 6.9207 | 0.028042 | 213.895 | 419.8621 | 0 | 0 | 1478.5185
1675159 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1869 35-09-M01869_B_56362401_56362401 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:21:23 | 08.02.2021 20:29:01 | 1.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74912 | 0 | 0 | 0.74912
1674864 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-3492 35-09-K03492_B_56382356_56382356 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:12:00 | 08.02.2021 16:43:54 | 1.5317 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5882 | 0 | 0 | 0 | 1.1112 | 0 | 0 | 4.6994
1675405 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DURMUŞ MAHALLESİ TR-1 45-78-M00253_49237075_56389577_56389577 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:34:42 | 09.02.2021 01:00:06 | 2.4233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38996
1675351 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YEŞİLTEPE MERKEZ TR-1 35-32-L00048_A_56376347_56376347 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:52:51 | 08.02.2021 23:06:22 | 2.2253 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4887
1675451 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KOZLUCA TR-2 45-73-M00502_45-73-M00502_2352162 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:48:00 | 09.02.2021 00:35:52 | 0.79778 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7486 | 0 | 0.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0801
1675056 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | DOĞANBEY KÖK 35-14-M00100_ M02_2323976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:17:18 | 08.02.2021 19:36:34 | 1.3211 | 1 | 308 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 62.0875 | 0 | 0 | 3.8688 | 14.1798 | 0 | 0 | 80.1361
1674415 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-2 45-80-M00136_45-80-M00136_2359614 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:03:28 | 08.02.2021 17:30:58 | 8.4583 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 313.9285 | 0 | 0.018175 | 0 | 27.0463 | 0 | 0 | 340.993
1674956 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2310686 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 16:48:59 | 08.02.2021 16:49:00 | 0.00017111 | 0 | 1676 | 39 | 161 | 15 | 245 | 1 | 1 | 0 | 0.102 | 0.0057794 | 0.023986 | 0.0283 | 0.045886 | 0.092832 | 0.0082871 | 0.30707
1675033 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M02_67094287 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:03:08 | 08.02.2021 18:05:31 | 0.039722 | 0 | 236 | 96 | 162 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1.4217 | 2.8634 | 3.5987 | 0.94055 | 0.20369 | 0.12091 | 0 | 9.1489
1674890 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2304 35-04-K02304_99299877_99299877 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:16:42 | 08.02.2021 22:12:41 | 6.9331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27042
1674913 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-33 35-14-L00033_11026005_60983068_60983068 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:04:29 | 08.02.2021 18:24:35 | 2.335 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2897 | 0 | 12.919 | 0 | 0.52255 | 0 | 0 | 25.7312
1675013 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13/22 (ÇİMENLİ SOKAK) 45-71-M00059_C_56403014_56403014 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:27:06 | 08.02.2021 19:53:11 | 2.4347 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 78.1507 | 0 | 0 | 0 | 1.9655 | 0 | 0 | 80.1162
1674841 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1642 35-03-K01642_A_56374049_56374049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:56:21 | 08.02.2021 16:17:49 | 1.3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4698 | 0 | 48.8906 | 92.3603
1674990 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_İKİZTEPE M03_66251182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:01:08 | 08.02.2021 17:51:25 | 0.83806 | 3 | 59 | 41 | 97 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1.457 | 6.4686 | 12.1972 | 45.9312 | 3.2678 | 33.2735 | 0 | 0 | 102.5953
1674798 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_HatBaşıAyırıcı_53134567 M05_53134567 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:47:08 | 08.02.2021 16:52:00 | 2.0811 | 5 | 172 | 2 | 11 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1.7603 | 40.8797 | 2.3551 | 1.6108 | 184.2764 | 4.9721 | 0 | 0 | 235.8544
1674721 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-30 35-21-L00155_953364923_953364923 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:48:50 | 08.02.2021 16:07:48 | 2.3161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27803
1674821 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_ÖZDERE DM-1 M21_2309323 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:39:29 | 08.02.2021 16:01:37 | 1.3689 | 7 | 9796 | 4 | 229 | 15 | 780 | 0 | 0 | 35.8361 | 2305.6518 | 2.1116 | 79.8438 | 592.7678 | 1002.6313 | 0 | 0 | 4018.8423
1674698 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-4742 35-07-K04742__72410489_72410489 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:56:24 | 08.02.2021 17:10:17 | 4.2314 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8931
1675182 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-10 35-30-M00010_B_56369954_56369954 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:26:31 | 08.02.2021 20:28:40 | 1.0358 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.0685 | 0 | 0 | 0 | 4.7623 | 0 | 0 | 24.8308
1674933 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | KOLİN TERMİK SANTRAL KÖK 45-82-M00402Ö_-M02 M02_2037557 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:25:01 | 08.02.2021 17:15:05 | 0.83444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1674684 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYLAYURT TR-2 35-30-M00686_955293040_955293040 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:04:25 | 08.02.2021 15:29:21 | 2.4156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17827
1674529 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÖZDERE ORTA MAHALLE DM (M-1) 35-25-M00120_ORTA MAHALLE M-6(SAHİL) M05_72127253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:28:30 | 08.02.2021 11:18:36 | 0.835 | 3 | 1436 | 0 | 3 | 0 | 105 | 0 | 0 | 13.583 | 215.8459 | 0 | 1.3 | 0 | 132.1123 | 0 | 0 | 362.8412
1674541 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2451 35-03-K02451_B_56354194_56354194 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:47:01 | 08.02.2021 15:58:13 | 5.1867 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 6.6585 | 0 | 0 | 0 | 448.5586 | 0 | 0 | 455.2171
1675133 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_SOMA KÖYLER M05_72108277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:10:08 | 08.02.2021 19:10:18 | 0.0027778 | 1 | 656 | 43 | 118 | 11 | 79 | 0 | 0 | 0.0010053 | 0.39153 | 0.34353 | 0.097821 | 0.20469 | 0.17956 | 0 | 0 | 1.2181
1674741 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-19 35-16-L00019_B B1b_47594566 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:53:23 | 09.02.2021 10:23:54 | 20.5086 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 165.236 | 0 | 0 | 0 | 235.165 | 0 | 0 | 400.401
1674790 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:43:18 | 08.02.2021 14:54:18 | 0.18333 | 1 | 286 | 21 | 115 | 8 | 46 | 4 | 0 | 0.42451 | 11.5591 | 47.088 | 8.062 | 66.0054 | 7.1828 | 6.875 | 0 | 147.1969
1674592 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:06:19 | 08.02.2021 12:07:08 | 0.013611 | 3 | 470 | 74 | 72 | 19 | 39 | 5 | 0 | 0.0027119 | 0.81447 | 0.86941 | 0.20233 | 7.7037 | 0.17241 | 4.4177 | 0 | 14.1828
1675225 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_SOMA KÖYLER M05_72108413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:27:41 | 08.02.2021 20:52:04 | 1.4064 | 1 | 656 | 43 | 118 | 11 | 79 | 0 | 0 | 0.50115 | 195.1807 | 172.0762 | 48.387 | 100.7016 | 85.1768 | 0 | 0 | 602.0234
1675474 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_DEREKÖY CUMALI M05_66051329 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:28:16 | 09.02.2021 03:28:33 | 4.0047 | 7 | 351 | 13 | 15 | 17 | 54 | 0 | 0 | 9.8075 | 236.6557 | 16.3954 | 17.8254 | 125.7523 | 82.5898 | 0 | 0 | 489.0261
1675325 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_ALAÇATI-3 (KARABURUN GIS TM) M09_72178840 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:44:48 | 08.02.2021 21:49:18 | 0.075 | 33 | 11673 | 14 | 299 | 61 | 1307 | 3 | 16 | 7.6348 | 228.5408 | 1.87 | 4.34 | 20.6379 | 62.2479 | 1.7864 | 1.5603 | 328.6182
1674784 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DADAĞLI TR-4 TARIMSAL SULAMA 45-79-M00368_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2073424 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:30:49 | 08.02.2021 16:27:38 | 1.9469 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13197 | 0 | 4.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3569
1674429 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_ÇAKALDOĞAN M03_2327657 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:16:07 | 08.02.2021 16:55:31 | 7.6567 | 0 | 762 | 7 | 23 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 627.0377 | 31.4145 | 47.8424 | 73.1067 | 100.08 | 0 | 0 | 879.4812
1674761 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231093 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:16:01 | 09.02.2021 01:17:33 | 11.0256 | 2 | 2 | 44 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0891 | 30.6081 | 172.7674 | 273.3265 | 15.9005 | 18.1809 | 0 | 0 | 513.8726
1674715 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3082 35-04-K03082_99753652_99753652 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:45:21 | 08.02.2021 16:21:37 | 2.6044 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.367
1675047 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4356 35-02-K04356_B_56364186_56364186 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:07:52 | 08.02.2021 19:27:01 | 1.3192 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 85.6347 | 0 | 0 | 0 | 13.0305 | 0 | 0 | 98.6652
1675185 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-5 35-30-M00228_955307726_955307726 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:38:27 | 08.02.2021 23:18:32 | 3.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05626 | 0 | 0 | 0.05626
1675162 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CABBAR KAMARA TR-1 45-73-M00857_945639605_945639605 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:01:01 | 08.02.2021 20:16:20 | 1.2553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37575
1675216 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-342 35-02-K00342_910043811_910043811 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:02:54 | 09.02.2021 00:29:17 | 4.4397 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4662
1674970 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4440 35-02-K04440_99193790_99193790 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:16:21 | 08.02.2021 20:03:01 | 3.7778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1338
1674475 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3591 35-01-K03591_911331800_911331800 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:39:38 | 08.02.2021 11:36:12 | 1.9428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92249
1674452 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1621 35-02-M01621__72569548_72569548 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:29:31 | 08.02.2021 10:49:34 | 1.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1327 | 0 | 0 | 12.1327
1674993 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1309 35-02-M01309_M-338 RASATANE M04_2102196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:19:35 | 08.02.2021 17:49:48 | 0.50361 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2303 | 0 | 5.0595 | 0 | 0 | 0 | 6.2898
1675239 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-819 35-01-K00819_910545890_910545890 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:02:30 | 08.02.2021 22:00:25 | 1.9653 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2995
1675099 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KÜÇÜKKALE TR-1 35-29-L00651_B_56403123_56403123 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:29:24 | 08.02.2021 20:08:14 | 1.6472 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6147 | 0 | 1.0556 | 0 | 0.43705 | 0 | 0 | 14.1073
1674506 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-436 35-02-K00436_35-02-K00436_2360246 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:07:35 | 08.02.2021 10:31:22 | 0.39639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4586 | 0 | 0 | 93.4586
1674412 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-40 35-16-L00040_TR-41/TR-42 L01_67579331 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:03:07 | 08.02.2021 15:53:00 | 6.8314 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 785.4475 | 0 | 0 | 0 | 255.5183 | 0 | 0 | 1040.9658
1675408 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-36 (ESKİ TR-6) 35-27-L00006_KIZILCA L03_61232253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:52:18 | 08.02.2021 23:14:51 | 0.37583 | 3 | 554 | 1 | 32 | 2 | 72 | 0 | 0 | 1.1656 | 49.5311 | 0.17183 | 1.8578 | 1.5415 | 11.179 | 0 | 0 | 65.4469
1674707 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-208 35-18-L00208_L-217 TÜRKÜEVLER - L-216 YEŞEREN SİTESİ L03_2326193 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:50:28 | 08.02.2021 14:37:57 | 0.79139 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.1291 | 0 | 0 | 0 | 0.55354 | 0 | 0 | 24.6827
1675145 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-11 45-73-M00852_B_56400365_56400365 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:56:26 | 08.02.2021 23:37:47 | 4.6892 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58.6708 | 0 | 0 | 0 | 5.8134 | 0 | 0 | 64.4842
1675256 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | _11815920_56354133_56354133 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:36:08 | 08.02.2021 22:38:53 | 3.0458 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 216.4326 | 0 | 0 | 0 | 10.8599 | 0 | 0 | 227.2925
1674515 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_6347564_56368486_56368486 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:27:09 | 08.02.2021 11:12:10 | 0.75028 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52.9285 | 0 | 0.19505 | 0 | 9.0551 | 0 | 0 | 62.1787
1675494 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MEHMET ÖZ SULAMA GRUBU 35-29-M00162_B_56396663_56396663 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:38:20 | 09.02.2021 02:44:41 | 3.1058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8878
1674953 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-86 35-19-L00086_956666440_956666440 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:37:59 | 10.02.2021 14:09:13 | 45.5206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6052
1675302 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_DEREKÖY CUMALI M05_66051272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:16:29 | 08.02.2021 22:21:00 | 1.0753 | 7 | 351 | 13 | 15 | 17 | 54 | 0 | 0 | 3.3428 | 80.7316 | 4.507 | 5.917 | 37.8954 | 26.6974 | 0 | 0 | 159.0914
1674561 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENEKON TR-3 45-83-L00140_955152181_955152181 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:19:39 | 08.02.2021 12:22:33 | 1.0483 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3776
1675448 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049497 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:45:58 | 08.02.2021 23:50:38 | 0.077778 | 0 | 2440 | 36 | 84 | 22 | 239 | 8 | 1 | 0 | 22.6626 | 4.9571 | 1.0273 | 6.7607 | 5.8715 | 27.2103 | 0.42873 | 68.9183
1674907 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI CINGILLAR TR-4 35-31-L00195_47908951_56385442_56385442 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:59:41 | 08.02.2021 17:27:40 | 2.4664 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6515 | 0 | 0.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3436
1674844 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049991 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:16:18 | 08.02.2021 15:45:02 | 0.47889 | 1 | 542 | 11 | 36 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0.23433 | 21.5764 | 1.667 | 0.76442 | 15.4027 | 4.695 | 1.6196 | 0 | 45.9595
1674867 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3336 35-04-M03336_G_56369205_56369205 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:01:48 | 08.02.2021 17:07:40 | 2.0978 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.6808 | 0 | 0 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 77.0288
1675365 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BARBAROS TR-2 35-19-M00200_A_56378404_56378404 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:51:40 | 09.02.2021 15:08:48 | 19.2856 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 162.5026 | 0 | 9.2696 | 0 | 90.1181 | 0 | 0 | 261.8903
1674558 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PİYADELER TR-254 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00937_945665431_945665431 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:11:53 | 08.02.2021 15:19:43 | 4.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7805 | 0 | 0 | 8.7805
1674632 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3893 35-01-K03893_A_56372906_56372906 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:35:25 | 08.02.2021 18:38:11 | 6.0461 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 106.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5672
1675036 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_6259246_56356399_56356399 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:31:32 | 08.02.2021 18:10:00 | 0.64111 | 0 | 62 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.3475 | 0 | 1.5166 | 0 | 3.1599 | 0 | 0 | 20.024
1674675 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2087141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:25:58 | 08.02.2021 14:28:00 | 1.0339 | 0 | 780 | 1 | 79 | 5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 112.8198 | 0.25412 | 11.8055 | 10.5683 | 114.8728 | 0 | 0 | 250.3205
1674652 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_AKHİSAR-1(İZSU) M08_72194610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:54:55 | 08.02.2021 13:36:43 | 0.69667 | 3 | 883 | 268 | 89 | 23 | 112 | 5 | 1 | 0.63414 | 108.5225 | 867.3501 | 49.9781 | 265.5499 | 101.1169 | 505.0686 | 0.61811 | 1898.8383
1675385 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-272 35-18-L00272_950445625_950445625 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:57:20 | 09.02.2021 02:20:40 | 6.3889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92219
1674589 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-12 35-19-L00168_9377977_56377354_56377354 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:59:22 | 08.02.2021 13:04:37 | 1.0875 | 0 | 61 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.899 | 0 | 1.3879 | 0 | 32.4496 | 0 | 0 | 49.7365
1674695 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_AŞAĞIKIRIKLAR-2 M07_2314063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:37:16 | 08.02.2021 14:09:50 | 0.54278 | 2 | 1911 | 39 | 401 | 27 | 224 | 15 | 0 | 1.3564 | 169.7903 | 25.6487 | 130.0839 | 106.96 | 86.4894 | 4031.8267 | 0 | 4552.1555
1674495 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_HASTANE DM M05_66185016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:06:19 | 08.02.2021 10:47:08 | 0.68028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967.1536 | 0 | 0 | 0 | 1967.1536
1675428 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1677 35-01-K01677_B_56362725_56362725 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:51:24 | 09.02.2021 01:04:25 | 2.2169 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64.2016 | 0 | 0 | 0 | 8.416 | 0 | 0 | 72.6176
1675173 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-37 35-30-L00037_C_56401459_56401459 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:51:25 | 08.02.2021 20:34:12 | 1.7131 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.46
1674930 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALACALAR TR-1 45-76-L00087_955233429_955233429 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:18:53 | 08.02.2021 19:45:04 | 3.4364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85625
1675279 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HASKÖY TR-1 45-72-L00255_B_56404283_56404283 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:49:17 | 08.02.2021 23:22:40 | 2.5564 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.491 | 0 | 0.013328 | 0 | 2.8503 | 0 | 0 | 9.3547
1674781 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_6707261_56354561_56354561 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:25:51 | 08.02.2021 21:45:24 | 7.3258 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6236
1675322 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | UZUNKUYU TR-1 35-19-M00203_6302129_56377390_56377390 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:54:47 | 09.02.2021 03:29:43 | 7.5822 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.7314 | 0 | 0 | 0 | 81.0606 | 0 | 0 | 128.792
1675130 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | CEVAPLI TR-1 35-16-M00049_35-16-M00049_2357413 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:04:42 | 09.02.2021 03:07:53 | 8.0531 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.8566 | 0 | 0 | 0 | 4.7686 | 0 | 0 | 27.6253
1675228 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-14 45-73-M00803_945640059_945640059 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:09:07 | 08.02.2021 20:51:52 | 0.7125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11929
1674927 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_ZER SALÇA M05_2311315 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:25:00 | 08.02.2021 16:43:17 | 0.30472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4114 | 0 | 24.4114
1674904 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | M-13 ÖZEL 35-18-M00013Ö_35-18-M00013Ö_2353471 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:48:32 | 08.02.2021 22:31:31 | 6.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0155 | 0 | 0 | 0 | 14.0155
1674973 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ARABACI BOZKÖY TR-3 45-72-L00531_A_56390181_56390181 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:54:24 | 08.02.2021 19:21:56 | 2.4589 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.9389 | 0 | 0 | 0 | 2.6416 | 0 | 0 | 16.5805
1674950 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-46 35-02-M00046_B_56364735_56364735 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:30:45 | 08.02.2021 18:05:38 | 1.5814 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.0765 | 0 | 0 | 0 | 10.0526 | 0 | 0 | 22.129
1675096 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2116641 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:47:58 | 08.02.2021 19:36:00 | 0.80056 | 7 | 868 | 13 | 696 | 21 | 259 | 3 | 1 | 86.6348 | 473.7973 | 38.9632 | 238.6379 | 135.2841 | 191.9289 | 29.9685 | 0.62725 | 1195.842
1674432 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TOPALAK ÇAMDERE TR-1 35-29-L00214_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2100544 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:17:27 | 08.02.2021 15:35:06 | 6.294 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.279 | 0 | 4.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6103
1675019 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3736 35-03-K03736_A_56366661_56366661 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:44:02 | 08.02.2021 19:08:36 | 5.4094 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 221.2607 | 0 | 0 | 0 | 1099.9543 | 0 | 18.4158 | 1339.6308
1674996 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | İM-1/TR-3 35-14-M00309_35-14-M00309_2377166 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:06:33 | 09.02.2021 03:27:20 | 10.3464 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 484.5695 | 0 | 0 | 0 | 135.4624 | 0 | 0 | 620.0319
1674455 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 TORBALI PAZAR YERİ 35-26-M00051_956613866_956613866 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:19:09 | 08.02.2021 10:51:06 | 1.5325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51135
1675311 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-76 35-16-L00076_A_56398175_56398175 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:16:22 | 09.02.2021 10:27:16 | 13.1817 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1052 | 0 | 39.6599 | 0 | 0 | 71.7651
1674478 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_HARMANDALI KÖYÜ M02_72230848 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:55:07 | 08.02.2021 10:59:50 | 1.0786 | 0 | 127 | 33 | 37 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.5572 | 25.2517 | 5.4875 | 0 | 21.3764 | 0 | 0 | 72.6728
1674624 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-43 35-13-M00056_A_56382281_56382281 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:22:36 | 08.02.2021 15:05:17 | 2.7114 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 153.9438 | 0 | 0 | 0 | 7.0111 | 0 | 0 | 160.9549
1675165 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-595 35-01-K00595_911854784_911854784 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:52:32 | 08.02.2021 21:39:01 | 2.7747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2866
1674601 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN VERİCİLER KÖK 35-13-L00500_VERİCİLER L01_76583386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:07:44 | 08.02.2021 15:52:34 | 3.7472 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5485 | 0 | 4.6783 | 0 | 7.1513 | 0 | 0 | 0 | 15.378
1674850 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1291 35-04-K01291_912532416_912532416 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:01:40 | 08.02.2021 18:52:14 | 3.8428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0719
1675242 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | YIRCA TR-1 45-82-L00062_C_56402501_56402501 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:09:21 | 08.02.2021 23:09:06 | 2.9958 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.1871 | 0 | 0 | 0 | 0.51865 | 0 | 0 | 9.7058
1674363 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | _12344124_56374314_56374314 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 00:41:00 | 08.02.2021 00:58:26 | 0.29056 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3411 | 0 | 0 | 0 | 0.0114 | 0 | 0 | 6.3525
1675050 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_TOYGAR ÇIKIŞ M01_66715045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:10:48 | 08.02.2021 18:11:08 | 0.0055556 | 0 | 687 | 51 | 256 | 8 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0.96458 | 0.17885 | 0.85516 | 0.46584 | 0.11328 | 0.096823 | 0 | 2.6745
1674804 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:44:28 | 08.02.2021 15:34:06 | 0.82722 | 0 | 84 | 7 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.9065 | 26.8718 | 0.8759 | 166.0934 | 7.2437 | 0 | 0 | 212.9913
1674555 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-4/5 KİLİSE KABİN 35-20-L00028_95000567104_95000567104 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:17:40 | 08.02.2021 12:03:55 | 0.77083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7164 | 0 | 0 | 1.7164
1674409 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2314242 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:37:20 | 08.02.2021 11:01:42 | 2.4061 | 14 | 456 | 1 | 6 | 4 | 41 | 0 | 1 | 63.28 | 244.2084 | 0.89175 | 3.6647 | 142.2663 | 36.2778 | 0 | 14.6889 | 505.2778
1675345 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1353 35-01-K01353_E_56364429_56364429 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:50:02 | 09.02.2021 02:33:01 | 4.7164 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 155.5172 | 0 | 0 | 0 | 5.7939 | 0 | 0 | 161.3111
1674509 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-57 45-78-L00057_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109519 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:22:33 | 08.02.2021 11:53:45 | 1.52 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 144.2255 | 0 | 0 | 0 | 9.3852 | 0 | 0 | 153.6106
1674658 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-20 35-23-M00020_YENİFOÇA TR-19 M1_76459068 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 12:52:12 | 08.02.2021 13:11:28 | 0.32111 | 0 | 1306 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 57.3112 | 0 | 0 | 1.3836 | 6.5434 | 0 | 0 | 65.2382
1674612 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-6 35-21-L00032_C_56365119_56365119 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:22:00 | 09.02.2021 03:38:31 | 15.2753 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67.8749 | 0 | 0 | 0 | 94.7484 | 0 | 0 | 162.6233
1674678 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1690 35-01-M01690_B_56375249_56375249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:16:21 | 08.02.2021 15:56:12 | 2.6642 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0.72142 | 0 | 0 | 0 | 139.705 | 0 | 18.1063 | 158.5327
1674727 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-6 35-19-L00006_6745015_56394535_56394535 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:52:48 | 09.02.2021 05:06:47 | 15.2331 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.8783 | 0 | 5.6647 | 0 | 130.2257 | 0 | 0 | 161.7687
1675368 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ZEYTİNKÖY KÖK 35-13-L00065_BARUTÇU L08_2328211 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:16:00 | 09.02.2021 01:23:22 | 3.1228 | 0 | 74 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.4546 | 0 | 3.3787 | 0 | 1.0377 | 0 | 0 | 34.871
1675245 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/43 45-83-M00043_TR-1/44 M02_2096933 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:58:28 | 08.02.2021 20:54:59 | 0.94194 | 0 | 2 | 0 | 27 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0.3609 | 0 | 7.0673 | 50.279 | 3.631 | 12.799 | 0.69982 | 74.8371
1674655 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-52 35-21-L00132_A_56376558_56376558 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:52:53 | 08.02.2021 13:53:20 | 1.0075 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3605 | 0 | 0 | 0 | 2.1482 | 0 | 0 | 4.5086
1675268 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNLER TR-1 35-19-M00207_9633744_56355465_56355465 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:57:07 | 09.02.2021 03:34:55 | 7.63 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 110.4669 | 0 | 0.24003 | 0 | 27.6508 | 0 | 0 | 138.3578
1674770 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1 GÖLCÜKLER 35-22-M00001_955288000_955288000 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:13:37 | 08.02.2021 21:45:35 | 7.5328 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8022 | 0 | 1.9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7263
1675388 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | NEVZAT AKÇALI SULAMA GRB. TR 35-27-M00122_35-27-M00122_2367609 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:22:18 | 09.02.2021 04:41:42 | 6.3233 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6763 | 0 | 0.62125 | 0 | 6.0693 | 0 | 0 | 11.3668
1675411 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-1654 35-07-K01654_ K03_2315044 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:56:00 | 09.02.2021 00:36:07 | 1.6686 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 197.5998 | 0 | 0 | 0 | 10.6648 | 0 | 0 | 208.2647
1674747 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ASMACIK TR-1 45-71-M01697_43105687_56384127_56384127 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:10:22 | 08.02.2021 23:00:41 | 8.8386 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5054 | 0 | 0.0032458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5086
1674870 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4408 35-01-K04408_A_56372176_56372176 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:12:09 | 08.02.2021 18:37:37 | 3.4244 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8026
1674435 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | DERİCİ KÖK 45-84-M00003_MANDALLI M02_2313988 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:20:29 | 08.02.2021 11:02:41 | 1.7033 | 0 | 85 | 25 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.9913 | 14.3638 | 23.9079 | 5.5726 | 1.1311 | 0 | 0 | 60.9667
1675076 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135847 M04_53135847 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:39:18 | 08.02.2021 18:39:48 | 0.0083333 | 0 | 536 | 3 | 27 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.95351 | 0.0074594 | 0.043593 | 0.013189 | 0.31603 | 0 | 0 | 1.3338
1675027 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HAMAMKÖY FİDERİ L05_72212415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:40:38 | 08.02.2021 18:40:41 | 2.0008 | 0 | 1233 | 20 | 148 | 12 | 249 | 0 | 0 | 0 | 384.174 | 23.2456 | 28.0899 | 92.094 | 222.8384 | 0 | 0 | 750.4418
1674386 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 TORBALI PAZAR YERİ 35-26-M00051_956613816_956613816 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:21:16 | 08.02.2021 09:10:08 | 0.81444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36906
1674778 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-61 35-19-L00061_5858200_56374211_56374211 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:29:41 | 08.02.2021 21:28:28 | 6.9797 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 117.8517 | 0 | 0 | 0 | 23.4194 | 0 | 0 | 141.271
1674486 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1682 35-01-M01682_911509728_911509728 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:00:00 | 08.02.2021 10:59:16 | 0.98778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33344 | 0 | 0 | 0 | 4.0521 | 0 | 0 | 4.3855
1674884 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | YUNTDAĞ KÖK 35-16-M00010_YUNTDAĞ M01_72050956 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:37:28 | 08.02.2021 16:12:49 | 0.58917 | 0 | 241 | 1 | 14 | 5 | 34 | 1 | 0 | 0 | 13.9984 | 0 | 0.75698 | 4.913 | 12.7574 | 222.2056 | 0 | 254.6314
1674635 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2087141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:46:18 | 08.02.2021 12:46:38 | 0.0055556 | 0 | 780 | 1 | 79 | 5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0.63543 | 0.0013712 | 0.064772 | 0.058167 | 0.64121 | 0 | 0 | 1.401
1674735 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_6347564_56368485_56368485 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:49:18 | 08.02.2021 18:08:22 | 4.3178 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2103
1675093 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | SINIRADA TR-1 35-16-M00095_47457605_56400032_56400032 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:37:25 | 09.02.2021 11:09:20 | 16.5319 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.7139 | 0 | 0 | 0 | 116.1212 | 0 | 0 | 161.8352
1675070 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEÖREN TR-3 45-77-M00032_45-77-M00032_2367570 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:28:32 | 08.02.2021 20:30:36 | 2.0344 | 0 | 142 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.2586 | 0 | 0.11157 | 0 | 14.6396 | 0 | 0 | 60.0098
1675402 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-9 K15_2056217 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:48:08 | 08.02.2021 23:15:51 | 0.46194 | 0 | 3217 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 511.7879 | 0 | 0 | 0 | 36.6669 | 0 | 0 | 548.4548
1674406 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-4638 35-07-K04638_K-4238 K02_48306492 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:00:31 | 08.02.2021 17:29:26 | 8.4819 | 0 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2827.735 | 0 | 0 | 0 | 284.8631 | 0 | 0 | 3112.5982
1675308 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-34 45-80-M00034_45-80-M00034_72204501 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:24:13 | 08.02.2021 22:17:50 | 1.8936 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 142.2433 | 0 | 0 | 0 | 29.1688 | 0 | 0 | 171.4121
1674383 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-530 / M529 M11_72200151 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:20:19 | 08.02.2021 09:29:33 | 1.1539 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 100.0811 | 0 | 0 | 0 | 2.583 | 0 | 0 | 102.6641
1674999 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_İÇMELER L03_72124010 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:17:20 | 08.02.2021 17:28:00 | 0.17778 | 5 | 1828 | 3 | 270 | 14 | 262 | 0 | 0 | 18.8753 | 128.9158 | 0.19253 | 16.6723 | 94.4805 | 29.7725 | 0 | 0 | 288.9087
1675331 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-33 35-19-M00033_6979224 a6b_5961291 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:02:52 | 09.02.2021 15:52:14 | 20.8228 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.4151
1674598 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1867 35-09-K01867_A_56382023_56382023 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:59:34 | 08.02.2021 13:07:17 | 1.1286 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40.2452 | 0 | 0 | 0 | 26.3245 | 0 | 0 | 66.5697
1674924 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1074 35-01-K01074_D_56379370_56379370 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:54:38 | 08.02.2021 22:51:31 | 6.9481 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 371.6089 | 0 | 0 | 0 | 8.7731 | 0 | 0 | 380.382
1675285 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOBRAN TR-1 45-73-M00952_945649532_945649532 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:01:00 | 08.02.2021 21:13:19 | 0.20528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025995
1674947 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3590 35-01-K03590_D_56375730_56375730 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:31:34 | 08.02.2021 17:36:32 | 1.0828 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 47.8944 | 0 | 0 | 0 | 4.4804 | 0 | 0 | 52.3748
1674552 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-43 35-23-M00043_35-23-M00043_2358834 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:23:52 | 08.02.2021 14:57:47 | 4.5653 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 87.2447 | 0 | 0 | 0 | 176.802 | 0 | 0 | 264.0467
1675116 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_SAĞLIKÇILAR L-477 L15_2326016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:43:36 | 08.02.2021 23:55:32 | 5.1989 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.123 | 0 | 13.7749 | 0 | 37.9002 | 0 | 0 | 0 | 103.7982
1674423 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_53134405 M05_53134405 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:08:37 | 08.02.2021 16:44:26 | 7.5967 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8482
1674755 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-67 45-78-M00067_953248839_953248839 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:07:19 | 08.02.2021 14:45:29 | 0.63611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3696 | 0 | 0 | 4.3696
1674375 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3 45-71-M02147_953221026_953221026 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 07:47:22 | 08.02.2021 09:29:14 | 1.6978 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4993
1675394 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BÖLCEK-1 TR 35-16-M00022_47439777_56399012_56399012 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:24:24 | 09.02.2021 04:18:15 | 5.8975 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.1759 | 0 | 0 | 0 | 8.7539 | 0 | 0 | 25.9297
1675007 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1433 35-02-M01433_HatBaşıAyırıcı_53137278 M01_53137278 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:21:28 | 08.02.2021 22:17:36 | 4.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4679 | 112.1707 | 508.5757 | 0 | 655.2143
1674853 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ORTA MAHALLE M-55 (ARTIMA) KÖK 35-25-M00055_SULTAN DM M02_72124340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:07:55 | 08.02.2021 16:10:04 | 1.0358 | 0 | 685 | 0 | 135 | 5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 204.6909 | 0 | 24.2488 | 279.5697 | 149.608 | 0 | 0 | 658.1173
1675156 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1361 35-02-K01361_A_56378733_56378733 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:18:03 | 08.02.2021 20:51:27 | 1.5567 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 176.438 | 0 | 0 | 0 | 27.8439 | 0 | 0 | 204.2819
1674807 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2358 35-02-M02358_A_60983003_60983003 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:49:23 | 08.02.2021 16:25:53 | 1.6083 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.4977 | 0 | 0 | 0 | 3.1672 | 0 | 0 | 13.6649
1675202 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2314244 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:02:00 | 08.02.2021 22:15:00 | 2.2167 | 7 | 1211 | 12 | 151 | 23 | 101 | 0 | 4 | 58.0404 | 503.2188 | 54.2717 | 60.5977 | 120.2916 | 87.5924 | 0 | 5.6269 | 889.6394
1674661 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1054 35-02-M01054_A_56382105_56382105 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:49:06 | 08.02.2021 16:17:19 | 3.4703 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98.1687 | 0 | 0 | 0 | 23.3942 | 0 | 0 | 121.563
1675010 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140096 M06_53140096 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:21:48 | 08.02.2021 19:06:53 | 1.7514 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4297 | 216.4091 | 18.9303 | 0 | 0 | 255.7691
1674701 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/41 (ULUCAMİİ ÖNÜ) 45-71-M00515_A_56403964_56403964 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:40:27 | 08.02.2021 19:00:44 | 5.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3415 | 0 | 0 | 0.3415
1675199 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | UZUNBURUN TR-1 45-71-M01048_43156012_56395170_56395170 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:05:51 | 08.02.2021 23:38:32 | 4.5447 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.5099 | 0 | 0 | 0 | 5.6855 | 0 | 0 | 28.1954
1674916 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_PANCAR-2 GİRİŞ M13_2328007 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:13:36 | 08.02.2021 17:48:00 | 2.5733 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.1962 | 46.0278 | 1.3921 | 4.6281 | 0 | 0 | 318.2442
1674395 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2612 35-02-K02612_99938594_99938594 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:33:37 | 08.02.2021 09:02:24 | 0.47972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083458 | 0 | 53.8918 | 0 | 0 | 53.9753
1675391 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BAĞCILAR TR-2 45-78-M00684_49289758_56390067_56390067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:15:57 | 09.02.2021 02:31:03 | 4.2517 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0591 | 0 | 0.80082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8599
1674987 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-244 35-04-K00244_912549305_912549305 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:47:20 | 08.02.2021 23:46:48 | 6.9911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8411
1675434 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_SARICAOĞLU ENH GRUBU M05_72041846 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:56:02 | 09.02.2021 02:55:38 | 3.9933 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.7782 | 0 | 0 | 3.6202 | 5.8054 | 0 | 0 | 46.2038
1674967 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-14 35-23-M00014_950419356_950419356 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:44:41 | 08.02.2021 18:14:16 | 2.4931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.323
1675371 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ÇAMÖNÜ TR-1 45-72-L00271_45-72-L00271_2367315 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:58:29 | 09.02.2021 01:14:46 | 4.2714 | 0 | 144 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 115.4549 | 0 | 4.1306 | 0 | 19.2276 | 0 | 0 | 138.8131
1674873 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-767 35-01-K00767_911510656_911510656 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:28:33 | 08.02.2021 21:55:10 | 6.4436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7767 | 0 | 0 | 0 | 1.1346 | 0 | 0 | 5.9113
1675136 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-1 (DOĞANBEY-1 H.H. 477 SOL DEVRE) M15_49833960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:14:58 | 08.02.2021 20:07:18 | 0.87222 | 0 | 864 | 2 | 296 | 8 | 86 | 0 | 1 | 0 | 199.6818 | 0.72994 | 39.5908 | 11.3616 | 76.5212 | 0 | 0 | 327.8853
1675073 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SANCAKLI BOZKÖY TR-3 45-71-M00565_45-71-M00565_2360952 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:51:04 | 09.02.2021 03:18:24 | 9.4556 | 0 | 80 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 131.5173 | 0 | 4.1408 | 0 | 19.1297 | 0 | 0 | 154.7878
1675422 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TUMBULLAR TR-2 35-31-L00369_47788459_56352277_56352277 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:07:46 | 09.02.2021 03:04:16 | 3.9417 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.702 | 0 | 1.1915 | 0 | 0.20208 | 0 | 0 | 6.0956
1675179 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-40 35-25-M00040_DAĞITIM TRAFO GÜMÜLDÜR M-40 M01_72080505 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:49:14 | 08.02.2021 22:32:10 | 3.7156 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6211
1674936 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3550(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03550_910115693_910115693 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:24:28 | 08.02.2021 22:27:52 | 6.0567 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6676
1675328 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KEMİKLİDERE TR-1 45-80-M00134_45-80-M00134_2351328 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:24:38 | 08.02.2021 22:54:02 | 2.49 | 0 | 174 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 121.8361 | 0 | 4.4167 | 0 | 8.9117 | 0 | 0 | 135.1645
1674638 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2864 35-01-K02864_D_56375865_56375865 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:37:20 | 08.02.2021 17:23:20 | 4.7667 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 207.916 | 0 | 0 | 0 | 49.6853 | 0 | 0 | 257.6013
1674881 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_73330069 M11_73330069 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:35:11 | 08.02.2021 18:02:13 | 2.4506 | 0 | 161 | 4 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.3979 | 6.2241 | 3.2837 | 23.1478 | 3.8128 | 0 | 0 | 62.8662
1674489 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_DAĞITIM TRAFO İLYASLAR KÖK M04_72213071 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:40:50 | 08.02.2021 12:20:05 | 2.6542 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.078707 | 0 | 0.034592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1133
1674430 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-15 BALLIKUYU BAHÇE ARKASI 35-14-L00015_956661916_956661916 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:09:44 | 08.02.2021 11:06:30 | 1.9461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1674902 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_EMİRALEM SULAMA M10_66811691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:02:18 | 08.02.2021 17:27:51 | 1.4258 | 7 | 1057 | 19 | 681 | 17 | 132 | 0 | 2 | 2.0475 | 337.7053 | 140.5887 | 140.8084 | 50.5182 | 126.4702 | 0 | 8.7096 | 806.848
1675071 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_MUTAFLAR L14_2049960 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:35:19 | 08.02.2021 20:19:21 | 1.7339 | 0 | 505 | 0 | 26 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 119.105 | 0 | 5.4873 | 0 | 46.7729 | 0 | 0 | 171.3652
1674384 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-934 35-04-K00934_35-04-K00934_66515493 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 08:25:30 | 08.02.2021 09:04:19 | 0.6469 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 58.559 | 0 | 0 | 0 | 49.0692 | 0 | 0 | 107.6282
1675048 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_65897266 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:09:08 | 08.02.2021 19:10:04 | 1.0156 | 15 | 1737 | 9 | 239 | 14 | 204 | 0 | 0 | 3.3473 | 485.4045 | 37.1992 | 68.0458 | 18.6261 | 121.1115 | 0 | 0 | 733.7344
1674925 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLMARMARA TR-19 45-85-L00019_945465111_945465111 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:14:45 | 08.02.2021 17:19:01 | 1.0711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1674576 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1505 35-08-M01505_913756891_913756891 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:34:33 | 08.02.2021 12:48:27 | 1.2317 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5112 | 0 | 0 | 0 | 13.6902 | 0 | 0 | 18.2014
1674994 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3157 35-07-K03157_913437262_913437262 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:35:12 | 08.02.2021 18:25:29 | 3.8381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4184
1675263 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-41 35-23-L00041_A_56398921_56398921 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:11:58 | 08.02.2021 22:04:22 | 1.8733 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.169
1675443 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | PİYADELER TR-2 45-73-M00167__72372438_72372438 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:34:24 | 09.02.2021 00:40:04 | 1.0944 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.2146 | 0 | 0.10618 | 0 | 1.0446 | 0 | 0 | 11.3653
1675194 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | CENKYERİ TR-3 45-82-M00251_A_56400716_56400716 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:48:12 | 08.02.2021 21:59:20 | 2.1856 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62.638 | 0 | 0 | 0 | 14.9762 | 0 | 0 | 77.6142
1674756 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_MORDOĞAN KÖYLER L02_2314241 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:25:18 | 08.02.2021 17:30:29 | 3.0864 | 3 | 1462 | 1 | 25 | 8 | 131 | 0 | 2 | 6.8795 | 693.4486 | 0.71264 | 14.6745 | 35.4764 | 250.7716 | 0 | 13.4142 | 1015.3774
1675148 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP TR-3 45-82-M00053_945530237_945530237 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:14:34 | 08.02.2021 20:21:47 | 1.1203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54842
1674507 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 (M-701) 35-30-M00701_955299224_955299224 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:24:00 | 08.02.2021 11:44:23 | 1.3397 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7347
1674610 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-3780 35-07-K03780_B_56374337_56374337 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:07:54 | 08.02.2021 14:17:44 | 2.1639 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67.0338 | 0 | 1.2265 | 0 | 11.0524 | 0 | 0 | 79.3128
1675002 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | DİNDARLI TR-4 YILDIRIMLAR 45-79-M00420_45-79-M00420_2364144 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:12:59 | 08.02.2021 19:29:18 | 2.2719 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.4066 | 0 | 0.49156 | 0 | 27.3871 | 0 | 0 | 47.2852
1675297 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2314242 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:26:34 | 08.02.2021 22:22:40 | 1.935 | 16 | 757 | 1 | 38 | 5 | 70 | 0 | 1 | 64.781 | 338.3233 | 0.61097 | 10.5786 | 71.3666 | 47.543 | 0 | 4.363 | 537.5665
1674461 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYLAYURT TR-2 35-30-M00686_955293041_955293041 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:35:52 | 08.02.2021 12:36:00 | 3.0022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62102
1675397 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SART TR-6 45-78-M00178_TR-21 M02_2109161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:45:28 | 08.02.2021 23:57:44 | 1.2044 | 0 | 657 | 0 | 25 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 145.9086 | 0 | 1.7607 | 0 | 51.5598 | 0 | 9.5882 | 208.8173
1675251 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-9 45-73-M00143_KAVAKLIDERE TR-7 M03_2092994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:36:28 | 08.02.2021 21:31:21 | 0.91472 | 0 | 380 | 1 | 19 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 40.411 | 0.20767 | 3.1986 | 11.8585 | 5.8831 | 48.2596 | 0 | 109.8185
1675366 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-9 K15_2056217 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:15:58 | 08.02.2021 22:45:33 | 0.49306 | 0 | 3577 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 641.931 | 0 | 0 | 0 | 44.0697 | 0 | 0 | 686.0007
1674702 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-21 35-27-M00615_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051059 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:33:10 | 08.02.2021 15:50:46 | 2.2933 | 0 | 9 | 0 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.7071 | 0 | 23.2797 | 0 | 15.16 | 0 | 0 | 43.1468
1675105 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/33 (VALİ PARKI) 45-71-M00533_A_56404341_56404341 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:43:19 | 08.02.2021 19:33:04 | 1.8292 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.953
1674868 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _953187787_953187787 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:29:00 | 08.02.2021 15:53:37 | 0.41028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10062
1674584 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAALİ TR-1 45-71-M01470_953244957_953244957 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:55:37 | 08.02.2021 15:01:08 | 3.0919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16401
1675294 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DANIŞKENT SİTESİ 35-30-M00053__72372020_72372020 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:58:56 | 08.02.2021 23:40:47 | 2.6975 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5913 | 0 | 0 | 0 | 1.646 | 0 | 0 | 15.2373
1675343 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-6 35-15-L00642__72372734_72372734 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:36:38 | 08.02.2021 23:48:38 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4106 | 0 | 5.294 | 0 | 0 | 17.7046
1674676 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | BEDDELLER TR-1 45-81-M00126_45-81-M00126_2376135 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:20:28 | 08.02.2021 14:37:15 | 1.2797 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4618 | 0 | 0 | 0 | 0.63062 | 0 | 0 | 5.0925
1675486 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-85 35-19-L00085_5648604_56354212_56354212 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:58:55 | 09.02.2021 16:11:41 | 17.2128 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 534.065 | 0 | 39.8069 | 0 | 54.8231 | 0 | 0 | 628.6951
1675409 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _C_56402386_56402386 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:36:18 | 09.02.2021 03:54:19 | 7.3003 | 0 | 315 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 522.0811 | 0 | 2.7987 | 0 | 45.3617 | 0 | 0 | 570.2415
1674968 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | IRLAMAZ TR-2 45-83-L00233_B_56389001_56389001 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:47:28 | 08.02.2021 17:53:13 | 1.0958 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1721 | 0 | 0 | 0 | 3.6358 | 0 | 0 | 11.8079
1675217 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-24 45-73-M00024_A_56403633_56403633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:59:14 | 08.02.2021 22:02:35 | 2.0558 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3751
1674825 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2329347 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:34:08 | 08.02.2021 15:53:00 | 1.3144 | 0 | 759 | 1 | 82 | 5 | 113 | 0 | 0 | 0 | 139.6704 | 0.31223 | 15.7722 | 12.7781 | 125.7814 | 0 | 0 | 294.3144
1675074 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BADINCA TR-4 45-73-M00382_45-73-M00382_2355530 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:27:54 | 08.02.2021 18:58:56 | 0.51722 | 0 | 32 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7922 | 0 | 1.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9837
1675417 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ÖRNEKKÖY M04_66674753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:05:19 | 08.02.2021 23:25:18 | 0.33306 | 0 | 596 | 18 | 77 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 24.4447 | 1.5513 | 4.06 | 0 | 3.3508 | 0 | 0 | 33.4068
1675466 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-18 (UNCU BOZKÖY) 45-71-M00213_953222742_953222742 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:22:23 | 09.02.2021 01:58:17 | 5.5983 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3304
1675025 | 1 | İZMİR | ÇEŞME |  | L-228 ILICA GARAJ 35-18-L00228_35-18-L00228_72080127 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:38:29 | 08.02.2021 18:34:54 | 0.94028 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 34.554 | 0 | 0 | 0 | 91.5514 | 0 | 0 | 126.1054
1675274 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1296 35-01-K01296_910748916_910748916 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:44:37 | 08.02.2021 22:34:17 | 1.8278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4089
1675125 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-8/5 45-71-M02257_45-71-M02257_73388242 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:48:31 | 08.02.2021 21:42:46 | 2.9042 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 449.1232 | 0 | 0 | 0 | 56.747 | 0 | 0 | 505.8702
1675174 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53135114 M03_53135114 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:18:59 | 08.02.2021 21:53:06 | 2.5686 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5783 | 0 | 2.3945 | 0 | 0.08033 | 0 | 0 | 4.0531
1674982 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-9 GERMİYAN 35-18-M00009_8096018_56357336_56357336 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:59:08 | 08.02.2021 20:50:51 | 3.8619 | 0 | 101 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 164.0621 | 0 | 16.6179 | 0 | 26.2919 | 0 | 0 | 206.9719
1675374 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/59 45-72-M00059_956509802_956509802 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:35:09 | 08.02.2021 23:48:11 | 2.2172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42425 | 0 | 0 | 0 | 0.13611 | 0 | 0 | 0.56037
1674882 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4297 35-03-K04297_D_56364554_56364554 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:46:26 | 08.02.2021 17:00:48 | 2.2394 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.2602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2602
1675283 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_FUNDACIK KÖK M01_2101948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:00:18 | 08.02.2021 21:00:48 | 0.0083333 | 0 | 1303 | 1 | 21 | 9 | 109 | 1 | 0 | 0 | 1.0783 | 0.0045794 | 0.0023084 | 0.24271 | 0.17724 | 0.1149 | 0 | 1.62
1675354 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | HATUNKÖY TR-1 45-82-L00001_Ayırıcı H01_2088559 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:12:05 | 09.02.2021 06:23:16 | 9.1864 | 0 | 89 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 111.6352 | 0 | 6.1506 | 0 | 1.9793 | 0 | 0 | 119.7651
1674596 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1353 35-01-K01353_B_56364724_56364724 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:55:21 | 08.02.2021 21:50:37 | 9.9211 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 598.4087 | 0 | 0 | 0 | 20.5943 | 0 | 0 | 619.0029
1675377 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | FUNDACIK TR-1 45-75-M00280_A_56398242_56398242 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:45:33 | 09.02.2021 00:45:13 | 2.9944 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88014 | 0 | 0.0046613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8848
1675260 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-3/TR-25 35-22-M00069_MENDERES DM-3/TR-1 M01_72134955 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:24:12 | 08.02.2021 20:59:56 | 0.59556 | 0 | 1425 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 276.4203 | 0 | 0 | 0 | 149.3008 | 0 | 0 | 425.7211
1674667 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-24 SIĞACIK YOLU 35-14-L00024_956662028_956662028 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:10:24 | 08.02.2021 14:10:01 | 0.99361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1675306 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YUKARI AKTEPE PALAMUTÇUK MAH. TR-3 35-32-L00074_A_56370745_56370745 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:04:10 | 08.02.2021 22:43:54 | 1.6622 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4318 | 0 | 0.99324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.425
1674527 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-309 35-19-L00360_956695887_956695887 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:39:37 | 08.02.2021 13:24:22 | 2.7458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77075
1675137 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-9 35-15-L00202_B_56369645_56369645 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:11:48 | 08.02.2021 20:38:54 | 2.4517 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.7322 | 0 | 3.4084 | 0 | 7.6787 | 0 | 0 | 11.8193
1675068 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_BERGAMA-1 M11_72352932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:13:39 | 08.02.2021 18:52:23 | 0.64556 | 2 | 1098 | 30 | 83 | 4 | 33 | 0 | 3 | 13.2726 | 74.7971 | 116.4454 | 18.6199 | 11.0205 | 24.6452 | 0 | 1.107 | 259.9076
1674573 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÖZER ÖZCAN ÖZEL TR 35-26-M00158Ö_35-26-M00158Ö_2361868 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:39:35 | 08.02.2021 12:26:39 | 0.78444 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78372
1674404 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/12 45-71-M00051_953215530_953215530 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:54:00 | 08.02.2021 10:41:32 | 1.7922 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6056
1674613 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-764 35-01-K00764_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049156 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:20:15 | 08.02.2021 22:19:05 | 9.9806 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 197.1919 | 0 | 0 | 0 | 94.3154 | 0 | 0 | 291.5073
1674945 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-312 GERMİYAN EVLERİ 35-18-L00312__72371819_72371819 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:29:13 | 08.02.2021 18:02:47 | 1.5594 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.026
1675051 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-146 35-26-M00146_5674490_56358987_56358987 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:12:25 | 08.02.2021 19:41:59 | 2.4928 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6507 | 0 | 0.37176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0224
1674719 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_ÜÇ AVLU ÇIKIŞI L02_2102917 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:56:04 | 08.02.2021 14:49:01 | 0.8825 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3272
1674813 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_PAMUKYAZI L04_2035585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:59:48 | 08.02.2021 15:37:46 | 0.63278 | 0 | 635 | 12 | 36 | 9 | 81 | 4 | 0 | 0 | 136.1268 | 9.6564 | 14.7495 | 50.279 | 72.4521 | 255.5381 | 0 | 538.802
1674899 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-2 M21_2307948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:18:26 | 08.02.2021 16:18:00 | 0.99278 | 13 | 5685 | 325 | 1404 | 56 | 1003 | 1 | 1 | 16.1257 | 1329.3557 | 1050.6702 | 666.4755 | 241.9835 | 886.9103 | 16.2313 | 174.5319 | 4382.2842
1675243 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | FAHRİ AYDIN SULAMA GRUBU 35-29-M00389_A_56398406_56398406 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:12:13 | 08.02.2021 21:08:21 | 1.9356 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5882 | 0 | 0.91392 | 0 | 0 | 6.5022
1675208 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-3 35-28-L00003_35-28-L00003_66509065 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:04:18 | 08.02.2021 20:27:18 | 0.38333 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 53.2626 | 0 | 0 | 0 | 2.5223 | 0 | 0 | 55.7849
1674421 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | GÖRDES TR-7 45-75-M00342_45-75-M00342_2347864 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:06:18 | 08.02.2021 17:04:09 | 7.9641 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 315.0001 | 0 | 0 | 0 | 68.1852 | 0 | 0 | 383.1852
1674859 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00122_BERGAMA T.M.-ÖLÇÜ-M03 M03_72038825 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:17:51 | 08.02.2021 18:39:11 | 3.3556 | 0 | 1383 | 24 | 32 | 7 | 285 | 2 | 0 | 0 | 670.8422 | 40.9069 | 8.6204 | 128.3129 | 441.8946 | 257.0809 | 0 | 1547.6579
1675197 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | TR-3 (KÖPRÜBAŞI KABİN) 35-32-L00003_BEYDAĞ KÖK L04_72227812 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:58:08 | 08.02.2021 20:01:38 | 0.058333 | 0 | 3133 | 0 | 180 | 5 | 792 | 2 | 1 | 0 | 45.9257 | 0 | 2.6965 | 1.2737 | 21.7266 | 11.986 | 4.6835 | 88.292
1674510 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2062381 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:50:58 | 08.02.2021 10:36:37 | 0.76083 | 0 | 1613 | 39 | 147 | 15 | 232 | 1 | 1 | 0 | 304.9915 | 18.5233 | 65.0026 | 99.8114 | 144.7317 | 321.3116 | 26.8115 | 981.1836
1675346 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-7 (KURTULUŞ PARKI KABİN) 35-32-L00007_C_56393106_56393106 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:37:21 | 09.02.2021 00:14:50 | 4.6247 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 68.7582 | 0 | 0 | 0 | 5.9139 | 0 | 0 | 74.672
1675400 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_TUMBULLAR L03_2119135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:46:49 | 08.02.2021 22:47:18 | 0.0080556 | 0 | 457 | 0 | 51 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.40194 | 0 | 0.019448 | 0.035639 | 0.10944 | 0 | 0 | 0.56647
1675154 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | POLYAK TR-2 35-30-L00133_A_56403775_56403775 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:12:42 | 08.02.2021 20:48:28 | 1.5961 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 28.0143 | 0 | 0 | 0 | 3.9703 | 0 | 2.7929 | 34.7775
1674659 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | KONURCA TR-1 45-77-M00108_A_65505999_65505999 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:52:57 | 08.02.2021 14:02:29 | 1.1589 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4552
1675005 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLCELİ TR-2 45-80-M00109_45-80-M00109_2374702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:05:06 | 08.02.2021 18:55:09 | 1.8342 | 0 | 123 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.1806 | 0 | 1.136 | 0 | 7.839 | 0 | 0 | 51.1555
1674464 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-57 BAKSAN 35-19-L00057_956665448_956665448 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:38:31 | 08.02.2021 11:17:11 | 1.6444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19172
1675389 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_HatBaşıAyırıcı_60213185 M05_60213185 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:39:48 | 08.02.2021 22:40:38 | 0.013889 | 0 | 834 | 6 | 24 | 4 | 143 | 1 | 0 | 0 | 1.5709 | 0.12045 | 0.01724 | 0.39862 | 0.48118 | 0.71325 | 0 | 3.3016
1674750 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-13 35-23-M00013_DAĞITIM TRAFO YENİFOÇA TR-13 M06_2335333 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 14:03:50 | 08.02.2021 15:19:41 | 1.2642 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 106.8861 | 0 | 0 | 0 | 11.4849 | 0 | 0 | 118.371
1674985 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | T. IŞIK TARIMSAL GRUP SULAMA 35-32-L00033_B_56375686_56375686 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:20:12 | 08.02.2021 18:20:19 | 2.0019 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1421e-05 | 0 | 6.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.322
1674656 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4554 35-07-K04554_99148976_99148976 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:50:56 | 08.02.2021 22:01:26 | 9.175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4572
1674679 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKEYÜP SARISU TR-4 45-78-M00804_45-78-M00804_2375487 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:24:28 | 08.02.2021 14:49:01 | 1.4092 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2169 | 0 | 0.5507 | 0 | 0.50842 | 0 | 0 | 6.276
1674942 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_LÜTFİYE M01_72194602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:22:13 | 08.02.2021 17:25:36 | 1.0564 | 0 | 346 | 104 | 46 | 10 | 53 | 4 | 0 | 0 | 57.4212 | 213.5254 | 47.4621 | 34.1544 | 68.9165 | 289.4171 | 0 | 710.8967
1674699 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-66 35-19-L00066__72372646_72372646 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:39:18 | 08.02.2021 18:25:40 | 4.7728 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0222 | 0 | 0.77733 | 0 | 9.0871 | 0 | 0 | 25.8867
1675291 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR YAYLA TR-3 35-31-L00040_48580921_56371036_56371036 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:24:34 | 08.02.2021 21:50:00 | 2.4239 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92422 | 0 | 1.6788 | 0 | 3.215 | 0 | 0 | 5.818
1674965 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138033 L02_53138033 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:48:08 | 09.02.2021 16:30:53 | 22.7125 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 360.7124 | 0 | 0 | 0 | 44.9491 | 0 | 0 | 405.6615
1674848 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | ÇANAKÇI TR-1 45-74-M00168_45-74-M00168_2355016 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:03:04 | 08.02.2021 16:11:55 | 1.1475 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.7634 | 0 | 0 | 0 | 1.5748 | 0 | 0 | 12.3382
1675314 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOLDERE TR-10 (6/B) 45-80-M01202_956539506_956539506 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:30:14 | 08.02.2021 23:49:43 | 4.3247 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1739
1675028 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇİNİYERİ TR-1 35-29-L00293__72420322_72420322 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:10:27 | 08.02.2021 19:43:46 | 2.5553 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.9478 | 0 | 2.9078 | 0 | 3.0859 | 0 | 0 | 23.9415
1674530 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_TR-9 TR-10 TR-11 M04_67554499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:48:18 | 08.02.2021 11:38:03 | 0.82917 | 0 | 28 | 0 | 27 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.7341 | 0 | 12.5544 | 0 | 16.3276 | 0 | 0 | 41.616
1674922 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BALLICA TR-4 45-72-L00550_C_56391991_56391991 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:12:17 | 08.02.2021 18:29:42 | 2.2903 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6619 | 0 | 2.8096 | 0 | 0.15908 | 0 | 0 | 9.6305
1675420 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_HALİLLER KÖK L06_2337018 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:58:53 | 09.02.2021 02:14:05 | 3.2533 | 0 | 160 | 0 | 57 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48.1744 | 0 | 13.0411 | 4.2653 | 27.8719 | 0 | 0 | 93.3526
1674730 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_EVCİLER ÇIKIŞI L03_61353342 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:05:18 | 08.02.2021 16:04:06 | 1.98 | 1 | 322 | 63 | 73 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0.11894 | 71.9135 | 168.7725 | 21.0966 | 82.4118 | 18.0826 | 122.8156 | 0 | 485.2117
1674742 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | _12344124_56374314_56374314 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:01:16 | 08.02.2021 18:52:46 | 4.8583 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98.7203 | 0 | 0 | 0 | 0.36932 | 0 | 0 | 99.0896
1675134 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM02/TR31 (ESKİ TR-33) 45-73-M00033_45-73-M00033_2354632 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:53:44 | 08.02.2021 20:17:20 | 1.3933 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 97.3667 | 0 | 0 | 0 | 8.5186 | 0 | 0 | 105.8853
1674836 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:56:32 | 08.02.2021 17:36:58 | 2.6739 | 2 | 53 | 79 | 74 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.88706 | 28.2927 | 105.0972 | 71.9604 | 0 | 10.5938 | 502.7637 | 0 | 719.595
1674487 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-9/11-A 45-71-M01167_ M03_2321133 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:58:53 | 08.02.2021 16:47:13 | 6.8056 | 0 | 86 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 141.3736 | 0 | 4.5769 | 0 | 412.4666 | 0 | 0 | 558.417
1674636 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE-3 GİRİŞ M20_2059038 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:46:28 | 08.02.2021 12:48:18 | 0.030556 | 13 | 9633 | 555 | 1459 | 136 | 1547 | 6 | 1 | 0.084924 | 51.0157 | 25.6466 | 28.7731 | 22.7439 | 40.8031 | 6.4366 | 0.13132 | 175.6353
1675177 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_ILCAKSU L23_2095817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:38:39 | 08.02.2021 20:21:02 | 0.70639 | 1 | 2 | 49 | 82 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.57424 | 0.23188 | 19.2989 | 22.3472 | 1.1202 | 23.2203 | 2.2195 | 0 | 69.0122
1675188 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | KOZANLI TR-1 45-82-M00214_45-82-M00214_2370776 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:43:13 | 08.02.2021 20:27:20 | 0.73528 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8978 | 0 | 0.10228 | 0 | 0.80524 | 0 | 0 | 7.8054
1674785 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | GAYLAN TR-1 35-16-M00030_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043339 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:41:00 | 08.02.2021 16:38:24 | 1.9567 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4526 | 0 | 0.065171 | 0 | 3.5714 | 0 | 0 | 12.0892
1674762 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_BATI BGETON/KUŞÇUBURUN TR-1 TR-2 TR-3 M16_2335554 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:03:48 | 08.02.2021 14:50:17 | 0.77472 | 0 | 666 | 2 | 9 | 4 | 90 | 11 | 1 | 0 | 132.9399 | 26.3357 | 0.5795 | 27.1175 | 100.9743 | 1060.2377 | 0 | 1348.1845
1674547 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | GÜVERCİNLİK ZABITAĞA TR-1 45-77-L00338_C_56388144_56388144 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:53:23 | 08.02.2021 11:57:05 | 1.0617 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1798 | 0 | 0 | 0 | 0.051787 | 0 | 0 | 4.2316
1675211 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-19 35-02-M00019_C_56380386_56380386 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:01:51 | 08.02.2021 22:59:09 | 2.955 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 98.7877 | 0 | 0 | 0 | 3.1623 | 0 | 0 | 101.95
1675426 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE TR-8 35-32-L00129_B_65499301_65499301 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:02:32 | 08.02.2021 23:46:08 | 0.72667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23772
1675234 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-13 35-28-M00180_8000669_56367462_56367462 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:10:27 | 09.02.2021 06:40:26 | 10.4997 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 474.5588 | 0 | 0 | 0 | 104.2401 | 0 | 0 | 578.7989
1675403 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-155 35-15-L00155_949777392_949777392 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:18:55 | 08.02.2021 23:50:18 | 1.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6362e-05 | 0 | 0 | 9.6362e-05
1675380 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AVŞAR TR-3 45-83-L00351_C_56399759_56399759 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:09:08 | 08.02.2021 22:33:28 | 1.4056 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52.2099 | 0 | 0.20517 | 0 | 9.4949 | 0 | 0 | 61.91
1675257 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ZEYTİNKÖY KÖK L04_2326927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:33:18 | 08.02.2021 22:21:52 | 1.8094 | 6 | 1450 | 10 | 63 | 4 | 73 | 0 | 1 | 3.7528 | 419.9111 | 3.8329 | 11.4488 | 64.7367 | 55.4704 | 0 | 0 | 559.1528
1674716 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65357338 M08_65357338 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:54:11 | 08.02.2021 14:45:09 | 1.8494 | 2 | 276 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5.2979 | 99.7706 | 0 | 0.044662 | 6.0415 | 14.013 | 0 | 0 | 125.1676
1674593 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/12 35-27-M00320_ULUCAK DM M02_72176173 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:06:48 | 08.02.2021 13:50:43 | 1.7319 | 5 | 4715 | 10 | 42 | 4 | 471 | 0 | 3 | 7.0754 | 2831.4761 | 7.3424 | 35.6202 | 18.1413 | 1058.3337 | 0 | 77.1548 | 4035.144
1675357 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İSMAİL ŞİMŞEK SULAMA GRUBU 35-29-L00149_A_56354869_56354869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:54:44 | 08.02.2021 23:36:28 | 1.6956 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21689
1675334 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ABDULLAH SÜRÜCÜ SULAMA GRUBU TR 35-22-M00214_35-22-M00214_2347046 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:54:00 | 08.02.2021 22:19:09 | 0.41917 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.15838 | 0 | 8.0723 | 0 | 0.15241 | 0 | 0 | 8.3831
1674670 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-232 BİTLİSLİLER 35-14-L00232_6010775_56354907_56354907 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:13:52 | 08.02.2021 14:59:34 | 1.7617 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4209 | 0 | 0.19208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.613
1674647 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-469 35-18-L00469_GERMİYAN İM L01_72090721 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:54:08 | 08.02.2021 13:56:44 | 1.0433 | 3 | 3183 | 6 | 15 | 10 | 339 | 1 | 0 | 11.8469 | 1097.6171 | 2.6947 | 6.6543 | 81.6173 | 382.011 | 37.4723 | 0 | 1619.9137
1675065 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-64 35-30-L00064_A_56397607_56397607 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:49:48 | 08.02.2021 19:26:40 | 1.6144 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5168 | 0 | 0 | 0 | 0.00033791 | 0 | 0 | 8.5171
1674401 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | MEHMET DEMİRTAŞ SLM GRB TR 35-27-M00722_35-27-M00722_2369934 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:33:00 | 08.02.2021 10:40:06 | 2.1183 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.5953 | 0 | 4.4331 | 0 | 33.1681 | 0 | 0 | 40.1964
1674501 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | OCAKLI TR-2 35-15-L00775_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049220 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:10:47 | 08.02.2021 16:34:24 | 6.3936 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.3585 | 0 | 87.5175 | 0 | 26.8838 | 0 | 0 | 195.7599
1674378 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-51 TORBALI PAZAR YERİ 35-26-M00051_35-26-M00051_2351379 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:00:37 | 08.02.2021 08:21:40 | 0.35083 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 48.1074 | 0 | 0 | 0 | 48.3195 | 0 | 0 | 96.4269
1675042 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_SARIGÖL DM M06_72036887 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:01:38 | 08.02.2021 18:01:58 | 0.0055556 | 0 | 988 | 57 | 111 | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1.2988 | 0.94849 | 0.30388 | 0.13226 | 0.17816 | 0 | 0 | 2.8616
1674862 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | ÖZLEMTUR SAHİL SİTESİ 35-21-L00084_35-21-L00084_72176570 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:14:32 | 08.02.2021 22:19:10 | 7.0772 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 120.9413 | 0 | 0 | 0 | 10.0339 | 0 | 19.9475 | 150.9227
1674816 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1006 35-09-K01006_C_56383983_56383983 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:54:23 | 08.02.2021 16:07:35 | 1.22 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.5972 | 0 | 0 | 0 | 0.20464 | 0 | 0 | 21.8019
1675503 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-454 KÖK 35-18-L00454_L-294 L03_72060635 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:52:22 | 09.02.2021 04:11:12 | 4.3139 | 0 | 128 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 147.5998 | 0 | 0 | 246.5484 | 21.809 | 0 | 0 | 415.9572
1674470 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-253 35-19-M00253_35-19-M00253_2363982 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:11:20 | 08.02.2021 19:32:54 | 10.3594 | 0 | 48 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 325.428 | 0 | 74.5979 | 0 | 198.8375 | 0 | 0 | 598.8634
1674367 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BAHRİBABA İM-DM 35-01-A00014_TRAFO-B K04_60323562 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 03:00:06 | 08.02.2021 03:07:22 | 0.12111 | 0 | 5313 | 0 | 0 | 1 | 2732 | 0 | 2 | 0 | 174.8812 | 0 | 0 | 8.7992 | 134.474 | 0 | 0.63255 | 318.7869
1674908 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3494 35-07-K03494_A_56379365_56379365 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:00:37 | 08.02.2021 17:33:41 | 2.5511 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 139.5333 | 0 | 0 | 0 | 12.4383 | 0 | 0 | 151.9715
1675054 | 1 | İZMİR | ÇEŞME |  | L-228 ILICA GARAJ 35-18-L00228_L-400-L05 L05_72080078 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:15:48 | 08.02.2021 18:41:57 | 0.43583 | 3 | 657 | 0 | 24 | 1 | 195 | 0 | 0 | 6.768 | 126.9621 | 0 | 5.3339 | 2.2668 | 95.2321 | 0 | 0 | 236.5629
1675437 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-120 35-16-L00120_47581744_56353205_56353205 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:26:23 | 09.02.2021 02:16:52 | 2.8414 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.2355 | 0 | 0 | 0 | 0.0027994 | 0 | 0 | 45.2383
1674939 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-139 ERİNCİKLER 35-19-L00139_6602187_56377401_56377401 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:33:15 | 08.02.2021 21:01:59 | 4.4789 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.8163 | 0 | 60.8144 | 0 | 8.5955 | 0 | 0 | 118.2262
1675200 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-807 35-04-K00807_D_56365525_56365525 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:55:39 | 08.02.2021 23:08:53 | 3.2206 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 289.2374 | 0 | 0 | 0 | 87.8355 | 0 | 0 | 377.0729
1675223 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ÇERİKÖZÜ TR-1 35-29-L00326_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095011 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:39:06 | 08.02.2021 22:09:04 | 2.4994 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.1094 | 0 | 0 | 0 | 16.9884 | 0 | 0 | 58.0978
1674988 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-81 35-19-L00081_12114947_60982314_60982314 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:05:38 | 08.02.2021 22:11:51 | 5.1036 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0706 | 0 | 6.3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.425
1674962 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1635 35-02-K01635_D_56379628_56379628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:38:21 | 08.02.2021 19:09:05 | 2.5122 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 177.8832 | 0 | 0 | 0 | 16.6624 | 0 | 0 | 194.5456
1674919 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-11 45-74-M00011_C_56352362_56352362 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:11:18 | 08.02.2021 16:31:01 | 0.32861 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7142 | 0 | 0 | 0 | 0.10937 | 0 | 0 | 1.8236
1674796 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_956554744_956554744 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:41:05 | 08.02.2021 15:56:14 | 1.2525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13516
1675088 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_HatBaşıAyırıcı_53134861 M02_53134861 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:39:58 | 08.02.2021 21:28:48 | 2.8139 | 0 | 50 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.784 | 0 | 3.1682 | 0 | 0.20856 | 0 | 0 | 23.1607
1674590 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-115 ZEYTİNALANI 35-19-L00115_C_56378436_56378436 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:01:18 | 08.02.2021 15:01:01 | 2.9953 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.3322 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0 | 0 | 35.8512
1674398 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | _7526770_56377463_56377463 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:38:18 | 08.02.2021 09:57:55 | 1.3269 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6935
1675231 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BADINCA TR-4 45-73-M00382_A_56397497_56397497 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:00:50 | 08.02.2021 22:55:30 | 2.9111 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7642 | 0 | 0.15557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9197
1674888 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK HAYVANAT BAHÇESİ GEÇİT 35-28-M00588_ASARLIK TR-10/TOKİ M02_66839852 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:46:18 | 08.02.2021 15:46:48 | 0.0083333 | 1 | 1461 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0.0049859 | 2.9229 | 0 | 0 | 0.01506 | 0.34569 | 0 | 0 | 3.2886
1675429 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1353 35-01-K01353_B_56364724_56364724 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:22:00 | 09.02.2021 00:02:51 | 0.68083 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.0173 | 0 | 0 | 0 | 0.80022 | 0 | 0 | 38.8175
1675180 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAALİ TR-1 45-71-M01470_43157777_56395539_56395539 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:41:00 | 08.02.2021 20:54:18 | 1.2217 | 0 | 53 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.4316 | 0 | 1.833 | 0 | 3.7456 | 0 | 0 | 23.0103
1675131 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | CELENGÖZ MAH. TR 45-77-L00221_45-77-L00221_2375244 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:51:48 | 08.02.2021 19:33:29 | 0.69472 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5652 | 1.8687 | 0.15066 | 0 | 0.60646 | 0 | 0 | 4.1909
1674639 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-16 35-21-L00016_C_56357701_56357701 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:34:59 | 09.02.2021 04:14:02 | 15.6508 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 221.9006 | 0 | 0 | 0 | 108.5919 | 0 | 0 | 330.4925
1675323 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DM-1 L07_72215396 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:44:38 | 08.02.2021 21:48:08 | 0.058333 | 0 | 2253 | 21 | 200 | 17 | 324 | 0 | 0 | 0 | 21.0583 | 1.5696 | 6.8589 | 3.0275 | 8.1991 | 0 | 0 | 40.7134
1674490 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | KABAKLAR TR-1 45-81-M00224_45-81-M00224_2358625 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:10:47 | 08.02.2021 12:04:53 | 1.9017 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3525
1675472 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2314242 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:41:48 | 09.02.2021 04:27:51 | 5.7675 | 14 | 456 | 1 | 6 | 4 | 41 | 0 | 1 | 127.2884 | 481.9962 | 1.7782 | 6.1503 | 185.5279 | 37.0628 | 0 | 11.7523 | 851.5561
1675423 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KAVAKLIDERE TR-11 45-73-M00144_45-73-M00144_2353049 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:06:04 | 08.02.2021 23:39:34 | 0.55833 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 27.0251 | 0 | 0 | 0 | 15.0341 | 0 | 0 | 42.0592
1674390 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA |  | K-3930 35-04-K03930_K-3908-K03 K03_2113619 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 08:30:58 | 08.02.2021 19:00:00 | 10.4838 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 4614.8453 | 0 | 0 | 0 | 2064.9676 | 0 | 0 | 6679.8129
1674931 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | HÜSEYİN EROL YAMAÇ VE ARK.ÖZEL 35-22-M00343Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125496 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:08:08 | 08.02.2021 18:32:34 | 2.4072 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6329 | 6.0788 | 0.95965 | 3.5496 | 4.0684 | 0 | 0 | 17.2893
1675022 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI TR-12 35-15-L00899_48652766_56370715_56370715 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:18:23 | 08.02.2021 22:21:50 | 6.0575 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.8993 | 0 | 0 | 0 | 0.001047 | 0 | 0 | 22.9004
1674951 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-55 35-28-L00055_9148862_56390107_56390107 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:10:25 | 08.02.2021 19:51:29 | 3.6844 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 179.4568 | 0 | 0 | 0 | 22.3317 | 0 | 0 | 201.7885
1674619 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-8/5 45-71-M02257_45-71-M02257_73388242 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:14:07 | 08.02.2021 18:18:56 | 6.0803 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 730.9108 | 0 | 0 | 0 | 166.6671 | 0 | 0 | 897.578
1675045 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-9 GERMİYAN 35-18-M00009_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102131 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:48:42 | 08.02.2021 20:29:59 | 2.6881 | 0 | 121 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 134.6962 | 0 | 12.5291 | 0 | 22.2476 | 0 | 0 | 169.473
1674713 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-1 35-19-L00271_6011615_56355625_56355625 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:47:16 | 08.02.2021 22:38:17 | 8.8503 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.8663 | 0 | 3.5704 | 0 | 54.8057 | 0 | 0 | 113.2424
1674928 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OVAKENT TR-7 35-15-L00583_35-15-L00583_2366043 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:42:18 | 08.02.2021 17:14:06 | 0.53 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.76819 | 0 | 8.1839 | 0 | 13.6691 | 0 | 0 | 22.6213
1675191 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | TR-20 (SANAYİ KABİN) 35-32-L00020_TR-03 L01_2050276 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:36:12 | 08.02.2021 20:50:33 | 1.2392 | 0 | 2944 | 0 | 129 | 2 | 725 | 2 | 1 | 0 | 928.1855 | 0 | 37.1433 | 3.5811 | 416.3337 | 253.4269 | 97.8061 | 1736.4766
1675168 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:16:55 | 08.02.2021 20:10:25 | 0.89167 | 0 | 84 | 7 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.2323 | 28.1931 | 0.92864 | 141.954 | 5.7967 | 0 | 0 | 194.1048
1674427 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-60 ADAYOLU 35-19-L00060_E_65508922_65508922 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:12:13 | 08.02.2021 17:37:09 | 8.4155 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151.4076 | 0 | 0.28536 | 0 | 9.4378 | 0 | 0 | 161.1308
1675214 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRTEPE TR-1 35-29-L00540_950332921_950332921 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:36:45 | 08.02.2021 22:02:13 | 2.4244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45254
1675062 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_SARIGÖL DM M06_72036887 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:27:18 | 08.02.2021 18:27:28 | 0.0027778 | 0 | 988 | 57 | 111 | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0.64939 | 0.47425 | 0.15194 | 0.066132 | 0.089078 | 0 | 0 | 1.4308
1674410 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | GÖKÇEN TR-5 35-29-L00543_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106431 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:02:30 | 08.02.2021 18:15:51 | 9.2224 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3198 | 0 | 79.6539 | 0 | 125.9037 | 0 | 0 | 209.8773
1675406 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÜLBAHÇE TR-11 35-19-L00110_B B1_5938846 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:41:20 | 09.02.2021 13:20:36 | 16.6544 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5854
1675160 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-7 45-75-M00342_945606738_945606738 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:12:18 | 08.02.2021 20:37:26 | 1.4189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43006
1675097 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-10 35-23-L00010_A_56393349_56393349 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:50:22 | 08.02.2021 21:26:57 | 3.6097 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.9424 | 0 | 0 | 0 | 8.5683 | 0 | 0 | 27.5107
1675108 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UMURLU TR-4 35-31-L00359_35-31-L00359_2365357 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:11:06 | 08.02.2021 21:29:49 | 4.3119 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.4818 | 0 | 2.8502 | 0 | 0.00078779 | 0 | 0 | 26.3328
1674905 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3525 35-01-K03525_C_56381887_56381887 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:56:07 | 08.02.2021 18:50:21 | 2.9039 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 176.706 | 0 | 0 | 0 | 1.8557 | 0 | 0 | 178.5617
1675300 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/77 45-72-M00077_TR-1/70 M05_2045509 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:13:18 | 08.02.2021 21:34:28 | 0.35278 | 0 | 2748 | 0 | 0 | 2 | 525 | 2 | 4 | 0 | 226.1715 | 0 | 0 | 2.3547 | 68.8397 | 8.7924 | 28.0975 | 334.2557
1674759 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | BAŞKÖY KUREYŞ TR-1 35-29-L00194_35-29-L00194_2371493 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:21:17 | 08.02.2021 15:02:03 | 0.67944 | 0 | 29 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.0347 | 0 | 0.23084 | 0 | 0.08703 | 0 | 0 | 1.3526
1674513 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-197 GÖLCÜK KÖYÜ 35-14-L00197_11976348_56357901_56357901 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:28:39 | 08.02.2021 12:02:52 | 1.5703 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96626
1675034 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_KÖY GRUBU L05_2314527 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:45:56 | 08.02.2021 18:34:08 | 0.80333 | 0 | 182 | 39 | 121 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 | 24.9348 | 8.091 | 34.8582 | 34.8507 | 7.5438 | 2.8507 | 0 | 113.1291
1674536 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1603 35-01-K01603_910337627_910337627 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:39:59 | 08.02.2021 13:41:53 | 3.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6991 | 0 | 0 | 1.6991
1674607 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLMARMARA TR-25 45-85-L00025_945465587_945465587 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:09:17 | 08.02.2021 14:01:05 | 1.8633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6716
1674418 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | DOMBAYLI BAHÇELER TR-3 45-78-M00277_45-78-M00277_2352028 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:04:41 | 08.02.2021 17:19:56 | 8.254 | 0 | 106 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 138.7684 | 0 | 7.5716 | 0 | 4.4122 | 0 | 0 | 150.7522
1674630 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-19 35-23-M00019_B_56365459_56365459 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:25:21 | 08.02.2021 14:59:33 | 2.57 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.3231 | 0 | 0.13262 | 0 | 7.6541 | 0 | 0 | 30.1099
1675363 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2313338 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:26:26 | 09.02.2021 02:07:34 | 4.6856 | 2 | 0 | 52 | 17 | 30 | 10 | 2 | 0 | 8.2952 | 0 | 448.8519 | 49.3011 | 678.5977 | 44.3013 | 11.7664 | 0 | 1241.1136
1674865 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-68 ÇAYIRÇEŞME 35-19-L00068_8797612_56376341_56376341 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:15:14 | 08.02.2021 18:22:45 | 3.1253 | 0 | 74 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 133.4644 | 0 | 13.5734 | 0 | 58.5551 | 0 | 0 | 205.5928
1675340 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-29 45-82-M00029_945526964_945526964 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:26:46 | 08.02.2021 22:54:25 | 1.4608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31313
1674650 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_BALIBEY ÇIKIŞ L06_61353348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:55:58 | 08.02.2021 12:56:18 | 0.0055556 | 1 | 784 | 2 | 18 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0.00083206 | 0.32938 | 0.0091099 | 0.0093868 | 0.34465 | 0.13429 | 0 | 0 | 0.82765
1674991 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNELİ TR-1 35-19-M00208_9034443_56394758_56394758 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:02:44 | 09.02.2021 03:18:53 | 10.2692 | 0 | 37 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 153.3466 | 0 | 44.5584 | 0 | 19.9416 | 0 | 0 | 217.8466
1674673 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_KAVAKKIRIĞI M04_72036289 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 13:22:44 | 08.02.2021 17:08:26 | 3.7616 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7152 | 0 | 26.4102 | 0 | 0 | 29.1253
1675277 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRACIK TR-6 35-24-L00223_955216192_955216192 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:33:17 | 09.02.2021 00:27:24 | 3.9019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11599 | 0 | 0 | 0 | 0.00058876 | 0 | 0 | 0.11658
1674387 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-293 YENİ MECİDİYE 35-18-L00293_11997476 b1_5958787 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:16:39 | 08.02.2021 23:47:29 | 15.5139 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 474.0272 | 0 | 0 | 0 | 29.5541 | 0 | 0 | 503.5813
1675383 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_35-31-L00313_2364981 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:23:50 | 08.02.2021 23:11:51 | 0.80028 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.5861 | 0 | 0.34317 | 0 | 2.204 | 0 | 0 | 5.1333
1674481 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | TEPEKÖY TR-271 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00743_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094311 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:54:11 | 08.02.2021 19:32:53 | 9.645 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.5789
1674493 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-9/TR-1 45-72-M00628_956532097_956532097 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:58:39 | 08.02.2021 15:42:59 | 5.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1533 | 0 | 0 | 4.1533
1675085 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-2 35-28-M00228_B_60982185_60982185 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:45:36 | 09.02.2021 01:51:43 | 8.1019 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6835 | 0 | 0.40495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0885
1674544 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_950453818_950453818 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:55:03 | 08.02.2021 22:52:18 | 11.9542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53955
1674438 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:40:47 | 08.02.2021 09:51:00 | 1.1703 | 15 | 1737 | 9 | 239 | 14 | 204 | 0 | 0 | 3.9329 | 513.0559 | 50.1437 | 83.5657 | 28.1798 | 199.7613 | 0 | 0 | 878.6393
1674736 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1268 35-04-M01268_A_56383736_56383736 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:09:00 | 08.02.2021 14:50:22 | 0.68944 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 29.0939 | 0 | 0 | 0 | 59.77 | 0 | 51.2369 | 140.1008
1675077 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ TR-1 35-15-L00095_B_56361008_56361008 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:37:11 | 08.02.2021 19:27:35 | 1.84 | 0 | 67 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.8312 | 0 | 11.434 | 0 | 11.6849 | 0 | 0 | 49.9501
1675378 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_KARABULU L05_2119139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:26:08 | 08.02.2021 22:26:28 | 0.0055556 | 0 | 341 | 0 | 83 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.18385 | 0 | 0.014918 | 0.012348 | 0.047443 | 0 | 0 | 0.25856
1674737 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | BÜYÜKBELEN TR-2 45-80-M00067_A_56391448_56391448 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:10:00 | 08.02.2021 14:41:38 | 0.52722 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10923 | 0 | 0.031436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14067
1675332 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_SELÇUK İ.M L03_2095827 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:49:39 | 08.02.2021 21:50:18 | 0.010833 | 7 | 1663 | 11 | 63 | 9 | 82 | 0 | 2 | 0.20448 | 3.2968 | 0.023333 | 0.068953 | 0.65287 | 0.36736 | 0 | 0.019177 | 4.633
1674691 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_35-18-L00376_72060231 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:21:15 | 09.02.2021 01:12:10 | 11.8486 | 0 | 173 | 0 | 1 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1524.3418 | 0 | 0.1684 | 0 | 2553.4275 | 0 | 0 | 4077.9377
1675355 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-100 KANAL KARŞISI 35-26-M00100_11486803_56358123_56358123 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:01:34 | 09.02.2021 03:12:47 | 5.1869 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5876
1675209 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | TR-3 (KÖPRÜBAŞI KABİN) 35-32-L00003_BEYDAĞ KÖK L04_72227812 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:06:28 | 08.02.2021 21:26:53 | 1.3403 | 0 | 3150 | 0 | 187 | 5 | 812 | 2 | 1 | 0 | 1030.6981 | 0 | 61.4835 | 27.8654 | 454.1754 | 270.7153 | 100.1797 | 1945.1174
1674545 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-19 35-25-M00172_35-25-M00172_72064941 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:43:49 | 08.02.2021 11:26:54 | 0.71806 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39.3504 | 0 | 0 | 0 | 23.146 | 0 | 0 | 62.4964
1674622 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-297 SAYDAM SİTESİ 35-19-M00121__72374797_72374797 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:29:08 | 08.02.2021 15:46:02 | 3.2817 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1834
1675186 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:50:09 | 08.02.2021 20:16:00 | 0.43083 | 7 | 1050 | 12 | 139 | 29 | 174 | 0 | 1 | 3.1748 | 163.1402 | 6.8306 | 13.3171 | 162.3659 | 35.4613 | 0 | 1.2286 | 385.5186
1675163 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_HEYBELİ M03_72190763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:29:58 | 08.02.2021 19:32:18 | 0.038889 | 2 | 291 | 97 | 7 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0.002336 | 2.0418 | 1.1041 | 0.022393 | 1.5276 | 0.63472 | 0 | 0 | 5.333
1674476 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AVŞAR TR-2 45-83-L00352_C_56400095_56400095 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:42:18 | 08.02.2021 11:16:37 | 1.5719 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5109 | 0 | 0.94241 | 0 | 5.2243 | 0 | 0 | 8.6776
1675140 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | LÜTFİYE TR-1 45-80-M00131_45-80-M00131_2357249 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:56:13 | 08.02.2021 20:19:46 | 1.3925 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 72.0115 | 0 | 0 | 0 | 13.9833 | 0 | 0 | 85.9947
1674599 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIKKÖY YENİ MAH. TR-1 35-22-M00137_955294783_955294783 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:36:09 | 08.02.2021 13:52:18 | 2.2692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2876
1675017 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İKİZLER TR-1 45-81-M00226_945630113_945630113 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:23:40 | 08.02.2021 19:59:04 | 2.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37678
1675301 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-75 35-19-L00075_C_65508691_65508691 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:01:26 | 09.02.2021 13:32:22 | 18.5156 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 297.9622 | 0 | 0 | 0 | 114.3571 | 0 | 0 | 412.3193
1675455 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/13 45-71-M00319_953207952_953207952 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:31:16 | 09.02.2021 00:09:30 | 3.6372 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6084
1674614 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-28 35-25-M00195_956651461_956651461 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:57:48 | 08.02.2021 15:53:18 | 3.925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55461
1675063 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_ALAÇATI-3 (KARABURUN GIS TM) M09_72178742 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:27:18 | 08.02.2021 18:43:53 | 0.27639 | 33 | 11747 | 14 | 301 | 69 | 1315 | 3 | 17 | 29.5402 | 887.8715 | 7.0823 | 18.1408 | 149.7066 | 317.281 | 7.1215 | 7.4325 | 1424.1766
1675255 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DENİŞ 1-2 MOD5A 45-82-M00377_DENİŞ-2 ÇIKIŞ M10_2334387 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:35:42 | 08.02.2021 22:02:04 | 1.4394 | 0 | 102 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.4029 | 0 | 0 | 33.7779 | 0.24912 | 0 | 0 | 52.4299
1674422 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM 1-2/5 35-29-L00062_950343448_950343448 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:58:20 | 08.02.2021 10:06:16 | 1.1322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72021
1675109 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | OTMANLAR KÖYÜ TR-1 45-71-M01743_43165896_56385334_56385334 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:42:35 | 09.02.2021 00:50:48 | 6.1369 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3882 | 0 | 0 | 0 | 0.0094246 | 0 | 0 | 4.3976
1674568 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-297 SAYDAM SİTESİ 35-19-M00121__72374797_72374797 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:28:09 | 08.02.2021 12:15:53 | 0.79556 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7624
1674468 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | DANİŞMENTLER TR-1 45-74-M00149_A_56352199_56352199 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:46:00 | 08.02.2021 16:21:07 | 6.5853 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.7417 | 0 | 0 | 0 | 5.2565 | 0 | 0 | 49.9982
1674960 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KIZILDAM TR-1 45-75-M00149_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085457 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:44:51 | 08.02.2021 19:59:40 | 3.2469 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.915 | 0 | 0 | 0 | 2.0971 | 0 | 0 | 27.0122
1674860 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | RAMİZ IŞIK TARIMSAL SULAMA 45-76-L00016_A_56385230_56385230 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:16:28 | 08.02.2021 20:46:09 | 5.4947 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95735 | 0 | 2.2337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.191
1674760 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | M-78 FULYA EVLERİ 35-14-M00078_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094490 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:07:32 | 08.02.2021 16:12:47 | 2.0875 | 0 | 269 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 182.5855 | 0 | 0 | 0 | 27.5471 | 0 | 0 | 210.1325
1675152 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-859 35-01-K00859_911304889_911304889 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:01:05 | 09.02.2021 00:09:12 | 5.1353 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3694
1675129 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_ÇAVUŞLAR M04_72036896 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:50:14 | 08.02.2021 22:33:00 | 3.7128 | 0 | 360 | 32 | 53 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 270.6635 | 395.0418 | 110.1983 | 29.3964 | 36.6444 | 0 | 0 | 841.9444
1674725 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666681 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:03:18 | 08.02.2021 15:10:17 | 1.1164 | 0 | 864 | 2 | 296 | 8 | 86 | 0 | 1 | 0 | 181.4632 | 0.97429 | 44.6543 | 16.2131 | 133.7692 | 0 | 0 | 377.0742
1674419 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-47 35-01-K00047_910349554_910349554 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:01:12 | 08.02.2021 09:50:54 | 0.82833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36603 | 0 | 0 | 0.36603
1674986 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YAĞLAR YAYLA TR-3 35-31-L00040_35-31-L00040_2366010 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:08:49 | 08.02.2021 18:43:01 | 2.57 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0174 | 0 | 1.9156 | 0 | 16.0549 | 0 | 0 | 21.9879
1674937 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-2 - TR-3 M03_72358871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:03:12 | 08.02.2021 17:25:48 | 1.3767 | 0 | 77 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.3334 | 0 | 14.0638 | 0 | 12.8174 | 0 | 0 | 52.2146
1674817 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2643 35-01-K02643_C_56377981_56377981 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:43:38 | 08.02.2021 17:00:24 | 2.2794 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.6431 | 0 | 0 | 0 | 8.6845 | 0 | 0 | 92.3276
1674894 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_KOZLUCA M07_72044620 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:54:38 | 08.02.2021 18:36:37 | 2.6997 | 0 | 351 | 3 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70.4377 | 1.6362 | 0.015552 | 7.8309 | 26.9271 | 0 | 0 | 106.8475
1674625 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DEREBAŞI TR-10 35-29-L00259_A_56406159_56406159 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:58:01 | 08.02.2021 15:34:03 | 3.6006 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.0773 | 0 | 8.011 | 0 | 22.2619 | 0 | 0 | 57.3501
1675266 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİŞAKRAN TR-5 35-17-M00205_950250890_950250890 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:51:29 | 09.02.2021 16:08:22 | 20.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99874 | 0 | 0 | 0.99874
1675229 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-30 TAŞDİBİ 35-14-L00030_9528220_56355021_56355021 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:32:08 | 08.02.2021 21:41:12 | 2.1511 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6313 | 0 | 18.9629 | 0 | 2.6161 | 0 | 0 | 29.2103
1674780 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAŞTEPE TR-3 35-29-L00400_949438024_949438024 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:53:19 | 08.02.2021 18:01:40 | 4.1392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068828
1674837 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_OVACIK-BADEMLER L01_72144457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:06:08 | 08.02.2021 15:20:00 | 0.23111 | 4 | 746 | 4 | 104 | 5 | 121 | 0 | 0 | 1.8844 | 70.1053 | 0.62088 | 7.6546 | 19.6513 | 34.1481 | 0 | 0 | 134.0647
1675086 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR-8 35-15-M00225_B_56369689_56369689 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:35:59 | 08.02.2021 20:39:17 | 4.055 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2592 | 0 | 13.6255 | 0 | 0.71865 | 0 | 0 | 18.6033
1675527 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:39:08 | 09.02.2021 03:46:26 | 5.1217 | 3 | 470 | 74 | 72 | 19 | 39 | 5 | 0 | 0.98423 | 288.7181 | 293.691 | 61.1955 | 1684.3188 | 28.5673 | 864.9435 | 0 | 3222.4186
1674445 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-30 35-13-L00030_946422560_946422560 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:28:00 | 08.02.2021 10:52:11 | 1.4031 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9273
1674433 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | M-164 35-18-M00164_35-18-M00164_2370959 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:00:00 | 08.02.2021 09:25:00 | 0.41667 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2206 | 0 | 0 | 0 | 0.59418 | 0 | 0 | 11.8148
1675321 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | MEHMET DEMİRTAŞ SLM GRB TR 35-27-M00722_B_56362487_56362487 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:02:18 | 08.02.2021 23:05:06 | 2.0467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.26992 | 0 | 0 | 0 | 1.1122 | 0 | 0 | 1.3822
1674688 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BAŞIBÜYÜK TR-2 45-77-L00217_D_56397875_56397875 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:26:56 | 08.02.2021 14:06:20 | 0.65667 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.9856 | 0 | 0.91631 | 0 | 0.11169 | 0 | 0 | 3.0136
1675421 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YAĞCILAR TR-1 45-71-M01440_43159447_56399245_56399245 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:36:13 | 08.02.2021 23:53:58 | 3.2958 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.2755 | 0 | 0 | 0 | 5.6343 | 0 | 0 | 33.9097
1674588 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3304 35-08-K03304_910034088_910034088 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:54:28 | 08.02.2021 13:43:33 | 1.8181 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2095 | 0 | 0 | 0 | 15.5438 | 0 | 0 | 19.7533
1674488 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | MAHMUTLAR TR-2 45-74-M00164_45-74-M00164_2355359 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 10:07:25 | 08.02.2021 17:28:38 | 7.3536 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 150.6891 | 0 | 0 | 0 | 111.8994 | 0 | 0 | 262.5886
1675029 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_JANDARMA M06_66716006 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:50:28 | 08.02.2021 18:41:58 | 0.85833 | 0 | 135 | 11 | 29 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 26.3902 | 18.951 | 6.0003 | 0.55887 | 20.4564 | 49.863 | 0 | 122.2197
1675212 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_DAĞISTAN KÖK M03_72044316 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:24:36 | 09.02.2021 01:43:18 | 6.3117 | 0 | 513 | 16 | 295 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 683.3724 | 8.6038 | 399.3634 | 93.2051 | 144.1509 | 0 | 0 | 1328.6956
1674880 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKLACI TR-1 45-73-M00523_945680096_945680096 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:29:35 | 08.02.2021 16:12:52 | 0.72139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18735
1675235 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1563 35-02-M01563_95000161574_95000161574 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:16:44 | 08.02.2021 21:52:22 | 0.59389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4732 | 0 | 0 | 3.4732
1674926 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | TEPEYNİHAN TR-1 45-81-M00244_45-81-M00244_2361216 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:18:11 | 08.02.2021 18:10:07 | 1.8656 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0887
1675329 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-46 35-02-M00046_A_56364734_56364734 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:44:00 | 08.02.2021 22:58:20 | 1.2389 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.34 | 0 | 0 | 0 | 6.5907 | 0 | 0 | 53.9307
1675404 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRACIK TR-8 35-24-L00031_955219801_955219801 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:33:53 | 09.02.2021 00:36:55 | 2.0506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26006
1675072 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3071 35-03-K03071_910583151_910583151 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:50:51 | 08.02.2021 20:10:37 | 2.3294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82149
1674974 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4155 35-02-K04155_A_56382518_56382518 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:52:28 | 08.02.2021 18:29:05 | 1.6103 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 81.781 | 0 | 0 | 0 | 31.2185 | 0 | 0 | 112.9995
1675043 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | BOSTANLI KÜME EVLERİ TR-2 45-83-M00694_A_65513867_65513867 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:49:01 | 08.02.2021 20:33:13 | 2.7367 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7506 | 0 | 2.5569 | 0 | 4.1715 | 0 | 0 | 8.479
1674456 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÇAMBEL TÜRK TELEKOM ÖZEL 35-27-M00479Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052409 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:37:18 | 08.02.2021 17:48:04 | 8.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3436 | 0 | 0 | 0 | 111.3436
1675020 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_EMİRALEM SULAMA M10_66811804 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:54:49 | 09.02.2021 04:26:46 | 5.5325 | 7 | 1057 | 19 | 681 | 17 | 132 | 0 | 2 | 7.519 | 1240.235 | 540.0078 | 412.065 | 140.4835 | 268.6647 | 0 | 14.4662 | 2623.4412
1674479 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1494 35-02-M01494_910012252_910012252 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:49:03 | 08.02.2021 11:09:50 | 1.3464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97126
1675358 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURKÖY TR-2 35-28-M00211_953369354_953369354 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:34:43 | 09.02.2021 09:24:16 | 11.8258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2194
1674425 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_SÖĞÜTÖREN DAĞLAR GRUBU L02_66504223 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:05:37 | 08.02.2021 16:36:31 | 7.515 | 0 | 486 | 14 | 109 | 17 | 101 | 0 | 0 | 0 | 416.6845 | 55.7086 | 132.933 | 429.8013 | 635.2441 | 0 | 0 | 1670.3714
1675166 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | BAHÇECİK TR-1 35-22-M00264_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112511 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:58:34 | 08.02.2021 21:20:07 | 2.3592 | 0 | 90 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.402 | 0 | 24.2383 | 0 | 4.8002 | 0 | 0 | 65.4405
1674671 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_9089624_56358035_56358035 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:11:25 | 08.02.2021 14:52:42 | 1.6881 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.865 | 0 | 0 | 0 | 10.0082 | 0 | 0 | 32.8732
1674565 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-190 35-18-L00190_35-18-L00190_2356938 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:23:55 | 08.02.2021 12:41:08 | 1.2869 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.0861 | 0 | 0 | 0 | 22.8082 | 0 | 0 | 45.8944
1674911 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _A_56384514_56384514 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:04:45 | 08.02.2021 19:17:08 | 3.2064 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1893 | 0 | 0 | 0 | 54.327 | 0 | 0 | 63.5163
1674863 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1478 35-03-K01478_A_56373203_56373203 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:22:43 | 08.02.2021 16:34:55 | 2.2033 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 115.4418 | 0 | 0 | 0 | 2.3497 | 0 | 0 | 117.7916
1674519 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK DM-2/1 35-28-M00186_A_60982231_60982231 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:21:16 | 08.02.2021 19:34:37 | 9.2225 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124.1497 | 0 | 0 | 0 | 17.9686 | 0 | 0 | 142.1183
1674851 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-9 35-28-M00008__72373176_72373176 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:12:02 | 08.02.2021 16:45:21 | 1.5553 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085246 | 0 | 0.90703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99228
1675298 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EYKO TR-6 35-30-M00032_42973545_56370143_56370143 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:05:37 | 08.02.2021 22:46:35 | 1.6828 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4482 | 0 | 0 | 0 | 1.8862 | 0 | 0 | 3.3345
1675452 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR TR-3 35-31-L00421_B_56386676_56386676 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:40:09 | 09.02.2021 00:26:08 | 0.76639 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55719 | 0 | 0.31812 | 0 | 0.14217 | 0 | 0 | 1.0175
1674711 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-17 35-25-M00168_956641689_956641689 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:47:00 | 08.02.2021 17:33:33 | 3.7758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042039
1674362 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-37 35-23-M00037_950418741_950418741 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 00:41:00 | 08.02.2021 01:22:12 | 0.68667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070872
1675149 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-70 35-30-L00070_B_60984782_60984782 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:09:03 | 08.02.2021 20:31:03 | 1.3667 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.2208 | 0 | 1.8665 | 0 | 0.87748 | 0 | 0 | 15.9648
1675252 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2307805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:48:06 | 08.02.2021 21:57:36 | 3.1583 | 9 | 1031 | 20 | 60 | 7 | 21 | 0 | 1 | 86.4935 | 511.479 | 69.0735 | 89.8971 | 31.5742 | 46.7479 | 0 | 0.64435 | 835.9095
1674416 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-2 35-22-M00805_955265279_955265279 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:55:52 | 08.02.2021 10:42:57 | 1.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0493 | 0 | 0 | 2.0493
1675295 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_KÖSELER - ULGAR M01_67577915 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:10:38 | 08.02.2021 22:03:20 | 0.87833 | 0 | 770 | 0 | 6 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 54.8031 | 0 | 1.4998 | 0.12937 | 11.4906 | 0 | 0 | 67.9229
1674797 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-358 35-14-M00358_956646126_956646126 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:41:11 | 08.02.2021 19:12:16 | 4.5181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6035
1674914 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-114 35-26-M00114_35-26-M00114_65974766 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:38:16 | 08.02.2021 18:24:42 | 2.7739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0.79729 | 0 | 0 | 0 | 365.7063 | 0 | 22.0866 | 388.5902
1675083 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_SARICAOĞLU ENH GRUBU M05_72041846 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:26:59 | 08.02.2021 20:01:32 | 1.5758 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.6661 | 0 | 0 | 1.8463 | 3.3346 | 0 | 0 | 24.847
1675318 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARKÖY TR-33 35-27-M00033_913623104_913623104 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:41:54 | 08.02.2021 23:30:59 | 2.8181 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9481
1674373 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-436 35-02-K00436_B_56372588_56372588 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 07:35:11 | 08.02.2021 10:26:33 | 2.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2377 | 0 | 0 | 53.2377
1674871 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | MUSAHOCA TR-1 45-76-L00118_A_56387716_56387716 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:28:11 | 08.02.2021 18:13:22 | 2.7531 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.4806 | 0 | 4.2625 | 0 | 6.1561 | 0 | 0 | 33.8992
1675487 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426479_56395547_56395547 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:03:44 | 09.02.2021 01:47:46 | 6.7339 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6158 | 0 | 14.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.327
1675412 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-2 35-19-L00272_12411247_56355622_56355622 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:48:42 | 08.02.2021 23:45:59 | 0.95472 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.0582 | 0 | 0 | 0 | 3.5335 | 0 | 0 | 12.5917
1675338 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI FİKRET TEKELİ SULAMA GRB TR-6 35-15-M00335_B_56373052_56373052 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:08:24 | 08.02.2021 22:48:33 | 5.6692 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3026 | 0 | 5.3677 | 0 | 0 | 27.6703
1675467 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/11 (YANIKKAVAK MERKEZ) 35-20-L00056_6114507_56359812_56359812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:37:21 | 09.02.2021 02:13:26 | 2.6014 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1785 | 0 | 6.6446 | 0 | 9.0634 | 0 | 0 | 16.8865
1675040 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-783 35-01-K00783_910666987_910666987 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:28:34 | 08.02.2021 20:26:21 | 2.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8975 | 0 | 0 | 8.8975
1674542 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _914583117_914583117 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:17:32 | 08.02.2021 15:13:30 | 4.9328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29166
1674436 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-24 35-23-M00024_950418808_950418808 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:14:04 | 08.02.2021 16:26:14 | 7.2028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020041
1674840 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1557 35-01-K01557_E_56367319_56367319 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:07:07 | 08.02.2021 16:42:29 | 1.5894 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29.7515 | 0 | 0 | 0 | 20.7929 | 0 | 0 | 50.5443
1675169 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2 45-71-M00002_B_56404667_56404667 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:03:20 | 08.02.2021 22:05:18 | 3.0328 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.0913 | 0 | 0 | 0 | 30.8219 | 0 | 0 | 51.9131
1675232 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1207 35-02-M01207_910013385_910013385 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:05:28 | 08.02.2021 22:07:21 | 2.0314 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2188
1674883 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BALIKLI KAYADİBİ TR-1 45-75-M00220_A_56388838_56388838 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:40:11 | 08.02.2021 18:51:15 | 3.1844 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9511 | 0 | 0.22852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1796
1675369 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_SARILAR ÇIKIŞI L03_66546761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:59:28 | 09.02.2021 00:56:45 | 3.9547 | 0 | 1026 | 1 | 10 | 4 | 54 | 0 | 1 | 0 | 281.287 | 0.90448 | 2.1043 | 215.4849 | 28.6736 | 0 | 14.8401 | 543.2943
1675126 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | M-1199 35-10-M01199_35-10-M01199_2351574 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:58:40 | 08.02.2021 19:36:55 | 0.6375 | 0 | 9 | 0 | 28 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.1192 | 0 | 1.3105 | 0 | 8.725 | 0 | 0 | 12.1547
1674385 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_B_56390231_56390231 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:20:47 | 08.02.2021 09:20:45 | 0.99944 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1775 | 0 | 0.0026552 | 0 | 0 | 2.1802
1674977 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4145 35-01-K04145_A_56377199_56377199 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:54:16 | 08.02.2021 22:43:38 | 5.8228 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 190.4381 | 0 | 0 | 0 | 45.4653 | 0 | 0 | 235.9034
1674585 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-29 35-19-L00029_35-19-L00029_2349283 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:46:29 | 08.02.2021 12:31:40 | 0.75306 | 0 | 25 | 0 | 37 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.1765 | 0 | 16.0456 | 0 | 13.9289 | 0 | 0 | 38.1511
1674734 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TR-244 35-28-M00539_B_56356312_56356312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:32:45 | 08.02.2021 21:43:47 | 8.1839 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.6969 | 0 | 0.68869 | 0 | 17.362 | 0 | 0 | 29.7476
1675275 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MECİDİYE TR-3 45-72-L00576_A_56401048_56401048 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:44:38 | 08.02.2021 21:30:59 | 0.7725 | 0 | 116 | 0 | 9 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 20.7959 | 0 | 1.0835 | 0 | 5.7346 | 0 | 0 | 27.6141
1674382 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4147 35-01-K04147_910107293_910107293 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:14:40 | 08.02.2021 15:03:13 | 6.8092 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7355
1675046 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1433 35-04-K01433_B_56394479_56394479 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:03:00 | 08.02.2021 18:31:44 | 0.47889 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.1318 | 0 | 0 | 0 | 5.2389 | 0 | 0 | 21.3708
1675069 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | İĞDECİK TR-1 45-78-M00907_45-78-M00907_2359710 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:25:57 | 08.02.2021 20:21:04 | 1.9186 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4079 | 0 | 0.026494 | 0 | 0.00073937 | 0 | 0 | 10.4352
1674405 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | YABACI KÖYÜ TR-1 45-86-M00187_45-86-M00187_2372103 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 08:56:35 | 08.02.2021 09:33:11 | 0.60982 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9354 | 0 | 0.77262 | 0 | 0.37108 | 0 | 0 | 3.0791
1675000 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-28 45-79-M00028_45-79-M00028_2359666 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:10:58 | 08.02.2021 18:45:39 | 1.5781 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.13096 | 0 | 19.7594 | 0 | 6.1392 | 0 | 0 | 26.0296
1674359 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_CİVAR M07_2309335 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 00:05:55 | 08.02.2021 00:27:31 | 0.36 | 0 | 795 | 0 | 96 | 4 | 221 | 1 | 1 | 0 | 105.9348 | 0 | 3.3654 | 3.6467 | 48.5294 | 7.0386 | 1.1955 | 169.7103
1674551 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_AYVACIK M11_66870924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:13:38 | 08.02.2021 12:52:00 | 1.6394 | 1 | 849 | 3 | 34 | 16 | 68 | 3 | 0 | 1.2271 | 298.4761 | 4.0161 | 3.3227 | 198.0559 | 104.5488 | 280.4517 | 0 | 890.0984
1675192 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-11/05 (TR-39) 45-71-M00283_B_60983896_60983896 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:04:28 | 08.02.2021 20:17:51 | 1.2231 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.8072 | 0 | 0 | 0 | 13.2134 | 0 | 0 | 40.0206
1675238 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2428 35-04-M02428_912414155_912414155 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:48:30 | 09.02.2021 00:21:25 | 4.5486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0046
1674708 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM-5/TR-1 (TR-101) 35-26-M00101_DAĞITIM TRF TR-101/1 M014_66227386 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:05:43 | 08.02.2021 15:11:20 | 2.0936 | 0 | 476 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 324.9187 | 0 | 0.44818 | 0 | 129.0683 | 0 | 0 | 454.4352
1675100 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_EĞRİLİMAN M04_72140384 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:39:55 | 09.02.2021 11:18:13 | 16.6383 | 1 | 238 | 2 | 11 | 7 | 24 | 0 | 0 | 16.0277 | 786.4292 | 4.9971 | 12.7255 | 328.4102 | 125.779 | 0 | 0 | 1274.3687
1675395 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_MORDOĞAN YUVAKENT L06_2318869 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:19:45 | 08.02.2021 23:07:32 | 0.79639 | 0 | 238 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.7123 | 0 | 0.23045 | 0 | 0.84636 | 0 | 0 | 24.7891
1674754 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-25 45-80-M00025_D_56389010_56389010 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:18:39 | 08.02.2021 14:49:23 | 0.51222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9048 | 0 | 0 | 3.9048
1675441 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | HAMZABÜKÜ TR-1 35-21-L00069_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084982 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:36:00 | 09.02.2021 00:28:46 | 0.87944 | 0 | 27 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2685 | 0 | 0.59344 | 0 | 0.1945 | 0 | 0 | 5.0564
1674900 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4780 35-04-K04780_99547309_99547309 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:32:41 | 08.02.2021 16:58:17 | 1.4267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49284
1675203 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_TATLIÇEŞME ÇIKIŞI L04_61353343 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:50:45 | 08.02.2021 22:50:33 | 2.9967 | 0 | 824 | 15 | 76 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 269.9091 | 16.2407 | 6.7477 | 53.9916 | 105.0869 | 0 | 0 | 451.976
1674954 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAHMUT YILDIZDAĞ SULAMA GRUBU TR 35-27-M00536_914628983_914628983 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:30:23 | 08.02.2021 21:20:01 | 5.8272 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5172
1674854 | 1 | MANİSA | SOMA |  | SOMA TR-26/4 45-82-M00121_95000518425_95000518425 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:12:01 | 08.02.2021 17:18:41 | 2.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8768 | 0 | 0 | 3.8768
1675249 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | DÜNDARLI TR-1 35-24-M00202_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042648 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:13:56 | 08.02.2021 23:15:26 | 3.025 | 0 | 110 | 0 | 38 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52.6837 | 0 | 21.5102 | 0 | 25.5619 | 0 | 0 | 99.7558
1674662 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_6181307_56355638_56355638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:42:57 | 08.02.2021 20:10:45 | 7.4633 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.6206 | 0 | 33.4791 | 0 | 10.2269 | 0 | 0 | 63.3266
1675349 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-4 35-15-L00862_B_56369384_56369384 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:39:15 | 08.02.2021 23:19:16 | 1.6669 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 2.1114 | 0 | 3.5753 | 0 | 0 | 6.7327
1674808 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | _11654777_56356658_56356658 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:45:51 | 08.02.2021 15:58:34 | 1.2119 | 0 | 66 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.7185 | 0 | 2.6639 | 0 | 18.7898 | 0 | 0 | 47.1722
1674562 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-217 35-18-L00217_11387643_56374197_56374197 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:22:20 | 08.02.2021 14:28:46 | 3.1072 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.051 | 0 | 0 | 0 | 2.2651 | 0 | 0 | 62.3161
1674370 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | _12344124_56374314_56374314 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 03:44:47 | 08.02.2021 04:58:19 | 1.2256 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.7226 | 0 | 0 | 0 | 0.048403 | 0 | 0 | 23.771
1674559 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2303193 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:21:07 | 08.02.2021 13:25:30 | 2.0731 | 3 | 1652 | 1 | 28 | 8 | 148 | 0 | 3 | 4.8083 | 549.1224 | 0.50808 | 9.8779 | 27.0934 | 221.4088 | 0 | 9.6424 | 822.4614
1674608 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-11F TURGUT ÖZAL-2 45-71-M00388_DM-9 (HAYVAN PAZARI) M02_66174692 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:17:28 | 08.02.2021 12:51:00 | 0.55889 | 0 | 602 | 0 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 82.9272 | 0 | 0.042281 | 0 | 51.4087 | 0 | 0 | 134.3782
1675415 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-96 GÜVENDİK 35-19-L00096_35-19-L00096_2372967 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:13:26 | 09.02.2021 10:33:55 | 12.3414 | 0 | 34 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 240.8051 | 0 | 114.6625 | 0 | 145.3592 | 0 | 0 | 500.8268
1674966 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAĞYURDU KÖK 35-27-L00239_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK L04_72157252 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:56:28 | 08.02.2021 19:03:15 | 2.1131 | 2 | 850 | 12 | 78 | 4 | 183 | 3 | 0 | 1.4185 | 333.7453 | 2.6553 | 27.573 | 5.3159 | 251.6078 | 104.3875 | 0 | 726.7031
1674800 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-2 M21_2307948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:28:42 | 08.02.2021 15:20:00 | 0.855 | 13 | 5685 | 325 | 1404 | 56 | 1003 | 1 | 1 | 13.8158 | 1138.9315 | 936.0823 | 552.0734 | 220.2311 | 804.6323 | 14.9775 | 154.7257 | 3835.4695
1675464 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/4 45-83-L00004_955148280_955148280 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:38:20 | 09.02.2021 02:16:24 | 4.6344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71229
1675292 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI AVCILAR TR 35-31-L00202_47892125_56380921_56380921 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:58:19 | 08.02.2021 23:31:48 | 2.5581 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6565 | 0 | 0.053491 | 0 | 0.13192 | 0 | 0 | 5.8419
1675315 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-14 35-23-L00014_C_56398928_56398928 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:49:24 | 09.02.2021 00:30:32 | 3.6856 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 101.2845 | 0 | 0 | 0 | 4.0981 | 0 | 0 | 105.3826
1674674 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_ L02_2075091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:59:35 | 08.02.2021 14:11:08 | 1.1925 | 0 | 0 | 8 | 70 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.984 | 89.3876 | 26.8763 | 12.2923 | 0 | 0 | 131.5402
1674943 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_YENİBAĞARASI M05_72143180 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 16:41:03 | 08.02.2021 16:41:25 | 0.0059767 | 3 | 876 | 6 | 30 | 5 | 103 | 2 | 0 | 0.016458 | 1.6741 | 0.37586 | 0.022309 | 0.054195 | 0.60312 | 0.7916 | 0 | 3.5376
1675384 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-8/5 45-71-M02257__73544161_73544161 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:03:03 | 09.02.2021 01:04:46 | 3.0286 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 122.7442 | 0 | 0 | 0 | 11.4767 | 0 | 0 | 134.2209
1675372 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-764 35-01-K00764_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049156 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:22:52 | 09.02.2021 00:50:22 | 2.4583 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.9546 | 0 | 0 | 0 | 13.4146 | 0 | 0 | 59.3692
1674874 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-146 35-26-M00146_5674484_65498626_65498626 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:35:00 | 08.02.2021 16:29:54 | 0.915 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1973 | 0 | 0.020575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2178
1674923 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_BEYLER L10_72378550 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:20:38 | 09.02.2021 01:48:27 | 9.4636 | 3 | 181 | 5 | 3 | 6 | 25 | 0 | 0 | 8.9657 | 254.54 | 102.1503 | 0.19537 | 189.805 | 211.4255 | 0 | 0 | 767.0818
1674682 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLCELİ TR-2 45-80-M00109_45-80-M00109_2374702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:21:29 | 08.02.2021 14:25:21 | 1.0644 | 0 | 123 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.8217 | 0 | 0.57597 | 0 | 5.8993 | 0 | 0 | 26.2969
1675080 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-2 35-28-M00909_966936210_966936210 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:44:23 | 08.02.2021 21:04:17 | 3.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 0 | 0 | 1.1322
1674439 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/1 35-28-M00043_95000076835_95000076835 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:16:51 | 08.02.2021 19:02:38 | 9.7631 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.296 | 0 | 0 | 0 | 19.6954 | 0 | 0 | 60.9914
1674980 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1154 35-03-M01154_E_56366266_56366266 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:21:30 | 08.02.2021 17:55:11 | 1.5614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045942
1674571 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | MURATLAR TR-1 35-16-M00250_A_56381521_56381521 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:46:00 | 08.02.2021 13:20:41 | 1.5781 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5323
1674665 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1403 35-01-K01403_911434567_911434567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:05:20 | 08.02.2021 16:03:22 | 2.9672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5169
1674379 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KARAKURT TR-2 45-76-M00090_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084833 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:04:54 | 08.02.2021 12:23:46 | 4.3144 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 194.2021 | 0 | 0 | 0 | 68.853 | 0 | 0 | 263.0551
1674717 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8/B 35-32-L00136_95000515494_95000515494 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:53:43 | 08.02.2021 15:25:35 | 1.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1065 | 0 | 0 | 3.1065
1675335 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BADEMLER TR-1 35-19-L00298_8164209_56390732_56390732 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:34:00 | 09.02.2021 00:21:00 | 3.7833 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.3875 | 0 | 0.52742 | 0 | 4.1465 | 0 | 0 | 39.0615
1675312 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2313894 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:20:07 | 08.02.2021 22:03:29 | 0.72278 | 0 | 8 | 30 | 76 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2.319 | 38.0507 | 89.7888 | 31.1842 | 6.1668 | 9.5316 | 0 | 177.0411
1674525 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-4 35-23-L00004_950427486_950427486 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:29:20 | 10.02.2021 10:03:07 | 47.5631 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3693
1675112 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1860 35-09-K01860_97664944_97664944 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:52:56 | 08.02.2021 20:46:13 | 1.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3526 | 0 | 0 | 23.3526
1675195 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-3294 35-10-K03294_35-10-K03294_47774240 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:56:00 | 08.02.2021 20:33:39 | 0.6275 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.9544
1675049 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | SAMURLU TR-1 35-17-M00318_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047167 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:52:01 | 08.02.2021 19:01:42 | 1.1614 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.2578 | 0 | 0.00012844 | 0 | 0.18182 | 0 | 0 | 23.4397
1674462 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BEYLİKLİ TR-2 45-78-M00728_B_56393336_56393336 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:42:18 | 08.02.2021 10:02:12 | 0.33164 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1602 | 0 | 0.051356 | 0 | 0.20806 | 0 | 0 | 1.4197
1675352 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_SULAMALAR-AT ÇİFTLİĞİ M02_72258055 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:03:04 | 08.02.2021 23:09:59 | 3.1153 | 3 | 1 | 21 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.2667 | 0.069985 | 29.1876 | 3.9991 | 272.2634 | 0 | 0 | 0 | 309.7868
1674811 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_B_56391887_56391887 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:48:37 | 08.02.2021 17:01:54 | 2.2214 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055819
1674611 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-777 35-02-K00777_B_56364522_56364522 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:18:08 | 08.02.2021 13:57:15 | 1.6519 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.9303 | 0 | 0 | 0 | 58.6276 | 0 | 0 | 81.5579
1675398 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _C_56402386_56402386 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:45:00 | 09.02.2021 03:55:00 | 5.1667 | 0 | 315 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 343.2572 | 0 | 1.8605 | 0 | 30.1226 | 0 | 0 | 375.2404
1675461 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-231 35-01-K00231_910721099_910721099 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:48:43 | 09.02.2021 01:25:57 | 1.6206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.122
1674940 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_SAİPALTI L08_2314247 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:39:08 | 08.02.2021 17:08:38 | 0.49167 | 0 | 620 | 0 | 11 | 2 | 63 | 0 | 3 | 0 | 77.2612 | 0 | 0.99737 | 0.78645 | 24.0665 | 0 | 4.0196 | 107.1311
1675057 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | ŞEVKİ OLGUN VE ARK. T-SULAMA GRB.OTOBAN 35-13-L00131_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044505 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:02:44 | 08.02.2021 20:48:22 | 4.7606 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8526 | 0 | 0.45851 | 0 | 0 | 24.3111
1674442 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-19-L00026_956669237_956669237 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:15:39 | 08.02.2021 10:59:26 | 1.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0124 | 0 | 0 | 1.0124
1674654 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | BAĞCILAR KÖK 35-28-M00603_ALANİÇİ TR-1 (ÇALTI) M02_66566252 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:56:37 | 08.02.2021 17:54:40 | 4.9675 | 1 | 274 | 1 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 3.5433 | 236.5732 | 3.4247 | 1.3952 | 35.6129 | 61.6127 | 0 | 0 | 342.1621
1675481 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | SIDIKA SOYSAL ÖZEL TR 35-23-M00249Ö_35-23-M00249Ö_2361335 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:47:19 | 09.02.2021 12:54:46 | 13.1242 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2992 | 0 | 21.044 | 0 | 0 | 0 | 43.3432
1674920 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1855 YAKAKÖY TR-6 35-02-M01855_35-02-M01855_2348089 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:12:25 | 08.02.2021 17:13:51 | 1.0239 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0.87951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2395
1674771 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HAMAMKÖY FİDERİ L05_72212415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:45:00 | 08.02.2021 15:08:00 | 2.3833 | 0 | 1233 | 20 | 148 | 12 | 249 | 0 | 0 | 0 | 387.79 | 29.8715 | 29.6558 | 136.7118 | 334.4281 | 0 | 0 | 918.4573
1674591 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4408 35-01-K04408_A_56372176_56372176 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:56:54 | 08.02.2021 14:59:07 | 3.0369 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0331
1674579 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-85 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00085_956661376_956661376 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:50:53 | 08.02.2021 14:14:18 | 2.3903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30959
1674877 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2076872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:39:28 | 08.02.2021 16:00:04 | 0.34333 | 41 | 4423 | 532 | 358 | 67 | 539 | 5 | 1 | 2.1788 | 202.8078 | 68.6659 | 26.0863 | 627.8509 | 107.5711 | 134.748 | 2.1196 | 1172.0283
1675375 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAYALIOĞLU TR-28 45-72-L00076_E_56394281_56394281 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:03:33 | 08.02.2021 23:25:05 | 1.3589 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2471 | 0 | 0 | 0 | 1.4166 | 0 | 0 | 8.6637
1675026 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4826 35-04-K04826__72410549_72410549 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:25:45 | 08.02.2021 19:19:47 | 1.9006 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 71.2855 | 0 | 0 | 0 | 20.2151 | 0 | 0 | 91.5006
1674485 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9 SEPETÇİK 35-18-L00589_950453713_950453713 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:50:01 | 08.02.2021 10:45:07 | 0.91833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0022697 | 0 | 0 | 0 | 0.010846 | 0 | 0 | 0.013115
1674983 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | YAĞCILAR TR-1 35-19-M00226_A_56377713_56377713 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:56:22 | 09.02.2021 13:16:18 | 20.3322 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 658.4449 | 0 | 0.017438 | 0 | 0.017744 | 0 | 0 | 658.4801
1675175 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M02_67094287 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:37:00 | 08.02.2021 20:04:59 | 0.46639 | 0 | 236 | 96 | 183 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 17.0737 | 33.2825 | 47.1731 | 10.6088 | 2.2009 | 1.358 | 0 | 111.6972
1675226 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_GÜMÜLDÜR DM M11_72117315 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:01:58 | 08.02.2021 20:32:32 | 0.50944 | 1 | 2756 | 1 | 47 | 6 | 242 | 1 | 0 | 3.8393 | 370.5539 | 2.8772 | 6.6042 | 19.7054 | 106.1148 | 6.6276 | 0 | 516.3224
1674975 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-108 GÖDENCE 35-14-L00108_E_56358253_56358253 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:45:32 | 08.02.2021 20:32:06 | 3.7761 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0471
1674952 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KALEMLİ TR-1 45-71-M01533_43109910_56388855_56388855 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:39:42 | 08.02.2021 18:13:08 | 1.5572 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9787 | 0 | 0.0002253 | 0 | 0.26146 | 0 | 0 | 8.2404
1675021 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/86 45-83-L00086_45-83-L00086_2348856 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:18:49 | 08.02.2021 18:59:46 | 1.6825 | 0 | 749 | 0 | 0 | 1 | 136 | 0 | 1 | 0 | 342.4933 | 0 | 0 | 0 | 133.7901 | 0 | 11.5416 | 487.825
1674998 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2999 35-03-K02999_98763441_98763441 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:33:15 | 08.02.2021 21:54:01 | 6.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6475 | 0 | 0 | 2.6475
1674480 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_MORDOĞAN KÖYLER L02_2314241 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:57:36 | 08.02.2021 11:04:22 | 1.1128 | 3 | 1522 | 1 | 25 | 8 | 132 | 0 | 2 | 2.8127 | 293.4828 | 0.28771 | 5.7316 | 15.4694 | 112.0236 | 0 | 5.7234 | 435.5313
1675167 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-82-M00051_B_56387296_56387296 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:21:16 | 08.02.2021 20:34:03 | 1.2131 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 55.7213 | 0 | 0 | 0 | 22.1299 | 0 | 0 | 77.8512
1675190 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-98 KANAL 35-26-M00098_9209235_56358865_56358865 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:09:43 | 08.02.2021 20:21:17 | 1.1928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088601
1675052 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_İTOP M04_2328483 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:44:20 | 08.02.2021 19:00:00 | 2.2611 | 0 | 3 | 58 | 75 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 404.3612 | 198.4376 | 54.4349 | 4.9614 | 0 | 0 | 663.3203
1674649 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-2443 35-07-K02443_C_56383342_56383342 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:40:18 | 08.02.2021 14:41:33 | 2.0208 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100.6313 | 0 | 0 | 0 | 40.6681 | 0 | 0 | 141.2994
1675290 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | MAVİKENT TR-4 35-30-M00134_B_56403581_56403581 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:42:47 | 08.02.2021 21:56:11 | 2.2233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5418
1674852 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1361 35-02-K01361_A_56378733_56378733 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:06:12 | 08.02.2021 19:17:50 | 4.1939 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 397.3616 | 0 | 0 | 0 | 86.678 | 0 | 0 | 484.0396
1674603 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ HARMANDALI TR-2 45-71-M00892_953216058_953216058 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:04:19 | 08.02.2021 13:54:56 | 1.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015983 | 0 | 0 | 0.0015983
1675244 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_GİRİŞ M06_2097526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:32:09 | 09.02.2021 01:48:00 | 5.2642 | 4 | 1641 | 95 | 321 | 38 | 121 | 10 | 2 | 45.3458 | 1032.8492 | 1033.3249 | 235.0227 | 570.8974 | 148.1543 | 2405.9209 | 12.403 | 5483.9182
1675393 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139047 M05_53139047 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:30:26 | 08.02.2021 23:43:44 | 1.2217 | 1 | 219 | 20 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.061696 | 13.994 | 14.9262 | 0.91337 | 5.8914 | 3.013 | 0 | 0 | 38.7996
1674557 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-4742 35-07-K04742__72410488_72410488 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:13:52 | 08.02.2021 12:50:40 | 1.6133 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5891 | 0 | 0 | 0 | 0.9465 | 0 | 0 | 11.5356
1675198 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | HALİL TAŞPINAR VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00092_B_56356095_56356095 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:40:44 | 09.02.2021 02:46:30 | 7.0961 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6477
1675347 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2106463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:04:38 | 08.02.2021 22:06:00 | 0.022778 | 2 | 1393 | 168 | 167 | 25 | 127 | 1 | 0 | 0.0083718 | 3.4892 | 3.7977 | 0.66428 | 1.7957 | 0.63678 | 0.010211 | 0 | 10.4023
1674365 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-166 35-18-L00166_950443284_950443284 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 00:59:34 | 08.02.2021 03:13:14 | 2.2278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11602
1675447 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YILMAZ TR-29 45-78-M00189_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108065 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:42:00 | 09.02.2021 05:26:00 | 5.7333 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0242 | 0 | 6.9424 | 0 | 11.1687 | 0 | 0 | 31.1353
1675390 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-106 İHSANİYE 35-14-L00106_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2098983 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:40:13 | 09.02.2021 03:22:27 | 7.7039 | 0 | 43 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 144.8467 | 0 | 0.84265 | 0 | 20.9483 | 0 | 0 | 166.6376
1675413 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2304032 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:42:56 | 08.02.2021 23:29:01 | 0.76806 | 1 | 286 | 21 | 115 | 8 | 46 | 4 | 0 | 2.0421 | 55.5042 | 184.4936 | 31.2657 | 175.714 | 14.9692 | 15.2316 | 0 | 479.2205
1675247 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-2423 35-04-M02423__72373894_72373894 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:26:24 | 09.02.2021 02:37:19 | 6.1819 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 263.1364 | 0 | 0 | 0 | 19.0295 | 0 | 0 | 282.1659
1675462 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BAHÇECİK MAH. HAMAMDERE TR-1 45-78-L00494_A_56392312_56392312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:57:44 | 09.02.2021 00:33:53 | 0.6025 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.96245 | 0 | 0 | 0 | 2.9278 | 0 | 0 | 3.8902
1674606 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21/23 (ITIR SOKAK) 45-71-M00326_953208024_953208024 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:08:12 | 08.02.2021 20:18:35 | 8.1731 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0476
1674629 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AMBARSEKİ KÖYÜ TR-1 35-21-L00105_B_56376924_56376924 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:34:25 | 08.02.2021 13:41:51 | 1.1239 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.122
1675482 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-279 ERDİL SİTESİ 35-18-L00279_950438655_950438655 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:49:09 | 09.02.2021 03:04:22 | 4.2536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28168
1674872 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_SARUHANLI-2 M12_2331705 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:11:45 | 08.02.2021 17:04:13 | 1.8744 | 3 | 883 | 268 | 89 | 23 | 112 | 5 | 1 | 1.6832 | 288.1207 | 2146.4469 | 139.2599 | 618.6457 | 237.0557 | 1135.1866 | 1.5007 | 4567.8993
1674772 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-101 ÇELEBİ 35-18-L00101_6807409_56376173_56376173 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:22:07 | 08.02.2021 20:25:14 | 6.0519 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.1402 | 0 | 16.1572 | 0 | 6.9284 | 0 | 0 | 60.2259
1674941 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AĞAÇ İŞLERİ TR-1. 35-22-M00139_A_56353933_56353933 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:51:01 | 08.02.2021 21:32:32 | 5.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.909 | 0 | 0 | 64.909
1674886 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3376 35-04-K03376_A_56355768_56355768 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:35:21 | 08.02.2021 19:02:30 | 3.4525 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8329 | 0 | 0 | 0 | 2.8977 | 0 | 0 | 15.7306
1674400 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2115044 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:45:28 | 08.02.2021 09:13:31 | 0.4675 | 0 | 1790 | 0 | 46 | 8 | 159 | 1 | 1 | 0 | 70.8636 | 0 | 0.47315 | 27.1282 | 20.952 | 0.6376 | 0 | 120.0545
1675313 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-13 35-31-L00368_35-31-L00368_2365638 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:14:40 | 08.02.2021 22:52:09 | 1.6247 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9455 | 0 | 0.033558 | 0 | 0.041697 | 0 | 0 | 4.0207
1674921 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAKÖY ÜÇYOL TR-2 45-72-L00195_D_56392210_56392210 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:14:26 | 08.02.2021 17:46:58 | 1.5422 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011058 | 0 | 0.0099703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011076
1675121 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-367 35-02-M00367_M-3227 M03_2104920 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:03:19 | 08.02.2021 19:11:28 | 0.13583 | 0 | 2740 | 0 | 22 | 9 | 409 | 1 | 7 | 0 | 167.0444 | 0 | 3.3555 | 21.4131 | 55.9382 | 1.3189 | 25.9077 | 274.9779
1675470 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-36 (ESKİ TR-6) 35-27-L00006_KIZILCA L03_61232253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:37:22 | 09.02.2021 00:33:06 | 0.92889 | 3 | 554 | 1 | 32 | 2 | 72 | 0 | 0 | 2.666 | 113.2927 | 0.42081 | 4.2731 | 3.6958 | 26.3174 | 0 | 0 | 150.6658
1674729 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAŞAKÖY TR-3 45-80-M00058_956536595_956536595 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:55:24 | 08.02.2021 15:30:31 | 1.5853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1674978 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | EMİRLİ TR-2 35-15-L00858_35-15-L00858_65832161 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:08:22 | 08.02.2021 19:09:34 | 3.02 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 106.3975 | 0 | 0 | 0 | 9.3203 | 0 | 0 | 115.7178
1675370 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-39 35-27-M00039_C_56381968_56381968 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:12:25 | 08.02.2021 23:42:27 | 1.5006 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2523 | 0 | 0.65654 | 0 | 3.5482 | 0 | 0 | 14.457
1674829 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMBÜKÜ TR-2 35-21-L00218_953357859_953357859 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:55:32 | 08.02.2021 23:35:59 | 8.6742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034777
1675178 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1570 35-02-M01570_M-1054 M01_2309768 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:14:50 | 08.02.2021 22:00:00 | 2.7528 | 0 | 946 | 0 | 12 | 9 | 52 | 1 | 4 | 0 | 1105.1378 | 0 | 37.5179 | 408.9528 | 141.6401 | 26.1555 | 257.5374 | 1976.9415
1674437 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-13/22 (ÇİMENLİ SOKAK) 45-71-M00059_ M03_2074958 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:15:10 | 08.02.2021 17:24:00 | 8.1472 | 0 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1734.4696 | 0 | 0 | 0 | 870.2743 | 0 | 0 | 2604.7439
1674537 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-581 35-01-K00581_910296861_910296861 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:47:49 | 08.02.2021 12:33:14 | 1.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08447 | 0 | 0 | 0.08447
1674809 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-225 35-18-L00225_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2061980 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:45:04 | 08.02.2021 23:07:32 | 8.3744 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1041.5244 | 0 | 9.3832 | 0 | 76.6822 | 0 | 0 | 1127.5898
1675141 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-13 45-72-M00620_95000186598_95000186598 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:05:59 | 08.02.2021 19:56:51 | 0.84778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8409
1675118 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PANCAR TR-10 35-26-M01370__66211084_66211084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:27:27 | 08.02.2021 20:45:44 | 2.3047 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 79.7371 | 0 | 8.0392 | 0 | 6.9815 | 0 | 2.0343 | 96.7921
1675095 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 GÖLCÜKLER 35-22-M00002_955261730_955261730 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:12:05 | 08.02.2021 22:02:01 | 4.8322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3044
1675024 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN DM-5/27 35-28-L00099__72410380_72410380 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:56:59 | 08.02.2021 21:22:55 | 4.4322 | 0 | 132 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 182.2703 | 0 | 0.75251 | 0 | 7.2545 | 0 | 0 | 190.2773
1675427 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13/13 45-71-M00319_D_56396523_56396523 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:18:30 | 09.02.2021 00:16:34 | 3.9678 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150.3163 | 0 | 0 | 0 | 0.93267 | 0 | 0 | 151.2489
1674408 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_GÜMÜLCELİ M011_73403320 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:01:25 | 08.02.2021 10:13:16 | 1.1973 | 0 | 895 | 32 | 66 | 7 | 64 | 1 | 0 | 0 | 202.5256 | 16.5408 | 19.1238 | 156.0389 | 53.7464 | 4.9161 | 0 | 452.8916
1674949 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4854 35-01-K04854_C_65512979_65512979 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:19:13 | 09.02.2021 01:55:41 | 9.6078 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 561.0369 | 0 | 0 | 0 | 11.1786 | 0 | 0 | 572.2155
1675310 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3196 35-03-K03196__72374521_72374521 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:19:24 | 08.02.2021 22:55:39 | 1.6042 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30.9796 | 0 | 0 | 0 | 8.0402 | 0 | 0 | 39.0198
1675333 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238617 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:52:28 | 08.02.2021 22:26:23 | 0.56528 | 0 | 697 | 0 | 210 | 3 | 139 | 0 | 0 | 0 | 59.6656 | 0 | 31.2448 | 4.3937 | 37.4145 | 0 | 0 | 132.7186
1674600 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HAYKIRAN TR-1 35-28-M00200__72372589_72372589 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:02:48 | 08.02.2021 15:09:35 | 3.1131 | 0 | 114 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 82.466 | 0 | 2.4335 | 0 | 25.3239 | 0 | 0 | 110.2235
1674523 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_950448930_950448930 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:36:13 | 08.02.2021 15:17:09 | 4.6822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0178 | 0 | 0 | 0 | 6.4935 | 0 | 0 | 12.5114
1675064 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YEŞİLYURT TR-1 45-75-M00357_A_65512907_65512907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:18:09 | 08.02.2021 23:35:08 | 5.2831 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89508
1675456 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/43 45-83-M00043_TR-1/44 M02_2330144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:14:20 | 09.02.2021 00:35:41 | 3.3558 | 0 | 2 | 0 | 26 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.0987 | 0 | 22.5638 | 155.6103 | 0.035491 | 43.1137 | 2.1575 | 224.5796
1675158 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DURHASAN TR-2 45-74-M00265_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054745 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:18:54 | 08.02.2021 20:38:22 | 1.3244 | 0 | 51 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4305 | 0 | 0.024611 | 0 | 0.91558 | 0 | 0 | 7.3707
1675055 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063036 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:16:58 | 08.02.2021 18:46:49 | 0.4975 | 7 | 1211 | 12 | 151 | 23 | 101 | 0 | 4 | 13.4693 | 116.8135 | 12.4716 | 15.4102 | 30.3191 | 25.5239 | 0 | 1.5791 | 215.5866
1674663 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | OSMANCALI KÖYÜ TR-1 45-71-M01720_43170615_56385310_56385310 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:35:51 | 08.02.2021 21:45:04 | 9.1536 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.1284 | 0 | 0 | 0 | 41.6818 | 0 | 0 | 87.8102
1674609 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/84 (ERBİLLER) 45-83-M00084_TR-1/83 M04_2095765 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:18:39 | 08.02.2021 12:54:29 | 0.59722 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 141 | 10 | 3 | 0 | 0.080688 | 0.48023 | 0.031614 | 91.5759 | 96.0775 | 824.8837 | 24.7816 | 1037.9113
1675350 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-10 BABACAN 35-19-L00010_6873342_56375033_56375033 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:55:38 | 09.02.2021 16:51:29 | 21.9308 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 689.2582 | 0 | 0 | 0 | 74.9148 | 0 | 0 | 764.173
1674855 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_DAĞITIM TRAFO L-201 GÜZELÇİFTLİK L04_72216637 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:12:12 | 08.02.2021 19:02:14 | 3.8339 | 0 | 166 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 393.6517 | 0 | 0.57253 | 0 | 34.1122 | 0 | 0 | 428.3364
1675012 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_TR-37 L04_2308682 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:35:00 | 08.02.2021 17:41:00 | 0.1 | 0 | 3559 | 0 | 1 | 7 | 684 | 0 | 0 | 0 | 130.8529 | 0 | 0.0014562 | 4.3464 | 104.4669 | 0 | 0 | 239.6677
1674938 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | CEVAPLI TR-1 35-16-M00049_35-16-M00049_2357413 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:19:13 | 08.02.2021 17:07:30 | 0.80472 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0518 | 0 | 0 | 0 | 0.76456 | 0 | 0 | 2.8164
1674420 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_SALUR KÖK M04_2328714 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 08:58:00 | 08.02.2021 19:58:00 | 11 | 0 | 606 | 1 | 8 | 2 | 56 | 1 | 0 | 0 | 535.2583 | 6.4443 | 2.7625 | 77.1416 | 100.5406 | 239.0477 | 0 | 961.1949
1674703 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KAYNARPINAR TR-1 35-21-L00116_A_56376246_56376246 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:38:50 | 09.02.2021 02:24:30 | 12.7611 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 135.134 | 0 | 0 | 0 | 0.36914 | 0 | 0 | 135.5031
1675416 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-2/A 45-72-L00402_C_56394274_56394274 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:00:58 | 09.02.2021 01:15:19 | 2.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1225 | 0 | 0 | 31.1225
1674397 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-3/22 35-26-M00796_DM-3 M02_2125118 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:40:47 | 08.02.2021 09:19:25 | 0.64389 | 36 | 7220 | 29 | 361 | 30 | 989 | 0 | 0 | 10.913 | 1587.4119 | 82.7835 | 77.1954 | 92.361 | 698.995 | 0 | 0 | 2549.6598
1674895 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/50 35-29-M00050_950330566_950330566 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:39:51 | 08.02.2021 16:59:39 | 1.33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22339
1674746 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_PANCAR-2 M03_50066525 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:18:08 | 08.02.2021 14:19:08 | 0.016667 | 6 | 4371 | 66 | 1135 | 36 | 824 | 0 | 1 | 0.21629 | 15.6613 | 4.353 | 6.6895 | 3.1457 | 12.6481 | 0 | 3.0283 | 45.7422
1675459 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/25 45-83-L00025_48137508_56401406_56401406 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 23:23:39 | 09.02.2021 01:15:35 | 1.8656 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 110.9795 | 0 | 0 | 0 | 6.5402 | 0 | 0 | 117.5196
1674918 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GELENBE TR-3 45-76-L00062_955237953_955237953 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:01:33 | 08.02.2021 19:10:46 | 3.1536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62585
1674483 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-34 35-23-M00034_950417395_950417395 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:54:06 | 08.02.2021 11:07:05 | 1.2164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092489
1674448 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-71 ÖZYURT 35-19-L00071_7067265_56378419_56378419 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:12:43 | 08.02.2021 10:03:54 | 0.85306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6514
1675087 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİRELİ TR-1 35-29-L00456_950333215_950333215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:10:31 | 08.02.2021 22:54:32 | 4.7336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1675181 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | EMİRALEM TR-18 KÖK 35-28-M00239_SÜLEYMANLI KÖK M02_66567575 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:23:57 | 09.02.2021 00:06:40 | 5.7119 | 1 | 849 | 3 | 34 | 17 | 68 | 3 | 0 | 5.0524 | 1226.3083 | 13.1127 | 10.8385 | 469.8968 | 208.5163 | 684.6398 | 0 | 2618.3648
1674491 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-580 35-01-K00580_35-01-K00580_2376417 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:24:52 | 08.02.2021 10:47:43 | 2.3808 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 42.4139 | 0 | 0 | 0 | 216.4635 | 0 | 28.2786 | 287.156
1675032 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-19 35-23-M00019_A_56366088_56366088 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:53:18 | 08.02.2021 18:57:14 | 1.0656 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.1229 | 0 | 0 | 0 | 29.4359 | 0 | 0 | 44.5588
1675373 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2333721 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:54:00 | 09.02.2021 01:45:00 | 5.85 | 7 | 860 | 13 | 668 | 21 | 243 | 3 | 0 | 535.8229 | 2837.874 | 273.3993 | 1397.911 | 828.9045 | 946.6133 | 202.0705 | 0 | 7022.5955
1674832 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | HASALAN TR-2 45-78-L00384_49323680_56405848_56405848 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:03:36 | 08.02.2021 16:32:05 | 1.4747 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47116 | 0 | 0.56223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0334
1675307 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | YAYAKENT TR-6 35-24-M00006_C_56353250_56353250 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:43:49 | 08.02.2021 23:35:36 | 2.8631 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2223 | 0 | 3.9659 | 0 | 34.8084 | 0 | 0 | 38.9966
1674643 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YAĞCILAR TR-5 35-19-M00230_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056905 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:38:19 | 08.02.2021 15:02:09 | 2.3972 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.551 | 0 | 0.02421 | 0 | 7.8325 | 0 | 0 | 62.4077
1675284 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214545 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:49:16 | 08.02.2021 21:45:00 | 0.92889 | 0 | 893 | 6 | 74 | 11 | 52 | 0 | 0 | 0 | 90.9961 | 4.0053 | 7.3926 | 33.1086 | 13.1017 | 0 | 0 | 148.6043
1674620 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | EMİRALEM TR-8 35-28-M00231_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112729 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:09:39 | 09.02.2021 01:10:30 | 10.0142 | 0 | 139 | 0 | 16 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 600.5834 | 0 | 120.4481 | 0 | 498.147 | 0 | 0 | 1219.1785
1675353 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-84 ORHAN HALLIOĞLU GRB. 35-15-M00084_A_56392504_56392504 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:45:18 | 08.02.2021 23:22:40 | 1.6228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3132 | 0 | 0 | 0.3132
1675330 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_KETENDERESİ (HACI MUSA) L11_67544258 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:23:01 | 08.02.2021 22:20:38 | 2.9603 | 1 | 97 | 9 | 149 | 2 | 60 | 3 | 0 | 0.14099 | 66.2164 | 35.7498 | 128.0067 | 66.7166 | 99.6243 | 333.3474 | 0 | 729.8022
1674666 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-3092(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03092_D_56374381_56374381 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:53:43 | 08.02.2021 15:05:47 | 2.2011 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42.4342 | 0 | 0 | 0 | 16.9733 | 0 | 0 | 59.4075
1674497 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1487 35-03-K01487_F_56373240_56373240 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:59:23 | 08.02.2021 13:11:53 | 3.2083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1.9178 | 0 | 0 | 0 | 82.6657 | 0 | 95.9689 | 180.5524
1675261 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-23 35-23-M00023_35-23-M00023_76459201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:10:29 | 08.02.2021 22:25:10 | 3.2447 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 173.3942 | 0 | 0 | 0 | 9.2746 | 0 | 0 | 182.6688
1674597 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-704 35-01-K00704_910845638_910845638 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:56:01 | 08.02.2021 17:05:05 | 5.1511 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.932
1674428 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-2/1 35-20-L00007_8101934_56359979_56359979 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:13:56 | 08.02.2021 17:11:38 | 7.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0059 | 0 | 0 | 155.0059
1675115 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | YUKARIKEMER TR-1 45-78-M00621_45-78-M00621_2348468 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:49:31 | 08.02.2021 21:43:48 | 2.9047 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 53.8832 | 0 | 0 | 0 | 21.7168 | 0 | 0 | 75.6
1674451 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-97 ERENLER 35-26-M00097_5681270_60982688_60982688 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:34:06 | 08.02.2021 11:58:52 | 2.4126 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 102.3204 | 0 | 0.3173 | 0 | 21.3145 | 0 | 0 | 123.9522
1674566 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049497 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:37:48 | 08.02.2021 11:46:34 | 0.14611 | 0 | 2440 | 36 | 84 | 22 | 239 | 8 | 1 | 0 | 43.4635 | 9.8114 | 2.4363 | 20.9768 | 24.0644 | 88.3626 | 2.1213 | 191.2363
1675253 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ ÜÇCEVİZLER ÇIKIŞI YOL KENARI TR-25 35-15-L01039_C_56361296_56361296 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:28:32 | 08.02.2021 21:48:38 | 3.335 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1652 | 0 | 11.7289 | 0 | 7.749 | 0 | 0 | 22.6432
1674958 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | TR-43 35-13-M00056_35-13-M00056_2349369 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:49:50 | 08.02.2021 18:22:50 | 2.55 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 636.521 | 0 | 0 | 0 | 74.8945 | 0 | 0 | 711.4155
1674766 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-1/04 45-71-M00017_45-71-M00017_66500380 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 14:18:00 | 08.02.2021 14:38:00 | 0.33333 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18.6406 | 0 | 0 | 0 | 13.8631 | 0 | 0 | 32.5037
1675207 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2035838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:51:38 | 08.02.2021 20:41:11 | 0.82583 | 1 | 368 | 39 | 16 | 12 | 47 | 2 | 0 | 0.0095952 | 42.2483 | 49.1396 | 1.6257 | 101.1652 | 33.0636 | 3.7224 | 0 | 230.9744
1674912 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TAŞLIYATAK CEBECİLER TR-4 35-31-L00367_35-31-L00367_2365637 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:34:22 | 08.02.2021 17:41:34 | 3.12 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6499 | 0 | 0.16287 | 0 | 39.1726 | 0 | 0 | 48.9853
1675453 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÇATALKAYA TR-4 35-21-L00194_49808056_56376233_56376233 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:46:21 | 09.02.2021 02:17:44 | 4.5231 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0571 | 0 | 0.38834 | 0 | 0.055959 | 0 | 0 | 30.5014
1674812 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2188 KARAAĞAÇ TR-1 35-03-M02188_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070830 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:13:10 | 08.02.2021 19:00:46 | 5.7933 | 0 | 228 | 0 | 19 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 405.0976 | 0 | 62.568 | 0 | 114.8674 | 0 | 0 | 582.533
1675399 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-108/A 45-78-L00734_953260135_953260135 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:33:47 | 09.02.2021 01:13:17 | 2.6583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74405
1674858 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_YENİBAĞARASI M05_72143139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:22:18 | 08.02.2021 15:32:08 | 0.16389 | 3 | 876 | 6 | 30 | 5 | 103 | 2 | 0 | 0.42276 | 43.0007 | 10.6268 | 0.58219 | 1.6041 | 17.6694 | 24.3315 | 0 | 98.2375
1675104 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-77 BAKLACI KÖYÜ 45-73-M00077_A_56357164_56357164 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:47:57 | 08.02.2021 22:21:42 | 3.5625 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.452 | 0 | 0.50348 | 0 | 2.3165 | 0 | 0 | 28.272
1674463 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-8 35-15-L00199_C_56369663_56369663 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:37:36 | 08.02.2021 11:10:22 | 1.5461 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4231 | 0 | 1.4529 | 0 | 0 | 3.8759
1674394 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950460492_950460492 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:27:05 | 09.02.2021 13:15:19 | 28.8039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55542
1674417 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_KAYAKÖY İM L05_2115254 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:00:27 | 08.02.2021 17:50:17 | 8.8306 | 3 | 1847 | 81 | 532 | 28 | 511 | 1 | 1 | 13.9875 | 3239.1608 | 1927.7071 | 3257.5583 | 1232.5245 | 4696.6905 | 1094.1202 | 278.1461 | 15739.895
1674915 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-3 45-71-M02147__72374696_72374696 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:58:12 | 09.02.2021 06:51:19 | 14.8853 | 0 | 78 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 297.0645 | 0 | 6.6496 | 0 | 121.4494 | 0 | 0 | 425.1635
1675107 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇAKÖY TR-3 35-23-M00224_950427902_950427902 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:44:45 | 08.02.2021 20:08:39 | 1.3983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42758
1675035 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_İÇMELER L03_72124010 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:50:15 | 08.02.2021 18:22:00 | 0.52917 | 5 | 1828 | 3 | 270 | 14 | 262 | 0 | 0 | 63.8463 | 436.0628 | 0.58687 | 50.2169 | 281.9184 | 87.2569 | 0 | 0 | 919.8882
1675084 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-48 TEKEL 35-19-L00048_A_56393457_56393457 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:32:03 | 09.02.2021 12:14:52 | 17.7136 | 0 | 46 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 426.8968 | 0 | 119.2171 | 0 | 82.1342 | 0 | 0 | 628.248
1674723 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ÇAMLIK KÖK 35-13-L00084_SELÇUK DM-21 (TR-21) L02_66478107 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:03:18 | 08.02.2021 14:03:58 | 0.011111 | 0 | 463 | 0 | 12 | 2 | 78 | 1 | 0 | 0 | 1.4025 | 0 | 0.12636 | 0.44706 | 1.4889 | 0.23884 | 0 | 3.7036
1674866 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1188 35-01-K01188_A_56362414_56362414 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:18:05 | 08.02.2021 16:24:59 | 1.115 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.8542 | 0 | 0 | 0 | 4.564 | 0 | 0 | 55.4182
1674823 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇERKEZ MAHMUDİYE KÖYÜ TR-1 45-71-M01095_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087806 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:32:08 | 08.02.2021 17:44:02 | 3.1983 | 0 | 51 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.002 | 0 | 0.014714 | 0 | 6.9023 | 0 | 0 | 39.919
1674700 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | YUNTDAĞ KÖK 35-16-M00010_YUNTDAĞ M01_72050956 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:27:28 | 08.02.2021 14:15:39 | 0.80306 | 0 | 241 | 1 | 14 | 5 | 34 | 1 | 0 | 0 | 19.3534 | 0 | 0.99264 | 7.4311 | 19.2099 | 345.1396 | 0 | 392.1266
1674374 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 TORBALI PAZAR YERİ 35-26-M00051_956613866_956613866 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 07:44:39 | 08.02.2021 08:18:24 | 0.5625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20249
1675015 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | GÖKTEPE TR-2 35-28-M00270_A_56376977_56376977 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:26:23 | 09.02.2021 01:14:12 | 7.7969 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 100.1347 | 0 | 0 | 0 | 29.5533 | 0 | 0 | 129.688
1675433 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4950 35-01-K04950_910823620_910823620 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:16:48 | 09.02.2021 00:40:24 | 3.3933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5955
1674992 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-2872(YATIRIM REZERVE) 35-04-M02872_A_56366908_56366908 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:14:56 | 08.02.2021 17:38:36 | 0.39444 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.9272 | 0 | 0 | 0 | 4.4233 | 0 | 0 | 21.3504
1675419 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_SOMA KÖYLER M05_72108413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:48:58 | 08.02.2021 23:26:32 | 0.62611 | 1 | 656 | 43 | 118 | 11 | 79 | 0 | 0 | 0.18404 | 71.679 | 75.3255 | 18.6834 | 37.6229 | 27.4901 | 0 | 0 | 230.985
1674792 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | CAFERBEYLI TR-2 45-78-L00704_49333464_56407710_56407710 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:31:33 | 08.02.2021 17:26:51 | 2.9217 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 77.3115 | 0 | 0.029729 | 0 | 12.9724 | 0 | 0 | 90.3136
1674743 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-8 45-73-M00008_E_56355170_56355170 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:10:15 | 08.02.2021 15:01:40 | 0.85694 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7858 | 0 | 0.16963 | 0 | 0.57899 | 0 | 0 | 5.5344
1674935 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134848 M07_53134848 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:28:56 | 08.02.2021 18:02:05 | 1.5525 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8239
1674494 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/5 45-71-M00005_953205937_953205937 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:07:56 | 08.02.2021 19:38:27 | 9.5086 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2826
1675476 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13/08 TRAFİK TESCİL 45-71-M00350_45-71-M00350_72092824 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:11:58 | 09.02.2021 02:20:25 | 4.1408 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 321.6234 | 0 | 0 | 0 | 74.7061 | 0 | 0 | 396.3296
1674835 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00122_BERGAMA T.M.-ÖLÇÜ-M03 M03_72038825 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:09:28 | 08.02.2021 15:17:00 | 0.12556 | 0 | 1383 | 24 | 32 | 7 | 285 | 2 | 0 | 0 | 22.1205 | 1.5792 | 0.30393 | 5.3885 | 18.4306 | 12.0524 | 0 | 59.8751
1674586 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1478 35-03-K01478_B_56373237_56373237 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:50:06 | 08.02.2021 13:41:43 | 1.8603 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 98.3806 | 0 | 0 | 0 | 40.1097 | 0 | 0 | 138.4902
1674477 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-16/3 45-82-M00102_945542881_945542881 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:54:00 | 08.02.2021 10:41:58 | 0.79944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26423
1674454 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-164 35-18-M00164_6980707_56370485_56370485 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:24:10 | 08.02.2021 18:37:54 | 9.2289 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.398
1674786 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_HatBaşıAyırıcı_53134098 L09_53134098 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:31:31 | 08.02.2021 17:44:39 | 3.2189 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213.582 | 0 | 0 | 0 | 5.9529 | 0 | 0 | 219.5349
1674763 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KALEMOĞLU FINDIKOĞLU TR-1 45-75-M00306_B_56398567_56398567 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:26:00 | 08.02.2021 15:27:40 | 1.0278 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5909
1674431 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI ÇEŞMEBAŞI TR-1 45-71-M01753_953204047_953204047 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 09:09:58 | 08.02.2021 13:45:44 | 4.5961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64826
1674740 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | _B_56379183_56379183 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:44:59 | 08.02.2021 16:23:23 | 1.64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.97817 | 0 | 0 | 0 | 22.1659 | 0 | 0 | 23.1441
1675281 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2312348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:59:28 | 08.02.2021 21:18:35 | 0.31861 | 7 | 2302 | 61 | 253 | 24 | 341 | 0 | 0 | 0.56235 | 117.8908 | 19.865 | 45.8664 | 19.6713 | 46.5423 | 0 | 0 | 250.3981
1675379 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-25 35-25-M00073_955266864_955266864 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:19:00 | 08.02.2021 23:40:49 | 4.3636 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7858
1675233 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2334658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:05:01 | 08.02.2021 20:50:31 | 0.75833 | 0 | 0 | 1 | 129 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39314 | 113.1079 | 0 | 0.47603 | 0 | 0 | 113.9771
1675210 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN KÖK 35-13-L00401_GÖKÇEALAN L02_66680416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:57:29 | 08.02.2021 22:40:29 | 2.7167 | 11 | 16 | 18 | 28 | 12 | 7 | 2 | 1 | 12.6095 | 5.9181 | 34.6936 | 7.1482 | 151.6159 | 6.223 | 40.1942 | 44.1463 | 302.5489
1674995 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | EFEMÇUKURU TR-1 35-22-L00001_35-22-L00001_2353786 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:22:39 | 08.02.2021 20:07:20 | 3.7447 | 0 | 164 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 140.068 | 0 | 0.66547 | 0 | 38.7105 | 0 | 0 | 179.444
1674669 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4440 35-02-K04440_99135051_99135051 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:07:52 | 08.02.2021 14:32:01 | 1.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1981 | 0 | 0 | 4.1981
1675041 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KİLLİK TR-16 45-73-M00350_TR-15 M01_72386841 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:00:38 | 08.02.2021 18:21:59 | 0.35583 | 0 | 276 | 4 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.9852 | 1.7053 | 1.5747 | 0 | 2.0832 | 0 | 0 | 23.3484
1675164 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ İM 45-78-A00003_49330005_56384343_56384343 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:10:16 | 08.02.2021 20:19:54 | 1.1606 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.65325 | 0 | 0.094965 | 0 | 4.2223 | 0 | 0 | 4.9706
1674500 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _49748043_56390668_56390668 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:17:00 | 08.02.2021 12:33:37 | 2.2769 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.0043 | 0 | 0 | 0 | 0.92695 | 0 | 0 | 30.9313
1675147 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_PAŞAKÖY ENH GİRİŞ M018_48716785 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:20:28 | 08.02.2021 20:17:46 | 0.955 | 5 | 3448 | 86 | 579 | 30 | 374 | 6 | 0 | 3.0642 | 417.8104 | 43.8928 | 133.5441 | 99.1292 | 125.3124 | 133.0886 | 0 | 955.8416
1674815 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/56 45-72-M00640_956507585_956507585 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:52:53 | 08.02.2021 15:42:18 | 0.82361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004249
1674849 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/13-A 45-71-M01922_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2114582 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:08:53 | 09.02.2021 10:09:10 | 19.0047 | 0 | 281 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1388.9632 | 0 | 11.7881 | 0 | 62.3533 | 0 | 0 | 1463.1046
1675304 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇAKÖY TR-3 35-23-M00224_35-23-M00224_2363642 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:35:14 | 08.02.2021 22:29:11 | 1.8992 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.4195 | 0 | 0 | 0 | 8.9072 | 0 | 0 | 26.3267
1674657 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-1/52 45-71-M00325_45-71-M00325_61063746 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:55:47 | 08.02.2021 18:06:37 | 5.1806 | 0 | 316 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 453.9712 | 0 | 5.0061 | 0 | 51.6146 | 0 | 0 | 510.592
1675101 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | _A_56389824_56389824 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:44:55 | 08.02.2021 22:31:43 | 3.78 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7992 | 0 | 1.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5229
1674414 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:03:13 | 08.02.2021 18:16:46 | 9.2257 | 0 | 72 | 68 | 11 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 174.689 | 1234.0171 | 29.6207 | 496.292 | 29.4384 | 0 | 0 | 1964.0572
1674955 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1677 35-01-K01677_C_56364149_56364149 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:41:00 | 08.02.2021 22:45:24 | 6.0733 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114.2054 | 0 | 0 | 0 | 3.0408 | 0 | 0 | 117.2462
1675250 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3333 35-04-M03333_912461233_912461233 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:28:11 | 09.02.2021 00:43:52 | 4.2614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91103
1674709 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_7490971_56368776_56368776 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:48:34 | 08.02.2021 16:28:24 | 2.6639 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 45.5421 | 0 | 0 | 0 | 129.7057 | 0 | 0 | 175.2479
1674560 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-90 35-28-M00090_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2113786 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:24:57 | 08.02.2021 12:41:39 | 1.2783 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2585 | 0 | 2.0501 | 0 | 0.13232 | 0 | 0 | 7.4409
1675081 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KALEMLİ TR-1 45-71-M01533_45-71-M01533_2367978 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:41:00 | 08.02.2021 19:00:40 | 0.32778 | 0 | 142 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.5765 | 0 | 0.036154 | 0 | 0.66649 | 0 | 0 | 8.2791
1675367 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1570 35-02-M01570_M-1054 M01_2309768 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 21:59:00 | 08.02.2021 23:15:40 | 1.2778 | 0 | 946 | 0 | 12 | 9 | 52 | 1 | 4 | 0 | 442.8751 | 0 | 15.838 | 167.5996 | 52.0956 | 11.4718 | 104.0919 | 793.9722
1675293 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAKLI TR-2 45-78-M00446_953301275_953301275 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 20:55:59 | 08.02.2021 21:58:52 | 1.0481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087439
1675061 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_TOYGAR ÇIKIŞ M01_66715045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:26:18 | 08.02.2021 18:26:29 | 0.0030556 | 0 | 687 | 51 | 256 | 8 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0.53052 | 0.098367 | 0.47034 | 0.25621 | 0.062305 | 0.053252 | 0 | 1.471
1675387 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAĞYURDU KÖK 35-27-L00239_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK L04_72157253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:22:32 | 09.02.2021 00:43:19 | 2.3464 | 2 | 850 | 12 | 78 | 4 | 183 | 3 | 0 | 1.4 | 328.4885 | 2.91 | 23.7392 | 4.6177 | 171.7304 | 96.5951 | 0 | 629.4808
1674889 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/13 45-72-L00064_956512833_956512833 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:44:39 | 08.02.2021 16:54:47 | 1.1689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95298
1675038 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KONAKLI TR-1 35-15-L00902_KONAKLI TR-4 L02_67107875 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:57:00 | 08.02.2021 18:44:14 | 0.78722 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.9911 | 0 | 0 | 0 | 0.51691 | 0 | 0 | 21.508
1674846 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-983 35-07-K00983_35-07-K00983_2362476 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 14:54:28 | 08.02.2021 15:56:33 | 1.0347 | 0 | 25 | 0 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 104.3441 | 0 | 8.3337 | 0 | 63.7505 | 0 | 0 | 176.4283
1674869 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN KÖK 35-13-L00401_GÖKÇEALAN L02_66680400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:03:28 | 08.02.2021 16:19:14 | 1.2628 | 11 | 16 | 18 | 28 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4.4765 | 2.101 | 16.4744 | 3.4192 | 94.107 | 4.5702 | 30.916 | 50.2025 | 206.2668
1675410 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_TR-1 (15.8) L11_2331482 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:37:12 | 08.02.2021 23:19:00 | 0.69667 | 23 | 3295 | 270 | 308 | 46 | 291 | 1 | 0 | 4.8284 | 469.0272 | 298.4741 | 39.7018 | 520.2769 | 59.2729 | 18.3622 | 0 | 1409.9435
1674732 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KALEMLİ TR-1 45-71-M01533_953213834_953213834 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:55:47 | 08.02.2021 15:57:48 | 2.0336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52169
1674838 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-652 35-01-K00652_C_56358157_56358157 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:06:22 | 08.02.2021 15:48:18 | 0.69889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5018 | 0 | 0 | 19.5018
1674391 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-12 35-19-L00168_956675320_956675320 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 08:20:37 | 08.02.2021 11:57:52 | 3.6208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016847
1674540 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | AYDOĞDU TR-2 35-31-L00086_35-31-L00086_2363542 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 10:55:00 | 08.02.2021 14:02:26 | 3.1239 | 0 | 55 | 0 | 34 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.3491 | 0 | 26.776 | 0 | 69.9233 | 0 | 0 | 139.0484
1674932 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-27 35-13-L00027_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052335 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 16:08:23 | 08.02.2021 17:04:30 | 0.93528 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 105.5768 | 0 | 0 | 0 | 18.1767 | 0 | 0 | 123.7536
1675324 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI UZUNÇINAR KÖYÜ 45-71-M00566_953247460_953247460 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 19:52:07 | 09.02.2021 04:24:06 | 8.5331 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2751 | 0 | 1.429 | 0 | 0 | 5.7041
1676255 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-37 35-15-L01053_C_56362231_56362231 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 19:06:02 | 09.02.2021 23:49:14 | 4.72 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.0805 | 0 | 0.37465 | 0 | 9.7486 | 0 | 0 | 22.2037
1675923 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | HACIBEY TR-6/A 45-73-M01161_ H_65888923 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:38:18 | 09.02.2021 13:19:06 | 0.68 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1756 | 0 | 0.7856 | 0 | 1.0211 | 0 | 0 | 2.9823
1675900 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_953244815_953244815 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:05:32 | 09.02.2021 13:00:18 | 0.91278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1453 | 0 | 0 | 3.1453
1675969 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-331 35-02-M00331_915134737_915134737 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:04:47 | 09.02.2021 17:33:18 | 4.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676301 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞCULAR TR-3 35-19-M00215_956678140_956678140 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 20:48:00 | 09.02.2021 21:35:23 | 0.78972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66982
1675614 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-580 35-01-K00580_A A1_5848867 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:17:51 | 09.02.2021 09:19:22 | 1.0253 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 12.1201 | 0 | 0 | 0 | 19.2811 | 0 | 0 | 31.4012
1675946 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-244 35-04-K00244_99048182_99048182 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:51:09 | 09.02.2021 13:30:32 | 0.65639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22439
1675754 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-335 35-18-L00335_L-512 L-513 L02_61233854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:21:27 | 09.02.2021 11:53:04 | 2.5269 | 2 | 811 | 6 | 8 | 7 | 150 | 1 | 0 | 13.5994 | 856.2912 | 6.5367 | 13.3533 | 156.6069 | 376.1258 | 88.2743 | 0 | 1510.7877
1675760 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TOPRAK SULAMA TR-9 35-27-M01096_C_72382953_72382953 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:45:29 | 09.02.2021 14:56:29 | 5.1833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8527 | 0 | 0 | 0 | 10.4367 | 0 | 0 | 12.2895
1675777 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_A_56357705_56357705 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:11:00 | 09.02.2021 10:22:00 | 0.18333 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1.3127 | 0 | 0.063863 | 0 | 9.929 | 0 | 4.1415 | 15.4471
1675551 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SULTAN YAYLASI TR-3 45-71-M01768_43149415_56402037_56402037 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 04:37:42 | 09.02.2021 09:39:20 | 5.0272 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2574 | 0 | 1.0523 | 0 | 0.68076 | 0 | 0 | 6.9904
1676132 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_945544626_945544626 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:28:14 | 09.02.2021 18:17:31 | 1.8214 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3429
1675883 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-5 35-22-M00201_95000556941_95000556941 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:28:55 | 09.02.2021 14:46:19 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4259 | 0 | 0 | 6.4259
1675737 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DEREBAŞI TR-6 35-29-L00264_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101685 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:49:52 | 09.02.2021 11:05:13 | 1.2557 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.9589 | 0 | 5.0888 | 0 | 6.7793 | 0 | 0 | 14.827
1675837 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇELİKLİ CELİLLER TR-1 45-78-M00749__72373588_72373588 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:59:36 | 09.02.2021 12:59:45 | 2.0025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20261
1676172 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI CINGILLAR TR-4 35-31-L00195_47908950_56385183_56385183 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:42:15 | 09.02.2021 20:26:06 | 3.7308 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4205 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9515
1675674 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI TR-5 45-79-M00185_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2075441 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:05:08 | 09.02.2021 16:28:13 | 7.3847 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75.5905 | 0 | 0.46953 | 0 | 13.5498 | 0 | 0 | 89.6099
1676338 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-79 35-16-L00079_953334044_953334044 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 22:57:29 | 09.02.2021 23:50:30 | 0.88361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2762
1676195 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | HASAN TÜREK KÖK 45-71-M00181_ÜÇPINAR DM M02_72258693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:33:13 | 09.02.2021 17:59:34 | 0.43917 | 35 | 3852 | 409 | 323 | 46 | 457 | 4 | 1 | 1.9518 | 225.1473 | 60.3898 | 32.9983 | 188.2749 | 88.8417 | 10.8463 | 1.8017 | 610.2518
1675697 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13(M-713) 35-30-M00713_955298378_955298378 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:10:30 | 09.02.2021 09:58:56 | 0.80722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53393
1675531 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_ULUKENT-1 M01_2313764 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 03:03:18 | 09.02.2021 03:37:28 | 0.56944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9439 | 0 | 39.6971 | 50.641
1676029 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1563 35-02-M01563_95000161574_95000161574 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:17:29 | 09.02.2021 16:42:05 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3516 | 0 | 0 | 21.3516
1675511 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-767 35-01-K00767_D_56375051_56375051 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 01:18:18 | 09.02.2021 02:12:06 | 0.89667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.1784 | 0 | 0 | 0 | 1.9753 | 0 | 0 | 14.1538
1675654 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | FAHRİ AYDIN SULAMA GRUBU 35-29-M00389_B_56407196_56407196 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:39:58 | 09.02.2021 12:37:28 | 3.9583 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0121 | 0 | 4.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0069
1676152 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-144 (ANKARALILAR SİTESİ) 35-18-L00144_950443634_950443634 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:28:30 | 09.02.2021 19:18:42 | 2.8367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80218
1676052 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-10 35-15-M00244_950402725_950402725 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:34:09 | 09.02.2021 18:28:24 | 3.9042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034175
1675574 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | PARSA TAVUK ÖZEL TR 35-27-M01079Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053371 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:01:06 | 09.02.2021 09:58:46 | 2.9611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6238
1676072 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-4 35-23-L00004_42134325_56398923_56398923 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:12:51 | 09.02.2021 15:59:15 | 0.77333 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.511 | 0 | 0 | 0 | 1.3827 | 0 | 0 | 3.8936
1675860 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:30:09 | 09.02.2021 11:52:53 | 0.37889 | 5 | 3975 | 72 | 149 | 52 | 381 | 6 | 1 | 0.55901 | 182.5441 | 39.262 | 5.5308 | 362.9538 | 96.5727 | 110.1946 | 0.3754 | 797.9924
1676009 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-5 35-27-L00341_98950615_98950615 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:42:38 | 09.02.2021 18:24:20 | 4.695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023738
1676258 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YİĞİTLER TR-1 35-27-L00225_A_56370284_56370284 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 19:00:28 | 09.02.2021 21:29:23 | 2.4819 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2362
1676109 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-2 35-31-L00355_47788192_56352954_56352954 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:48:02 | 09.02.2021 18:08:08 | 2.335 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6043 | 0 | 0.73448 | 0 | 0.047542 | 0 | 0 | 4.3863
1676115 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2488 35-02-K02488_99383792_99383792 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:59:03 | 09.02.2021 19:21:33 | 3.375 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6535
1675966 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-6 35-19-M00218_5855062_56389670_56389670 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:16:54 | 09.02.2021 22:57:41 | 9.6797 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.5414 | 0 | 4.8651 | 0 | 14.7669 | 0 | 0 | 39.1734
1675817 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 (M-718) 35-30-M00718_955299832_955299832 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:46:00 | 09.02.2021 14:17:53 | 3.5314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98451
1675757 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE KOKARCA TR-6 35-32-L00082_A_56392068_56392068 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:32:28 | 09.02.2021 11:25:05 | 1.8769 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0841 | 0 | 0 | 0 | 0.050885 | 0 | 0 | 2.1349
1675734 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-32 35-25-M00032_955262891_955262891 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:48:00 | 09.02.2021 12:17:49 | 2.4969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030965
1675588 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-12/02 (LALELİ İ.Ö.) 45-71-M00306_A_56397572_56397572 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:29:57 | 09.02.2021 11:15:15 | 3.755 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.8147
1676275 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | AKSELENDİ TR-8 45-72-L00838_45-72-L00838_66577458 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.02.2021 19:48:00 | 09.02.2021 20:33:17 | 0.75472 | 0 | 151 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.2622 | 0 | 0.002556 | 0 | 0.11125 | 0 | 0 | 21.376
1675611 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | FATİH KÖK 35-15-L01160_ÇAMYAYLA L02_72298529 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:32:51 | 09.02.2021 09:05:57 | 1.5517 | 0 | 185 | 2 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.9993 | 18.2258 | 1.2585 | 0 | 8.768 | 0 | 0 | 47.2515
1675803 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-24 35-23-M00024_35-23-M00024_72189450 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:02:08 | 09.02.2021 17:22:56 | 5.3467 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 410.6801 | 0 | 0 | 0 | 1104.4967 | 0 | 0 | 1515.1767
1675880 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | PEYNİRÇUKURU TR-1 45-73-M00280_A_56390161_56390161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:41:51 | 09.02.2021 13:03:23 | 1.3589 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4085
1676298 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1717 35-03-K01717_910543888_910543888 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 20:33:59 | 09.02.2021 21:24:37 | 0.84389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2227 | 0 | 0 | 1.2227
1675634 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2643 35-03-M02643__74493579_74493579 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:38:00 | 09.02.2021 09:24:08 | 0.76889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8833 | 0 | 0 | 12.8833
1675657 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-3 45-75-M00003_B_56389854_56389854 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:00:48 | 09.02.2021 10:25:06 | 1.405 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.7174 | 0 | 0 | 0 | 0.55305 | 0 | 0 | 9.2705
1675780 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_BEYLER L10_72378550 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:50:00 | 09.02.2021 10:30:00 | 0.66667 | 3 | 181 | 5 | 3 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0.53326 | 15.1428 | 8.1472 | 0.016587 | 19.9286 | 23.4811 | 0 | 0 | 67.2496
1676321 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPECİK KÖYÜ TR-1 45-71-M01289_953218836_953218836 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 21:22:58 | 10.02.2021 02:38:42 | 5.2622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095977
1676344 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-2 (TR-183) 35-19-L00183_6849877_56369045_56369045 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 23:32:00 | 10.02.2021 00:21:10 | 0.81944 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.7696 | 0 | 0 | 0 | 3.3751 | 0 | 0 | 13.1447
1676129 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_HatBaşıAyırıcı_53138281 M09_53138281 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:32:00 | 09.02.2021 17:12:07 | 0.66861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5763 | 0 | 0 | 0 | 41.5763
1675797 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3071 35-03-K03071_35-03-K03071_2348491 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:24:00 | 09.02.2021 11:03:07 | 0.65194 | 0 | 891 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 158.1542 | 0 | 0 | 0 | 75.6418 | 0 | 0 | 233.796
1675594 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ILGIN TR-1 45-73-M00591_45-73-M00591_2353511 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:59:03 | 09.02.2021 08:49:06 | 0.83417 | 0 | 94 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.4434 | 0 | 4.5322 | 0 | 2.9983 | 0 | 0 | 19.9739
1675843 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TAHSİN GÜLEÇ SULAMA GRUBU 35-29-L00669_B_56402751_56402751 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:03:15 | 09.02.2021 12:31:20 | 1.4681 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92185
1676135 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-100 KANAL KARŞISI 35-26-M00100_956604220_956604220 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:27:01 | 09.02.2021 17:04:32 | 0.62528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35722
1675694 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI AVCILAR TR 35-31-L00202_47892125_56380921_56380921 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:59:16 | 09.02.2021 13:25:25 | 4.4358 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6936 | 0 | 0.10581 | 0 | 0.4367 | 0 | 0 | 8.2361
1675989 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-16/8 (DM3/19) LABELLA ÜSTÜ 45-82-M00100_945545893_945545893 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:30:24 | 09.02.2021 16:47:33 | 3.2858 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52622
1675840 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-6 35-28-M00961_953384884_953384884 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:52:13 | 09.02.2021 13:37:51 | 2.7606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2064
1675508 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-1654 35-07-K01654_E_56376079_56376079 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 00:45:38 | 09.02.2021 02:15:37 | 1.4997 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.2671 | 0 | 0 | 0 | 2.8144 | 0 | 0 | 29.0815
1675863 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | SANAYİ TR-4 35-14-M00307_C_56369507_56369507 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:29:38 | 09.02.2021 13:20:07 | 1.8414 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.6965 | 0 | 0 | 0 | 9.409 | 0 | 0 | 23.1056
1676218 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-934 35-04-K00934_D_56383180_56383180 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:57:25 | 09.02.2021 18:53:32 | 0.93528 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.9179 | 0 | 0 | 0 | 2.7312 | 0 | 0 | 30.6491
1675983 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4440 35-02-K04440_99265018_99265018 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:30:27 | 09.02.2021 14:53:51 | 1.39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.87049 | 0 | 0 | 0 | 0.085459 | 0 | 0 | 0.95595
1675677 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1106 35-01-M01106_TRF-2 M02_2117850 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:10:00 | 09.02.2021 18:05:48 | 8.93 | 0 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 2107.666 | 0 | 0 | 0 | 841.5951 | 0 | 119.3459 | 3068.607
1675485 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-01/51 45-71-M00320_B_56403161_56403161 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 00:36:00 | 09.02.2021 01:39:39 | 1.0608 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8037 | 0 | 0.26669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0704
1676026 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-2 35-24-L00002_955218992_955218992 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:55:49 | 09.02.2021 16:32:48 | 2.6164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80172
1676198 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3167 35-04-K03167_99497755_99497755 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:20:43 | 09.02.2021 18:17:39 | 0.94889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8785
1675465 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049497 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 00:00:38 | 09.02.2021 01:43:49 | 1.7197 | 0 | 2440 | 36 | 84 | 22 | 239 | 8 | 1 | 0 | 457.0092 | 107.5235 | 20.7362 | 144.0782 | 123.1574 | 603.3222 | 9.454 | 1465.2806
1675671 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-2(MÜTEVELLİ TR-5/TR-6/TR-7) M04_72196215 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:05:50 | 09.02.2021 19:01:47 | 9.9323 | 0 | 570 | 29 | 6 | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1071.4165 | 567.8629 | 8.9807 | 699.0495 | 535.2906 | 0 | 0 | 2882.6002
1675852 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-271 SANATKARLAR SİTESİ 35-18-L00271_950445314_950445314 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:23:00 | 09.02.2021 15:01:55 | 3.6486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18533
1675637 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YAMANDERE TR-1 35-29-L00311_A_56400176_56400176 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:30:10 | 09.02.2021 14:44:27 | 6.2381 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1744 | 0 | 2.7413 | 0 | 2.0978 | 0 | 0 | 7.0135
1675683 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2335949 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:12:58 | 09.02.2021 17:37:07 | 8.4022 | 1 | 308 | 37 | 165 | 7 | 96 | 0 | 0 | 8.6922 | 526.6892 | 1046.594 | 1397.386 | 194.095 | 1205.4993 | 0 | 0 | 4378.9557
1675806 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3187 35-01-K03187_911412519_911412519 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:19:48 | 09.02.2021 12:18:42 | 1.9817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40669
1675975 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/82 HAYDAR TRAFO 45-83-M00082_955177742_955177742 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:13:52 | 09.02.2021 15:16:56 | 2.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.5249 | 368.5249
1675706 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-106 İHSANİYE 35-14-L00106_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2098983 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:13:00 | 09.02.2021 11:00:57 | 1.7992 | 0 | 43 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.7722 | 0 | 0.25244 | 0 | 10.0095 | 0 | 0 | 41.0341
1675952 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-15 35-28-L00015_953390457_953390457 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:01:18 | 09.02.2021 14:28:56 | 1.4606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23877
1676178 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-783 35-01-K00783_A A02b_5927197 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:17:44 | 09.02.2021 19:17:42 | 1.9994 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 92.3211 | 0 | 0 | 0 | 19.6908 | 0 | 0 | 112.0119
1675929 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-12 (OBAKÖY) 35-30-M00013_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035969 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:31:38 | 09.02.2021 14:17:28 | 1.7639 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3008 | 0 | 0 | 0 | 2.3324 | 0 | 0 | 12.6332
1675597 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | REFIK AYBAR SULAMA GRUBU 35-29-L00158_A_56360597_56360597 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:56:28 | 09.02.2021 10:43:07 | 2.7775 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2089
1675846 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AYVACIK TR-1 45-71-M00787_B_56387594_56387594 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:52:20 | 09.02.2021 18:06:40 | 7.2389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4101
1675537 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_ULUKENT-2 M17_2061762 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 03:31:24 | 09.02.2021 03:38:45 | 0.12241 | 0 | 8340 | 0 | 1 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 323.179 | 0 | 0.074093 | 0 | 51.5422 | 0 | 0 | 374.7953
1675491 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YUKARIKEMER TR-1 45-78-M00621_49211615_56391281_56391281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 00:22:01 | 09.02.2021 01:43:08 | 1.3519 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.73802 | 0 | 0 | 0 | 0.74942 | 0 | 0 | 1.4874
1676330 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAAĞAÇLI TR-2 45-71-M00130_953213476_953213476 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 22:06:30 | 10.02.2021 03:39:35 | 5.5514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77933
1676138 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MAHMUTLAR TR-1 35-29-L00118_A_56361323_56361323 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:47:52 | 09.02.2021 20:16:16 | 4.4733 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8.0785 | 0 | 0 | 0 | 7.346 | 0 | 0 | 15.4245
1675743 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KABAKLAR TR-1 45-81-M00224_A_56398512_56398512 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:32:56 | 09.02.2021 11:08:17 | 1.5892 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5465
1676284 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-103 45-78-L00103_953265619_953265619 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 20:00:50 | 09.02.2021 20:46:35 | 0.7625 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9285
1676078 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_EĞRİLİMAN M04_72140336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:19:00 | 09.02.2021 15:50:00 | 0.51667 | 1 | 238 | 2 | 11 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0.37703 | 18.4853 | 0.15006 | 0.4221 | 12.0533 | 5.0525 | 0 | 0 | 36.5403
1675580 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-1 35-23-M00147_42127910_56356508_56356508 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:34:20 | 09.02.2021 10:44:44 | 3.1733 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7509 | 0 | 4.656 | 0 | 128.1903 | 0 | 0 | 138.5972
1676244 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | ŞEREMET KARIKOCA MAH. TR 45-77-M00068_45-77-M00068_2366493 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 18:49:43 | 09.02.2021 21:07:46 | 2.3008 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9636 | 0 | 1.2999 | 0 | 9.4396 | 0 | 0 | 16.7031
1675723 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/33 (VALİ PARKI) 45-71-M00533_B_56404080_56404080 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:21:43 | 09.02.2021 14:54:28 | 5.5458 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5936
1675909 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_KAYMAKÇI-1 M09_2334254 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:31:18 | 09.02.2021 12:47:42 | 0.27333 | 0 | 10642 | 68 | 2525 | 82 | 1914 | 2 | 0 | 0 | 330.2629 | 7.0479 | 121.2875 | 198.1212 | 418.4344 | 7.3952 | 0 | 1082.5491
1675680 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_SALUR KÖK M04_2328714 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:11:39 | 09.02.2021 17:35:21 | 8.395 | 0 | 606 | 1 | 8 | 2 | 56 | 1 | 0 | 0 | 330.9048 | 4.8496 | 2.0829 | 58.0051 | 74.2301 | 199.6001 | 0 | 669.6726
1676201 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BADEMLER TR-1 35-19-L00298_8164209_56390732_56390732 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:29:24 | 09.02.2021 18:59:21 | 1.4992 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0292 | 0 | 0.2427 | 0 | 2.3039 | 0 | 0 | 15.5758
1675809 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-22 45-77-L00022_TR-25 L04_2107221 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 10:37:43 | 09.02.2021 13:08:29 | 2.5128 | 0 | 814 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 278.4413 | 0 | 0 | 0 | 32.2804 | 0 | 629.0091 | 939.7308
1676058 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/14 35-27-M00332_95000543512_95000543512 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:55:13 | 09.02.2021 18:46:23 | 3.8528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96933
1675872 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-8 45-78-M01119_953262326_953262326 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:35:54 | 09.02.2021 16:03:42 | 4.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676264 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/53 45-72-L00053_A_56390716_56390716 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 19:01:43 | 09.02.2021 20:07:34 | 1.0975 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0919 | 0 | 2.1272 | 0 | 0.081696 | 0 | 0 | 3.3008
1675517 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | BAHÇECİK MAH. CAMİLİ TR-6 45-78-L00501_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108547 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 02:03:00 | 09.02.2021 02:12:29 | 0.15806 | 0 | 86 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4888 | 0 | 0.10589 | 0 | 0.48025 | 0 | 0 | 2.0749
1676015 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_CENKYERİ TR-3 M08_72194964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:35:53 | 09.02.2021 14:40:07 | 1.0706 | 0 | 169 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.1498 | 0 | 0.12864 | 0 | 29.529 | 0 | 0 | 51.8075
1675766 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_72291214 M13_72291214 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:04:38 | 09.02.2021 11:22:22 | 1.2956 | 1 | 683 | 1 | 7 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0.38814 | 90.2549 | 0.78041 | 0.81876 | 13.1114 | 34.9814 | 0 | 0 | 140.335
1675617 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13/13 45-71-M00319_B_56396200_56396200 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:04:47 | 09.02.2021 09:44:43 | 1.6656 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.699 | 0 | 0 | 0 | 14.0752 | 0 | 0 | 40.7742
1675623 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_SALİHLİ DM-2 GİRİŞİ (DEMİRKÖPRÜ-2) M07_60669849 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:21:59 | 09.02.2021 10:39:08 | 2.2858 | 9 | 278 | 74 | 13 | 22 | 10 | 6 | 0 | 5.5118 | 139.7682 | 225.4201 | 8.9977 | 368.3121 | 28.9287 | 1208.8409 | 0 | 1985.7795
1676164 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | MÜTEVELLİ TR-5 45-80-M00106_45-80-M00106_2376624 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:42:15 | 09.02.2021 17:58:05 | 1.2639 | 0 | 132 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.5363 | 0 | 0.33327 | 0 | 4.5859 | 0 | 0 | 39.4555
1676307 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-47 35-27-M00047_912902985_912902985 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 20:46:45 | 09.02.2021 22:22:21 | 1.5933 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6689 | 0 | 0 | 0 | 1.8622 | 0 | 0 | 4.5311
1675866 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-190 35-18-L00190_950442408_950442408 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:55:27 | 09.02.2021 18:41:05 | 8.7606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052654
1676018 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ TR-29 45-78-M00189__72373218_72373218 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:08:34 | 09.02.2021 16:20:26 | 2.1978 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6989 | 0 | 0.70102 | 0 | 4.1483 | 0 | 0 | 7.5483
1676304 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇULLUGÖRECE TR-1 45-80-M00096_956549375_956549375 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 18:46:47 | 09.02.2021 21:51:00 | 3.0703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38415
1675663 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | TR-2/82 BARIŞ MANÇO KÖK 45-83-L00082_TR-2/86 L05_61336411 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:11:01 | 09.02.2021 17:57:34 | 8.7758 | 0 | 4147 | 0 | 82 | 3 | 240 | 0 | 1 | 0 | 7141.4889 | 0 | 154.1663 | 30.5997 | 1884.2655 | 0 | 32.3366 | 9242.857
1675995 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-1 35-23-M00170_950415801_950415801 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:47:48 | 09.02.2021 16:34:01 | 2.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1162 | 0 | 0 | 7.1162
1676327 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 TEKEL 35-19-L00048_965885066_965885066 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 21:45:10 | 09.02.2021 23:32:48 | 1.7939 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.243
1675849 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1954 35-09-K01954_E_56383745_56383745 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:04:48 | 09.02.2021 14:24:48 | 3.3333 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 102.9396 | 0 | 0 | 0 | 6.1443 | 0 | 0 | 109.0838
1675826 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_TRAFO-A - GERİLİM-ÖLÇÜ L01_2314082 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:01:16 | 09.02.2021 15:05:17 | 6.0669 | 11 | 7239 | 1 | 121 | 28 | 734 | 3 | 6 | 200.4215 | 8116.2529 | 1.4761 | 165.7733 | 1402.089 | 4707.6717 | 263.3124 | 32.9086 | 14889.9054
1675949 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÖLCEK-3 TR 35-16-M00024_953337040_953337040 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:34:52 | 09.02.2021 15:15:03 | 2.6697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30014
1676095 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YUKARI AKTEPE PALAMUTÇUK MAH. TR-3 35-32-L00074_B_56369088_56369088 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:35:03 | 09.02.2021 16:49:56 | 1.2481 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86446
1675703 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YEŞİLTEPE MERKEZ TR-1 35-32-L00048_B_56391395_56391395 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:08:59 | 09.02.2021 14:35:00 | 5.4336 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5755
1676227 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-309 35-19-L00360_956684147_956684147 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 18:22:14 | 09.02.2021 19:55:30 | 1.5544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4991
1675786 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SARIYER MAH. TR-1 45-73-M00532_45-73-M00532_2351889 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:04:11 | 09.02.2021 14:18:17 | 4.235 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5244 | 0 | 2.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7372
1675600 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-3 35-30-M00219_GAZETECİLER SİTESİ M04_2099587 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:56:23 | 09.02.2021 08:44:00 | 0.79361 | 8 | 1721 | 0 | 0 | 15 | 128 | 0 | 1 | 18.0641 | 128.2445 | 0 | 0 | 19.1992 | 154.0204 | 0 | 0.10991 | 319.6381
1676181 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_11330279_56371861_56371861 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:18:36 | 09.02.2021 20:01:45 | 2.7192 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.5045 | 0 | 0 | 0 | 4.4103 | 0 | 0 | 63.9148
1676287 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAÇATI TR-2 45-73-M00590_B_56401370_56401370 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 19:56:16 | 09.02.2021 23:06:03 | 3.1631 | 0 | 28 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.9011 | 0 | 1.6071 | 0 | 22.8571 | 0 | 0 | 33.3654
1675889 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKLACI TR-2 45-73-M00525_945667067_945667067 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:53:18 | 09.02.2021 13:45:47 | 1.8747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00042189
1675912 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_KAYMAKÇI-2 M21_2334245 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:31:13 | 09.02.2021 12:52:00 | 0.34639 | 1 | 15457 | 19 | 2058 | 59 | 3704 | 15 | 7 | 0.12258 | 876.0558 | 1.8634 | 211.7339 | 298.1262 | 1044.8131 | 553.2449 | 135.7283 | 3121.6881
1675700 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-7 35-31-L00361_47784639_56352352_56352352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:07:12 | 09.02.2021 11:48:52 | 2.6944 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5662 | 0 | 0.27354 | 0 | 0.0021753 | 0 | 0 | 1.8419
1676098 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARKENT KONUTLARI 35-27-L00089_A_56406142_56406142 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:47:00 | 09.02.2021 16:47:24 | 1.0067 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.5229 | 0 | 3.4152 | 0 | 10.281 | 0 | 0 | 28.2191
1675955 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | YAHŞİBEY TR-1 35-30-L00106_A_60982150_60982150 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:01:04 | 09.02.2021 13:38:42 | 0.62722 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.86999 | 0 | 0.68129 | 0 | 5.4446 | 0 | 0 | 6.9958
1675557 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | HASALAN TR-2 45-78-L00384_49323680_56405848_56405848 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 06:05:31 | 09.02.2021 07:21:25 | 1.265 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45281 | 0 | 0.56263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0154
1675534 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_HIDIR TEPE L15_2311060 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 03:24:21 | 09.02.2021 03:37:47 | 0.22374 | 0 | 946 | 0 | 17 | 6 | 31 | 5 | 0 | 0 | 66.5712 | 0 | 0.90731 | 4.5867 | 4.0502 | 31.6932 | 0 | 107.8085
1676075 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TOPRAK SULAMA TR-3 35-27-M00764_B_72382999_72382999 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:14:01 | 09.02.2021 17:55:41 | 2.6944 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9794
1676012 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-580 35-01-K00580_A A1_5848867 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:08:45 | 09.02.2021 15:11:08 | 1.0397 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9.7408 | 0 | 0 | 0 | 16.5941 | 0 | 0 | 26.335
1675869 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2241 BELENBAŞI TR-1 35-03-M02241_35-03-M02241_2354947 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 11:44:23 | 09.02.2021 14:15:21 | 2.5161 | 0 | 377 | 0 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 151.1865 | 0 | 3.3829 | 0 | 64.1471 | 0 | 0 | 218.7166
1675477 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2844 35-01-K02844_912821937_912821937 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 00:00:57 | 09.02.2021 02:07:34 | 2.1103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676118 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-105 DÜZCE AĞA ÇEŞMESİ 35-14-L00105_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101937 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:50:59 | 09.02.2021 17:15:38 | 1.4108 | 0 | 102 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.6011 | 0 | 3.4179 | 0 | 8.1875 | 0 | 0 | 49.2066
1675471 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_HatBaşıAyırıcı_53136011 M04_53136011 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 00:05:49 | 09.02.2021 02:07:10 | 2.0225 | 0 | 85 | 0 | 27 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9591 | 0 | 3.6149 | 0 | 5.1604 | 0 | 0 | 19.7344
1675720 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | GÖRDES TR-16 45-75-M00016_45-75-M00016_2377189 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:40:43 | 09.02.2021 18:18:24 | 8.6281 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 252.0568 | 0 | 0 | 0 | 9.5632 | 0 | 0 | 261.6201
1676310 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-30-L00083_955293215_955293215 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 20:41:33 | 09.02.2021 23:22:15 | 2.6783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.196
1675620 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KIRCALAR TR-2 35-24-M00070_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039564 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:01:21 | 09.02.2021 10:41:01 | 2.6611 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.449 | 0 | 18.0821 | 0 | 11.6198 | 0 | 0 | 31.1509
1676161 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-81 35-19-L00081_956663110_956663110 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:36:42 | 09.02.2021 20:12:50 | 3.6022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012072
1675543 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_HARMANDALI KÖYÜ M02_72230848 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 03:54:12 | 09.02.2021 05:51:32 | 1.9556 | 0 | 126 | 33 | 37 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 31.5516 | 40.2664 | 8.427 | 0 | 16.6169 | 0 | 0 | 96.8618
1676207 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HatBaşıAyırıcı_53136481 M03_53136481 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:45:36 | 09.02.2021 21:09:28 | 3.3978 | 0 | 547 | 2 | 116 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 257.3934 | 1.5795 | 48.4838 | 59.8133 | 118.4904 | 0 | 0 | 485.7603
1675875 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALANYOLU TR-3 45-86-M00114_915793950_915793950 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:50:00 | 09.02.2021 12:41:25 | 0.85694 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031457
1675566 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_C_60984290_60984290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 06:16:01 | 09.02.2021 07:52:20 | 1.6053 | 0 | 538 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 184.6864 | 0 | 0 | 0 | 22.117 | 0 | 0 | 206.8034
1675735 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DOYRANLI L11_2059659 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:48:53 | 09.02.2021 10:56:00 | 1.1186 | 0 | 601 | 24 | 180 | 10 | 128 | 0 | 0 | 0 | 134.3546 | 92.1527 | 74.7028 | 23.8067 | 125.7378 | 0 | 0 | 450.7546
1676067 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-10 35-28-M00156_953372411_953372411 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:19:00 | 09.02.2021 19:15:02 | 3.9339 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5139
1675921 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | TR-8 35-13-L00008_35-13-L00008_2349317 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 13:00:52 | 09.02.2021 17:31:55 | 4.5175 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 464.9377 | 0 | 0 | 0 | 8.0431 | 0 | 0 | 472.9808
1675589 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1248 35-01-M01248_910665206_910665206 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:31:28 | 09.02.2021 08:35:36 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3277 | 0 | 0 | 22.3277
1675712 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SİNANCILAR KÖYÜ TR-2 35-27-L00260_965948273_965948273 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:08:06 | 09.02.2021 11:52:10 | 2.7344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2079
1675729 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-433 ATİLLA BAYIR TRAFO 35-18-L00433_35-18-L00433_72086939 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:15:27 | 10.02.2021 16:00:00 | 30.7425 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 964.8194 | 0 | 0 | 0 | 91.703 | 0 | 0 | 1056.5224
1676190 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TUNÇKENT SİTESİ M-339 35-30-M00339_961401322_961401322 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:07:42 | 09.02.2021 18:20:42 | 1.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062129
1675881 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-225 35-18-L00225_C_56375697_56375697 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:23:50 | 09.02.2021 15:58:37 | 5.5797 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 116.1121 | 0 | 0 | 0 | 16.0189 | 0 | 0 | 132.131
1675835 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-820 35-04-K00820_35-04-K00820_2348897 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:05:13 | 09.02.2021 11:25:47 | 0.34278 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 42.9276 | 0 | 0 | 0 | 9.5453 | 0 | 0 | 52.4729
1676130 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-126 35-01-K00126_A_56373521_56373521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:29:16 | 10.02.2021 02:35:24 | 10.1022 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 677.8876 | 0 | 0.009616 | 0 | 147.3268 | 0 | 0 | 825.2241
1675689 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TR-1 35-27-M00001_KEMALPAŞA TR-2/TR-3/TR-4 M07_72206249 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:05:21 | 09.02.2021 17:03:47 | 7.9739 | 0 | 129 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 331.9006 | 0 | 39.4977 | 0 | 104.5894 | 0 | 0 | 475.9876
1676336 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_HatBaşıAyırıcı_53133656 M04_53133656 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 22:48:17 | 10.02.2021 00:24:52 | 1.6097 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.88757 | 0 | 1.872 | 0 | 7.6081 | 0 | 0 | 0 | 10.3677
1675603 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-2 M02_72352922 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:56:23 | 09.02.2021 08:43:00 | 0.77694 | 1 | 3117 | 0 | 6 | 3 | 217 | 0 | 1 | 0 | 372.1681 | 0 | 0.66488 | 49.7376 | 170.3875 | 0 | 0.0068048 | 592.965
1676313 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-6 35-19-M00218_6745837_56373319_56373319 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 20:51:53 | 10.02.2021 02:46:08 | 5.9042 | 0 | 15 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 85.9271 | 0 | 55.5748 | 0 | 12.3088 | 0 | 0 | 153.8107
1675652 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | BAĞYURDU TR-11 35-27-L00241_35-27-L00241_2368116 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:35:29 | 09.02.2021 13:30:17 | 4.9133 | 0 | 54 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.4991 | 0 | 0.63278 | 0 | 110.3567 | 0 | 0 | 171.4886
1675984 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UZUNHASANLAR TR-1 35-17-M00471_950300583_950300583 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:25:09 | 09.02.2021 18:52:24 | 5.4542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.435
1675958 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SAZOBA TR-2 45-72-M00454_C_56393539_56393539 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:10:13 | 09.02.2021 14:58:15 | 1.8006 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062614 | 0 | 9.2363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2989
1676193 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1596 35-03-K01596_910410512_910410512 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:24:49 | 09.02.2021 18:08:37 | 0.73 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6808
1676170 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_53137319 M02_53137319 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:06:01 | 09.02.2021 18:39:01 | 1.55 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 57.5371 | 0 | 51.4162 | 0 | 64.0965 | 0 | 0 | 0 | 173.0498
1675629 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_TÜRKÖNÜ TR-2 (KISIK-1) M05_67554612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:25:15 | 09.02.2021 10:47:15 | 2.3667 | 0 | 120 | 2 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 58.6693 | 13.8135 | 52.76 | 0 | 44.4807 | 0 | 0 | 169.7234
1676127 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-244 35-04-K00244_99126493_99126493 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:28:00 | 09.02.2021 17:45:52 | 1.2978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10518
1676150 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-118 35-19-L00118_956692172_956692172 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:27:46 | 09.02.2021 19:06:09 | 2.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33834 | 0 | 0 | 0.33834
1675978 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR-32 45-73-M01293_945681156_945681156 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:24:24 | 09.02.2021 16:34:03 | 3.1608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39251
1676001 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-108 GÖDENCE 35-14-L00108_956659316_956659316 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:19:09 | 09.02.2021 20:23:03 | 8.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14435 | 0 | 0 | 0.14435
1676107 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2314242 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:58:00 | 09.02.2021 16:25:59 | 0.46639 | 14 | 456 | 1 | 6 | 4 | 41 | 0 | 1 | 8.9583 | 34.5716 | 0.14486 | 0.64689 | 20.3684 | 4.9975 | 0 | 2.4217 | 72.1091
1676213 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-309 35-19-L00360_956672414_956672414 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:58:02 | 09.02.2021 19:43:29 | 1.7575 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4767
1675480 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2314244 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 00:22:00 | 09.02.2021 00:37:38 | 0.26056 | 7 | 1070 | 12 | 151 | 23 | 95 | 0 | 3 | 5.3053 | 42.1854 | 6.2722 | 5.803 | 13.1269 | 7.7821 | 0 | 0.14782 | 80.6228
1675666 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_HatBaşıAyırıcı_53139621 L03_53139621 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:53:31 | 09.02.2021 11:11:55 | 2.3067 | 0 | 635 | 1 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 79.7071 | 0.60181 | 1.3952 | 0 | 21.071 | 0 | 0 | 102.7752
1676064 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1717 35-03-K01717_910543888_910543888 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:27:18 | 09.02.2021 16:13:26 | 1.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.703 | 0 | 0 | 3.703
1675855 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TIRMANLAR TR-1 35-16-M00083_953309335_953309335 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:05:37 | 09.02.2021 13:09:15 | 2.0606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00080297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00080297
1675901 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_KINIK-2 M19_2314379 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:02:38 | 09.02.2021 13:20:07 | 1.2914 | 0 | 1733 | 11 | 509 | 21 | 219 | 13 | 0 | 0 | 252.0287 | 14.2423 | 164.2535 | 237.3997 | 342.9412 | 2799.0466 | 0 | 3809.9121
1675755 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | REMZİ İŞÇİ SLM TR 35-26-L00357_10209206_56358247_56358247 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:52:09 | 09.02.2021 12:07:07 | 2.2494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051037
1675878 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KARACALAR TR-1 45-73-M00721_A_56391203_56391203 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:48:21 | 09.02.2021 15:14:05 | 3.4289 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8878
1675941 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4376 35-02-K04376_912403548_912403548 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:23:34 | 09.02.2021 19:01:37 | 6.6342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6795
1675692 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-164 35-18-M00164_6980707_56370485_56370485 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:17:50 | 09.02.2021 14:02:29 | 4.744 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5672
1675586 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HASKÖY TR-1 45-72-L00255_B_56404283_56404283 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:15:41 | 09.02.2021 10:30:25 | 3.2456 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1262 | 0 | 0.020614 | 0 | 6.8485 | 0 | 0 | 13.9953
1675895 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | YAHŞİBEY TR-1 35-30-L00106_A_60982150_60982150 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:36:42 | 09.02.2021 13:37:15 | 2.0092 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.3398 | 0 | 2.6939 | 0 | 21.8238 | 0 | 0 | 27.8575
1676187 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-3 35-27-M00003_A_56383163_56383163 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:21:28 | 09.02.2021 20:29:09 | 3.1281 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.3841 | 0 | 6.3431 | 0 | 5.2725 | 0 | 0 | 29.9996
1675500 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 01:03:08 | 09.02.2021 01:54:47 | 0.86083 | 0 | 700 | 0 | 10 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46.6876 | 0 | 0.1642 | 14.7917 | 7.4891 | 0 | 0 | 69.1325
1675795 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILMAZ TR-6 45-78-L00206_953250085_953250085 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:14:10 | 09.02.2021 12:49:38 | 2.5911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1675838 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_953365412_953365412 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:08:00 | 09.02.2021 16:12:36 | 5.0767 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676087 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-117 OVACIK 35-18-L00117_A_56366326_56366326 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:30:24 | 09.02.2021 20:03:34 | 4.5528 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6723 | 0 | 18.7389 | 0 | 7.1492 | 0 | 0 | 30.5604
1675792 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-22 35-23-L00022_42133863_56398196_56398196 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:17:52 | 09.02.2021 14:42:43 | 4.4142 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.893 | 0 | 0.038456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9315
1676333 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SUBAŞI TR-6 45-73-M00818_45-73-M00818_2354536 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 21:57:17 | 10.02.2021 02:48:43 | 4.8572 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0995 | 0 | 9.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0966
1676316 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI UZUNÇINAR KÖYÜ 45-71-M00566_B_56404034_56404034 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 21:02:54 | 10.02.2021 02:39:55 | 5.6169 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4744 | 0 | 0.26803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7425
1676290 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4131 35-04-K04131_C_56363915_56363915 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 20:11:25 | 09.02.2021 20:43:25 | 0.53333 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.4712 | 0 | 0.0027449 | 0 | 10.0017 | 0 | 0 | 47.4756
1675626 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1996 35-09-M01996_35-09-M01996_2377169 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 08:31:43 | 09.02.2021 09:36:05 | 1.0725 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 99.6494 | 0 | 0 | 0 | 47.387 | 0 | 0 | 147.0364
1676339 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-01/13 45-71-M00024_953183934_953183934 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 21:44:25 | 10.02.2021 02:17:04 | 4.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2874 | 0 | 0 | 5.2874
1675606 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TR-1 KÖK 35-27-L00213_B_56367813_56367813 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:25:43 | 09.02.2021 14:33:06 | 7.1231 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58.4075 | 0 | 0 | 0 | 38.8891 | 0 | 0 | 97.2966
1676104 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DÜZLEN TR-1 45-71-M01744_953192296_953192296 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:25:09 | 09.02.2021 19:15:37 | 3.8411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22505
1675506 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_KÖY GRUBU L05_2314527 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 01:21:49 | 09.02.2021 02:19:44 | 0.96528 | 0 | 182 | 39 | 121 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0 | 22.4964 | 9.2636 | 28.8422 | 31.1573 | 5.1975 | 2.8361 | 0 | 99.7931
1675463 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-4744 35-07-K04744_ K01_2324153 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 00:03:58 | 09.02.2021 00:40:12 | 0.60389 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 123.2788 | 0 | 0 | 0 | 4.7146 | 0 | 0 | 127.9934
1676004 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1306 35-08-K01306_911959946_911959946 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:00:55 | 09.02.2021 14:50:08 | 0.82028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5433 | 27.5433
1675483 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_KARABURUN-3 M10_72178839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 00:29:28 | 09.02.2021 00:39:00 | 0.15889 | 22 | 4433 | 13 | 178 | 33 | 574 | 0 | 10 | 7.0101 | 147.6404 | 3.8742 | 4.1162 | 15.8121 | 49.0962 | 0 | 2.7328 | 230.2819
1675583 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANAYİ TR-4 35-14-M00307_956642503_956642503 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:45:56 | 09.02.2021 14:13:35 | 6.4608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9315
1676124 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞCILAR TR-1 35-19-M00226_956676738_956676738 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:07:37 | 09.02.2021 18:44:02 | 2.6069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32771
1675918 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-57 35-30-L00057_955316053_955316053 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:13:19 | 09.02.2021 14:43:20 | 2.5003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028396
1675563 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | VEZİROĞLU TR-1 45-71-M01034_ H_42027122 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 06:27:54 | 09.02.2021 14:28:16 | 8.0061 | 0 | 62 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82.4571 | 0 | 11.2334 | 0 | 5.5211 | 0 | 0 | 99.2116
1676110 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_950449617_950449617 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:47:24 | 09.02.2021 23:39:38 | 7.8706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1959
1675961 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2321022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:15:18 | 09.02.2021 17:31:15 | 4.2658 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16.0872 | 0 | 22.8401 | 3822.8801 | 124.2649 | 583.0673 | 0 | 4569.1396
1675569 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-28 35-28-L00028_MENEMEN TR-90/MENEMEN TR-25 L02_66712066 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 06:57:46 | 09.02.2021 08:43:46 | 1.7667 | 0 | 1541 | 0 | 30 | 1 | 263 | 1 | 0 | 0 | 805.0033 | 0 | 15.9401 | 2.0316 | 552.1356 | 36.4775 | 0 | 1411.5881
1675669 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-1 45-80-M00137_45-80-M00137_2374919 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:04:57 | 09.02.2021 18:34:56 | 9.4995 | 0 | 267 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 580.6297 | 0 | 0.18429 | 0 | 128.818 | 0 | 0 | 709.632
1676210 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956669453_956669453 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:43:35 | 09.02.2021 20:32:40 | 2.8181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26419
1676090 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | EMİRALEM TR-5 35-28-M00501_35-28-M00501_2351308 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:40:00 | 09.02.2021 18:45:51 | 3.0975 | 0 | 5 | 0 | 58 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8328 | 0 | 16.831 | 0 | 15.4115 | 0 | 0 | 34.0754
1675758 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DOMBAYLI TR-1 45-78-M01111_49340989_56406132_56406132 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:55:42 | 09.02.2021 14:34:58 | 4.6544 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.6058 | 0 | 0 | 0 | 4.3466 | 0 | 0 | 50.9524
1675612 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669745 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:19:33 | 09.02.2021 08:20:03 | 0.0083333 | 7 | 699 | 93 | 244 | 12 | 93 | 6 | 0 | 0.022027 | 0.89206 | 0.58251 | 1.0743 | 0.86066 | 0.96349 | 1.8499 | 0 | 6.2449
1675950 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÖMER ÖZGÜR SULAMA GRUBU 35-29-M00365_48298404_56378815_56378815 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:50:23 | 09.02.2021 15:26:58 | 2.6097 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6253
1675635 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-10 35-21-L00020__72374647_72374647 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:26:38 | 09.02.2021 10:01:19 | 1.5781 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.0678 | 0 | 0 | 0 | 3.4592 | 0 | 0 | 24.5271
1676299 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KIZILAVLU SÖNMEZLER MAH.TR 45-78-M00830_49235381_56389153_56389153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 20:40:01 | 09.02.2021 23:08:08 | 2.4686 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49776 | 0 | 0 | 0 | 7.3923 | 0 | 0 | 7.8901
1675904 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114523 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:59:33 | 09.02.2021 12:50:47 | 0.85389 | 3 | 367 | 5 | 68 | 12 | 47 | 0 | 0 | 107.1275 | 119.2868 | 342.4029 | 8.4751 | 230.5223 | 73.3185 | 0 | 0 | 881.1332
1676322 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİP TR-2 35-21-L00103_B_56394901_56394901 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 21:06:23 | 09.02.2021 23:54:50 | 2.8075 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5087 | 0 | 0 | 0 | 0.17428 | 0 | 0 | 12.683
1675549 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ARAPLI OVASI TR-13 35-16-M00751_35-16-M00751_2358857 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 04:22:18 | 09.02.2021 05:49:47 | 1.4581 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.5881 | 0 | 1.0843 | 0 | 1.4713 | 0 | 0 | 11.1437
1676096 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-16/09 45-71-M00611_45-71-M00611_2364296 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:35:18 | 09.02.2021 19:44:34 | 4.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.6499 | 0 | 270.4762 | 673.1261
1675489 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-6 45-78-L00006_A_56407460_56407460 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 00:21:58 | 09.02.2021 01:33:49 | 1.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.743 | 0 | 0.19231 | 8.9353
1675798 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-11 35-17-M00371__72371874_72371874 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:06:33 | 09.02.2021 10:51:27 | 0.74833 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 18.7458 | 0 | 0 | 0 | 15.2924 | 0 | 13.2353 | 47.2735
1675695 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ERGENLİ TR-1 35-20-L00250_35-20-L00250_2370981 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:19:20 | 09.02.2021 16:59:02 | 7.6614 | 0 | 183 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 190.1417 | 0 | 6.0356 | 0 | 116.0571 | 0 | 0 | 312.2344
1675844 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKTIRLI TR-1 45-83-L00426_955176072_955176072 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:51:05 | 09.02.2021 12:41:36 | 1.8419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085099
1675741 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_SEFERİHİSAR ŞEHİR-2 L04_72378375 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:51:33 | 09.02.2021 10:04:00 | 0.2075 | 1 | 2989 | 0 | 390 | 11 | 381 | 1 | 0 | 3.061 | 225.8941 | 0 | 18.8682 | 53.1906 | 186.2073 | 0.16208 | 0 | 487.3833
1675990 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KALEKÖY MERKEZ TR-1 35-31-L00238_956579105_956579105 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:06:52 | 09.02.2021 15:46:57 | 2.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0073002 | 0 | 0 | 0.0073002
1676236 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-64 45-79-M00064_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2076517 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 18:36:00 | 09.02.2021 22:03:39 | 3.4608 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0542
1675595 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_YOLÜSTÜ (ÖDEMİŞ TM-2) M06_67554485 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:05:06 | 09.02.2021 08:20:00 | 0.24833 | 5 | 3792 | 154 | 797 | 34 | 972 | 8 | 2 | 6.3233 | 216.6667 | 51.7898 | 130.5795 | 72.1515 | 232.8039 | 194.274 | 5.7878 | 910.3764
1675721 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2319919 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:36:28 | 09.02.2021 10:16:00 | 0.65889 | 1 | 533 | 3 | 23 | 20 | 72 | 0 | 0 | 0.092844 | 99.084 | 0.86081 | 11.3309 | 269.3448 | 246.034 | 0 | 0 | 626.7473
1676219 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139464 M03_53139464 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:59:54 | 09.02.2021 22:43:07 | 4.7203 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5473
1676242 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-81 35-19-L00081_12114947_60982314_60982314 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 18:35:40 | 09.02.2021 20:16:22 | 1.6783 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3806 | 0 | 2.0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3883
1676007 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:37:53 | 09.02.2021 15:02:45 | 0.41444 | 51 | 4591 | 87 | 180 | 85 | 662 | 14 | 1 | 10.2802 | 529.145 | 217.5539 | 20.1648 | 211.7348 | 334.1688 | 258.4918 | 0.92873 | 1582.468
1676027 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-47 35-16-L00047_915094005_915094005 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:57:25 | 09.02.2021 15:53:44 | 1.9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6391 | 0 | 0 | 4.6391
1675701 | 1 | İZMİR | KARABURUN |  | BADEMBÜKÜ TR-1 35-21-L00075_Ayırıcı H01_2084993 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:08:28 | 09.02.2021 17:50:37 | 8.7025 | 0 | 56 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.9056 | 0 | 37.1511 | 0 | 6.7203 | 0 | 0 | 95.777
1676199 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-1 45-79-M00223_945562282_945562282 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:31:18 | 09.02.2021 20:07:20 | 2.6006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27128
1676342 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-580 35-01-K00580_A A1_5848867 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 22:48:25 | 10.02.2021 05:50:52 | 7.0408 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 71.3239 | 0 | 0 | 0 | 57.7992 | 0 | 0 | 129.123
1675678 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TEPEBOZ KÖYÜ TR 35-21-L00056_953357460_953357460 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:54:05 | 09.02.2021 19:05:57 | 10.1978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85438
1676050 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-12 45-78-L00012__72372999_72372999 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:47:57 | 09.02.2021 18:24:46 | 3.6136 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7866 | 0 | 3.0237 | 0 | 55.6488 | 0 | 0 | 63.459
1675715 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SAZOBA TR-4 45-72-M00456_C_56392244_56392244 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:02:22 | 09.02.2021 12:14:09 | 3.1964 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3905
1676070 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/18 45-71-M00366_953196154_953196154 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:52:45 | 09.02.2021 21:23:24 | 6.5108 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5662 | 0 | 0 | 0 | 0.0071553 | 0 | 0 | 8.5734
1675907 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-47 35-16-L00047_35-16-L00047_71976765 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:06:48 | 09.02.2021 12:50:53 | 0.73472 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 52.8652 | 0 | 0 | 0 | 28.334 | 0 | 0 | 81.1992
1675821 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1859 35-09-K01859_97761329_97761329 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:39:39 | 09.02.2021 14:17:31 | 3.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9062 | 0 | 0 | 62.9062
1676305 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-257 35-09-M00257_C_56362479_56362479 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 20:45:34 | 09.02.2021 22:11:26 | 1.4311 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 44.5269 | 0 | 0 | 0 | 6.7749 | 0 | 0 | 51.3018
1675572 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TAHİR ÇAKAN SULAMA GRUBU 35-29-M00254_35-29-M00254_2350463 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:10:07 | 09.02.2021 10:39:43 | 3.4933 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1654 | 0 | 320.4698 | 0 | 0 | 359.6353
1676013 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | TABAKLAR TR-1 45-75-M00336_D_56397919_56397919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:55:17 | 09.02.2021 16:31:43 | 2.6072 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4696 | 0 | 0 | 0 | 0.12263 | 0 | 0 | 2.5922
1675592 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_KAYMAKÇI-2 M11_2095000 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:05:23 | 09.02.2021 08:06:23 | 0.016667 | 0 | 6769 | 3 | 1161 | 22 | 1701 | 6 | 3 | 0 | 26.6938 | 0.01122 | 5.939 | 5.6056 | 30.6972 | 8.0785 | 0.33401 | 77.3594
1675638 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-8 35-28-M00231_C_56358588_56358588 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:35:13 | 09.02.2021 11:16:21 | 2.6856 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 79.2461 | 0 | 2.9645 | 0 | 48.6045 | 0 | 0 | 130.815
1675778 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/22 45-71-M00545_45089886_56402410_56402410 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:43:48 | 09.02.2021 14:45:50 | 5.0339 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2328 | 0 | 10.3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6251
1675930 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRNEKKÖY TR-5 35-27-L00130_913422440_913422440 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:09:24 | 09.02.2021 15:15:27 | 3.1008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9333
1675738 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | YUKARI GÜLLÜCE 45-81-M00167_45-81-M00167_2375075 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:54:53 | 09.02.2021 13:02:43 | 3.1306 | 0 | 74 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.634 | 0 | 1.0265 | 0 | 0.38696 | 0 | 0 | 29.0474
1675492 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_HALİLLER KÖK L06_2119141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 00:46:28 | 09.02.2021 02:08:38 | 1.3694 | 0 | 160 | 0 | 57 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19.3957 | 0 | 5.2707 | 1.7631 | 11.4386 | 0 | 0 | 37.8681
1675847 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-39 35-14-L00039_5738852_56367312_56367312 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:08:58 | 09.02.2021 15:27:40 | 4.3117 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.7479 | 0 | 0 | 0 | 106.1714 | 0 | 0 | 136.9194
1676179 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | AKÇAKÖY TR-1 35-22-M00288_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107655 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:12:15 | 09.02.2021 17:43:01 | 0.51278 | 0 | 127 | 0 | 47 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.5707 | 0 | 8.2427 | 0 | 10.1254 | 0 | 0 | 34.9389
1675884 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-404 35-18-L00404_950448347_950448347 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:38:56 | 09.02.2021 13:50:06 | 2.1861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0247
1676093 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | DEREBEBEKLER TR-1 35-15-L00481_A_56379917_56379917 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:30:27 | 09.02.2021 20:48:17 | 5.2972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5611
1676133 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BAĞYURDU TR-11 35-27-L00241_B_56381090_56381090 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:19:46 | 09.02.2021 17:41:27 | 1.3614 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2347 | 0 | 0.0080736 | 0 | 0.94836 | 0 | 0 | 4.1912
1675987 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | İNECİK TR-1 35-21-L00121_A_56373638_56373638 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:35:00 | 09.02.2021 14:50:08 | 1.2522 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.4268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6091 | 9.0359
1675841 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-6 35-31-L00360_47784458_56352927_56352927 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:42:02 | 09.02.2021 12:08:57 | 1.4486 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6139 | 0 | 0.015094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.629
1675532 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-2 45-80-M00002_45-80-M00002_73402541 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 03:20:00 | 09.02.2021 03:47:03 | 0.45083 | 0 | 34 | 0 | 12 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2.3117 | 0 | 0.2939 | 0 | 2.7078 | 0 | 8.9131 | 14.2264
1675698 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DÜZLEN TR-1 45-71-M01744_953192336_953192336 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:09:59 | 09.02.2021 19:20:09 | 10.1694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4616
1675555 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 05:56:53 | 09.02.2021 07:55:00 | 1.9686 | 6 | 2434 | 11 | 484 | 23 | 313 | 1 | 3 | 144.7846 | 2429.5411 | 23.5251 | 402.4581 | 297.3835 | 748.2216 | 171.6186 | 43.9323 | 4261.4648
1675675 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA |  | K-3346 35-04-K03346_TRAFO-K03 K03_2113140 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:02:33 | 09.02.2021 17:34:18 | 8.5292 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 814.2464 | 0 | 0 | 0 | 596.8335 | 0 | 0 | 1411.08
1675655 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BORLU TR-3 45-86-M00048_915764458_915764458 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:49:52 | 09.02.2021 10:21:43 | 1.5308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1454
1676153 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-293 (İM-1/TR-5) 35-19-L00348_50031831_56394541_56394541 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:29:09 | 09.02.2021 22:52:02 | 6.3814 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.532 | 0 | 0 | 0 | 18.3497 | 0 | 0 | 40.8817
1675761 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-92 35-19-L00092_8871120_56369150_56369150 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:02:52 | 09.02.2021 10:48:49 | 0.76583 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.756 | 0 | 0 | 0 | 0.019306 | 0 | 0 | 2.7753
1675618 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-18 35-14-L00018_8729426_56354994_56354994 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:13:08 | 09.02.2021 12:29:28 | 4.2722 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5219
1676116 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3265 35-04-K03265_99457718_99457718 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:55:29 | 09.02.2021 17:51:29 | 1.9333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34259
1676010 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_BAYRAMŞAH L03_72240033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:11:13 | 09.02.2021 14:27:49 | 0.27667 | 0 | 706 | 7 | 8 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9.307 | 9.183 | 2.0592 | 6.196 | 1.9946 | 0 | 0 | 28.7398
1675967 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _B_56405042_56405042 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:05:39 | 09.02.2021 13:59:42 | 0.90083 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.0712 | 0 | 0 | 0 | 3.7649 | 0 | 0 | 28.8361
1676159 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-7 35-15-L00583_A_56406982_56406982 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:56:00 | 09.02.2021 18:37:05 | 1.6847 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.2438 | 0 | 9.3736 | 0 | 32.5769 | 0 | 0 | 43.1943
1676259 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-331 35-02-M00331_C C1B_5806981 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 19:22:00 | 09.02.2021 21:50:52 | 2.4811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.80365 | 0 | 0 | 0 | 43.2458 | 0 | 0 | 44.0495
1675718 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 35-22-M00051_955257385_955257385 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:06:10 | 09.02.2021 11:20:39 | 2.2414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66293
1676042 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | EŞREF SOYER SULAMA GRUBU 35-29-M00164_A_56396297_56396297 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:14:42 | 09.02.2021 15:55:10 | 1.6744 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2411
1676328 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/02 45-71-M00330_953219136_953219136 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 22:07:00 | 09.02.2021 23:24:50 | 1.2972 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3657
1675687 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | OTÇUOGLU TR-2 45-71-M00832_45-71-M00832_2357500 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:02:10 | 09.02.2021 13:40:49 | 4.6442 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00059732 | 0 | 7.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7764
1675973 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KÜNER TR-1 35-22-M00229_B_56372010_56372010 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:31:00 | 09.02.2021 14:04:20 | 0.55556 | 0 | 69 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.797 | 0 | 0.75831 | 0 | 5.4344 | 0 | 0 | 15.9897
1675850 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU KAHVEÖNÜ TR-8 35-31-L00372_47788656_56352000_56352000 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:21:00 | 09.02.2021 14:28:52 | 3.1311 | 0 | 37 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.1026 | 0 | 3.4894 | 0 | 2.4558 | 0 | 0 | 16.0478
1675827 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3121 35-10-M03121_98054000_98054000 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:30:04 | 09.02.2021 11:46:48 | 1.2789 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53224
1675681 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-8/5 45-71-M02257__73544161_73544161 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:10:00 | 09.02.2021 12:34:11 | 3.4031 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 119.2437 | 0 | 0 | 0 | 27.2376 | 0 | 0 | 146.4813
1675704 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_MERA M03_2328740 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:16:03 | 09.02.2021 10:30:05 | 1.2339 | 0 | 16 | 103 | 19 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.451 | 45.0136 | 8.8975 | 14.1281 | 16.4109 | 0 | 0 | 86.9011
1676082 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_HatBaşıAyırıcı_53133656 M04_53133656 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:11:16 | 09.02.2021 18:50:30 | 3.6539 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9669 | 0 | 4.4193 | 0 | 22.7994 | 0 | 0 | 0 | 29.1856
1675833 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-15 (SANAYİ) 35-30-M00015_D_56366883_56366883 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:51:47 | 09.02.2021 12:21:36 | 1.4969 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.5723 | 0 | 0 | 0 | 51.8899 | 0 | 0 | 56.4622
1675750 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | ŞATIRLAR TR-1 45-80-L00208_A_56393551_56393551 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:29:32 | 09.02.2021 14:04:51 | 4.5886 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7608
1676228 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | AKKEÇİLİ KÖK 45-73-M00239_AKKEÇİLİ M03_72035008 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 18:47:34 | 09.02.2021 19:17:42 | 0.50222 | 2 | 775 | 31 | 277 | 9 | 28 | 1 | 0 | 0.09539 | 64.3342 | 12.7578 | 30.2677 | 27.4987 | 21.4968 | 11.1552 | 0 | 167.6057
1675896 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-65 35-28-L00065_953375463_953375463 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:47:58 | 09.02.2021 15:04:42 | 3.2789 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5526
1675541 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_HatBaşıAyırıcı_53138203 M05_53138203 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 04:14:00 | 10.02.2021 14:51:06 | 34.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5157.8213 | 0 | 0 | 0 | 5157.8213
1675647 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-238 35-18-L00238_12146294_56370503_56370503 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:51:00 | 09.02.2021 11:09:37 | 2.3103 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3645 | 0 | 22.5591 | 0 | 18.1162 | 0 | 0 | 55.0398
1676188 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135136 M16_53135136 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:28:00 | 09.02.2021 18:24:02 | 0.93389 | 0 | 74 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.5371 | 0 | 0.31294 | 0 | 0.08586 | 0 | 0 | 9.9359
1676182 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-16-L00035_953318549_953318549 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:53:54 | 09.02.2021 18:15:39 | 1.3625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60282
1675890 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-9 35-28-M00232_953380672_953380672 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:35:37 | 09.02.2021 13:45:00 | 2.1564 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.682
1676125 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1541 35-01-M01541_910413658_910413658 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:07:25 | 09.02.2021 22:23:34 | 6.2692 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2708
1676291 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3315 35-09-K03315_912433619_912433619 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 20:11:40 | 09.02.2021 22:42:55 | 2.5208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85462
1675770 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-2 35-28-M00909_953377046_953377046 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:01:26 | 09.02.2021 14:02:29 | 4.0175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676056 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-80 35-19-L00080_956696187_956696187 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:49:09 | 09.02.2021 17:23:27 | 2.5717 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2372
1675956 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2333721 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:39:04 | 09.02.2021 16:06:02 | 3.4494 | 7 | 874 | 13 | 711 | 21 | 261 | 3 | 1 | 230.9513 | 1260.7099 | 165.8731 | 969.1857 | 696.1958 | 1008.3766 | 220.1733 | 5.6451 | 4557.1108
1676248 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-3 45-75-M00003__72372195_72372195 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 18:56:15 | 09.02.2021 19:56:43 | 1.0078 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4625 | 0 | 0 | 0 | 0.12074 | 0 | 0 | 4.5833
1675584 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞDERE TR-7 45-72-M00587_956483011_956483011 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:32:45 | 09.02.2021 12:12:35 | 4.6639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3951
1675558 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AYHAN BEZİRGENOGLU SULAMA GRUBU 35-29-L00346_A_56395624_56395624 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 06:20:58 | 09.02.2021 07:56:04 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88662 | 0 | 2.2771 | 0 | 0 | 3.1637
1675621 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-16/16-A 45-71-M00427_44485392_56399909_56399909 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:11:55 | 09.02.2021 11:59:23 | 3.7911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.94 | 0 | 0 | 69.94
1675870 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/13-A 45-71-M01922_45065843_56403140_56403140 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:34:07 | 09.02.2021 17:06:02 | 5.5319 | 0 | 189 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 203.1178 | 0 | 0.00014364 | 0 | 12.0959 | 0 | 0 | 215.2138
1676119 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | A. CANCAN SLM GRB TR-2 35-27-M00605_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051045 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:57:11 | 09.02.2021 18:04:18 | 2.1186 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.53503 | 0 | 8.6873 | 0 | 7.7809 | 0 | 0 | 17.0032
1676205 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4481 35-02-K04481_913388526_913388526 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:38:19 | 09.02.2021 20:02:14 | 2.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8525 | 0 | 0 | 4.8525
1675813 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_YENİKÖY (YALLIOĞLU KÖK) L04_2335954 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 16:36:42 | 09.02.2021 17:28:00 | 0.855 | 2 | 371 | 24 | 80 | 6 | 88 | 1 | 0 | 0.27708 | 72.4976 | 19.3694 | 46.9939 | 2.5204 | 41.4277 | 82.3595 | 0 | 265.4456
1675913 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/116 45-83-M00714_955142488_955142488 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:52:55 | 09.02.2021 13:22:56 | 1.5003 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0304
1675521 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_GÖDENCE L04_72144418 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 01:58:00 | 09.02.2021 11:08:00 | 9.1667 | 2 | 806 | 5 | 12 | 10 | 80 | 0 | 2 | 1940.7802 | 1813.7421 | 30.9337 | 3.446 | 208.5632 | 463.0342 | 0 | 185.6516 | 4646.151
1676062 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | KARAKURT KÖK 45-76-M00049_KARAKURT M02_72213534 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:17:38 | 09.02.2021 15:39:52 | 0.37056 | 0 | 733 | 2 | 34 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 30.4355 | 0.026172 | 0.38053 | 0 | 9.027 | 6.7748 | 0 | 46.644
1676208 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-85 35-19-L00085_956676484_956676484 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:43:31 | 09.02.2021 20:44:20 | 3.0136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3822
1675707 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK CEBECİLER TR-4 35-31-L00367_47791971_56352037_56352037 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:10:16 | 09.02.2021 15:59:18 | 6.8172 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2796 | 0 | 0 | 0 | 0.73665 | 0 | 0 | 6.0162
1675807 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-19 35-23-M00019_A_56366088_56366088 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:12:19 | 09.02.2021 13:21:20 | 3.1503 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.2882 | 0 | 0 | 0 | 110.6575 | 0 | 0 | 140.9457
1675999 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:38:10 | 09.02.2021 16:00:39 | 2.3747 | 3 | 497 | 89 | 26 | 6 | 56 | 0 | 0 | 1.9005 | 165.8262 | 108.347 | 11.0265 | 67.5913 | 70.4737 | 0 | 0 | 425.1652
1675830 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-9 45-80-M00009_45-80-M00009_2356749 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 11:03:13 | 09.02.2021 13:43:08 | 2.6652 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 188.8351 | 0 | 0 | 0 | 305.0525 | 0 | 0 | 493.8876
1675853 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_DEREKÖY CUMALI M05_66051329 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:25:00 | 09.02.2021 14:19:51 | 2.9142 | 7 | 351 | 13 | 15 | 17 | 54 | 0 | 0 | 6.3495 | 153.7679 | 12.656 | 16.6018 | 147.5585 | 125.4956 | 0 | 0 | 462.4292
1675976 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3620 35-01-K03620_D_56394134_56394134 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:33:00 | 09.02.2021 15:53:14 | 2.3372 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 78.4391 | 0 | 0 | 0 | 89.4562 | 0 | 0 | 167.8953
1675730 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAOĞLANLI TR-2 45-71-M00092_TR-3 M02_2075952 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:41:21 | 09.02.2021 11:32:42 | 1.8558 | 0 | 76 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.5523 | 0 | 0 | 0 | 14.1742 | 0 | 0 | 31.7264
1675598 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAPAKLI TR-1 45-78-M00445_49250532_56402337_56402337 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:03:24 | 09.02.2021 11:45:56 | 3.7089 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.7342 | 0 | 0.0084263 | 0 | 6.9895 | 0 | 0 | 19.7321
1676225 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-11 35-15-L00196_C_56373040_56373040 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 18:09:08 | 09.02.2021 19:09:50 | 1.0117 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.053841 | 0 | 1.8048 | 0 | 0.57725 | 0 | 0 | 2.4359
1675790 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-101 ÇELEBİ 35-18-L00101_6807409_56376173_56376173 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:21:00 | 09.02.2021 13:14:37 | 2.8936 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.09 | 0 | 6.3834 | 0 | 3.954 | 0 | 0 | 24.4274
1676039 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 35-27-M00029_913656061_913656061 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:17:47 | 09.02.2021 23:18:01 | 9.0039 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8517
1676185 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2314242 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:27:00 | 09.02.2021 17:56:11 | 0.48639 | 14 | 456 | 1 | 6 | 4 | 41 | 0 | 1 | 10.598 | 39.992 | 0.15336 | 0.70302 | 19.7659 | 4.9059 | 0 | 1.8297 | 77.9478
1675644 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE KOKARCA TR-6 35-32-L00082_B_56390017_56390017 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:34:17 | 09.02.2021 09:55:50 | 1.3592 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55412
1675604 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TUMBULLAR TR-2 35-31-L00369_35-31-L00369_2365639 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:23:21 | 09.02.2021 10:08:12 | 2.7475 | 0 | 26 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4035 | 0 | 2.4899 | 0 | 1.1432 | 0 | 0 | 9.0366
1675936 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KABAKLAR TR-1 45-81-M00224_B_56398825_56398825 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:47:00 | 09.02.2021 14:44:41 | 1.9614 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6572
1676102 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | __65507836_65507836 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:30:06 | 09.02.2021 16:52:33 | 1.3742 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1616
1675910 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1781 35-02-M01781_B_56381895_56381895 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:25:00 | 09.02.2021 16:57:00 | 4.5333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 28.3647 | 0 | 0 | 0 | 238.4074 | 0 | 482.3644 | 749.1365
1675747 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_49203189_56387692_56387692 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:44:39 | 09.02.2021 13:17:37 | 3.5494 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6216 | 0 | 3.8488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4704
1676079 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-475 (DM-3/24) 35-17-M00475_950303208_950303208 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:11:25 | 09.02.2021 17:05:01 | 1.8933 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4196
1676265 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-111 OVACIK 35-18-L00111_950461749_950461749 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 19:08:49 | 09.02.2021 21:31:41 | 2.3811 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3416
1676122 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇİÇEKLİ ELMA ÇUKURU TR-1 45-75-M00312_B_56403999_56403999 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:48:13 | 09.02.2021 19:14:29 | 3.4378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56987
1676145 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1859 35-09-K01859_97761329_97761329 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:30:50 | 09.02.2021 19:03:37 | 2.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7025 | 0 | 0 | 34.7025
1675979 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4183 35-10-K04183_915091665_915091665 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:21:16 | 09.02.2021 14:13:04 | 0.86333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72967
1676245 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_ M07_2103148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 18:55:23 | 09.02.2021 19:40:04 | 0.74472 | 2 | 13 | 4 | 23 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0.49484 | 1.5877 | 0.78984 | 6.1738 | 60.1197 | 8.7585 | 17.4845 | 0 | 95.4089
1676222 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:35:10 | 09.02.2021 19:40:10 | 2.0833 | 0 | 968 | 3 | 11 | 5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 260.7698 | 6.4766 | 20.5343 | 20.1746 | 55.6143 | 0 | 0 | 363.5696
1675953 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/48 45-72-M00048_956494484_956494484 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:05:26 | 09.02.2021 17:25:09 | 4.3286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66992
1675561 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DOMBAYLI TR-1 45-78-M01111_49340989_56406132_56406132 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 06:28:40 | 09.02.2021 08:35:51 | 2.1197 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.765 | 0 | 0 | 0 | 1.7775 | 0 | 0 | 27.5426
1676059 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-255 35-09-M00255_97644643_97644643 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:00:11 | 09.02.2021 16:28:39 | 1.4744 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1697
1675810 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BADEMLER TR-3 35-19-L00299_6300204_56389424_56389424 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:29:32 | 09.02.2021 15:26:12 | 4.9444 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.7901 | 0 | 6.0945 | 0 | 65.7338 | 0 | 0 | 97.6184
1675624 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | GÖKÇEALAN TR-1 45-83-L00261_A_56361879_56361879 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:21:34 | 09.02.2021 11:38:57 | 3.2897 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6137 | 0 | 0.022843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6366
1675475 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KURŞUNLU KÖK 45-78-L00232_BAHÇECİK-KARAAĞAÇ L02_65890673 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 00:10:43 | 09.02.2021 00:57:16 | 0.77583 | 0 | 453 | 0 | 24 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36.8861 | 0 | 1.3434 | 3.2228 | 4.8936 | 0 | 0 | 46.3458
1675518 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_EVRENLİ OSMANİYE KOZLUCA M03_2055362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 02:11:48 | 09.02.2021 02:12:13 | 0.0069444 | 0 | 531 | 2 | 29 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.30837 | 0.0010098 | 0.01946 | 0.19602 | 0.016526 | 0 | 0 | 0.54139
1675916 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ TR-1 45-83-L00142_48096838_56384164_56384164 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:48:27 | 09.02.2021 13:04:28 | 1.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7399 | 0 | 0 | 46.7399
1675667 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1024 35-01-K01024_35-01-K01024_61260309 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:02:58 | 09.02.2021 09:08:00 | 0.083889 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 3.2785 | 0 | 0 | 16.2384
1676308 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PİRENTEPE TR-1 35-22-M00270_955269564_955269564 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 20:34:04 | 09.02.2021 22:29:03 | 1.9164 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026499 | 0 | 0.11716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14366
1675710 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-35 35-16-L00035_35-16-L00035_67580214 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:18:38 | 09.02.2021 16:00:00 | 6.6894 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1237.6948 | 0 | 0 | 0 | 398.6722 | 0 | 0 | 1636.367
1675733 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-5 35-17-M00205_A_56392450_56392450 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:07:41 | 09.02.2021 11:10:09 | 2.0411 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.0616 | 0 | 0 | 0 | 0.14738 | 0 | 0 | 15.209
1676065 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-4/9 35-28-L00119_953394394_953394394 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:52:34 | 09.02.2021 16:35:22 | 1.7133 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.8364 | 0 | 0 | 0 | 0.20244 | 0 | 0 | 19.0389
1675856 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_KINIK-2 M19_2314379 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:18:33 | 09.02.2021 11:47:00 | 0.47417 | 0 | 1733 | 11 | 509 | 21 | 219 | 13 | 0 | 0 | 98.0168 | 5.1326 | 65.7223 | 88.0523 | 131.0141 | 925.2489 | 0 | 1313.187
1675902 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ELDELEK-5(BEKİR KURT) TARIMSAL SULAMA 45-78-M00442_45-78-M00442_2364643 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:06:09 | 09.02.2021 15:32:37 | 3.4411 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6189 | 0 | 8.4602 | 0 | 0 | 26.0792
1676048 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/42-B 45-72-M00110_D_56393527_56393527 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:47:19 | 09.02.2021 15:27:51 | 0.67556 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0722 | 0 | 0.014711 | 0 | 1.3856 | 0 | 0 | 5.4725
1675587 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_954669509_954669509 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:19:36 | 09.02.2021 10:25:36 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15694
1675547 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | YAYLAKÖY TR-1 35-24-M00088_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034378 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 01:56:48 | 09.02.2021 15:08:06 | 13.1883 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 122.029 | 0 | 0.087702 | 0 | 12.716 | 0 | 0 | 134.8327
1675796 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | TR-13 35-13-L00013_35-13-L00013_2377279 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 10:01:43 | 09.02.2021 18:09:16 | 8.1258 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 770.7217 | 0 | 0 | 0 | 49.9856 | 0 | 0 | 820.7073
1675839 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASIL TR-1 45-72-L01009_956490910_956490910 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:48:17 | 09.02.2021 14:11:51 | 3.3928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18879
1676334 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-80 35-19-L00080_956695451_956695451 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 21:46:24 | 09.02.2021 23:07:17 | 1.3481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0314
1675693 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2317059 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:02:13 | 09.02.2021 14:47:15 | 5.7506 | 1 | 1559 | 17 | 407 | 14 | 124 | 0 | 1 | 3.505 | 1261.751 | 42.6434 | 471.6586 | 2928.2913 | 714.702 | 0 | 9.6162 | 5432.1674
1675627 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_SARUHANLI-2 M04_72194605 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:26:32 | 09.02.2021 10:34:03 | 2.1253 | 3 | 11 | 32 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1.9723 | 4.306 | 1513.7671 | 61.1939 | 656.1816 | 0 | 681.7738 | 0 | 2919.1946
1675793 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-24 SIĞACIK YOLU 35-14-L00024__72371783_72371783 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:06:24 | 09.02.2021 11:15:35 | 1.1531 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4139 | 0 | 0.36104 | 0 | 2.9184 | 0 | 0 | 9.6933
1676340 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_955300273_955300273 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 22:58:21 | 09.02.2021 23:33:37 | 0.58778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5418
1675982 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-34 (ESKİ TR-145) 35-26-M01258_956616890_956616890 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:27:01 | 09.02.2021 14:07:48 | 0.67972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31632
1676317 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_B_56371078_56371078 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 21:25:42 | 09.02.2021 23:48:39 | 2.3825 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3386 | 0 | 0.40078 | 0 | 2.751 | 0 | 0 | 5.4904
1675507 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ÖRNEKKÖY M04_66674753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 01:29:00 | 09.02.2021 01:45:53 | 0.28139 | 0 | 492 | 18 | 65 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14.5655 | 1.2752 | 2.9279 | 0 | 1.8087 | 0 | 0 | 20.5773
1675607 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUDERBENT TR-5 45-73-M00536_945651624_945651624 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:09:43 | 09.02.2021 14:49:39 | 6.6656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.105
1676148 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/18 35-19-M00416_956668559_956668559 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:25:20 | 09.02.2021 21:48:00 | 5.3778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4809
1676025 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/34 35-26-M00766_956606207_956606207 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:20:12 | 09.02.2021 15:35:09 | 1.2492 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4176
1675776 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-10 (OVAKAHVE) 35-19-M00222_8679736_56390771_56390771 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 10:10:44 | 09.02.2021 17:41:58 | 7.5204 | 0 | 40 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 150.9953 | 0 | 105.2052 | 0 | 50.3534 | 0 | 0 | 306.5539
1676168 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-904 35-02-K00904_912739058_912739058 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:45:40 | 09.02.2021 20:38:30 | 3.8806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35226 | 0 | 0 | 0 | 2.4244 | 0 | 0 | 2.7767
1675919 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1212 35-02-M01212_99699350_99699350 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:12:41 | 09.02.2021 13:45:13 | 1.5422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20566
1675713 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-61 35-19-L00061_5858200_56374211_56374211 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:36:33 | 09.02.2021 17:33:42 | 7.9523 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0587 | 0 | 0 | 0 | 31.0519 | 0 | 0 | 131.1106
1676211 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_HatBaşıAyırıcı_53136468 M03_53136468 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:52:00 | 09.02.2021 19:00:00 | 1.1333 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2747 | 0 | 7.6087 | 0 | 0 | 0 | 63.8834
1675670 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR |  | K-851 35-01-K00851_TRAFO K04_2316623 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:04:43 | 09.02.2021 17:54:11 | 8.8244 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1426.2725 | 0 | 0 | 0 | 898.2134 | 0 | 0 | 2324.4859
1675570 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AZMAK MAHALLESİ TR-22 35-21-L00127_B_56373247_56373247 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:04:19 | 09.02.2021 20:02:21 | 12.9672 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.9417 | 0 | 0 | 0 | 24.4482 | 0 | 0 | 67.3899
1675876 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3591 35-01-K03591_911331800_911331800 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:45:15 | 09.02.2021 12:40:28 | 0.92028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34183
1676091 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | İBRAHİM TÜRK SLM GRB TR 35-27-M00717_35-27-M00717_2369938 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:27:12 | 09.02.2021 17:25:59 | 1.9797 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54948 | 0 | 0.76583 | 0 | 0.0048051 | 0 | 0 | 1.3201
1675590 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | TABAKLAR TR-1 45-75-M00336_B_56398224_56398224 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:56:57 | 09.02.2021 11:22:45 | 3.43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3381
1675922 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞCULAR TR-3 35-19-M00215_956670989_956670989 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:30:26 | 09.02.2021 14:19:08 | 1.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1675945 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-3 35-21-L00007_953359638_953359638 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:44:30 | 09.02.2021 14:06:48 | 1.3717 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05009
1675736 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | DM-2/TR-10 35-13-L00051_35-13-L00051_74769179 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 10:01:48 | 09.02.2021 13:19:00 | 3.2867 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 216.1521 | 0 | 0 | 0 | 6.9508 | 0 | 0 | 223.1029
1676277 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_955300273_955300273 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 19:41:59 | 09.02.2021 20:52:28 | 1.1747 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3461
1675613 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-19 35-23-M00019_YENİFOÇA TR-20 M02_2115895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:17:30 | 09.02.2021 11:46:44 | 3.4872 | 0 | 1306 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 612.77 | 0 | 0 | 15.0901 | 71.3629 | 0 | 0 | 699.2231
1676045 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_HatBaşıAyırıcı_65653270 M09_65653270 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:19:50 | 09.02.2021 17:47:45 | 3.4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6144 | 0 | 0 | 0 | 12.6144
1676022 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | EĞRİDERE KOKARCA TR-6 35-32-L00082_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045048 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:33:57 | 09.02.2021 15:31:19 | 1.9561 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4699 | 0 | 0 | 0 | 0.14054 | 0 | 0 | 4.6105
1675753 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BODAMAS TR-2 45-75-M00325_B_56398213_56398213 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:46:08 | 09.02.2021 12:30:20 | 2.7367 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86986 | 0 | 0.054939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92479
1675799 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİP TR-2 35-21-L00103_953358022_953358022 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:27:00 | 09.02.2021 10:43:05 | 0.26806 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13049
1675550 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ILICAKSU TR-1 45-72-L00884_A_56389852_56389852 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 04:51:49 | 09.02.2021 06:30:54 | 1.6514 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80557
1676237 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SANCAKLI BOZKÖY TR-2 45-71-M00530_45-71-M00530_2355100 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 18:35:22 | 09.02.2021 18:57:52 | 0.375 | 0 | 35 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.3947 | 0 | 2.1948 | 0 | 3.2804 | 0 | 0 | 7.87
1675504 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-10/A 45-78-M00182_49315697_56385642_56385642 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 01:22:14 | 09.02.2021 02:30:07 | 1.1314 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.4053 | 0 | 0 | 0 | 0.096061 | 0 | 0 | 8.5014
1676191 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-37 YAT LİMANI 35-14-L00037_956636362_956636362 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:14:00 | 09.02.2021 18:27:01 | 1.2169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18161
1675696 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53135482 M08_53135482 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:22:28 | 09.02.2021 09:25:53 | 0.056944 | 14 | 901 | 1 | 20 | 6 | 69 | 1 | 0 | 0.081029 | 4.6056 | 6.7275e-05 | 0.12536 | 6.6905 | 1.3774 | 0.098307 | 0 | 12.9782
1675939 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-5 35-30-M00005_D_60983114_60983114 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:50:00 | 09.02.2021 14:14:21 | 1.4058 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 11.6721 | 0 | 0 | 38.5721
1675673 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | KARAPINAR İM 45-78-A00002_PAZARKÖY M01_66243740 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:01:18 | 09.02.2021 17:10:20 | 8.1506 | 4 | 459 | 91 | 116 | 12 | 63 | 0 | 2 | 12.2239 | 627.8576 | 376.8417 | 497.0984 | 138.2082 | 437.1623 | 0 | 306.5712 | 2395.9634
1676128 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABÖRGLÜ TR-2 45-72-L00175_956529774_956529774 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:10:43 | 09.02.2021 16:57:18 | 0.77639 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065883
1676294 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-72 35-14-L00072_956636675_956636675 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 20:32:00 | 09.02.2021 21:24:31 | 0.87528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017241
1675653 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KAVAKLIDERE TR-11 45-73-M00144_B_56400962_56400962 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:47:30 | 09.02.2021 12:15:51 | 3.4725 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67.0436 | 0 | 0 | 0 | 37.276 | 0 | 0 | 104.3196
1676151 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3676 35-04-K03676_99198916_99198916 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:24:57 | 09.02.2021 18:28:53 | 2.0656 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.868 | 0 | 0 | 0 | 1.2529 | 0 | 0 | 5.1209
1676171 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4378 35-03-K04378_944944657_944944657 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:07:45 | 09.02.2021 19:33:42 | 2.4325 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30069 | 0 | 0 | 0 | 0.14418 | 0 | 0 | 0.44487
1676002 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-2 M02_72352922 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:01:08 | 09.02.2021 14:33:04 | 0.53222 | 1 | 3117 | 0 | 6 | 3 | 217 | 0 | 1 | 0 | 199.4255 | 0 | 0.37351 | 30.1812 | 101.453 | 0 | 0.0042272 | 331.4374
1675716 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1487 35-03-K01487_F_56373240_56373240 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:28:42 | 09.02.2021 14:06:43 | 4.6336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2.3495 | 0 | 0 | 0 | 109.2781 | 0 | 138.598 | 250.2256
1676108 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4269 35-01-K04269_911363170_911363170 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:48:28 | 09.02.2021 21:44:30 | 5.9339 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0329
1676251 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | DİNDARLI TR-2 YEŞİLOVA 45-79-M00427_45-79-M00427_2363618 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 18:58:11 | 09.02.2021 22:55:41 | 3.9583 | 0 | 89 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62.1439 | 0 | 8.0001 | 0 | 29.4674 | 0 | 0 | 99.6114
1675859 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_DM-2 M05_60207432 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:30:09 | 09.02.2021 11:55:56 | 0.42972 | 0 | 10117 | 0 | 0 | 6 | 1976 | 0 | 0 | 0 | 793.5229 | 0 | 0 | 82.9635 | 857.0685 | 0 | 0 | 1733.555
1675524 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-11(M-711) 35-30-M00711_B_56367628_56367628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 02:28:27 | 09.02.2021 03:38:14 | 1.1631 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5685
1676303 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜKLER TR-3 35-22-M00869_955262223_955262223 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 20:28:58 | 09.02.2021 22:45:46 | 2.28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2018
1675616 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3265 35-04-K03265_99904673_99904673 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:16:38 | 09.02.2021 09:50:59 | 1.5725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64733
1676280 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-5 (TR-186) 35-19-L00186_956681804_956681804 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 19:38:20 | 09.02.2021 23:16:39 | 3.6386 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4078
1675948 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-94 ULAMIŞ OVA SULAMA 35-14-L00094_35-14-L00094_2361220 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:46:21 | 09.02.2021 14:07:45 | 1.3567 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8369 | 0 | 1.0098 | 0 | 0 | 2.8467
1675994 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DM-7/TR-7 35-22-M00688_35-22-M00688_45212595 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:26:18 | 09.02.2021 15:19:57 | 1.8942 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5069 | 0 | 0 | 0 | 0.51524 | 0 | 0 | 8.0221
1675802 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-47 35-27-M00047_912516361_912516361 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:02:09 | 09.02.2021 14:42:56 | 4.6797 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0399
1675808 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-68 ÇAYIRÇEŞME 35-19-L00068_9269104_56376340_56376340 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:14:25 | 09.02.2021 14:02:45 | 3.8056 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54.1095 | 0 | 0 | 0 | 24.4092 | 0 | 0 | 78.5187
1675825 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/10C 45-71-M02000_953179973_953179973 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:45:56 | 09.02.2021 13:18:07 | 2.5364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0773
1676286 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53136512 M03_53136512 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 19:53:43 | 09.02.2021 23:09:53 | 3.2694 | 0 | 52 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9607 | 0 | 1.679 | 20.4216 | 0 | 0 | 0 | 29.0612
1675739 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-128/1 35-18-L00603_50067517 B04_50068669 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:31:44 | 09.02.2021 14:00:09 | 4.4736 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.2166 | 0 | 0 | 0 | 5.7239 | 0 | 0 | 52.9406
1675599 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ÇİNİYERİ TR-4 35-29-L00777_ H_72352654 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:59:18 | 09.02.2021 15:15:25 | 7.2686 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.8264 | 0 | 24.8642 | 0 | 62.1324 | 0 | 0 | 108.823
1675848 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-13 35-31-L00368_47904264_56392350_56392350 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:16:22 | 09.02.2021 16:36:43 | 6.3392 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59026 | 0 | 0.13972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72998
1675931 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-272 35-18-L00272_9583828_56376570_56376570 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:51:46 | 09.02.2021 15:22:43 | 3.5158 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.2942 | 0 | 0 | 0 | 43.2231 | 0 | 0 | 69.5173
1675885 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ABDULLAH BALKIYAN VE ARKADAŞLARI TR 45-71-M01105_953246999_953246999 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:56:00 | 09.02.2021 17:54:20 | 5.9722 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7177
1675493 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-8 BOZAVLU 35-19-L00008__72372642_72372642 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 00:10:56 | 09.02.2021 14:56:58 | 14.7672 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9123 | 0 | 24.0074 | 0 | 197.9004 | 0 | 0 | 231.8201
1676034 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | NARINCALISÜLEYMAN TR 45-77-L00209_A_56403265_56403265 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:43:00 | 09.02.2021 16:06:22 | 1.3894 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.481 | 0 | 0.0093579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4904
1675593 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_TR-1 L03_2074348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:05:58 | 09.02.2021 08:12:48 | 0.11389 | 5 | 3343 | 103 | 492 | 31 | 774 | 5 | 2 | 2.9 | 83.5561 | 7.9632 | 32.3588 | 28.3243 | 86.9854 | 20.1084 | 2.6543 | 264.8505
1675988 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80-A 45-72-M00119_956506021_956506021 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:34:19 | 09.02.2021 17:07:24 | 3.5514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9794
1675556 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNLİ TR-1 45-78-M00935_49342716_56390937_56390937 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 05:44:34 | 09.02.2021 10:18:34 | 4.5667 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.3332 | 0 | 0 | 0 | 1.9374 | 0 | 0 | 39.2706
1676054 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-195 35-02-M00195_D_56360431_56360431 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:56:20 | 09.02.2021 17:48:18 | 2.8661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.137 | 0 | 242.555 | 320.6919
1675676 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-4 - TR-5 M04_72358872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:05:00 | 09.02.2021 09:39:44 | 0.57889 | 0 | 84 | 0 | 21 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.1522 | 0 | 6.0769 | 0 | 12.8247 | 0 | 0 | 35.0538
1675699 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | UZUNBURUN TR-1 45-71-M01048_43156011_56399985_56399985 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:18:31 | 09.02.2021 14:03:41 | 4.7528 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.066 | 0 | 0 | 0 | 0.00034505 | 0 | 0 | 14.0664
1676031 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | DÜNDARLI MUHTARLIĞI MERA 35-24-M00073_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039567 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:40:00 | 09.02.2021 16:15:45 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6963 | 0 | 3.9463 | 0 | 0 | 9.6426
1676217 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_HatBaşıAyırıcı_53135667 M02_53135667 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 18:04:16 | 09.02.2021 20:12:25 | 2.1358 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8734 | 0 | 0.20052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0739
1675725 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YUKARI KIZILCA TR-2 35-27-L00052_C_56406111_56406111 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:30:37 | 09.02.2021 17:21:27 | 7.8472 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.3945 | 0 | 9.7392 | 0 | 12.0416 | 0 | 0 | 122.1753
1675533 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | YİĞİTLER TR-3 35-27-L00227_35-27-L00227_2360059 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 03:13:47 | 09.02.2021 06:42:00 | 3.4703 | 0 | 213 | 0 | 10 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 134.8924 | 0 | 7.0641 | 0 | 42.6205 | 0 | 0 | 184.577
1676197 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:19:14 | 09.02.2021 17:41:05 | 0.36417 | 1 | 1334 | 18 | 487 | 13 | 292 | 0 | 1 | 0.070333 | 117.0073 | 36.729 | 82.2801 | 33.8689 | 79.4873 | 0 | 43.5053 | 392.9484
1675656 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-421 35-01-K00421_910254828_910254828 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:51:01 | 09.02.2021 11:11:36 | 2.3431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92428
1676074 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_43142897_56384826_56384826 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:08:20 | 09.02.2021 19:34:50 | 4.4417 | 0 | 57 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.4554 | 0 | 0.1636 | 0 | 9.5752 | 0 | 0 | 42.1942
1675905 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/02 45-71-M02414_953188072_953188072 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:05:21 | 09.02.2021 16:33:46 | 4.4736 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.568
1675954 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-188 35-01-K00188_910907871_910907871 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:05:09 | 09.02.2021 14:31:51 | 1.445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30211
1675762 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-18 KÖK 35-28-M00239_953380352_953380352 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:47:19 | 09.02.2021 12:10:40 | 2.3892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.958
1675576 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_HatBaşıAyırıcı_53133697 M04_53133697 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:18:56 | 09.02.2021 12:23:53 | 5.0825 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2959 | 0 | 9.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5918
1676117 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-34 35-01-K00034_35-01-K00034_2374746 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:03:13 | 09.02.2021 17:22:56 | 1.3286 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 293.837 | 0 | 0 | 0 | 42.5022 | 0 | 0 | 336.3392
1676203 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_95000516045_95000516045 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:26:06 | 10.02.2021 02:37:41 | 9.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8108 | 0 | 0 | 10.8108
1675719 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇERİKÖZÜ YAYLA TR-1 35-29-L00800__72410802_72410802 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:16:03 | 09.02.2021 15:42:34 | 6.4419 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1517 | 0 | 0.60683 | 0 | 23.0102 | 0 | 0 | 28.7687
1676011 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_43149542_56385337_56385337 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:11:00 | 09.02.2021 16:37:58 | 2.4494 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6567 | 0 | 0 | 0 | 8.716 | 0 | 0 | 10.3728
1676160 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3603 35-01-K03603_910932169_910932169 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:53:55 | 09.02.2021 20:30:49 | 3.615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9068
1676137 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2314242 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:40:38 | 09.02.2021 16:50:00 | 0.15611 | 14 | 456 | 1 | 6 | 4 | 41 | 0 | 1 | 3.01 | 11.616 | 0.048364 | 0.21676 | 6.7719 | 1.6633 | 0 | 0.80663 | 24.133
1676114 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-25 35-13-L00025_946421553_946421553 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:01:05 | 09.02.2021 18:49:40 | 2.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060836 | 0 | 0 | 0.060836
1676300 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2081976 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 20:48:14 | 09.02.2021 21:09:44 | 0.35833 | 1 | 1559 | 17 | 407 | 14 | 124 | 0 | 1 | 0.28893 | 103.8273 | 2.4501 | 25.454 | 136.8647 | 27.3448 | 0 | 0.25046 | 296.4804
1675636 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2318 35-01-K02318_35-01-K02318_2352450 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:28:08 | 09.02.2021 09:07:06 | 0.64944 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 98.9466 | 0 | 0 | 0 | 148.1508 | 0 | 0 | 247.0974
1675974 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3620 35-01-K03620_C_56393874_56393874 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:32:00 | 09.02.2021 14:54:04 | 1.3678 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 21.9566 | 0 | 0 | 0 | 24.4483 | 0 | 0 | 46.4049
1675659 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIRTEPE KÖK 35-29-L00055_KIRTEPE FİDERİ L03_72212792 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 08:59:23 | 09.02.2021 17:20:24 | 8.3503 | 0 | 236 | 4 | 43 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 252.9918 | 3.3032 | 113.8775 | 24.1946 | 192.9077 | 0 | 0 | 587.2749
1675682 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1248 35-01-M01248_A A1_5864798 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:06:58 | 09.02.2021 14:50:44 | 5.7294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.012528 | 0 | 0 | 0 | 315.5258 | 0 | 0 | 315.5384
1675828 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAALİ TR-1 45-71-M01470_43157777_56395539_56395539 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:38:55 | 09.02.2021 14:58:42 | 4.3297 | 0 | 53 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.9021 | 0 | 6.4956 | 0 | 18.8751 | 0 | 0 | 66.2727
1675951 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ZEYNEL ÇALAN 35-26-L00079_6639755_56359767_56359767 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:41:27 | 09.02.2021 14:02:58 | 1.3586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1675845 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-75 35-19-L00075_C_65508691_65508691 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:08:18 | 09.02.2021 12:39:50 | 1.5256 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.8404 | 0 | 0 | 0 | 13.2731 | 0 | 0 | 34.1135
1675891 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135159 M03_53135159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:01:38 | 09.02.2021 12:01:59 | 0.0058333 | 0 | 439 | 113 | 73 | 7 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0.46783 | 0.3896 | 0.043476 | 0.3179 | 0.1035 | 0 | 0.033799 | 1.3561
1675596 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKKOYUNLU TR-1 35-29-L00269_A_56360370_56360370 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:32:50 | 09.02.2021 09:58:06 | 2.4211 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.9688 | 0 | 10.8685 | 0 | 0.21705 | 0 | 0 | 25.0543
1676037 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1745 35-01-K01745_911222726_911222726 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:20:13 | 09.02.2021 16:12:01 | 1.8633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61135
1676283 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİBEYLİ TR-2 45-80-M00065_956557496_956557496 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:29:47 | 09.02.2021 20:55:13 | 4.4239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018375
1675742 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_HatBaşıAyırıcı_53139545 L23_53139545 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:43:32 | 09.02.2021 13:40:00 | 3.9411 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0201 | 0 | 109.0377 | 21.7985 | 0 | 133.8563
1675579 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜRES KÖK 45-80-M00053_KOLDERE-GÜMÜRCELİ-MTV M01_72195903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:39:33 | 09.02.2021 08:03:00 | 0.39083 | 0 | 3303 | 190 | 147 | 34 | 328 | 3 | 0 | 0 | 259.7826 | 236.4748 | 15.6614 | 109.9264 | 77.6098 | 19.9189 | 0 | 719.3739
1676077 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | ALANYOLU TR-1 45-86-M00112_45-86-M00112_2357612 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:25:05 | 09.02.2021 17:14:47 | 1.8283 | 0 | 94 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.4849 | 0 | 0.13288 | 0 | 11.0718 | 0 | 0 | 18.6896
1676243 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-16-L00035_95000159258_95000159258 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 18:56:00 | 09.02.2021 20:28:10 | 1.5361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1752 | 0 | 0 | 2.1752
1675553 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR TR-3 35-31-L00421_A_56386663_56386663 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 05:22:10 | 09.02.2021 06:13:35 | 0.85694 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0017 | 0 | 0.0085052 | 0 | 1.2762 | 0 | 0 | 6.2864
1675536 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_FABRİKALAR L14_2311059 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 03:29:14 | 09.02.2021 03:38:25 | 0.15295 | 0 | 136 | 0 | 0 | 17 | 23 | 15 | 3 | 0 | 4.6993 | 0 | 0 | 9.5801 | 2.9734 | 120.9724 | 5.9808 | 144.2061
1675702 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | YEŞİLYAYLA TR-9 HARMANDALILAR ÜSTÜ 45-77-M00132_B_56356569_56356569 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:11:23 | 09.02.2021 11:18:29 | 2.1183 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39943
1676200 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-09/13-A 45-71-M00382_A_56403044_56403044 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:52:13 | 09.02.2021 18:10:40 | 2.3075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4149 | 0 | 17.3028 | 0 | 0 | 18.7177
1675510 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_TR-20 L03_2309872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 01:16:58 | 09.02.2021 08:35:42 | 7.3122 | 0 | 57 | 0 | 32 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 88.0418 | 0 | 87.1975 | 994.6489 | 44.9414 | 0 | 0 | 1214.8296
1675573 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133516 M30_53133516 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:07:52 | 09.02.2021 08:00:23 | 0.87528 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1.5135 | 0 | 0.38509 | 0 | 26.6075 | 0 | 21.3511 | 0 | 49.8571
1676263 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAOĞLANLI TR-5 45-71-M00568_45-71-M00568_2353706 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:32:14 | 09.02.2021 20:13:09 | 3.6819 | 0 | 202 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 150.3535 | 0 | 0.41791 | 0 | 18.2217 | 0 | 0 | 168.9931
1675908 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1024 35-02-M01024_99985126_99985126 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:11:22 | 09.02.2021 14:27:15 | 2.2647 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9619
1675822 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-211 35-18-L00211_95000151232_95000151232 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:39:52 | 09.02.2021 14:25:47 | 3.7653 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.763
1676157 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_BAYRAMŞAH L03_72240086 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:34:24 | 09.02.2021 17:29:22 | 0.91611 | 0 | 706 | 7 | 8 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.0166 | 29.0569 | 7.5094 | 17.4106 | 5.6972 | 0 | 0 | 93.6908
1676014 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHÇECİK TR-1 35-22-M00264_955289561_955289561 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:43:34 | 09.02.2021 15:54:42 | 2.1856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065747
1675831 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SUBATAN TR-3 35-15-L00337_35-15-L00337_2365868 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:09:13 | 09.02.2021 12:49:36 | 2.6731 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.262 | 0 | 7.4722 | 0 | 32.241 | 0 | 0 | 44.9752
1676023 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI TR-12 35-15-L00899_48652875_56371004_56371004 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:04:12 | 09.02.2021 15:29:36 | 1.4233 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.5732 | 0 | 0 | 0 | 2.7835 | 0 | 0 | 12.3567
1675877 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-17 35-28-M00233_B_56357733_56357733 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:51:00 | 09.02.2021 12:46:18 | 0.92167 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7245 | 0 | 1.5783 | 0 | 0.24596 | 0 | 0 | 3.5488
1676000 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2794 35-01-M02794_910308799_910308799 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:57:24 | 09.02.2021 21:07:27 | 7.1675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2639
1675645 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR ŞEHİR M01_2302861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:42:13 | 09.02.2021 09:17:25 | 0.58667 | 0 | 1069 | 10 | 17 | 2 | 186 | 0 | 3 | 0 | 240.6507 | 23.7643 | 13.5573 | 3.464 | 138.9231 | 0 | 4.2301 | 424.5895
1676226 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-765 35-01-K00765_35-01-K00765_61213184 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 18:18:13 | 09.02.2021 18:37:00 | 0.31306 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 97.2001 | 0 | 0 | 0 | 3.5473 | 0 | 0 | 100.7474
1675585 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SOĞUKYURT (OKULYANI) TR-1 45-73-M00207_B_56391821_56391821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:50:28 | 09.02.2021 10:08:10 | 2.295 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4874 | 0 | 0 | 0 | 0.61027 | 0 | 0 | 6.0976
1675539 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/87 45-83-L00087_TR-2/87-1 L01_2104338 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 03:41:28 | 09.02.2021 03:42:13 | 0.0125 | 0 | 3271 | 0 | 21 | 2 | 194 | 0 | 1 | 0 | 8.318 | 0 | 0.024523 | 0.027644 | 1.1128 | 0 | 0.017249 | 9.5002
1676040 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_HatBaşıAyırıcı_53140455 L02_53140455 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:46:48 | 09.02.2021 14:48:08 | 0.022222 | 0 | 931 | 6 | 167 | 12 | 56 | 1 | 0 | 0 | 1.2583 | 2.538 | 0.18834 | 0.75825 | 0.39733 | 1.6825 | 0 | 6.8228
1675691 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_EMİRLİOVA L07_2333299 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 08:42:54 | 09.02.2021 11:55:19 | 3.2069 | 0 | 387 | 47 | 322 | 9 | 194 | 0 | 0 | 0 | 208.1186 | 12.4565 | 297.2601 | 349.9296 | 675.7777 | 0 | 0 | 1543.5426
1676186 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3406 35-08-K03406_A_56364255_56364255 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:21:58 | 09.02.2021 18:57:24 | 1.5906 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.6838 | 0 | 0 | 0 | 17.2814 | 0 | 0 | 72.9652
1675791 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BAŞIBÜYÜK ACEMLER TR-1 45-77-L00159_B_56385216_56385216 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:12:34 | 09.02.2021 12:04:55 | 1.8725 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8908 | 0 | 0.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0245
1675545 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-11/01a (TR-8/13) 45-71-M00375_45-71-M00375_2362198 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 04:28:00 | 09.02.2021 04:41:26 | 0.22389 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1683
1675748 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53137209 M01_53137209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:55:18 | 09.02.2021 09:55:53 | 0.0097222 | 1 | 1164 | 86 | 59 | 19 | 64 | 2 | 0 | 0.00099334 | 1.509 | 0.42834 | 0.10717 | 0.43936 | 0.51393 | 0.77515 | 0 | 3.7739
1675980 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HASKÖY TR-1 35-20-L00206_955213075_955213075 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:27:05 | 09.02.2021 15:16:23 | 1.8217 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024737 | 0 | 0.18588 | 0 | 0 | 0.18836
1675605 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_HatBaşıAyırıcı_53134870 M01_53134870 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:09:56 | 09.02.2021 09:46:33 | 1.6103 | 0 | 45 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7081 | 0 | 16.4882 | 0 | 0.87264 | 0 | 0 | 20.0689
1676272 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BAHÇELİ TR-3 45-73-M00602_B_56403314_56403314 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 19:25:28 | 09.02.2021 22:26:21 | 3.0147 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5636 | 0 | 0.3192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8828
1676123 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | MASKİ İLYASLAR İÇME SUYU ÖZEL TR 45-76-L00059Ö_45-76-L00059Ö_2363408 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:07:27 | 09.02.2021 18:42:16 | 2.5803 | 0 | 15 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39768 | 0.043762 | 0.47182 | 22.8895 | 0 | 0 | 0 | 23.8028
1675562 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KINIK TR 20 35-24-L00020_B_56367791_56367791 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 06:18:02 | 09.02.2021 09:02:55 | 2.7481 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.0529 | 0 | 3.1509 | 0 | 15.4698 | 0 | 0 | 35.6737
1675917 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZLEM SİTESİ TR 35-30-M00613_955322346_955322346 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:16:17 | 09.02.2021 15:40:47 | 3.4083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050337
1676252 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-4 (BEYDERESİ) 35-19-M00216_A_65513925_65513925 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 18:56:17 | 09.02.2021 21:09:52 | 2.2264 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.3089 | 0 | 22.7281 | 0 | 0.4803 | 0 | 0 | 50.5173
1676166 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM01-TR06 35-27-M00006_95000034225_95000034225 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:46:45 | 09.02.2021 19:24:13 | 2.6244 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8553
1675768 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-47 35-25-M00113_955258929_955258929 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:00:30 | 09.02.2021 11:25:50 | 1.4222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10572
1675668 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | DOMBAYLI BAHÇELER TR-2 45-78-M00276_45-78-M00276_2352027 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:04:49 | 09.02.2021 17:05:41 | 8.0144 | 0 | 161 | 0 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 165.308 | 0 | 14.1699 | 0 | 78.4497 | 0 | 0 | 257.9276
1676020 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | FAHRİ AYDIN SULAMA GRUBU 35-29-M00389_B_56407196_56407196 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:19:00 | 09.02.2021 17:16:22 | 2.9561 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66853 | 0 | 3.4768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1453
1675688 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1024 35-01-K01024_F_60984281_60984281 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2021 09:09:00 | 09.02.2021 17:56:43 | 8.7953 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 157.6261 | 0 | 0 | 0 | 4.8401 | 0 | 0 | 162.4662
1675711 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4022 35-01-K04022_C_56358075_56358075 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:26:43 | 09.02.2021 10:44:07 | 1.29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2674 | 0 | 0 | 0 | 3.2085 | 0 | 0 | 16.4758
1736916 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2333721 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 04:19:00 | 09.02.2021 09:02:00 | 4.7167 | 7 | 787 | 13 | 628 | 19 | 225 | 3 | 0 | 393.8168 | 2105.2221 | 250.3452 | 1348.3963 | 611.5945 | 981.9819 | 227.0331 | 0 | 5918.3899
1675897 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/87 45-83-L00087_955147373_955147373 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:06:00 | 09.02.2021 12:42:54 | 0.615 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47841
1675874 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KEMALİYE TR-12 45-73-M00981_B_56404298_56404298 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:34:44 | 09.02.2021 17:48:04 | 6.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7831 | 0 | 0 | 68.7831
1679269 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_OVACIK-BADEMLER L01_72144457 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 03:04:00 | 09.02.2021 09:41:00 | 6.6167 | 4 | 746 | 4 | 104 | 5 | 121 | 0 | 0 | 57.4743 | 2133.5101 | 18.8402 | 224.5528 | 473.8821 | 732.9556 | 0 | 0 | 3641.2151
1675705 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | DANİŞMENTLER TR-1 45-74-M00149_A_56352199_56352199 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:31:00 | 09.02.2021 14:22:19 | 4.8553 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.0173 | 0 | 0 | 0 | 3.7026 | 0 | 0 | 32.7199
1675788 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/22 45-71-M00545_45089929_56402762_56402762 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:58:43 | 09.02.2021 15:16:10 | 5.2908 | 0 | 33 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.1038 | 0 | 16.2709 | 0 | 5.7623 | 0 | 0 | 64.1371
1676083 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-11 35-28-M00236_B_56353498_56353498 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:30:13 | 09.02.2021 19:24:48 | 3.9097 | 0 | 12 | 0 | 56 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.5702 | 0 | 16.7847 | 0 | 14.8095 | 0 | 0 | 37.1644
1676189 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2125 35-03-M02125_913304605_913304605 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:15:56 | 09.02.2021 19:03:56 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91458
1675834 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:49:24 | 09.02.2021 19:59:12 | 9.1633 | 5 | 0 | 155 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1315 | 0 | 414.0717 | 9.8809 | 120.0393 | 0 | 0 | 0 | 549.1234
1675502 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR 22 35-24-L00022_955220863_955220863 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 01:12:13 | 09.02.2021 10:56:02 | 9.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5748 | 0 | 0 | 5.5748
1675648 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HALİTPAŞA TR-12 45-80-M00076_B_56385160_56385160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:47:51 | 09.02.2021 10:10:10 | 1.3719 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17092
1676229 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-820 35-04-K00820_F k820 h1b_5875955 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 18:24:35 | 09.02.2021 19:21:45 | 0.95278 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2067 | 0 | 0 | 0 | 9.0162 | 0 | 0 | 24.2229
1675642 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ALİ EŞEN SULAMA GRB. 35-20-L00183_12188660_56373889_56373889 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:36:20 | 09.02.2021 11:34:58 | 2.9772 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7477 | 0 | 0.36915 | 0 | 0 | 22.1168
1676335 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-3 45-80-M00138_45-80-M00138_2369983 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 22:05:47 | 09.02.2021 23:28:22 | 1.3764 | 0 | 57 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.1986 | 0 | 1.1011 | 0 | 1.7288 | 0 | 0 | 24.0286
1676329 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİP KÖYÜ TR-1 35-21-L00102_95000001775_95000001775 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 21:58:13 | 10.02.2021 02:33:44 | 4.5919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071033
1675628 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_45-72-M00414_2373474 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:25:30 | 09.02.2021 11:55:10 | 3.4944 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097531 | 0 | 0.50374 | 0 | 0 | 0.60127
1675794 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13/22 (ÇİMENLİ SOKAK) 45-71-M00059_A_56403403_56403403 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:01:53 | 09.02.2021 15:35:31 | 5.5606 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 605.333 | 0 | 0 | 0 | 484.7779 | 0 | 0 | 1090.1109
1676126 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YANIKKÖY TR-1 35-28-M00215_953393544_953393544 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:05:44 | 09.02.2021 22:33:14 | 6.4583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1676
1675934 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_KINIK-1 M20_2314378 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:05:57 | 09.02.2021 13:52:53 | 0.78222 | 2 | 8577 | 96 | 712 | 25 | 1381 | 3 | 1 | 0.38173 | 1110.7623 | 150.5608 | 184.0049 | 348.1942 | 918.3944 | 490.3348 | 0.69539 | 3203.3286
1675602 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_AHMET KURUT M011_72230853 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:39:25 | 09.02.2021 12:54:07 | 5.245 | 1 | 1 | 88 | 71 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6514 | 112.768 | 103.6158 | 10.6399 | 11.0264 | 0 | 0 | 238.7014
1675771 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1142 35-01-K01142_C_56377564_56377564 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 10:01:39 | 09.02.2021 11:10:56 | 1.1547 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.4464 | 0 | 0 | 0 | 0.26745 | 0 | 0 | 43.7138
1675957 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İSMET GÖKALP SULAMA GRUBU 35-29-M00242_B_56360647_56360647 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 13:09:19 | 09.02.2021 21:12:51 | 8.0589 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1239
1675559 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ELDELEK-5(BEKİR KURT) TARIMSAL SULAMA 45-78-M00442_45-78-M00442_2364643 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 06:16:06 | 09.02.2021 11:01:46 | 4.7611 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4499 | 0 | 12.1656 | 0 | 0 | 40.6155
1675608 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TR-1/103 45-71-M00942_F_56398630_56398630 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:10:04 | 09.02.2021 09:10:48 | 1.0122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16319 | 0 | 0 | 0 | 3.7333 | 0 | 0 | 3.8964
1675479 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1006 35-09-K01006_914533660_914533660 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 00:18:41 | 09.02.2021 01:35:03 | 1.2728 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2056 | 0 | 0 | 0 | 0.032307 | 0 | 0 | 9.2379
1675622 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | BAĞYURDU TR-3 (DM-2/1) 35-27-L00242_35-27-L00242_72157623 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 07:59:07 | 09.02.2021 14:08:55 | 6.1633 | 0 | 422 | 0 | 2 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 489.2377 | 0 | 3.6163 | 0 | 740.4239 | 0 | 0 | 1233.2779
1676106 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | BAHÇECİK MAH. PAMUKTARLASI TR-2 45-78-L00498_45-78-L00498_2371477 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:51:07 | 09.02.2021 21:31:34 | 5.6742 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.6208 | 0 | 5.493 | 0 | 4.3608 | 0 | 0 | 32.4746
1675871 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KARABURUN-1 - RADAR M03_2333298 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:46:00 | 09.02.2021 16:29:36 | 4.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.1268 | 0 | 0 | 0 | 670.1268
1675920 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BADEMLER TR-3 35-19-L00299_12347246_56392465_56392465 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:24:22 | 09.02.2021 16:23:17 | 3.9819 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.496 | 0 | 6.9993 | 0 | 68.6938 | 0 | 0 | 88.1891
1675565 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 06:27:21 | 09.02.2021 07:30:33 | 1.0533 | 3 | 536 | 98 | 27 | 9 | 72 | 0 | 0 | 1.1114 | 99.5736 | 57.2804 | 5.7565 | 56.6414 | 38.2167 | 0 | 0 | 258.5799
1676063 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1024 35-01-K01024_911432102_911432102 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 15:03:30 | 09.02.2021 21:13:52 | 6.1728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0222
1676163 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2745 35-03-K02745_910342799_910342799 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 16:13:15 | 09.02.2021 17:52:38 | 1.6564 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4167
1675665 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-3246 35-07-K03246_35-07-K03246_2362478 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 09:01:00 | 09.02.2021 11:33:27 | 2.5408 | 0 | 119 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 151.9275 | 0 | 5.097 | 0 | 67.0897 | 0 | 0 | 224.1142
1675914 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1248 35-01-M01248_911476474_911476474 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:29:00 | 10.02.2021 17:41:08 | 29.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.9576 | 0 | 0 | 370.9576
1676965 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | AZİZ ÇELİKDOĞAN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00345_45-83-M00345_2347591 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 21:08:25 | 10.02.2021 23:08:16 | 1.9975 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.20704 | 0 | 25.4438 | 0 | 4.4249 | 0 | 0 | 30.0758
1676633 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_TR-1/4 M02_2331762 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:31:25 | 10.02.2021 11:57:19 | 0.43167 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9004 | 3.0441 | 0 | 3.5947 | 0 | 0 | 16.5392
1676610 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_956674546_956674546 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:11:17 | 10.02.2021 14:43:51 | 3.5428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2257
1676942 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/24 45-71-M00365_953242735_953242735 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 19:49:55 | 10.02.2021 21:28:01 | 1.635 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0969
1676424 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | İZZETTİN TR-1 45-83-M00438_A_56399754_56399754 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:11:01 | 10.02.2021 09:17:29 | 1.1078 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9425
1676447 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1536 35-01-M01536_910609561_910609561 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:53:49 | 10.02.2021 10:05:12 | 1.1897 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4058
1676925 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | DİLEK TR-3 45-80-M00138_B_56385852_56385852 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 18:53:51 | 10.02.2021 20:42:32 | 1.8114 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0299 | 0 | 0.069091 | 0 | 0.029243 | 0 | 0 | 1.1282
1676879 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | İMRENLER TR-1 45-74-M00173__72373938_72373938 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:32:28 | 10.02.2021 18:49:46 | 1.2883 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3525
1676524 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2308470 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 10:09:45 | 10.02.2021 17:13:54 | 7.0691 | 0 | 2440 | 36 | 84 | 22 | 239 | 8 | 1 | 0 | 1643.9211 | 476.6768 | 118.2363 | 900.0313 | 966.9945 | 4516.4463 | 103.629 | 8725.9353
1676819 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TAŞLIYATAK CEBECİLER TR-4 35-31-L00367_35-31-L00367_2365637 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:29:19 | 10.02.2021 18:10:30 | 2.6864 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.515 | 0 | 0.15276 | 0 | 29.8265 | 0 | 0 | 37.4943
1676487 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53137200 L14_53137200 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:19:32 | 10.02.2021 13:44:23 | 4.4142 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 66.1385 | 0 | 0.029291 | 0 | 27.8615 | 0 | 0 | 94.0293
1676733 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1655 35-02-K01655_910023857_910023857 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:37:25 | 10.02.2021 14:25:59 | 0.80944 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1834
1676779 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-10 45-73-M00850_B_56405679_56405679 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:35:53 | 10.02.2021 16:48:27 | 2.2094 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.5939 | 0 | 0 | 0 | 3.8043 | 0 | 0 | 11.3982
1676384 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2329810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 06:14:34 | 10.02.2021 08:01:56 | 1.7894 | 10 | 720 | 349 | 66 | 28 | 41 | 1 | 0 | 4.048 | 186.9678 | 423.8282 | 61.3416 | 505.7997 | 42.0233 | 54.8757 | 0 | 1278.8844
1676527 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | MEHMET KARABIYIK TR-2 35-27-M01102_35-27-M01102_72383703 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:48:23 | 10.02.2021 11:56:37 | 2.1372 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.4501 | 0 | 8.5536 | 0 | 27.2715 | 0 | 0 | 37.2752
1676693 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-16 35-28-L00016_953387070_953387070 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:58:03 | 10.02.2021 15:19:25 | 2.3561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80039
1676550 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 35-26-M00093_956600844_956600844 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:43:00 | 10.02.2021 16:02:42 | 5.3283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676905 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3266 35-09-K03266_D d1b_5876235 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 18:31:49 | 10.02.2021 19:27:32 | 0.92861 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.5468 | 0 | 0 | 0 | 7.8306 | 0 | 0 | 31.3774
1676885 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_BAYRAKÇIKULE (TEİAŞ GİRİŞ) M12_65986023 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:55:50 | 10.02.2021 18:33:22 | 0.62556 | 44 | 7722 | 243 | 433 | 115 | 1896 | 9 | 8 | 24.8414 | 1366.3816 | 214.7181 | 125.7815 | 547.7654 | 1193.657 | 43.274 | 146.0178 | 3662.4368
1676713 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLKÖY-3 35-26-M00792_35-26-M00792_2373662 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:50:04 | 10.02.2021 16:07:04 | 2.2833 | 0 | 211 | 0 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 109.9169 | 0 | 7.1181 | 0 | 68.449 | 0 | 0 | 185.4841
1676862 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136034 M06_53136034 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:05:20 | 11.02.2021 03:48:54 | 10.7261 | 0 | 201 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 126.7006 | 6.5141 | 0 | 0 | 1.2387 | 16.3206 | 0 | 150.774
1676842 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/10 35-27-M00337_913481849_913481849 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 16:25:52 | 10.02.2021 19:31:19 | 3.0908 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6703
1676464 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_SARIGÖL DM M06_72036898 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:14:41 | 10.02.2021 17:05:27 | 7.8459 | 0 | 988 | 57 | 111 | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1176.4314 | 1402.3755 | 421.6189 | 219.4306 | 292.9271 | 0 | 0 | 3512.7835
1676401 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/13-A 45-71-M01922_45065843_56403140_56403140 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 06:54:09 | 10.02.2021 09:21:16 | 2.4519 | 0 | 191 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 105.5786 | 0 | 7.1298e-05 | 0 | 5.5478 | 0 | 0 | 111.1265
1676507 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KIŞLAKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01706_43168677_56384277_56384277 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:44:13 | 10.02.2021 14:34:27 | 4.8372 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5951
1676756 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞİRİNCE TR 2 35-13-L00076_946423800_946423800 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:28:03 | 10.02.2021 19:13:03 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2652 | 0 | 0 | 6.2652
1676650 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-185 35-18-L00185_950457313_950457313 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:04:27 | 10.02.2021 14:25:04 | 2.3436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40581
1676799 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2313338 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:12:00 | 10.02.2021 15:49:58 | 0.63278 | 2 | 0 | 52 | 17 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0.85323 | 0 | 63.4216 | 8.2678 | 130.2955 | 9.1358 | 2.3676 | 0 | 214.3416
1676753 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-7 35-15-L00636_C_56369760_56369760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:48:16 | 10.02.2021 15:24:59 | 1.6119 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35808
1676421 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188651 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:16:04 | 10.02.2021 08:16:29 | 0.0069444 | 1 | 304 | 87 | 4 | 21 | 39 | 2 | 0 | 0.0060903 | 0.4682 | 1.7328 | 0.0085057 | 0.26954 | 0.084525 | 0.095059 | 0 | 2.6647
1676968 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53135485 M02_53135485 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 22:32:00 | 10.02.2021 23:48:28 | 1.2744 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2855 | 0 | 0.0042758 | 0 | 0.31987 | 0 | 0 | 0.60965
1676467 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2115253 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:15:27 | 10.02.2021 16:53:35 | 7.6355 | 1 | 312 | 37 | 157 | 8 | 89 | 0 | 0 | 7.4781 | 455.5781 | 974.3307 | 1338.5191 | 176.0564 | 1017.632 | 0 | 0 | 3969.5944
1676962 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEKÖY TURGUTREİS TR-1 45-80-L00180_956544213_956544213 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 20:42:52 | 10.02.2021 23:33:27 | 2.8431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37537
1676985 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-11 35-15-L01047_B_56361849_56361849 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 23:33:09 | 11.02.2021 01:41:15 | 2.135 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1399 | 0 | 0.6259 | 0 | 0.14282 | 0 | 0 | 1.9087
1676567 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | DÜNDARLI TR-1 35-24-M00202_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042648 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:45:52 | 10.02.2021 12:47:08 | 2.0211 | 0 | 110 | 0 | 38 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.2592 | 0 | 16.392 | 0 | 28.4892 | 0 | 0 | 69.1403
1676427 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KERESTECİLER TR-1 45-83-M00138_955175249_955175249 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:17:27 | 10.02.2021 09:37:56 | 1.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7796 | 0 | 0 | 2.7796
1676736 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DELİKTAŞ TR-3 35-30-M00632_955331727_955331727 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:41:29 | 10.02.2021 16:45:11 | 3.0617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12962
1676922 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÖLCEK DEREBAHÇE TR 35-16-M00272_953356203_953356203 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 19:09:16 | 10.02.2021 21:53:52 | 2.7433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2791
1676484 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_66084748 M02_66084748 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:22:18 | 10.02.2021 19:52:00 | 10.495 | 7 | 594 | 12 | 396 | 16 | 173 | 2 | 1 | 769.7415 | 2831.6473 | 477.3296 | 2053.5561 | 1857.5944 | 2072.0066 | 531.6288 | 14.942 | 10608.4462
1676381 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2100 35-04-M02100_C C 1b_5947518 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 05:12:01 | 10.02.2021 08:40:51 | 3.4806 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.9495 | 0 | 0 | 0 | 17.0158 | 0 | 0 | 41.9653
1676530 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-5 45-80-M00106_B_56387467_56387467 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:14:00 | 10.02.2021 11:20:21 | 1.1058 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.2975 | 0 | 0.13461 | 0 | 0.58902 | 0 | 0 | 14.0212
1676504 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUM ALAYAKA DEDEKAVAK TR-2 45-73-M00292_A_56389559_56389559 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:39:29 | 10.02.2021 15:16:37 | 5.6189 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7624
1676859 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | HACIKIRI SULAMA TR 35-16-M00237_35-16-M00237_2361838 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:00:17 | 10.02.2021 18:15:30 | 1.2536 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4614
1676361 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_BADEMLİ L11_72357048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 01:53:04 | 10.02.2021 02:45:24 | 0.87222 | 3 | 1327 | 8 | 113 | 17 | 196 | 0 | 4 | 0.3645 | 139.8653 | 7.4265 | 8.7381 | 31.604 | 30.8113 | 0 | 50.1156 | 268.9253
1676882 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49237015_56393323_56393323 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:44:26 | 10.02.2021 19:18:08 | 1.5617 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1669 | 0 | 0.2693 | 0 | 2.3635 | 0 | 0 | 5.7997
1676696 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-151 35-15-L00151_950380697_950380697 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:52:21 | 10.02.2021 14:41:45 | 1.8233 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90329 | 0 | 0 | 0 | 5.6731 | 0 | 0 | 6.5764
1676839 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-247 35-18-L00247_950440785_950440785 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 16:21:56 | 11.02.2021 00:59:25 | 8.6247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4058
1676816 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | YAĞCILI TR-2 45-82-M00367_HatBaşıAyırıcı_53136142 M02_53136142 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:21:29 | 11.02.2021 02:07:58 | 10.7747 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75.7079 | 0 | 0 | 0 | 0.073846 | 0 | 0 | 75.7817
1676716 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1522 GÖRECE ATA MAH. 35-22-K01522_95000144343_95000144343 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:31:49 | 10.02.2021 15:43:20 | 2.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0014 | 0 | 0 | 4.0014
1676510 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-85 45-78-L00085_49416337_56385774_56385774 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:54:15 | 10.02.2021 17:07:40 | 7.2235 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 294.1642 | 0 | 0.50197 | 0 | 64.6293 | 0 | 0 | 359.2955
1676902 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | CAFERBEYLİ TR-1 45-78-L00703_49333528_56407777_56407777 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 18:14:14 | 10.02.2021 20:24:13 | 2.1664 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0891 | 0 | 0.027134 | 0 | 0.025758 | 0 | 0 | 6.1419
1676404 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_ÇAPAKLI M14_2310857 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 07:36:49 | 10.02.2021 10:10:57 | 2.5689 | 8 | 2836 | 496 | 622 | 56 | 355 | 3 | 1 | 12.4673 | 903.1925 | 1410.9765 | 611.0191 | 1163.6858 | 732.6476 | 406.5486 | 0.55329 | 5241.0908
1676547 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-103 35-09-M00103_97767641_97767641 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:34:15 | 10.02.2021 14:06:11 | 3.5322 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5762
1676945 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4558 35-02-K04558_D_56384042_56384042 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 20:08:52 | 10.02.2021 21:24:13 | 1.2558 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.5392 | 0 | 0 | 0 | 4.5071 | 0 | 0 | 67.0463
1676802 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-61 35-27-M01103_97494531_97494531 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:09:21 | 10.02.2021 16:34:51 | 1.425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15012
1676516 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-331 35-02-M00331_99858743_99858743 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:41:38 | 10.02.2021 11:59:26 | 2.2967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1.2901 | 0 | 0 | 0 | 84.2266 | 0 | 25.3576 | 110.8743
1676539 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-366 ILDIR KÖY 35-18-L00366_950466437_950466437 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:14:43 | 10.02.2021 15:28:24 | 5.2281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676871 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-10 45-73-M00850_C_56400942_56400942 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:27:00 | 10.02.2021 18:44:12 | 1.2867 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.199 | 0 | 0 | 0 | 3.6071 | 0 | 0 | 13.8061
1676662 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEŞNELİ TR-2 45-73-M00455_945669146_945669146 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:23:39 | 10.02.2021 17:02:05 | 4.6406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4537
1676639 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-18 35-13-L00018_TR-20 L01_2120258 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 11:54:55 | 10.02.2021 18:00:54 | 6.0997 | 0 | 1522 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2365.4898 | 0 | 106.5121 | 0 | 315.4113 | 0 | 0 | 2787.4133
1676470 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2333721 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:17:08 | 10.02.2021 09:21:10 | 0.067176 | 7 | 742 | 13 | 579 | 20 | 182 | 3 | 0 | 5.0243 | 23.7554 | 3.5545 | 16.1702 | 12.7387 | 13.3459 | 4.5604 | 0 | 79.1494
1676493 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-61 HALİM AVCI GRB. 35-15-L00061_35-15-L00061_2365016 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:35:01 | 10.02.2021 17:09:55 | 7.5816 | 0 | 12 | 0 | 32 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.4203 | 0 | 109.4232 | 0 | 209.8424 | 0 | 0 | 324.6859
1676616 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-749 35-01-K00749_910590179_910590179 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:24:11 | 10.02.2021 14:14:05 | 2.8317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9225 | 0 | 0 | 0 | 0.74788 | 0 | 0 | 3.6704
1676865 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-27 35-23-M00027_950419265_950419265 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:01:31 | 10.02.2021 21:13:04 | 4.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10952 | 0 | 0 | 0.10952
1676476 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-966 35-02-K00966_910150401_910150401 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:11:37 | 10.02.2021 15:11:43 | 6.0017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.543
1676679 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_62466278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:48:15 | 10.02.2021 14:38:58 | 1.8453 | 0 | 3459 | 102 | 866 | 21 | 464 | 4 | 2 | 0 | 689.1208 | 288.1751 | 687.5777 | 192.6645 | 519.8539 | 179.5902 | 6.8473 | 2563.8295
1676971 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-6 45-78-M01117_953262108_953262108 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 22:34:47 | 10.02.2021 23:14:59 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14541
1676825 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1179 35-04-M01179_D M-1179 D 1b_48774928 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:43:21 | 10.02.2021 17:18:42 | 1.5892 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0819 | 0 | 0 | 0 | 10.0894 | 0 | 0 | 16.1713
1676579 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-293 YENİ MECİDİYE 35-18-L00293_950448814_950448814 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:47:45 | 10.02.2021 16:02:11 | 5.2406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2058
1676742 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-25 45-77-L00025_945503843_945503843 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:50:43 | 10.02.2021 18:18:24 | 4.4614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1033
1676387 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BAHÇELİ KÖK-5 35-30-M00232_TR-1 -2 -3 M01_72078255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 05:56:45 | 10.02.2021 08:36:22 | 2.6603 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2575 | 22.3724 | 4.8149 | 25.9214 | 0 | 0 | 57.3662
1676954 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | KURUDERE TR-3 35-32-L00023_C_56393116_56393116 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 20:26:26 | 10.02.2021 23:14:00 | 2.7928 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8737 | 0 | 1.6135 | 0 | 5.5941 | 0 | 0 | 21.0814
1676762 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2319183 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:24:01 | 10.02.2021 16:46:19 | 2.3717 | 7 | 1143 | 12 | 152 | 29 | 185 | 0 | 1 | 10.8155 | 610.8442 | 38.6044 | 90.5247 | 1053.5541 | 262.7714 | 0 | 14.5344 | 2081.6487
1676768 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYOLU TR-1 45-71-M01598_953196318_953196318 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:15:57 | 10.02.2021 15:00:50 | 0.74806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25456
1676785 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 (M-775) 35-30-M00775_955297170_955297170 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:40:45 | 10.02.2021 16:48:47 | 2.1339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59196
1676911 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SİNANCILAR KÖYÜ TR-1 35-27-L00259_A_56382428_56382428 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 18:48:37 | 10.02.2021 20:09:44 | 1.3519 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.3644 | 0 | 0.032058 | 0 | 13.6645 | 0 | 0 | 22.061
1676699 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2212 DOĞANCILAR TR-1 35-03-M02212_910481451_910481451 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:57:13 | 10.02.2021 18:38:51 | 5.6939 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7908
1676891 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KERPİÇLİK KÖYÜ TR-1 35-15-L00546_950378916_950378916 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:53:27 | 10.02.2021 21:00:04 | 3.1103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11756
1676450 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | HASALAN TR-2 45-78-L00384_45-78-L00384_2350567 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:01:30 | 10.02.2021 12:02:18 | 3.0133 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1897 | 0 | 2.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.013
1676556 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-106 İHSANİYE 35-14-L00106_9145551_56377274_56377274 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:39:24 | 10.02.2021 17:29:03 | 6.8275 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2058 | 0 | 0.48433 | 0 | 0.00076941 | 0 | 0 | 12.6908
1676948 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_HatBaşıAyırıcı_53134975 M04_53134975 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 20:32:00 | 10.02.2021 21:56:47 | 1.4131 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.6604 | 0 | 0 | 0 | 0.82737 | 0 | 0 | 8.4878
1676456 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1487 35-03-K01487_C_56373242_56373242 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:42:30 | 10.02.2021 10:11:24 | 1.4817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.017736 | 0 | 0 | 0 | 46.2942 | 0 | 0 | 46.3119
1676407 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-1 35-23-M00147_42127925_56356889_56356889 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 07:48:06 | 10.02.2021 10:44:38 | 2.9422 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.451
1676705 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_İL FİDANLIĞI - SULAMA-2 L08_2313342 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:16:00 | 10.02.2021 14:09:05 | 0.88472 | 2 | 0 | 16 | 23 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.42271 | 0 | 20.1704 | 5.0751 | 89.0328 | 21.1704 | 0 | 0 | 135.8715
1676659 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZLEM SİTESİ TR 35-30-M00613_955322342_955322342 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:15:01 | 10.02.2021 18:06:34 | 5.8592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83565
1676513 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_KINIK M06_2077097 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:58:44 | 10.02.2021 09:59:19 | 0.0097222 | 0 | 314 | 0 | 131 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.2683 | 0 | 0.15261 | 0.19645 | 0.26523 | 0 | 0 | 0.88259
1676496 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_953244815_953244815 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:26:19 | 10.02.2021 10:43:43 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6382 | 0 | 0 | 4.6382
1676490 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1212 35-02-M01212_910007345_910007345 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:14:08 | 10.02.2021 10:59:04 | 1.7489 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2665
1676473 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-4441 35-10-K04441_A_56382913_56382913 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:19:18 | 10.02.2021 10:36:32 | 1.2872 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.2848 | 0 | 0.00010753 | 0 | 9.4641 | 0 | 0 | 28.749
1676390 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2091665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 06:35:50 | 10.02.2021 09:30:27 | 2.9103 | 2 | 110 | 11 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0.96724 | 28.7439 | 27.6846 | 0 | 247.3254 | 0.77118 | 715.8704 | 0 | 1021.3627
1676928 | 1 | MANİSA | KULA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-77 45-77-L00077_G g1_42438157 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 19:31:44 | 10.02.2021 20:47:47 | 1.2675 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.3892 | 0 | 0 | 0 | 11.4265 | 0 | 0 | 28.8157
1676828 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURKÖY TR-2 35-28-M00211_953383258_953383258 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:49:48 | 10.02.2021 19:58:57 | 4.1525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11604
1676974 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TEPECİK ÇIKIŞI (M-78) M04_49833964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 22:54:00 | 10.02.2021 23:14:59 | 0.34972 | 0 | 269 | 0 | 1 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30.8117 | 0 | 0 | 112.1333 | 2.3535 | 0 | 0 | 145.2984
1676765 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | _A_56401349_56401349 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:17:43 | 10.02.2021 15:31:42 | 1.2331 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.764 | 0 | 1.4194 | 0 | 0.45047 | 0 | 0 | 4.6339
1676410 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9(M-709) 35-30-M00709_955297714_955297714 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 07:59:01 | 10.02.2021 09:41:49 | 1.7133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15059
1676788 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-292 (İM-1/TR-2) 35-19-L00292_50031814 D05_50032194 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:07:03 | 10.02.2021 18:37:24 | 7.5058 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.8307 | 0 | 0 | 0 | 330.6043 | 0 | 0 | 340.435
1676367 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-16/09 45-71-M00611_45-71-M00611_2364296 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 02:41:00 | 10.02.2021 04:03:26 | 1.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4094 | 0 | 47.0933 | 123.5028
1676951 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİ FOÇA TR-27 35-23-M00027_42096243 d5b_42106632 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 20:35:22 | 10.02.2021 23:03:28 | 2.4683 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2671 | 0 | 0 | 0 | 13.8718 | 0 | 0 | 19.139
1676453 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-2 M04_61320775 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:05:04 | 10.02.2021 10:44:39 | 1.6597 | 0 | 399 | 25 | 55 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 92.5342 | 14.79 | 26.6936 | 38.2085 | 32.3792 | 0 | 0 | 204.6054
1676553 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_YOĞURTANLI M01_72041584 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:33:25 | 10.02.2021 14:03:54 | 3.5081 | 0 | 183 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.5592 | 0 | 3.4853 | 0 | 2.1032 | 0 | 0 | 47.1477
1676754 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087783 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:00:35 | 10.02.2021 15:26:41 | 1.435 | 0 | 74 | 0 | 22 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 15.2116 | 0 | 9.541 | 12.89 | 18.3605 | 0 | 1.8536 | 57.8566
1676422 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-50 35-19-L00050_7261794_56394534_56394534 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:05:03 | 10.02.2021 11:14:04 | 3.1503 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1999 | 0 | 7.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0945
1676894 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_AYASULUK (TEİAŞ GİRİŞ) M05_65986038 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 18:10:15 | 10.02.2021 18:12:20 | 0.034722 | 30 | 10292 | 105 | 370 | 83 | 828 | 6 | 0 | 1.2579 | 123.6324 | 2.3172 | 3.2742 | 36.3775 | 29.1148 | 4.4721 | 0 | 200.4462
1676399 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | MAHMUDİYE TR-1 35-16-M00069_B_56399689_56399689 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 07:12:58 | 10.02.2021 13:15:47 | 6.0469 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.527 | 0 | 0 | 0 | 12.0353 | 0 | 0 | 17.5623
1676376 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_BERGAMA-1 M14_2314375 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 04:56:29 | 10.02.2021 05:20:33 | 0.40111 | 0 | 3459 | 102 | 866 | 21 | 464 | 4 | 2 | 0 | 165.6103 | 59.3969 | 141.3506 | 28.2684 | 62.0368 | 19.9582 | 0.56919 | 477.1904
1676708 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3083 35-04-K03083_C C1_60670552 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:09:45 | 10.02.2021 14:03:10 | 0.89028 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.3593 | 0 | 0 | 0 | 14.1206 | 0 | 0 | 29.4799
1676585 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BEYLİKLİ TR-2 45-78-M00728_B_56393336_56393336 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:31:59 | 10.02.2021 13:55:56 | 3.3992 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4384 | 0 | 0.48409 | 0 | 1.7461 | 0 | 0 | 10.6685
1676917 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | SİNDEL TR-1 45-75-M00331_B_56389894_56389894 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 19:16:00 | 10.02.2021 21:09:44 | 1.8956 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60975 | 0 | 3.1912e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60978
1676940 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TAHSİN GÜLEÇ SULAMA GRUBU 35-29-L00669_B_56402751_56402751 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 19:48:15 | 10.02.2021 21:07:09 | 1.315 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75529
1676439 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-2877 35-07-M02877_D_56375097_56375097 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:44:00 | 10.02.2021 10:19:37 | 1.5936 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.3277 | 0 | 0 | 0 | 4.1484 | 0 | 0 | 37.476
1676522 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | _C_56354444_56354444 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:07:00 | 10.02.2021 16:18:27 | 6.1908 | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.7693 | 0 | 15.6959 | 0 | 41.7921 | 0 | 0 | 71.2574
1676817 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | HASAN VARLIK 35-26-M00535_7381227_56359867_56359867 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:01:11 | 10.02.2021 17:33:31 | 2.5389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7064
1676831 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KABAZLI TR-4 45-78-M00678_49289991_56407773_56407773 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:56:06 | 10.02.2021 18:14:39 | 2.3092 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7285 | 0 | 0 | 0 | 4.2378 | 0 | 0 | 14.9663
1676648 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3768 35-02-K03768_912684335_912684335 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:03:20 | 10.02.2021 14:50:46 | 2.7906 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6275
1676834 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1291 35-04-K01291_99907652_99907652 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:53:47 | 10.02.2021 17:53:07 | 1.9889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3134 | 0 | 0 | 0 | 0.93833 | 0 | 0 | 2.2517
1676983 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-32 35-25-M00032_954905828_954905828 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 23:26:54 | 10.02.2021 23:56:44 | 0.49722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099477
1676960 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-49 35-01-K00049_35-01-K00049_42446532 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 21:23:40 | 10.02.2021 21:58:06 | 0.57389 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 157.4041 | 0 | 0 | 0 | 282.3579 | 0 | 0 | 439.762
1676854 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_953236561_953236561 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:53:44 | 11.02.2021 00:35:57 | 8.7036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41114
1676711 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | KINIK TR 22 35-24-L00022_35-24-L00022_2350168 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:28:00 | 10.02.2021 15:45:50 | 2.2972 | 0 | 21 | 0 | 39 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.6485 | 0 | 18.0929 | 0 | 56.6609 | 0 | 0 | 83.4023
1676748 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-61 SANAYİ 45-84-L00061_B_56401012_56401012 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:04:00 | 10.02.2021 15:11:18 | 1.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.602 | 0 | 0.71486 | 3.3169
1676462 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1024 35-01-K01024_35-01-K01024_61260309 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:13:10 | 10.02.2021 16:06:34 | 6.8899 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1002.4661 | 0 | 0 | 0 | 237.948 | 0 | 0 | 1240.4141
1676897 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 18:15:00 | 10.02.2021 18:29:39 | 0.24417 | 0 | 84 | 7 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0614 | 7.8462 | 0.27162 | 39.4608 | 1.638 | 0 | 0 | 53.278
1676505 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOKUZLAR TR-3 35-31-L00170_956586590_956586590 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:40:29 | 10.02.2021 11:13:51 | 1.5561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676373 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SİNANCILAR KÖYÜ TR-1 35-27-L00259_A_56382428_56382428 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 04:24:57 | 10.02.2021 05:18:47 | 0.89722 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.1375 | 0 | 0.018446 | 0 | 6.1389 | 0 | 0 | 10.2948
1676588 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139376 M04_53139376 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:50:15 | 10.02.2021 13:39:59 | 2.8289 | 0 | 0 | 30 | 57 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2273 | 28.0368 | 69.008 | 0.88118 | 0 | 0 | 141.1533
1676920 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEBNEM SİTESİ TR 35-30-M00304_955306654_955306654 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 19:00:31 | 10.02.2021 21:42:14 | 2.6953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010538
1676396 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_TR-A GİRİŞ L06_2089859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 07:13:14 | 10.02.2021 07:46:00 | 0.54611 | 6 | 1420 | 135 | 241 | 28 | 134 | 3 | 0 | 0.23309 | 96.9457 | 39.8595 | 6.9967 | 119.4044 | 36.0648 | 13.8927 | 0 | 313.3969
1676542 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-32 35-30-L00032_B_56365530_56365530 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:30:13 | 10.02.2021 16:04:18 | 5.5681 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.7531 | 0 | 0 | 0 | 13.3779 | 0 | 0 | 76.1309
1676688 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-52 35-28-L00052_953386332_953386332 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:54:07 | 10.02.2021 20:35:53 | 7.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2638 | 0 | 0 | 27.2638
1676914 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666754 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 18:55:27 | 10.02.2021 19:56:00 | 1.0092 | 0 | 864 | 2 | 296 | 8 | 86 | 0 | 1 | 0 | 203.2209 | 0.82769 | 46.3167 | 12.9552 | 86.5895 | 0 | 0 | 349.91
1676880 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POLYAK TR-1 35-30-L00132_955310807_955310807 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:32:14 | 10.02.2021 20:08:52 | 2.6106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087425
1676482 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | GÖLCÜK TR-2 (ZEYTİNLİK) 35-15-L00753_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049711 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:24:09 | 10.02.2021 16:45:05 | 7.3489 | 0 | 47 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.2374 | 0 | 4.791 | 0 | 34.5557 | 0 | 0 | 94.584
1676479 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03090_B b1b_5864214 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:15:35 | 10.02.2021 10:24:35 | 1.15 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.9423 | 0 | 0 | 0 | 20.6047 | 0 | 0 | 44.547
1676628 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAVUŞKÖY TR-2 35-28-M00347_953381235_953381235 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:28:21 | 10.02.2021 21:35:14 | 10.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8649 | 0 | 0 | 1.8649
1676645 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-580 35-01-K00580_910459657_910459657 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:54:33 | 10.02.2021 13:12:38 | 1.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8272 | 0 | 0 | 1.8272
1676980 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | MUSTAFA ÖZER TARIMSAL SULAMA TR 45-78-M01108_45-78-M01108_2362079 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 22:56:25 | 11.02.2021 00:17:59 | 1.3594 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098069 | 0 | 1.8582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9563
1676671 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSACALI TR-1 45-83-M00402_955158625_955158625 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:22:37 | 10.02.2021 17:31:38 | 5.1503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1556
1676957 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-10 45-73-M00850_A_56400943_56400943 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 20:47:10 | 10.02.2021 22:19:07 | 1.5325 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5746 | 0 | 0 | 0 | 1.7663 | 0 | 0 | 13.3409
1676814 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3148 35-04-K03148_99449377_99449377 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:14:05 | 10.02.2021 19:28:47 | 4.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6547 | 0 | 0 | 10.6547
1676665 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SİNANCILAR KÖYÜ TR-1 35-27-L00259_915079046_915079046 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:22:11 | 10.02.2021 14:47:27 | 2.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6646 | 0 | 0 | 4.6646
1676837 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_955300444_955300444 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 16:10:51 | 10.02.2021 17:33:31 | 1.3778 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9882
1676545 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-347 MASİSA BURCU SİTESİ-2 35-18-L00347_950441816_950441816 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:28:30 | 10.02.2021 15:42:54 | 5.24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82886
1676353 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ALTINOVA-1 M08_72357026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 00:38:54 | 10.02.2021 01:27:07 | 0.80361 | 21 | 8581 | 24 | 94 | 36 | 510 | 0 | 11 | 41.0177 | 565.8783 | 22.0988 | 28.9852 | 258.2601 | 166.8351 | 0 | 8.6657 | 1091.7409
1676359 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_953236642_953236642 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 01:33:35 | 10.02.2021 03:03:33 | 1.4994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16857
1676502 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | DM-4/TR-19 35-13-M00034_DAĞITIM TRF DM-4/TR-19 M03_66208588 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:47:19 | 10.02.2021 11:38:15 | 1.8489 | 0 | 295 | 0 | 1 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 133.963 | 0 | 0.0034618 | 0 | 238.6259 | 0 | 338.1651 | 710.7575
1676651 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-428 35-18-L00428_950459950_950459950 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:05:50 | 10.02.2021 18:54:49 | 6.8164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.648
1676614 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-10 35-23-L00010_A_56393349_56393349 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:22:54 | 10.02.2021 12:20:40 | 0.96278 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2701 | 0 | 0 | 0 | 3.0337 | 0 | 0 | 6.3038
1676637 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORHANLI M-88 ORTA 35-14-M00088_956638090_956638090 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:48:09 | 10.02.2021 14:27:35 | 2.6572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23962
1676986 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1482 35-04-K01482_E_56353403_56353403 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 23:58:48 | 11.02.2021 03:52:31 | 3.8953 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 88.2505 | 0 | 0 | 0 | 5.2567 | 0 | 0 | 93.5072
1676468 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_SARICAOĞLU ENH GRUBU M05_72041846 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:05:54 | 10.02.2021 14:35:22 | 5.4911 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.0603 | 0 | 0 | 8.013 | 13.9971 | 0 | 0 | 62.0704
1676783 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-133 35-18-L00133_950438894_950438894 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:49:08 | 10.02.2021 21:04:35 | 6.2575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2424
1676428 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YEŞİLKÖY-1 35-26-M00790_9548900_65513126_65513126 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:20:34 | 10.02.2021 09:36:22 | 1.2633 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.9729 | 0 | 0.66394 | 0 | 0.054174 | 0 | 0 | 24.6911
1676631 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/21 45-71-M00587_953200156_953200156 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:47:00 | 10.02.2021 12:35:36 | 0.81 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.372
1676823 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AKÇAPINAR TR-1 45-83-L00438_B_56401089_56401089 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:57:35 | 10.02.2021 19:33:47 | 4.6033 | 0 | 40 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70.2906 | 0 | 21.048 | 0 | 4.3724 | 0 | 0 | 95.711
1676382 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_BERGAMA-1 M14_2314375 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 05:23:39 | 10.02.2021 05:52:47 | 0.48556 | 0 | 3459 | 102 | 866 | 21 | 464 | 4 | 2 | 0 | 201.8829 | 72.4868 | 176.7625 | 34.5182 | 75.9326 | 24.2448 | 0.69121 | 586.519
1676923 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9(M-709) 35-30-M00709_955297714_955297714 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 19:18:05 | 10.02.2021 20:45:22 | 1.4547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15694
1676677 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-288 35-04-K00288_99224514_99224514 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:08:37 | 10.02.2021 13:28:48 | 1.3364 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0384
1676362 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3083 35-04-K03083_C C3_60670554 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 01:51:31 | 10.02.2021 07:37:03 | 5.7589 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.7555 | 0 | 0 | 0 | 6.3285 | 0 | 0 | 16.084
1676860 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/09 45-71-M00611_953244665_953244665 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:11:00 | 10.02.2021 18:50:53 | 1.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5707 | 0 | 0 | 11.5707
1676385 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_ÖZBATILILAR BELEDİYE-AZİZİYE-PAŞAKÖY M05_72045944 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 06:07:27 | 10.02.2021 06:54:36 | 0.78583 | 0 | 364 | 1 | 30 | 2 | 52 | 1 | 0 | 0 | 52.2317 | 0.48002 | 8.4193 | 2.9178 | 17.2794 | 3.9133 | 0 | 85.2415
1676883 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | __72410382_72410382 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 16:57:24 | 10.02.2021 20:02:25 | 3.0836 | 0 | 86 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68.585 | 0 | 2.2144 | 0 | 9.4816 | 0 | 0 | 80.2809
1676574 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KEMHALLI TR-3 45-86-M00069_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087668 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:04:04 | 10.02.2021 15:51:16 | 4.7867 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4027 | 0 | 4.1653 | 0 | 9.0094 | 0 | 0 | 14.5775
1676840 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KEMİKLİDERE KÖK 45-80-M00108_ESKİ KEMİKLİDERE AKHİSAR FİDERİ M06_2322962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 16:31:18 | 10.02.2021 18:47:10 | 2.2644 | 0 | 0 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0706 | 10.8464 | 1.6078 | 0 | 0 | 0 | 59.5248
1676740 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1024 35-01-K01024_911369511_911369511 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:54:31 | 10.02.2021 14:55:55 | 1.0233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054004
1676903 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÖRENCİK TR-5 45-73-M00555_B_56386562_56386562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 18:19:02 | 10.02.2021 19:42:53 | 1.3975 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7426
1676511 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KARABURÇ HACI EVİ YANI TR-3 35-31-L00255_35-31-L00255_72249855 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:01:34 | 10.02.2021 13:18:52 | 0.28833 | 0 | 18 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.55291 | 0 | 5.3315 | 0 | 2.4155 | 0 | 0 | 8.2999
1676548 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLAR TARIMSAL SULAMA ÖZEL KÖK 45-80-M02000Ö_HACIRAHMANLI TST-1 M02_2323505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:32:46 | 10.02.2021 12:56:23 | 2.3936 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.391 | 0 | 1.2162 | 0 | 0 | 0 | 70.6072
1676946 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-12 35-22-M00230_955294675_955294675 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 20:13:55 | 10.02.2021 22:27:09 | 2.2206 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.259
1676697 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_966684505_966684505 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:05:15 | 11.02.2021 00:39:11 | 11.5656 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7098
1676405 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-41 M06_60207296 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 07:44:28 | 10.02.2021 08:11:13 | 0.44583 | 0 | 5509 | 1 | 14 | 19 | 1069 | 9 | 1 | 0 | 475.6412 | 0.12551 | 12.7888 | 105.4676 | 370.2212 | 1713.7229 | 0.75496 | 2678.7221
1676554 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-2965 35-10-K02965_35-10-K02965_47728974 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 10:44:44 | 10.02.2021 12:10:13 | 1.4247 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 179.9582 | 0 | 0 | 0 | 118.9005 | 0 | 0 | 298.8587
1676943 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-58 35-30-L00058_B_60983126_60983126 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 20:00:13 | 10.02.2021 22:13:32 | 2.2219 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6357
1676657 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2314242 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:15:00 | 10.02.2021 15:35:34 | 3.3428 | 14 | 456 | 1 | 6 | 4 | 41 | 0 | 1 | 61.5697 | 238.3395 | 1.1281 | 4.7601 | 166.0853 | 39.8828 | 0 | 18.5217 | 530.2871
1676448 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇINARDİBİ KÖK 35-20-M00069_DERNEKLİ-BALCILAR-OSMANLAR-BAYRAMLAR-KAMBERLER M04_66050736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 07:57:09 | 10.02.2021 09:52:44 | 1.9264 | 0 | 549 | 16 | 36 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 123.2052 | 7.2809 | 6.0938 | 11.3147 | 76.4369 | 0 | 0 | 224.3315
1676471 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BEŞPINARLAR KÖYÜ TR-1 35-27-M00413_SPİL DAĞI MİLLİ PARKI M02_72162669 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:18:00 | 10.02.2021 18:30:08 | 9.2022 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2312 | 0 | 12.6888 | 0 | 1096.7991 | 0 | 0 | 0 | 1113.7191
1676465 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | MALAZ TR-1 45-75-M00290_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089052 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:15:02 | 10.02.2021 18:08:16 | 8.8871 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.1721 | 0 | 0 | 0 | 8.3141 | 0 | 0 | 43.4862
1676534 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI TR-1 35-31-L00201_47875029_56380207_56380207 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:16:17 | 10.02.2021 15:25:50 | 5.1592 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4711 | 0 | 0.64317 | 0 | 0.6128 | 0 | 0 | 8.7271
1676617 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-177 35-18-L00177_950442846_950442846 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:22:55 | 10.02.2021 14:47:05 | 3.4028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5806
1676926 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-99 DÜZCE TR-1 35-14-L00099_956641069_956641069 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 19:01:09 | 10.02.2021 22:09:42 | 3.1425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81219
1676425 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-14 35-19-M00259_956673713_956673713 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:15:29 | 10.02.2021 09:56:50 | 1.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676528 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ZAĞNOS TR-1 35-16-M00143_35-16-M00143_2347042 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:49:20 | 10.02.2021 14:58:30 | 5.1528 | 0 | 42 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.4825 | 0 | 111.3985 | 0 | 5.4005 | 0 | 0 | 150.2814
1676551 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ASIM HASKÖY SULAMA GRUBU 35-20-L00387_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095334 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:33:29 | 10.02.2021 13:30:53 | 2.9567 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9305 | 0 | 6.3431 | 0 | 0 | 74.2736
1676388 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-9 45-73-M00143_KAVAKLIDERE TR-7 M03_2317688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 06:23:20 | 10.02.2021 07:39:11 | 1.2642 | 0 | 380 | 1 | 19 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 43.8202 | 0.34122 | 5.0831 | 19.3605 | 10.0805 | 93.1818 | 0 | 171.8673
1676720 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-3092(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03092_D_56374381_56374381 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:31:25 | 10.02.2021 14:47:20 | 1.2653 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.2171 | 0 | 0 | 0 | 8.6584 | 0 | 0 | 28.8756
1676365 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİKÖY TR-2 35-23-M00086_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056540 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 02:33:45 | 10.02.2021 09:46:41 | 7.2156 | 0 | 51 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63.4708 | 0 | 18.694 | 0 | 50.4165 | 0 | 0 | 132.5814
1676763 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-2 M04_2313935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:28:00 | 10.02.2021 14:59:00 | 0.51667 | 8 | 5271 | 19 | 306 | 42 | 635 | 2 | 1 | 2.4464 | 552.0088 | 9.4112 | 35.5773 | 344.2167 | 256.326 | 72.6125 | 3.2487 | 1275.8475
1676886 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-14 35-13-L00014_DM-4/TR-14 - TR-10 L02_66487871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:56:05 | 10.02.2021 18:23:54 | 0.46361 | 0 | 3867 | 0 | 1 | 2 | 294 | 0 | 0 | 0 | 598.6987 | 0 | 8.2318 | 10.3461 | 113.6423 | 0 | 0 | 730.9189
1676714 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_KADIKÖY M04_72045937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:30:27 | 10.02.2021 14:47:33 | 1.285 | 0 | 308 | 3 | 75 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 57.3228 | 3.5838 | 54.8069 | 8.5481 | 22.7945 | 0 | 0 | 147.0561
1676949 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-253 35-19-M00253_6746425_56394806_56394806 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 20:32:53 | 10.02.2021 23:20:28 | 2.7931 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.21467 | 0 | 3.0433 | 0 | 0.019092 | 0 | 0 | 3.277
1676594 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | EĞRİDERE TR-9 35-32-L00144_C_72223698_72223698 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:00:10 | 10.02.2021 14:45:27 | 3.7547 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2211
1676402 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-3 45-71-M01083_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087677 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 07:29:00 | 10.02.2021 08:53:57 | 1.4158 | 0 | 126 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57.4066 | 0 | 0.28765 | 0 | 2.9991 | 0 | 0 | 60.6934
1676508 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-1 M12_60207310 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:44:46 | 10.02.2021 11:03:36 | 1.3139 | 0 | 2255 | 0 | 11 | 1 | 195 | 2 | 1 | 0 | 471.9212 | 0 | 3.3428 | 198.2911 | 224.7565 | 221.4355 | 251.3883 | 1371.1354
1676683 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KALEKÖY MERKEZ TR-1 35-31-L00238_956579078_956579078 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:48:21 | 10.02.2021 19:30:25 | 6.7011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2884
1676514 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2872(YATIRIM REZERVE) 35-04-M02872_ M01_76932781 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:54:14 | 10.02.2021 18:10:35 | 8.2725 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 586.8858 | 0 | 0 | 0 | 250.692 | 0 | 0 | 837.5778
1676520 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3983 35-09-K03983_914576169_914576169 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:43:33 | 10.02.2021 11:07:48 | 1.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.885 | 0 | 0 | 2.885
1676391 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÖLCEK-1 TR 35-16-M00022_953350397_953350397 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 06:45:08 | 10.02.2021 13:46:13 | 7.0181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9011
1676829 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-117 OVACIK 35-18-L00117_950466053_950466053 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:51:07 | 10.02.2021 21:59:38 | 6.1419 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7877
1676437 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-488 35-04-K00488_D 488 D1_5784544 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:58:37 | 10.02.2021 12:07:52 | 3.1542 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 121.4011 | 0 | 0 | 0 | 366.6515 | 0 | 0 | 488.0526
1676975 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-135 35-01-K00135_ST K1_5915362 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 22:45:19 | 11.02.2021 00:31:54 | 1.7764 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.3502 | 0 | 0 | 0 | 2.7344 | 0 | 0 | 73.0847
1676623 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2100 35-04-M02100_C C 1b_5947518 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:24:31 | 10.02.2021 12:59:05 | 1.5761 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.7747 | 0 | 0 | 0 | 9.7256 | 0 | 0 | 19.5002
1676789 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_48738062_56373084_56373084 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:00:59 | 10.02.2021 16:08:31 | 1.1256 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0023202 | 0 | 6.1355 | 0 | 9.5151 | 0 | 0 | 15.6529
1676766 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAALAN YEDİEVLER TR-2 35-22-M00220_955266174_955266174 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:21:29 | 10.02.2021 16:01:19 | 1.6639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21472
1676434 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950462385_950462385 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:34:57 | 10.02.2021 13:17:35 | 4.7106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80442
1676411 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AYASKENT TARIMSAL SULAMA TR-1 35-16-M00284_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044452 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 07:17:23 | 10.02.2021 15:54:22 | 8.6164 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9755 | 0 | 4.0582 | 0 | 0 | 47.0337
1676958 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-215 35-04-K00215_913212356_913212356 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 21:04:53 | 10.02.2021 22:22:59 | 1.3017 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1127
1676666 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2309867 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:26:49 | 10.02.2021 12:38:00 | 0.18639 | 0 | 1733 | 11 | 509 | 15 | 219 | 8 | 0 | 0 | 35.4787 | 2.1161 | 25.2791 | 28.0599 | 47.8853 | 207.3071 | 0 | 346.1262
1676368 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | DÜNDARLI TR-1 35-24-M00202_A_56373249_56373249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 03:08:48 | 10.02.2021 08:44:47 | 5.5997 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.0594 | 0 | 0.10976 | 0 | 29.8174 | 0 | 0 | 48.9865
1676746 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEN DM 1-1/2 35-29-L00059_950340713_950340713 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:58:56 | 10.02.2021 15:15:02 | 1.2683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1666 | 0 | 0 | 1.1666
1676454 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | BURUNCUK TR-7 35-20-L00306_35-20-L00306_2370975 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:05:14 | 10.02.2021 10:34:39 | 1.4903 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.72634 | 0 | 7.1222 | 0 | 0.36576 | 0 | 0 | 8.2143
1676703 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3204 35-04-K03204_99366303_99366303 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:03:55 | 10.02.2021 18:19:53 | 5.2661 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2936
1676354 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VEZİROĞLU TR-1 45-71-M01034_954714980_954714980 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 00:31:05 | 10.02.2021 04:06:40 | 3.5931 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4167
1676494 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-61 35-19-L00061_8916624_56374213_56374213 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:35:57 | 10.02.2021 16:46:27 | 7.1749 | 0 | 167 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 411.7849 | 0 | 0.087674 | 0 | 67.5715 | 0 | 0 | 479.4441
1676417 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_TRAFO KORUMA M03_60700771 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:03:56 | 10.02.2021 13:01:32 | 4.96 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 472.1496 | 0 | 0 | 0 | 253.9758 | 0 | 0 | 726.1255
1676663 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2925 35-03-M02925_910648087_910648087 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:50:19 | 10.02.2021 16:10:20 | 4.3336 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4331
1676517 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-13(M-713) 35-30-M00713_43004011_56363009_56363009 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:25:01 | 10.02.2021 13:02:29 | 3.6244 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 135.2193 | 0 | 0 | 0 | 4.1869 | 0 | 0 | 139.4062
1676640 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI ÇEŞMEBAŞI TR-1 45-71-M01753_A_56400299_56400299 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:36:41 | 10.02.2021 13:46:26 | 2.1625 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.1235 | 0 | 0 | 0 | 0.13789 | 0 | 0 | 6.2614
1676394 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_ALHATLI GRUBU-ÇAMOBA-DURMUŞLAR-KAPLAN M06_72044678 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 07:03:08 | 10.02.2021 09:40:27 | 2.6219 | 0 | 374 | 0 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 63.993 | 0 | 1.7089 | 31.8102 | 16.444 | 0 | 0 | 113.9561
1676832 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | GEDİK KATRANDERE TR-2 35-31-L00133_47845313_56391892_56391892 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:57:03 | 10.02.2021 18:13:03 | 2.2667 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7496 | 0 | 2.4926 | 0 | 3.8797 | 0 | 0 | 12.1219
1676477 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | İNECİK TR-1 35-21-L00121_A_56373638_56373638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:56:13 | 10.02.2021 17:58:41 | 9.0411 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3739 | 63.8532
1676680 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YEŞİLKÖY-1 35-26-M00790_9548900_65513126_65513126 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:40:09 | 10.02.2021 13:26:29 | 0.77222 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7325 | 0 | 0.37863 | 0 | 0.030262 | 0 | 0 | 13.1414
1676580 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_YUKARIKIRIKLAR M05_72044317 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:42:14 | 10.02.2021 12:27:23 | 0.7525 | 5 | 375 | 15 | 12 | 2 | 32 | 0 | 0 | 1.5183 | 21.5957 | 22.5071 | 0.53967 | 8.0716 | 12.5141 | 0 | 0 | 66.7464
1676826 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYAZÖREN TR-1 45-77-L00107_945498158_945498158 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:32:25 | 10.02.2021 19:08:34 | 3.6025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079989
1676972 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-58 35-30-L00058_B_60983126_60983126 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 22:42:46 | 11.02.2021 00:05:10 | 1.3733 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4785
1676955 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAMUKYAZI-4 35-26-L00383_956602215_956602215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 20:29:35 | 10.02.2021 22:04:53 | 1.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22897 | 0 | 0 | 0.22897
1676743 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | TR-64 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01064_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2080324 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:02:00 | 10.02.2021 15:37:43 | 1.5953 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6625 | 0 | 0.27718 | 0 | 0 | 2.9397
1676620 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖÇBEYLİ TR-6 35-16-M00021_953353257_953353257 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:27:05 | 10.02.2021 14:24:13 | 2.9522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20785
1676643 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-331 35-02-M00331_A A1B_5845766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:55:53 | 10.02.2021 13:39:19 | 1.7239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9335 | 0 | 45.7926 | 121.7261
1676912 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2932 35-07-K02932_99397015_99397015 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 18:44:12 | 10.02.2021 21:04:12 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2581
1676935 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALHATLI TR-1 35-16-M00159_953322869_953322869 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 19:42:11 | 10.02.2021 22:39:13 | 2.9506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35282
1676812 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT TR-6 35-28-M00073_953393034_953393034 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:14:22 | 10.02.2021 18:10:18 | 2.9322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22455
1676557 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÜRKELLİ TR-2 35-28-M00463_953393526_953393526 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:30:33 | 10.02.2021 17:07:15 | 6.6117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30224
1676414 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | HAMZALI SÜLEYMAN TR 35-16-M00066_47536328_56397077_56397077 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 07:41:10 | 10.02.2021 12:51:17 | 5.1686 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6285 | 0 | 0.55238 | 0 | 0.1617 | 0 | 0 | 2.3426
1676500 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4833 35-01-K04833_911105655_911105655 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:32:42 | 10.02.2021 10:47:59 | 1.2547 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5767
1676749 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YİĞİTLER TR-4 35-27-L00226_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054289 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:47:40 | 10.02.2021 15:22:12 | 1.5756 | 0 | 56 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.8289 | 0 | 1.1521 | 0 | 14.6185 | 0 | 0 | 31.5996
1676849 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP TR-2 45-82-M00052_945529111_945529111 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 16:44:06 | 10.02.2021 17:51:55 | 1.1303 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47935
1676944 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-1 35-17-M00201_A_56355745_56355745 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 20:15:00 | 10.02.2021 20:29:42 | 0.245 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.0114 | 0 | 0 | 0 | 4.5129 | 0 | 0 | 10.5243
1676397 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 07:13:19 | 10.02.2021 07:13:59 | 0.011111 | 3 | 388 | 120 | 103 | 19 | 42 | 2 | 0 | 0.0032421 | 0.62361 | 1.1989 | 0.56048 | 0.90529 | 0.25567 | 1.9517 | 0 | 5.4989
1676466 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_SÖĞÜTÖREN DAĞLAR GRUBU L02_66504270 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:00:00 | 10.02.2021 17:54:51 | 8.9142 | 0 | 486 | 14 | 109 | 17 | 101 | 0 | 0 | 0 | 407.2923 | 65.6935 | 167.3011 | 459.179 | 653.3429 | 0 | 0 | 1752.8088
1676443 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4000 35-04-K04000_912484817_912484817 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:44:43 | 10.02.2021 10:31:14 | 1.7753 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4852
1676380 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-150 35-02-K00150_A A1B_5846947 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 05:15:44 | 10.02.2021 06:57:54 | 1.7028 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.6639 | 0 | 0 | 0 | 9.2829 | 0 | 0 | 37.9468
1676875 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-103 35-09-M00103_97868528_97868528 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:22:12 | 10.02.2021 21:21:22 | 3.9861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5667
1676526 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-748 35-07-K00748_A_56379736_56379736 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:22:04 | 10.02.2021 11:04:00 | 0.69889 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 32.9257 | 0 | 0 | 0 | 15.6543 | 0 | 0 | 48.5801
1676483 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2575 35-02-M02575_D_56371921_56371921 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:16:51 | 10.02.2021 10:23:00 | 1.1025 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26.6135 | 0 | 0 | 0 | 28.0443 | 0 | 0 | 54.6578
1676921 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_C_56376968_56376968 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 19:04:40 | 10.02.2021 20:47:25 | 1.7125 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52554 | 0 | 1.4821 | 0 | 0.050773 | 0 | 0 | 2.0584
1676480 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜZELHİSAR TR-2 35-17-M00168_950304232_950304232 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:12:31 | 10.02.2021 13:57:26 | 4.7486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.516
1676672 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_UZUNAHIRLI-MENTEŞE M04_2090479 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:24:53 | 10.02.2021 14:47:55 | 2.3839 | 1 | 206 | 11 | 2 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0.17284 | 38.7452 | 11.4885 | 0.09675 | 20.1247 | 21.6794 | 18.1567 | 0 | 110.4642
1676715 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_955255134_955255134 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:28:38 | 10.02.2021 16:15:59 | 2.7892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14117
1676858 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53135534 M02_53135534 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 16:59:59 | 10.02.2021 19:03:28 | 2.0581 | 0 | 72 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8867 | 0 | 3.7356 | 39.3495 | 0.87347 | 0 | 0 | 51.8454
1676981 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2589 35-01-M02589_911897543_911897543 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 23:09:54 | 11.02.2021 00:22:24 | 1.2083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83185
1676838 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_7753778_56394834_56394834 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 16:21:40 | 10.02.2021 21:33:40 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55204
1676689 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AZİZİYE TOPRAK SULAMA TR-1 35-16-M00574_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043619 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:58:00 | 10.02.2021 15:45:21 | 2.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73905 | 0 | 0 | 0.73905
1676546 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-80 35-19-L00080_95000501700_95000501700 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:29:45 | 10.02.2021 20:29:49 | 10.0011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9719
1676901 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-43 35-13-M00056_DAĞITIM TRAFO TR-43 L03_2119305 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 18:21:31 | 10.02.2021 19:20:04 | 0.97583 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 263.1303 | 0 | 0 | 0 | 24.9605 | 0 | 0 | 288.0908
1676938 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVA TR-2 35-32-L00022_B_65508841_65508841 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 19:47:38 | 10.02.2021 20:54:56 | 1.1217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50291
1676460 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-164 35-18-M00164_8873232_56370860_56370860 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:11:56 | 10.02.2021 15:11:37 | 5.9947 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1543
1676360 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-3 35-30-M00219_GAZETECİLER SİTESİ M04_2099587 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 01:37:09 | 10.02.2021 02:26:24 | 0.82083 | 8 | 1721 | 0 | 0 | 15 | 128 | 0 | 1 | 15.0016 | 107.2092 | 0 | 0 | 11.1041 | 68.0377 | 0 | 0.038008 | 201.3906
1676503 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-19 35-25-M00152_8035832_56377045_56377045 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:25:46 | 10.02.2021 10:19:56 | 0.90278 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2364 | 0 | 0.21377 | 0 | 2.2838 | 0 | 0 | 5.7339
1676778 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4953 35-07-K04953_98264718_98264718 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:19:16 | 10.02.2021 21:49:47 | 7.5086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6104
1676755 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-290 35-18-L00290_950456235_950456235 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:06:03 | 10.02.2021 23:51:31 | 10.7578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8413
1676423 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2925 35-03-M02925_H_56367303_56367303 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:06:36 | 10.02.2021 10:49:22 | 2.7128 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.7229 | 0 | 0 | 0 | 56.3091 | 0 | 0 | 85.032
1676918 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DALBAHÇE TR-2 45-83-L00188_B_56399396_56399396 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 19:16:00 | 10.02.2021 20:04:58 | 0.81611 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4391 | 0 | 0.05258 | 0 | 2.7898 | 0 | 0 | 14.2815
1676400 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139028 M06_53139028 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 07:16:08 | 10.02.2021 11:32:59 | 4.2808 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80882 | 17.4158 | 17.9391 | 9.984 | 6.6758 | 0 | 0 | 52.8235
1676609 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_OVAKENT M03_2334249 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:34:29 | 10.02.2021 11:31:00 | 1.9419 | 8 | 4713 | 244 | 1379 | 53 | 1210 | 7 | 0 | 17.5509 | 1243.6062 | 794.8249 | 1099.3837 | 796.3736 | 4917.2521 | 1201.7965 | 0 | 10070.7878
1676709 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-2 35-15-L00976_B_56368292_56368292 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:24:00 | 10.02.2021 15:15:51 | 1.8642 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4391 | 0 | 6.6194 | 0 | 4.8069 | 0 | 0 | 12.8654
1676878 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-152(DM-5/17) 35-19-M00152_956669982_956669982 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:31:52 | 10.02.2021 20:20:46 | 2.815 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8542 | 0 | 0 | 0 | 12.4537 | 0 | 0 | 14.308
1676440 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YAYALAR TR-2 45-73-M00163_C_56395925_56395925 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:44:58 | 10.02.2021 09:41:48 | 0.94722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50096
1676486 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/17 45-72-M00017_TR-1/21 M02_2104548 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:26:09 | 10.02.2021 10:00:06 | 0.56583 | 0 | 4141 | 0 | 132 | 71 | 972 | 9 | 16 | 0 | 403.9148 | 0 | 16.492 | 154.2666 | 490.9879 | 321.3567 | 202.3701 | 1589.388
1676383 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2319183 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 04:22:00 | 10.02.2021 05:22:00 | 1 | 7 | 1143 | 12 | 152 | 29 | 185 | 0 | 1 | 4.8745 | 274.3663 | 15.6074 | 31.7674 | 308.4989 | 62.6719 | 0 | 2.4341 | 700.2206
1676377 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 05:12:54 | 10.02.2021 05:13:24 | 0.0083333 | 0 | 867 | 112 | 61 | 17 | 112 | 7 | 0 | 0 | 0.91432 | 2.1707 | 0.14178 | 0.50773 | 0.14905 | 2.1612 | 0 | 6.0448
1676626 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-332 35-02-K00332_915137272_915137272 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:22:02 | 10.02.2021 13:03:36 | 1.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2523 | 0 | 0 | 3.2523
1676924 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-85 45-78-L00085_49416337_56385774_56385774 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 19:19:39 | 10.02.2021 20:29:47 | 1.1689 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 67.0948 | 0 | 0.074342 | 0 | 7.7853 | 0 | 0 | 74.9545
1676669 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATATÜRK MAH TR-3 35-27-L00108_98937908_98937908 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:22:52 | 10.02.2021 13:43:46 | 1.3483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9715
1676861 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | _C_56354444_56354444 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:14:23 | 10.02.2021 18:01:12 | 0.78028 | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0097 | 0 | 2.0472 | 0 | 4.332 | 0 | 0 | 8.3889
1676463 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195716 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:10:54 | 10.02.2021 17:44:05 | 8.5531 | 0 | 488 | 28 | 53 | 3 | 32 | 0 | 1 | 0 | 860.3298 | 122.0326 | 118.9167 | 229.9961 | 158.1171 | 0 | 0.46996 | 1489.8623
1676712 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3090(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03090_B b1b_5864214 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:20:23 | 10.02.2021 21:44:02 | 8.3942 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 192.1357 | 0 | 0 | 0 | 113.9606 | 0 | 0 | 306.0964
1676841 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞDERE TR-1 35-29-L00320_950317450_950317450 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 16:30:02 | 10.02.2021 18:14:40 | 1.7439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22673
1676549 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-3/6 TAVUK PAZARI KABİN 35-20-L00022_35-20-L00022_66685949 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:42:44 | 10.02.2021 12:02:44 | 1.3333 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 85.0812 | 0 | 0 | 0 | 164.1888 | 0 | 0 | 249.27
1676649 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | İLKER KONUT YAPI KOOP M-78 35-30-M00078_42981781_56353232_56353232 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:07:42 | 10.02.2021 13:50:08 | 1.7072 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.3375 | 0 | 1.0494 | 0 | 6.581 | 0 | 0 | 11.9679
1676506 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_HatBaşıAyırıcı_53134861 M02_53134861 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:49:53 | 10.02.2021 15:48:05 | 5.9698 | 0 | 50 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.7021 | 0 | 7.1854 | 0 | 0.60148 | 0 | 0 | 34.489
1676898 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-595 35-01-K00595_910057690_910057690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 18:18:28 | 10.02.2021 20:19:28 | 2.0167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9478 | 0 | 0 | 0 | 0.27236 | 0 | 0 | 2.2202
1676357 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HALİTPAŞA TR-6 45-80-M00062__72410366_72410366 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 01:13:35 | 10.02.2021 02:45:01 | 1.5239 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0885 | 0 | 0 | 0 | 1.8233 | 0 | 0 | 9.9117
1676681 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | YEŞİLOBA TR-1 45-74-M00176_ H_61353560 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:42:08 | 10.02.2021 15:19:05 | 2.6158 | 0 | 35 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6604 | 0 | 1.2892 | 0 | 0.4171 | 0 | 0 | 9.3667
1676349 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI AVCILAR TR 35-31-L00202_47892125_56380921_56380921 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 00:05:47 | 10.02.2021 01:16:51 | 1.1844 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.9877 | 0 | 0.020695 | 0 | 0.052342 | 0 | 0 | 2.0607
1676658 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞDERE TR-7 45-72-M00587_956524282_956524282 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:01:08 | 10.02.2021 13:44:07 | 1.7164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32412 | 0 | 0 | 0 | 4.5699 | 0 | 0 | 4.894
1676489 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-433 ATİLLA BAYIR TRAFO 35-18-L00433_6980251_56369488_56369488 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:17:13 | 10.02.2021 15:31:00 | 6.2297 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56.8423 | 0 | 0 | 0 | 7.024 | 0 | 0 | 63.8663
1676495 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163711 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 09:12:34 | 10.02.2021 09:41:05 | 0.47528 | 0 | 1763 | 7 | 18 | 15 | 210 | 3 | 0 | 0 | 197.2608 | 3.391 | 1.6386 | 184.097 | 74.8726 | 33.679 | 0 | 494.939
1676973 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÖLCEK DEREBAHÇE TR 35-16-M00272_953356203_953356203 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 22:46:10 | 10.02.2021 23:48:20 | 1.0361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7589
1676618 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-3 35-22-M00192_955270163_955270163 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:28:57 | 10.02.2021 13:04:10 | 1.5869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010538
1676867 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-14 35-15-L00437_B_56369969_56369969 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:11:42 | 10.02.2021 18:26:24 | 1.245 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.868 | 0 | 12.5025 | 0 | 0.22316 | 0 | 0 | 14.5936
1676535 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-433 35-18-L00433_950452892_950452892 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:18:08 | 10.02.2021 21:12:03 | 10.8986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8307
1676821 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_ALAŞEHİR GİRİŞ PİYADELER KÖKDEN M08_66716002 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:23:23 | 10.02.2021 15:53:07 | 0.49556 | 19 | 1726 | 241 | 847 | 34 | 160 | 2 | 0 | 1.3141 | 129.0075 | 77.1857 | 170.4202 | 66.936 | 98.1189 | 58.1466 | 0 | 601.1289
1676827 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-170 35-15-M00412_950356605_950356605 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:48:11 | 10.02.2021 17:47:27 | 1.9878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82729
1676907 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-807 35-04-K00807_35-04-K00807_2370446 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 18:43:55 | 10.02.2021 19:35:09 | 0.85389 | 0 | 2630 | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 1 | 0 | 766.9946 | 0 | 0 | 0 | 595.1533 | 0 | 6.7222 | 1368.8701
1676409 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-23 35-27-M00023_C_56369883_56369883 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 07:46:51 | 10.02.2021 10:24:21 | 2.625 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 169.1517 | 0 | 0 | 0 | 32.4447 | 0 | 0 | 201.5965
1676887 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2100 35-04-M02100_C C 1b_5947518 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:40:19 | 10.02.2021 22:04:50 | 4.4086 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.4748 | 0 | 0 | 0 | 19.3413 | 0 | 0 | 56.8161
1676389 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-38 45-82-M00038_DM-2 M03_2092774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 06:34:59 | 10.02.2021 06:55:35 | 0.34333 | 0 | 3954 | 0 | 0 | 2 | 810 | 0 | 0 | 0 | 266.5316 | 0 | 0 | 7.4453 | 137.0217 | 0 | 0 | 410.9987
1676864 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLER TR-6 35-19-L00296_956683830_956683830 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:12:17 | 10.02.2021 23:44:33 | 6.5378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2073
1676764 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_953220881_953220881 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:10:44 | 10.02.2021 15:13:34 | 1.0472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1026
1676738 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2319183 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:35:00 | 10.02.2021 13:51:00 | 0.26667 | 7 | 1143 | 12 | 152 | 29 | 187 | 0 | 1 | 1.2124 | 68.4737 | 4.5346 | 10.1439 | 129.1581 | 31.6863 | 0 | 1.7591 | 246.9681
1676807 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ZEYNEL ÇALAN 35-26-L00079_6639755_56359767_56359767 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:05:04 | 10.02.2021 17:03:16 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676452 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | BADEMLER TR-3 35-19-L00299_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2078289 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:40:56 | 10.02.2021 17:16:29 | 8.5925 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 96.7294 | 0 | 27.7078 | 0 | 318.6051 | 0 | 0 | 443.0423
1676701 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_AHMETLİ L09_2066119 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:14:34 | 10.02.2021 14:21:26 | 1.1144 | 2 | 376 | 60 | 74 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0.56822 | 75.6579 | 67.4512 | 51.8827 | 52.1983 | 61.4717 | 0 | 0 | 309.23
1676469 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01480_ H_66002962 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:07:07 | 10.02.2021 11:11:11 | 2.0678 | 0 | 63 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.4382 | 0 | 5.5293 | 0 | 10.1932 | 0 | 0 | 28.1607
1676446 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PINARKÖY TR-1 35-16-L00265_953331224_953331224 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:40:28 | 10.02.2021 10:51:13 | 2.1792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14495
1676615 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | TEPEKÖY TR-3 45-73-M00784_C_56391843_56391843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:27:35 | 10.02.2021 17:22:26 | 5.9142 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1106 | 0 | 13.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5632
1676492 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1722 35-01-K01722_F_56378355_56378355 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:33:00 | 10.02.2021 10:00:23 | 0.45639 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.5732 | 0 | 0 | 0 | 1.1714 | 0 | 0 | 12.7446
1676724 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-610 35-02-K00610_910038025_910038025 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:13:57 | 10.02.2021 16:56:02 | 3.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37845 | 0 | 0 | 0.37845
1676784 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-150 35-02-K00150_910091134_910091134 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:49:08 | 10.02.2021 16:37:22 | 1.8039 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9339
1676970 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKÖY TR-1 45-72-L00275_956490081_956490081 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 22:29:00 | 10.02.2021 23:25:59 | 0.94972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15713
1676429 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084265 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:28:00 | 10.02.2021 10:20:09 | 1.8692 | 0 | 85 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.5573 | 0 | 0.067521 | 0 | 24.9894 | 0 | 0 | 46.6142
1676824 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEKÖY TURGUTREİS TR-1 45-80-L00180_956544857_956544857 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:08:40 | 10.02.2021 18:13:47 | 3.0853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011036
1676386 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-38 45-82-M00038_DM-2 M03_2092774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 05:37:59 | 10.02.2021 06:36:29 | 0.975 | 0 | 3954 | 0 | 0 | 2 | 810 | 0 | 0 | 0 | 727.9741 | 0 | 0 | 20.0762 | 361.8104 | 0 | 0 | 1109.8608
1676884 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURTLAR KÖYÜ TR-1 45-86-M00099_915903817_915903817 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:52:00 | 10.02.2021 19:12:11 | 1.3364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10417
1676363 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-153 (DM-2/43) 35-16-L00153_TR-108 L01_60225154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 02:17:54 | 10.02.2021 02:57:46 | 0.66444 | 0 | 245 | 7 | 7 | 13 | 56 | 0 | 0 | 0 | 36.224 | 6.4046 | 0.8658 | 68.9037 | 41.9073 | 0 | 0 | 154.3054
1676761 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-55 35-17-M00055_A_60983112_60983112 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:27:00 | 10.02.2021 15:55:38 | 1.4772 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.9832 | 0 | 0 | 0 | 0.7798 | 0 | 0 | 23.763
1676910 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2382 35-02-M02382_97477509_97477509 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 18:45:42 | 10.02.2021 19:40:21 | 0.91083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68511 | 0 | 0 | 0 | 0.079309 | 0 | 0 | 0.76442
1676890 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-21 35-22-M00066_955282788_955282788 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:51:49 | 10.02.2021 19:32:10 | 1.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13328 | 0 | 0 | 0.13328
1676512 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KUŞLUK TR-1 45-75-M00181_B_56392364_56392364 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:56:00 | 10.02.2021 13:11:31 | 3.2586 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.0033 | 0 | 0 | 0 | 1.8259 | 0 | 0 | 11.8292
1676555 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-11 35-28-M00236_B_56353498_56353498 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:48:00 | 10.02.2021 15:13:50 | 4.4306 | 0 | 12 | 0 | 56 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.1993 | 0 | 19.5875 | 0 | 19.9653 | 0 | 0 | 44.752
1676847 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | AZİZİYE TOPRAK SULAMA TR-1 35-16-M00574_35-16-M00574_2366924 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 16:42:45 | 10.02.2021 17:49:03 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25213 | 0 | 0 | 0.25213
1676947 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVACIK TR-1 35-19-L00305_956693774_956693774 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 20:18:16 | 11.02.2021 00:06:25 | 3.8025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676896 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | PERLİT KÖK 35-22-M00094_YENİKÖY TR-1/TR-2/TR-3 M02_72139643 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 18:14:55 | 10.02.2021 18:17:30 | 0.043056 | 2 | 436 | 12 | 104 | 4 | 66 | 0 | 0 | 0.016243 | 4.3973 | 0.17311 | 1.4378 | 0.40602 | 1.2024 | 0 | 0 | 7.6328
1676564 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | GRUPKENT TR-2 35-30-M00204_35-30-M00204_2352440 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:42:24 | 10.02.2021 15:56:25 | 5.2336 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 82.8387 | 0 | 0 | 0 | 38.4286 | 0 | 0 | 121.2674
1676395 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-81 45-78-L00081__56405832_56405832 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2021 06:59:05 | 10.02.2021 07:37:29 | 0.64 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.7011 | 0 | 0 | 0 | 1.5023 | 0 | 0 | 10.2034
1676372 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_UZUNAHIRLI-MENTEŞE M04_2090479 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 04:30:34 | 10.02.2021 06:39:34 | 2.15 | 1 | 206 | 11 | 2 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0.17632 | 39.5251 | 10.0219 | 0.084637 | 12.6662 | 11.6108 | 8.8157 | 0 | 82.9008
1676710 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR - 27 45-74-M00027_A_56397770_56397770 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:13:38 | 10.02.2021 14:39:42 | 1.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94657 | 0 | 0 | 0.94657
1676518 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNYAKA TR-1 45-79-M00480_A_56387611_56387611 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:50:49 | 10.02.2021 13:04:51 | 3.2339 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6304 | 0 | 0.044093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6745
1676418 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÜÇKONAK TR-2 35-15-L00257_C_56361949_56361949 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:01:09 | 10.02.2021 10:29:30 | 2.4725 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.644 | 0 | 1.3262 | 0 | 1.9482 | 0 | 0 | 6.9184
1676541 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-4 45-73-M00801_945640965_945640965 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:07:14 | 10.02.2021 12:33:31 | 2.4381 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5085 | 0 | 0 | 0 | 0.010288 | 0 | 0 | 1.5188
1676913 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALİYE TR-10 45-73-M00156_945655917_945655917 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 18:58:10 | 10.02.2021 20:23:17 | 1.4186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2562
1676478 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BAHÇELİ TR-2 35-30-L00148_B_56404576_56404576 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:11:03 | 10.02.2021 11:19:35 | 2.1422 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4631
1676378 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 04:52:03 | 10.02.2021 06:59:31 | 2.1244 | 5 | 0 | 155 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.1929 | 0 | 100.1737 | 2.4461 | 22.3133 | 0 | 0 | 0 | 126.1259
1676773 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABULU TR-4 35-31-L00353_47897193_56394087_56394087 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:24:02 | 10.02.2021 19:01:27 | 4.6236 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4525 | 0 | 0 | 0 | 0.48088 | 0 | 0 | 1.9334
1676873 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4141 35-01-K04141_910747394_910747394 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:17:01 | 10.02.2021 20:53:01 | 3.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3263 | 0 | 0 | 0 | 5.463 | 0 | 0 | 15.7893
1676627 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/14-C 45-71-M00038_953216885_953216885 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:33:01 | 10.02.2021 12:38:20 | 1.0886 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7895 | 0 | 0 | 0 | 0.30071 | 0 | 0 | 2.0902
1676481 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YİĞİTLER TR-4 35-27-L00226_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054289 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:05:33 | 10.02.2021 11:17:43 | 2.2028 | 0 | 56 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.1275 | 0 | 1.7216 | 0 | 22.9931 | 0 | 0 | 48.8422
1676979 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KARAKUZU TR-1 35-17-M00466_9970083_56355927_56355927 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 23:07:00 | 10.02.2021 23:56:05 | 0.81806 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5631 | 0 | 0 | 0 | 0.089587 | 0 | 0 | 9.6527
1676956 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORAKLAR TR-1 45-78-M00880_953285754_953285754 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 20:37:28 | 10.02.2021 23:29:03 | 2.8597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00091351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00091351
1676458 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-4/12 35-26-M00834__56360880_56360880 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:26:54 | 10.02.2021 16:01:26 | 4.5756 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30.6415 | 0 | 0 | 0 | 57.6662 | 0 | 0 | 88.3077
1676621 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-465 35-02-M00465_910022097_910022097 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:15:41 | 10.02.2021 16:44:19 | 5.4772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8564
1676644 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/24 45-83-L00024_955141546_955141546 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:59:42 | 10.02.2021 13:51:11 | 1.8581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41291
1676936 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2333721 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 19:46:57 | 10.02.2021 19:54:24 | 0.12417 | 7 | 860 | 13 | 668 | 21 | 243 | 3 | 0 | 11.8797 | 63.4161 | 5.887 | 34.4327 | 20.3356 | 26.6487 | 4.6691 | 0 | 167.2688
1676787 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:59:19 | 10.02.2021 15:14:31 | 0.25333 | 19 | 3927 | 273 | 1191 | 53 | 303 | 3 | 0 | 0.6714 | 121.93 | 45.9777 | 113.0537 | 50.9116 | 71.3594 | 41.8824 | 0 | 445.7862
1676793 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | KIZILCAAVLU KÖK 35-29-L00056_HatBaşıAyırıcı_53133489 L05_53133489 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:10:34 | 10.02.2021 15:10:54 | 0.0055556 | 0 | 268 | 0 | 102 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.24743 | 0 | 0.43296 | 0 | 0.13897 | 0 | 0 | 0.81936
1676893 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-47 35-25-M00047_955262938_955262938 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:54:42 | 10.02.2021 18:40:10 | 0.75778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26225
1676501 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-195 35-02-M00195_D_56360431_56360431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:34:16 | 10.02.2021 10:37:10 | 1.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2883 | 0 | 108.7497 | 144.038
1676601 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-1 35-17-M00201_C_56355746_56355746 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:21:00 | 10.02.2021 11:47:25 | 0.44028 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.9909 | 0 | 0 | 0 | 12.9256 | 0 | 0 | 26.9165
1676850 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN MANAL TR-49 35-21-L00176_953367213_953367213 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 16:52:00 | 10.02.2021 17:33:45 | 0.69583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21054
1676730 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | AVDAN TARIMSAL SULAMA TR-3 45-82-M00225_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091926 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:19:39 | 10.02.2021 23:57:29 | 10.6306 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03397 | 0 | 6.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.772
1676398 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-14 45-72-L00408_DAĞITIM TRAFOSU L06_66581936 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 07:12:33 | 10.02.2021 10:04:07 | 2.8594 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14.8954 | 0 | 0.76897 | 0 | 48.9654 | 0 | 0 | 64.6298
1676707 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-1902 35-10-K01902_C_56382454_56382454 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2021 13:21:08 | 10.02.2021 16:17:36 | 2.9409 | 0 | 48 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.6193 | 0 | 0.71525 | 0 | 88.0018 | 0 | 0 | 130.3363
1676375 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-67 45-78-M00067_953248339_953248339 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 04:30:41 | 10.02.2021 04:50:25 | 0.32889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055368 | 0 | 0 | 0.055368
1676561 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEKÖY TURGUTREİS TR-1 45-80-L00180_956544624_956544624 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:34:41 | 10.02.2021 14:13:38 | 3.6492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30574
1676544 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426475_56395521_56395521 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:29:14 | 10.02.2021 12:09:34 | 1.6722 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9.4647 | 0 | 3.6282 | 0 | 3.3345 | 0 | 2.1507 | 18.578
1676392 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-7 35-27-M00550_ARMUTLU TR-9 M02_72164688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 06:42:07 | 10.02.2021 07:22:49 | 0.67833 | 0 | 8 | 0 | 9 | 5 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0.15936 | 0 | 5.5969 | 20.6797 | 0.18416 | 1496.1525 | 11.3832 | 1534.1559
1676770 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-4 35-28-M00502_B_56357688_56357688 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:24:45 | 10.02.2021 17:14:15 | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1993
1676830 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | HALIKÖY OVACIK TR-5 35-32-L00126_35-32-L00126_2347299 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 16:01:00 | 10.02.2021 17:52:49 | 1.8636 | 0 | 38 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7168 | 0 | 11.1682 | 0 | 3.484 | 0 | 0 | 17.369
1676916 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 35-30-M00722_955299852_955299852 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 18:57:03 | 10.02.2021 20:57:24 | 2.0058 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0081 | 0 | 0 | 0 | 0.00047268 | 0 | 0 | 7.0085
1676870 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | HACIVELİLER TR-1 45-85-L00083_B_56404677_56404677 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:10:35 | 10.02.2021 18:13:04 | 1.0414 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4325 | 0 | 0 | 0 | 0.35967 | 0 | 0 | 3.7922
1676647 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136106 L14_53136106 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:55:50 | 10.02.2021 13:56:30 | 2.0111 | 1 | 188 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.036738 | 32.6902 | 0 | 3.2137 | 7.2476 | 18.5123 | 0 | 0 | 61.7005
1676624 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-61 YILANLI 45-73-M00061__72372995_72372995 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:33:19 | 10.02.2021 14:21:41 | 2.8061 | 0 | 146 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 64.6116 | 0 | 0.45433 | 0 | 20.5651 | 0 | 0 | 85.631
1676790 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-14 35-19-M00259_956673713_956673713 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:57:27 | 10.02.2021 21:03:54 | 6.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676767 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUYUCAK TR-2 35-27-M00864_98783619_98783619 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:24:48 | 10.02.2021 17:41:10 | 3.2728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70221
1676435 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-61 SANAYİ 45-84-L00061_B_56401012_56401012 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:37:33 | 10.02.2021 09:13:49 | 0.60444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5927 | 0 | 0.42008 | 2.0127
1676412 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KABAZLI M01_2105504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 08:07:14 | 10.02.2021 08:07:44 | 0.0083333 | 0 | 1848 | 57 | 69 | 7 | 156 | 0 | 0 | 0 | 2.1492 | 0.36453 | 0.11734 | 0.17904 | 0.74652 | 0 | 0 | 3.5567
1676833 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ESKİ ORHANLI M-89 35-14-M00089_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125446 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 16:01:57 | 10.02.2021 18:59:00 | 2.9508 | 0 | 59 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.6833 | 0 | 8.6998 | 0 | 53.2182 | 0 | 0 | 89.6013
1676690 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-430 35-18-L00430_10464429_56369129_56369129 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 12:41:52 | 10.02.2021 21:28:56 | 8.7844 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 299.1983 | 0 | 0 | 0 | 38.6743 | 0 | 0 | 337.8726
1676959 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SİNANCILAR KÖYÜ TR-1 35-27-L00259_A_56382428_56382428 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 21:08:05 | 10.02.2021 22:59:21 | 1.8544 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.4842 | 0 | 0.038461 | 0 | 14.2743 | 0 | 0 | 24.797
1676747 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2319183 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:03:00 | 10.02.2021 14:23:00 | 0.33333 | 7 | 1143 | 12 | 152 | 29 | 185 | 0 | 1 | 1.4811 | 83.6489 | 5.5934 | 12.4506 | 155.555 | 38.5288 | 0 | 2.0959 | 299.3537
1676939 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/1 35-28-M00043_953393133_953393133 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 19:45:00 | 10.02.2021 21:10:50 | 1.4306 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9009
1676853 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-518 OVACIK 35-18-L00518_950440307_950440307 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 16:58:00 | 10.02.2021 18:46:57 | 1.8158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676498 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2749 35-01-M02749_911393056_911393056 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:21:23 | 10.02.2021 10:37:09 | 1.2628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15698
1676704 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-2 35-22-M00075_95000016236_95000016236 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 13:11:52 | 10.02.2021 14:11:11 | 0.98861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077049 | 0 | 0 | 0.077049
1676604 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-114 35-26-M00114_35-26-M00114_65974766 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 11:12:55 | 10.02.2021 12:06:59 | 0.90111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0.20522 | 0 | 0 | 0 | 132.8863 | 0 | 8.4455 | 141.537
1676455 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-108 GÖDENCE 35-14-L00108_D_56358248_56358248 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 09:07:00 | 10.02.2021 12:11:30 | 3.075 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0465
1677961 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53135526 M08_53135526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:51:17 | 12.02.2021 10:55:02 | 0.0625 | 0 | 717 | 0 | 14 | 6 | 57 | 1 | 0 | 0 | 4.1909 | 0 | 0.090301 | 7.449 | 1.3265 | 0.10822 | 0 | 13.1649
1677629 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_HatBaşıAyırıcı_53133652 M07_53133652 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 00:02:26 | 12.02.2021 01:30:28 | 1.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9249 | 0 | 16.4597 | 0 | 25.3846
1677675 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | AKÇAALAN TR-1 45-72-L00743_45-72-L00743_2376957 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 01:29:32 | 12.02.2021 02:46:16 | 1.2789 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.6787 | 0 | 0 | 0 | 1.0581 | 0 | 0 | 10.7368
1677775 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | İMBAT SİTESİ TR-3 35-19-M00262_35-19-M00262_72146114 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:03:21 | 12.02.2021 16:18:00 | 8.2442 | 0 | 72 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 59.8344 | 0 | 28.2479 | 0 | 42.9102 | 0 | 0 | 130.9926
1678362 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53136512 M03_53136512 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 20:26:24 | 12.02.2021 23:49:16 | 3.3811 | 0 | 52 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.826 | 0 | 1.7877 | 20.9732 | 0 | 0 | 0 | 30.5869
1677944 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _A_56387724_56387724 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:18:48 | 12.02.2021 12:17:05 | 1.9714 | 0 | 53 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1316 | 0 | 0.060615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1922
1678193 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1520 35-03-M01520_A_56363254_56363254 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:30:32 | 12.02.2021 20:50:51 | 5.3386 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 517.6877 | 0 | 0 | 0 | 169.5834 | 0 | 0 | 687.2712
1677712 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | BAĞCILAR KÖK 35-28-M00603_HatBaşıAyırıcı_53133605 M02_53133605 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 04:21:31 | 12.02.2021 06:16:55 | 1.9233 | 1 | 274 | 1 | 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 1.3848 | 92.7183 | 1.3365 | 0.55265 | 7.1424 | 13.4487 | 0 | 0 | 116.5834
1678299 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KİLLİK TR-16 45-73-M00350_SERİNYAYLA M04_67005507 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:50:00 | 12.02.2021 18:22:59 | 1.5497 | 0 | 111 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.3886 | 7.6194 | 2.392 | 0 | 2.6235 | 0 | 0 | 34.0235
1677738 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_48738062_56373084_56373084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 06:45:36 | 12.02.2021 10:18:53 | 3.5547 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.010351 | 0 | 21.0783 | 0 | 35.0383 | 0 | 0 | 56.127
1678236 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2059646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:00:02 | 12.02.2021 17:10:44 | 0.17833 | 7 | 2302 | 61 | 253 | 24 | 341 | 0 | 0 | 0.28823 | 60.859 | 11.6589 | 30.4114 | 12.8464 | 37.4951 | 0 | 0 | 153.5589
1678210 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİTPAŞA TR-10 45-80-M00081_956541494_956541494 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:02:55 | 12.02.2021 20:08:38 | 4.0953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1131
1678024 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 45-77-L00074_945491429_945491429 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:39:41 | 12.02.2021 13:35:06 | 1.9236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17723
1678067 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | _B_56407440_56407440 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:49:25 | 12.02.2021 20:24:59 | 9.5928 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0221 | 0 | 0.84439 | 0 | 0 | 3.8664
1678336 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİCEKÖY TR-2 35-15-L00428_C_56407025_56407025 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 19:31:46 | 12.02.2021 20:16:36 | 0.74722 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.15642 | 0 | 1.11 | 0 | 1.7309 | 0 | 0 | 2.9973
1677838 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-16 35-15-M00245_950387352_950387352 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:43:13 | 12.02.2021 10:58:55 | 2.2617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51214
1677732 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | AVDAL TR-1 45-71-M01588_45-71-M01588_2366555 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 06:26:00 | 12.02.2021 06:38:31 | 0.20861 | 0 | 75 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.2733 | 0 | 0.048536 | 0 | 0.58658 | 0 | 0 | 1.9084
1677695 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_PAZARYERİ(ÇIRPI-2) M01_2308542 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 02:27:00 | 12.02.2021 03:48:35 | 1.3597 | 0 | 155 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 59.9185 | 0 | 0.27502 | 0 | 8.4278 | 0 | 0 | 68.6213
1677981 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_BİRGİ-2 L11_2076434 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:08:47 | 12.02.2021 11:12:17 | 0.058333 | 1 | 1541 | 3 | 173 | 9 | 318 | 3 | 2 | 1.2972 | 16.7149 | 0.12666 | 2.8051 | 2.5 | 15.898 | 6.7781 | 1.25 | 47.3701
1678342 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY TR-2 35-32-L00133_B_56386362_56386362 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 19:44:51 | 12.02.2021 21:19:02 | 1.5697 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.7024 | 0 | 1.3147 | 0 | 3.4245 | 0 | 0 | 11.4416
1677632 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | HACI ABDİ YOLAYRIMI TR 35-20-L00050_YANIKKAVAK FİDERİ L01_66525668 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.02.2021 00:11:46 | 12.02.2021 00:47:36 | 0.59722 | 0 | 245 | 1 | 501 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 31.3451 | 0.32488 | 103.3693 | 0.26769 | 43.2796 | 0 | 0 | 178.5865
1677655 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-B L33_2309743 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 00:03:08 | 12.02.2021 08:53:07 | 8.8331 | 1 | 2289 | 152 | 456 | 32 | 436 | 1 | 1 | 16.9273 | 4483.3855 | 1303.1603 | 2577.352 | 1189.7141 | 1794.6739 | 3514.4089 | 149.5909 | 15029.2129
1678319 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 35-15-M00028_950364685_950364685 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:20:15 | 12.02.2021 23:47:29 | 6.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7675 | 0 | 0 | 1.7675
1677941 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_ESKİ SELENDİ M07_2120660 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 10:26:22 | 12.02.2021 15:24:37 | 4.9708 | 1 | 437 | 40 | 42 | 11 | 34 | 2 | 0 | 0.80175 | 240.2932 | 228.4461 | 31.3399 | 1805.0549 | 137.8261 | 448.0999 | 0 | 2891.8619
1677818 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-4/5 KİLİSE KABİN 35-20-L00028_955192909_955192909 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:55:20 | 12.02.2021 10:56:16 | 2.0156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33002
1677795 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-1266 35-07-K01266_D_56367057_56367057 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:39:18 | 12.02.2021 09:53:35 | 1.2381 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.8868 | 0 | 9.664 | 0 | 9.7779 | 0 | 0 | 26.3287
1677649 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 00:11:00 | 12.02.2021 02:04:36 | 1.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.7966 | 0 | 0 | 0 | 251.7966
1677672 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_SALİHLİ ŞEHİR ( DEMİRKÖPRÜ-1) M04_2329519 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 01:25:00 | 12.02.2021 01:38:58 | 0.23278 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9683 | 0 | 1.3135 | 0 | 0 | 0 | 5.2818
1677755 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-10 45-73-M00850_A_56400943_56400943 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 07:40:15 | 12.02.2021 09:04:31 | 1.4044 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1403 | 0 | 0 | 0 | 2.9646 | 0 | 0 | 14.1049
1678359 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-32 35-01-K00032_913294580_913294580 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 20:39:00 | 12.02.2021 21:11:59 | 0.54972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.786 | 0 | 0 | 23.786
1678050 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3127 35-01-K03127_A_56368696_56368696 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.02.2021 12:01:11 | 12.02.2021 20:47:59 | 8.78 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 261.4519 | 0 | 0 | 0 | 20.1554 | 0 | 0 | 281.6072
1678150 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-460 35-03-M00460_A_56365022_56365022 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:29:39 | 13.02.2021 00:25:46 | 9.9353 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9685 | 0 | 43.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0106
1677858 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-128/1 35-18-L00603_50067517 A01_50068665 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:10:47 | 12.02.2021 12:08:52 | 2.9681 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.9842 | 0 | 0 | 0 | 6.5802 | 0 | 0 | 61.5644
1677904 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | OVACIK KÖYÜ DEDEKLER TR-2 35-27-L00269_A_56354159_56354159 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:26:06 | 12.02.2021 14:17:07 | 4.8503 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4055 | 0 | 23.3648 | 0 | 24.3768 | 0 | 0 | 54.1471
1678070 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÖRENCİK KARAİSMAİLLER TR-9 35-31-L00493_B_72230670_72230670 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:10:14 | 12.02.2021 14:36:19 | 3.4347 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1821
1677878 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ TR-4 35-15-L01016_B_56398522_56398522 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:59:03 | 12.02.2021 14:38:57 | 5.665 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 0 | 4.308 | 0 | 54.8098 | 0 | 0 | 70.6778
1677715 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | EYKO TR-2 35-30-M00028_TR-1 - TR-3-5 M01_72084354 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 04:40:56 | 12.02.2021 07:37:34 | 2.9439 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 99.8192 | 0 | 0 | 0 | 28.8575 | 0 | 0 | 128.6768
1678233 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | İMBAT SİTESİ TR-3 35-19-M00262_35-19-M00262_72146114 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:48:26 | 12.02.2021 17:35:36 | 0.78611 | 0 | 72 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.0197 | 0 | 2.8825 | 0 | 3.4962 | 0 | 0 | 12.3984
1678356 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-28 MENDERES 35-22-M00827_955260985_955260985 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 20:20:24 | 13.02.2021 03:52:25 | 7.5336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1322
1678113 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-8 35-21-L00015_953367563_953367563 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 13:50:00 | 12.02.2021 15:57:58 | 2.1328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22422
1677921 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-79 DEREKENARI 35-19-L00079_956664734_956664734 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:07:02 | 12.02.2021 20:35:11 | 10.4692 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.633
1678027 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-22 35-15-M00022_DAĞITIM TRAFO TR-22 M04_67549136 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:42:32 | 12.02.2021 16:02:38 | 6.335 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 2 | 0 | 371.3165 | 0 | 0 | 0 | 2174.8885 | 0 | 1173.0811 | 3719.2861
1678133 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOMBAYLI TR-1 45-78-M01111_953273187_953273187 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:11:09 | 12.02.2021 14:52:29 | 0.68889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043499 | 0 | 0 | 0.0043499
1678382 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZLUCA TR1 35-16-M00149_953325681_953325681 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 22:41:06 | 13.02.2021 00:14:05 | 1.5497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86196
1677735 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_HatBaşıAyırıcı_53138240 M02_53138240 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 06:35:00 | 12.02.2021 13:59:31 | 7.4086 | 1 | 238 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 97.59 | 200.0138 | 78.3991 | 0 | 67.1804 | 0.49196 | 0 | 0 | 443.6752
1678276 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-24 35-25-M00191_956633670_956633670 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:19:24 | 12.02.2021 19:30:02 | 4.1772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78254
1678176 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_RAHMİYE (ESKİ BEYOBA) L06_2327009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:08:22 | 12.02.2021 18:34:43 | 3.4392 | 1 | 51 | 17 | 43 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0.16108 | 16.2948 | 146.5544 | 59.9933 | 70.9563 | 23.8625 | 207.5014 | 8.8743 | 534.1981
1678222 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KILCANLAR OVALILAR TR-1 45-75-M00127_945609509_945609509 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:25:11 | 12.02.2021 19:32:19 | 3.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1678368 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-4610 35-04-K04610_K-3238 K02_2118199 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 21:18:00 | 12.02.2021 21:29:42 | 0.195 | 0 | 3439 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 231.406 | 0 | 0 | 0 | 60.0799 | 0 | 0 | 291.4859
1678245 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | KIZILÖREN TR-1 45-82-L00011_45-82-L00011_2361061 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:39:52 | 12.02.2021 18:25:37 | 1.7625 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.4795 | 0 | 0.0082654 | 0 | 0.61017 | 0 | 0 | 18.098
1677704 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-5 35-31-L00005_956592096_956592096 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 02:29:29 | 12.02.2021 03:38:07 | 1.1439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35697
1678036 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-13 35-23-M00013_953022933_953022933 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:40:16 | 12.02.2021 13:35:45 | 1.9247 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3651
1678013 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2744 35-02-M02744_912448869_912448869 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:34:41 | 12.02.2021 13:30:54 | 1.9369 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8528
1677990 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 ( ALİ ÇOK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00010_914633782_914633782 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:42:56 | 12.02.2021 13:30:22 | 2.7906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020461
1677721 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_HatBaşıAyırıcı_53133338 M03_53133338 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 05:36:03 | 12.02.2021 06:41:23 | 1.0889 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.2815 | 0 | 0 | 0 | 19.9027 | 0 | 0 | 53.1842
1677850 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIYMIK TR-1 45-75-M00111_945602871_945602871 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:09:26 | 12.02.2021 10:24:07 | 1.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1678099 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TEPEBOZ KÖYÜ TR 35-21-L00056_953357468_953357468 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 13:39:06 | 12.02.2021 15:31:59 | 1.8814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023081
1678159 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 45-78-L00048_953250945_953250945 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:28:40 | 12.02.2021 15:57:42 | 1.4839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067404
1678345 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-222 35-21-L00222_953358448_953358448 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 19:58:10 | 12.02.2021 21:33:33 | 1.5897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11957
1677658 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-A M08_2309866 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 00:15:11 | 12.02.2021 08:54:23 | 8.6533 | 4 | 11435 | 55 | 1031 | 26 | 2338 | 3 | 0 | 75.127 | 23324.678 | 677.2829 | 1953.1024 | 847.2963 | 14821.1881 | 1288.579 | 0 | 42987.2537
1677953 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | HACI ABDİ YOLAYRIMI TR 35-20-L00050_YANIKKAVAK FİDERİ L01_66525668 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:40:44 | 12.02.2021 10:55:00 | 0.23778 | 0 | 245 | 1 | 501 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 14.2108 | 0.15165 | 57.5968 | 0.19004 | 40.3665 | 0 | 0 | 112.5158
1677907 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | HAVUZBAŞI TR-1 35-20-L00211_ H_72370591 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:59:50 | 12.02.2021 11:58:36 | 1.9794 | 0 | 50 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.9133 | 0 | 2.7262 | 0 | 37.5154 | 0 | 0 | 67.1548
1677761 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53134831 M14_53134831 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 07:55:01 | 12.02.2021 12:41:08 | 4.7686 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.093
1677973 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 11:01:48 | 12.02.2021 13:03:22 | 2.0258 | 3 | 470 | 74 | 72 | 19 | 39 | 5 | 0 | 0.41563 | 124.8258 | 130.1559 | 32.348 | 1127.0176 | 25.2664 | 626.5846 | 0 | 2066.6138
1677993 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2847 (YATIRIM REZERVE) 35-03-M02847_-M01 M01_72157177 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:18:00 | 12.02.2021 11:31:16 | 0.22111 | 0 | 1156 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 66.9724 | 0 | 0 | 0 | 25.1849 | 0 | 2.4 | 94.5574
1678116 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_98166303_98166303 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 13:39:37 | 12.02.2021 15:16:10 | 1.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6166 | 0 | 0 | 2.6166
1677887 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1063 35-03-M01063_C_56363297_56363297 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:52:39 | 12.02.2021 16:41:00 | 6.8058 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 583.2412 | 0 | 0 | 0 | 98.3268 | 0 | 0 | 681.568
1677930 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-147 35-19-L00147_956690466_956690466 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:10:47 | 12.02.2021 21:24:34 | 11.2297 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.8508
1677787 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR TR-3 35-31-L00421_B_56386676_56386676 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:35:00 | 12.02.2021 16:27:41 | 7.8781 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9283 | 0 | 4.3726 | 0 | 3.1752 | 0 | 0 | 13.4762
1678328 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKKE TR-2 35-15-L01012_950399899_950399899 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:48:36 | 13.02.2021 00:05:36 | 6.2833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29518
1678030 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1270 35-03-K01270_B_56364995_56364995 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:46:05 | 12.02.2021 12:18:59 | 0.54833 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.6988 | 0 | 0 | 0 | 11.6577 | 0 | 0 | 17.3565
1678079 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_45-71-M00984_2370300 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 13:10:09 | 12.02.2021 14:46:53 | 1.6122 | 0 | 75 | 0 | 24 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 21.0792 | 0 | 11.6127 | 16.0756 | 23.0604 | 0 | 2.2162 | 74.0441
1677678 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI TR-12 35-15-L00899_48652766_56370715_56370715 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 01:25:38 | 12.02.2021 03:51:01 | 2.4231 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9775 | 0 | 0 | 0 | 0.00026598 | 0 | 0 | 6.9778
1678033 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | M-32 CUMHURİYET 35-25-M00103_C_56355610_56355610 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:36:14 | 12.02.2021 15:43:22 | 4.1189 | 0 | 178 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 231.248 | 0 | 0.64947 | 0 | 47.8668 | 0 | 0 | 279.7643
1677824 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-243 35-18-L00243_ L04_2096406 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:07:42 | 12.02.2021 09:28:00 | 0.33833 | 0 | 858 | 0 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 76.2444 | 0 | 0 | 4.8051 | 36.1148 | 0 | 0 | 117.1643
1678388 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_7490971_56368776_56368776 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 23:23:17 | 13.02.2021 00:27:44 | 1.0742 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19.6407 | 0 | 0 | 0 | 28.3144 | 0 | 0 | 47.9551
1677724 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | SEKİ KÖYÜ KÜSTÜK TR-7 35-15-L00138_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041847 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 06:05:12 | 12.02.2021 09:52:31 | 3.7886 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.2183 | 0 | 115.0579 | 0 | 2.0221 | 0 | 0 | 148.2983
1678016 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_OVACIK-BADEMLER L01_72144457 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:25:28 | 12.02.2021 15:41:42 | 4.2706 | 4 | 746 | 4 | 104 | 5 | 121 | 0 | 0 | 37.1552 | 1383.4162 | 12.1569 | 150.6191 | 383.6327 | 666.1093 | 0 | 0 | 2633.0894
1678242 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TÜRKALİ TERZİLER MAH. TR-1 45-82-M00193_A_56401146_56401146 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:54:06 | 12.02.2021 20:34:39 | 3.6758 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0215 | 0 | 0 | 0 | 0.1243 | 0 | 0 | 4.1458
1677910 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA M-274 35-23-M00274_950421089_950421089 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:54:25 | 12.02.2021 16:21:06 | 6.4447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79466
1677801 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKÇAŞEHİR TR-1 35-29-L00173_A_56360346_56360346 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:43:16 | 12.02.2021 09:48:12 | 1.0822 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6504 | 0 | 0 | 0 | 0.43784 | 0 | 0 | 4.0882
1677718 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/05 (TR-14/19) 45-71-M00547_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2074633 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 05:06:08 | 12.02.2021 07:52:48 | 2.7778 | 0 | 27 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.6853 | 0 | 4.1476 | 0 | 9.2744 | 0 | 0 | 36.1073
1677764 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4418 35-04-K04418_35-04-K04418_2351448 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 07:56:45 | 12.02.2021 10:14:40 | 2.2986 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 421.6573 | 0 | 0 | 0 | 5.4045 | 0 | 0 | 427.0618
1678156 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KUYUCAK KARAPINAR TR-1 45-75-M00091_B_56391855_56391855 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:46:15 | 12.02.2021 18:39:51 | 3.8933 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7588
1677807 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4232 35-03-K04232_910895796_910895796 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:51:49 | 12.02.2021 12:56:50 | 4.0836 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5021 | 0 | 0 | 0 | 12.4918 | 0 | 0 | 20.9938
1678302 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-363 35-04-K00363_99275177_99275177 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:20:26 | 12.02.2021 20:07:54 | 1.7911 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2685 | 0 | 0 | 0 | 0.0003726 | 0 | 0 | 5.2689
1677661 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_SARICAOĞLU ENH GRUBU M05_72041796 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 00:51:43 | 12.02.2021 03:35:54 | 2.7364 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.8743 | 0 | 0 | 2.458 | 3.9065 | 0 | 0 | 29.2389
1678202 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3459 35-08-K03459_C_56382028_56382028 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:00:00 | 12.02.2021 17:28:15 | 1.4708 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.7428 | 0 | 0 | 0 | 8.3579 | 0 | 0 | 34.1007
1678305 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-16 45-75-M00016_945605590_945605590 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:16:43 | 12.02.2021 22:49:26 | 4.5453 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9787
1678282 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KÜRDÜLLÜ TR-1 35-29-L00458_A_56401563_56401563 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:44:28 | 12.02.2021 19:39:27 | 1.9164 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3273
1678119 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-1915 35-10-K01925_A_56378843_56378843 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:03:56 | 12.02.2021 16:59:57 | 2.9336 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 111.6424 | 0 | 0 | 0 | 287.0758 | 0 | 0 | 398.7183
1678162 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_53135497 M03_53135497 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:12:17 | 12.02.2021 17:43:48 | 2.5253 | 0 | 241 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45.9315 | 0 | 0.23774 | 0 | 26.2033 | 0 | 0 | 72.3725
1677996 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALİZE KÖK 35-18-M00059_HatBaşıAyırıcı_53138286 M09_53138286 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:40:46 | 12.02.2021 13:00:33 | 2.3297 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4001
1678139 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-2 35-28-M00909_953377036_953377036 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:19:36 | 12.02.2021 18:02:09 | 3.7092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1678239 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1724 35-08-K01724_35-08-K01724_42018218 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:58:10 | 12.02.2021 19:54:11 | 2.9336 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 204.0227 | 0 | 0 | 0 | 21.7288 | 0 | 0 | 225.7515
1678219 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARAKOVA TR-1 35-15-L00447_B_65512481_65512481 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:47:00 | 12.02.2021 17:45:55 | 1.9819 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2499 | 0 | 9.5255 | 0 | 0 | 9.7754
1677827 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-1 45-80-M00137_45-80-M00137_2374919 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:09:53 | 12.02.2021 18:01:52 | 8.8662 | 0 | 267 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 631.544 | 0 | 0.19392 | 0 | 129.8331 | 0 | 0 | 761.571
1677741 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_KÖSELER - ULGAR M01_67577915 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 03:27:10 | 12.02.2021 07:43:00 | 4.2639 | 0 | 770 | 0 | 6 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 221.0388 | 0 | 7.6739 | 0.65706 | 58.2139 | 0 | 0 | 287.5836
1677784 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-24 35-01-K00024_912422748_912422748 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:15:09 | 12.02.2021 09:57:55 | 1.7128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62335
1678105 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_953357512_953357512 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 13:48:29 | 12.02.2021 15:47:16 | 1.9797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52783
1678082 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27(M-727) 35-30-M00727_955299912_955299912 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 12:57:55 | 12.02.2021 14:25:14 | 1.4553 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3122 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 2.6282
1677727 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-3 35-31-L00072_47943191_56367715_56367715 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 06:03:43 | 12.02.2021 09:57:25 | 3.895 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6781 | 0 | 2.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7182
1678059 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILMAZ TR-7 45-78-L00207_953250193_953250193 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 12:27:24 | 12.02.2021 13:16:57 | 0.82583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13252
1677913 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-2 35-20-L00233_5830925_56373466_56373466 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:50:30 | 12.02.2021 11:04:52 | 1.2394 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0292 | 0 | 3.5027 | 0 | 0.74845 | 0 | 0 | 5.2803
1678268 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3069(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03069_912249013_912249013 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:14:45 | 12.02.2021 21:59:32 | 4.7464 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.908
1677627 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53136975 M01_53136975 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 00:05:21 | 12.02.2021 00:06:16 | 0.015278 | 1 | 471 | 30 | 27 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.001517 | 0.84924 | 0.28344 | 0.025154 | 0.028775 | 0.068912 | 0 | 0 | 1.257
1678291 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEALİ TR-2 45-78-M00782_953286750_953286750 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 17:51:35 | 12.02.2021 19:59:02 | 2.1242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16919
1677896 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | OSMAN YAĞCIOĞLU VE ARK.ÖZEL 35-29-L00607Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106096 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 07:15:54 | 12.02.2021 17:41:08 | 10.4206 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3132 | 0.0006521 | 0 | 0.5497 | 0 | 0 | 90.8635
1677650 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_HAVACILAR L03_72052182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 00:29:50 | 12.02.2021 01:56:04 | 1.4372 | 1 | 1355 | 0 | 0 | 6 | 38 | 0 | 1 | 8.3236 | 265.8229 | 0 | 0 | 37.8945 | 30.12 | 0 | 0.056851 | 342.2179
1677919 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-12 35-31-L00339_47793595_56351957_56351957 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:54:48 | 12.02.2021 11:04:14 | 2.1572 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96239
1678205 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1723 35-08-K01723_97698303_97698303 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:05:00 | 12.02.2021 18:03:36 | 1.9767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53905
1677813 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3196 35-03-K03196__72374527_72374527 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:52:23 | 12.02.2021 10:45:57 | 1.8928 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64.7608 | 0 | 0 | 0 | 3.2324 | 0 | 0 | 67.9933
1678351 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-6 35-17-M00366_B_56357094_56357094 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 19:57:02 | 12.02.2021 20:54:13 | 0.95306 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.2898 | 0 | 0 | 0 | 5.885e-05 | 0 | 0 | 47.2899
1677959 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TUMBULLAR TR-2 35-31-L00369_47788464_56352278_56352278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:25:11 | 12.02.2021 12:16:12 | 1.8503 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3389 | 0 | 0.79684 | 0 | 0.5784 | 0 | 0 | 2.7142
1678251 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-61 YILANLI 45-73-M00061__72372995_72372995 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:55:15 | 12.02.2021 19:21:12 | 2.4325 | 0 | 146 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 85.581 | 0 | 0.40783 | 0 | 15.564 | 0 | 0 | 101.5529
1678022 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-783 35-01-K00783_911669635_911669635 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:38:24 | 12.02.2021 13:34:20 | 1.9322 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9231 | 0 | 0 | 0 | 0.40483 | 0 | 0 | 2.328
1677856 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | PEKMEZCİ TR-1 45-72-M00198_B_56407835_56407835 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:05:41 | 12.02.2021 12:35:57 | 3.5044 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.8757 | 0 | 0 | 0 | 0.031957 | 0 | 0 | 15.9076
1677667 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | CABARLAR TR-1 45-75-M00115_A_56397894_56397894 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 00:57:26 | 12.02.2021 02:51:03 | 1.8936 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0782 | 0 | 0.85261 | 0 | 0.3335 | 0 | 0 | 3.2643
1678185 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3999 35-02-K03999_910068003_910068003 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:23:23 | 12.02.2021 16:18:18 | 0.91528 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8271 | 0 | 0 | 0 | 0.0012022 | 0 | 0 | 1.8283
1678357 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | M-2595 BEŞYOL DM 35-02-M02595_BEŞYOL DM GİRİŞ M07_50219747 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 20:30:00 | 12.02.2021 21:17:24 | 0.79 | 3 | 259 | 8 | 23 | 8 | 16 | 0 | 0 | 4.3655 | 52.4739 | 1.3041 | 15.8078 | 30.8795 | 6.0765 | 0 | 0 | 110.9075
1678334 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | YİĞİTLER TR-4 35-27-L00226_35-27-L00226_2369112 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 19:25:25 | 12.02.2021 21:49:34 | 2.4025 | 0 | 56 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.919 | 0 | 1.6471 | 0 | 16.4662 | 0 | 0 | 58.0322
1678165 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1298 35-03-M01298_D_56391307_56391307 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 15:08:43 | 12.02.2021 16:39:33 | 1.5137 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.6349 | 0 | 0 | 0 | 12.2507 | 0 | 0 | 81.8856
1678042 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZLARALANI TR-1 45-72-L00712_956488939_956488939 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 11:54:37 | 12.02.2021 13:57:27 | 2.0472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4726
1677873 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-249 (DM-5/10) 35-19-M00249_B B02_5841028 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:20:39 | 12.02.2021 18:12:44 | 8.8681 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 262.8637 | 0 | 0 | 0 | 379.5905 | 0 | 0 | 642.4542
1678122 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1129 35-03-K01129_35-03-K01129_41920458 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:11:00 | 12.02.2021 14:35:39 | 0.41083 | 0 | 1533 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 161.2349 | 0 | 0 | 0 | 48.4493 | 0 | 0 | 209.6842
1677830 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-846 35-04-K00846_35-04-K00846_2370636 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:09:36 | 12.02.2021 12:13:55 | 3.0719 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 787.1928 | 0 | 0 | 0 | 94.5799 | 0 | 0 | 881.7728
1677836 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-164 35-18-M00164_8873232_56370860_56370860 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:13:00 | 12.02.2021 15:35:27 | 6.3742 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9865
1677979 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_SULAMA M15_72099859 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 11:02:00 | 12.02.2021 17:05:24 | 6.0567 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4056
1678128 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9(M-709) 35-30-M00709_955293753_955293753 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:17:00 | 12.02.2021 15:11:21 | 0.90583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0078809
1678294 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2555 35-04-M02555_35-04-M02555_54914185 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:03:02 | 12.02.2021 20:39:15 | 2.6036 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 83.5177 | 0 | 0 | 0 | 8.0447 | 0 | 0 | 91.5624
1677962 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _C_56395066_56395066 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:53:00 | 12.02.2021 14:33:59 | 3.6831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016072
1677707 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI-1(CAMİİ MAH) M15_2307620 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 03:37:00 | 12.02.2021 05:28:26 | 1.8572 | 0 | 635 | 0 | 27 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 355.8372 | 0 | 18.9411 | 0 | 155.5474 | 0 | 0 | 530.3257
1678062 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | YUNUSEMRE TR-2 45-77-L00131_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056037 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 12:45:43 | 12.02.2021 13:20:33 | 0.58056 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2456 | 0 | 2.1448 | 0 | 1.9744 | 0 | 0 | 4.3648
1677899 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | YAYLAKÖY TR-1 45-83-L00241_45-83-L00241_2359487 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 10:02:45 | 12.02.2021 15:18:57 | 5.2698 | 0 | 68 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.5909 | 0 | 30.5741 | 0 | 67.6715 | 0 | 0 | 153.8365
1677816 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA |  | K-398 35-04-K00398_TRAFO-K04 K04_2117482 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:03:20 | 12.02.2021 18:02:00 | 8.9778 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 441.3419 | 0 | 0 | 0 | 142.9596 | 0 | 0 | 584.3015
1677753 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YUKARIKEMER NARLI MAHALLESİ TR 45-78-M00634_49214092_56391227_56391227 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 07:38:27 | 12.02.2021 09:29:21 | 1.8483 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40535 | 0 | 0.00029685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40564
1677853 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2896(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02896_D_56374989_56374989 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2021 09:22:58 | 12.02.2021 15:49:07 | 6.4356 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31.6501 | 0 | 0 | 0 | 15.9448 | 0 | 0 | 47.5948
1678102 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜTÇÜLER DM-1/TR-6 35-27-M00920_914440061_914440061 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 13:20:20 | 12.02.2021 18:01:41 | 4.6892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4289
1677810 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KONAKLI TR-12 35-15-L00899_48652875_56371004_56371004 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 08:56:00 | 12.02.2021 14:09:08 | 5.2189 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.8339 | 0 | 0 | 0 | 12.0495 | 0 | 0 | 57.8834
1677956 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-3 35-23-M00003_95000068254_95000068254 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 09:52:44 | 12.02.2021 12:24:02 | 2.5217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2228
1677690 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | SELAMPEN KÖK 35-26-M00926_İMPO-KALE-CENKÇİ-SELAMPEN M01_65890825 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 01:50:36 | 12.02.2021 02:45:23 | 0.91306 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11.1695 | 0.62578 | 24.8443 | 0 | 433.6799 | 14.986 | 485.3055
1678354 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-123 ZEYTİNALANI 35-19-L00123_95000453208_95000453208 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 20:22:19 | 12.02.2021 20:42:08 | 0.33028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46009 | 0 | 0 | 0.46009
1678188 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-24 35-14-M00291_95000519990_95000519990 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 15:33:27 | 12.02.2021 17:02:39 | 1.4867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7698 | 0 | 0 | 2.7698
1678211 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | DADAĞLI TR-8 TARIMSAL SULAMA 45-79-M00403_45-79-M00403_2363387 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 16:01:17 | 12.02.2021 19:26:31 | 3.4206 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2435
1678331 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-8 35-15-L00199_C_56369663_56369663 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:53:58 | 12.02.2021 22:35:27 | 3.6914 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0327 | 0 | 2.0015 | 0 | 0 | 7.0342
1678168 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_ L01_2331265 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:56:03 | 12.02.2021 16:36:43 | 1.6778 | 0 | 196 | 0 | 18 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 85.495 | 0 | 18.3162 | 191.6843 | 47.9675 | 7.7429 | 0 | 351.2059
1677647 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_HatBaşıAyırıcı_53132637 L11_53132637 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 00:32:36 | 12.02.2021 01:31:01 | 0.97361 | 0 | 234 | 5 | 147 | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 65.3906 | 1.6155 | 36.6245 | 3.9549 | 37.3299 | 0 | 0 | 144.9154
1678311 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/83-A 45-83-L00309_955155575_955155575 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 18:32:23 | 12.02.2021 21:02:51 | 2.5078 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5129
1677684 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-2 35-21-L00140_B_56373482_56373482 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 01:33:02 | 12.02.2021 06:09:36 | 4.6094 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.2429 | 0 | 3.9803 | 0 | 64.1387 | 0 | 0 | 79.3619
1678039 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 12:00:41 | 12.02.2021 12:27:28 | 0.44639 | 14 | 184 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.65217 | 9.2967 | 0.00050118 | 0.28195 | 0 | 1.4336 | 0 | 0 | 11.6649
1678508 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_6939852 c1b_5914858 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 10:02:19 | 13.02.2021 13:59:43 | 3.9567 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3219
1678439 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | ABALIOĞLU DM 45-83-M00136_BAĞYURDU-DOĞALGAZ-OZAN BLOK M09_72134615 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 09:06:10 | 13.02.2021 10:01:39 | 0.92471 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16945 | 0.14598 | 150.042 | 0 | 99.4103 | 0 | 249.7677
1678462 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-433 35-18-L00433_950430588_950430588 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:31:34 | 13.02.2021 18:58:38 | 9.4511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7092
1678485 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 10:18:22 | 13.02.2021 10:46:19 | 0.46583 | 6 | 7 | 179 | 129 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0.69847 | 2.74 | 29.6793 | 22.0983 | 9.8949 | 2.705 | 0 | 0 | 67.816
1678608 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_ŞEHİR-1 M03_72234120 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 14:13:03 | 13.02.2021 15:11:43 | 0.97778 | 0 | 394 | 0 | 15 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 54.3109 | 0 | 1.749 | 0 | 26.5457 | 0 | 0 | 82.6055
1678502 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135470 M03_53135470 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 10:58:43 | 13.02.2021 16:53:01 | 5.905 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68962 | 0 | 0.18566 | 0 | 25.4725 | 0 | 0 | 26.3478
1678445 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2335949 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 09:09:08 | 13.02.2021 17:17:35 | 8.1408 | 1 | 324 | 37 | 189 | 8 | 102 | 0 | 0 | 11.4469 | 705.7173 | 1084.5547 | 1554.7273 | 168.8697 | 1248.2964 | 0 | 0 | 4773.6124
1678548 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | YİĞİTLER TR-2 35-27-L00224_35-27-L00224_61283954 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:58:39 | 13.02.2021 15:17:40 | 3.3169 | 0 | 222 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 207.079 | 0 | 4.1836 | 0 | 16.6892 | 0 | 0.00015323 | 227.9521
1678399 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-4600 35-08-K04600_K-3468 K01_42029554 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 02:05:00 | 13.02.2021 02:21:22 | 0.27278 | 0 | 184 | 0 | 0 | 4 | 97 | 6 | 13 | 0 | 20.1866 | 0 | 0 | 46.6799 | 64.5588 | 70.2925 | 85.722 | 287.4397
1678694 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_BOYALI M03_2092142 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 17:17:58 | 13.02.2021 17:48:11 | 0.50361 | 0 | 482 | 3 | 17 | 5 | 34 | 0 | 1 | 0 | 20.9155 | 0.26371 | 0.7389 | 11.9912 | 1.4403 | 0 | 3.0128e-05 | 35.3497
1678757 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KOCAALİLER TR-1 35-29-L00476_A_56402408_56402408 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 19:26:32 | 13.02.2021 20:48:16 | 1.3622 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0191 | 0 | 1.6214 | 0 | 1.2259 | 0 | 0 | 7.8664
1678734 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_950277461_950277461 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 18:04:13 | 13.02.2021 20:13:41 | 2.1578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9452
1678528 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-20 45-71-M00273_TR-62 VEZİROĞLU M03_2306435 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 11:46:26 | 13.02.2021 16:06:49 | 4.3397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 711 | 0 | 16 | 0 | 24.1795 | 0 | 0 | 95.9089 | 2687.9426 | 0 | 378.4008 | 3186.4319
1678422 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HÜSEYİN ÇETİNKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00368_A_56369189_56369189 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 08:36:27 | 13.02.2021 10:48:54 | 2.2075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00043216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00043216
1678671 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-150 35-02-K00150_910614673_910614673 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 15:43:24 | 13.02.2021 18:15:12 | 2.53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7416
1678522 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1212 35-02-M01212_A_56364878_56364878 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:25:03 | 13.02.2021 15:27:40 | 4.0436 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 279.0624 | 0 | 0 | 0 | 7.2622 | 0 | 0 | 286.3245
1678674 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | __72374646_72374646 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 15:52:33 | 13.02.2021 17:24:51 | 1.5383 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.118 | 0 | 0 | 0 | 0.42043 | 0 | 0 | 35.5385
1678628 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-15/03 45-71-M02270_953211438_953211438 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 14:52:00 | 13.02.2021 15:33:26 | 0.69056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89994 | 0 | 0 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | 2.1569
1678751 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AKKEÇİLİ TR-3 45-73-M00432_B_56390801_56390801 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 19:01:49 | 13.02.2021 21:53:10 | 2.8558 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32184 | 0 | 3.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.463
1678737 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ORTAKÖY TR-1 45-71-M01729_43165629_56384621_56384621 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 18:12:15 | 13.02.2021 22:45:23 | 4.5522 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6606
1678425 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KAREL KÖK 35-18-L00528_ L02_72061186 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 08:03:39 | 13.02.2021 10:36:53 | 2.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.0692 | 0 | 0 | 0 | 829.0692
1678711 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAVUŞLAR TR-1 45-79-M00270_945563973_945563973 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 17:02:43 | 13.02.2021 19:35:17 | 2.5428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031822
1678611 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TUZÇULLU TR-1 35-28-M00420_953387246_953387246 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 14:10:37 | 13.02.2021 21:56:17 | 7.7611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9625 | 0 | 0 | 0 | 12.1574 | 0 | 0 | 14.1199
1678731 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | CANLI TR-4 35-20-L00135_12042358_56375670_56375670 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 18:00:55 | 13.02.2021 19:10:37 | 1.1617 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4777 | 0 | 0 | 0 | 0.11427 | 0 | 0 | 10.592
1678419 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/6 45-72-M00006_TR-1/14 M03_66467480 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 08:09:43 | 13.02.2021 08:44:17 | 0.57611 | 0 | 3211 | 0 | 1 | 1 | 658 | 0 | 0 | 0 | 405.7445 | 0 | 0 | 44.4368 | 341.9943 | 0 | 0 | 792.1756
1678525 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1670 35-04-K01670_912538341_912538341 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:33:25 | 13.02.2021 14:15:27 | 2.7006 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.491
1678774 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-122 35-15-M00122_950372557_950372557 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 20:53:23 | 13.02.2021 21:32:47 | 0.65667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13858
1678723 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-407 35-02-K00407_913016611_913016611 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 18:00:11 | 13.02.2021 20:03:10 | 2.0497 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3384
1678577 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-821 35-03-K00821_910041017_910041017 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 12:58:22 | 13.02.2021 18:26:20 | 5.4661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.078
1678677 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-831 35-03-K00831_912861513_912861513 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 15:59:34 | 13.02.2021 18:57:57 | 2.9731 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5665 | 0 | 0 | 0 | 8.8826 | 0 | 0 | 10.4491
1678740 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_43149542_56385337_56385337 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 18:24:13 | 13.02.2021 22:49:17 | 4.4178 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1145 | 0 | 0 | 0 | 12.062 | 0 | 0 | 17.1765
1678537 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KÖSEALİ TR-2 45-78-M00782_B_56392140_56392140 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:47:48 | 13.02.2021 13:08:22 | 1.3428 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3204 | 0 | 0 | 0 | 1.2906 | 0 | 0 | 5.611
1678408 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_ESKİBOYNUYOĞUN L02_72215451 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 05:56:52 | 13.02.2021 07:45:18 | 1.8072 | 0 | 350 | 0 | 24 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 100.8941 | 0 | 13.6084 | 20.4421 | 37.4744 | 0 | 0 | 172.419
1678786 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/56 35-29-M00056_48363012_56362155_56362155 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 22:01:01 | 14.02.2021 04:47:05 | 6.7678 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.6345 | 0 | 0 | 0 | 6.8448 | 0 | 0 | 69.4793
1678594 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-9 35-27-L00214_947746154_947746154 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:32:50 | 13.02.2021 15:39:35 | 2.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1678640 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-A L08_2058441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 14:59:03 | 13.02.2021 14:59:58 | 0.015278 | 15 | 8982 | 450 | 2054 | 98 | 877 | 18 | 5 | 0.023895 | 19.5076 | 3.5626 | 3.9983 | 14.524 | 7.0159 | 11.9355 | 0.57874 | 61.1463
1678657 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZKANLAR 3 SİTESİ ÖZEL TR 35-19-L00219Ö_93540241_93540241 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 15:18:48 | 13.02.2021 18:38:47 | 3.3331 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7801
1678763 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _6999162_56377832_56377832 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 19:46:21 | 13.02.2021 23:44:22 | 3.9669 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.4047 | 0 | 0 | 0 | 4.9528 | 0 | 0 | 24.3575
1678514 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9(TR-254) 35-19-L00254_956662411_956662411 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:23:00 | 13.02.2021 19:20:38 | 7.9606 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0161
1678428 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3799 35-04-K03799_C_56379865_56379865 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 08:57:29 | 13.02.2021 11:42:00 | 2.7418 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.4616 | 0 | 0 | 0 | 17.7865 | 0 | 0 | 61.2481
1678471 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_DM-3/22 M11_2335348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:43:28 | 13.02.2021 10:13:08 | 0.49444 | 36 | 7220 | 29 | 361 | 34 | 989 | 1 | 0 | 8.9576 | 1302.0213 | 61.4949 | 56.1421 | 67.9022 | 439.5634 | 28.032 | 0 | 1964.1135
1678697 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9(TR-254) 35-19-L00254_956665171_956665171 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 16:50:31 | 13.02.2021 18:43:38 | 1.8853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48673
1678511 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-32 45-80-M00032_956560557_956560557 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:22:00 | 13.02.2021 13:14:35 | 1.8764 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2958
1678488 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1603 35-01-K01603_910641795_910641795 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 10:29:56 | 13.02.2021 11:18:00 | 0.80111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25068 | 0 | 0 | 0.25068
1678534 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-84 35-19-L00084_10630997_56392425_56392425 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:42:30 | 13.02.2021 12:57:17 | 1.2464 | 0 | 138 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88.1918 | 0 | 0.089228 | 0 | 1.2424 | 0 | 0 | 89.5233
1678411 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-236 35-02-M00236_912845984_912845984 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 07:22:40 | 13.02.2021 13:26:47 | 6.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2277 | 0 | 395.0749 | 412.3027
1678597 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-469 35-18-L00469_11302115_56357772_56357772 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:45:00 | 13.02.2021 16:16:54 | 2.5317 | 0 | 144 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.9591 | 0 | 3.9982 | 0 | 31.6399 | 0 | 0 | 108.5971
1678405 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YUKARI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01487_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089133 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 03:28:55 | 13.02.2021 04:54:35 | 1.4278 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4914 | 0 | 0 | 0 | 0.086565 | 0 | 0 | 3.5779
1678451 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_DM-9 ŞEHİR-3 M05_42545412 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 09:13:19 | 13.02.2021 15:02:00 | 5.8114 | 15 | 8982 | 450 | 2054 | 98 | 877 | 18 | 5 | 9.5941 | 7832.4851 | 1393.1704 | 1519.3899 | 5852.5947 | 2831.5181 | 4889.002 | 282.2152 | 24609.9695
1678494 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2752 35-01-M02752_911438292_911438292 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 10:46:17 | 13.02.2021 13:02:55 | 2.2772 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3342 | 0 | 0 | 0 | 0.52278 | 0 | 0 | 4.8569
1678780 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/38 45-72-L00038_956497183_956497183 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 21:26:45 | 13.02.2021 22:16:24 | 0.8275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011902
1678680 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3555 35-01-K03555_35-01-K03555_2368886 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 16:24:18 | 13.02.2021 17:43:45 | 1.3242 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 92.5673 | 0 | 0 | 0 | 35.018 | 0 | 0 | 127.5853
1678468 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1642 35-03-K01642_35-03-K01642_41938938 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 09:44:18 | 13.02.2021 14:02:57 | 4.3108 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 6 | 0 | 33.152 | 0 | 0 | 0 | 1295.663 | 0 | 1080.1176 | 2408.9327
1678474 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956665417_956665417 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:57:16 | 13.02.2021 18:19:02 | 8.3628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0274
1678437 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022596 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 09:01:13 | 13.02.2021 11:24:00 | 2.3797 | 1 | 1166 | 109 | 59 | 26 | 65 | 2 | 0 | 0.30871 | 470.2255 | 174.7089 | 24.2507 | 154.076 | 109.3017 | 140.3833 | 0 | 1073.2549
1678769 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/19 35-26-M00820_9440145_56368676_56368676 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 20:21:56 | 13.02.2021 21:39:53 | 1.2992 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.2756 | 0 | 0 | 0 | 1.9889 | 0 | 0 | 64.2646
1678414 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-1 45-71-M00133_BEYDERE KÖK M07_2079699 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 08:09:03 | 13.02.2021 08:09:33 | 0.0083333 | 0 | 1128 | 140 | 95 | 11 | 131 | 3 | 2 | 0 | 2.3592 | 0.81828 | 0.29003 | 0.4373 | 0.63033 | 1.3071 | 0.09446 | 5.9367
1678606 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-337 35-02-M00337_910227746_910227746 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 14:00:14 | 13.02.2021 14:56:36 | 0.93944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1577 | 0 | 2.7449 | 43.9026
1678560 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | TR-3 (KÖPRÜBAŞI KABİN) 35-32-L00003_BEYDAĞ KÖK L04_72227814 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 12:00:44 | 13.02.2021 12:59:08 | 0.97333 | 0 | 3150 | 0 | 187 | 5 | 812 | 2 | 1 | 0 | 681.992 | 0 | 41.4682 | 24.3386 | 476.0936 | 259.5947 | 116.2638 | 1599.7509
1678460 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-141 35-03-K00141_35-03-K00141_41910332 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 09:32:53 | 13.02.2021 09:50:10 | 0.28806 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 35.8039 | 0 | 0 | 0 | 50.4873 | 0 | 0 | 86.2912
1678583 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-12 35-22-M00012_95000131771_95000131771 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:07:43 | 13.02.2021 14:41:53 | 1.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7811 | 0 | 0 | 2.7811
1678752 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YAĞMURLAR TR-1 45-78-M00753_C_56400647_56400647 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 19:07:48 | 13.02.2021 21:04:57 | 1.9525 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.468
1678454 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-39 35-22-M00039_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046529 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 09:28:00 | 13.02.2021 10:35:09 | 1.1191 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.1943 | 0 | 16.6924 | 0 | 8.8633 | 0 | 0 | 48.7499
1678600 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAŞAKÖY TR-3 45-80-M00058_967153189_967153189 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:34:34 | 13.02.2021 16:12:30 | 2.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20859 | 0 | 0 | 0.20859
1678420 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | ÇERKEZ HAMİDİYE TR-1 45-82-M00259_B_56363392_56363392 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 08:18:19 | 13.02.2021 10:42:11 | 2.3978 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.9673 | 0 | 0.22322 | 0 | 3.9393 | 0 | 0 | 29.1298
1678477 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4089 35-03-K04089_35-03-K04089_41912075 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 10:07:11 | 13.02.2021 10:22:39 | 0.25778 | 0 | 539 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 40.4868 | 0 | 0.023141 | 0 | 6.2364 | 0 | 0 | 46.7464
1678812 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-845 35-01-K00845_911495635_911495635 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 23:14:00 | 14.02.2021 01:27:49 | 2.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12359 | 0 | 0 | 0.12359
1678563 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ESKİ KARAKÖY TR 35-17-M00447_11131479_56357346_56357346 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 12:30:13 | 13.02.2021 14:17:53 | 1.7944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27152
1678580 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-179 35-18-L00179_950460279_950460279 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 12:54:45 | 13.02.2021 18:33:49 | 5.6511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1558
1678626 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_B_56403647_56403647 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 14:39:56 | 13.02.2021 18:17:25 | 3.6247 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27041
1678440 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞCULAR TR-2 35-19-M00214_B_65508521_65508521 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:02:42 | 13.02.2021 10:24:25 | 1.3619 | 0 | 20 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.3451 | 0 | 12.4536 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 36.4187
1678457 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | OTOYOL SANCAKLIBOZKÖY DM 45-71-M02152_GİŞELER M05_61455691 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 09:30:02 | 13.02.2021 18:18:05 | 8.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897.2517 | 0 | 0 | 0 | 897.2517
1678540 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/36 45-72-M00036_B_56393620_56393620 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 12:03:24 | 13.02.2021 12:55:20 | 0.86556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4506 | 0 | 0.14364 | 17.5943
1678503 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORHANLI TR-1 35-14-M00284_960605702_960605702 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:06:52 | 13.02.2021 13:37:05 | 2.5036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014576
1678749 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | CABBAR DM 45-73-M00100_HatBaşıAyırıcı_53136381 M03_53136381 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 19:01:45 | 13.02.2021 21:10:17 | 2.1422 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7868
1678689 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 16:19:12 | 13.02.2021 17:07:37 | 0.80694 | 0 | 358 | 140 | 51 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32.5294 | 79.6518 | 15.1989 | 6.4769 | 19.8844 | 0 | 0 | 153.7413
1678643 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | _5764699_56365821_56365821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 15:01:33 | 13.02.2021 16:24:43 | 1.3861 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 94.6959 | 0 | 0 | 0 | 20.5579 | 0 | 0 | 115.2538
1678497 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-295 35-18-L00295_950436721_950436721 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 10:54:00 | 13.02.2021 20:07:33 | 9.2258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65091
1678709 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 17:31:59 | 13.02.2021 17:36:42 | 0.078611 | 0 | 0 | 1 | 129 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043508 | 13.4485 | 0 | 0.059561 | 0 | 0 | 13.5515
1678729 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM06/TR06 45-73-M00066_45-73-M00066_66879596 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 18:09:21 | 13.02.2021 19:22:40 | 1.2219 | 0 | 346 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 162.8219 | 0 | 4.1015 | 0 | 53.6081 | 0 | 0 | 220.5316
1678417 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 08:15:38 | 13.02.2021 08:50:34 | 0.58222 | 3 | 1357 | 17 | 166 | 30 | 130 | 2 | 0 | 0.2134 | 332.6443 | 11.7658 | 61.4494 | 93.588 | 75.1203 | 64.889 | 0 | 639.6701
1678517 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-50 DOĞANKENT SİTESİ 35-14-M00050_956645128_956645128 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:13:21 | 13.02.2021 15:13:15 | 3.9983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12169
1678623 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DEĞİRMENDERE TR-7 35-22-M00199_35-22-M00199_2375559 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 17:01:00 | 13.02.2021 23:32:19 | 6.5219 | 0 | 40 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 125.5975 | 0 | 55.2486 | 0 | 57.0239 | 0 | 0 | 237.87
1678698 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2118 35-03-M02118_910184086_910184086 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 16:59:00 | 13.02.2021 18:02:22 | 1.0561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65741
1678652 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 15:26:23 | 13.02.2021 15:26:43 | 0.0055556 | 3 | 470 | 74 | 72 | 19 | 39 | 5 | 0 | 0.00125 | 0.37541 | 0.34924 | 0.088631 | 2.4175 | 0.054975 | 1.1489 | 0 | 4.4359
1678675 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TR-5 35-27-L00221_C_56382443_56382443 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 16:06:15 | 13.02.2021 18:37:28 | 2.5203 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8674 | 0 | 0.4135 | 0 | 0.12757 | 0 | 0 | 3.4085
1678629 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | HASAN HÜSEYİN ERBUDAK SULAMA GRUBU TR 35-22-M00216_35-22-M00216_2362191 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 14:38:59 | 13.02.2021 17:24:50 | 2.7642 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1603 | 0 | 4.6285 | 0 | 0 | 114.7888
1678506 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FOÇA TR-25 35-23-L00025_42134286 e1b_42054600 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:13:43 | 13.02.2021 12:49:49 | 1.6017 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.225
1678483 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956695476_956695476 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 10:09:04 | 13.02.2021 18:09:57 | 8.0147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1014
1678443 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_DM-9 ŞEHİR-3 M05_42545418 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 09:09:00 | 13.02.2021 09:13:00 | 0.066667 | 15 | 8982 | 450 | 2054 | 98 | 877 | 18 | 5 | 0.11804 | 96.3633 | 16.9823 | 19.5065 | 69.5712 | 33.4485 | 60.1884 | 3.8035 | 299.9817
1678489 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ESKİ KARAOĞLANLI (BAYIRLAR PETROL) M02_2076275 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 10:33:02 | 13.02.2021 11:50:08 | 1.285 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.3473 | 0 | 65.6929 | 0 | 21.4483 | 0 | 99.4884
1678738 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3053 35-03-K03053_F_56362575_56362575 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 18:40:30 | 13.02.2021 20:22:18 | 1.6967 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 109.6126 | 0 | 0 | 0 | 24.5771 | 0 | 0 | 134.1897
1678552 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3556 35-01-K03556_911262805_911262805 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 12:22:08 | 13.02.2021 15:54:13 | 3.5347 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5759
1678781 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARIDOLMA TR-2 45-72-L00670_956485257_956485257 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 21:33:56 | 13.02.2021 22:46:04 | 1.2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13026
1678426 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-25 35-28-L00025_MENEMEN TR-28 L04_66714283 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 08:45:29 | 13.02.2021 14:44:00 | 5.9753 | 0 | 1455 | 0 | 25 | 1 | 221 | 1 | 0 | 0 | 3045.6928 | 0 | 42.3232 | 6.0299 | 1637.9209 | 92.8235 | 0 | 4824.7903
1678589 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_950413827_950413827 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:25:15 | 13.02.2021 15:06:58 | 1.6953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56902
1678775 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | ÇİÇEKLİ KÖK 45-75-M00070_FUNDALIK M01_2059674 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 21:02:03 | 13.02.2021 21:05:03 | 0.05 | 0 | 465 | 0 | 10 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2.5301 | 0 | 0.0013053 | 0.8424 | 0.73831 | 0 | 0 | 4.1121
1678649 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/33 45-72-L00033_956507366_956507366 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 15:02:52 | 13.02.2021 17:36:41 | 2.5636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92893
1678463 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | _D_56390244_56390244 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 09:37:00 | 13.02.2021 19:01:16 | 9.4042 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 285.7383 | 0 | 0 | 0 | 10.1792 | 0 | 0 | 295.9175
1678509 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TEKELLER KÖYÜ TR-1 45-71-M01268_44415594_56387801_56387801 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 10:21:12 | 13.02.2021 13:02:19 | 2.6853 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.2822 | 0 | 0.67068 | 0 | 8.6705 | 0 | 0 | 20.6234
1678549 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3468 GEÇİT 35-08-K03468_K-4600 K01_77065780 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 12:24:18 | 13.02.2021 12:41:05 | 0.27972 | 0 | 184 | 0 | 0 | 4 | 97 | 6 | 14 | 0 | 26.5071 | 0 | 0 | 69.5156 | 130.3855 | 109.9561 | 146.9028 | 483.267
1678446 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES TR-6 45-75-M00006_TR-10 VE TR-7 M04_61372060 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 09:37:53 | 13.02.2021 19:00:15 | 9.3728 | 0 | 88 | 0 | 8 | 7 | 173 | 3 | 1 | 0 | 90.1068 | 0 | 26.0165 | 246.2819 | 739.9367 | 640.1155 | 936.0054 | 2678.4629
1678795 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/18 45-71-M00366_953195903_953195903 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 23:46:54 | 14.02.2021 01:59:09 | 2.2042 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2005
1717547 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_URLA-2 M12_2314055 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 23:58:00 | 14.02.2021 00:06:00 | 0.13333 | 24 | 14879 | 6 | 1006 | 63 | 2526 | 6 | 5 | 38.6181 | 1117.7549 | 1.6339 | 39.5598 | 222.4659 | 235.1921 | 9.8837 | 6.3984 | 1671.5069
1678615 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HEYBELİ TR-1 45-80-M00094_6941238_56391384_56391384 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 14:15:35 | 13.02.2021 15:54:33 | 1.6494 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.367 | 0 | 0 | 0 | 0.01086 | 0 | 0 | 8.3779
1678592 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | URGANLI TR-1 KÖK 45-83-M00129_DERBENT TM M03_2098472 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:35:18 | 13.02.2021 14:17:30 | 0.70333 | 0 | 1530 | 103 | 90 | 4 | 239 | 1 | 1 | 0 | 220.2959 | 24.8371 | 11.0754 | 6.3713 | 98.1936 | 59.4643 | 0.67323 | 420.9109
1678758 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-24 35-23-M00024_950418881_950418881 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 18:48:27 | 13.02.2021 20:53:35 | 2.0856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9575
1678735 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-12 35-31-L00012_35-31-L00012_2349461 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 19:00:00 | 13.02.2021 19:05:00 | 0.083333 | 0 | 227 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5.6094 | 0 | 0.20721 | 0 | 1.1975 | 0 | 0 | 7.0141
1678778 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3053 35-03-K03053__72374829_72374829 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 21:26:00 | 14.02.2021 05:34:41 | 8.1447 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 166.1179 | 0 | 0 | 0 | 16.0331 | 0 | 0 | 182.1509
1678609 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-132 35-26-M00132_35-26-M00132_66032523 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 14:09:18 | 13.02.2021 14:36:44 | 0.45722 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 61.002 | 0 | 0 | 0 | 16.8938 | 0 | 0 | 77.8959
1678715 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-2 35-20-L00233_5830925_56373466_56373466 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 17:38:15 | 13.02.2021 21:26:18 | 3.8008 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.0215 | 0 | 10.1127 | 0 | 1.5305 | 0 | 0 | 15.6647
1678466 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_956688113_956688113 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:38:04 | 13.02.2021 19:39:30 | 10.0239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7996
1678672 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-47 35-25-M00047_955262938_955262938 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 15:41:43 | 13.02.2021 16:37:52 | 0.93583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33764
1678423 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-34 45-77-L00034_945504487_945504487 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 08:39:15 | 13.02.2021 09:39:41 | 1.0072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16929
1678535 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1154 35-07-K01154_97540085_97540085 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:53:27 | 13.02.2021 14:32:48 | 2.6558 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7888
1678512 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9(TR-254) 35-19-L00254_956663618_956663618 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:21:00 | 13.02.2021 19:34:03 | 8.2175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25819 | 0 | 0 | 0 | 0.059666 | 0 | 0 | 0.31786
1678412 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AVUNDURUK TR-1 35-16-M00067_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039452 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 06:24:44 | 13.02.2021 10:28:39 | 4.0653 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8771 | 0 | 0.24443 | 0 | 13.7026 | 0 | 0 | 23.8241
1678435 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2328103 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 09:03:11 | 13.02.2021 17:44:03 | 8.6809 | 2 | 1393 | 170 | 167 | 25 | 127 | 1 | 0 | 3.2977 | 1389.1988 | 1601.2737 | 285.3161 | 878.2534 | 404.0603 | 5.0084 | 0 | 4566.4084
1678558 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/2 35-28-M00044_953393243_953393243 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 12:20:12 | 13.02.2021 19:08:19 | 6.8019 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.2552 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0 | 0 | 22.3981
1678704 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4259 35-01-K04259_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050251 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 16:58:34 | 13.02.2021 19:16:00 | 2.2906 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 224.1445 | 0 | 0 | 0 | 97.7729 | 0 | 0 | 321.9174
1678598 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-19 45-82-M00019_A_56401867_56401867 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:23:39 | 13.02.2021 18:28:27 | 5.08 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 113.2336 | 0 | 0 | 0 | 103.8695 | 0 | 0 | 217.1031
1678452 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TARİŞ YEMTA M16_2115977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:22:44 | 13.02.2021 10:15:30 | 0.87944 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0519 | 0 | 20.7162 | 0 | 0 | 0 | 410.053 | 0 | 431.8211
1678744 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_KÖYLER-ÇAMLIK L14_65986062 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 18:59:18 | 13.02.2021 19:48:16 | 0.81611 | 29 | 684 | 58 | 78 | 26 | 120 | 6 | 1 | 19.77 | 212.1025 | 46.6511 | 18.1921 | 98.9053 | 101.8519 | 39.9954 | 8.7663 | 546.2345
1678449 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4953 35-07-K04953_913814676_913814676 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:16:00 | 13.02.2021 14:17:49 | 5.0303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1939
1678661 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 15:34:43 | 13.02.2021 16:21:49 | 0.785 | 0 | 358 | 140 | 51 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 30.7389 | 77.4558 | 14.3687 | 6.4414 | 19.6923 | 0 | 0 | 148.6971
1678432 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-914 35-01-K00914_K-4832 K02_2309782 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:01:38 | 13.02.2021 09:04:53 | 0.054167 | 0 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 86.0251 | 0 | 0 | 0 | 7.6619 | 0 | 0 | 93.687
1678761 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-2 35-20-L00233_5830925_56373466_56373466 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 19:30:17 | 13.02.2021 23:31:26 | 4.0192 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1305 | 0 | 9.6661 | 0 | 1.3511 | 0 | 0 | 15.1477
1678475 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN VERİCİLER KÖK 35-13-L00500_VERİCİLER L01_76583386 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:58:57 | 13.02.2021 14:50:26 | 4.8581 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.6384 | 0 | 6.2864 | 0 | 7.9939 | 0 | 0 | 0 | 19.9186
1678767 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZKÖY TR-1 35-16-M00051_953336572_953336572 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 20:10:06 | 13.02.2021 21:40:11 | 1.5014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28639
1678747 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_ARABACI BOZKÖY ÇIKIŞ L04_66551743 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 19:00:00 | 13.02.2021 19:21:00 | 0.35 | 0 | 1622 | 218 | 78 | 19 | 170 | 5 | 1 | 0 | 83.1882 | 7.3712 | 1.928 | 12.646 | 13.1725 | 37.1926 | 1.9176e-05 | 155.4985
1678578 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-258 35-01-K00258_35-01-K00258_2348433 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 12:57:05 | 13.02.2021 15:19:04 | 2.3664 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 784.9119 | 0 | 0 | 0 | 57.2281 | 0 | 0 | 842.14
1678724 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-258 35-01-K00258_35-01-K00258_2348433 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 17:59:30 | 13.02.2021 18:57:20 | 0.96389 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 401.0065 | 0 | 0 | 0 | 21.3753 | 0 | 0 | 422.3819
1678409 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1078 35-02-K01078_912739862_912739862 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 07:12:20 | 13.02.2021 16:55:32 | 9.72 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.7518 | 0 | 0 | 0 | 19.3432 | 0 | 0 | 61.095
1678538 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SANAYİ TR-7 (DM-10/15) 35-17-M00502_A A01_5761935 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:50:56 | 13.02.2021 13:06:32 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4374 | 0 | 0 | 34.4374
1678787 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-22 35-30-L00022_B_56367631_56367631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 22:13:45 | 13.02.2021 22:58:27 | 0.745 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30.8587 | 0 | 0 | 0 | 3.6301 | 0 | 0 | 34.4888
1678492 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | AKKKEÇİLİ TR-437 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00412_45-73-M00412_2351966 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 10:16:43 | 13.02.2021 12:03:54 | 1.7864 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.084707 | 0 | 11.6163 | 0 | 3.4104 | 0 | 0 | 15.1114
1678641 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-318 35-14-L00318_956634014_956634014 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 14:52:36 | 13.02.2021 19:17:06 | 4.4083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08768
1678741 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1402 35-01-M01402_911858904_911858904 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 18:47:55 | 13.02.2021 22:23:33 | 3.5939 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8572
1678595 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-191 GEÇİT 35-08-M00191_ M02_2076251 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 13:40:01 | 13.02.2021 14:20:24 | 0.67289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0876 | 0 | 0 | 0 | 20.0876
1678784 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/18 45-71-M00366_953195903_953195903 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 21:50:42 | 13.02.2021 23:09:40 | 1.3161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4948
1678727 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-121 ESENEVLER 35-14-L00121_956634434_956634434 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 18:10:00 | 13.02.2021 18:48:18 | 0.63833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089811
1678515 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-418 35-03-K00418_35-03-K00418_41929000 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:23:18 | 13.02.2021 11:44:49 | 0.35861 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 89.2652 | 0 | 0 | 0 | 35.9372 | 0 | 0 | 125.2024
1678429 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_45-71-M00272_2356318 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 08:59:51 | 13.02.2021 13:21:43 | 4.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.1433 | 0 | 639.7212 | 1004.8645
1678472 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3551 35-03-K03551_35-03-K03551_41913876 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 09:50:00 | 13.02.2021 10:02:56 | 0.21556 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49.0599 | 0 | 0 | 0 | 3.2988 | 0 | 0 | 52.3587
1678627 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-13 35-23-M00013_950424122_950424122 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 14:45:23 | 13.02.2021 16:10:01 | 1.4106 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88005
1678604 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4717 35-02-K04717_99501135_99501135 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:47:50 | 13.02.2021 16:12:30 | 2.4111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01909
1678650 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_HEYBELİ M03_72190763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 15:24:03 | 13.02.2021 15:28:18 | 0.070833 | 2 | 262 | 97 | 7 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0.0036387 | 2.8411 | 2.107 | 0.041572 | 2.8827 | 1.1814 | 0 | 0 | 9.0575
1678458 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ TR-6 45-83-L00147_45-83-L00147_72139066 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 09:31:03 | 13.02.2021 12:55:28 | 3.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.9565 | 0 | 47.0836 | 159.0401
1678464 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | DOMBAYLI BAHÇELER TR-2 45-78-M00276_45-78-M00276_2352027 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 09:37:38 | 13.02.2021 17:03:51 | 7.4367 | 0 | 161 | 0 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 205.3846 | 0 | 13.0393 | 0 | 67.0775 | 0 | 0 | 285.5014
1678481 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/14 35-29-M00099_950317961_950317961 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 10:03:31 | 13.02.2021 11:31:19 | 1.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4988 | 0 | 0 | 3.4988
1678395 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-123 ZEYTİNALANI 35-19-L00123_95000531950_95000531950 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 00:48:24 | 13.02.2021 01:52:11 | 1.0631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11305
1678587 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-358 35-04-K00358_C_56381123_56381123 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:19:08 | 13.02.2021 14:36:01 | 1.2814 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 22.693 | 0 | 0 | 0 | 21.1266 | 0 | 0 | 43.8196
1678504 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_DERE MADENCİLİK M05_66291227 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 11:03:37 | 13.02.2021 13:16:32 | 2.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0549 | 0 | 125.7725 | 0 | 155.8274
1678750 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3165 35-03-K03165_5735227 d6b_5805805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 19:00:53 | 13.02.2021 19:49:21 | 0.80778 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 26.1108 | 0 | 0 | 0 | 16.7105 | 0 | 0 | 42.8213
1678541 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI TR-1 35-22-M00157_966462090_966462090 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:54:42 | 13.02.2021 14:39:56 | 2.7539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10601
1678690 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_KOYUNDERE M13_2313760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 17:01:48 | 13.02.2021 17:58:28 | 0.94444 | 2 | 4975 | 8 | 11 | 29 | 390 | 10 | 19 | 0.32486 | 1576.7934 | 58.5383 | 2.1815 | 367.8253 | 497.8838 | 974.766 | 201.0215 | 3679.3347
1678644 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-52 35-28-L00052_MENEMEN TR-56 L04_66732145 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 15:10:22 | 13.02.2021 15:10:46 | 0.0065111 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2.1565 | 0 | 0 | 0 | 0.55775 | 0 | 0 | 2.7143
1678544 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEPNİDERE TR-1 45-83-L00222_955162292_955162292 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 12:04:57 | 13.02.2021 14:44:37 | 2.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0771 | 0 | 0 | 5.0771
1678567 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | EĞRİDERE TR-4 35-29-L00513_C_56406615_56406615 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 12:38:16 | 13.02.2021 18:46:32 | 6.1378 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55919
1678753 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIZILDAM BADEMLİ TR-1 45-75-M00142_C_56391005_56391005 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 19:10:42 | 13.02.2021 23:22:27 | 4.1958 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8779 | 0 | 1.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.246
1678730 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3403 35-08-K03403_97540183_97540183 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 18:09:34 | 13.02.2021 22:35:32 | 4.4328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0912
1678561 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-593 35-01-K00593_911328926_911328926 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 12:33:12 | 13.02.2021 14:21:04 | 1.7978 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95194
1678773 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 20:49:52 | 13.02.2021 21:02:58 | 0.21833 | 2 | 2717 | 46 | 805 | 23 | 188 | 0 | 2 | 0.30229 | 121.946 | 11.4685 | 36.3779 | 178.6476 | 27.8522 | 0 | 0.36189 | 376.9565
1678624 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-32 35-25-M00032_955263342_955263342 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 14:33:06 | 13.02.2021 17:46:06 | 3.2167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16532
1678524 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-13 35-22-M00654_955253897_955253897 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:29:54 | 13.02.2021 13:21:27 | 1.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1962 | 0 | 0 | 3.1962
1678667 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DERELİ TR-1 35-29-L00461_35-29-L00461_72349508 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 15:35:35 | 13.02.2021 20:09:10 | 4.5597 | 0 | 77 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.5784 | 0 | 5.2841 | 0 | 2.4041 | 0 | 0 | 55.2666
1678438 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1024 35-01-K01024_K-813 K05_61260264 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 09:01:28 | 13.02.2021 11:58:16 | 2.9467 | 0 | 1566 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2309.7006 | 0 | 0 | 0 | 481.0968 | 0 | 0 | 2790.7974
1678770 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-433 35-18-L00433_950452926_950452926 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 20:23:19 | 13.02.2021 23:55:09 | 3.5306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55632
1678415 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-460 35-03-M00460_A_56365022_56365022 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 08:00:43 | 13.02.2021 09:53:30 | 1.8797 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9819 | 0 | 8.5534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5353
1678630 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133650 M13_53133650 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 14:47:35 | 13.02.2021 17:55:09 | 3.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734.6574 | 0 | 0 | 0 | 734.6574
1678584 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2984 35-03-K02984_H H1_61088491 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:16:06 | 13.02.2021 18:10:42 | 4.91 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2733
1678484 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AFŞAR TR-1 45-79-M00343_945572014_945572014 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 10:16:17 | 13.02.2021 11:47:00 | 1.5119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12521
1678607 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-17 35-29-M00452_950325212_950325212 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 14:05:59 | 13.02.2021 14:46:52 | 0.68139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90128 | 0 | 0 | 0 | 0.006524 | 0 | 0 | 0.9078
1678547 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞCILAR TR-1 45-78-M00683_953281848_953281848 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 12:14:28 | 13.02.2021 14:01:19 | 1.7808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32743
1678693 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | KURTLAR KÖYÜ TR-1 45-86-M00099_45-86-M00099_2358449 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 16:58:00 | 13.02.2021 18:10:40 | 1.2111 | 0 | 71 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.2436 | 0 | 0.99902 | 0 | 0 | 0 | 0.79775 | 10.0403
1678707 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-259 35-02-K00259_B_56362306_56362306 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 17:20:18 | 13.02.2021 19:15:10 | 1.9144 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 187.1346 | 0 | 0 | 0 | 7.2845 | 0 | 0 | 194.4191
1678776 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3545 35-01-K03545_35-01-K03545_2377124 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 20:55:32 | 14.02.2021 03:28:31 | 6.5497 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 321.8029 | 0 | 0 | 0 | 4.7816 | 0 | 0 | 326.5845
1678713 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİBEKTAŞ TR-1 45-83-L00300_A_56400730_56400730 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 17:29:07 | 13.02.2021 18:25:47 | 0.94444 | 0 | 66 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.7794 | 0 | 0.19598 | 0 | 0.28696 | 0 | 0 | 13.2624
1678421 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-12 DİNÇ OTEL 35-18-L00012_950467947_950467947 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 08:33:27 | 13.02.2021 12:36:59 | 4.0589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1037
1678670 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | HALİL DEMİR TST 45-72-L00982_45-72-L00982_72069150 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 15:44:01 | 13.02.2021 20:23:39 | 4.6606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9503
1678521 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-73 YAŞAR KAHRAMAN GRB. 35-15-M00073_A_56369307_56369307 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:00:20 | 13.02.2021 13:09:04 | 2.1456 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.31701 | 0 | 6.9758 | 0 | 1.4399 | 0 | 0 | 8.7328
1678673 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARABÖRGLÜ TR-2 45-72-L00175_A_56394335_56394335 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 15:52:37 | 13.02.2021 17:28:39 | 1.6006 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4129 | 0 | 1.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3332
1678487 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-295 35-18-L00295_950436722_950436722 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:56:47 | 13.02.2021 19:06:31 | 9.1622 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72668 | 0 | 34.8043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.531
1678510 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KESTANEDERESİ TR-1 45-73-M00229_45-73-M00229_2369392 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:21:00 | 13.02.2021 13:29:11 | 2.1364 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8695
1678679 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956662313_956662313 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 15:48:40 | 13.02.2021 18:03:51 | 2.2531 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.083
1678656 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÇATALKAYA TR-4 35-21-L00194_49808088_56376209_56376209 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 15:25:08 | 13.02.2021 17:44:33 | 2.3236 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1399 | 0 | 6.5442 | 0 | 0.87206 | 0 | 0 | 10.5562
1678533 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_950449104_950449104 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:50:08 | 13.02.2021 19:38:31 | 7.8064 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7268
1678596 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_KOYUNDERE M13_2313760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:39:58 | 13.02.2021 13:55:00 | 0.25056 | 2 | 4979 | 8 | 11 | 29 | 395 | 11 | 19 | 0.077381 | 375.2962 | 16.1922 | 0.48868 | 104.826 | 145.7708 | 517.2188 | 105.828 | 1265.698
1678616 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-79 DEREKENARI 35-19-L00079_956665244_956665244 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:55:50 | 13.02.2021 19:40:25 | 5.7431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4847
1678759 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ TR-2 35-15-L01019_D_56406829_56406829 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 19:34:48 | 13.02.2021 21:56:22 | 2.3594 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2355 | 0 | 0.0032696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2387
1678404 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-766 35-04-K00766_G_56364570_56364570 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 03:28:50 | 13.02.2021 04:21:55 | 0.88472 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.0723 | 0 | 0 | 0 | 2.6662 | 0 | 0 | 88.7385
1678736 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-4 - TR-5 M04_72358820 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 18:21:17 | 13.02.2021 19:21:38 | 1.0058 | 0 | 84 | 0 | 21 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 40.1755 | 0 | 10.1146 | 0 | 16.1433 | 0 | 0 | 66.4334
1678659 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HAŞİM AKÇORA SULAMA TR 45-71-M01340_45-71-M01340_2370459 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 15:27:07 | 13.02.2021 18:05:45 | 2.6439 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38109 | 0 | 7.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8442
1678779 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | ESKİCİLER TR-1 45-75-M00311_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089553 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 21:25:54 | 13.02.2021 22:16:58 | 0.85111 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6778 | 0 | 0 | 0 | 0.52797 | 0 | 0 | 4.2058
1678716 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-9 KİRAZ MERKEZ EMNİYET KARŞISI 35-31-L00009_35-31-L00009_2350516 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 17:59:00 | 13.02.2021 18:34:53 | 0.59806 | 0 | 401 | 0 | 3 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 82.0607 | 0 | 0.24337 | 0 | 33.3822 | 0 | 0 | 115.6862
1678467 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1249 35-04-K01249_99286916_99286916 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:36:24 | 13.02.2021 11:37:03 | 2.0108 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7966 | 0 | 0 | 0 | 0.57506 | 0 | 0 | 7.3716
1678573 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1240 35-01-K01240_C_56375272_56375272 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 12:51:00 | 13.02.2021 13:27:00 | 0.6 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.2276 | 0 | 0 | 0 | 3.5293 | 0 | 0 | 25.7569
1678430 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_AKHİSAR-1 M07_2324159 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 09:00:31 | 13.02.2021 10:10:39 | 1.1687 | 1 | 1692 | 115 | 67 | 29 | 123 | 2 | 1 | 0.15374 | 389.5193 | 169.0545 | 17.148 | 151.4614 | 118.8632 | 70.2188 | 0.82842 | 917.2474
1678530 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/17 45-71-M00049_B_56396831_56396831 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:43:19 | 13.02.2021 13:18:11 | 1.5811 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11691 | 0 | 0.56372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68063
1678739 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_A_56376280_56376280 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 18:42:35 | 13.02.2021 23:11:16 | 4.4781 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.4911 | 0 | 12.8085 | 0 | 4.0573 | 0 | 0 | 44.3569
1678444 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135070 M03_53135070 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 09:09:49 | 13.02.2021 14:58:46 | 5.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0132 | 0 | 0 | 0 | 12.0132
1678593 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_95000023708_95000023708 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:35:00 | 13.02.2021 19:36:03 | 6.0175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1453
1678450 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/TR-25 35-22-M00523_955292247_955292247 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 08:54:13 | 13.02.2021 13:53:56 | 4.9953 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7228 | 0 | 0 | 0 | 44.4395 | 0 | 0 | 55.1623
1678613 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403245 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 14:10:38 | 13.02.2021 14:43:43 | 0.55139 | 0 | 72 | 68 | 11 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4424 | 75.2597 | 1.7238 | 25.028 | 1.4884 | 0 | 0 | 114.9423
1678762 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YUSUFLU TR-2 35-20-L00238_6871236_56374479_56374479 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 19:31:46 | 13.02.2021 23:59:39 | 4.4647 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1621 | 0 | 10.3025 | 0 | 7.9696 | 0 | 0 | 22.4343
1678513 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_HatBaşıAyırıcı_53139660 L03_53139660 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:11:33 | 13.02.2021 13:43:28 | 2.5319 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2568 | 0 | 14.1586 | 0 | 0 | 0 | 16.4153
1678576 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-2835 35-09-K02835_35-09-K02835_47446037 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 12:55:35 | 13.02.2021 13:25:51 | 0.50444 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 136.307 | 0 | 0 | 0 | 84.5243 | 0 | 0 | 220.8313
1678527 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133650 M13_53133650 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:23:18 | 13.02.2021 13:54:59 | 2.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.1359 | 0 | 0 | 0 | 645.1359
1678470 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2115043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:49:34 | 13.02.2021 09:55:11 | 0.093611 | 0 | 1790 | 0 | 46 | 8 | 158 | 1 | 1 | 0 | 15.3185 | 0 | 0.093825 | 4.4186 | 3.4105 | 0.099166 | 0 | 23.3406
1678719 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-855 35-01-K00855__72410541_72410541 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 18:02:00 | 13.02.2021 19:44:36 | 1.71 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 70.4725 | 0 | 0 | 0 | 15.2883 | 0 | 0 | 85.7608
1678570 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYLI TR-14 35-15-L01176_950353689_950353689 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 12:31:00 | 13.02.2021 13:54:06 | 1.385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20883
1678579 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-9 35-21-L00027_7478344_56360113_56360113 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:04:00 | 13.02.2021 13:52:56 | 0.81556 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.8531 | 0 | 0 | 0 | 1.7976 | 0 | 0 | 15.6507
1678771 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_SALUR KÖK M04_2328714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 20:54:18 | 13.02.2021 21:11:00 | 0.27833 | 0 | 606 | 1 | 8 | 2 | 56 | 1 | 0 | 0 | 17.5252 | 0.15597 | 0.064499 | 1.4141 | 1.2921 | 3.1138 | 0 | 23.5656
1678602 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-10 35-13-L00053_946417948_946417948 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 13:46:11 | 13.02.2021 16:49:58 | 3.0631 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7252
1678416 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-295 35-18-L00295_950449188_950449188 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 07:58:19 | 13.02.2021 11:28:22 | 3.5008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9561 | 0 | 0 | 25.9561
1678433 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244782 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 09:02:23 | 13.02.2021 16:54:54 | 7.8753 | 3 | 388 | 120 | 103 | 19 | 42 | 2 | 0 | 5.253 | 528.4192 | 746.0585 | 370.6949 | 586.8246 | 183.1906 | 1032.3541 | 0 | 3452.7948
1678410 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-766 35-04-K00766_G_56364570_56364570 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 07:14:14 | 13.02.2021 11:08:09 | 3.8986 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 480.0474 | 0 | 0 | 0 | 22.5587 | 0 | 0 | 502.6061
1678456 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-433 35-18-L00433_950440733_950440733 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 09:22:31 | 13.02.2021 18:59:39 | 9.6189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0805
1678642 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-47 35-15-M00047_35-15-M00047_66570299 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 14:52:35 | 13.02.2021 16:12:53 | 1.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4288 | 0 | 0 | 99.4288
1678473 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UMURLU TR-6 35-31-L00360_35-31-L00360_2365358 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 10:02:25 | 13.02.2021 15:37:54 | 5.5914 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.6568 | 0 | 0.054919 | 0 | 22.3185 | 0 | 0 | 45.0302
1678808 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 23:56:24 | 14.02.2021 00:34:50 | 0.64056 | 52 | 7892 | 6 | 212 | 23 | 817 | 0 | 1 | 609.991 | 3193.1041 | 1.3261 | 44.1363 | 395.1892 | 379.1846 | 0 | 27.5461 | 4650.4773
1678708 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | _5764699_56365821_56365821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 17:06:24 | 13.02.2021 20:06:20 | 2.9989 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 244.834 | 0 | 0 | 0 | 42.1182 | 0 | 0 | 286.9523
1678479 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-147 35-19-L00147_956687994_956687994 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 10:00:59 | 13.02.2021 18:27:36 | 8.4436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4258
1678516 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-61 YILANLI 45-73-M00061__72372995_72372995 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:04:28 | 13.02.2021 12:56:36 | 1.8689 | 0 | 146 | 0 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 62.6298 | 0 | 0.27833 | 0 | 13.4812 | 0 | 0 | 76.3894
1678765 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-421 35-01-K00421_B_56380035_56380035 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 19:59:00 | 13.02.2021 20:46:11 | 0.78639 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8356
1678722 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2948(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02948_C_56379161_56379161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 17:59:02 | 13.02.2021 18:50:30 | 0.85778 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 125.5217 | 0 | 0 | 0 | 4.7499 | 0 | 0 | 130.2716
1678413 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÖREN TOPRAK SULAMA TR-5 35-27-M00775_35-27-M00775_72385890 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 07:24:08 | 13.02.2021 12:04:59 | 4.6808 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.4277 | 0 | 37.7525 | 0 | 34.4254 | 0 | 0 | 81.6056
1678436 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 09:05:00 | 13.02.2021 18:55:34 | 9.8428 | 5 | 0 | 155 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.2018 | 0 | 479.639 | 10.9777 | 121.7814 | 0 | 0 | 0 | 619.5999
1678459 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195716 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 09:20:33 | 13.02.2021 18:03:06 | 8.7092 | 0 | 488 | 28 | 53 | 3 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1247.4651 | 128.2854 | 115.2587 | 214.074 | 154.1621 | 0 | 0.2992 | 1859.5445
1678396 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_ALAÇATI-3 M02_2333297 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 01:01:14 | 13.02.2021 01:11:15 | 0.16694 | 21 | 4114 | 12 | 148 | 34 | 454 | 0 | 10 | 7.4125 | 152.3327 | 3.1218 | 3.6921 | 38.3958 | 46.1364 | 0 | 2.8885 | 253.9798
1678599 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-2380 35-08-K02380_K-565 K02_42545563 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 13:48:24 | 13.02.2021 14:08:02 | 0.32713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.723 | 0 | 36.7667 | 0 | 48.4897
1678499 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2097293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 11:04:40 | 13.02.2021 11:59:27 | 0.91306 | 10 | 720 | 349 | 66 | 28 | 41 | 1 | 0 | 2.5261 | 116.9739 | 194.7826 | 28.491 | 266.395 | 25.6547 | 24.311 | 0 | 659.1342
1678542 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-292 (İM-1/TR-2) 35-19-L00292_956671735_956671735 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 12:04:03 | 13.02.2021 17:45:25 | 5.6894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94577
1678496 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_DEMİRCİ KÖYÜ TR-1 M02_42707190 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 10:37:15 | 13.02.2021 11:10:50 | 0.55972 | 0 | 213 | 0 | 14 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 31.4501 | 0 | 1.8325 | 6.9823 | 7.9202 | 0 | 0 | 48.1851
1678791 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEDERE TR-1 35-21-L00124_950131847_950131847 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 22:44:16 | 13.02.2021 23:53:04 | 1.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10364 | 0 | 0 | 0.10364
1678639 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4095 35-09-K04095_A a1b_5869038 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 14:52:33 | 13.02.2021 19:53:14 | 5.0114 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 141.4411 | 0 | 0 | 0 | 22.2695 | 0 | 0 | 163.7107
1678688 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4408 35-01-K04408_C_56378698_56378698 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 16:33:44 | 13.02.2021 19:09:22 | 2.5939 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 218.1257 | 0 | 0 | 0 | 29.843 | 0 | 0 | 247.9687
1678682 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_AYAKLIKIRI L07_2045393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 16:36:13 | 13.02.2021 16:36:33 | 0.0055556 | 1 | 545 | 42 | 31 | 8 | 55 | 0 | 0 | 0.0016845 | 0.6366 | 0.78438 | 0.041132 | 0.11783 | 0.16016 | 0 | 0 | 1.7418
1678562 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | CAFERBEYLİ TR-1 45-78-L00703_49333528_56407777_56407777 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 12:38:06 | 13.02.2021 14:36:26 | 1.9722 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3473 | 0 | 0.023183 | 0 | 0.028943 | 0 | 0 | 5.3994
1678768 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3053 35-03-K03053_35-03-K03053_41928504 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 20:18:48 | 13.02.2021 20:56:05 | 0.62139 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 224.8705 | 0 | 0 | 0 | 38.8781 | 0 | 0 | 263.7486
1678519 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MESCİTLİ TR-4 35-15-L01016_950393485_950393485 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 10:57:59 | 13.02.2021 14:18:36 | 3.3436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39646
1678619 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2571 35-01-K02571_912300575_912300575 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 14:19:59 | 13.02.2021 19:54:36 | 5.5769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0104
1679000 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2008 35-02-M02008_C_56366261_56366261 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 13:19:01 | 14.02.2021 13:59:21 | 0.67222 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.9308 | 0 | 0 | 0 | 10.497 | 0 | 0 | 55.4277
1679249 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BİMEYKO KÖK-10 35-30-M00048_BİMEYKO TR-3 M04_2322626 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 20:44:22 | 14.02.2021 23:11:45 | 2.4564 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 79.4896 | 0 | 0 | 0 | 18.0295 | 0 | 0 | 97.5191
1679120 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4245 35-03-K04245_910818721_910818721 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:59:58 | 14.02.2021 18:28:02 | 1.4678 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4251
1678871 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_AKARLAR M13_72091339 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 09:34:21 | 14.02.2021 15:36:23 | 6.0337 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.2432 | 0 | 161.2398 | 0 | 3287.8626 | 0 | 3455.3455
1679306 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-3/21 35-28-M00055_DAĞITIM TRAFO DM-3/21 M03_72335181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 23:21:39 | 15.02.2021 00:04:02 | 0.70639 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63.6858 | 0 | 0 | 0 | 6.9607 | 0 | 0 | 70.6464
1679057 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-2 35-22-M00198_955265107_955265107 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:56:39 | 14.02.2021 17:52:05 | 3.9239 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6909 | 0 | 0.24537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9363
1678914 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYASKENT-4 TR 35-16-M00015_953321812_953321812 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:38:18 | 14.02.2021 12:06:20 | 1.4672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1679100 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3545 35-01-K03545_C_56383242_56383242 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 16:22:16 | 14.02.2021 17:33:05 | 1.1803 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3649 | 0 | 0 | 0 | 0.60288 | 0 | 0 | 11.9678
1679246 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/61 45-72-M00061_A_56392948_56392948 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 20:37:40 | 14.02.2021 21:30:16 | 0.87667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26418 | 0 | 0 | 0.26418
1678977 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-3 35-23-M00072_42098143_56375400_56375400 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 12:38:27 | 14.02.2021 13:45:28 | 1.1169 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.0928 | 0 | 0.72093 | 0 | 0.093081 | 0 | 0 | 16.9068
1679286 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | NOHUTALAN TR-2 35-19-M00258_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2060459 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 22:09:02 | 15.02.2021 00:27:08 | 2.3017 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1155 | 0 | 3.6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7478
1678931 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | CAFERBEYLİ TR-1 45-78-L00703_49333528_56407777_56407777 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 11:10:22 | 14.02.2021 13:46:02 | 2.5944 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2872 | 0 | 0.031921 | 0 | 0.033725 | 0 | 0 | 7.3529
1679140 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 17:36:30 | 14.02.2021 18:19:39 | 0.71917 | 0 | 72 | 68 | 11 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.3359 | 94.5315 | 2.6098 | 24.8395 | 1.6941 | 0 | 0 | 141.0109
1679229 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-153 35-15-M00153_950351391_950351391 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 20:04:09 | 14.02.2021 21:15:34 | 1.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086214 | 0 | 0 | 0.0086214
1679183 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ÖRTÜLÜ TR 1 35-24-M00098_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035680 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:03:44 | 14.02.2021 23:28:18 | 5.4094 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0167
1678937 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1793 35-01-K01793_911086880_911086880 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 11:21:13 | 14.02.2021 12:08:53 | 0.79444 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5405 | 0 | 0 | 0 | 10.4311 | 0 | 0 | 11.9716
1679017 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/60 35-29-M00060_950338288_950338288 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:48:01 | 14.02.2021 15:44:23 | 1.9394 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2054
1678974 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2747 35-01-M02747_A_56354560_56354560 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 12:39:29 | 14.02.2021 14:08:38 | 1.4858 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 150.4328 | 0 | 0 | 0 | 6.896 | 0 | 0 | 157.3288
1678831 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | PERLİT KÖK 35-22-M00094_YENİKÖY TR-1/TR-2/TR-3 M02_72139681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 06:32:59 | 14.02.2021 08:50:55 | 2.2989 | 2 | 419 | 8 | 98 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0.93302 | 256.7205 | 9.146 | 84.0529 | 18.9279 | 36 | 0 | 0 | 405.7801
1678997 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2054614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:11:44 | 14.02.2021 16:15:58 | 3.0706 | 3 | 40 | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.2816 | 8.9388 | 38.3382 | 4.3372 | 8.9946 | 11.9235 | 0 | 0 | 79.8139
1678874 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÖRECE M-1130 35-22-M00187_B_56369193_56369193 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 09:30:25 | 14.02.2021 10:38:05 | 1.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0105 | 0 | 0 | 8.0105
1678854 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-20 45-86-M00020_KÖPRÜBAŞI TR-8/KÖPRÜBAŞI TR-23 M02_72221829 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 09:01:19 | 14.02.2021 09:57:18 | 0.93306 | 0 | 897 | 23 | 100 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 166.3541 | 10.1986 | 9.587 | 6.764 | 64.6571 | 0 | 0 | 257.5608
1679060 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 15:06:41 | 14.02.2021 16:12:35 | 1.0983 | 6 | 7 | 179 | 129 | 26 | 14 | 0 | 0 | 1.4243 | 5.5874 | 60.8522 | 54.762 | 18.1196 | 4.9861 | 0 | 0 | 145.7316
1678811 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ALİAĞA TR-30 35-17-M00030_6179451_56354274_56354274 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 00:26:00 | 14.02.2021 03:19:46 | 2.8961 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.4178 | 0 | 0 | 0 | 7.2032 | 0 | 0 | 38.621
1678954 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | TR-112 KAVAKDERE 35-14-M00112_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2093488 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 12:00:44 | 14.02.2021 13:45:39 | 1.7486 | 0 | 78 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.5408 | 0 | 1.8889 | 0 | 12.1114 | 0 | 0 | 44.5412
1679166 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANAKÇI TR-3 45-79-M00188_945564693_945564693 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:21:06 | 14.02.2021 19:17:00 | 0.93167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1906
1678868 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | HOŞCALAR TR-1 45-74-M00106_45-74-M00106_2366752 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2021 09:26:03 | 14.02.2021 11:24:52 | 1.9801 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.4943 | 0 | 0 | 0 | 7.3687 | 0 | 0 | 30.8631
1679160 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_HatBaşıAyırıcı_53134100 L09_53134100 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 18:08:14 | 14.02.2021 19:09:03 | 1.0136 | 0 | 171 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 184.5624 | 0 | 2.5059 | 0 | 11.5964 | 0 | 0 | 198.6647
1679527 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1642 35-03-K01642_A_56374049_56374049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 07:20:41 | 15.02.2021 16:42:27 | 9.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.3657 | 0 | 346.7758 | 680.1415
1679882 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | RECEPLİ KÖYÜ TR-1 45-71-M01694_43105833_56388149_56388149 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 08:23:18 | 15.02.2021 20:46:00 | 12.3783 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 109.3522 | 0 | 0 | 0 | 31.0055 | 0 | 0 | 140.3577
1680005 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _49546130_56390868_56390868 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 23:57:00 | 16.02.2021 01:01:49 | 1.0803 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4557 | 0 | 0 | 0 | 0.0033278 | 0 | 0 | 2.459
1679959 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261_B b4b_5945108 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 22:26:13 | 16.02.2021 11:31:27 | 13.0872 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3663
1679713 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-330 35-19-L00369_956663705_956663705 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:05:19 | 15.02.2021 19:50:58 | 1.7608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038721
1679736 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | EVRENLİ İNCELER MAH TR-1 45-73-M00496_A_56401996_56401996 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 09:24:49 | 15.02.2021 11:17:00 | 1.8697 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8382 | 0 | 0 | 0 | 0.49113 | 0 | 0 | 3.3293
1679521 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-2 35-31-L00220_47890963_56390995_56390995 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 14:06:00 | 15.02.2021 19:08:28 | 5.0411 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4526 | 0 | 3.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5213
1679335 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 00:45:25 | 15.02.2021 01:41:00 | 0.92639 | 7 | 1211 | 12 | 151 | 23 | 101 | 0 | 4 | 20.6044 | 177.942 | 22.5763 | 20.879 | 45.0447 | 27.6093 | 0 | 1.0289 | 315.6847
1679673 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53134371 M06_53134371 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 17:05:22 | 15.02.2021 22:32:59 | 5.4603 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6342 | 0 | 0.34837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9826
1679773 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4786 35-04-K04786_35-04-K04786_54981506 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:09:44 | 15.02.2021 22:52:13 | 3.7081 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 585.5425 | 0 | 0 | 0 | 119.1057 | 0 | 0 | 704.6482
1679876 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-328 35-03-M00328_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070661 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:38:11 | 15.02.2021 22:52:34 | 2.2397 | 0 | 118 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 91.0173 | 0 | 0.48132 | 0 | 5.6505 | 0 | 0 | 97.1491
1679381 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_35-15-L00895_2375646 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:02:53 | 15.02.2021 17:40:05 | 8.62 | 0 | 45 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 110.924 | 0 | 28.5389 | 0 | 124.1438 | 0 | 0 | 263.6067
1679481 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3265 35-04-K03265_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2065186 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 11:47:43 | 15.02.2021 13:54:32 | 2.1136 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 304.5947 | 0 | 0 | 0 | 52.2821 | 0 | 0 | 356.8768
1679753 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2530 35-02-K02530_35-02-K02530_75276490 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:52:33 | 15.02.2021 23:13:05 | 4.3422 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1620.7113 | 0 | 0 | 0 | 168.1341 | 0 | 0 | 1788.8454
1679896 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163649 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:27:24 | 15.02.2021 21:35:14 | 0.13056 | 5 | 1764 | 10 | 18 | 18 | 209 | 3 | 0 | 0.086402 | 73.6567 | 0.98374 | 0.37878 | 45.7862 | 12.0247 | 4.8638 | 0 | 137.7803
1679398 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | M-1065 35-07-M01065_M-3091 M06_54914962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 09:32:26 | 15.02.2021 10:32:00 | 0.99278 | 0 | 2176 | 0 | 0 | 11 | 186 | 0 | 2 | 0 | 659.1767 | 0 | 0 | 3695.7294 | 471.5726 | 0 | 16.9602 | 4843.4389
1679610 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM02/TR01 45-73-M00037_DM-2/30 M12_2082143 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:06:00 | 15.02.2021 17:25:30 | 8.325 | 0 | 870 | 0 | 4 | 1 | 85 | 1 | 1 | 0 | 1434.2117 | 0 | 8.8738 | 1234.5164 | 851.1496 | 2065.3882 | 1485.4486 | 7079.5883
1679590 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:33:25 | 15.02.2021 16:29:00 | 0.92639 | 1 | 1346 | 135 | 233 | 3 | 94 | 0 | 0 | 0.014302 | 144.2237 | 20.3323 | 46.1401 | 23.1922 | 50.4652 | 0 | 0 | 284.3678
1679939 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_IŞIKLAR-2 M04_2306691 | Yük Aktarımı | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 22:18:36 | 15.02.2021 22:19:00 | 0.0066667 | 34 | 6572 | 43 | 151 | 74 | 695 | 2 | 3 | 0.84608 | 17.5882 | 0.40612 | 0.58305 | 5.4898 | 4.3161 | 0.67547 | 0.10825 | 30.0131
1679902 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-2 35-21-L00140_D_56376563_56376563 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:19:13 | 15.02.2021 22:59:07 | 1.665 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 36.8377 | 0 | 0 | 0 | 28.5415 | 0 | 0 | 65.3792
1679355 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_B_56375467_56375467 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 02:47:20 | 15.02.2021 05:14:38 | 2.455 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.0602 | 0 | 0 | 0 | 0.43097 | 0 | 0 | 45.4912
1679710 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKEYÜP TR-3 45-78-M00816_953275311_953275311 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:02:00 | 15.02.2021 21:46:34 | 3.7428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1679796 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-18/04 45-71-M00259__72373090_72373090 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:36:41 | 15.02.2021 19:57:47 | 1.3517 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85.6092 | 0 | 0 | 0 | 4.8731 | 0 | 0 | 90.4823
1679653 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/10 45-72-M00010_A_60983715_60983715 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:49:52 | 15.02.2021 18:43:55 | 1.9008 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6048 | 0 | 4.2187 | 0 | 0 | 4.8235
1680002 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_BADEMLİ M02_72214544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 23:28:14 | 16.02.2021 17:25:26 | 17.9533 | 0 | 310 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 383.6697 | 5.3186 | 0.7612 | 3.1845 | 126.1136 | 0 | 0 | 519.0476
1679338 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 01:01:49 | 15.02.2021 01:05:47 | 0.066111 | 0 | 1728 | 0 | 1 | 1 | 153 | 0 | 2 | 0 | 33.3088 | 0 | 0.030258 | 0.034765 | 5.1613 | 0 | 0.26826 | 38.8033
1679670 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2433 35-04-K02433_99173779_99173779 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 17:05:12 | 15.02.2021 18:55:48 | 1.8433 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7029 | 0 | 0 | 0 | 5.0026 | 0 | 0 | 7.7055
1679361 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-36 35-16-L00036_953320172_953320172 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 01:52:54 | 15.02.2021 07:28:02 | 5.5856 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5449 | 0 | 0 | 0 | 6.1643 | 0 | 0 | 15.7092
1679693 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-16 35-15-M00245_950387359_950387359 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:31:21 | 15.02.2021 19:57:45 | 3.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99694
1679979 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261_950450745_950450745 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 22:53:38 | 16.02.2021 11:39:42 | 12.7678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4037
1679647 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİFOÇA TR-16 35-23-M00016_D D1_5793107 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 13:53:14 | 15.02.2021 18:36:38 | 4.7233 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.5322 | 0 | 0 | 0 | 0.79834 | 0 | 0 | 42.3306
1679839 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-765 35-01-K00765_B_56354573_56354573 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:26:46 | 15.02.2021 21:36:27 | 2.1614 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 218.3989 | 0 | 0 | 0 | 9.5229 | 0 | 0 | 227.9218
1679816 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | HACIHAMZALAR TR-1 35-16-M00104_47479514_56396748_56396748 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:22:50 | 16.02.2021 10:52:11 | 15.4892 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 117.2322 | 0 | 0 | 0 | 2.2233 | 0 | 0 | 119.4555
1679879 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TROPİKAL DM 35-27-L00056_35-27-L00056_72201765 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:51:56 | 15.02.2021 22:32:24 | 1.6744 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.10571 | 0 | 0 | 0 | 0.29217 | 0 | 0 | 0.39787
1679438 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_TURKCELL M46_2308404 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 11:48:59 | 15.02.2021 11:51:20 | 0.039167 | 0 | 4445 | 0 | 0 | 1 | 3149 | 0 | 5 | 0 | 53.403 | 0 | 0 | 44.096 | 196.8762 | 0 | 6.1516 | 300.5268
1679584 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1580 35-01-K01580_A 2A_5857017 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:09:36 | 15.02.2021 16:18:05 | 1.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2753 | 0 | 0 | 7.2753
1679484 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-81 35-14-L00081_5667557_56357770_56357770 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:54:19 | 15.02.2021 14:34:28 | 1.6692 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7726 | 0 | 0.72522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4979
1679587 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | MORDOĞAN MANAL TR-49 35-21-L00176_35-21-L00176_2375427 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:56:19 | 16.02.2021 18:57:19 | 30.0167 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 949.0118 | 0 | 0.55908 | 0 | 63.193 | 0 | 0 | 1012.7639
1679564 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_72291214 M13_72291214 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:04:50 | 15.02.2021 15:20:35 | 0.2625 | 1 | 792 | 1 | 9 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0.078488 | 20.7282 | 0.14993 | 0.15515 | 2.4516 | 6.8069 | 0 | 0 | 30.3703
1679730 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1465 35-03-M01465_910736201_910736201 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:22:22 | 15.02.2021 19:26:34 | 1.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3472
1679793 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-34 35-01-K00034_911104441_911104441 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:24:03 | 15.02.2021 20:52:57 | 1.4817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.158
1679856 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TAŞOKÇULAR TR-1 45-74-M00234_A_56403482_56403482 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:46:00 | 15.02.2021 22:34:09 | 1.8025 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56748
1679401 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-21/08 45-71-M00459_45-71-M00459_72250212 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:51:40 | 15.02.2021 12:39:55 | 2.804 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 261.7381 | 0 | 0 | 0 | 71.7243 | 0 | 0 | 333.4624
1679750 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:54:31 | 15.02.2021 21:48:30 | 2.8997 | 0 | 1285 | 2 | 420 | 5 | 67 | 0 | 2 | 0 | 414.9132 | 2.0218 | 96.442 | 30.7215 | 224.0111 | 0 | 8.3174 | 776.427
1679756 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2310686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:31:00 | 15.02.2021 19:21:03 | 0.83417 | 0 | 1672 | 39 | 158 | 15 | 244 | 1 | 1 | 0 | 410.8441 | 18.0686 | 76.0216 | 77.5004 | 120.2083 | 376.4772 | 13.1224 | 1092.2425
1679607 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | K-1522 GÖRECE ATA MAH. 35-22-K01522_35-22-K01522_2358720 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:41:13 | 15.02.2021 18:41:16 | 3.0008 | 0 | 122 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 118.4137 | 0 | 2.5951 | 0 | 152.8186 | 0 | 0 | 273.8274
1679650 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2877 35-02-K02877_910006663_910006663 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:36:11 | 15.02.2021 21:35:00 | 4.9803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00076665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00076665
1679358 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_HatBaşıAyırıcı_53134567 M05_53134567 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 03:03:35 | 15.02.2021 05:55:24 | 2.8636 | 5 | 172 | 2 | 11 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2.6823 | 60.8323 | 3.2582 | 2.06 | 171.5455 | 3.4822 | 0 | 0 | 243.8605
1679899 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:29:25 | 15.02.2021 21:35:07 | 0.095 | 0 | 1146 | 4 | 1 | 10 | 85 | 1 | 0 | 0 | 12.951 | 0.19798 | 3.3803e-05 | 3.7576 | 1.0256 | 0.17518 | 0 | 18.1075
1679742 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KOYUNDERE TR-7 35-28-M00162_KOYUNDERE TR-6 M01_66528681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:46:00 | 15.02.2021 20:12:40 | 1.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1669 | 0 | 0 | 2.1669
1679410 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-27 45-77-L00027_45-77-L00027_75294579 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:16:08 | 15.02.2021 14:12:43 | 3.943 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 116.1742 | 0 | 0 | 0 | 19.5034 | 0 | 0 | 135.6776
1679905 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1302 35-09-M01302_913432411_913432411 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:51:08 | 16.02.2021 01:54:09 | 5.0503 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9768
1679341 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-269 35-01-K00269_TRAFO K03_2054880 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 00:18:15 | 15.02.2021 02:34:47 | 2.2756 | 0 | 759 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 495.6339 | 0 | 0 | 0 | 42.0554 | 0 | 0 | 537.6893
1679619 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2518 35-01-K02518_912129065_912129065 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:10:00 | 15.02.2021 18:20:05 | 2.1681 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0858 | 0 | 0 | 0 | 10.0808 | 0 | 0 | 11.1666
1679888 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU KAHVEÖNÜ TR-8 35-31-L00372_47788650_56352002_56352002 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:10:30 | 15.02.2021 22:16:01 | 1.0919 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8815 | 0 | 0.25303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1345
1679679 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_AYDOĞDU M02_2309298 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 17:36:00 | 15.02.2021 19:04:45 | 1.4792 | 0 | 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.4821 | 0 | 0 | 0 | 0.71751 | 0 | 0 | 26.1996
1679928 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_TAN RES ÖZEL M08_72049710 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 22:05:01 | 15.02.2021 23:03:00 | 0.96639 | 0 | 847 | 0 | 1 | 10 | 56 | 1 | 0 | 0 | 87.6961 | 0 | 0.51443 | 43.7056 | 16.0245 | 40.9539 | 0 | 188.8945
1679659 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-251 35-18-L00251_C C1_5956396 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:41:59 | 15.02.2021 18:27:58 | 1.7664 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.308 | 0 | 0 | 0 | 3.6662 | 0 | 0 | 11.9742
1679347 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 02:12:42 | 15.02.2021 03:39:07 | 1.4403 | 7 | 1211 | 12 | 151 | 23 | 101 | 0 | 4 | 31.0253 | 267.9381 | 34.7487 | 31.6874 | 69.9147 | 42.4693 | 0 | 1.6564 | 479.4398
1679988 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KAZIKBAĞLARI TR-1 35-16-M00482_6866334_56375833_56375833 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 23:06:18 | 16.02.2021 00:46:05 | 1.6631 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.7677 | 0 | 0.0023764 | 0 | 9.001 | 0 | 0 | 21.7711
1680008 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1478 35-03-K01478_910524791_910524791 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 23:46:33 | 16.02.2021 01:29:41 | 1.7189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2826 | 0 | 0 | 0 | 0.23217 | 0 | 0 | 1.5148
1679759 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-1915 35-10-K01925_A_56378843_56378843 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:39:51 | 15.02.2021 20:07:21 | 1.4583 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 73.337 | 0 | 0 | 0 | 109.8174 | 0 | 0 | 183.1544
1679367 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | ÖZLEMTUR SAHİL SİTESİ 35-21-L00084_DAĞITIM TRAFO ÖZLEMTUR SAHİL SİTESİ L01_72176560 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 04:28:00 | 15.02.2021 12:26:03 | 7.9675 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 132.4509 | 0 | 0 | 0 | 13.8097 | 0 | 29.155 | 175.4156
1679404 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4140 35-07-K04140_B b1_5796176 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:04:47 | 15.02.2021 12:35:37 | 2.5137 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 138.7814 | 0 | 0 | 0 | 180.3746 | 0 | 0 | 319.156
1679845 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | K-1522 GÖRECE ATA MAH. 35-22-K01522_A_56363361_56363361 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 17:47:47 | 15.02.2021 22:27:37 | 4.6639 | 0 | 94 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 178.644 | 0 | 3.7638 | 0 | 190.7971 | 0 | 0 | 373.205
1679945 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 22:08:44 | 16.02.2021 06:42:39 | 8.5653 | 0 | 121 | 11 | 9 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 330.7819 | 84.3231 | 32.8048 | 185.2531 | 46.5488 | 1241.963 | 0 | 1921.6747
1679951 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 22:33:31 | 15.02.2021 22:44:10 | 0.1775 | 0 | 1285 | 2 | 420 | 5 | 67 | 0 | 2 | 0 | 22.3624 | 0.12278 | 5.1518 | 1.6861 | 10.7085 | 0 | 0.43745 | 40.469
1679802 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-4 (TR-234) 35-19-M00233_95000075076_95000075076 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:35:10 | 16.02.2021 00:01:07 | 4.4325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1679931 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3082 35-04-K03082_35-04-K03082_41911382 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:52:24 | 15.02.2021 22:21:44 | 1.4889 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 422.5046 | 0 | 0 | 0 | 61.5193 | 0 | 0 | 484.0239
1679908 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/13 45-71-M00034_953222180_953222180 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:48:29 | 15.02.2021 22:03:57 | 2.2578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0936 | 0 | 0 | 8.0936
1679785 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPEBOZ TR-3 35-21-L00062_953361764_953361764 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:07:10 | 15.02.2021 20:59:15 | 1.8681 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22229
1679885 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | _12459006_56383956_56383956 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:04:20 | 15.02.2021 21:34:35 | 0.50417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.20256 | 0 | 0 | 0 | 6.9363 | 0 | 0 | 7.1388
1679716 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-30 (M-730) 35-30-M00730_955296849_955296849 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 14:36:28 | 15.02.2021 19:44:00 | 5.1256 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0642
1679862 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4230 35-03-K04230_912024054_912024054 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:51:00 | 16.02.2021 00:04:29 | 3.2247 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0129
1679925 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEDERE TR-2 35-21-L00125_953359250_953359250 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:47:28 | 16.02.2021 05:49:57 | 8.0414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31347
1679676 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | SERİNKÖY TR-1 45-73-M00872_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082152 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 17:34:00 | 15.02.2021 19:02:43 | 1.4786 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4688
1679570 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-732 35-01-K00732_910526936_910526936 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:07:00 | 15.02.2021 18:02:30 | 2.925 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1046
1679390 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | BALIKLIOVA TR-2 35-19-L00272_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2060623 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:19:09 | 15.02.2021 12:23:33 | 3.0732 | 0 | 247 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 141.7577 | 0 | 1.209 | 0 | 30.725 | 0 | 0 | 173.6918
1679779 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4911 35-02-K04911_35-02-K04911_62520689 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:12:51 | 15.02.2021 20:27:58 | 1.2519 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 168.0063 | 0 | 0 | 0 | 4.0534 | 0 | 0 | 172.0598
1679825 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/115 45-83-L00115_B_56401683_56401683 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:39:45 | 15.02.2021 21:44:32 | 6.0797 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 672.6535 | 0 | 0 | 0 | 101.349 | 0 | 0 | 774.0025
1679991 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1190 35-02-K01190_D_56369939_56369939 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 23:00:20 | 16.02.2021 03:49:59 | 4.8275 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 245.4051 | 0 | 0 | 0 | 45.4212 | 0 | 0 | 290.8263
1680011 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-2 35-19-L00002_D_56374679_56374679 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 23:55:11 | 16.02.2021 02:54:22 | 2.9864 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.6627 | 0 | 12.9567 | 0 | 6.9902 | 0 | 0 | 61.6096
1679513 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-431 HAPPY PARK 35-18-L00431_950453156_950453156 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 13:49:00 | 15.02.2021 18:16:16 | 4.4544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014476
1679470 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TR-11 35-22-M00011_35-22-M00011_72135645 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:29:50 | 15.02.2021 13:11:47 | 0.69917 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 66.2403 | 0 | 0 | 0 | 30.5278 | 0 | 0 | 96.7681
1679493 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_TR-1/ÖLÇÜ L04_2066123 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 13:19:31 | 15.02.2021 14:07:25 | 0.79833 | 3 | 1867 | 103 | 321 | 34 | 189 | 2 | 0 | 0.7016 | 407.2158 | 172.525 | 146.4135 | 342.4993 | 183.9688 | 198.137 | 0 | 1451.461
1679593 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-250 35-18-M00250_950439725_950439725 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 14:29:34 | 15.02.2021 21:18:00 | 6.8072 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1484
1679805 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_E_56367599_56367599 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:35:31 | 15.02.2021 20:42:08 | 1.1103 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 185.0322 | 0 | 0 | 0 | 5.5461 | 0 | 0 | 190.5783
1679656 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-12 35-21-L00134_TR-8 - TR-9 - TR-17 L01_72192707 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:03:00 | 15.02.2021 17:19:22 | 7.2728 | 1 | 1165 | 0 | 5 | 0 | 52 | 0 | 0 | 8.4222 | 1252.9292 | 0 | 2.2128 | 0 | 385.7409 | 0 | 0 | 1649.305
1679556 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/87-1 45-83-L00133_TR-2/86 L02_72131467 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 14:52:20 | 15.02.2021 14:53:00 | 0.011111 | 0 | 4147 | 0 | 82 | 3 | 240 | 0 | 1 | 0 | 9.777 | 0 | 0.17786 | 0.041174 | 2.5592 | 0 | 0.043191 | 12.5984
1679799 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_953357474_953357474 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:34:57 | 15.02.2021 20:44:52 | 1.1653 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43976
1679407 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_TR-11 M05_60208852 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 12:27:45 | 15.02.2021 12:53:50 | 0.43472 | 0 | 2914 | 0 | 20 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 240.0368 | 0 | 1.5055 | 0 | 75.3927 | 0 | 0 | 316.9349
1679834 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TEKELİ TR-1 35-22-M00231_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125273 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:04:36 | 15.02.2021 21:41:03 | 3.6075 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 119.5749 | 0 | 0.0033814 | 0 | 2.2208 | 0 | 0 | 121.7991
1679811 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_953393162_953393162 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:21:12 | 15.02.2021 21:10:30 | 1.8217 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4604
1679788 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2556 35-02-M02556_35-02-M02556_66108828 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:19:35 | 15.02.2021 22:47:23 | 3.4633 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 85.791 | 0 | 0 | 0 | 31.2113 | 0 | 0 | 117.0023
1679688 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM12/TR02 HORZUMOĞLU 45-73-M00047_A A 1b_5975568 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 17:22:46 | 15.02.2021 18:30:58 | 1.1367 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4299 | 0 | 0 | 0 | 8.1491e-05 | 0 | 0 | 3.4299
1679625 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2864 35-01-K02864_C_56375236_56375236 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:07:10 | 15.02.2021 18:55:31 | 2.8058 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.5103 | 0 | 0 | 0 | 26.9962 | 0 | 0 | 68.5065
1679828 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-3 35-20-L00128_955189565_955189565 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:41:10 | 15.02.2021 21:27:23 | 1.7703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87614
1679579 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | HELVACI KÖK-1 35-17-M00360_HELVACI DM-2 M03_66443930 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:13:36 | 15.02.2021 15:14:25 | 0.013611 | 4 | 2006 | 8 | 34 | 47 | 225 | 10 | 2 | 0.036505 | 6.6669 | 0.92175 | 0.16168 | 7.4056 | 3.7854 | 7.0976 | 0.31143 | 26.3869
1679333 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090645 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 00:35:55 | 15.02.2021 01:47:02 | 1.1853 | 1 | 516 | 4 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0.064303 | 49.2781 | 1.7576 | 0 | 15.2393 | 3.5354 | 1.1152 | 0 | 70.9897
1679516 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | HABAŞ TM 35-17-A00008_ÖZKAN-1 M17_2333332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 13:54:23 | 15.02.2021 13:56:10 | 0.029879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0118 | 0 | 121.6682 | 0 | 122.68
1679682 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1531 35-09-M01531_D_56367679_56367679 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 17:36:29 | 15.02.2021 22:27:09 | 4.8444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84782
1679894 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ASARLIK DM-2/1 35-28-M00186_35-28-M00186_66527415 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:15:53 | 15.02.2021 23:00:05 | 1.7367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82313 | 0 | 0 | 0 | 1.9253 | 0 | 0 | 2.7484
1679731 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1038 35-04-M01038_B_56383848_56383848 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:29:56 | 15.02.2021 19:48:51 | 1.3153 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 82.3887 | 0 | 0 | 0 | 13.2178 | 0 | 0 | 95.6065
1679708 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | GÜZELHİSAR TR-2 35-17-M00168_6184590_56357071_56357071 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 14:00:25 | 15.02.2021 19:40:01 | 5.66 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2392
1679396 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-2/2 35-20-L00008_ÖĞRETMEN EVİ (TR-1-2/3) L02_66513055 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:35:37 | 15.02.2021 17:08:53 | 7.5543 | 0 | 708 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1375.1948 | 0 | 0 | 90.9346 | 496.8226 | 0 | 0 | 1962.952
1679416 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | YUKARI ŞEHİT KEMAL TR 35-17-M00358_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047486 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 10:37:00 | 15.02.2021 12:48:00 | 2.1833 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79.1446 | 0 | 0 | 0 | 10.4083 | 0 | 0 | 89.5529
1679808 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-121 ZEYTİNALANI 35-19-L00121_B_56373275_56373275 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:41:16 | 15.02.2021 21:48:22 | 2.1183 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.7581 | 0 | 0 | 0 | 32.5331 | 0 | 0 | 69.2912
1679745 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-164 35-18-M00164_6980707_56370485_56370485 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:06:00 | 15.02.2021 19:25:02 | 10.3172 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0972
1679353 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256967 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 02:25:00 | 15.02.2021 15:54:00 | 13.4833 | 0 | 1229 | 4 | 1 | 10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1724.472 | 31.1091 | 0.0050375 | 704.2191 | 251.1385 | 35.0101 | 0 | 2745.9539
1679851 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 35-27-M00048_965586378_965586378 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:30:42 | 16.02.2021 00:29:52 | 3.9861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33505
1679453 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-434 BENZİNLİK L12_2307543 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 09:22:22 | 15.02.2021 13:56:53 | 4.5753 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 584.1252 | 0 | 0 | 0 | 191.5782 | 0 | 0 | 775.7034
1679994 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_TATLIÇEŞME ÇIKIŞI L04_61353343 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 23:25:21 | 16.02.2021 00:30:57 | 1.0933 | 0 | 824 | 15 | 76 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 78.5099 | 5.8598 | 2.0928 | 17.378 | 30.4629 | 0 | 0 | 134.3034
1679599 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1293 35-04-K01293_D_56382267_56382267 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 08:55:00 | 15.02.2021 09:56:00 | 1.0167 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.7216 | 0 | 0 | 0 | 1.4928 | 0 | 0 | 32.2143
1679645 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-134/1 35-19-L00359_956671817_956671817 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:35:45 | 15.02.2021 17:33:14 | 0.95806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91053
1679814 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2390 35-09-M02390_D D1b_5877211 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:58:06 | 16.02.2021 02:42:35 | 6.7414 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8441
1679960 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRKEŞ TR-3 45-80-M00124_956534386_956534386 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:54:38 | 15.02.2021 23:27:43 | 1.5514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030315
1679522 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3813 35-03-K03813_35-03-K03813_41943888 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 13:57:39 | 15.02.2021 14:21:58 | 0.40528 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53.0438 | 0 | 0 | 0 | 24.8054 | 0 | 0 | 77.8492
1679582 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-328 35-03-M00328_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070661 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:16:38 | 15.02.2021 17:03:22 | 4.7789 | 0 | 118 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 155.3242 | 0 | 1.0532 | 0 | 17.2641 | 0 | 0 | 173.6415
1679914 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-97 MENTEŞ YOLU 35-19-L00097_6408087_56354486_56354486 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:43:13 | 16.02.2021 02:25:56 | 4.7119 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 118.8661 | 0 | 3.4033 | 0 | 20.8921 | 0 | 0 | 143.1615
1679408 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_BIÇAKÇI-OVACIK L09_67544256 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:12:57 | 15.02.2021 17:44:44 | 7.5295 | 0 | 890 | 1 | 260 | 4 | 267 | 0 | 0 | 0 | 889.2043 | 0 | 215.0202 | 60.2493 | 916.0429 | 0 | 0 | 2080.5167
1679766 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-908 35-04-K00908_99400805_99400805 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:02:11 | 15.02.2021 20:18:49 | 1.2772 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1173 | 0 | 0 | 0 | 0.32674 | 0 | 0 | 3.4441
1679411 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2064606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 10:23:54 | 15.02.2021 10:58:07 | 0.57028 | 2 | 1564 | 0 | 1 | 4 | 70 | 0 | 0 | 9.0654 | 161.0681 | 0 | 0.063307 | 20.4936 | 41.0797 | 0 | 0 | 231.7701
1679574 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-106 ZEYTİNALANI 35-19-L00106_A_56390016_56390016 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:08:00 | 15.02.2021 17:16:28 | 2.1411 | 0 | 76 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 83.0609 | 0 | 0.42826 | 0 | 21.6514 | 0 | 0 | 105.1405
1679743 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_950453633_950453633 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:34:55 | 16.02.2021 22:16:30 | 27.6931 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9972
1679929 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 22:06:03 | 15.02.2021 22:09:55 | 0.064444 | 1 | 575 | 3 | 3 | 9 | 47 | 0 | 0 | 0.016804 | 3.8966 | 0.11971 | 0.0042097 | 2.3005 | 1.2943 | 0 | 0 | 7.6322
1679388 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ELİT SİTELERİ 45-78-L00713_45-78-L00713_2347954 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:14:32 | 15.02.2021 11:52:42 | 2.6359 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8899 | 0 | 0.17596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0658
1679620 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3677 35-03-K03677_35-03-K03677_41963871 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:10:00 | 15.02.2021 17:11:20 | 1.0222 | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 141.8556 | 0 | 0 | 0 | 27.7005 | 0 | 0 | 169.5562
1679912 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1057 35-02-M01057_D_56365048_56365048 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:32:33 | 15.02.2021 22:49:10 | 1.2769 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80.8042 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 86.7842
1679534 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_HatBaşıAyırıcı_53133266 L06_53133266 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 14:25:20 | 15.02.2021 15:19:00 | 0.89444 | 0 | 623 | 1 | 68 | 5 | 96 | 0 | 0 | 0 | 79.5699 | 0.21448 | 5.0949 | 8.8148 | 59.1061 | 0 | 0 | 152.8001
1679866 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_M_56374216_56374216 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:24:54 | 15.02.2021 22:06:56 | 2.7006 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.3067 | 0 | 0 | 0 | 0.93978 | 0 | 0 | 46.2465
1679580 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-16 35-23-M00016_42097724_56373213_56373213 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:02:11 | 15.02.2021 17:44:12 | 5.7003 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.369 | 0 | 0 | 0 | 6.3713 | 0 | 0 | 51.7404
1679989 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3082 35-04-K03082_A_56367811_56367811 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 23:04:21 | 15.02.2021 23:59:35 | 0.92056 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 45.8764 | 0 | 0 | 0 | 4.8645 | 0 | 0 | 50.7409
1679683 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-59 35-17-M00059_6149436 B01_5829015 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:21:35 | 15.02.2021 18:38:28 | 2.2814 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.0142 | 0 | 0 | 0 | 13.3969 | 0 | 0 | 39.4111
1679491 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2087141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 13:15:50 | 15.02.2021 13:58:25 | 0.70972 | 0 | 790 | 1 | 84 | 5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 78.9071 | 0.17647 | 8.6836 | 7.382 | 80.2119 | 0 | 0 | 175.361
1679517 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-253 35-19-M00253_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042475 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 13:03:27 | 15.02.2021 18:32:32 | 5.4847 | 0 | 39 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 159.1812 | 0 | 38.4149 | 0 | 99.3053 | 0 | 0 | 296.9013
1679640 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2538 35-02-M02538_99522446_99522446 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:28:19 | 15.02.2021 17:09:29 | 0.68611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3102
1679889 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2 35-01-K00002_35-01-K00002_2374436 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:15:09 | 16.02.2021 01:35:04 | 6.3319 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1087.6396 | 0 | 0 | 0 | 714.507 | 0 | 0 | 1802.1466
1679760 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_11056145_56377459_56377459 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:48:17 | 16.02.2021 20:12:07 | 25.3972 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1344.7382 | 0 | 0 | 0 | 75.4647 | 0 | 0 | 1420.2028
1679746 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | TR-20 AYI BALIĞI 35-21-L00207_C_56377812_56377812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:34:28 | 15.02.2021 23:20:16 | 4.7633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014688
1679703 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-16 35-23-M00016_42097724_56373213_56373213 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:13:08 | 15.02.2021 19:16:54 | 3.0628 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.4716 | 0 | 0 | 0 | 2.8795 | 0 | 0 | 31.3512
1679454 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KOYUNDERE TR-6 35-28-M00158_KOYUNDERE TR-7 M02_66529263 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 11:40:45 | 15.02.2021 16:59:13 | 5.3078 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 757.163 | 0 | 0 | 0 | 83.3511 | 0 | 0 | 840.5142
1679952 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-155 ZEYTİNALANI 35-19-L00155_956674560_956674560 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 22:00:45 | 16.02.2021 07:40:20 | 9.6597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0284
1679803 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-6 35-30-L00006_A_56363053_56363053 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:33:47 | 15.02.2021 20:58:43 | 1.4156 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58.4586 | 0 | 0 | 0 | 17.1546 | 0 | 0 | 75.6132
1679846 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSABEY TR-1 35-28-M00348_950178508_950178508 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:23:22 | 15.02.2021 21:54:50 | 1.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74982 | 0 | 0 | 0.74982
1679995 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-139 35-18-L00139_9443195_56372557_56372557 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 23:14:00 | 16.02.2021 20:19:36 | 21.0933 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.1357
1679554 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_95000488601_95000488601 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 14:09:19 | 15.02.2021 16:34:49 | 2.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054063 | 0 | 0 | 0.054063
1679955 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-151 35-16-L00151_953354186_953354186 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 22:34:02 | 16.02.2021 02:38:55 | 4.0814 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.0903 | 0 | 0 | 0 | 0.049143 | 0 | 0 | 24.1394
1680001 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 23:45:41 | 15.02.2021 23:51:55 | 0.10389 | 4 | 941 | 84 | 307 | 12 | 123 | 1 | 0 | 0.055889 | 13.1902 | 5.5284 | 2.5701 | 5.2032 | 1.9752 | 0.39918 | 0 | 28.9222
1679669 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-40 35-25-M00112_A_56374651_56374651 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:25:35 | 15.02.2021 19:09:34 | 2.7331 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.8404 | 0 | 0 | 0 | 4.5265 | 0 | 0 | 40.3669
1679646 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-61 35-19-L00061_6811177_56374212_56374212 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 16:43:38 | 15.02.2021 17:18:35 | 0.58226 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7635 | 0 | 0 | 0 | 4.9518 | 0 | 0 | 8.7153
1679792 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | ÇİFTLİK TR-1 45-76-L00184_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089695 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:18:19 | 16.02.2021 00:18:12 | 4.9981 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76.7658 | 0 | 0 | 0 | 3.0747 | 0 | 0 | 79.8405
1679815 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_B_56375467_56375467 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:17:37 | 16.02.2021 06:19:59 | 10.0394 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 181.8011 | 0 | 0 | 0 | 1.9293 | 0 | 0 | 183.7304
1679692 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ÖRTÜLÜ TR 1 35-24-M00098_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035680 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:16:20 | 15.02.2021 21:13:06 | 8.9461 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.2212 | 0 | 0 | 0 | 30.8004 | 0 | 0 | 78.0216
1679629 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3164 35-03-K03164_910470662_910470662 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:41:37 | 15.02.2021 18:16:40 | 2.5842 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3069
1679878 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-27 35-19-L00027_35-19-L00027_2350364 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:56:14 | 15.02.2021 22:03:01 | 1.1131 | 0 | 417 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 222.5273 | 0 | 0.89837 | 0 | 20.5381 | 0 | 0 | 243.9637
1679961 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-166 35-18-L00166_11003074_56372863_56372863 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 22:26:02 | 16.02.2021 12:23:16 | 13.9539 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 152.4576 | 0 | 0 | 0 | 394.7376 | 0 | 0 | 547.1951
1679769 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2445 35-04-M02445_911990632_911990632 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:59:49 | 15.02.2021 21:10:43 | 2.1817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42542
1679483 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_YOĞURTANLI M01_72041584 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:58:00 | 15.02.2021 13:12:18 | 0.23833 | 0 | 201 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2959 | 0 | 0.21347 | 0 | 0.66638 | 0 | 0 | 4.1758
1679477 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-20 35-22-M00853_955256896_955256896 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:54:21 | 15.02.2021 13:10:02 | 0.26139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10297
1679331 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | NARLICA TR-1 35-16-L00260_35-16-L00260_2362167 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 00:15:58 | 15.02.2021 06:21:00 | 6.0839 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 197.3561 | 0 | 0.060851 | 0 | 46.2913 | 0 | 0 | 243.7083
1679775 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DEĞİRMENDERE TR-6 35-22-M00196_35-22-M00196_2375550 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:16:00 | 15.02.2021 20:57:44 | 1.6956 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.4339 | 0 | 17.7837 | 0 | 2.5994 | 0 | 0 | 35.817
1679729 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_A_56357555_56357555 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:32:00 | 15.02.2021 18:52:40 | 0.34444 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2642 | 0 | 0.013052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2773
1679918 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVDAN TR-1 45-82-M00230_945534185_945534185 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:53:44 | 16.02.2021 01:26:05 | 3.5392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64501
1679586 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLICA TR-2 35-29-L00481_950354066_950354066 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:17:06 | 15.02.2021 19:33:14 | 4.2689 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86473
1679941 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3082 35-04-K03082_A_56367811_56367811 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:59:30 | 16.02.2021 00:02:43 | 2.0536 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 107.2825 | 0 | 0 | 0 | 11.2196 | 0 | 0 | 118.5021
1679686 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4785 35-02-K04785_C_60984175_60984175 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 17:33:51 | 15.02.2021 18:51:20 | 1.2914 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4164
1679394 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_MENEMEN DM-5 M05_66870930 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:29:17 | 15.02.2021 10:54:38 | 1.4224 | 3 | 715 | 13 | 157 | 8 | 80 | 0 | 0 | 1.0476 | 240.8439 | 162.8073 | 63.3167 | 14.9589 | 88.703 | 0 | 0 | 571.6775
1679712 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİKÖŞE TR-4 35-17-M00228_950304157_950304157 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:21:58 | 15.02.2021 21:21:49 | 8.9975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6711
1679606 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4473 35-01-K04473_913396327_913396327 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:52:00 | 15.02.2021 20:39:34 | 4.7928 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0852
1679855 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN KÖYÜ TR-2 35-21-L00137_D_56378282_56378282 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:36:24 | 15.02.2021 23:09:36 | 2.5533 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.9559 | 0 | 0 | 0 | 0.005703 | 0 | 0 | 26.9616
1679649 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | SULTANİYE KÖYÜ TR-1 35-13-L00080_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039951 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:37:46 | 15.02.2021 17:57:09 | 1.3231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045023
1679998 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-2 M05_2307646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 23:32:33 | 16.02.2021 00:53:33 | 1.3503 | 11 | 1996 | 19 | 328 | 90 | 891 | 9 | 3 | 9.9628 | 934.7102 | 21.5592 | 128.9367 | 774.0759 | 1132.5526 | 760.7378 | 12.1999 | 3774.735
1679898 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_ÖRNEK YAPI-SULAMA L05_2071927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:28:39 | 15.02.2021 21:44:08 | 0.25806 | 1 | 287 | 22 | 15 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0.08658 | 24.7241 | 22.2087 | 1.5767 | 20.0356 | 0.73045 | 2.7773 | 0 | 72.1394
1679789 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEDERE TR-2 35-21-L00125_953359225_953359225 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:27:28 | 16.02.2021 04:14:17 | 8.7803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.521
1680004 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YAZIBAŞI DM-6 35-26-M00634_6714230_56360861_56360861 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 23:45:31 | 16.02.2021 00:50:03 | 1.0756 | 0 | 205 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68.5634 | 0 | 0.20326 | 0 | 3.3143 | 0 | 0 | 72.0809
1679981 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-2 M05_2307646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 23:00:37 | 15.02.2021 23:10:23 | 0.1628 | 11 | 1996 | 19 | 328 | 90 | 891 | 9 | 3 | 1.2615 | 118.3564 | 2.6221 | 16.3658 | 95.1301 | 140.4228 | 91.0622 | 1.4708 | 466.6917
1679317 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/61 45-72-M00061_A_56392948_56392948 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 00:05:48 | 15.02.2021 00:25:46 | 0.33278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07725 | 0 | 0 | 0.07725
1679666 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_BADEMLİ M02_72214544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 17:13:41 | 15.02.2021 21:35:05 | 4.3567 | 0 | 278 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 124.1256 | 1.2366 | 0.19654 | 0 | 16.2141 | 0 | 0 | 141.7728
1679935 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CENKYERİ TR-2 45-82-M00257_945533503_945533503 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 22:12:42 | 16.02.2021 01:08:17 | 2.9264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1679812 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇÜRÜKBAĞ TR-1 35-16-M00082_953320631_953320631 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:10:18 | 16.02.2021 10:08:39 | 14.9725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6685
1683602 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-245 35-18-L00245_35-18-L00245_2371958 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 11:40:00 | 15.02.2021 14:50:00 | 3.1667 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 195.7203 | 0 | 0 | 0 | 185.6507 | 0 | 0 | 381.3711
1679440 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-2755 35-04-K02755_DOĞANÇAY İ.M. K02_2066642 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 11:38:38 | 15.02.2021 13:04:22 | 1.4289 | 0 | 5120 | 0 | 0 | 7 | 463 | 0 | 2 | 0 | 2605.5893 | 0 | 0 | 397.4495 | 1098.5194 | 0 | 272.3306 | 4373.8888
1679772 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ARMAK KÖK 35-26-M00558_BAL-ET M02_65935503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:56:06 | 15.02.2021 19:57:23 | 1.0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9114 | 0 | 0 | 0 | 48.9114
1679626 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-3 35-26-M00440_956604602_956604602 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:37:43 | 15.02.2021 17:36:16 | 1.9758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11697
1679875 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-27 35-25-M00075_955265154_955265154 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:51:17 | 15.02.2021 21:59:42 | 1.1403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080941
1679334 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 00:40:51 | 15.02.2021 00:42:54 | 0.034167 | 7 | 1070 | 12 | 151 | 23 | 95 | 0 | 3 | 0.77282 | 6.1351 | 0.83774 | 0.80003 | 1.6851 | 1.0033 | 0 | 0.0095234 | 11.2436
1679480 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-766 35-04-K00766_912517791_912517791 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:54:00 | 15.02.2021 13:30:41 | 0.61139 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1575
1679726 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-13 (KARAPINAR) 35-19-L00143_6451057_56376666_56376666 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:13:55 | 15.02.2021 21:55:02 | 3.6853 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.3276 | 0 | 0 | 0 | 4.0272 | 0 | 0 | 21.3548
1679397 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2062382 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:11:24 | 15.02.2021 18:07:33 | 8.9358 | 0 | 1676 | 39 | 161 | 15 | 245 | 1 | 1 | 0 | 3468.6304 | 202.0118 | 785.2387 | 1042.9907 | 1696.2916 | 3622.2189 | 277.356 | 11094.7382
1679732 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK DM-2/1 35-28-M00186_A_60982231_60982231 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 17:33:13 | 15.02.2021 20:35:58 | 3.0458 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.2536 | 0 | 0 | 0 | 4.6571 | 0 | 0 | 54.9107
1679795 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-96 35-18-L00096_6347564_56369522_56369522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:27:49 | 16.02.2021 22:23:35 | 26.9294 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2041.1783 | 0 | 0 | 0 | 304.5648 | 0 | 0 | 2345.7431
1679460 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-5 35-21-L00146_A_56374876_56374876 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:21:00 | 15.02.2021 13:23:55 | 1.0486 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.2508 | 0 | 0 | 0 | 5.5076 | 0 | 0 | 18.7583
1679354 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_12048236_56376389_56376389 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 02:46:06 | 15.02.2021 04:44:17 | 1.9697 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.9827 | 0 | 0 | 0 | 14.875 | 0 | 0 | 75.8577
1679311 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | DERE MAH. TR-1 45-76-M00156_A_56386284_56386284 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 00:21:52 | 15.02.2021 12:15:16 | 11.89 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8417
1679752 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-252 SİSSUS HASTANE 35-18-L00252_7108294_56369867_56369867 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:23:20 | 15.02.2021 19:24:43 | 10.0231 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.992 | 0 | 0 | 0 | 21.3693 | 0 | 0 | 73.3612
1679884 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KIZILCAAVLU TR-1 35-15-L00180_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039361 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:03:07 | 15.02.2021 23:38:37 | 2.5917 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.174 | 0 | 0 | 0 | 17.2669 | 0 | 0 | 79.441
1679575 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ÇAVUŞKÖY TR-2 35-28-M00347_B_65498797_65498797 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 08:58:09 | 15.02.2021 19:20:57 | 10.38 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117.024 | 0 | 0 | 0 | 9.8128 | 0 | 0 | 126.8368
1679715 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_KABAZLI M03_65971403 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:08:10 | 15.02.2021 19:34:53 | 1.4453 | 0 | 1184 | 3 | 59 | 3 | 101 | 0 | 1 | 0 | 433.3689 | 10.504 | 24.1482 | 46.3261 | 82.1398 | 0 | 3.7588 | 600.2458
1679366 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 04:19:45 | 15.02.2021 04:21:25 | 0.027778 | 7 | 1070 | 12 | 151 | 23 | 95 | 0 | 3 | 0.60803 | 4.8269 | 0.6915 | 0.69735 | 1.3946 | 0.82659 | 0 | 0.0086248 | 9.0536
1679838 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | DURMUŞLAR TR-1 35-16-M00156_47451019_56394986_56394986 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:29:21 | 16.02.2021 13:52:48 | 18.3908 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7625
1679343 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_KONAKLI L04_2057395 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 01:19:35 | 15.02.2021 01:25:21 | 0.096111 | 0 | 808 | 10 | 11 | 1 | 128 | 1 | 0 | 0 | 12.9926 | 1.6221 | 0.15108 | 0.069996 | 4.0963 | 4.7008 | 0 | 23.6329
1679761 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PİREVELİLER TR-1 35-16-M00081_953324982_953324982 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:11:13 | 15.02.2021 21:51:48 | 3.6764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42233
1679861 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-9 35-21-L00130_953366691_953366691 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:39:14 | 15.02.2021 21:59:58 | 1.3456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031043
1679738 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | _12459006_56383956_56383956 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 17:48:47 | 15.02.2021 19:56:21 | 2.1261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.89475 | 0 | 0 | 0 | 39.1638 | 0 | 0 | 40.0586
1679383 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | SALUR KÖK 45-75-M00062_OĞULDURUK M03_72037155 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:08:14 | 15.02.2021 18:29:36 | 9.356 | 0 | 808 | 1 | 37 | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 513.9202 | 3.3099 | 82.4262 | 47.4021 | 137.8556 | 48.7463 | 0 | 833.6603
1679924 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1443 35-01-K01443_912317906_912317906 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:48:44 | 16.02.2021 01:21:16 | 3.5422 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7934
1679675 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HAKKI YEŞİLTEPE SULAMA GRUBU 35-29-M00392_B_56399043_56399043 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:36:11 | 15.02.2021 18:37:51 | 2.0278 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5914
1679967 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2212 DOĞANCILAR TR-1 35-03-M02212_C_56371889_56371889 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 22:22:09 | 16.02.2021 03:36:03 | 5.2317 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0431 | 0 | 4.1508 | 0 | 0.35182 | 0 | 0 | 17.5457
1679635 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1913 35-10-K01913_912535290_912535290 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:09:17 | 15.02.2021 17:33:53 | 1.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38349
1679778 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM12/TR02 HORZUMOĞLU 45-73-M00047_A A 1b_5975568 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:08:26 | 15.02.2021 21:58:05 | 2.8275 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3049 | 0 | 0 | 0 | 0.00016646 | 0 | 0 | 9.305
1679755 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SEVİŞLER TR-1 45-82-L00003_A_56402576_56402576 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:26:24 | 15.02.2021 21:06:04 | 0.66111 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1115 | 0 | 0 | 0 | 0.041593 | 0 | 0 | 4.1531
1679592 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-435 35-02-K00435_B_56378495_56378495 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:23:06 | 15.02.2021 16:37:59 | 4.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4273 | 0 | 83.6085 | 220.0358
1679841 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_HatBaşıAyırıcı_53140512 M06_53140512 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:18:07 | 15.02.2021 21:58:39 | 1.6756 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.8376 | 0 | 0 | 0 | 0.91546 | 0 | 0 | 19.7531
1679449 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ŞAKRAN M03_66291164 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:06:25 | 15.02.2021 12:09:50 | 0.056944 | 1 | 470 | 0 | 1 | 16 | 43 | 3 | 0 | 0.015607 | 5.0342 | 0 | 0.032381 | 4.5189 | 3.2861 | 10.141 | 0 | 23.0282
1679904 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_B_56358258_56358258 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:17:07 | 16.02.2021 02:55:46 | 5.6442 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9138
1679798 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR 4 35-15-M00221_B_56369664_56369664 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:49:00 | 15.02.2021 20:29:58 | 0.68278 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5799 | 0 | 4.715 | 0 | 2.8521 | 0 | 0 | 14.147
1679655 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-3/22 35-26-M00796_DM-3 M02_2125118 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:55:51 | 15.02.2021 17:31:37 | 0.59611 | 36 | 7250 | 29 | 361 | 30 | 989 | 0 | 0 | 8.9001 | 1319.9782 | 62.4214 | 67.7448 | 63.1462 | 457.3374 | 0 | 0 | 1979.528
1679947 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-11 35-17-M00371__72371874_72371874 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 22:29:00 | 15.02.2021 23:12:58 | 0.73278 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 19.9249 | 0 | 0 | 0 | 7.1932 | 0 | 4.3184 | 31.4365
1679741 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3165 35-03-K03165_C C1_5915594 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:22:05 | 15.02.2021 19:38:53 | 1.28 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6076 | 0 | 0 | 0 | 41.2366 | 0 | 0 | 54.8442
1679340 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-61 YILANLI 45-73-M00061__72372994_72372994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 01:02:19 | 15.02.2021 01:34:57 | 0.54389 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1384 | 0 | 0.12003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2584
1679672 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1272 35-02-M01272_A A1B_5809250 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 17:09:50 | 15.02.2021 18:26:47 | 1.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8439 | 0 | 0 | 7.8439
1679363 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 03:34:33 | 15.02.2021 04:18:19 | 0.72944 | 14 | 901 | 1 | 20 | 6 | 69 | 1 | 0 | 1.0829 | 61.4138 | 0.00074386 | 1.1555 | 47.6303 | 7.9598 | 0.41376 | 0 | 119.6568
1679881 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3713 35-01-K03713_912882688_912882688 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:47:27 | 16.02.2021 03:33:17 | 6.7639 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.66
1679887 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-142 MAVİ BESTE SİTESİ 35-18-L00142_C_60982839_60982839 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:09:50 | 15.02.2021 23:57:12 | 2.7894 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2322 | 0 | 0 | 0 | 6.2409 | 0 | 0 | 17.4731
1679927 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | HAMZABÜKÜ TR-1 35-21-L00069_35-21-L00069_2373870 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:50:07 | 16.02.2021 02:04:23 | 4.2378 | 0 | 27 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.1125 | 0 | 2.9211 | 0 | 0.9562 | 0 | 0 | 24.9898
1679818 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ESKİ KARAKÖY TR 35-17-M00447_6110785_56357309_56357309 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:51:57 | 15.02.2021 20:28:08 | 1.6031 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0049 | 0 | 0 | 0 | 1.5216 | 0 | 0 | 3.5265
1679572 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KONAKLI DM 35-15-L00898_BOZCAYAKA L11_67094895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 14:43:00 | 15.02.2021 18:29:52 | 3.7811 | 0 | 163 | 11 | 8 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 123.9334 | 63.9236 | 5.521 | 10.3637 | 43.07 | 426.8679 | 0 | 673.6795
1679781 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2861 35-03-K02861_910916449_910916449 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:57:18 | 15.02.2021 22:23:43 | 3.4403 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.616
1679486 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖREN TR-8 35-27-L00374_ H_64668410 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 13:06:00 | 15.02.2021 14:49:23 | 1.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0118 | 0 | 0 | 2.0118
1679632 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3949 35-02-K03949_910114109_910114109 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:18:58 | 15.02.2021 19:02:44 | 2.7294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.971
1679678 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-328 35-03-M00328_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070661 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 17:19:41 | 15.02.2021 19:54:41 | 2.5833 | 0 | 118 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108.622 | 0 | 0.62417 | 0 | 8.2791 | 0 | 0 | 117.5253
1679801 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | SAĞANCI İM 35-16-A00003_HatBaşıAyırıcı_53140362 L05_53140362 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:45:16 | 16.02.2021 01:33:19 | 5.8008 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 199.5298 | 0 | 0.058976 | 0 | 50.4428 | 0 | 0 | 250.0315
1679944 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_LA ŞARAP İDOL ÇIKIŞI M06_66064687 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 22:26:26 | 15.02.2021 22:40:54 | 0.24111 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2587 | 5.832 | 0.59222 | 3.224 | 41.6516 | 0 | 62.5585
1679423 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | YAVUZ BLOK KÖK 45-83-L00135_AVŞAR İM L03_72130028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 11:13:25 | 15.02.2021 11:51:40 | 0.6375 | 0 | 2236 | 3 | 11 | 28 | 783 | 6 | 9 | 0 | 365.0172 | 1.0487 | 1.0668 | 191.5834 | 527.519 | 1121.5037 | 59.0268 | 2266.7657
1679658 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-29 SIĞACIK 35-14-L00287_956636774_956636774 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:41:03 | 15.02.2021 22:01:45 | 5.345 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0636
1679964 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2556 35-02-M02556_35-02-M02556_66108828 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 22:40:29 | 16.02.2021 00:17:41 | 1.62 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.8591 | 0 | 0 | 0 | 11.5652 | 0 | 0 | 45.4243
1679466 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_ÇEVREYOLU L-97 L-96 L-95 L-93 L01_2325080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:00:05 | 15.02.2021 15:11:25 | 3.1889 | 0 | 2034 | 0 | 0 | 2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 2850.8306 | 0 | 0 | 85.244 | 921.1134 | 0 | 0 | 3857.188
1679987 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2307955 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 23:09:02 | 15.02.2021 23:10:46 | 0.029089 | 55 | 1850 | 65 | 811 | 81 | 191 | 9 | 2 | 0.62051 | 88.6648 | 5.0641 | 3.2939 | 30.7745 | 2.4396 | 19.675 | 0.075738 | 150.6082
1679901 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-1917 35-10-K01917__73848567_73848567 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:30:58 | 15.02.2021 22:26:55 | 0.9325 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.6964 | 0 | 3.7676 | 0 | 4.4039 | 0 | 0 | 10.8679
1679758 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1536 35-01-M01536_C_56373928_56373928 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:48:32 | 15.02.2021 19:38:00 | 0.82444 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.9367 | 0 | 0 | 0 | 0.74957 | 0 | 0 | 32.6863
1679595 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-765 35-01-K00765_35-01-K00765_61213184 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:06:32 | 15.02.2021 17:19:27 | 8.2153 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2224.1519 | 0 | 0 | 0 | 128.1675 | 0 | 0 | 2352.3194
1683588 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-277 35-18-L00277_A_56368422_56368422 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 08:58:20 | 15.02.2021 17:55:00 | 8.9444 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147.1762 | 0 | 0 | 0 | 18.6128 | 0 | 0 | 165.789
1679790 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4275 35-03-K04275_B_56362582_56362582 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:32:16 | 15.02.2021 21:19:23 | 1.7853 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 214.9835 | 0 | 0 | 0 | 17.0499 | 0 | 0 | 232.0334
1679435 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3685 35-04-K03685_DOĞANÇAY İ.M. K05_2038068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 11:43:45 | 15.02.2021 12:54:25 | 1.1778 | 0 | 4704 | 0 | 0 | 7 | 422 | 0 | 2 | 0 | 1959.6829 | 0 | 0 | 327.7123 | 847.8247 | 0 | 223.6724 | 3358.8923
1679930 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM12/TR02 HORZUMOĞLU 45-73-M00047_A A 1b_5975568 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 22:00:51 | 16.02.2021 00:20:18 | 2.3242 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4454 | 0 | 0 | 0 | 0.00010423 | 0 | 0 | 6.4455
1679412 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-49 35-15-M00049_TR-50 M02_66723391 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 10:15:00 | 15.02.2021 11:17:00 | 1.0333 | 0 | 12 | 0 | 4 | 10 | 587 | 5 | 12 | 0 | 1.5895 | 0 | 4.1896 | 181.6081 | 721.7782 | 159.9894 | 340.1828 | 1409.3377
1679744 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-258 35-01-K00258_35-01-K00258_2348433 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:37:59 | 15.02.2021 20:52:29 | 2.2417 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 864.6202 | 0 | 0 | 0 | 44.6549 | 0 | 0 | 909.2751
1679953 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2747 35-01-M02747_A_56354560_56354560 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:44:00 | 16.02.2021 00:17:02 | 4.5506 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 478.2542 | 0 | 0 | 0 | 14.2355 | 0 | 0 | 492.4897
1679621 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZKÖY TR-1 35-16-M00051_953336667_953336667 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 08:33:51 | 15.02.2021 18:35:50 | 10.0331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59981
1679389 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | BALIKLIOVA TR-1 35-19-L00271_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2060630 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:14:40 | 15.02.2021 12:25:36 | 3.182 | 0 | 189 | 0 | 30 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 135.7311 | 0 | 8.7339 | 0 | 133.3388 | 0 | 0 | 277.8038
1679644 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_956632222_956632222 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:14:46 | 15.02.2021 17:24:31 | 1.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8942 | 0 | 0 | 4.8942
1679936 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-2 35-21-L00140_ARDIÇ MAHALLESİ TR-12 L01_72183037 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 22:14:13 | 15.02.2021 23:14:56 | 1.0119 | 1 | 1553 | 0 | 28 | 3 | 84 | 0 | 0 | 1.3187 | 270.5837 | 0 | 10.6168 | 15.8206 | 38.3761 | 0 | 0 | 336.7159
1679784 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-14 35-23-M00014_950419380_950419380 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 17:10:55 | 15.02.2021 22:34:51 | 5.3989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1679581 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1858 35-09-K01858_E_65392095_65392095 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 13:05:12 | 15.02.2021 21:32:24 | 8.4533 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1.7339 | 0 | 0 | 0 | 336.6346 | 0 | 0 | 338.3685
1679913 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | HECİZ TR-1 45-82-L00012_45-82-L00012_2370721 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:50:13 | 15.02.2021 22:14:01 | 0.39667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | 0.035538 | 0 | 0 | 3.3935
1679535 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4405 35-02-K04405_K-286 K02_2119987 | Yük Aktarımı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 10:48:49 | 15.02.2021 17:13:52 | 6.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4911 | 0 | 0 | 0 | 5.4911
1679867 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-139 ERİNCİKLER 35-19-L00139_11907872_56391754_56391754 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:41:48 | 15.02.2021 23:58:00 | 3.27 | 0 | 44 | 0 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87.2246 | 0 | 42.0281 | 0 | 6.0638 | 0 | 0 | 135.3165
1679727 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_HatBaşıAyırıcı_53140512 M06_53140512 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:14:14 | 15.02.2021 19:23:56 | 7.1617 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67.0009 | 0 | 0 | 0 | 5.8986 | 0 | 0 | 72.8995
1679349 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ARMAS KÖK 35-26-M00986_ M02_2333200 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 02:19:12 | 15.02.2021 02:51:47 | 0.54306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.965 | 0.85089 | 377.5058 | 4.6168 | 390.9385
1679326 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-200 35-18-L00200_950438843_950438843 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 00:17:06 | 15.02.2021 01:45:15 | 1.4692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3028
1679661 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KURTULMUŞ TR-1 45-72-L00201_A_56391914_56391914 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 17:04:40 | 15.02.2021 18:12:28 | 1.13 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1435 | 0 | 0 | 0 | 0.020142 | 0 | 0 | 15.1637
1683597 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-335 35-18-L00335_L-512 L-513 L02_61233854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 10:06:44 | 15.02.2021 14:27:00 | 4.3378 | 2 | 811 | 6 | 8 | 7 | 150 | 1 | 0 | 25.3553 | 1590.624 | 11.1742 | 21.3851 | 273.3463 | 663.3489 | 148.6492 | 0 | 2733.883
1679518 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3165 35-03-K03165_6725417 h1b_5805875 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 11:11:53 | 15.02.2021 17:23:59 | 6.2017 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 129.2429 | 0 | 0 | 0 | 0.97839 | 0 | 0 | 130.2213
1679541 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3711 35-03-K03711_C_56363250_56363250 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 13:57:49 | 15.02.2021 16:28:20 | 2.5086 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 118.0471 | 0 | 0 | 0 | 153.1072 | 0 | 0 | 271.1543
1679369 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | __56377752_56377752 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 04:15:24 | 15.02.2021 07:56:09 | 3.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0931 | 0 | 0 | 41.0931
1679890 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_TIRMANLAR M07_72044321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 21:16:15 | 15.02.2021 22:06:47 | 0.84222 | 1 | 1985 | 23 | 17 | 14 | 167 | 0 | 0 | 0 | 153.0566 | 4.322 | 4.2259 | 17.1005 | 29.2576 | 0 | 0 | 207.9625
1679641 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | HACI ABDİ YOLAYRIMI TR 35-20-L00050_DAĞITIM TRAFO HACI ABDİ YOLAYRIMI TR L04_66525674 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 16:27:32 | 15.02.2021 18:19:41 | 1.8692 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.6937 | 0 | 23.1188 | 0 | 13.3632 | 0 | 0 | 47.1757
1679804 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOCAKAĞAN TR-1 45-72-L00223_C_56406393_56406393 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:54:00 | 15.02.2021 23:37:11 | 3.7197 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0991
1679704 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-25 35-21-L00153_A_56376058_56376058 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 17:57:31 | 15.02.2021 21:07:29 | 3.1661 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.7356 | 0 | 0 | 0 | 0.002405 | 0 | 0 | 23.738
1679847 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:33:14 | 15.02.2021 21:20:44 | 0.79167 | 0 | 1146 | 4 | 1 | 10 | 85 | 1 | 0 | 0 | 111.0731 | 1.6568 | 0.00028411 | 32.6424 | 9.2911 | 1.4733 | 0 | 156.137
1679996 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | BEYCE TR-1 45-82-L00002_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088568 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 13:31:00 | 15.02.2021 20:55:00 | 7.4 | 0 | 186 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 160.8021 | 0 | 11.396 | 0 | 62.2246 | 0 | 0 | 234.4227
1679409 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BADEMLER TR-2 35-19-L00297_6449865_56377411_56377411 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 10:13:26 | 15.02.2021 18:44:52 | 8.5238 | 0 | 48 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 240.0838 | 0 | 4.3934 | 0 | 0.2019 | 0 | 0 | 244.6791
1679810 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-44 45-78-L00480_D_56388071_56388071 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:38:56 | 15.02.2021 21:09:37 | 1.5114 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.0993 | 0 | 0 | 0 | 9.5814 | 0 | 0 | 37.6807
1679764 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKALAN TR-1 35-27-M00433_964310181_964310181 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 17:54:28 | 15.02.2021 21:35:03 | 3.6764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1679787 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ASLANLAR TR-3 35-26-L00146_12272848_56358869_56358869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 19:31:56 | 15.02.2021 20:54:41 | 1.3792 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5518 | 0 | 0 | 0 | 0.12293 | 0 | 0 | 8.6748
1679724 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-1 M32_2307566 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 18:24:27 | 15.02.2021 18:55:00 | 0.50917 | 0 | 1 | 8 | 6 | 8 | 42 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10.5389 | 2.1361 | 132.2388 | 46.2846 | 1906.9533 | 88.9345 | 2187.0861
1679392 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-62 45-78-M00062_C_56385432_56385432 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:28:37 | 15.02.2021 11:14:22 | 1.7624 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 110.4305 | 0 | 0 | 0 | 136.9177 | 0 | 10.2875 | 257.6357
1679618 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-62 45-78-M00062_F tr62/f03_49409180 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 14:23:48 | 15.02.2021 20:01:31 | 5.6286 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0005
1679478 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ FOÇA TR-13 35-23-M00013_35-23-M00013_2375190 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 13:22:40 | 15.02.2021 13:22:47 | 0.0019444 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.17054 | 0 | 0 | 0 | 0.018553 | 0 | 0 | 0.1891
1679870 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA 380 GIS TM 35-02-A00015_TRAFO-A M06_73019605 | TEİAŞ Trafo Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:50:03 | 15.02.2021 21:30:00 | 0.66583 | 5 | 17552 | 3 | 22 | 23 | 1163 | 0 | 0 | 39.8632 | 3693.7675 | 0.76001 | 9.628 | 258.8486 | 615.2222 | 0 | 0 | 4618.0894
1679873 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DOĞANKAYA TR-1 45-72-L00187_A_56389539_56389539 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:57:00 | 15.02.2021 22:49:20 | 1.8722 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1883 | 0 | 0.20683 | 0 | 0.077921 | 0 | 0 | 6.473
1679332 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_KONAKLI L04_2057395 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 00:31:54 | 15.02.2021 01:12:09 | 0.67083 | 0 | 808 | 10 | 11 | 1 | 128 | 1 | 0 | 0 | 92.1505 | 11.3879 | 1.0939 | 0.49521 | 28.9786 | 33.003 | 0 | 167.109
1679578 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-312 GERMİYAN EVLERİ 35-18-L00312__72371817_72371817 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:12:00 | 15.02.2021 23:25:10 | 8.2194 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2414
1679352 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-1 GİRİŞ M08_2034175 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 02:32:41 | 15.02.2021 02:34:57 | 0.037778 | 0 | 12289 | 0 | 0 | 4 | 1564 | 1 | 22 | 0 | 161.9496 | 0 | 0 | 29.7856 | 26.4764 | 2.0375 | 9.9079 | 230.157
1679681 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-298 35-18-L00298_950467440_950467440 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 17:25:39 | 15.02.2021 22:55:02 | 5.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8517 | 0 | 0 | 26.8517
1679395 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ARMUTLU TR-1 35-29-L00215_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102145 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 09:32:46 | 15.02.2021 17:42:01 | 8.1539 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5858 | 0 | 5.3285 | 0 | 1.5069 | 0 | 0 | 19.4212
1679472 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2307955 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:41:36 | 15.02.2021 17:50:00 | 5.14 | 55 | 1850 | 65 | 811 | 81 | 191 | 9 | 2 | 102.7815 | 14744.3849 | 939.1408 | 685.3989 | 8254.0123 | 842.2252 | 6109.4845 | 35.2684 | 31712.6966
1679372 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_KONAKLI L04_2057395 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 05:33:21 | 15.02.2021 05:48:22 | 0.25028 | 0 | 808 | 10 | 11 | 1 | 128 | 1 | 0 | 0 | 35.0812 | 4.5244 | 0.55168 | 0.2017 | 12.0447 | 13.651 | 0 | 66.0548
1679538 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ULUCAK DM-2/15 35-27-M00334_35-27-M00334_2367812 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2021 11:34:00 | 15.02.2021 14:31:44 | 2.9622 | 0 | 280 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 330.9391 | 0 | 1.8825 | 0 | 59.7735 | 0 | 0 | 392.595
1679558 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TR-31 DEREKÖY 35-22-M00031_35-22-M00031_2376969 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 14:55:00 | 15.02.2021 18:50:46 | 3.9294 | 0 | 195 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 192.0029 | 0 | 8.4342 | 0 | 29.0003 | 0 | 0 | 229.4374
1679950 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-7 35-17-M00207_5656204_56355487_56355487 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 22:22:08 | 16.02.2021 01:51:46 | 3.4939 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.2654 | 0 | 0 | 0 | 0.28705 | 0 | 0 | 20.5525
1679893 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4711 35-04-K04711_C_56367984_56367984 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:57:53 | 15.02.2021 21:55:27 | 0.95944 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.0635 | 0 | 0 | 0 | 4.2228 | 0 | 0 | 29.2863
1679850 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-33 35-21-L00150_B_56376406_56376406 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 20:23:28 | 15.02.2021 23:59:33 | 3.6014 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.9229 | 0 | 0 | 0 | 65.9111 | 0 | 0 | 87.8341
1679601 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-855 35-01-K00855_D_56377168_56377168 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 15:39:00 | 15.02.2021 16:50:17 | 1.1881 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 80.1662 | 0 | 0 | 0 | 3.9545 | 0 | 0 | 84.1207
1679701 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞLENHOCA TR-1 35-21-L00118_B_56376254_56376254 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 17:54:00 | 15.02.2021 21:34:44 | 3.6789 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3906 | 0 | 0 | 0 | 22.1459 | 0 | 0 | 25.5365
1680168 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_953393150_953393150 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:09:03 | 16.02.2021 20:30:59 | 12.3656 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.4944 | 0 | 0 | 0 | 21.8309 | 0 | 0 | 53.3254
1680855 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:01:08 | 16.02.2021 18:04:43 | 1.0597 | 1 | 2 | 18 | 269 | 11 | 57 | 0 | 0 | 0.47707 | 3.7758 | 9.5193 | 213.3831 | 36.8311 | 110.3794 | 0 | 0 | 374.3658
1680191 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | İDRİS KEPEZ TR 35-30-M00231_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041808 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:25:52 | 16.02.2021 09:21:48 | 0.93222 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5749
1681519 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-95 35-18-L00095_6497245_56372203_56372203 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:25:04 | 17.02.2021 02:10:56 | 3.7644 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 432.496 | 0 | 0 | 0 | 66.1301 | 0 | 0 | 498.6261
1680878 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_ÖRNEK YAPI-SULAMA L05_2071927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:14:08 | 16.02.2021 17:29:11 | 0.25083 | 1 | 287 | 22 | 15 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0.064959 | 18.5499 | 21.6192 | 1.6824 | 21.6902 | 0.93984 | 3.1921 | 0 | 67.7387
1681542 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2556 35-02-M02556_35-02-M02556_66108828 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:45:46 | 17.02.2021 13:04:40 | 15.315 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 274.0523 | 0 | 0 | 0 | 151.6899 | 0 | 0 | 425.7423
1680214 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4792 35-02-K04792_912496939_912496939 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:54:28 | 16.02.2021 16:35:32 | 7.6844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1966
1681024 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-735Ö GÜRMAR SOGUK HAVA DEPOLARI 35-03-M00735Ö_ M03_2069747 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:36:00 | 16.02.2021 19:55:58 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4221 | 0 | 0 | 0 | 130.4221
1681588 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-161 BAYRAMKUYU MEVKİİ 35-15-L00161_A_56372097_56372097 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:18:00 | 17.02.2021 10:21:52 | 18.0644 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.1792 | 0 | 41.5351 | 0 | 10.5019 | 0 | 0 | 76.2161
1680755 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/49 45-72-M00049_49747854_56392720_56392720 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:02:33 | 16.02.2021 17:50:39 | 2.8017 | 0 | 165 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63.6841 | 0 | 1.5903 | 0 | 8.0388 | 0 | 0 | 73.3132
1680506 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1144 35-04-K01144_A_56368079_56368079 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:36:46 | 17.02.2021 10:09:03 | 21.5381 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1418.2967 | 0 | 0 | 0 | 209.6515 | 0 | 0 | 1627.9482
1680068 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | PELİTALAN TR-4 45-71-M02219_B_73315722_73315722 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 04:14:22 | 16.02.2021 05:41:40 | 1.455 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.988 | 0 | 0 | 0 | 0.1188 | 0 | 0 | 3.1068
1681442 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-2 35-19-L00002_B_56393845_56393845 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:44:47 | 17.02.2021 05:57:47 | 7.2167 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89.2513 | 0 | 56.3537 | 0 | 21.0153 | 0 | 0 | 166.6204
1681147 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAYENİCE TR-1 45-71-M01506_A_56395560_56395560 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:45:41 | 16.02.2021 22:22:55 | 4.6206 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.1643 | 0 | 0.036094 | 0 | 0.93172 | 0 | 0 | 34.1321
1681250 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:57:19 | 16.02.2021 21:00:32 | 0.053611 | 0 | 2423 | 36 | 81 | 22 | 238 | 8 | 1 | 0 | 17.8985 | 3.4008 | 0.75358 | 5.4217 | 5.1691 | 20.7458 | 0.35622 | 53.7457
1680314 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_GÖKEYÜP MERKEZ M03_2107110 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 10:26:03 | 16.02.2021 12:20:12 | 1.9024 | 0 | 401 | 0 | 12 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 51.5534 | 0 | 3.5039 | 0 | 71.1858 | 0 | 1.339 | 127.5821
1680609 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DOĞANKAYA TR-1 45-72-L00187_B_56389538_56389538 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:19:41 | 16.02.2021 23:18:59 | 9.9883 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.3586 | 0 | 0 | 0 | 4.6495 | 0 | 0 | 28.0081
1680709 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1025 35-04-M01025_C_56376502_56376502 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:42:35 | 17.02.2021 05:54:55 | 17.2056 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 778.1313 | 0 | 0 | 0 | 2.4984 | 0 | 0 | 780.6297
1680563 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HAMİDİYE TR-1 45-72-L00895__72374550_72374550 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:32:05 | 16.02.2021 15:18:28 | 2.7731 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2758 | 0 | 0.069392 | 0 | 0.18438 | 0 | 0 | 4.5295
1680022 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2530 35-02-K02530_B_56369956_56369956 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 00:22:20 | 16.02.2021 02:44:57 | 2.3769 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 150.645 | 0 | 0 | 0 | 13.9746 | 0 | 0 | 164.6195
1680417 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN VERİCİLER KÖK 35-13-L00500_VERİCİLER L01_76583386 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:21:50 | 16.02.2021 13:53:23 | 2.5258 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.1118 | 0 | 3.0621 | 0 | 4.6598 | 0 | 0 | 0 | 9.8337
1681296 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:27:42 | 16.02.2021 22:54:27 | 1.4458 | 0 | 700 | 0 | 10 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 92.016 | 0 | 0.31329 | 27.2017 | 14.7184 | 0 | 0 | 134.2494
1681270 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2747 35-01-M02747_A_56354560_56354560 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:02:18 | 17.02.2021 00:40:36 | 3.6383 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 324.0627 | 0 | 0 | 0 | 10.1848 | 0 | 0 | 334.2476
1680606 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3082 35-04-K03082_A_56367811_56367811 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:10:31 | 16.02.2021 14:32:14 | 1.3619 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.739
1681439 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-3 35-31-L00145_47826851_56352599_56352599 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:25:45 | 17.02.2021 02:15:29 | 12.8289 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2955
1681462 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-111 OVACIK 35-18-L00111_950439385_950439385 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:13:00 | 16.02.2021 23:57:26 | 0.74056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72125
1681170 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_YENİKÖY (YALLIOĞLU KÖK) L04_2335954 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:51:54 | 16.02.2021 21:20:04 | 3.4694 | 2 | 356 | 19 | 72 | 5 | 79 | 1 | 0 | 1.4781 | 376.7145 | 80.3586 | 173.8817 | 9.6799 | 143.4098 | 270.6976 | 0 | 1056.2204
1680188 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-11 45-80-M00011__72410798_72410798 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:35:31 | 16.02.2021 10:55:59 | 2.3411 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59.5245 | 0 | 0 | 0 | 14.0699 | 0 | 0 | 73.5945
1680835 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-30 45-77-L00030_945504505_945504505 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:38:02 | 16.02.2021 17:42:35 | 1.0758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69188
1680337 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-28 45-77-L00028_TR-30 L04_72205024 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 11:01:41 | 16.02.2021 11:39:20 | 0.6275 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.2631 | 0 | 0 | 0 | 0.70994 | 0 | 0 | 30.973
1680437 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DOMİNOS KÖK 35-26-M00208_BEŞİKÇİOĞLU M03_65962998 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:07:21 | 16.02.2021 17:38:50 | 5.5247 | 0 | 54 | 1 | 64 | 16 | 51 | 20 | 0 | 0 | 51.4072 | 1.7446 | 64.3451 | 744.3344 | 265.8646 | 15675.7385 | 0 | 16803.4345
1680978 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4024 35-01-K04024_C_56376850_56376850 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:29:26 | 16.02.2021 20:49:32 | 4.335 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2667
1680294 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/16 45-71-M00600_953244689_953244689 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:53:14 | 16.02.2021 15:47:30 | 5.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4517 | 0 | 0 | 3.4517
1680145 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HASANLAR TR-1 35-28-M00203_B_56357858_56357858 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:43:11 | 16.02.2021 16:38:25 | 8.9206 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.6834 | 0 | 0.089604 | 0 | 15.2143 | 0 | 0 | 52.9873
1680686 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-377 35-02-M00377_912143403_912143403 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:06:32 | 16.02.2021 18:06:22 | 4.9972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8763
1680689 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YUKARIKEMER TR-1 45-78-M00621_49211571_56403339_56403339 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:48:41 | 16.02.2021 20:29:42 | 6.6836 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01457
1681167 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1536 35-01-M01536_D_56373930_56373930 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:12:28 | 16.02.2021 20:55:13 | 1.7125 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 136.9747 | 0 | 0 | 0 | 7.5111 | 0 | 0 | 144.4858
1681144 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | _B_56387610_56387610 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:55:00 | 16.02.2021 20:39:47 | 0.74639 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 35.8821 | 0 | 0 | 0 | 18.7745 | 0 | 0 | 54.6566
1681190 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | DURMUŞLAR TR-1 35-16-M00156_47451019_56394986_56394986 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:21:00 | 17.02.2021 10:03:14 | 13.7039 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.0332 | 0 | 0 | 0 | 4.2838 | 0 | 0 | 59.317
1680211 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2335949 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:04:17 | 16.02.2021 17:40:09 | 8.5977 | 1 | 324 | 37 | 189 | 8 | 102 | 0 | 0 | 8.9191 | 549.8696 | 1084.5637 | 1644.9958 | 198.8264 | 1410.0239 | 0 | 0 | 4897.1984
1680457 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-6 35-26-M00634_DM-6/8 M01_2335688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:28:25 | 16.02.2021 19:26:00 | 8.9597 | 0 | 1040 | 0 | 10 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 2306.5464 | 0 | 31.1539 | 15.1361 | 811.9012 | 0 | 0 | 3164.7376
1680065 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_MADEN L16_2324962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 03:57:55 | 16.02.2021 11:46:55 | 7.8167 | 0 | 154 | 0 | 0 | 4 | 24 | 3 | 0 | 0 | 143.9306 | 0 | 0 | 71.5736 | 143.8055 | 1122.3472 | 0 | 1481.6569
1680171 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | GÜZELHİSAR TR-2 35-17-M00168_35-17-M00168_2365224 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:16:32 | 16.02.2021 12:27:14 | 4.1783 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 151.6403 | 0 | 0 | 0 | 40.1819 | 0 | 0 | 191.8223
1680712 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1625 35-07-K01625_912814841_912814841 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:37:08 | 16.02.2021 16:39:42 | 2.0428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04358
1681399 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:45:00 | 17.02.2021 11:36:11 | 13.8531 | 0 | 335 | 121 | 45 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 406.7372 | 1286.7895 | 193.0232 | 102.8735 | 177.2619 | 0 | 0 | 2166.6852
1681104 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_6599270_56389445_56389445 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:44:41 | 16.02.2021 20:38:22 | 4.8947 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63.0988 | 0 | 0 | 0 | 0.17749 | 0 | 0 | 63.2763
1680858 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ÖRTÜLÜ TR 1 35-24-M00098_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035680 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:29:03 | 16.02.2021 23:07:35 | 7.6422 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9856
1680085 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 05:37:19 | 16.02.2021 06:24:23 | 0.78444 | 1 | 286 | 21 | 115 | 8 | 46 | 4 | 0 | 1.9449 | 52.9146 | 202.7237 | 41.2868 | 199.3004 | 17.7222 | 16.4922 | 0 | 532.3849
1680062 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_ULUKENT-2 M17_2313763 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 03:02:00 | 16.02.2021 03:08:00 | 0.1 | 0 | 8049 | 0 | 1 | 0 | 544 | 0 | 0 | 0 | 254.0647 | 0 | 0.060484 | 0 | 40.1191 | 0 | 0 | 294.2443
1681293 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-19 35-26-M00019_35-26-M00019_2356473 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:00:59 | 17.02.2021 03:39:58 | 8.6497 | 0 | 790 | 0 | 3 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1662.8181 | 0 | 10.7601 | 0 | 230.6655 | 0 | 0 | 1904.2437
1680297 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_HatBaşıAyırıcı_53132203 M05_53132203 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:03:23 | 16.02.2021 18:37:52 | 9.5747 | 0 | 53 | 0 | 41 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 111.9733 | 0 | 276.7057 | 0 | 852.8361 | 493.2539 | 0 | 1734.769
1680254 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-3 35-23-M00003_B_56373627_56373627 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:42:30 | 16.02.2021 13:15:41 | 3.5529 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5893
1680752 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-14 SEVTUR 35-18-L00014_12051623_60983830_60983830 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:02:45 | 16.02.2021 17:24:56 | 2.3697 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.9121 | 0 | 0 | 0 | 1.2555 | 0 | 0 | 27.1676
1680105 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/73 45-72-M00073_45-72-M00073_2348974 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 06:34:31 | 16.02.2021 08:00:11 | 1.4277 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 57.9513 | 0 | 0 | 0 | 69.0684 | 0 | 0 | 127.0197
1680775 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-610 35-02-K00610_910022009_910022009 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:27:03 | 16.02.2021 18:49:22 | 4.3719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.117
1681316 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1049 35-02-K01049_A a1b_5839014 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:25:27 | 17.02.2021 07:40:39 | 10.2533 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 208.3967 | 0 | 0 | 0 | 34.8671 | 0 | 0 | 243.2638
1680626 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-88 35-16-L00088_953316685_953316685 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:39:43 | 16.02.2021 18:00:04 | 4.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5173 | 0 | 0 | 7.5173
1681336 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-435 35-02-K00435_TRAFO K03_2065995 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:53:00 | 16.02.2021 22:35:22 | 0.70611 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0.91615 | 0 | 0 | 0 | 32.6106 | 0 | 5.3224 | 38.8491
1681230 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1394 35-01-M01394_911935950_911935950 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:44:33 | 17.02.2021 02:25:52 | 6.6886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8202
1680234 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | _11331095_56371227_56371227 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:39:47 | 16.02.2021 12:10:50 | 3.5175 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.8801 | 0 | 0 | 0 | 69.0047 | 0 | 0 | 90.8848
1680042 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KONAKLI DM 35-15-L00898_BOZCAYAKA L11_67094895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 02:45:39 | 16.02.2021 03:45:26 | 0.99639 | 0 | 178 | 9 | 8 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 29.4759 | 15.9879 | 1.0468 | 0.74051 | 6.8236 | 69.8411 | 0 | 123.9158
1681124 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | SÜTÇÜLER TR-2 35-27-M00406_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054151 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:18:41 | 17.02.2021 01:39:48 | 8.3519 | 0 | 441 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1141.0035 | 0 | 4.6135 | 0 | 109.6762 | 0 | 0 | 1255.2931
1681422 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-252 35-19-M00252_A_56355006_56355006 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:40:12 | 17.02.2021 14:59:54 | 16.3283 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.033876 | 0 | 8.8055 | 0 | 116.7695 | 0 | 0 | 125.6089
1680148 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-9 GERMİYAN 35-18-M00009_8483684_65498023_65498023 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:52:09 | 16.02.2021 17:53:42 | 10.0258 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.3675 | 0 | 3.6093 | 0 | 19.3279 | 0 | 0 | 62.3047
1680500 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DAĞKIZILCA-2 35-26-M00500_35-26-M00500_2363276 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:17:31 | 16.02.2021 13:15:45 | 0.97056 | 0 | 288 | 0 | 5 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 29.7242 | 0 | 0.0022808 | 0 | 28.025 | 0 | 0 | 57.7515
1680523 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ARMAK KÖK 35-26-M00558_BAL-ET M02_65935534 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:20:15 | 16.02.2021 17:20:32 | 5.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.4044 | 0 | 16753.3199 | 0 | 17580.7244
1681187 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KERİMAĞA ORTAKÖY TR-1 45-78-M00785_49189006_56406083_56406083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:16:46 | 16.02.2021 22:10:27 | 2.8947 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5639
1681210 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-3 35-23-M00224_A_65513239_65513239 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:39:38 | 16.02.2021 22:48:51 | 4.1536 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5214
1680546 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2772 35-02-M02772_912008290_912008290 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:45:23 | 16.02.2021 17:43:35 | 4.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8556 | 0 | 0 | 8.8556
1681356 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-258 35-01-K00258_C_65506188_65506188 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:57:01 | 16.02.2021 23:57:52 | 2.0142 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 112.7253 | 0 | 0 | 0 | 3.7963 | 0 | 0 | 116.5217
1681233 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1463 35-01-K01463_911527072_911527072 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:47:27 | 16.02.2021 21:54:35 | 3.1189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1648
1680669 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR2/1 L13_2057353 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:31:14 | 16.02.2021 15:19:00 | 0.79611 | 0 | 9675 | 0 | 353 | 0 | 884 | 2 | 3 | 0 | 1120.2623 | 0 | 14.7886 | 0 | 490.9091 | 9.7213 | 13.7857 | 1649.467
1681333 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4779 35-04-K04779_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089923 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:55:44 | 17.02.2021 03:39:31 | 6.7297 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 283.2515 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 284.3434
1680377 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057229 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:44:09 | 16.02.2021 11:31:26 | 0.78806 | 3 | 1953 | 22 | 280 | 26 | 604 | 2 | 1 | 0.64141 | 206.7017 | 45.6091 | 29.4372 | 111.7713 | 237.9877 | 179.5456 | 3.2461 | 814.9401
1681041 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-7 35-31-L00361_47784621_56352323_56352323 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:18:16 | 16.02.2021 22:22:12 | 8.0656 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6073 | 0 | 1.7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3978
1680354 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HANPAŞA TR-1 45-72-M00205_956522831_956522831 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:11:52 | 16.02.2021 15:26:53 | 5.2503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53271
1681064 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AYDOĞDU TR-1 45-73-M00899_A_56403332_56403332 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:10:34 | 16.02.2021 22:13:43 | 4.0525 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.9325 | 0 | 0 | 0 | 1.6359 | 0 | 0 | 39.5683
1681456 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:10:34 | 16.02.2021 23:29:18 | 0.31222 | 1 | 286 | 21 | 115 | 8 | 46 | 4 | 0 | 0.7386 | 20.0746 | 72.6545 | 11.9939 | 69.5288 | 5.8602 | 6.1936 | 0 | 187.0442
1681648 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÇAMBEL TR-2 35-27-M00857_35-27-M00857_2359078 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:38:58 | 17.02.2021 14:19:44 | 14.6794 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 338.3512 | 0 | 0.021216 | 0 | 87.158 | 0 | 0 | 425.5304
1680915 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1097 GEÇİT 35-03-M01097_M-733 M02_66735538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:27:26 | 16.02.2021 18:10:17 | 0.71417 | 0 | 54 | 0 | 2 | 9 | 193 | 0 | 0 | 0 | 46.4973 | 0 | 0.045303 | 118.059 | 213.5942 | 0 | 0 | 378.1958
1680749 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:42:46 | 16.02.2021 20:29:22 | 5.7767 | 1 | 467 | 3 | 0 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0.29602 | 205.7853 | 4.9977 | 0 | 101.6721 | 30.1214 | 11.4603 | 0 | 354.3328
1680274 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SERİNYAYLA KERİMLİ MAH. TR-1 45-73-L00001_A_56404991_56404991 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:47:55 | 16.02.2021 12:51:39 | 3.0622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43346
1681505 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-4 35-27-M00004_A_56383160_56383160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:02:06 | 17.02.2021 00:37:47 | 3.5947 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1373 | 0 | 0 | 0 | 0.3238 | 0 | 0 | 4.4611
1681605 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | MERSİNLİDERE TR-4 (GARİPLER) 35-31-L00200__56380879_56380879 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:48:40 | 17.02.2021 06:51:58 | 12.055 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7692 | 0 | 1.9514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7207
1680941 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | AKSELENDİ TR-9 45-72-L00831_45-72-L00831_66583206 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:08:12 | 16.02.2021 20:56:26 | 3.8039 | 0 | 126 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 98.5261 | 0 | 7.7377 | 0 | 0.20052 | 0 | 0 | 106.4643
1680131 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238617 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:22:16 | 16.02.2021 10:30:34 | 3.1383 | 0 | 672 | 0 | 205 | 3 | 136 | 0 | 0 | 0 | 281.2595 | 0 | 209.4296 | 38.6713 | 382.5929 | 0 | 0 | 911.9534
1681290 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-1151 M04_72046138 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:53:00 | 16.02.2021 21:40:27 | 0.79083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.088312 | 0 | 46.4003 | 22.4489 | 1125.0069 | 82.2239 | 1276.1683
1681313 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/126-1 (KEMALPAŞA SOKAK TRF) 45-83-M00270_48123543_56405624_56405624 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:06:19 | 17.02.2021 00:58:25 | 5.8683 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 185.5929 | 0 | 0 | 0 | 5.165 | 0 | 0 | 190.7579
1680231 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-13(M-713) 35-30-M00713_43004011_56363009_56363009 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:01:23 | 16.02.2021 09:46:59 | 0.76 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.7602 | 0 | 0 | 0 | 0.97402 | 0 | 0 | 34.7342
1680108 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | BOZKÖY TR-2 35-26-M00481_6561679_56357897_56357897 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 06:23:21 | 16.02.2021 10:31:12 | 4.1308 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32293
1680400 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | HOŞCALAR TR-1 45-74-M00106_45-74-M00106_2366752 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:22:00 | 16.02.2021 14:18:34 | 2.9428 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.2105 | 0 | 0 | 0 | 13.5208 | 0 | 0 | 36.7313
1680792 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_HatBaşıAyırıcı_53137125 L02_53137125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:11:02 | 16.02.2021 19:04:00 | 2.8828 | 0 | 372 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 194.6338 | 0 | 8.618 | 0 | 33.1416 | 0 | 0 | 236.3934
1680151 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_DM-3/22 M11_2335348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:50:16 | 16.02.2021 08:57:38 | 1.1228 | 36 | 7220 | 29 | 361 | 34 | 989 | 1 | 0 | 16.714 | 2427.302 | 148.9521 | 136.9021 | 177.1294 | 1108.8028 | 84.5475 | 0 | 4100.3499
1681084 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-71-M01046_B_56353009_56353009 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:22:31 | 16.02.2021 20:19:55 | 3.9567 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.4582 | 0 | 0 | 0 | 13.643 | 0 | 0 | 99.1012
1680443 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KIZILÇUKUR TR-5 KESKİN 45-79-M00469_C_56400540_56400540 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:45:24 | 16.02.2021 13:42:48 | 1.9567 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98286 | 0 | 0.49469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4775
1680984 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | AGROPAK AMBALAJ ÖZEL TR 35-27-M01127Ö_ M01_72344786 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:09:38 | 16.02.2021 19:26:17 | 2.2775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1405 | 0 | 13.1405
1681276 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-765 35-01-K00765_C_56353968_56353968 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:01:15 | 16.02.2021 22:06:39 | 1.09 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73.7568 | 0 | 0 | 0 | 1.0721 | 0 | 0 | 74.829
1680735 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_ÇAMBEL KÖYÜ M03_72166067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:53:42 | 16.02.2021 17:29:31 | 2.5969 | 1 | 363 | 2 | 7 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0.098016 | 143.7184 | 1.9037 | 3.4056 | 44.8652 | 32.418 | 0 | 0 | 226.409
1680334 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAKIRBEYLİ TR-1 35-26-M00486_C_56358895_56358895 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:40:00 | 16.02.2021 11:53:44 | 1.2289 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.1024 | 0 | 0 | 0 | 4.4606 | 0 | 0 | 12.5629
1680025 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-12 45-74-M00012_C_56352917_56352917 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 00:52:45 | 16.02.2021 02:15:49 | 1.3844 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3071
1680503 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_AHMETBEYLER DM M06_72041532 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:37:51 | 16.02.2021 12:38:16 | 0.0069444 | 0 | 1956 | 6 | 15 | 13 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0.75646 | 0.017536 | 0.029503 | 0.13451 | 0.40364 | 0 | 0 | 1.3416
1680480 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4133 35-04-K04133_912495296_912495296 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:21:47 | 16.02.2021 19:34:58 | 8.2197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4854 | 0 | 1.1857 | 0 | 0 | 2.671
1681213 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA TR-5 45-83-M00362_45-83-M00362_2359832 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:05:45 | 17.02.2021 12:18:55 | 18.2194 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.125 | 0 | 125.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0798
1681044 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4250 35-02-K04250_35-02-K04250_2372986 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:15:45 | 16.02.2021 19:07:01 | 0.85444 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 166.3862 | 0 | 0 | 0 | 5.8793 | 0 | 0 | 172.2654
1680526 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TÜRKALİ KISACIKLAR TR-1 45-82-M00194_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091793 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:02:00 | 17.02.2021 12:50:13 | 27.8036 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8352
1680672 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-128 35-02-K00128_35-02-K00128_2373043 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:37:36 | 17.02.2021 12:33:27 | 22.9308 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8408
1680566 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_MADEN L16_2324962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:38:16 | 16.02.2021 20:15:32 | 7.6211 | 0 | 172 | 0 | 0 | 6 | 24 | 4 | 0 | 0 | 134.7308 | 0 | 0 | 66.5675 | 139.8071 | 3408.0802 | 0 | 3749.1855
1680374 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HİTİT KÖK 35-27-M01124_4 NO LU DİREK M04_72060325 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:07:00 | 16.02.2021 11:52:35 | 0.75972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0142 | 0 | 0 | 0 | 203.667 | 0 | 204.6812
1680420 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/40 45-83-M00040_48104527_56401399_56401399 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:37:00 | 16.02.2021 13:43:17 | 2.1047 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8506
1681499 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1820 35-01-K01820_911396506_911396506 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:45:55 | 17.02.2021 05:14:31 | 6.4767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67649
1680812 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SULUDERE TR-13 35-31-L00392_47981996_56399871_56399871 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:36:12 | 16.02.2021 17:20:43 | 3.7419 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.5904 | 0 | 0.24819 | 0 | 5.4615 | 0 | 0 | 46.3001
1680463 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | IŞIKLAR KÖK-1 45-82-M00134_IŞIKLAR-1 M03_72198805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:53:00 | 16.02.2021 11:11:00 | 0.3 | 0 | 134 | 0 | 0 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3.1149 | 0 | 0 | 3.484 | 2.2694 | 190.9559 | 0 | 199.8242
1680961 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-11 35-31-L00337_35-31-L00337_2365266 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:01:27 | 16.02.2021 19:14:06 | 6.2108 | 0 | 7 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5779 | 0 | 9.7388 | 0 | 7.8908 | 0 | 0 | 22.2076
1680918 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_KARABEYLER M02_72038345 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:31:59 | 16.02.2021 18:32:00 | 1.0003 | 0 | 479 | 0 | 40 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 50.1043 | 0 | 3.0147 | 1.2475 | 6.5083 | 6.8962 | 0 | 67.7711
1681416 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:08:48 | 17.02.2021 03:36:01 | 6.4536 | 18 | 2505 | 33 | 200 | 55 | 521 | 7 | 1 | 55.2333 | 2378.0399 | 844.1794 | 251.5386 | 981.2239 | 1061.4904 | 1982.5265 | 50.6141 | 7604.8459
1681459 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-490 35-18-L00490_950465580_950465580 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:11:00 | 17.02.2021 00:20:45 | 1.1625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26135
1680895 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-655 35-01-K00655_912962206_912962206 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:17:31 | 16.02.2021 20:53:26 | 4.5986 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5087
1680875 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | KOCAOBA TR-1 35-30-L00210_A_56403816_56403816 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:33:50 | 16.02.2021 17:59:44 | 1.4317 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92769 | 0 | 0 | 0 | 0.018687 | 0 | 0 | 0.94637
1680483 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:23:49 | 16.02.2021 12:52:10 | 0.4725 | 0 | 1170 | 4 | 1 | 10 | 88 | 1 | 0 | 0 | 45.6626 | 1.0249 | 0.00016876 | 26.4875 | 9.7023 | 1.5527 | 0 | 84.4302
1681479 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-38 35-27-M00038_A_56371339_56371339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:53:23 | 16.02.2021 23:55:28 | 3.0347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97354 | 0 | 0 | 0 | 3.2667 | 0 | 0 | 4.2402
1680048 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_DSİ M06_2313768 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 03:03:22 | 16.02.2021 03:21:46 | 0.30667 | 4 | 2057 | 6 | 4 | 16 | 166 | 4 | 1 | 1.7797 | 163.4937 | 0.98548 | 2.8349 | 26.5797 | 52.2608 | 46.7611 | 3.994 | 298.6893
1680291 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2095355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:08:00 | 16.02.2021 10:25:21 | 0.28917 | 7 | 7 | 209 | 149 | 40 | 18 | 0 | 0 | 0.47835 | 1.2837 | 18.7021 | 14.7458 | 75.1646 | 3.141 | 0 | 0 | 113.5156
1681130 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-34 35-27-M00034_K.DERELİ M03_72209033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:12:43 | 16.02.2021 20:57:23 | 3.7444 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1203 | 0 | 202.7541 | 0 | 57.2583 | 0 | 265.1327
1681373 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-544 35-01-K00544_911504592_911504592 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:27:29 | 17.02.2021 02:52:24 | 5.4153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.52746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52746
1680981 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-215 35-04-K00215_D_56383840_56383840 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:09:10 | 16.02.2021 23:19:41 | 5.1753 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 441.7884 | 0 | 0 | 0 | 121.8254 | 0 | 0 | 563.6138
1680440 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ORTA MAHALLE M-57 35-25-M00231_35-25-M00231_72125553 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:31:48 | 16.02.2021 13:43:44 | 4.1989 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6523
1680406 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KÖYLER ÇIKIŞI M04_2307307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:22:22 | 16.02.2021 11:36:33 | 0.23639 | 0 | 484 | 45 | 273 | 11 | 41 | 1 | 0 | 0 | 13.735 | 8.0043 | 19.9395 | 10.0429 | 17.2533 | 33.577 | 0 | 102.5519
1681070 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-5/10 35-26-M00805_10988775_56360452_56360452 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:35:33 | 17.02.2021 10:14:00 | 16.6408 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 203.8377 | 0 | 0 | 0 | 47.7588 | 0 | 0 | 251.5965
1680383 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1756 35-04-K01756_99446037_99446037 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:58:17 | 16.02.2021 12:53:47 | 1.925 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2083
1680237 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ŞEHİR-1 L05_2096756 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:27:00 | 16.02.2021 09:52:06 | 0.41833 | 0 | 2456 | 0 | 144 | 3 | 920 | 1 | 3 | 0 | 255.1629 | 0 | 16.4353 | 16.5953 | 388.3875 | 74.7611 | 8.1717 | 759.5138
1680260 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY TR-8 45-71-M00501_43130615_56401304_56401304 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:34:10 | 17.02.2021 00:38:38 | 15.0744 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1929 | 0 | 9.0438 | 0 | 101.0136 | 0 | 0 | 118.2504
1680924 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:40:48 | 16.02.2021 18:05:22 | 0.40944 | 6 | 1412 | 14 | 287 | 27 | 237 | 1 | 0 | 2.7854 | 183.7799 | 6.1404 | 43.2859 | 71.0141 | 86.57 | 0 | 0 | 393.5757
1681262 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_BEYOBA TARIMSAL SULAMA M07_2331526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:21:00 | 16.02.2021 23:27:50 | 5.1139 | 0 | 0 | 24 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3338 | 192.1 | 155.6034 | 16.5819 | 0 | 0 | 437.6191
1680947 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2747 35-01-M02747_A_56354560_56354560 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:10:16 | 16.02.2021 19:52:38 | 2.7061 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 276.561 | 0 | 0 | 0 | 11.2373 | 0 | 0 | 287.7982
1681611 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HALİLLER TR-10 35-31-L00189_47918556_56388208_56388208 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:51:36 | 17.02.2021 12:12:39 | 12.3508 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7086 | 0 | 0.22149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9301
1681216 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ANADOLU YURDUM SİTESİ TR 35-30-M00322_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044771 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:28:42 | 16.02.2021 22:52:05 | 4.3897 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.2578 | 0 | 0 | 0 | 5.6464 | 0 | 0 | 50.9042
1680970 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-17 35-27-M00017_A_56363200_56363200 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:09:00 | 16.02.2021 23:16:20 | 5.1222 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90.0729 | 0 | 0.07822 | 0 | 12.8334 | 0 | 0 | 102.9845
1680306 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-1(MÜTEVELLİ TR-2/TR-3/TR-4) M02_72196212 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 10:18:29 | 16.02.2021 16:57:00 | 6.6419 | 0 | 445 | 0 | 14 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 481.7299 | 0 | 19.5822 | 136.1343 | 85.0193 | 0 | 0 | 722.4657
1681116 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-364 35-04-K00364_H_56363063_56363063 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:47:15 | 17.02.2021 11:24:20 | 17.6181 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 899.8405 | 0 | 0 | 0 | 281.3788 | 0 | 0 | 1181.2192
1681239 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217225 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:51:00 | 16.02.2021 23:15:44 | 2.4122 | 7 | 3 | 263 | 42 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5.7907 | 4.3425 | 503.5877 | 113.4051 | 91.7148 | 0.11101 | 0 | 0 | 718.9518
1681408 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-995 35-03-M00995_M-976 M01_41946502 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:15:46 | 17.02.2021 00:09:32 | 1.8961 | 0 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 499.726 | 0 | 0 | 0 | 88.8439 | 0 | 0 | 588.5699
1680801 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/11 (YANIKKAVAK MERKEZ) 35-20-L00056_955213649_955213649 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:25:37 | 16.02.2021 17:54:55 | 2.4883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17974
1680114 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | _B_56379183_56379183 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 06:11:01 | 16.02.2021 07:28:19 | 1.2883 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.8648 | 0 | 0 | 0 | 13.6205 | 0 | 0 | 14.4853
1680014 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 00:19:31 | 16.02.2021 00:31:31 | 0.2 | 0 | 1149 | 4 | 1 | 10 | 85 | 1 | 0 | 0 | 21.267 | 0.41132 | 5.7482e-05 | 6.9825 | 1.808 | 0.34912 | 0 | 30.8179
1680678 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1424 35-04-K01424_99225725_99225725 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:23:30 | 16.02.2021 17:55:55 | 3.5403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85679
1681319 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3082(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03082_B_56394161_56394161 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:38:51 | 17.02.2021 03:28:47 | 9.8322 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 401.1543 | 0 | 0 | 0 | 175.408 | 0 | 0 | 576.5623
1681339 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-426 35-07-K00426_D d2b_5832744 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:19:01 | 16.02.2021 22:35:02 | 1.2669 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.3429 | 0 | 0 | 0 | 23.165 | 0 | 0 | 43.508
1681013 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_12269839_56358032_56358032 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:55:33 | 17.02.2021 02:58:02 | 10.0414 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 453.8827 | 0 | 0 | 0 | 88.1408 | 0 | 0 | 542.0235
1681511 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-13 45-80-M00013_965908842_965908842 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:59:03 | 17.02.2021 01:02:04 | 2.0503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022729
1680798 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_MALTEPE M03_2055980 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:25:38 | 16.02.2021 18:30:26 | 2.08 | 1 | 381 | 1 | 2 | 7 | 45 | 0 | 0 | 1.3826 | 234.7164 | 2.1388 | 0.00031443 | 38.3527 | 85.4448 | 0 | 0 | 362.0357
1681388 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4156 35-02-K04156_C_56382533_56382533 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:55:57 | 17.02.2021 08:56:03 | 11.0017 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 188.9623 | 0 | 0 | 0 | 64.753 | 0 | 0 | 253.7153
1680721 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-4492 35-10-K04492_F_56374076_56374076 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:01:41 | 16.02.2021 16:34:09 | 1.5411 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5687 | 0 | 2.9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.537
1680821 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | GÜNLÜCE KÖYÜ TR-3 35-15-L00838_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049239 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:19:19 | 16.02.2021 19:44:59 | 3.4278 | 0 | 137 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 77.16 | 0 | 5.1236 | 0 | 10.1499 | 0 | 0 | 92.4335
1680280 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | _A_56385916_56385916 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:30:47 | 16.02.2021 21:24:47 | 11.9 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.5641 | 0 | 0 | 0 | 3.8171 | 0 | 0 | 35.3812
1680157 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | FUNDACIK TR-1 45-75-M00280_A_56398242_56398242 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:53:55 | 16.02.2021 09:07:27 | 1.2256 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34633 | 0 | 0.002555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34889
1681362 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-4/3 ANIRGANKAYA 35-20-L00031_955201023_955201023 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:21:15 | 17.02.2021 10:23:11 | 13.0322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4578
1681027 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_BAYINDIR M01_2327575 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:38:34 | 16.02.2021 20:06:27 | 1.4648 | 0 | 94 | 0 | 142 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 37.4885 | 0 | 87.3859 | 0 | 59.5288 | 0 | 0 | 184.4032
1680137 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-744 35-02-K00744_E_56369567_56369567 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:36:56 | 16.02.2021 09:10:11 | 1.5542 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 67.9761 | 0 | 0 | 0 | 2.7963 | 0 | 0 | 70.7724
1681219 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | KOCAOBA TR-1 35-30-L00210_D_56403779_56403779 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:04:10 | 16.02.2021 23:41:45 | 4.6264 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5332
1680486 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1012 35-03-M01012_912952826_912952826 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:19:56 | 16.02.2021 15:24:10 | 4.0706 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.465
1680595 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-5/10 35-26-M00805_35-26-M00805_2355056 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:34:03 | 16.02.2021 16:57:04 | 5.3836 | 0 | 479 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 830.367 | 0 | 19.5607 | 0 | 96.5314 | 0 | 0 | 946.4592
1680426 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-139 ERİNCİKLER 35-19-L00139_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057085 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:46:37 | 16.02.2021 13:36:27 | 4.8306 | 0 | 72 | 0 | 63 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 182.5692 | 0 | 138.1943 | 0 | 64.0317 | 0 | 0 | 384.7951
1681096 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_35-19-M00221_2349916 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:15:01 | 16.02.2021 19:51:51 | 0.61389 | 0 | 35 | 0 | 99 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.7155 | 0 | 27.9744 | 0 | 6.8998 | 0 | 0 | 46.5897
1681113 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_MALTEPE M03_2315519 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:32:00 | 16.02.2021 21:13:35 | 2.6931 | 1 | 381 | 1 | 2 | 7 | 45 | 0 | 0 | 2.206 | 374.5653 | 2.8088 | 0.00037155 | 47.6402 | 98.4055 | 0 | 0 | 525.6262
1680449 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-869 35-04-K00869_B_56378596_56378596 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:33:04 | 16.02.2021 13:21:21 | 1.8047 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4823
1680403 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | AHMETLİ İM 45-84-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134253 L05_53134253 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:23:00 | 16.02.2021 13:44:49 | 2.3636 | 0 | 0 | 9 | 37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.627 | 35.4466 | 0.89587 | 9.3981 | 0 | 0 | 50.3676
1680257 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-31 35-01-K00031_E E1_5872932 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:31:32 | 16.02.2021 18:04:19 | 8.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.526 | 0 | 0 | 119.526
1680031 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2556 35-02-M02556_35-02-M02556_66108828 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 01:38:14 | 16.02.2021 04:28:19 | 2.8347 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.3911 | 0 | 0 | 0 | 18.8823 | 0 | 0 | 70.2734
1681242 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_Recloser M03_2303188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:52:30 | 16.02.2021 21:02:55 | 0.17361 | 3 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0.17319 | 0 | 0.66984 | 0 | 10.0429 | 0 | 15.6416 | 0 | 26.5275
1680555 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_KOZLUCA M07_72044684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:46:17 | 16.02.2021 15:03:16 | 2.2831 | 0 | 134 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.3567 | 1.453 | 0 | 7.6076 | 8.8401 | 0 | 0 | 28.2574
1680077 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 05:05:49 | 16.02.2021 06:01:42 | 0.93139 | 0 | 1149 | 4 | 1 | 10 | 85 | 1 | 0 | 0 | 98.5318 | 2.0219 | 0.00036671 | 34.9231 | 9.2355 | 1.6026 | 0 | 146.3153
1681159 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_BOZALAN M04_66870996 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:07:52 | 16.02.2021 21:20:42 | 1.2139 | 3 | 702 | 13 | 157 | 8 | 79 | 0 | 0 | 0.9399 | 214.282 | 119.369 | 43.6504 | 8.1184 | 41.372 | 0 | 0 | 427.7317
1680509 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-65 35-28-L00065_A_56357588_56357588 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:42:00 | 16.02.2021 13:35:30 | 0.89167 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.063 | 0 | 0 | 0 | 12.3184 | 0 | 0 | 32.3814
1680466 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | BOZKÖY-1 35-26-M00480_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039666 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:10:00 | 16.02.2021 18:30:23 | 6.3397 | 0 | 258 | 0 | 13 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 251.8267 | 0 | 5.0397 | 0 | 109.4007 | 0 | 0 | 366.2671
1681010 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKÜTLER TR-1 35-16-M00091_953324064_953324064 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:56:46 | 16.02.2021 22:40:28 | 5.7283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27167
1681199 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1330 35-02-K01330_D D1B_5813007 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:01:54 | 17.02.2021 05:34:25 | 11.5419 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 257.472 | 0 | 0 | 0 | 171.344 | 0 | 0 | 428.8161
1680160 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3600 35-01-K03600_912906053_912906053 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:08:35 | 16.02.2021 12:34:51 | 4.4378 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7226
1680967 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAPAK ORTA KÖY 35-26-M00412_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047220 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:59:12 | 16.02.2021 18:53:13 | 5.9003 | 0 | 40 | 0 | 24 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.7527 | 0 | 39.7629 | 0 | 77.8047 | 0 | 0 | 174.3203
1680034 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-640 TRT ÇIKIŞI M03_2333770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 01:49:00 | 16.02.2021 02:32:19 | 0.72194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.7504 | 95.5409 | 0 | 0 | 255.2912
1680944 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_YENİÇİFTLİK L03_2307631 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:16:10 | 16.02.2021 22:18:57 | 6.0464 | 0 | 264 | 28 | 90 | 13 | 43 | 2 | 0 | 0 | 497.1552 | 279.0891 | 551.9848 | 747.6034 | 244.9851 | 350.4236 | 0 | 2671.2413
1680340 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLCELİ KÖK 45-80-M00057_45-80-M00057_72197428 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:25:23 | 16.02.2021 11:02:44 | 0.6225 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3655 | 0 | 1.7008 | 0 | 0.56561 | 0 | 0 | 3.6319
1681465 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YENİÇİFTLİK TR-2 35-20-L00400_48253414_56360701_56360701 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:38:20 | 17.02.2021 08:35:23 | 9.9508 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.1247 | 0 | 10.8326 | 0 | 6.2598 | 0 | 0 | 78.2171
1681136 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | VEZİR YILDIZ SLM GRB TR 35-27-M00545_C_56355747_56355747 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:56:31 | 16.02.2021 20:44:10 | 1.7942 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0099 | 0 | 2.0655 | 0 | 0.015082 | 0 | 0 | 3.0904
1680446 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3183 35-02-K03183_912348289_912348289 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:21:10 | 16.02.2021 18:33:17 | 7.2019 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7571
1681073 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYRANOKÇULAR TR-1 45-74-M00202_945595639_945595639 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:33:40 | 16.02.2021 20:22:31 | 1.8142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4141
1680532 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4785 35-02-K04785_C_60984175_60984175 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:52:06 | 16.02.2021 18:08:42 | 5.2767 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.709
1681179 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:15:27 | 16.02.2021 20:50:01 | 0.57621 | 4 | 145 | 23 | 306 | 31 | 72 | 14 | 0 | 20.0191 | 24.2689 | 34.2225 | 37.2687 | 631.237 | 38.352 | 2209.7093 | 0 | 2995.0775
1680881 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2335 35-02-K02335_A_56383606_56383606 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:42:59 | 16.02.2021 22:00:51 | 6.2978 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 157.5481 | 0 | 0 | 0 | 963.4924 | 0 | 0 | 1121.0405
1680638 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-3/18 35-28-M00058_C_56364710_56364710 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:54:07 | 16.02.2021 18:40:22 | 4.7708 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99.6983 | 0 | 0 | 0 | 4.2142 | 0 | 0 | 103.9125
1680489 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-2 M01_2095179 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:27:06 | 16.02.2021 12:59:00 | 0.53167 | 4 | 17014 | 6 | 347 | 20 | 2400 | 12 | 10 | 0.123 | 2041.1222 | 2.2299 | 84.5808 | 257.2905 | 1924.5863 | 735.3336 | 214.7772 | 5260.0434
1681425 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:52:58 | 16.02.2021 23:06:01 | 0.2175 | 0 | 1126 | 4 | 1 | 10 | 82 | 1 | 0 | 0 | 24.1315 | 0.44154 | 6.6772e-05 | 7.8708 | 1.8841 | 0.38643 | 0 | 34.7145
1680097 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-64 35-19-L00064_ H_77617356 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 06:11:39 | 16.02.2021 11:26:36 | 5.2492 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 669.6653 | 0 | 0 | 0 | 80.1437 | 0 | 0 | 749.809
1681402 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-1/6 HATAY KABİN 35-20-L00006_35-20-L00006_66508475 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:20:00 | 17.02.2021 09:42:10 | 11.3694 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 109.7774 | 0 | 0 | 0 | 1.1809 | 0 | 0 | 110.9583
1680715 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-18/04 45-71-M00259__72373090_72373090 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:22:29 | 17.02.2021 01:05:40 | 9.7197 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 470.5024 | 0 | 0 | 0 | 31.7521 | 0 | 0 | 502.2545
1680051 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-2 M05_2307646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 03:18:34 | 16.02.2021 03:30:42 | 0.20228 | 11 | 1996 | 19 | 328 | 90 | 891 | 9 | 3 | 1.3554 | 127.1617 | 3.1379 | 17.7644 | 112.6061 | 164.1324 | 107.15 | 1.8189 | 535.1266
1680469 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_EĞRİDERE-2 M01_2065730 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:13:26 | 16.02.2021 18:38:36 | 6.4194 | 7 | 693 | 13 | 37 | 23 | 45 | 1 | 0 | 93.6603 | 1225.2968 | 49.755 | 158.631 | 2354.9071 | 229.6801 | 179.0898 | 0 | 4291.0199
1681110 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2573 35-01-M02573_C_56381900_56381900 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:37:18 | 16.02.2021 20:12:18 | 2.5833 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 22.0735 | 0 | 0 | 0 | 153.3915 | 0 | 105.1931 | 280.6581
1681594 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-425 35-04-K00425_A_56370225_56370225 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:11:52 | 17.02.2021 05:22:09 | 8.1714 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 251.0321 | 0 | 0 | 0 | 44.0711 | 0 | 0 | 295.1032
1681256 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2573 35-01-K02573_913245665_913245665 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:49:14 | 17.02.2021 00:50:13 | 4.0164 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.4264 | 0 | 0 | 0 | 0.00029761 | 0 | 0 | 16.4267
1681007 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-277 35-04-K00277_C_56370542_56370542 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:40:08 | 16.02.2021 22:41:55 | 5.0297 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 139.8951 | 0 | 0 | 0 | 108.2088 | 0 | 0 | 248.1039
1680320 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-126 35-18-L00126_6497245_60982883_60982883 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:36:18 | 16.02.2021 11:49:14 | 3.2156 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.7444 | 0 | 0 | 0 | 97.3826 | 0 | 0 | 140.127
1680615 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:47:57 | 16.02.2021 14:45:40 | 0.96194 | 0 | 167 | 2 | 42 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9.6992 | 1.4536 | 5.3876 | 19.4826 | 7.8029 | 0 | 0 | 43.8259
1681156 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 BOZAVLU 35-19-L00008_956697896_956697896 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:48:14 | 17.02.2021 07:44:13 | 11.9331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3945
1680220 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | KAHRAMANLAR TR-3 HACIBEKİRLER 45-79-M00219_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2076230 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:03:49 | 16.02.2021 19:24:09 | 10.3389 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.6039 | 0 | 0.40977 | 0 | 3.7923 | 0 | 0 | 14.806
1681053 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-82 35-19-L00082_7066461_56392433_56392433 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:40:31 | 17.02.2021 03:07:05 | 8.4428 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80.0818 | 0 | 0.14743 | 0 | 13.0633 | 0 | 0 | 93.2925
1681448 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-210 35-18-L00210_950446049_950446049 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:05:00 | 17.02.2021 00:29:41 | 1.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.629e-05 | 0 | 0 | 7.629e-05
1680366 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-641 35-08-K00641_912003833_912003833 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:01:00 | 16.02.2021 14:33:29 | 3.5414 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.142
1681176 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-848 35-04-K00848_K-3857 K02_2119040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:31:17 | 16.02.2021 20:34:36 | 0.055278 | 3 | 1151 | 3 | 7 | 7 | 95 | 0 | 0 | 0.049851 | 29.5533 | 0.080136 | 0.095651 | 5.0835 | 3.7128 | 0 | 0 | 38.5753
1681033 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3265 35-04-K03265_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2065186 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:21:43 | 16.02.2021 20:56:49 | 1.585 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 286.9786 | 0 | 0 | 0 | 25.916 | 0 | 0 | 312.8946
1680323 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLİOVA TR-11 45-72-L00422_956486137_956486137 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:34:25 | 16.02.2021 14:57:27 | 5.3839 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74701
1681076 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-91 35-01-K00091_A_56376154_56376154 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:57:35 | 16.02.2021 21:59:07 | 4.0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.9174 | 0 | 0 | 177.9174
1681382 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-572 35-07-K00072_A_56379235_56379235 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:15:09 | 17.02.2021 00:29:02 | 5.2314 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69.3659 | 0 | 2.8461 | 0 | 0.81437 | 0 | 0 | 73.0264
1681133 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-313 35-19-M00512_35-19-M00512_66397076 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:14:24 | 16.02.2021 22:18:36 | 3.07 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 221.6724 | 0 | 0 | 0 | 1.3865 | 0 | 0 | 223.0589
1680741 | 1 | İZMİR | URLA | DM | URLA İM 35-19-A00001_İSKELE ATATÜRK L10_2048616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:25:03 | 16.02.2021 16:08:24 | 0.7225 | 3 | 2990 | 2 | 254 | 9 | 357 | 0 | 1 | 11.2816 | 899.4807 | 0.88529 | 70.7052 | 130.5717 | 474.5543 | 0 | 2.2312 | 1589.7101
1680343 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ÇARIKBALLI ALİ HOCALAR TR-1 45-77-L00189_A_56385044_56385044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:41:34 | 16.02.2021 11:50:28 | 1.1483 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38843
1680492 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:28:15 | 16.02.2021 13:23:08 | 0.915 | 4 | 145 | 23 | 306 | 31 | 72 | 14 | 0 | 22.1771 | 27.4951 | 60.8976 | 63.3292 | 980.8135 | 90.5959 | 4689.6689 | 0 | 5934.9774
1681617 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMENLER TR-2 35-31-L00138_956587522_956587522 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:22:54 | 17.02.2021 16:03:30 | 24.6767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005214
1681325 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AVŞAR İM 45-83-A00002_48142107_56401156_56401156 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:19:11 | 16.02.2021 22:55:00 | 4.5969 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0459 | 0 | 4.2115 | 0 | 0.39118 | 0 | 0 | 12.6485
1680243 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KARAYAĞCI YANIKDAĞ TR-2 45-75-M00194_45-75-M00194_2353626 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:13:21 | 16.02.2021 12:39:32 | 3.4364 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4634 | 0 | 0.017376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4807
1681259 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1287 35-02-M01287_35-02-M01287_2377078 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:18:27 | 17.02.2021 11:31:02 | 15.2097 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 2712.4572 | 0 | 0 | 0 | 568.0577 | 0 | 299.8077 | 3580.3227
1680263 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-406 35-18-L00406_5715272_56369469_56369469 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:30:33 | 16.02.2021 10:09:52 | 1.6553 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3629
1681236 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HALİTPAŞA TR-6 45-80-M00062__72410366_72410366 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:47:30 | 16.02.2021 21:32:58 | 4.7578 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.6971 | 0 | 0 | 0 | 8.9254 | 0 | 0 | 43.6225
1680240 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:21:27 | 16.02.2021 10:10:11 | 0.81222 | 0 | 84 | 7 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2554 | 29.0232 | 1.0043 | 179.6658 | 7.8645 | 0 | 0 | 229.8132
1681282 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2818 35-01-M02818_D_56355339_56355339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:09:04 | 17.02.2021 02:09:58 | 5.015 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 578.955 | 0 | 0 | 0 | 50.4749 | 0 | 0 | 629.43
1681090 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SUBAŞI-4 35-26-L00331_6112617_56358851_56358851 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:53:06 | 16.02.2021 23:27:25 | 4.5719 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.8934 | 0 | 0 | 0 | 5.6119 | 0 | 0 | 67.5052
1680549 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-636 35-01-K00636_D 2D_5927493 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:06:06 | 16.02.2021 17:56:12 | 4.835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2.7449 | 0 | 0 | 0 | 248.2705 | 0 | 0 | 251.0155
1680718 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3545 35-01-K03545_E_56383241_56383241 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:59:36 | 16.02.2021 15:41:20 | 0.69556 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4851 | 0 | 0 | 0 | 0.16292 | 0 | 0 | 2.648
1680804 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1016 35-03-M01016_E_56378768_56378768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:45:40 | 17.02.2021 00:06:23 | 8.3453 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 186.7764 | 0 | 0 | 0 | 16.4473 | 0 | 0 | 203.2236
1680472 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-6/8 35-26-M00655_DM-6 M01_65937398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:15:36 | 16.02.2021 17:28:38 | 5.2172 | 0 | 1003 | 0 | 10 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 1186.1993 | 0 | 17.7585 | 8.8903 | 470.4733 | 0 | 0 | 1683.3214
1681405 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1116 35-02-M01116_B_56367868_56367868 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:10:09 | 17.02.2021 11:34:44 | 13.4097 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 355.2832 | 0 | 0 | 0 | 11.2889 | 0 | 0 | 366.5721
1681491 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3545 35-01-K03545_35-01-K03545_2377124 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:00:58 | 17.02.2021 00:45:37 | 1.7442 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 67.4449 | 0 | 0 | 0 | 1.2022 | 0 | 0 | 68.6471
1680864 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-139 ERİNCİKLER 35-19-L00139_956668304_956668304 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:06:10 | 17.02.2021 12:39:20 | 20.5528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7895
1680409 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-894 35-01-K00894_98523528_98523528 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:56:17 | 16.02.2021 18:20:27 | 7.4028 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8744
1680758 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_ŞEHİR İÇİ ÇIKIŞ M02_61195478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:32:53 | 16.02.2021 19:46:28 | 4.2264 | 0 | 813 | 16 | 34 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 522.3184 | 25.0186 | 6.4675 | 11.2252 | 176.8171 | 0 | 0 | 741.8469
1680217 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-768 35-01-K00768_35-01-K00768_2353100 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:02:00 | 16.02.2021 11:38:29 | 2.6081 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 307.0026 | 0 | 0 | 0 | 177.3875 | 0 | 0 | 484.3902
1681299 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | PAŞAKÖY TR-2 45-80-M00059_C_56385821_56385821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:53:31 | 16.02.2021 21:49:35 | 1.9344 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4836 | 0 | 0.25302 | 0 | 5.8066 | 0 | 0 | 7.5433
1680071 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-2 M05_2307646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 04:27:36 | 16.02.2021 05:32:35 | 1.0833 | 11 | 1996 | 19 | 328 | 90 | 891 | 9 | 3 | 7.5686 | 710.0872 | 17.7166 | 122.0219 | 638.5196 | 939.5856 | 592.2271 | 9.8854 | 3037.6121
1680612 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4785 35-02-K04785_A_60983303_60983303 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:02:30 | 16.02.2021 18:15:08 | 5.2106 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 177.3409 | 0 | 0 | 0 | 24.7708 | 0 | 0 | 202.1117
1680346 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLIK KÖYÜ TR-3 35-13-L00083_946420236_946420236 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:32:42 | 16.02.2021 14:12:45 | 3.6675 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8695
1680867 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_İSTİKLAL (GÜZELBAHÇE-2) M04_2308205 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:58:14 | 16.02.2021 17:27:57 | 2.4953 | 1 | 283 | 1 | 57 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0.9413 | 475.4264 | 7.1328 | 15.6652 | 4.7566 | 436.3535 | 0 | 0 | 940.2757
1680632 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-1 M32_2307566 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:06:21 | 16.02.2021 16:35:28 | 2.4855 | 0 | 1 | 8 | 6 | 8 | 42 | 10 | 4 | 0 | 0 | 49.4411 | 9.3845 | 717.2556 | 250.7661 | 14186.1907 | 823.8689 | 16036.9069
1681651 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | _C_56366312_56366312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:07:03 | 17.02.2021 10:40:17 | 11.5539 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 87.8864 | 0 | 0 | 0 | 72.4651 | 0 | 0 | 160.3515
1680177 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZEGE KÖK 35-26-M00203_ZÜMRÜT TEKSTİL M03_65967651 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:11:48 | 16.02.2021 09:12:53 | 1.0181 | 0 | 54 | 2 | 64 | 22 | 53 | 21 | 1 | 0 | 11.6263 | 0.9044 | 13.8147 | 299.21 | 63.044 | 5282.2747 | 206.4148 | 5877.2889
1680675 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | AKÇAKİLİSE TR-2 35-21-L00045_AZMAK TR-1 L02_72177527 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:32:32 | 16.02.2021 14:40:00 | 0.12444 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67422 | 0 | 0 | 0 | 0.05738 | 0 | 0 | 0.7316
1680154 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ÖRTÜLÜ TR 2 35-24-M00099_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035681 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:03:29 | 16.02.2021 11:21:03 | 3.2928 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 61.2552 | 0 | 0 | 0 | 16.3228 | 0 | 0 | 77.578
1680111 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ORHANLI ORTA M-90 35-14-M00090_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125447 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 06:40:36 | 16.02.2021 08:44:46 | 2.0694 | 0 | 59 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 32.7142 | 0 | 9.6822 | 0 | 19.9535 | 0 | 0 | 62.3499
1680824 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2 35-01-K00002_35-01-K00002_2374436 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:22:09 | 16.02.2021 18:15:28 | 2.8886 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 391.8193 | 0 | 0 | 0 | 463.407 | 0 | 0 | 855.2263
1680303 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DOMİNOS KÖK 35-26-M00208_BEŞİKÇİOĞLU M03_65962998 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:17:23 | 16.02.2021 10:40:20 | 1.3825 | 0 | 54 | 1 | 64 | 16 | 51 | 20 | 0 | 0 | 14.9268 | 0.48661 | 17.949 | 220.41 | 80.5498 | 4498.1835 | 0 | 4832.5057
1680695 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | MERİNOS KÖK 35-26-M00392_MEKO METAL M04_65970791 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:03:43 | 16.02.2021 18:26:52 | 4.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011.3145 | 368.5597 | 9983.5239 | 610.3972 | 11973.7952
1680887 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | HABAŞ TM 35-17-A00008_ÖZKAN-1 M17_2333332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:18:07 | 16.02.2021 17:22:30 | 0.073217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8365 | 0 | 187.4923 | 0 | 189.3288
1681279 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-69 35-19-L00069_TR-70 L03_2334539 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:12:17 | 17.02.2021 00:24:55 | 3.2106 | 2 | 466 | 0 | 47 | 1 | 47 | 0 | 0 | 221.4739 | 1320.1023 | 0 | 48.8228 | 255.684 | 159.0719 | 0 | 0 | 2005.155
1681471 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:25:17 | 16.02.2021 23:28:07 | 0.047222 | 0 | 700 | 0 | 10 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2.6281 | 0 | 0.0097407 | 0.84051 | 0.43386 | 0 | 0 | 3.9122
1681354 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2007 35-01-K02007_910750605_910750605 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:48:30 | 17.02.2021 01:57:02 | 4.1422 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0298
1681331 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3586 35-01-K03586_A_56378507_56378507 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:40:22 | 16.02.2021 23:46:49 | 2.1075 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 81.0686 | 0 | 0 | 0 | 8.5386 | 0 | 0 | 89.6072
1680521 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1424 35-04-K01424_A_56371540_56371540 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:50:12 | 16.02.2021 14:16:08 | 1.4322 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82.0615 | 0 | 0 | 0 | 3.7848 | 0 | 0 | 85.8463
1680621 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GELENBE L09_2081448 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:59:52 | 16.02.2021 14:50:32 | 0.84444 | 0 | 768 | 0 | 40 | 0 | 229 | 1 | 0 | 0 | 67.6464 | 0 | 2.918 | 0 | 72.4624 | 70.4656 | 0 | 213.4924
1680475 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2055292 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:43:07 | 16.02.2021 15:18:22 | 3.5875 | 55 | 1850 | 65 | 811 | 81 | 191 | 9 | 2 | 60.7791 | 8734.6804 | 656.6022 | 470.4311 | 5843.3594 | 583.8443 | 4688.0884 | 25.7116 | 21063.4965
1681139 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | KUYUCAK TR-2 35-27-M00864_A_60983121_60983121 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:14:11 | 16.02.2021 22:12:40 | 3.9747 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.8302 | 0 | 0.31365 | 0 | 17.6832 | 0 | 0 | 56.827
1680993 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-3 35-31-L00215_47892076_56380547_56380547 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:55:30 | 17.02.2021 14:31:30 | 20.6 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.8285 | 0 | 3.5166 | 0 | 29.2667 | 0 | 0 | 52.6118
1681016 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_MURADİYE M07_72249132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:32:59 | 16.02.2021 18:34:14 | 0.020833 | 35 | 2196 | 405 | 268 | 32 | 266 | 4 | 1 | 0.10736 | 8.1363 | 2.8377 | 0.9698 | 7.8435 | 2.9536 | 0.48183 | 0.066257 | 23.3964
1680767 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:08:32 | 16.02.2021 17:10:31 | 2.0331 | 11 | 1656 | 6 | 241 | 11 | 173 | 0 | 0 | 4.7658 | 613.573 | 72.5273 | 118.7288 | 37.2782 | 219.8986 | 0 | 0 | 1066.7717
1680080 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_VELİLER KÖK L02_2337262 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 05:18:25 | 16.02.2021 11:10:57 | 5.8756 | 0 | 391 | 0 | 116 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 261.0467 | 0 | 65.1754 | 146.0642 | 298.4273 | 0 | 0 | 770.7137
1680375 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-640 TRT ÇIKIŞI M03_2333770 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:22:46 | 17.02.2021 13:04:25 | 26.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8038.3113 | 5637.2002 | 0 | 0 | 13675.5115
1680813 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_KARACAOĞLAN K33_2049176 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:38:38 | 16.02.2021 17:05:51 | 0.45361 | 1 | 1941 | 0 | 0 | 16 | 143 | 4 | 2 | 2.0351 | 240.8052 | 0 | 0 | 68.8509 | 79.4869 | 64.8304 | 45.9694 | 501.978
1681062 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-279 ERDİL SİTESİ 35-18-L00279_7392422_56370867_56370867 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:24:27 | 16.02.2021 21:12:21 | 3.7983 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 85.8589 | 0 | 0 | 0 | 16.6627 | 0 | 0 | 102.5216
1681454 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_GÜNEY L03_2097295 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:09:26 | 16.02.2021 23:10:00 | 0.0094444 | 9 | 1942 | 63 | 324 | 22 | 258 | 1 | 2 | 0.023195 | 1.7256 | 0.32568 | 0.54983 | 0.31233 | 0.70825 | 0.081889 | 0.0076581 | 3.7344
1681208 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4712 35-02-K04712_B_56362814_56362814 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:32:45 | 17.02.2021 05:12:40 | 9.6653 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 529.5355 | 0 | 0 | 0 | 16.927 | 0 | 0 | 546.4624
1680126 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UZUNKÖY TR-3 35-31-L00145_35-31-L00145_2364099 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:16:15 | 16.02.2021 12:55:55 | 5.6611 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6626 | 0 | 0.10186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7644
1681600 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | _47983448_56400207_56400207 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:29:02 | 17.02.2021 04:26:13 | 4.9531 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5106
1681500 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÖRSELLİ KÖYÜ TR-1 45-71-M01685_43175975_56388873_56388873 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:51:00 | 17.02.2021 00:26:50 | 0.59722 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0675 | 0 | 0 | 0 | 0.56915 | 0 | 0 | 1.6367
1681603 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-5 35-31-L00146_47822422_56352480_56352480 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:03:14 | 17.02.2021 14:02:14 | 18.9833 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7533 | 0 | 0.068026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8214
1681082 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_ÇAPAK M07_65969695 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:09:47 | 16.02.2021 19:41:42 | 2.5319 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4.1236 | 0 | 81.96 | 0 | 643.4817 | 0 | 8.6441 | 0 | 738.2094
1681580 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KÖSELER TR-1 35-15-L00471_B_56371434_56371434 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:58:12 | 17.02.2021 05:36:21 | 11.6358 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7345
1680890 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KÜNER TR-16 35-22-M00294_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102567 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:49:11 | 16.02.2021 19:36:52 | 4.7947 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.0713 | 0 | 0.070704 | 0 | 15.5047 | 0 | 0 | 38.6467
1680372 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_DM-3/22 M11_2335348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:54:49 | 16.02.2021 12:17:14 | 1.3736 | 36 | 7220 | 29 | 361 | 34 | 989 | 1 | 0 | 17.3743 | 2523.1967 | 150.1059 | 150.9792 | 204.5879 | 1307.096 | 90.0789 | 0 | 4443.4189
1680249 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1654 35-07-K01654_912498369_912498369 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:58:52 | 16.02.2021 10:32:47 | 1.5653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34219
1680057 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | KOYUNELİ TR1 35-16-M00035_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034425 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 03:36:16 | 16.02.2021 04:44:24 | 1.1356 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.5051 | 0 | 0 | 0 | 1.9951 | 0 | 0 | 22.5003
1680206 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1371 35-04-K01371_912493021_912493021 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:52:21 | 16.02.2021 09:35:10 | 0.71361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59361
1680747 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3492 35-09-K03492_913504024_913504024 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:54:08 | 16.02.2021 18:52:51 | 4.9786 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0698
1681182 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-388 35-02-K00388_A_56366693_56366693 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:32:47 | 17.02.2021 01:39:31 | 7.1122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 2 | 0 | 10.8201 | 0 | 0 | 0 | 382.2718 | 0 | 78.8485 | 471.9404
1681431 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-84 35-19-L00084_10774937_56392451_56392451 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:48:27 | 17.02.2021 03:49:21 | 5.015 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 242.356 | 0 | 0 | 0 | 11.1232 | 0 | 0 | 253.4791
1681039 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | TM Fideri | GAZİEMİR GIS TM 35-08-A00006_HAVALİMANI-1 M08_2317308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:42:42 | 16.02.2021 19:06:00 | 0.38833 | 0 | 2870 | 0 | 10 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 351.063 | 0 | 0.73776 | 0 | 55.9244 | 0 | 0 | 407.7251
1680541 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-291 35-18-L00291_950459919_950459919 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:30:41 | 16.02.2021 14:11:54 | 3.6869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2442
1681374 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1055 35-02-M01055_35-02-M01055_2350689 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:44:00 | 17.02.2021 14:55:54 | 17.1983 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4093.3834 | 0 | 0 | 0 | 857.4567 | 0 | 0 | 4950.8401
1681520 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | BALIKLI TR-1 45-75-M00221_45-75-M00221_65940443 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:59:04 | 17.02.2021 12:56:56 | 12.9644 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.4551 | 0 | 0 | 0 | 0.57979 | 0 | 0 | 52.0349
1680641 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:16:52 | 17.02.2021 00:13:32 | 9.9444 | 2 | 1305 | 30 | 80 | 14 | 113 | 2 | 0 | 3.1227 | 1641.8341 | 168.7016 | 55.2898 | 522.2263 | 378.7232 | 29.1016 | 0 | 2798.9993
1681305 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | EYKO TR-6 35-30-M00032_35-30-M00032_2372067 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:46:05 | 16.02.2021 22:44:00 | 1.9653 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.3464 | 0 | 0 | 0 | 8.1916 | 0 | 0 | 38.538
1680286 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | CEVİZALAN TR-1 35-15-L01021_B_56361740_56361740 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:58:42 | 16.02.2021 14:18:53 | 5.3364 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.825 | 0 | 0.34505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17
1681019 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_C_56353979_56353979 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:55:41 | 16.02.2021 22:00:55 | 9.0872 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 106.5331 | 0 | 0.21754 | 0 | 29.5132 | 0 | 0 | 136.2639
1680332 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-225 35-18-L00225_C_56375697_56375697 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:19:56 | 17.02.2021 01:58:54 | 16.6494 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 394.5346 | 0 | 0 | 0 | 37.966 | 0 | 0 | 432.5005
1680501 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÇATALKAYA TR-4 35-21-L00194_49808096_56376260_56376260 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:43:06 | 16.02.2021 14:22:48 | 4.6617 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89203
1680269 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-155 ZEYTİNALANI 35-19-L00155_9589311 TR155 T3_5942580 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:20:58 | 17.02.2021 04:04:26 | 19.7244 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 353.8148 | 0 | 0 | 0 | 12.2569 | 0 | 0 | 366.0717
1680850 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | FIRINLI TR-4 35-20-L00093_B_56361411_56361411 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:33:02 | 16.02.2021 17:45:22 | 1.2056 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6402 | 0 | 0.49323 | 0 | 0.89854 | 0 | 0 | 5.032
1680223 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | DM-6/32 35-28-M00756_D_60984092_60984092 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:12:41 | 16.02.2021 17:19:39 | 8.116 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 173.5533 | 0 | 4.8559 | 0 | 308.8657 | 0 | 0 | 487.2749
1680163 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2054614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:15:50 | 16.02.2021 08:26:51 | 0.18361 | 3 | 40 | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.41061 | 0.50407 | 2.8732 | 0.28874 | 0.78842 | 1.0086 | 0 | 0 | 5.8736
1680810 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | SARIALİLER TR-1 45-75-M00241_B_56392753_56392753 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:34:38 | 16.02.2021 17:56:12 | 2.3594 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.035 | 0 | 0 | 0 | 0.012731 | 0 | 0 | 4.0478
1680956 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DM-2/12 45-72-M00610_49749522_56406950_56406950 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:43:42 | 16.02.2021 18:47:18 | 1.06 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2922 | 0 | 0 | 0 | 0.73311 | 0 | 0 | 14.0253
1681414 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-995 35-03-M00995_TRAFO M03_41946498 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:15:30 | 17.02.2021 00:11:43 | 1.9369 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 219.0786 | 0 | 0 | 0 | 46.6589 | 0 | 0 | 265.7375
1680916 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAKUYU TR-3 35-26-M00440_11658298_56357720_56357720 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:10:06 | 17.02.2021 18:54:16 | 29.7361 | 0 | 80 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 432.9978 | 0 | 13.4766 | 0 | 100.7258 | 0 | 0 | 547.2002
1680226 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KONAKLI DM 35-15-L00898_BOZCAYAKA L11_67094895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:50:22 | 16.02.2021 10:36:26 | 1.7678 | 0 | 163 | 11 | 8 | 2 | 40 | 1 | 0 | 0 | 55.1828 | 34.1373 | 2.8126 | 5.9093 | 24.5976 | 268.7156 | 0 | 391.3552
1680395 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-317 BAHÇELİEVLER-1 35-18-L00317_12268579_56356413_56356413 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:15:02 | 16.02.2021 14:34:37 | 4.3264 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.1891 | 0 | 0 | 0 | 2.3027 | 0 | 0 | 20.4918
1680183 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-76 35-19-L00076_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053472 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:12:48 | 16.02.2021 12:43:26 | 4.5106 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 381.9415 | 0 | 0 | 0 | 225.4776 | 0 | 0 | 607.4191
1680724 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | YEMİŞLER TR-1 35-29-L00216_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102146 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:30:00 | 16.02.2021 17:22:00 | 7.8667 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54.5825 | 0 | 0.011503 | 0 | 23.6576 | 0 | 0 | 78.2517
1680893 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-32 35-25-M00032_A_56357868_56357868 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:22:00 | 16.02.2021 18:28:47 | 1.1131 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3195 | 0 | 0 | 0 | 1.0278 | 0 | 0 | 12.3473
1680352 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3103 35-10-K03103_98088244_98088244 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:04:26 | 16.02.2021 12:04:58 | 2.0089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48822
1681371 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139086 M01_53139086 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:49:57 | 16.02.2021 23:26:24 | 0.6075 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.584 | 0 | 0.028091 | 0 | 0.61987 | 0 | 0 | 3.2319
1680140 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:32:05 | 16.02.2021 14:49:15 | 7.2861 | 15 | 1737 | 9 | 239 | 14 | 204 | 0 | 0 | 19.1405 | 2496.9282 | 289.5213 | 474.6832 | 157.9939 | 1099.8202 | 0 | 0 | 4538.0873
1681477 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | HELVACI TR-1 35-17-M00361_35-17-M00361_2376698 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:19:31 | 17.02.2021 02:35:03 | 3.2589 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 210.5919 | 0 | 0 | 0 | 51.2538 | 0 | 0 | 261.8456
1680681 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | İLKKURŞUN MERKEZ TR-1 35-15-L00489_D_56397746_56397746 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:04:00 | 16.02.2021 14:56:11 | 0.86972 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0182
1680438 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_12483134_56375212_56375212 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:53:28 | 16.02.2021 13:12:40 | 2.32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8645
1681328 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DELİÖMER TR-1 35-22-M00280_ H_53090602 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:37:51 | 17.02.2021 08:52:09 | 17.2383 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76.4014 | 0 | 1.4764 | 0 | 30.1179 | 0 | 0 | 107.9958
1680787 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KAYALIOĞLU TR-1 45-72-L00071_TR-8 L05_66526802 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:43:01 | 16.02.2021 19:11:33 | 4.4756 | 0 | 437 | 0 | 74 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 411.0957 | 0 | 30.8375 | 0 | 203.6454 | 0 | 155.6618 | 801.2404
1680289 | 1 | İZMİR | KINIK | KÖK | NARLIGEÇİT KÖK(TR-32) 35-24-M00205_DAĞITIM TRAFOSU M4_2320090 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 10:07:36 | 16.02.2021 16:40:06 | 6.5415 | 0 | 23 | 49 | 402 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 28.6869 | 398.5759 | 1004.8364 | 44.6887 | 338.3736 | 0 | 0 | 1815.1615
1680830 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM12/TR02 HORZUMOĞLU 45-73-M00047_A A 1b_5975568 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:26:19 | 16.02.2021 17:31:37 | 1.0883 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.495 | 0 | 0 | 0 | 7.6929e-05 | 0 | 0 | 2.4951
1680979 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-80 35-30-L00080_43004781_56362704_56362704 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:31:39 | 16.02.2021 20:47:53 | 3.2706 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.693
1680312 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_A_60984769_60984769 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:27:31 | 16.02.2021 12:45:10 | 3.2942 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.215 | 0 | 0 | 0 | 189.1179 | 0 | 0 | 202.3329
1680976 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3761 35-02-K03761_A_56364218_56364218 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:49:11 | 16.02.2021 21:02:33 | 3.2228 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 282.5846 | 0 | 0 | 0 | 44.574 | 0 | 0 | 327.1585
1680020 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3082 35-04-K03082_B_56371910_56371910 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 00:17:48 | 16.02.2021 05:30:21 | 5.2092 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 163.4132 | 0 | 0 | 0 | 30.0314 | 0 | 0 | 193.4445
1681348 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ZEYTİNOVA TR-1 35-20-L00307_10143465_56377420_56377420 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:17:25 | 17.02.2021 08:59:51 | 11.7072 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5154 | 0 | 0 | 0 | 8.7163 | 0 | 0 | 23.2317
1681099 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-81 35-17-M00081__65452457_65452457 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:55:30 | 16.02.2021 20:15:54 | 1.34 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0644
1680707 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | GÖÇBEYLİ TR-6 35-16-M00021_35-16-M00021_2347125 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:56:00 | 16.02.2021 15:31:12 | 0.58667 | 0 | 31 | 0 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7892 | 0 | 2.2612 | 0 | 2.2804 | 0 | 0 | 6.3308
1681394 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2877 35-02-K02877_A A2B_5848083 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:47:21 | 17.02.2021 13:05:03 | 15.295 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 209.414 | 0 | 0 | 0 | 314.5472 | 0 | 0 | 523.9612
1681145 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-25 35-21-L00153_953361879_953361879 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:38:53 | 16.02.2021 22:35:03 | 2.9361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47065
1680515 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-608 35-02-K00608_99333981_99333981 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:44:20 | 16.02.2021 14:33:15 | 2.8153 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6081
1680853 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-142 35-16-L00142_953317557_953317557 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:59:00 | 16.02.2021 17:40:18 | 0.68833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42118
1681494 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1044 35-02-M01044_D_56362764_56362764 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:45:30 | 17.02.2021 11:03:33 | 12.3008 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 198.2755 | 0 | 0 | 0 | 142.4899 | 0 | 0 | 340.7654
1680953 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3647 35-07-K03647_954887547_954887547 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:18:20 | 16.02.2021 19:52:04 | 2.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0272 | 0 | 0 | 2.0272
1680807 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KILCANLAR DEBELEK TR-1 45-75-M00129_A_56394106_56394106 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:58:20 | 17.02.2021 04:35:31 | 12.6197 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76241 | 0 | 0.082635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84504
1680561 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | PİYADELER TR-1 45-73-M00165_B_56397172_56397172 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:20:55 | 16.02.2021 14:59:05 | 2.6361 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6849 | 0 | 0.12816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.813
1681437 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-5 45-72-L00413_A_56393876_56393876 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:26:43 | 17.02.2021 00:36:17 | 2.1594 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 19.4454 | 0 | 0 | 0 | 1.7005 | 0 | 13.9089 | 35.0549
1680063 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163649 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 03:57:53 | 16.02.2021 04:37:35 | 0.66167 | 5 | 1770 | 10 | 18 | 18 | 209 | 3 | 0 | 0.32894 | 276.0614 | 4.9342 | 1.631 | 216.0226 | 56.7923 | 22.2048 | 0 | 577.9752
1680704 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | OSMANLAR TR-1 45-75-M00128_45-75-M00128_2354559 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:10:37 | 16.02.2021 16:26:16 | 1.2608 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95854 | 0 | 2.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8424
1681268 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4631 35-02-K04631_35-02-K04631_2358832 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:54:54 | 17.02.2021 13:22:47 | 16.4647 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2818.4489 | 0 | 0 | 0 | 93.0468 | 0 | 0 | 2911.4958
1680604 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-941 35-02-K00941_9349235 G2B_5841193 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:50:40 | 16.02.2021 20:09:53 | 7.3203 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 216.0715 | 0 | 0 | 0 | 2.4953 | 0 | 0 | 218.5668
1681560 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | BULGURCA TR-3 35-22-M00253__56355481_56355481 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:09:00 | 17.02.2021 01:29:07 | 8.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1867 | 0 | 0 | 11.1867
1680435 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_FERİZLER SULAMA M02_72044314 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:46:00 | 16.02.2021 13:11:37 | 1.4269 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1084 | 0 | 14.2119 | 0 | 0 | 39.3203
1680684 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI AYVAZLAR TR-5 35-31-L00327_47798717_56353011_56353011 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:09:57 | 16.02.2021 18:20:18 | 5.1725 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06
1680043 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 02:58:56 | 16.02.2021 03:59:37 | 1.0114 | 7 | 1293 | 22 | 15 | 22 | 121 | 0 | 0 | 2.3397 | 115.7335 | 138.9399 | 0.45455 | 88.0715 | 29.2875 | 0 | 0 | 374.8267
1680827 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KUŞÇUBURUN-2 35-26-M00537_35-26-M00537_2359408 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:09:38 | 16.02.2021 18:10:00 | 3.0061 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 137.7803 | 0 | 0 | 0 | 32.2809 | 0 | 0 | 170.0611
1681125 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-123 35-26-M00123_C_56359516_56359516 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:38:06 | 17.02.2021 11:44:15 | 17.1025 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.5712 | 0 | 27.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281.0498
1680143 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_74317746 M30_74317746 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:36:20 | 16.02.2021 09:04:23 | 1.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8687 | 0 | 0 | 0 | 2.8687
1680392 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHÇELİ TR-1 35-30-L00147_965895255_965895255 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:34:14 | 16.02.2021 13:27:33 | 2.8886 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3776
1681225 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1224 35-01-M01224_911603200_911603200 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:49:17 | 16.02.2021 21:17:19 | 1.4672 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.674
1680833 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-3 (TR-184) 35-19-L00184_10107937_56370414_56370414 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:49:00 | 17.02.2021 16:38:17 | 25.8214 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 137.348 | 0 | 4.8347 | 0 | 491.9105 | 0 | 0 | 634.0932
1680292 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1 35-28-M00001_953382645_953382645 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:52:22 | 16.02.2021 11:42:23 | 1.8336 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.7928 | 0 | 0 | 0 | 61.5796 | 0 | 0 | 69.3724
1681683 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | ZEYTİNKÖY KÖK 35-13-L00065_YONCAKÖY L05_2126549 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:18:00 | 18.02.2021 01:26:00 | 32.1333 | 0 | 990 | 1 | 4 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 3314.5474 | 6.1652 | 0.43174 | 107.8959 | 665.7411 | 0 | 0 | 4094.7814
1680432 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-3 35-16-M00005_953329209_953329209 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:05:24 | 16.02.2021 13:52:18 | 2.7817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65404
1681660 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-870 35-02-K00870_C_56379596_56379596 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:26:05 | 17.02.2021 22:59:08 | 25.5508 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 582.4161 | 0 | 0 | 0 | 4.7509 | 0 | 0 | 587.167
1681119 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-146 35-26-M00146_35-26-M00146_2350761 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:34:00 | 17.02.2021 11:27:32 | 15.8922 | 0 | 196 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 869.8627 | 0 | 1.9779 | 0 | 41.9235 | 0 | 0 | 913.7641
1680996 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | TURGUTLAR TR-1 35-28-M00285_35-28-M00285_2351026 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:43:47 | 16.02.2021 22:42:26 | 7.9775 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3751 | 0 | 0 | 0 | 0.00017193 | 0 | 0 | 10.3753
1680455 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜKLER TR-3 35-22-M00869_955262225_955262225 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:49:09 | 16.02.2021 12:49:38 | 1.0081 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61672
1681142 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3545 35-01-K03545_35-01-K03545_2377124 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:27:13 | 16.02.2021 22:03:12 | 3.5997 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 176.496 | 0 | 0 | 0 | 3.2668 | 0 | 0 | 179.7628
1681311 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLEME TR-1 35-22-M00160_955267939_955267939 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:20:47 | 16.02.2021 22:06:16 | 5.7581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7547
1681165 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DAZYURT TR-1 45-71-M01738_43165497_56387820_56387820 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:25:43 | 16.02.2021 23:03:58 | 5.6375 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2135 | 0 | 0 | 0 | 0.0037292 | 0 | 0 | 2.2172
1680624 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_KOZLUCA M07_72044684 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:41:58 | 16.02.2021 19:35:16 | 2.8883 | 0 | 305 | 3 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 71.1541 | 1.7841 | 0.01635 | 7.8341 | 29.5402 | 0 | 0 | 110.3287
1680518 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_ERGENLİ L01_66527928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:51:21 | 16.02.2021 13:06:16 | 0.24861 | 0 | 1264 | 3 | 193 | 7 | 316 | 0 | 0 | 0 | 36.4241 | 0.23412 | 4.0431 | 21.547 | 51.6284 | 0 | 0 | 113.8767
1680601 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_BAĞYOLU TR-1 M03_72255579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:47:42 | 16.02.2021 13:54:02 | 0.10556 | 0 | 488 | 1 | 12 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5.885 | 0 | 0.19226 | 0.93342 | 2.6107 | 0 | 0 | 9.6213
1680910 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_C_56379221_56379221 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:34:00 | 16.02.2021 19:17:31 | 1.7253 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.7613 | 0 | 0.037934 | 0 | 0.20354 | 0 | 0 | 20.0027
1680209 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-1 45-80-M00137_45-80-M00137_2374919 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:00:41 | 16.02.2021 17:33:29 | 8.5465 | 0 | 267 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 510.8269 | 0 | 0.18615 | 0 | 118.62 | 0 | 0 | 629.6331
1680017 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | MASKİ BEBEKLİ SARIALİLER İÇME SUYU ÖZEL TR 45-77-L00202Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052916 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 00:34:00 | 16.02.2021 01:49:11 | 1.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2448 | 0 | 0 | 0 | 2.2448
1680664 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | KAREL DM 35-17-M00247_İMBAT M04_66441224 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:41:49 | 16.02.2021 15:02:16 | 1.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6643 | 0 | 0 | 0 | 68.6643
1680123 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-15 35-25-M00061_955267592_955267592 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:02:48 | 16.02.2021 07:46:09 | 0.7225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044887
1681056 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-5 35-13-L00005_DAĞITIM TRAFO TR-5 L01_66492202 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:39:38 | 16.02.2021 19:39:57 | 2.0053 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 272.6881 | 0 | 0 | 0 | 19.682 | 0 | 0 | 292.3701
1681271 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_VAKIFLAR L06_2053080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:11:24 | 16.02.2021 21:26:00 | 0.24333 | 0 | 2148 | 0 | 1 | 1 | 786 | 0 | 0 | 0 | 261.4392 | 0 | 0.00031105 | 40.4669 | 167.9348 | 0 | 0 | 469.8413
1681248 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-2 M05_2307646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:53:07 | 16.02.2021 21:09:00 | 0.26472 | 11 | 1996 | 19 | 328 | 90 | 891 | 9 | 3 | 2.2913 | 218.7627 | 4.2265 | 27.2913 | 170.317 | 272.1391 | 162.1644 | 2.7839 | 859.9763
1680369 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | GELENBE TR-1 45-76-L00060_A_56386703_56386703 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:27:28 | 16.02.2021 19:52:59 | 9.4253 | 0 | 24 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5152 | 0 | 7.2356 | 0 | 9.4702 | 0 | 0 | 25.221
1680750 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAKUYU-7 35-26-M00446_11135109_56357293_56357293 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:27:01 | 17.02.2021 21:51:35 | 31.4094 | 0 | 83 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 538.5618 | 0 | 13.7539 | 0 | 327.8051 | 0 | 0 | 880.1208
1680558 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:17:12 | 16.02.2021 14:22:00 | 1.08 | 5 | 157 | 8 | 76 | 15 | 66 | 6 | 0 | 0.78395 | 33.6593 | 25.9459 | 13.2035 | 102.5663 | 59.7412 | 454.5586 | 0 | 690.4588
1681059 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_İSMAİLLİ-BAYRAMLAR M06_72049233 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:33:22 | 16.02.2021 20:09:20 | 1.5994 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 33.3578 | 0 | 0 | 0 | 9.935 | 0 | 0 | 43.2928
1680581 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986299 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 10:18:28 | 16.02.2021 10:58:00 | 0.65889 | 23 | 233 | 42 | 65 | 28 | 196 | 1 | 0 | 17.2581 | 48.0424 | 23.2795 | 8.9749 | 116.7562 | 244.1597 | 5.4228 | 0 | 463.8936
1680040 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 02:43:36 | 16.02.2021 03:11:51 | 0.47083 | 0 | 84 | 7 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4256 | 14.0206 | 0.35228 | 57.9625 | 1.923 | 0 | 0 | 80.684
1680060 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-4/10 35-28-M00032_35-28-M00032_66485187 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 03:57:00 | 16.02.2021 04:51:28 | 0.90778 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 81.0259 | 0 | 0 | 0 | 19.9345 | 0 | 0 | 100.9604
1680083 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KONAKLI DM 35-15-L00898_BOZCAYAKA L11_67094895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 05:20:34 | 16.02.2021 06:39:20 | 1.3128 | 0 | 178 | 9 | 8 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 43.2767 | 23.5571 | 2.0893 | 1.1515 | 11.3509 | 103.5761 | 0 | 185.0016
1680103 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | PINAR KÖYÜ TR-1 45-71-M01686_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089359 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 06:29:00 | 16.02.2021 15:12:25 | 8.7236 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.1539 | 0 | 0 | 0 | 0.35421 | 0 | 0 | 45.5081
1680730 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_KILAVUZLAR M03_72237257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:18:27 | 16.02.2021 15:18:57 | 0.0083333 | 0 | 889 | 0 | 72 | 2 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0.61797 | 0 | 0.043913 | 0.039319 | 0.42419 | 0 | 0 | 1.1254
1682118 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-924 35-02-K00924_D_56358105_56358105 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:56:08 | 17.02.2021 15:23:44 | 20.46 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 916.0673 | 0 | 0 | 0 | 49.0031 | 0 | 0 | 965.0704
1681122 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAAHMETLİ TR-1 45-71-M01704_43171515_56399577_56399577 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:15:02 | 16.02.2021 23:51:32 | 7.6083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9285
1680687 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:42:36 | 16.02.2021 14:48:14 | 0.093889 | 4 | 941 | 84 | 307 | 12 | 123 | 1 | 0 | 0.039279 | 9.3533 | 5.2096 | 2.4902 | 7.0064 | 3.2957 | 0.69081 | 0 | 28.0854
1680146 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-705 35-02-K00705_A_56382724_56382724 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:49:01 | 16.02.2021 08:51:51 | 1.0472 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 23.3973 | 0 | 0 | 0 | 42.8975 | 0 | 0 | 66.2948
1681079 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4440 35-02-K04440_E_56375131_56375131 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:32:11 | 16.02.2021 23:07:52 | 4.5947 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 67.1424 | 0 | 0 | 0 | 176.2951 | 0 | 0 | 243.4375
1680538 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-5 35-19-L00005_İÇMELER L03_72124010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:03:00 | 16.02.2021 13:27:00 | 0.4 | 5 | 1829 | 3 | 270 | 14 | 261 | 0 | 0 | 32.3802 | 220.2475 | 0.46274 | 33.4234 | 258.8265 | 79.0502 | 0 | 0 | 624.3905
1680690 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2095003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:44:48 | 16.02.2021 14:45:34 | 0.012778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29763 | 0 | 0 | 0 | 0.29763
1681377 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-13 35-23-M00013_B_56399575_56399575 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:00:52 | 16.02.2021 23:59:32 | 1.9778 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9643
1681254 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_ÜZÜMLÜ L02_2335950 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:51:59 | 16.02.2021 18:15:00 | 0.38361 | 0 | 572 | 12 | 94 | 5 | 121 | 0 | 1 | 0 | 24.5236 | 10.4655 | 8.4779 | 10.4591 | 31.1225 | 0 | 9.4106 | 94.4591
1680567 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2310717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:22:36 | 16.02.2021 13:50:07 | 0.45861 | 1 | 470 | 0 | 1 | 18 | 43 | 5 | 0 | 0.10291 | 33.1962 | 0 | 0.25906 | 123.0326 | 23.6328 | 147.4746 | 0 | 327.6981
1680421 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/9 45-72-M00009_45-72-M00009_2354983 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:34:33 | 16.02.2021 12:59:55 | 1.4228 | 0 | 85 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.1121 | 0 | 2.5239 | 0 | 49.7421 | 0 | 0 | 69.3781
1680859 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:02:44 | 16.02.2021 17:07:12 | 0.074444 | 0 | 510 | 52 | 126 | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 4.5482 | 2.7173 | 4.6007 | 0.97688 | 1.5796 | 0.55053 | 0 | 14.9732
1680172 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | BÜYÜKIŞIKLAR TR-1 45-82-L00008_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089216 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:20:00 | 16.02.2021 10:10:21 | 1.8392 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4983 | 0 | 0.73884 | 0 | 0.085423 | 0 | 0 | 7.3225
1681151 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_A_56376348_56376348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:37:38 | 16.02.2021 22:28:17 | 2.8442 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3683
1681400 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MORALILAR TR-1 45-72-L00674_45-72-L00674_2347977 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:31:00 | 16.02.2021 22:54:54 | 0.39833 | 0 | 56 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.3966 | 0 | 0.14074 | 0 | 1.4331 | 0 | 0 | 5.9704
1681154 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | ALİFAKI TR-1 45-76-L00024_45-76-L00024_2354064 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:31:30 | 16.02.2021 23:16:34 | 5.7511 | 0 | 253 | 0 | 9 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 231.1865 | 0 | 0.78883 | 0 | 44.4975 | 0 | 0 | 276.4728
1680318 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NAMET KÖK 35-26-M00556_KAYARLAR ET M03_65931707 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:21:12 | 16.02.2021 11:12:01 | 0.84694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7315 | 0 | 0 | 0 | 48.7315
1681005 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1545 35-02-K01545_A_56380718_56380718 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:35:49 | 17.02.2021 16:46:40 | 23.1808 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2877.0093 | 0 | 0 | 0 | 625.6139 | 0 | 0 | 3502.6232
1681105 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE-3 GİRİŞ M20_2059038 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:27:37 | 16.02.2021 19:33:00 | 0.089722 | 12 | 9061 | 513 | 1443 | 128 | 1493 | 6 | 1 | 0.30354 | 171.0869 | 58.2785 | 84.3647 | 46.3831 | 76.5094 | 5.3815 | 0.18381 | 442.4914
1680441 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3600 35-01-K03600_35-01-K03600_2369127 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:43:11 | 16.02.2021 12:54:24 | 1.1869 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 76.7764 | 0 | 0 | 0 | 18.5532 | 0 | 0 | 95.3296
1680321 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1247 35-01-K01247_E_56373519_56373519 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:22:00 | 16.02.2021 11:14:35 | 0.87639 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1.8186 | 0 | 0 | 0 | 87.1968 | 0 | 16.5656 | 105.5809
1680962 | 1 | İZMİR | URLA | DM | URLA İM 35-19-A00001_İSKELE ATATÜRK L10_2048616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:03:50 | 16.02.2021 18:24:12 | 0.33944 | 3 | 2994 | 2 | 254 | 9 | 360 | 0 | 1 | 7.7055 | 613.3546 | 0.42542 | 34.6038 | 54.4043 | 194.9371 | 0 | 0.56066 | 905.9914
1680298 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1190 35-02-K01190_913673422_913673422 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:45:44 | 16.02.2021 19:29:36 | 9.7311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8673 | 0 | 0 | 0 | 5.693 | 0 | 0 | 10.5603
1680106 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | ÇAYAĞZI KÖK 35-31-L00259_KARABURÇ L06_2337272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 06:02:52 | 16.02.2021 08:40:22 | 2.625 | 0 | 1273 | 2 | 184 | 8 | 287 | 0 | 0 | 0 | 582.0007 | 0.29728 | 140.6467 | 393.1338 | 521.6262 | 0 | 0 | 1637.7047
1680129 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_ERGENLİ L01_66527971 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:20:18 | 16.02.2021 07:56:57 | 0.61083 | 0 | 1264 | 3 | 193 | 7 | 316 | 0 | 0 | 0 | 114.5081 | 0.70022 | 11.5332 | 52.5028 | 120.0111 | 0 | 0 | 299.2554
1680590 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1862 35-09-K01862_915023908_915023908 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:17:41 | 16.02.2021 15:17:43 | 3.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57233 | 0 | 0 | 0.57233
1681480 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:31:39 | 16.02.2021 23:49:05 | 0.29056 | 4 | 941 | 84 | 307 | 12 | 123 | 1 | 0 | 0.14423 | 34.0389 | 15.001 | 6.976 | 14.3719 | 5.4579 | 1.13 | 0 | 77.1198
1680149 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SULTAN M04_2054409 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:00:53 | 16.02.2021 08:21:45 | 0.34778 | 1 | 2756 | 1 | 47 | 6 | 242 | 1 | 0 | 2.1032 | 198.2188 | 2.4449 | 5.4208 | 19.2485 | 114.7399 | 8.7453 | 0 | 350.9214
1680839 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/52 45-72-M00052_49748294_56392690_56392690 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:22:55 | 16.02.2021 18:37:06 | 3.2364 | 0 | 429 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 205.7333 | 0 | 1.0076 | 0 | 35.9319 | 0 | 0 | 242.6728
1681466 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI BOZKÖY TR-6 45-71-M00528_953204195_953204195 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:12:33 | 17.02.2021 15:51:24 | 17.6475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4896
1681523 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | RIDVAN BAŞARGEL SULAMA GRUBU TR 35-27-M00265_B_56356135_56356135 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:39:16 | 18.02.2021 07:20:43 | 37.6908 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8992 | 0 | 35.6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5033
1681274 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TIRMANLAR TR-1 35-16-M00083_953353513_953353513 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:56:59 | 17.02.2021 00:13:50 | 3.2808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37344
1681131 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_SALUR KÖK M04_2101954 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:31:16 | 17.02.2021 03:04:14 | 8.5494 | 0 | 467 | 1 | 6 | 2 | 42 | 1 | 0 | 0 | 341.4942 | 4.6134 | 1.7489 | 40.9206 | 32.2368 | 116.3539 | 0 | 537.3677
1680633 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | CEVİZALAN TR-3 35-15-L01018_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041280 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:07:00 | 16.02.2021 15:33:30 | 1.4417 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7703 | 0 | 0.24723 | 0 | 6.6291 | 0 | 0 | 8.6466
1681174 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-268 BOZDOĞAN MARKET 35-18-L00268_950452706_950452706 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:38:45 | 17.02.2021 01:10:18 | 5.5258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005571
1680733 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-3 35-21-L00141_D_56375586_56375586 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:30:06 | 16.02.2021 18:26:59 | 3.9481 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.7819 | 0 | 0 | 0 | 33.6064 | 0 | 0 | 56.3882
1680982 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SUBAŞI-4 35-26-L00331_9747559_56358401_56358401 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:00:26 | 16.02.2021 20:39:25 | 4.6497 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 116.8148 | 0 | 0 | 0 | 9.1939 | 0 | 0 | 126.0088
1681423 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/13 35-26-M00833__56369740_56369740 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:36:48 | 17.02.2021 09:51:45 | 12.2492 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 165.8007 | 0 | 0 | 0 | 162.8128 | 0 | 0 | 328.6136
1680341 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | GERMİYAN İM 35-18-A00004_HatBaşıAyırıcı_53138271 L05_53138271 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:45:33 | 16.02.2021 12:43:52 | 3.9719 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0112
1680192 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-53 35-04-K00053_99760053_99760053 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:38:31 | 16.02.2021 08:58:43 | 0.33667 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9684 | 0 | 0 | 0 | 0.86901 | 0 | 0 | 2.8375
1680524 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | PAZARKÖY YENİ MAH TR-4 45-78-L00655_45-78-L00655_2351083 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:45:08 | 16.02.2021 14:34:14 | 1.8183 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.472 | 0 | 0.058199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5301
1680547 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-86 ILGINKÖY 45-73-M00086_45-73-M00086_2354181 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:10:00 | 16.02.2021 14:01:07 | 0.85194 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6028 | 0 | 1.7092 | 0 | 0.51742 | 0 | 0 | 4.8294
1681211 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-3 35-21-L00141_953358426_953358426 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:31:00 | 17.02.2021 03:46:57 | 7.2658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36088
1680215 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_953367758_953367758 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:32:43 | 16.02.2021 12:34:59 | 4.0378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2663
1680238 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KIZILÇUKUR TR-5 KESKİN 45-79-M00469_C_56400540_56400540 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:11:19 | 16.02.2021 11:07:39 | 1.9389 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1124 | 0 | 0.54911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6615
1681234 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BELEVİ TR-2 35-13-L00061_946418907_946418907 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:31:40 | 17.02.2021 02:45:39 | 6.2331 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.975
1680925 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | DM-2/TR-7 35-22-M00007_DONANIMLI YEDEK M02_42464424 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:50:14 | 16.02.2021 16:17:00 | 1.4461 | 1 | 2032 | 0 | 136 | 1 | 232 | 0 | 1 | 0.31806 | 628.3126 | 0 | 50.5952 | 21.4158 | 421.5785 | 0 | 13.5308 | 1135.7509
1680716 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3900 35-02-K03900_C_56360024_56360024 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:58:12 | 16.02.2021 17:35:28 | 2.6211 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 156.0345 | 0 | 0 | 0 | 23.127 | 0 | 0 | 179.1614
1680693 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-433 ATİLLA BAYIR TRAFO 35-18-L00433_9108675_56372629_56372629 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:17:50 | 16.02.2021 15:31:30 | 1.2278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3508
1680670 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:31:22 | 16.02.2021 14:38:18 | 0.11556 | 4 | 806 | 11 | 98 | 20 | 53 | 0 | 4 | 1.577 | 11.3183 | 2.2892 | 2.3205 | 7.909 | 3.0371 | 0 | 0.70864 | 29.1597
1681065 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:47:02 | 16.02.2021 20:51:52 | 2.0806 | 0 | 1651 | 102 | 359 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 530.9885 | 112.1673 | 209.3678 | 87.8232 | 89.355 | 0 | 0 | 1029.7018
1681194 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SERİNYAYLA KERİMLİ MAH. TR-1 45-73-L00001_A_56404991_56404991 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:03:30 | 17.02.2021 01:53:47 | 5.8381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9301
1680756 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DÜZLEN TR-1 45-71-M01744_A_65509907_65509907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:25:38 | 16.02.2021 22:13:42 | 6.8011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42113
1681148 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-69 BAŞKENT SİTESİ 35-14-L00069__72410530_72410530 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:40:59 | 16.02.2021 22:05:54 | 2.4153 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.5648 | 0 | 0 | 0 | 2.7959 | 0 | 0 | 18.3607
1680175 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4440 35-02-K04440_99113952_99113952 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:05:57 | 16.02.2021 10:18:12 | 2.2042 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7212
1680610 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-14 SEVTUR 35-18-L00014_7196389_56394158_56394158 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:23:16 | 16.02.2021 20:33:40 | 10.1733 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 465.0394 | 0 | 0 | 0 | 14.6007 | 0 | 0 | 479.6401
1680023 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-120 35-15-L00120_950348849_950348849 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 00:43:20 | 16.02.2021 02:28:19 | 1.7497 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.2325 | 0 | 0 | 0 | 1.2376 | 0 | 0 | 9.4702
1681002 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_SIRIMLI L011_72238625 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:31:18 | 16.02.2021 22:50:55 | 6.3269 | 0 | 336 | 0 | 69 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 304.5418 | 0 | 52.6214 | 99.1502 | 126.743 | 0 | 0 | 583.0564
1681297 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | ÇARIKBALLI KÖSELER TR 45-77-L00187_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055901 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:11:30 | 16.02.2021 23:43:08 | 2.5272 | 0 | 125 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.8065 | 0 | 0.058823 | 0 | 0.05824 | 0 | 0 | 23.9235
1680069 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-11 35-22-M00167_95000159592_95000159592 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 04:11:09 | 16.02.2021 05:24:51 | 1.2283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4215 | 0 | 0 | 2.4215
1680564 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1223 35-01-M01223_D_56371816_56371816 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:50:19 | 16.02.2021 19:35:16 | 6.7492 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 367.8657 | 0 | 0 | 0 | 50.8843 | 0 | 0 | 418.75
1680109 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 05:56:07 | 16.02.2021 07:35:09 | 1.6506 | 23 | 837 | 70 | 29 | 24 | 58 | 0 | 2 | 4.8602 | 166.2067 | 139.6888 | 8.0584 | 130.957 | 30.8016 | 0 | 4.1467 | 484.7193
1680418 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2573 35-01-M02573_C_56381900_56381900 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:26:55 | 16.02.2021 12:42:21 | 1.2572 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5981
1680630 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-221 35-18-L00221_6938802_56394911_56394911 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:33:43 | 16.02.2021 18:48:46 | 8.2508 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1372 | 0 | 15.3186 | 0 | 7.2378 | 0 | 0 | 25.6936
1681340 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | TEPEKÖY TR-1 45-73-M00785_A_56385761_56385761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:23:54 | 17.02.2021 00:39:20 | 3.2572 | 0 | 106 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 87.6594 | 0 | 2.755 | 0 | 9.3368 | 0 | 0 | 99.7513
1680799 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YEŞİLKÖY-1 35-26-M00790_6784998_56370476_56370476 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:44:48 | 16.02.2021 18:20:23 | 3.5931 | 0 | 27 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5627 | 0 | 18.656 | 0 | 2.0389 | 0 | 0 | 36.2575
1680132 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-49 EGELİ 35-19-L00049_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057435 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:27:19 | 16.02.2021 09:37:36 | 2.1714 | 0 | 64 | 0 | 50 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 106.314 | 0 | 60.8863 | 0 | 23.0393 | 0 | 0 | 190.2396
1680779 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_ TR TABAN_72326023 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:55:02 | 16.02.2021 17:21:00 | 1.4328 | 0 | 5114 | 0 | 0 | 7 | 460 | 0 | 2 | 0 | 2228.9986 | 0 | 0 | 309.0798 | 824.888 | 0 | 239.2479 | 3602.2142
1680152 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_D.YUSUF GRUBU M05_66856612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:59:49 | 16.02.2021 11:49:57 | 3.8356 | 0 | 589 | 0 | 19 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 166.2099 | 0 | 7.2922 | 0 | 85.8767 | 0 | 0 | 259.3788
1680481 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4222 35-02-K04222_A_56378794_56378794 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:47:48 | 16.02.2021 14:06:09 | 2.3058 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3094
1680089 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 05:55:35 | 16.02.2021 06:50:03 | 0.90778 | 6 | 1412 | 14 | 287 | 27 | 237 | 1 | 0 | 6.506 | 441.3274 | 14.9328 | 102.876 | 152.8589 | 160.1349 | 0 | 0 | 878.636
1681085 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-2 M07_2306547 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:11:50 | 16.02.2021 19:16:54 | 0.084536 | 18 | 3356 | 46 | 353 | 84 | 741 | 17 | 3 | 0.94055 | 61.3234 | 18.3354 | 6.2414 | 41.6913 | 32.0782 | 99.8612 | 8.2392 | 268.7105
1681171 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1055 35-02-M01055_35-02-M01055_2350689 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:17:57 | 17.02.2021 20:57:41 | 26.6622 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6670.0709 | 0 | 0 | 0 | 1266.7555 | 0 | 0 | 7936.8264
1680195 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1606 35-01-K01606_911649377_911649377 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:37:34 | 16.02.2021 09:57:41 | 1.3353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1681669 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2953 35-02-K02953_A_56375161_56375161 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:36:33 | 17.02.2021 10:52:34 | 11.2669 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0.080762 | 0 | 0 | 0 | 786.926 | 0 | 61.6465 | 848.6533
1681022 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:42:57 | 16.02.2021 18:45:23 | 1.0406 | 3 | 1357 | 17 | 166 | 30 | 130 | 2 | 0 | 0.34547 | 521.2777 | 17.0316 | 98.6857 | 148.8955 | 114.6917 | 90.0714 | 0 | 990.9991
1680358 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2530 35-02-K02530_912471882_912471882 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:51:50 | 16.02.2021 11:53:15 | 1.0236 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2699
1681045 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:46:22 | 16.02.2021 19:50:20 | 1.0661 | 7 | 1239 | 22 | 15 | 22 | 118 | 0 | 0 | 3.3013 | 156.1515 | 149.0744 | 0.64517 | 121.161 | 46.1006 | 0 | 0 | 476.4339
1681191 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:22:06 | 16.02.2021 20:26:43 | 0.076944 | 9 | 1495 | 68 | 99 | 18 | 130 | 3 | 1 | 0.17279 | 16.8807 | 1.8166 | 0.7083 | 24.9258 | 3.2719 | 0.28144 | 0.20932 | 48.2668
1680527 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_KARABURÇ L03_2337264 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:46:42 | 16.02.2021 13:42:23 | 0.92806 | 0 | 707 | 2 | 105 | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 92.0284 | 0.091619 | 26.5561 | 60.0419 | 141.0702 | 0 | 0 | 319.7882
1681168 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2204 DOĞANCILAR TR-5 35-03-M02204_A_56383176_56383176 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:57:48 | 16.02.2021 21:55:28 | 4.9611 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3164 | 0 | 2.1463 | 0 | 7.0847 | 0 | 0 | 14.5475
1680404 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-219 35-09-M00219_B_56360843_56360843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:52:22 | 16.02.2021 16:58:50 | 6.1078 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.8419 | 0 | 0 | 0 | 18.4914 | 0 | 0 | 68.3332
1681068 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3562 35-02-K03562_910026729_910026729 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:24:04 | 17.02.2021 19:50:19 | 27.4375 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2315
1681237 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PINARKÖY TR-1 35-16-L00265_953331296_953331296 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:53:46 | 16.02.2021 23:15:25 | 3.3608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4688
1681214 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-1 35-19-M00213_11059057_56378388_56378388 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:11:58 | 16.02.2021 22:08:12 | 1.9372 | 0 | 84 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 69.3972 | 0 | 8.1185 | 0 | 26.6887 | 0 | 0 | 104.2044
1680550 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1190 35-02-K01190_C_56369940_56369940 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:25:27 | 16.02.2021 20:08:20 | 7.7147 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 311.3003 | 0 | 0 | 0 | 77.4778 | 0 | 100.0108 | 488.7889
1681091 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM12/TR02 HORZUMOĞLU 45-73-M00047_A A 1b_5975568 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:00:29 | 16.02.2021 20:33:52 | 1.5564 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8549 | 0 | 0 | 0 | 9.6366e-05 | 0 | 0 | 4.855
1681586 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARADOĞAN TR-1 35-15-L00469__72372017_72372017 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:10:25 | 17.02.2021 02:29:56 | 8.3253 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.3067 | 0 | 0 | 0 | 0.0033674 | 0 | 0 | 31.31
1680258 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1728 35-02-K01728_910151919_910151919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:32:16 | 16.02.2021 11:49:54 | 2.2939 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9423
1680753 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/24 45-71-M00365_B_60983241_60983241 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:53:26 | 16.02.2021 18:53:43 | 4.0047 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61.1786 | 0 | 0.79235 | 0 | 3.2163 | 0 | 0 | 65.1872
1680086 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_EĞLENHOCA M04_2317315 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 05:37:11 | 16.02.2021 05:56:39 | 0.32444 | 21 | 4299 | 13 | 171 | 41 | 562 | 0 | 10 | 13.7173 | 291.795 | 8.3325 | 11.348 | 82.0377 | 105.5683 | 0 | 5.6349 | 518.4337
1681317 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4222 35-02-K04222_35-02-K04222_2350890 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:22:46 | 17.02.2021 05:15:29 | 7.8786 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 170.8055 | 0 | 0 | 0 | 121.7823 | 0 | 0 | 292.5877
1680653 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _C_56391356_56391356 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:07:43 | 16.02.2021 15:42:27 | 1.5789 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6201 | 0 | 0 | 0 | 3.5625 | 0 | 0 | 13.1826
1680112 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3799 35-04-K03799_C_56365860_56365860 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 06:46:22 | 16.02.2021 08:36:25 | 1.8342 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.1437 | 0 | 0 | 0 | 4.0783 | 0 | 0 | 86.222
1680278 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-3266 35-09-K03266_35-09-K03266_2358887 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:31:24 | 16.02.2021 11:20:42 | 1.8217 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 119.4095 | 0 | 0 | 0 | 160.2613 | 0 | 98.3604 | 378.0313
1680819 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1653 35-04-K01653_912184379_912184379 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:20:28 | 16.02.2021 20:05:59 | 4.7586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5308
1680155 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOBAŞDERE TR-1 45-72-L00205_B_56391628_56391628 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:56:41 | 16.02.2021 09:26:49 | 1.5022 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65182
1681337 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | FIRINLI TR-4 35-20-L00093_A_56361409_56361409 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:54:10 | 17.02.2021 03:48:04 | 6.8983 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.0626 | 0 | 0.083887 | 0 | 2.0567 | 0 | 0 | 54.2032
1681460 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARISU TR-1 35-31-L00078_47816994_56352552_56352552 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:22:04 | 17.02.2021 15:28:52 | 27.1133 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5259 | 0 | 0.18343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7094
1680919 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138209 L05_53138209 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:10:20 | 17.02.2021 12:14:53 | 23.0758 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4859
1680696 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-3 35-15-L00382_950352360_950352360 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:38:16 | 16.02.2021 15:24:13 | 0.76583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1762
1681088 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAKIRBEYLİ TR-2 35-26-M00487_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039663 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:02:22 | 17.02.2021 02:36:56 | 7.5761 | 0 | 206 | 0 | 21 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 223.6624 | 0 | 58.889 | 0 | 107.1188 | 0 | 0 | 389.6702
1680235 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-3/2 ESKİ ARIZA KABİN 35-20-L00017_DAĞITIM TRAFO TR-1-3/2 ESKİ ARIZA KABİN L04_66702467 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:16:01 | 16.02.2021 18:24:56 | 9.1486 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 930.4816 | 0 | 0 | 0 | 911.0519 | 0 | 0 | 1841.5335
1681417 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | HAVAOĞLU TR-1 45-81-M00070_B_56398856_56398856 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:22:14 | 17.02.2021 02:01:01 | 3.6464 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2723 | 0 | 0 | 0 | 0.048829 | 0 | 0 | 9.3212
1680876 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3558 35-02-K03558_F_56372036_56372036 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:04:25 | 16.02.2021 22:10:39 | 6.1039 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 130.0508 | 0 | 0 | 0 | 36.2383 | 0 | 0 | 166.2892
1681188 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_ÜZÜMLÜ L02_2335950 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:15:25 | 16.02.2021 20:52:59 | 2.6261 | 0 | 572 | 12 | 94 | 5 | 121 | 0 | 1 | 0 | 184.4443 | 71.7343 | 53.7203 | 69.5586 | 198.3267 | 0 | 53.599 | 631.3832
1680879 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:14:23 | 16.02.2021 18:04:40 | 0.83806 | 4 | 941 | 84 | 307 | 12 | 123 | 1 | 0 | 0.41767 | 98.7899 | 44.8091 | 25.1848 | 51.5468 | 24.4824 | 4.0428 | 0 | 249.2734
1680902 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ZEYTİNKÖY KÖK L04_2326927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:18:42 | 16.02.2021 23:28:43 | 6.1669 | 6 | 1450 | 10 | 63 | 4 | 73 | 0 | 1 | 11.6582 | 1304.6136 | 13.0373 | 38.1597 | 227.2011 | 207.0964 | 0 | 0 | 1801.7663
1681048 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-26 35-13-L00026_D_56367654_56367654 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:08:07 | 16.02.2021 22:07:45 | 3.9939 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.886
1681380 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | SARICALAR TR-1 45-78-M00493_45-78-M00493_2353167 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:03:31 | 16.02.2021 23:12:47 | 1.1544 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0.00028089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3003
1680029 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 01:21:13 | 16.02.2021 01:50:02 | 0.48028 | 7 | 1293 | 22 | 15 | 22 | 121 | 0 | 0 | 1.1442 | 56.5979 | 66.6409 | 0.22173 | 41.8486 | 13.8485 | 0 | 0 | 180.3017
1681357 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-9 URLA 35-19-M00467_95000114981_95000114981 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:49:21 | 17.02.2021 02:36:33 | 4.7867 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0976
1681334 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_C_56357082_56357082 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:31:52 | 17.02.2021 04:46:17 | 7.2403 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.9088 | 0 | 0 | 0 | 0.0013792 | 0 | 0 | 58.9102
1680401 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | SİNİRLİ TR-1 45-83-M00459_C_56401731_56401731 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:15:26 | 16.02.2021 15:24:33 | 4.1519 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6661
1681443 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-2762 35-09-K02762_35-09-K02762_42928163 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:39:57 | 17.02.2021 01:16:36 | 2.6108 | 0 | 678 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 434.927 | 0 | 0 | 0 | 15.5808 | 0 | 0 | 450.5077
1681111 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ALİ YERSEL TARIMSAL SULAMA GRB.TR-3 45-71-M00897_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084269 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:31:28 | 17.02.2021 15:40:55 | 20.1575 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5948
1680424 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 35-15-M00018_950381569_950381569 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:43:01 | 16.02.2021 19:00:36 | 8.2931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1925
1680816 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | VİLLAKENT TR-5 35-28-M00382_C c1_5926360 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:18:11 | 16.02.2021 21:05:47 | 4.7933 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73.7446 | 0 | 0 | 0 | 40.3066 | 0 | 0 | 114.0511
1680507 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_BAYRAKÇIKULE (TEİAŞ GİRİŞ) M12_65986023 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:41:27 | 16.02.2021 12:45:00 | 0.059167 | 44 | 7721 | 243 | 433 | 115 | 1896 | 9 | 8 | 1.7875 | 98.2249 | 20.3698 | 10.7136 | 64.4326 | 145.4935 | 6.5698 | 24.7518 | 372.3435
1680315 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1029 35-04-M01029_A_56380695_56380695 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:58:24 | 16.02.2021 11:48:13 | 1.8303 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80.5853 | 0 | 0 | 0 | 94.2055 | 0 | 0 | 174.7909
1681251 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1403 35-01-K01403_911434567_911434567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:58:08 | 16.02.2021 21:23:32 | 2.4233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4786
1680710 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/73-A 45-83-L00151_955173861_955173861 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:49:26 | 16.02.2021 15:40:00 | 0.84278 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1337
1680252 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2119154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:40:57 | 16.02.2021 14:47:32 | 3.1097 | 0 | 675 | 0 | 100 | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 185.2647 | 0 | 18.5243 | 21.0517 | 326.088 | 0 | 0 | 550.9286
1680985 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | YAĞMURLU TR-2 45-76-L00170_A_56384113_56384113 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:18:04 | 16.02.2021 20:39:11 | 3.3519 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5888 | 0 | 0 | 0 | 1.3626 | 0 | 0 | 11.9514
1681440 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1074 35-01-K01074_D_56379370_56379370 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:30:55 | 17.02.2021 03:29:23 | 4.9744 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 195.842 | 0 | 0 | 0 | 4.074 | 0 | 0 | 199.916
1680965 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | BAHÇEARASI TR-1 35-31-L00317_35-31-L00317_2364986 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:04:02 | 16.02.2021 19:28:51 | 6.4136 | 0 | 69 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.7077 | 0 | 5.063 | 0 | 22.969 | 0 | 0 | 74.7397
1681463 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/49 45-72-L00049_956519356_956519356 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:06:25 | 17.02.2021 01:54:26 | 2.8003 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.262
1680232 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-765 35-01-K00765_35-01-K00765_61213184 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:00:43 | 16.02.2021 14:30:56 | 5.5036 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1305.0445 | 0 | 0 | 0 | 83.5506 | 0 | 0 | 1388.595
1681314 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-10 35-22-M00171_A_56353541_56353541 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:08:34 | 16.02.2021 21:55:02 | 4.7744 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1681483 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMALAN TR-1 35-24-M00097_955223049_955223049 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:25:07 | 17.02.2021 00:13:01 | 0.79833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19778
1680189 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:39:57 | 16.02.2021 10:39:35 | 1.9939 | 1 | 286 | 21 | 115 | 8 | 46 | 4 | 0 | 4.8136 | 131.07 | 557.1736 | 105.2911 | 765.3827 | 83.5074 | 80.6773 | 0 | 1727.9157
1680338 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | DM-1/TR-15 35-13-M00029_TR-24 M02_66202385 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:01:24 | 16.02.2021 12:24:35 | 2.3864 | 0 | 33 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.5316 | 0 | 5.4689 | 0 | 131.9196 | 0 | 0 | 154.9202
1680836 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | BAYAT TR-1 45-82-L00059_60398099_60984643_60984643 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:19:09 | 16.02.2021 20:10:07 | 3.8494 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6262 | 0 | 0 | 0 | 3.1616 | 0 | 0 | 12.7878
1680487 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1442 35-04-M01442_B_56379439_56379439 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:16:59 | 16.02.2021 13:37:41 | 1.345 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.5261 | 0 | 0 | 0 | 8.3683 | 0 | 0 | 32.8944
1680951 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | İĞDELİ TR-1 35-31-L00300_35-31-L00300_2364742 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:17:00 | 16.02.2021 18:20:00 | 5.05 | 0 | 96 | 0 | 12 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 69.1988 | 0 | 29.4801 | 0 | 271.6489 | 0 | 0 | 370.3279
1680928 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_GÖDENCE L04_72144455 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:27:47 | 16.02.2021 20:27:56 | 3.0025 | 2 | 806 | 5 | 12 | 10 | 80 | 0 | 2 | 676.6342 | 699.6703 | 9.469 | 1.5989 | 64.6342 | 148.1221 | 0 | 45.6501 | 1645.7788
1680264 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1474 35-02-M01474_F_56379750_56379750 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:44:08 | 16.02.2021 17:05:14 | 7.3517 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 534.7894 | 0 | 0 | 0 | 141.5846 | 0 | 0 | 676.374
1680974 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_KAPAKLI-2 M17_2313110 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:58:09 | 16.02.2021 18:28:00 | 1.4975 | 0 | 437 | 18 | 197 | 15 | 67 | 4 | 1 | 0 | 210.3893 | 582.8855 | 247.5646 | 65.5158 | 65.3167 | 139.0168 | 12.0168 | 1322.7056
1681120 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARPASEKİ TR-1 35-24-M00092_955232255_955232255 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:24:29 | 16.02.2021 23:28:19 | 4.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017409 | 0 | 0 | 0.017409
1681197 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_HATUNDERE CEZAEVİ M08_56298993 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:13:41 | 16.02.2021 23:57:23 | 3.7283 | 0 | 311 | 0 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 304.9816 | 0 | 0.33204 | 4.6568 | 32.4366 | 0 | 0 | 342.407
1680118 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1689 35-03-M01689_35-03-M01689_2348650 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 06:56:00 | 16.02.2021 14:56:12 | 8.0033 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.5563 | 0 | 56.7766 | 0 | 256.1909 | 0 | 0 | 338.5237
1681446 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | _A_56352370_56352370 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:54:49 | 17.02.2021 00:12:04 | 1.2875 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.005 | 0 | 0 | 0 | 2.5897 | 0 | 0 | 4.5948
1680805 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | BALIKLI KAYADİBİ TR-1 45-75-M00220_45-75-M00220_2362798 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:57:34 | 16.02.2021 19:13:55 | 3.2725 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2663 | 0 | 20.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.552
1680905 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_MURADİYE M07_72249132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:30:32 | 16.02.2021 18:11:00 | 0.67444 | 35 | 2196 | 405 | 268 | 32 | 266 | 4 | 1 | 3.0003 | 227.3695 | 89.6683 | 31.7785 | 250.4807 | 96.4094 | 16.3693 | 2.5978 | 717.6739
1680072 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 04:35:45 | 16.02.2021 04:45:32 | 0.16306 | 1 | 286 | 21 | 115 | 8 | 46 | 4 | 0 | 0.36939 | 10.0399 | 38.7677 | 6.3107 | 36.0033 | 2.9871 | 3.0774 | 0 | 97.5554
1681300 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_ÇAPAK M07_65969695 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:49:41 | 17.02.2021 10:55:36 | 15.0986 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17.9808 | 0 | 441.5772 | 0 | 3511.4276 | 0 | 55.237 | 0 | 4026.2226
1680218 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/17 45-72-M00017_45-72-M00017_2349090 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:07:19 | 16.02.2021 18:34:08 | 9.4469 | 0 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2208.9007 | 0 | 0 | 0 | 1452.2023 | 0 | 0 | 3661.103
1680513 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TÖYKO TR-2 35-30-M00214_B_56362425_56362425 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:09:30 | 16.02.2021 16:46:56 | 4.6239 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7548 | 0 | 0 | 0 | 0.78826 | 0 | 0 | 11.543
1680702 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-13 35-22-M00296_A_56357477_56357477 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:43:26 | 16.02.2021 18:25:10 | 4.6956 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.7017 | 0 | 0.93572 | 0 | 20.8391 | 0 | 0 | 49.4765
1681200 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3685 35-04-K03685_K-1371 K04_2038067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:24:00 | 16.02.2021 21:04:11 | 0.66972 | 0 | 1923 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 671.7905 | 0 | 0 | 0 | 52.8783 | 0 | 0 | 724.6688
1681366 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-994 35-03-M00994_910406433_910406433 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:39:25 | 17.02.2021 00:35:17 | 2.9311 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3783
1681223 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-17 35-19-L00017_10344771_56368452_56368452 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:14:54 | 17.02.2021 02:20:21 | 6.0908 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 375.5367 | 0 | 0 | 0 | 22.8714 | 0 | 0 | 398.4081
1681343 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-251 35-19-L00251_6571462_56371164_56371164 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:40:29 | 17.02.2021 19:36:52 | 21.9397 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4283
1681535 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-9 35-22-M00262_D_56353775_56353775 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:25:28 | 17.02.2021 01:22:43 | 2.9542 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1662 | 0 | 0 | 0 | 2.8803 | 0 | 0 | 8.0465
1680825 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-157 35-19-M00157_35-19-M00157_2371664 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:52:50 | 17.02.2021 01:47:50 | 10.9167 | 0 | 25 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 281.978 | 0 | 120.9187 | 0 | 56.2174 | 0 | 0 | 459.1141
1681074 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1944 35-04-M01944_A_65514040_65514040 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:36:50 | 17.02.2021 03:27:10 | 9.8389 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3694
1681031 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-25 35-14-L00025_8608510_56355371_56355371 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:39:00 | 16.02.2021 23:03:15 | 4.4042 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1669 | 0 | 5.7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9458
1680533 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | _A_56378868_56378868 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:40:06 | 16.02.2021 17:03:22 | 6.3878 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8204
1680141 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KAYNARPINAR TR-2 35-21-L00115_35-21-L00115_2374546 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:37:57 | 16.02.2021 09:33:40 | 1.9286 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.481 | 0 | 0.011302 | 0 | 1.3822 | 0 | 0 | 24.8746
1680682 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ FOÇA TR-10 35-23-M00010_35-23-M00010_2375188 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 13:38:39 | 16.02.2021 14:37:04 | 0.97361 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3868
1680241 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-435 35-02-K00435_913150936_913150936 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:09:06 | 16.02.2021 11:15:39 | 2.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5789 | 0 | 0 | 4.5789
1680490 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2678 35-03-K02678_910273825_910273825 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:37:48 | 16.02.2021 15:11:02 | 3.5539 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9699
1680931 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-123 35-01-K00123_A_56375268_56375268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:47:39 | 16.02.2021 20:00:46 | 4.2186 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.2046 | 0 | 0 | 0 | 10.4856 | 0 | 0 | 35.6902
1680390 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KARABURUN-1 - RADAR M03_2055250 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:11:15 | 16.02.2021 12:51:46 | 1.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.5379 | 0 | 0 | 0 | 249.5379
1681117 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1097 GEÇİT 35-03-M01097_M-733 M02_66735576 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:35:00 | 16.02.2021 20:02:20 | 0.45556 | 0 | 54 | 0 | 2 | 9 | 193 | 0 | 0 | 0 | 36.1572 | 0 | 0.026616 | 73.9613 | 127.2124 | 0 | 0 | 237.3575
1681449 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3888 35-02-K03888_A_56382155_56382155 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:13:37 | 17.02.2021 20:11:10 | 22.9592 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 496.1841 | 0 | 0 | 0 | 248.2968 | 0 | 0 | 744.4809
1680453 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_35-21-L00053_2352348 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:27:23 | 16.02.2021 13:27:12 | 3.9969 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.3206 | 0 | 0 | 0 | 1.6575 | 0 | 0 | 56.9781
1680407 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖRNEKKÖY TR-2 35-27-L00324__72810187_72810187 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:31:37 | 16.02.2021 16:49:27 | 7.2972 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 194.2302 | 0 | 0 | 0 | 44.5923 | 0 | 0 | 238.8225
1680261 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_YUKARI YENMİŞ M05_72163708 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:56:40 | 16.02.2021 11:38:59 | 2.7053 | 0 | 112 | 5 | 3 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 65.0098 | 4.5477 | 0.61974 | 305.7016 | 10.2678 | 782.9351 | 0 | 1169.0817
1680948 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇİFTLİKDERE TR-1 45-73-M00546_B_56402924_56402924 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:27:14 | 16.02.2021 21:32:20 | 4.085 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2697 | 0 | 0.072635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34233
1680971 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:29:40 | 16.02.2021 19:05:13 | 1.5925 | 3 | 388 | 120 | 103 | 19 | 42 | 2 | 0 | 0.98887 | 99.5716 | 138.4111 | 77.1458 | 112.2938 | 31.7044 | 184.1385 | 0 | 644.254
1680576 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1041 35-04-M01041_35-04-M01041_2374444 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:15:40 | 16.02.2021 14:08:03 | 0.87306 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 113.6719 | 0 | 0 | 0 | 145.3902 | 0 | 0 | 259.0621
1680994 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1755 35-02-K01755_35-02-K01755_2370277 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:10:02 | 17.02.2021 14:05:58 | 22.9322 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3048.6748 | 0 | 0 | 0 | 184.603 | 0 | 0 | 3233.2778
1681140 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_ÇAMBEL KÖYÜ M03_72166067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:44:42 | 16.02.2021 20:31:01 | 0.77194 | 1 | 363 | 2 | 7 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0.041769 | 61.2772 | 0.5715 | 0.9218 | 11.65 | 7.8089 | 0 | 0 | 82.2712
1680599 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_D_56379195_56379195 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:30:01 | 16.02.2021 17:46:26 | 7.2736 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.3297 | 0 | 0 | 0 | 0.66065 | 0 | 0 | 26.9903
1681489 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KAZIKBAĞLARI TR-1 35-16-M00482_35-16-M00482_2364645 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:22:02 | 17.02.2021 00:56:09 | 1.5686 | 0 | 102 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.1086 | 0 | 2.3864 | 0 | 8.4454 | 0 | 0 | 41.9404
1680802 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-107 ZEYTİNALANI 35-19-L00107_12199429_56378437_56378437 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:16:01 | 16.02.2021 23:47:43 | 8.5283 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3608
1680367 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | ESENYURT TR-1 45-74-M00111_45-74-M00111_2359344 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:11:58 | 16.02.2021 14:11:21 | 3.9897 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.1813 | 0 | 0 | 0 | 33.248 | 0 | 0 | 84.4292
1681203 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_DAĞITIM TRAFO TURGUTLU TR-1/1 DM TRH_72401556 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:22:00 | 16.02.2021 21:42:43 | 1.3453 | 0 | 5 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.97324 | 0 | 17.4945 | 0 | 10.7583 | 0 | 0 | 29.226
1680516 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ŞENKENT TR 35-30-M00274_B_56404183_56404183 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:24:38 | 16.02.2021 15:37:01 | 3.2064 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2877
1680908 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-226 ARITMA 35-18-L00226_D b1b_5950381 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:37:17 | 17.02.2021 00:32:22 | 10.9181 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.763 | 0 | 0 | 0 | 156.6934 | 0 | 0 | 209.4564
1680662 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-295 35-18-L00295_6197188_56370179_56370179 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:17:07 | 16.02.2021 22:57:16 | 8.6692 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.6023 | 0 | 21.778 | 0 | 78.0781 | 0 | 0 | 102.4584
1681054 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4493 35-02-K04493_A_56359957_56359957 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:21:12 | 17.02.2021 10:04:53 | 16.7281 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 958.568 | 0 | 0 | 0 | 69.0378 | 0 | 0 | 1027.6058
1680038 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2329347 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 01:46:57 | 16.02.2021 06:43:58 | 4.9503 | 0 | 790 | 1 | 84 | 5 | 125 | 0 | 0 | 0 | 536.0212 | 1.1273 | 55.264 | 31.4075 | 266.7215 | 0 | 0 | 890.5415
1680536 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3004 35-01-K03004_912393668_912393668 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:55:58 | 16.02.2021 17:07:32 | 5.1928 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.11
1680865 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2398 35-02-K02398_35-02-K02398_2363901 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:52:48 | 17.02.2021 04:44:32 | 12.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952.0579 | 0 | 283.7669 | 1235.8247
1680301 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BEŞPINARLAR KÖYÜ TR-1 35-27-M00413_SPİL DAĞI MİLLİ PARKI M02_72162669 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:14:39 | 16.02.2021 13:42:14 | 4.4597 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1627 | 0 | 6.2218 | 0 | 587.4695 | 0 | 0 | 0 | 595.8541
1681014 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | DENİZGİREN TR-1 35-21-L00079_C_56354737_56354737 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:02:56 | 16.02.2021 23:59:47 | 5.9475 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2777 | 0 | 1.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5719
1680842 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-8 45-72-M00562_956511266_956511266 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:27:34 | 16.02.2021 22:30:02 | 6.0411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70637
1680991 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_EĞLENHOCA M04_2317315 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:03:37 | 16.02.2021 18:27:00 | 0.38972 | 21 | 4299 | 13 | 171 | 41 | 562 | 0 | 10 | 20.0071 | 429.6298 | 9.971 | 13.2277 | 134.5659 | 186.593 | 0 | 9.5779 | 803.5724
1680822 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-16/07 45-71-M00271_C_56399256_56399256 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:28:38 | 16.02.2021 19:19:11 | 2.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.8306 | 0 | 83.7945 | 216.6251
1680058 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_MENEMEN-1 M03_2313766 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 03:02:00 | 16.02.2021 03:08:00 | 0.1 | 1 | 11891 | 0 | 75 | 26 | 2238 | 23 | 7 | 0.13482 | 290.4989 | 0 | 1.0501 | 20.2971 | 150.6834 | 116.5065 | 4.4929 | 583.6637
1680281 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_8729228_56354899_56354899 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:19:20 | 16.02.2021 19:46:10 | 11.4472 | 0 | 18 | 0 | 56 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 103.1224 | 0 | 295.2856 | 0 | 61.2688 | 0 | 0 | 459.6768
1681383 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_10270066_56393473_56393473 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:13:17 | 17.02.2021 03:05:19 | 4.8672 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82.9621 | 0 | 0 | 0 | 41.8039 | 0 | 0 | 124.7661
1680387 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _49655684_56391209_56391209 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:46:04 | 16.02.2021 14:20:32 | 3.5744 | 0 | 55 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.764 | 0 | 2.2293 | 0 | 3.534 | 0 | 0 | 21.5273
1680579 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:29:22 | 16.02.2021 13:31:26 | 0.034444 | 18 | 2451 | 33 | 199 | 55 | 512 | 7 | 1 | 0.25793 | 10.875 | 4.9588 | 1.6219 | 8.2884 | 10.7985 | 20.9907 | 0.75598 | 58.5473
1680493 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYALIOĞLU TR-7 45-72-L00072_956489506_956489506 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:19:37 | 16.02.2021 13:22:54 | 2.0547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43384
1681469 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_C_56357559_56357559 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:24:00 | 17.02.2021 01:32:23 | 2.1397 | 0 | 43 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.9921 | 0 | 0.50948 | 0 | 0.035117 | 0 | 0 | 15.5367
1680344 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK GÖKKÖY 45-75-M00215_B_56387462_56387462 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:51:00 | 16.02.2021 14:44:35 | 4.8931 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1513 | 0 | 0.002459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1537
1681077 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3900 35-02-K03900_35-02-K03900_2350725 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:19:13 | 17.02.2021 13:22:02 | 19.0469 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5942.6114 | 0 | 0 | 0 | 640.5972 | 0 | 0 | 6583.2087
1681283 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1496 35-02-K01496_910025122_910025122 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:48:48 | 17.02.2021 21:52:01 | 26.0536 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8426
1681306 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/12 45-72-L01016_956496415_956496415 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:53:09 | 16.02.2021 23:12:43 | 2.3261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472
1680450 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-120 35-16-L00120_953320026_953320026 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:50:06 | 16.02.2021 12:46:06 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.060107 | 0 | 0 | 0 | 0.0010784 | 0 | 0 | 0.061185
1681137 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_TR-1 L13_2049998 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:44:12 | 16.02.2021 19:47:12 | 0.05 | 10 | 4791 | 231 | 538 | 70 | 280 | 7 | 0 | 0.18306 | 30.173 | 12.8485 | 3.481 | 20.2805 | 8.7167 | 12.9617 | 0 | 88.6444
1680427 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÖĞÜTLÜ TR-1 45-72-L00203_A_56390575_56390575 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:07:49 | 16.02.2021 13:11:56 | 2.0686 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99531
1681160 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2115246 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:09:04 | 16.02.2021 20:18:00 | 3.1489 | 1 | 308 | 37 | 165 | 7 | 96 | 0 | 0 | 4.2212 | 255.7078 | 382.9286 | 555.5086 | 58.8154 | 350.5475 | 0 | 0 | 1607.7291
1680078 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4155 35-02-K04155_A_56382518_56382518 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 04:25:23 | 16.02.2021 06:26:09 | 2.0128 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 85.5875 | 0 | 0 | 0 | 26.6922 | 0 | 0 | 112.2797
1681406 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3696 35-02-K03696_A_56359157_56359157 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:00:50 | 17.02.2021 04:34:08 | 6.555 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 529.1211 | 0 | 0 | 0 | 45.214 | 0 | 0 | 574.3351
1680765 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-72 45-77-L00072_B_56395849_56395849 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:12:40 | 16.02.2021 17:25:38 | 2.2161 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6094 | 0 | 4.6147 | 0 | 5.3409 | 0 | 0 | 11.565
1680224 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-283 35-18-L00283_12439468_56372627_56372627 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:34:38 | 16.02.2021 12:16:58 | 3.7056 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5194
1680204 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DM-5/41 KÖK 35-26-M00554_NAMET KÖK M02_65933900 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:39:08 | 16.02.2021 10:02:38 | 1.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.7649 | 3.0553 | 5585.0836 | 0 | 6160.9038
1680868 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3505 35-01-K03505_C_56381841_56381841 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:36:39 | 16.02.2021 19:48:25 | 3.1961 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.8671 | 0 | 0 | 0 | 8.4058 | 0 | 0 | 51.2728
1680988 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞLENHOCA TR-2 35-21-L00119_953364323_953364323 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:12:52 | 17.02.2021 02:23:08 | 10.1711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3411
1680347 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/21 45-71-M00135_953207177_953207177 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:51:00 | 16.02.2021 15:40:42 | 4.8283 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4048 | 0 | 0 | 0 | 9.3788 | 0 | 0 | 17.7836
1680035 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-92 35-18-L00092_5841826_56373209_56373209 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 01:33:14 | 16.02.2021 10:06:04 | 8.5472 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 173.1689 | 0 | 0 | 0 | 8.7324 | 0 | 0 | 181.9013
1681037 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÖRECE M-351 35-22-M00351_M-790 ADNAN MENDERES HAVALİMANI-GERİLİM M03_72143322 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:42:42 | 16.02.2021 19:04:57 | 0.37083 | 0 | 2870 | 0 | 10 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 334.7002 | 0 | 0.70603 | 0 | 53.5007 | 0 | 0 | 388.9069
1680178 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:28:01 | 16.02.2021 08:36:41 | 0.14444 | 1 | 286 | 21 | 115 | 8 | 46 | 4 | 0 | 0.36723 | 9.9994 | 43.4528 | 7.8839 | 55.1604 | 5.9926 | 5.9397 | 0 | 128.7962
1680012 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163649 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 00:17:03 | 16.02.2021 00:20:46 | 0.061944 | 5 | 1764 | 10 | 18 | 18 | 209 | 3 | 0 | 0.03237 | 27.166 | 0.46062 | 0.14517 | 20.0934 | 5.2912 | 2.1845 | 0 | 55.3732
1680676 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_ÖRNEK YAPI-SULAMA L05_2071927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:33:01 | 16.02.2021 15:35:41 | 1.0444 | 1 | 287 | 22 | 15 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0.22891 | 65.0449 | 92.5175 | 6.4638 | 107.3604 | 4.6014 | 19.7236 | 0 | 295.9405
1680135 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-122 ZEYTİNALANI 35-19-L00122_956673599_956673599 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:30:00 | 16.02.2021 10:08:23 | 2.6397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91496
1681409 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3283 35-02-K03283_35-02-K03283_2348097 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:58:29 | 16.02.2021 23:52:07 | 1.8939 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 79.4439 | 0 | 0 | 0 | 22.2505 | 0 | 0 | 101.6944
1680745 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HAMZABEYLİ TR-2 45-71-M01772_A_56389190_56389190 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:14:42 | 17.02.2021 00:34:43 | 9.3336 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.3974 | 0 | 0 | 0 | 10.6802 | 0 | 0 | 31.0776
1680327 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-27 35-23-M00027_42096249_56366789_56366789 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:23:20 | 16.02.2021 11:21:59 | 0.9775 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0246
1681509 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAHATTİN DOĞANER KÖK 35-27-M00482_ÇİFTEL KAZAN M05_72166834 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:31:05 | 17.02.2021 13:08:28 | 15.6231 | 1 | 24 | 0 | 59 | 1 | 9 | 4 | 0 | 8.3426 | 67.8768 | 0 | 107.3342 | 796.53 | 38.522 | 3808.0231 | 0 | 4826.6287
1680845 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:56:46 | 16.02.2021 17:16:44 | 0.33278 | 5 | 1412 | 14 | 287 | 27 | 237 | 1 | 0 | 1.98 | 140.183 | 4.9399 | 34.9558 | 58.1054 | 71.2385 | 0 | 0 | 311.4025
1681386 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-64 35-19-L00064_ H_77617356 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:11:52 | 17.02.2021 01:46:01 | 3.5692 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 425.7268 | 0 | 0 | 0 | 26.8583 | 0 | 0 | 452.5851
1680304 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2337273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:34:09 | 16.02.2021 11:28:54 | 1.9125 | 0 | 1903 | 2 | 416 | 14 | 228 | 0 | 0 | 0 | 396.4776 | 1.5995 | 73.6078 | 144.8074 | 376.4582 | 0 | 0 | 992.9505
1680447 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_6347564_56369142_56369142 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:20:59 | 16.02.2021 19:50:16 | 9.4881 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 525.5541 | 0 | 0 | 0 | 102.7127 | 0 | 0 | 628.2668
1681217 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ADİLOBA TR-2 45-80-M00157_45-80-M00157_2363805 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:08:05 | 16.02.2021 21:18:22 | 2.1714 | 0 | 240 | 0 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 102.1166 | 0 | 1.3474 | 0 | 21.5517 | 0 | 0 | 125.0157
1680055 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | DİLEK TR-3 45-80-M00138_C_56385490_56385490 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 02:52:40 | 16.02.2021 04:31:24 | 1.6456 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90127 | 0 | 0.36333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2646
1681429 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_35-28-M00201_2368727 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:40:47 | 16.02.2021 23:22:15 | 0.69111 | 0 | 203 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.7663 | 0 | 0.19554 | 0 | 0.6336 | 0 | 0 | 31.5954
1680639 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GİRELLİ KIROĞLAN TR-4 45-73-M00764_A_56389549_56389549 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:13:05 | 16.02.2021 16:26:24 | 3.2219 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23694 | 0 | 1.7071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9441
1681472 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2106084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:26:02 | 16.02.2021 23:45:45 | 0.32861 | 0 | 531 | 3 | 2 | 2 | 57 | 2 | 0 | 0 | 14.1986 | 3.2419 | 0.070299 | 0.85512 | 4.5247 | 87.397 | 0 | 110.2877
1680785 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GÜVENDİK TR-1 45-76-L00086_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2036353 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:25:45 | 16.02.2021 21:39:31 | 6.2294 | 0 | 101 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 86.8665 | 0 | 0.73485 | 0 | 3.0674 | 0 | 0 | 90.6687
1681094 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TURGUTLU-1 M06_2312535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:18:30 | 16.02.2021 20:04:28 | 0.7663 | 0 | 2195 | 0 | 158 | 21 | 465 | 17 | 14 | 0 | 511.1697 | 0 | 35.8474 | 628.1202 | 341.64 | 1032.377 | 158.9143 | 2708.0685
1680762 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-20 35-23-M00020_35-23-M00020_76459099 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 14:39:00 | 17.02.2021 00:11:27 | 9.5408 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 584.5476 | 0 | 0 | 0 | 28.9956 | 0 | 0 | 613.5431
1680098 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | İSMET DAĞLI SULAMA GRUBU TR 35-27-M00259_35-27-M00259_2368520 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 05:46:02 | 16.02.2021 07:13:04 | 1.4506 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.3545 | 0 | 5.56 | 0 | 23.435 | 0 | 0 | 29.3496
1681071 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | YEŞİLTEPE TR-1 45-79-M00110_C_56386182_56386182 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:44:27 | 16.02.2021 22:30:43 | 3.7711 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9983 | 0 | 0.025408 | 0 | 0.00088682 | 0 | 0 | 6.0246
1680075 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-4/17 35-28-M00053_35-28-M00053_66490041 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 04:50:00 | 16.02.2021 05:55:10 | 1.0861 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 90.6235 | 0 | 0 | 0 | 17.0233 | 0 | 0 | 107.6469
1680052 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 03:23:45 | 16.02.2021 03:30:45 | 0.11667 | 1 | 286 | 21 | 115 | 8 | 46 | 4 | 0 | 0.25868 | 7.0307 | 26.9553 | 4.0348 | 25.0675 | 2.0828 | 2.1658 | 0 | 67.5955
1680593 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4781 35-04-K04781__72411000_72411000 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:23:47 | 16.02.2021 17:35:33 | 4.1961 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99.9778 | 0 | 0 | 0 | 2.8417 | 0 | 0 | 102.8196
1680284 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | EMİRLİ TR-4 35-15-L00862_35-15-L00862_2365251 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:46:10 | 16.02.2021 12:25:31 | 2.6558 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.3258 | 0 | 24.296 | 0 | 22.3091 | 0 | 0 | 48.9309
1680553 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-3 35-23-M00003_35-23-M00003_72191346 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:36:25 | 16.02.2021 14:19:59 | 1.7261 | 0 | 463 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 196.0726 | 0 | 0.010935 | 0 | 17.2385 | 0 | 0 | 213.322
1680161 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1444 35-04-K01444_E_56368095_56368095 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:05:25 | 16.02.2021 09:08:46 | 1.0558 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.9126 | 0 | 0 | 0 | 2.2944 | 0 | 0 | 40.207
1681303 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-848 35-04-K00848_K-3857 K02_2119040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:36:00 | 16.02.2021 22:49:56 | 1.2322 | 3 | 1048 | 3 | 7 | 8 | 100 | 0 | 0 | 1.0066 | 512.4631 | 1.7486 | 1.9891 | 103.9481 | 76.4845 | 0 | 0 | 697.6398
1680267 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | TR-1/103 45-71-M00942_45-71-M00942_66501713 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:35:09 | 16.02.2021 11:50:42 | 2.2592 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.564
1681389 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM12/TR02 HORZUMOĞLU 45-73-M00047_A A 1b_5975568 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:13:41 | 17.02.2021 00:37:04 | 2.3897 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9957 | 0 | 0 | 0 | 0.00010481 | 0 | 0 | 5.9958
1680891 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-12/TR-2 45-72-L00063_49735937 dm12tr2a1_49736985 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:47:29 | 16.02.2021 20:08:04 | 3.3431 | 0 | 192 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 121.3975 | 0 | 0.10763 | 0 | 15.7815 | 0 | 0 | 137.2867
1680656 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1938 35-09-K01938_E_56381700_56381700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:14:49 | 16.02.2021 17:06:22 | 3.8592 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3757
1680679 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-27 35-19-L00027_35-19-L00027_2350364 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:58:44 | 16.02.2021 20:11:13 | 6.2081 | 0 | 389 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 966.1846 | 0 | 2.7898 | 0 | 155.6328 | 0 | 0 | 1124.6072
1680201 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-3 L08_2311524 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:38:36 | 16.02.2021 09:20:50 | 0.70389 | 0 | 4437 | 0 | 1 | 1 | 325 | 0 | 3 | 0 | 749.591 | 0 | 0.13255 | 31.4132 | 298.762 | 0 | 284.3898 | 1364.2886
1680699 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇINARDİBİ KÖK 35-20-M00069_DERNEKLİ-BALCILAR-OSMANLAR-BAYRAMLAR-KAMBERLER M04_66050736 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:52:19 | 16.02.2021 11:26:00 | 0.56139 | 0 | 551 | 16 | 36 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 34.68 | 1.8742 | 1.6706 | 3.2281 | 22.4344 | 0 | 0 | 63.8873
1680848 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-435 35-02-K00435_35-02-K00435_2351425 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:53:17 | 16.02.2021 23:30:20 | 6.6175 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 8.8588 | 0 | 0 | 0 | 377.0612 | 0 | 61.9112 | 447.8312
1680722 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_966485678_966485678 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:11:36 | 16.02.2021 18:59:56 | 8.8056 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9824
1680530 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TÜRKALİ İNCEGEDİK MAH. TR-1 45-82-M00192_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091791 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:02:00 | 17.02.2021 16:01:43 | 30.9953 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.078 | 0 | 0 | 0 | 0.54524 | 0 | 0 | 15.6232
1681432 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2747 35-01-M02747_A_56354560_56354560 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:40:18 | 17.02.2021 00:19:30 | 1.6533 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 139.7538 | 0 | 0 | 0 | 4.3564 | 0 | 0 | 144.1103
1681134 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:43:21 | 16.02.2021 20:05:49 | 0.37444 | 0 | 510 | 52 | 126 | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 29.3384 | 14.0387 | 20.9309 | 4.8097 | 7.2809 | 2.4728 | 0 | 78.8714
1680138 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1531 35-09-M01531_A_56372793_56372793 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:36:34 | 16.02.2021 11:51:18 | 4.2456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77539
1680244 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_BIÇAKÇI-OVACIK L09_67544171 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:04:09 | 16.02.2021 17:25:43 | 8.3594 | 0 | 890 | 1 | 260 | 4 | 267 | 0 | 0 | 0 | 858.9838 | 0 | 243.1381 | 63.7866 | 962.0357 | 0 | 0 | 2127.9442
1681177 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_TOYGAR ÇIKIŞ M01_66715045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:15:02 | 16.02.2021 20:15:22 | 0.0055556 | 0 | 687 | 51 | 256 | 8 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0.89647 | 0.17416 | 0.69716 | 0.42174 | 0.093124 | 0.093079 | 0 | 2.3757
1680095 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-220 35-18-L00220_E_56392507_56392507 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 06:03:23 | 16.02.2021 20:53:20 | 14.8325 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 92.8408 | 0 | 0 | 0 | 200.0818 | 0 | 0 | 292.9226
1680636 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SARIPINAR TR-3 45-73-M00570_A_56403674_56403674 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:47:17 | 16.02.2021 14:49:28 | 2.0364 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51686
1680997 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ TR-8 35-21-L00131_953366310_953366310 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:46:12 | 16.02.2021 20:47:14 | 3.0172 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0142
1680310 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAPAK TR-1 35-26-M00425_B_60982432_60982432 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:04:46 | 16.02.2021 11:59:15 | 2.9081 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0526
1681043 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133626 M30_53133626 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:01:34 | 16.02.2021 23:03:20 | 6.0294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2.0202 | 0 | 0 | 0 | 387.2104 | 0 | 675.4583 | 0 | 1064.6889
1680502 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞLENHOCA TR-3 35-21-L00120_A_56376290_56376290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:11:01 | 16.02.2021 15:04:20 | 5.8886 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.7676 | 0 | 0 | 0 | 20.5126 | 0 | 0 | 37.2801
1681166 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2948(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02948_C_56379161_56379161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:17:38 | 16.02.2021 21:26:27 | 2.1469 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 255.0422 | 0 | 0 | 0 | 9.7218 | 0 | 0 | 264.7639
1681189 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | BÜYÜKBELEN TR-4 45-80-M00099_45-80-M00099_2374069 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:34:29 | 16.02.2021 21:02:49 | 3.4722 | 0 | 247 | 0 | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 175.6516 | 0 | 0.048446 | 0 | 106.9738 | 0 | 0 | 282.6738
1680648 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_A_56394860_56394860 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:12:56 | 16.02.2021 15:43:48 | 1.5144 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 62.8243 | 0 | 0 | 0 | 4.7305 | 0 | 0 | 67.5548
1680210 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-2(MÜTEVELLİ TR-5/TR-6/TR-7) M04_72196215 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:01:39 | 16.02.2021 19:17:28 | 10.2635 | 0 | 570 | 29 | 6 | 4 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1117.6218 | 587.0793 | 9.2632 | 719.8661 | 563.4171 | 0 | 0 | 2997.2476
1681289 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BAHARLAR TR-3 45-79-M00134_A_56401911_56401911 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:12:30 | 16.02.2021 23:24:55 | 2.2069 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6211 | 0 | 0.42021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0413
1680897 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2064123 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:24:12 | 16.02.2021 18:53:08 | 3.4822 | 2 | 0 | 52 | 17 | 30 | 10 | 2 | 0 | 5.5795 | 0 | 339.2809 | 45.2487 | 647.2917 | 47.4157 | 11.1453 | 0 | 1095.9619
1680602 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/2 45-72-M00002_B_56385668_56385668 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:42:02 | 16.02.2021 14:54:53 | 1.2142 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3207 | 0 | 0.24817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56887
1680018 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_A a_5897893 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 00:35:41 | 16.02.2021 01:35:09 | 0.99111 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5444
1680774 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-328 35-03-M00328_B_56379839_56379839 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:13:30 | 16.02.2021 17:46:44 | 3.5539 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.5448 | 0 | 0.76284 | 0 | 5.3901 | 0 | 0 | 48.6977
1680559 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-14 35-31-L00014_47996103_56398414_56398414 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:44:27 | 16.02.2021 20:08:41 | 8.4039 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.2823 | 0 | 1.8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1436
1680725 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/22 45-72-L00022_A_56392553_56392553 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:08:15 | 16.02.2021 15:44:21 | 0.60167 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2632 | 0 | 0.006299 | 0 | 1.4164 | 0 | 0 | 12.6859
1680582 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-1 M32_2307566 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:34:38 | 16.02.2021 13:51:52 | 0.28724 | 0 | 1 | 8 | 6 | 8 | 42 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5.9477 | 1.0569 | 90.4705 | 31.5106 | 1824.7967 | 102.4362 | 2056.2187
1680751 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-9 35-27-M00566_RTS BETON-BANVİT M05_72163308 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:06:01 | 16.02.2021 16:59:00 | 3.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8861.6048 | 0 | 8861.6048
1681458 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YENİKÖY-1 35-26-L00140_6337930_56359637_56359637 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:38:05 | 17.02.2021 01:47:10 | 4.1514 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.0631 | 0 | 0 | 0 | 4.3341 | 0 | 0 | 57.3973
1681292 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1045 35-02-M01045_E_56366025_56366025 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:05:56 | 17.02.2021 03:46:00 | 6.6678 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.3256
1680184 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-1 KÖK 45-78-M00571_TR-2 M03_66081109 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:25:48 | 16.02.2021 09:22:56 | 0.95222 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.1819 | 0 | 0 | 0 | 13.7509 | 0 | 0 | 21.9328
1681584 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1755 35-04-M01755_C C1b_5858305 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:50:42 | 17.02.2021 13:21:34 | 14.5144 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 234.2947 | 0 | 0 | 0 | 62.66 | 0 | 0 | 296.9547
1680917 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-78 FULYA EVLERİ 35-14-M00078_8226872_56358392_56358392 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:08:31 | 16.02.2021 18:35:26 | 3.4486 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89.446 | 0 | 0 | 0 | 0.023738 | 0 | 0 | 89.4697
1680894 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | İSKELE KÖK 35-19-L00275_TR-55 L02_72119385 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:13:03 | 16.02.2021 21:40:08 | 4.4514 | 1 | 2486 | 0 | 71 | 8 | 305 | 0 | 1 | 91.2956 | 5891.0771 | 0 | 134.5764 | 641.9124 | 2118.5133 | 0 | 7.0951 | 8884.47
1681558 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3092 35-02-K03092_B_56380394_56380394 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:23:52 | 17.02.2021 03:22:04 | 3.97 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 300.5183 | 0 | 0 | 0 | 37.2527 | 0 | 0 | 337.7709
1681123 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-2 M07_2306547 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:37:58 | 16.02.2021 19:50:44 | 0.21297 | 18 | 3212 | 46 | 333 | 84 | 703 | 17 | 3 | 2.3699 | 149.5752 | 46.2004 | 13.7913 | 105.051 | 77.1732 | 251.6238 | 20.7605 | 666.5453
1680874 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:13:28 | 16.02.2021 17:28:53 | 0.25694 | 0 | 510 | 52 | 126 | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 15.6982 | 9.3786 | 15.8792 | 3.3717 | 5.452 | 1.9002 | 0 | 51.6799
1680233 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-2/13 35-29-M00100_35-29-M00100_72205525 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:14:44 | 16.02.2021 19:19:08 | 10.0733 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 1216.2526 | 0 | 0 | 0 | 1965.7823 | 0 | 0 | 3182.035
1681266 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARIKBAŞI TR-1 35-20-L00218_12480390_56377770_56377770 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:48:34 | 16.02.2021 23:27:17 | 2.6453 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.772 | 0 | 0 | 0 | 6.7753 | 0 | 0 | 33.5473
1680482 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:28:54 | 16.02.2021 13:14:33 | 2.7608 | 0 | 167 | 2 | 42 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30.0652 | 4.1988 | 16.572 | 59.111 | 24.3143 | 0 | 0 | 134.2613
1680041 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞLENHOCA TR-2 35-21-L00119_A_56373243_56373243 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 02:46:10 | 16.02.2021 05:19:38 | 2.5578 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.1563 | 0 | 0.0050371 | 0 | 4.0712 | 0 | 0 | 31.2325
1680290 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2428 35-04-M02428_912491461_912491461 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:59:49 | 16.02.2021 10:56:50 | 0.95028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31072
1680336 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:27:16 | 16.02.2021 12:52:47 | 2.4253 | 7 | 1293 | 22 | 15 | 22 | 121 | 0 | 0 | 5.5115 | 272.7784 | 347.7371 | 1.5148 | 339.7246 | 152.0359 | 0 | 0 | 1119.3024
1681332 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_TR-69 L12_2051673 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:51:23 | 16.02.2021 22:02:37 | 0.18722 | 0 | 333 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.7699 | 0 | 0.25731 | 0 | 3.2206 | 0 | 0 | 33.2478
1681023 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_YUKARI YENMİŞ M05_72163656 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:35:35 | 17.02.2021 00:04:22 | 5.4797 | 0 | 111 | 5 | 3 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 154.4258 | 8.2172 | 1.0311 | 408.5086 | 11.7268 | 866.6868 | 0 | 1450.5963
1680622 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_HatBaşıAyırıcı_53140543 M07_53140543 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:25:32 | 16.02.2021 19:45:19 | 6.3297 | 0 | 198 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.2113 | 0 | 0 | 18.6245 | 17.0438 | 0 | 0 | 85.8797
1679858 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-248 35-18-L00248_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102110 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:07:00 | 16.02.2021 14:44:22 | 0.62278 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.9373 | 0 | 0 | 0 | 10.346 | 0 | 0 | 19.2833
1681309 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-50 35-26-M00082_11664420_56359699_56359699 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:55:19 | 17.02.2021 10:31:16 | 14.5992 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5924 | 0 | 0.1116 | 0 | 0 | 13.704
1681186 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSABEY TR-1 35-28-M00348_953374013_953374013 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:34:58 | 16.02.2021 22:00:23 | 2.4236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015101
1680768 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_TURGUTLU-2 M09_72237416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:30:33 | 16.02.2021 17:48:50 | 2.3047 | 12 | 4719 | 651 | 453 | 65 | 582 | 15 | 2 | 3.8669 | 1655.1266 | 590.0354 | 254.6933 | 1568.7678 | 793.9907 | 1949.939 | 23.6368 | 6840.0565
1681100 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-29 35-27-M00029_B_56363234_56363234 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:10:31 | 16.02.2021 23:41:33 | 6.5172 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 370.0997 | 0 | 0.26596 | 0 | 12.3766 | 0 | 0 | 382.7422
1681501 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1993 35-02-K01993_A_56398584_56398584 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:31:51 | 17.02.2021 19:06:31 | 19.5778 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 236.6238 | 0 | 0 | 0 | 43.8722 | 0 | 0 | 280.496
1680814 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-6 35-19-L00006_6745015_56394535_56394535 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:36:47 | 16.02.2021 21:21:38 | 9.7475 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1017 | 0 | 3.9224 | 0 | 105.0007 | 0 | 0 | 124.0248
1680960 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ELMADERE TR-1 35-24-M00085_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034376 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:56:24 | 16.02.2021 19:48:01 | 1.8603 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.6396 | 0 | 0 | 0 | 4.6775 | 0 | 0 | 30.3171
1680854 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞEHİR-1 L03_65986071 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:00:11 | 16.02.2021 17:39:26 | 0.65417 | 0 | 10017 | 0 | 5 | 2 | 508 | 1 | 0 | 0 | 1894.4022 | 0 | 13.2176 | 14.3531 | 312.6837 | 0.82229 | 0 | 2235.4789
1680313 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-610 35-02-K00610_910048266_910048266 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:02:30 | 16.02.2021 18:22:18 | 8.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43435
1680167 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3853 35-01-K03853_911415271_911415271 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:07:18 | 16.02.2021 14:23:04 | 6.2628 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.759 | 0 | 0 | 0 | 8.0845 | 0 | 0 | 39.8434
1681461 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3074 35-04-K03074_D_56359397_56359397 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:23:44 | 17.02.2021 00:33:02 | 3.155 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49.0437 | 0 | 0 | 0 | 22.6806 | 0 | 0 | 71.7243
1680940 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_ÖRNEK YAPI-SULAMA L05_2071927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:47:22 | 16.02.2021 18:45:31 | 0.96917 | 1 | 287 | 22 | 15 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0.29643 | 84.6489 | 85.7533 | 6.4167 | 85.0502 | 3.5994 | 11.7202 | 0 | 277.4851
1680250 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KAYMAKÇI TR-10 35-15-M00244_KAYMAKÇI TR-11 M04_67044593 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:40:49 | 16.02.2021 18:23:13 | 8.7066 | 0 | 734 | 0 | 31 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 908.529 | 0 | 100.736 | 0 | 298.469 | 0 | 164.277 | 1472.011
1681246 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | VELİLER DM 35-15-L00840_BÜLBÜLLER-KERPİÇLİK L01_66946047 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:02:53 | 16.02.2021 22:33:56 | 4.5175 | 1 | 315 | 2 | 8 | 5 | 24 | 1 | 0 | 1.7432 | 108.9855 | 2.4805 | 29.9904 | 73.7328 | 49.1818 | 38.6668 | 0 | 304.7809
1680273 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_ŞENAY TARIM M06_72237422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:55:00 | 16.02.2021 12:39:59 | 2.7497 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9487
1681269 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956679174_956679174 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:56:49 | 17.02.2021 03:44:02 | 6.7869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018208
1680207 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | SALUR KÖK 45-75-M00062_OĞULDURUK M03_72037155 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 08:58:24 | 16.02.2021 17:16:40 | 8.3042 | 0 | 808 | 1 | 37 | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 383.664 | 2.9 | 72.7138 | 40.8325 | 116.1853 | 45.7996 | 0 | 662.0953
1681481 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:32:03 | 16.02.2021 23:38:18 | 0.10417 | 0 | 2423 | 36 | 81 | 22 | 238 | 8 | 1 | 0 | 27.7778 | 6.4411 | 1.3353 | 9.1029 | 7.7545 | 36.8845 | 0.57186 | 89.868
1680081 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2337020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 05:21:18 | 16.02.2021 06:52:42 | 1.5233 | 0 | 621 | 0 | 89 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 107.9679 | 0 | 10.0791 | 5.558 | 83.502 | 0 | 0 | 207.1069
1680748 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | CUMALI TR-1 35-27-M00965_35-27-M00965_2368874 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:54:15 | 16.02.2021 23:49:34 | 8.9219 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100.7725 | 0 | 1.3805 | 0 | 32.1511 | 0 | 0 | 134.3042
1680771 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-3 35-16-M00005_953328668_953328668 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:16:10 | 16.02.2021 21:31:11 | 6.2503 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9232
1680230 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-287 35-02-K00287_TRAFO K05_2311550 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:08:44 | 16.02.2021 10:49:56 | 1.6867 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 353.7231 | 0 | 0 | 0 | 158.2461 | 0 | 0 | 511.9693
1680791 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_ARITMA-2 M16_2095711 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:05:57 | 16.02.2021 16:09:58 | 0.066944 | 20 | 4861 | 82 | 750 | 97 | 1603 | 35 | 174 | 0.64523 | 75.3805 | 5.1185 | 17.5338 | 36.5937 | 151.8806 | 130.3047 | 304.7277 | 722.1848
1681418 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:41:00 | 16.02.2021 22:47:15 | 0.10417 | 7 | 1361 | 118 | 76 | 36 | 143 | 7 | 0 | 0.13837 | 29.495 | 3.5308 | 1.2427 | 13.4373 | 5.5957 | 35.6824 | 0 | 89.1223
1680877 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YUKARI YENMİŞ TR-1 35-27-M00382_A_56380092_56380092 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:51:16 | 17.02.2021 03:52:23 | 11.0186 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88.0068 | 0 | 0 | 0 | 5.596 | 0 | 0 | 93.6028
1681375 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2329347 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:35:56 | 17.02.2021 01:45:00 | 4.1511 | 0 | 755 | 1 | 81 | 5 | 113 | 0 | 0 | 0 | 452.7563 | 0.90988 | 41.254 | 25.7641 | 198.8009 | 0 | 0 | 719.4851
1680834 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-208 35-18-L00208_35-18-L00208_2373067 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:28:31 | 16.02.2021 17:54:29 | 3.4328 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64.1362 | 0 | 0 | 0 | 25.6159 | 0 | 0 | 89.7521
1680685 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAKIRBEYLİ TR-1 35-26-M00486_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039664 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:17:34 | 16.02.2021 19:26:32 | 5.1494 | 0 | 189 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 136.2691 | 0 | 0.87598 | 0 | 96.011 | 0 | 0 | 233.1561
1680144 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2224 KIRIKLAR TR-1 35-03-M02224_ H_66059008 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:33:07 | 16.02.2021 14:49:28 | 7.2725 | 0 | 308 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 427.9464 | 0 | 16.5328 | 0 | 135.2494 | 0 | 0 | 579.7287
1681544 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEVELİ TR-42 35-22-M00042_A_56371493_56371493 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:01:48 | 17.02.2021 01:36:34 | 6.5794 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.2708 | 0 | 50.9089 | 0 | 44.8353 | 0 | 0 | 125.015
1681329 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | FUNDACIK TR-1 45-75-M00280_45-75-M00280_75332227 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:22:11 | 17.02.2021 07:46:09 | 13.3994 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.8411 | 0 | 0.021485 | 0 | 32.707 | 0 | 0 | 89.5695
1680642 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-164 35-18-M00164_6980707_56370485_56370485 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:17:00 | 16.02.2021 15:18:58 | 1.0328 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0456
1680957 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_35-15-L00357_2365319 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:01:06 | 17.02.2021 00:48:43 | 10.7936 | 0 | 27 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.2845 | 0 | 37.8337 | 0 | 63.655 | 0 | 0 | 141.7732
1680270 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1431 35-02-M01431_910209837_910209837 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:40:57 | 16.02.2021 18:46:36 | 9.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.9536 | 0 | 317.1398 | 832.0934
1680462 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-174 35-18-L00174_49976484 C02_49976623 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:00:12 | 16.02.2021 14:01:08 | 2.0156 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6762
1680711 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-9 35-27-M00566_ARMUTLU TR-14 M03_72163310 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:26:17 | 16.02.2021 16:39:49 | 2.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0255 | 0 | 31.3897 | 0 | 82.4152
1680124 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÇAMBEL TR1 35-27-M00477_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052407 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:10:11 | 16.02.2021 09:43:51 | 2.5611 | 0 | 175 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 99.2401 | 0 | 3.76 | 0 | 17.8827 | 0 | 0 | 120.8828
1680024 | 1 | İZMİR | URLA | DM | URLA İM 35-19-A00001_İSKELE ATATÜRK L10_2048616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 00:54:16 | 16.02.2021 01:34:58 | 0.67833 | 3 | 2992 | 2 | 254 | 9 | 357 | 0 | 1 | 12.3545 | 979.2848 | 0.80029 | 49.4951 | 83.202 | 237.1253 | 0 | 0.77948 | 1363.0415
1681352 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_TR-69 L12_2051673 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:02:37 | 16.02.2021 22:14:44 | 0.20194 | 0 | 333 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30.1522 | 0 | 0.27511 | 0 | 3.2554 | 0 | 0 | 33.6827
1680811 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YANIKDAĞ TR-1 45-75-M00202_A_56386416_56386416 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:55:20 | 16.02.2021 19:50:58 | 4.9272 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2859
1680170 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2188 KARAAĞAÇ TR-1 35-03-M02188_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070830 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:56:38 | 16.02.2021 15:08:00 | 7.1894 | 0 | 217 | 0 | 22 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 449.295 | 0 | 81.9238 | 0 | 112.5258 | 0 | 0 | 643.7446
1681003 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-4737 TURGAY BALABAN ÖZEL TR 35-04-K04737Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2065364 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:25:00 | 16.02.2021 22:47:20 | 4.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4744 | 0 | 0 | 0 | 8.4744
1680857 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 35-19-L00076_956669517_956669517 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:12:24 | 17.02.2021 09:06:53 | 16.9081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.221
1680316 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3952 35-02-K03952_99778301_99778301 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:09:19 | 16.02.2021 12:21:17 | 2.1994 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0545
1681644 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4015 35-02-K04015_A_56379713_56379713 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:44:48 | 17.02.2021 13:35:50 | 14.8506 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 250.2562 | 0 | 0 | 0 | 106.7849 | 0 | 0 | 357.0411
1681272 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HASKÖY TR-4 35-20-L00369_A_56378461_56378461 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:58:15 | 17.02.2021 15:23:13 | 18.4161 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 228.762 | 0 | 0.0037773 | 0 | 0.011574 | 0 | 0 | 228.7773
1680227 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-1249 35-04-K01249_TRAFO K03_2310778 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:06:11 | 16.02.2021 17:28:29 | 8.3717 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1863.9609 | 0 | 0 | 0 | 581.5581 | 0 | 0 | 2445.519
1680419 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1285 35-04-K01285_35-04-K01285_2359966 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:19:43 | 16.02.2021 12:09:05 | 0.82278 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 115.1518 | 0 | 0 | 0 | 156.0209 | 0 | 0 | 271.1727
1680937 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_DERBENT GİRİŞ M05_2067932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:46:02 | 16.02.2021 18:35:02 | 0.81667 | 5 | 6404 | 199 | 382 | 42 | 870 | 8 | 1 | 0.86727 | 1126.7405 | 175.7176 | 95.0647 | 253.6534 | 453.9068 | 1061.7033 | 0.29874 | 3167.9522
1681060 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3538 35-01-K03538_C_56363593_56363593 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:04:31 | 16.02.2021 19:32:15 | 1.4622 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 64.7113 | 0 | 0 | 0 | 5.1388 | 0 | 0 | 69.8502
1681372 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YEŞİLKÖY-3 35-26-M00792_6979074_56369368_56369368 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:05:58 | 17.02.2021 11:15:58 | 15.1667 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 321.0338 | 0 | 0.019858 | 0 | 88.1915 | 0 | 0 | 409.2452
1680731 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-19 35-17-M00216_950308545_950308545 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:13:24 | 16.02.2021 17:44:23 | 3.5164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010979
1681229 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2844 35-01-K02844_912515789_912515789 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:34:50 | 16.02.2021 22:37:01 | 4.0364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8096
1680247 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | SALİHLİ BİOKÜTLE YAKITLI ENERJİ SANTRALİ KÖK 45-78-M01333_DEMİRKÖPRÜ TM M16_72251548 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 09:24:55 | 16.02.2021 17:29:35 | 8.0778 | 4 | 1208 | 153 | 331 | 23 | 154 | 3 | 1 | 4.8669 | 1429.2684 | 1224.9913 | 1951.082 | 728.7234 | 966.5433 | 1430.832 | 198.5004 | 7934.8077
1681478 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_BERGAMA T.M.-GERİLİM M04_72044260 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:30:17 | 16.02.2021 23:43:59 | 0.22833 | 5 | 3329 | 81 | 424 | 29 | 318 | 0 | 0 | 0.53753 | 69.5902 | 9.2313 | 18.0435 | 17.8248 | 17.8977 | 0 | 0 | 133.1251
1680788 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:04:52 | 16.02.2021 16:05:27 | 0.0097222 | 0 | 1651 | 102 | 359 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1.7178 | 0.50464 | 1.0546 | 0.44198 | 0.48898 | 0 | 0 | 4.208
1680539 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | KÜÇÜKKAYA TR-1 35-10-L00023_B_56369610_56369610 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:07:35 | 16.02.2021 13:50:20 | 1.7125 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8522 | 0 | 0.11516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9673
1680688 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | GÜMÜLCELİ TR-3 45-80-M00111_C_56386478_56386478 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:37:54 | 16.02.2021 17:30:20 | 2.8739 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.8388 | 0 | 0 | 0 | 15.0223 | 0 | 0 | 45.8611
1680190 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BATTALMUSTAFA PEHLİVANLAR TR-1 45-77-L00203_A_56356301_56356301 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:25:46 | 16.02.2021 10:45:17 | 2.3253 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6489
1680439 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-2882 35-02-K02882_TRAFO K03_42312570 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:01:14 | 16.02.2021 14:45:29 | 3.7375 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 365.8176 | 0 | 0 | 0 | 535.5365 | 0 | 656.6141 | 1557.9682
1680980 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:14:41 | 16.02.2021 22:36:28 | 4.3631 | 7 | 1361 | 118 | 76 | 36 | 143 | 7 | 0 | 6.3908 | 1366.1564 | 152.5232 | 57.3952 | 632.2736 | 290.4673 | 1593.724 | 0 | 4098.9304
1735567 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_TURGUTLU-2 M09_72237416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:08:00 | 16.02.2021 18:46:00 | 0.63333 | 9 | 4464 | 576 | 408 | 49 | 477 | 14 | 2 | 1.2272 | 598.4929 | 160.4399 | 64.974 | 384.0251 | 181.054 | 413.7723 | 3.991 | 1807.9762
1680668 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-14 45-74-M00014_D_56352019_56352019 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:00:20 | 16.02.2021 15:20:28 | 1.3356 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9927
1681017 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇAKÖY TR-3 35-23-M00224_950409898_950409898 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:55:24 | 16.02.2021 21:39:10 | 3.7294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8429
1680459 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-12 45-82-M00012_945541146_945541146 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:07:00 | 16.02.2021 12:55:35 | 0.80972 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6944
1681455 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_DERBENT L08_2096778 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:10:32 | 16.02.2021 23:24:00 | 0.22444 | 9 | 1942 | 63 | 324 | 22 | 258 | 1 | 2 | 0.55121 | 41.0084 | 7.7396 | 13.0666 | 7.4225 | 16.8314 | 1.9461 | 0.18199 | 88.7478
1681063 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_AVDAL M02_72249124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:57:34 | 16.02.2021 19:10:03 | 0.20806 | 7 | 75 | 38 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.28988 | 1.4225 | 3.587 | 0.13279 | 3.5639 | 0.68452 | 0 | 0 | 9.6806
1681146 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-16 35-21-L00016_B_56357700_56357700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:49:32 | 16.02.2021 21:43:27 | 1.8986 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.531 | 0 | 0 | 0 | 0.0014748 | 0 | 0 | 33.5325
1680413 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:31:48 | 16.02.2021 11:42:05 | 0.17139 | 1 | 286 | 21 | 115 | 8 | 46 | 4 | 0 | 0.37413 | 10.1873 | 42.2095 | 8.5373 | 60.8368 | 6.7328 | 5.8411 | 0 | 134.7189
1680562 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAĞDERE TR-2 45-72-M00257_B_66324877_66324877 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:29:51 | 16.02.2021 17:06:15 | 4.6067 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.631
1681106 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | A. CANCAN SLM GRB TR-1 35-27-M00602_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050914 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:26:36 | 17.02.2021 00:10:30 | 6.7317 | 0 | 10 | 0 | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.0206 | 0 | 46.9465 | 0 | 19.4275 | 0 | 0 | 84.3946
1680393 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1755 35-02-K01755_C_56379932_56379932 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:09:48 | 16.02.2021 15:46:56 | 4.6189 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 306.9506 | 0 | 0 | 0 | 52.3771 | 0 | 0 | 359.3277
1680087 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-328 35-03-M00328_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070661 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 06:31:44 | 16.02.2021 11:02:16 | 4.5089 | 0 | 118 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 154.5065 | 0 | 1.1515 | 0 | 16.3588 | 0 | 0 | 172.0168
1681083 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | EGE-TAV EGE TAR.HAYV.YAT.TİC. VE SAN. A.Ş-2 ÖZEL 35-28-M00273Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110243 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:27:09 | 16.02.2021 21:22:58 | 2.9303 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.9295
1680605 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-30 35-19-M00030_6496510_65499754_65499754 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:07:15 | 17.02.2021 02:12:51 | 16.0933 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.9358 | 0 | 0 | 0 | 70.8576 | 0 | 0 | 113.7934
1680871 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ŞEBNEM SİTESİ TR 35-30-M00304_ M01_2335809 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:30:35 | 16.02.2021 19:20:53 | 3.8383 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35054 | 5.5861
1680373 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | SEKLİK TR-1 35-16-M00036_47500992_56395693_56395693 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:30:32 | 16.02.2021 16:51:12 | 6.3444 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.363 | 0 | 0 | 0 | 0.7114 | 0 | 0 | 20.0744
1681412 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_DAĞ YENİKÖY L04_2303294 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:02:27 | 17.02.2021 13:32:31 | 15.5011 | 0 | 139 | 2 | 29 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 148.9614 | 4.7025 | 65.4314 | 22.6915 | 124.1403 | 0 | 20.5942 | 386.5214
1681581 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:13:52 | 17.02.2021 04:18:15 | 7.0731 | 0 | 167 | 2 | 42 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 81.0945 | 9.84 | 32.7192 | 93.1437 | 29.8318 | 0 | 0 | 246.6292
1681040 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-10 K17_2309969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:43:27 | 16.02.2021 20:19:00 | 1.5925 | 3 | 3016 | 3 | 7 | 7 | 238 | 0 | 0 | 1.4473 | 2390.8505 | 2.3772 | 2.9823 | 152.7458 | 231.7482 | 0 | 0 | 2782.1513
1680436 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-848 35-04-K00848_K-3857 K02_2314300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:46:52 | 16.02.2021 15:29:31 | 2.7108 | 3 | 1167 | 3 | 7 | 8 | 102 | 0 | 0 | 1.6634 | 959.5557 | 4.1036 | 4.9145 | 331.3406 | 289.3133 | 0 | 0 | 1590.8912
1681232 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HİCABİ GÜNDÜZ GRB 35-30-M00368_955326630_955326630 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:31:27 | 16.02.2021 21:37:50 | 1.1064 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2173
1681212 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKKOYUNLU TR-4 35-29-L00128_A_56359903_56359903 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:05:36 | 17.02.2021 09:32:19 | 13.4453 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2172 | 0 | 252.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.4978
1681235 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-406 35-18-L00406_7494020_56372371_56372371 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:37:22 | 16.02.2021 23:08:24 | 2.5172 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 111.8412 | 0 | 0 | 0 | 6.2387 | 0 | 0 | 118.0799
1681258 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3501 35-01-K03501_35-01-K03501_2369130 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:53:45 | 16.02.2021 21:26:07 | 0.53944 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 89.7518 | 0 | 0 | 0 | 6.7388 | 0 | 0 | 96.4905
1681427 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YEŞİLDERE KEŞKEK TR-2 35-31-L00161_47841050_56391487_56391487 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:13:23 | 16.02.2021 23:50:04 | 9.6114 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8564 | 0 | 8.0376 | 0 | 0.020925 | 0 | 0 | 12.9149
1680594 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ TR-8 35-21-L00131_953366419_953366419 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:27:47 | 16.02.2021 21:19:17 | 10.8583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81502
1680740 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | _B_56364382_56364382 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:13:05 | 16.02.2021 22:27:25 | 8.2389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3129
1681281 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4773 35-04-K04773_ H_55022078 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:16:00 | 16.02.2021 22:48:45 | 1.5458 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 280.9148 | 0 | 0 | 0 | 43.8243 | 0 | 0 | 324.7391
1681381 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI MEKTEP MAH. TR 35-20-M00005_8414471_56381182_56381182 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:01:58 | 17.02.2021 10:57:23 | 12.9236 | 0 | 94 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 297.6084 | 0 | 67.9574 | 0 | 150.2237 | 0 | 0 | 515.7895
1680379 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TOPALAK ÇAMDERE TR-1 35-29-L00214_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2100544 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:10:00 | 16.02.2021 13:37:37 | 2.4603 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3778 | 0 | 1.6576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0354
1680717 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-179 35-18-L00179_950437587_950437587 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:03:00 | 16.02.2021 16:45:44 | 1.7122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.994
1680053 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3600 35-01-K03600_910821524_910821524 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 00:25:35 | 16.02.2021 06:43:05 | 6.2917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6242
1680694 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HatBaşıAyırıcı_53139908 L04_53139908 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:48:28 | 16.02.2021 15:41:47 | 1.8886 | 0 | 273 | 4 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 84.4096 | 3.2796 | 12.477 | 0 | 13.4693 | 0 | 0 | 113.6355
1681358 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3501 35-01-K03501_A_56379061_56379061 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 21:56:42 | 17.02.2021 01:24:07 | 3.4569 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 172.0345 | 0 | 0 | 0 | 16.5825 | 0 | 0 | 188.617
1680030 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | BOZKÖY TR-2 35-26-M00481_35-26-M00481_2361549 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 00:45:52 | 16.02.2021 02:23:08 | 1.6211 | 0 | 96 | 0 | 12 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 31.1221 | 0 | 1.0934 | 0 | 2.5081 | 0 | 0 | 34.7236
1680671 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÇETMEN DM 35-26-M00924_SELAMPEN M03_2058195 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:31:36 | 16.02.2021 15:44:41 | 1.2181 | 5 | 13264 | 14 | 67 | 29 | 935 | 66 | 4 | 1.1434 | 3794.2339 | 553.1311 | 54.1218 | 958.2422 | 1584.7851 | 8009.4561 | 216.5779 | 15171.6915
1680007 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 00:02:01 | 16.02.2021 00:39:22 | 0.6225 | 4 | 941 | 84 | 307 | 12 | 123 | 1 | 0 | 0.3107 | 73.3258 | 32.6947 | 14.234 | 30.2901 | 11.3423 | 2.4183 | 0 | 164.616
1680425 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_ARITMA-2 M17_2307945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:40:35 | 16.02.2021 11:42:36 | 0.033611 | 20 | 4937 | 82 | 753 | 98 | 1639 | 36 | 182 | 0.3437 | 40.6788 | 2.6812 | 9.1329 | 22.1102 | 96.9377 | 82.8877 | 158.6841 | 413.4562
1681089 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-23 35-17-M00023_F_65509018_65509018 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:00:48 | 16.02.2021 19:40:48 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2056 | 0 | 0 | 4.2056
1681066 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-299 35-02-K00299_A_56366219_56366219 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:08:53 | 17.02.2021 11:37:23 | 20.475 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1539.9343 | 0 | 0 | 0 | 202.4955 | 0 | 0 | 1742.4298
1680525 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PAMUKYAZI-2 35-26-L00381_5672348_56358695_56358695 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:14:46 | 17.02.2021 14:54:36 | 26.6639 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 295.5112 | 0 | 7.5289 | 0 | 862.0491 | 0 | 0 | 1165.0891
1681112 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1561 35-02-K01561_35-02-K01561_2359360 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:06:57 | 17.02.2021 19:23:02 | 26.2681 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5733.2133 | 0 | 0 | 0 | 1407.7862 | 0 | 0 | 7140.9995
1680176 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2869 35-02-K02869_11019678 b1_5843808 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:21:49 | 16.02.2021 13:01:33 | 4.6622 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.1597
1681696 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1288 35-02-K01288_35-02-K01288_2347991 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:22:56 | 17.02.2021 15:02:53 | 18.6658 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3707.3949 | 0 | 0 | 0 | 704.2618 | 0 | 0 | 4411.6567
1680110 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ŞAŞAL TR-1 35-22-M00283_B_56375341_56375341 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 06:35:28 | 16.02.2021 09:56:41 | 3.3536 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.2769 | 0 | 0 | 0 | 1.1322 | 0 | 0 | 51.409
1681009 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_HatBaşıAyırıcı_72341660 M06_72341660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:27:57 | 16.02.2021 18:28:22 | 0.0069444 | 0 | 1279 | 83 | 197 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1.2263 | 0.36206 | 0.44615 | 0.15362 | 0.1715 | 0 | 0 | 2.3596
1680302 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KABAAĞAÇKIRAN TR-1 45-72-L00266_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:59:32 | 16.02.2021 11:53:40 | 1.9022 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60721 | 0 | 0 | 0 | 0.040841 | 0 | 0 | 0.64805
1680651 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | KAREL DM 35-17-M00247_EGELİM DM-2 M12_66441977 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:31:12 | 16.02.2021 15:00:18 | 0.485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 561 | 8 | 5 | 0 | 0.23232 | 0 | 0 | 69.7932 | 273.2496 | 1575.4758 | 106.8078 | 2025.5588
1680153 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SAĞRAKÇI TR-1 45-72-L00219_B_56406417_56406417 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:53:49 | 16.02.2021 11:45:48 | 3.8664 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8897
1680817 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-2 45-78-M00572_49221638_56407804_56407804 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:51:09 | 16.02.2021 21:08:39 | 5.2917 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.8876 | 0 | 0 | 0 | 16.0605 | 0 | 0 | 33.9481
1680843 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÇAYBAŞI DM-1/11 35-26-L00215_35-26-L00215_65966607 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:16:47 | 16.02.2021 22:36:58 | 7.3364 | 0 | 240 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 583.753 | 0 | 9.0838 | 0 | 41.2666 | 0 | 0 | 634.1034
1680674 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇENİKLER TR-1 35-20-L00260_955209017_955209017 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 14:02:27 | 17.02.2021 18:09:21 | 28.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0355 | 0 | 0 | 42.0355
1680886 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_C tr1c1_42106682 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:33:59 | 16.02.2021 18:00:24 | 1.4403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36047
1681135 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_HatBaşıAyırıcı_53135668 M02_53135668 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:38:43 | 16.02.2021 23:51:53 | 4.2194 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1142
1681278 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKAPINAR TR-2 35-20-L00152_7127358_56375277_56375277 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:52:00 | 17.02.2021 14:27:52 | 17.5978 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.6191 | 0 | 2.5259 | 0 | 4.6783 | 0 | 0 | 29.8232
1680445 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_KIRBAŞ L01_2035575 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:54:57 | 16.02.2021 11:56:32 | 0.026389 | 1 | 103 | 23 | 15 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0.0019613 | 0.54072 | 1.1628 | 0.22618 | 0.63569 | 0.55862 | 0 | 0 | 3.1259
1681527 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | RECEPLİ KÖYÜ TR-1 45-71-M01694_43105833_56388149_56388149 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:30:05 | 17.02.2021 02:29:46 | 2.9947 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.184 | 0 | 0 | 0 | 3.8219 | 0 | 0 | 25.006
1680050 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_ULUKENT-1 M01_2313764 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2021 03:17:40 | 16.02.2021 03:20:48 | 0.051956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0036 | 0 | 3.6405 | 4.6441
1681069 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_AYAKLIKIRI L07_2045393 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:02:02 | 16.02.2021 22:51:14 | 3.82 | 1 | 506 | 42 | 30 | 8 | 52 | 0 | 0 | 1.1456 | 416.9931 | 456.9172 | 23.6124 | 73.5794 | 74.5429 | 0 | 0 | 1046.7906
1680027 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2632 35-03-K02632_E_56365356_56365356 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 00:57:12 | 16.02.2021 02:47:22 | 1.8361 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6255
1680359 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | _B_56388137_56388137 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 10:16:05 | 16.02.2021 21:55:59 | 11.665 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.3166 | 0 | 0 | 0 | 0.081234 | 0 | 0 | 34.3979
1680551 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAPAK TR-1 35-26-M00425_B_56358997_56358997 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:11:15 | 17.02.2021 13:46:01 | 25.5794 | 0 | 76 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 505.1009 | 0 | 13.6589 | 0 | 76.3169 | 0 | 0 | 595.0767
1681238 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇARIKKARALAR TR-1 45-73-M01075_B_56403451_56403451 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:30:25 | 17.02.2021 00:42:55 | 4.2083 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4047 | 0 | 0.8965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3012
1681301 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4381 35-02-K04381_A_56363788_56363788 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:57:03 | 16.02.2021 21:55:47 | 1.9789 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.0988 | 0 | 0 | 0 | 49.1631 | 0 | 0 | 95.2619
1680614 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-20 45-80-M00020_C_56388896_56388896 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:57:00 | 16.02.2021 14:54:23 | 0.95639 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1448 | 0 | 0 | 0 | 8.8448 | 0 | 0 | 16.9896
1680422 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-11 35-23-L00011_42134244_56398540_56398540 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:39:00 | 16.02.2021 12:39:29 | 1.0081 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.6934 | 0 | 0 | 0 | 73.2499 | 0 | 0 | 77.9433
1681441 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_SELENDİ DM M02_71994397 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 23:02:22 | 16.02.2021 23:05:27 | 0.051389 | 0 | 1243 | 0 | 19 | 11 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5.6426 | 0 | 0.017217 | 2.1182 | 0.92708 | 0 | 0 | 8.7051
1681109 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:28:33 | 16.02.2021 19:38:00 | 0.1575 | 0 | 510 | 52 | 126 | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 12.4019 | 5.9611 | 8.9913 | 2.0469 | 3.1362 | 1.0456 | 0 | 33.5829
1681198 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | VELİLER DM 35-15-L00840_YUSUFDERE-MENTBAŞI L05_66946043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:47:46 | 16.02.2021 21:50:36 | 4.0472 | 0 | 176 | 0 | 33 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 144.2204 | 0 | 59.8716 | 4.9656 | 225.5576 | 0 | 0 | 434.6152
1681155 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:01:51 | 16.02.2021 21:59:40 | 1.9636 | 0 | 1126 | 4 | 1 | 10 | 82 | 1 | 0 | 0 | 255.1195 | 4.0596 | 0.00064612 | 78.9081 | 19.8543 | 3.718 | 0 | 361.6602
1681006 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:26:42 | 16.02.2021 19:45:30 | 1.3133 | 4 | 941 | 84 | 307 | 12 | 123 | 1 | 0 | 0.81028 | 191.653 | 72.4974 | 37.5124 | 80.8367 | 36.8592 | 5.8256 | 0 | 425.9947
1680963 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ÇANKÖY TR-1 35-24-M00084_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035639 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:56:50 | 16.02.2021 20:42:57 | 2.7686 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.3313 | 0 | 0 | 0 | 5.2682 | 0 | 0 | 45.5995
1680465 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3761 35-02-K03761_35-02-K03761_2358118 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:58:07 | 16.02.2021 23:00:22 | 11.0375 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3060.8353 | 0 | 0 | 0 | 447.9748 | 0 | 0 | 3508.8101
1680442 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _49546131_56390867_56390867 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 11:21:45 | 16.02.2021 12:21:31 | 0.99611 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1281
1680654 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1104 35-03-K01104_910327674_910327674 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:59:09 | 16.02.2021 18:20:46 | 4.3603 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1771
1680136 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ALİ YALINIZ ÖZEL TR 35-22-M00830Ö_ H_44466155 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:27:45 | 16.02.2021 09:30:01 | 2.0378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1538
1680920 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-1151 M04_72046138 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:38:00 | 16.02.2021 18:03:48 | 0.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.04901 | 0 | 28.4522 | 15.5814 | 703.9724 | 70.2619 | 818.3168
1680697 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3082 35-04-K03082_911809727_911809727 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:37:37 | 16.02.2021 19:25:44 | 5.8019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8015
1680156 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_6675185_56393471_56393471 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 07:53:50 | 16.02.2021 11:04:41 | 3.1808 | 0 | 55 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72.4969 | 0 | 4.9041 | 0 | 47.9082 | 0 | 0 | 125.3091
1681218 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:34:54 | 16.02.2021 20:47:33 | 0.21083 | 0 | 510 | 52 | 126 | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 16.2837 | 7.6898 | 11.0677 | 2.6168 | 3.8174 | 1.3712 | 0 | 42.8466
1680591 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-166 45-78-L00166_953255775_953255775 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:38:17 | 16.02.2021 13:57:01 | 1.3122 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.795
1680199 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 08:49:40 | 16.02.2021 09:58:08 | 1.1411 | 4 | 941 | 84 | 307 | 12 | 123 | 1 | 0 | 0.58486 | 139.2718 | 71.4127 | 36.6539 | 97.7236 | 47.2957 | 9.0225 | 0 | 401.9651
1680485 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | DAMLACIK TR 1 35-27-M00346_B_56364811_56364811 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:26:00 | 16.02.2021 16:48:18 | 4.3717 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.8587 | 0 | 0 | 0 | 15.3373 | 0 | 0 | 65.196
1681026 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇA TR-11 35-23-L00011_35-23-L00011_72150215 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:24:44 | 16.02.2021 20:06:03 | 1.6886 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 91.3582 | 0 | 0 | 0 | 131.6875 | 0 | 0 | 223.0457
1681175 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | BADEMALAN TR-1 35-24-M00097_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048641 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:59:36 | 16.02.2021 23:15:01 | 3.2569 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.9433 | 0 | 0 | 0 | 8.5058 | 0 | 0 | 46.4491
1681567 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-288 35-04-K00288_E 288 E1B_5826293 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:49:04 | 17.02.2021 11:35:22 | 12.7717 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 135.4872 | 0 | 0 | 0 | 75.3118 | 0 | 0 | 210.799
1680903 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_HatBaşıAyırıcı_53134306 M03_53134306 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 17:29:00 | 16.02.2021 18:38:37 | 1.1603 | 0 | 266 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 38.362 | 0 | 0.71659 | 0 | 11.4912 | 0 | 0 | 50.5698
1680239 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TÜRKALİ TERZİLER MAH. TR-1 45-82-M00193_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091792 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:01:37 | 17.02.2021 12:32:31 | 27.515 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.0808 | 0 | 0 | 0 | 0.90193 | 0 | 0 | 28.9828
1680926 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | İNECİK TR-1 35-21-L00121_A_56373638_56373638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 13:26:52 | 17.02.2021 01:33:45 | 12.1147 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.1489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4959 | 72.6448
1681072 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | PAMUKYAZI-1 35-26-L00380_35-26-L00380_2348730 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:54:37 | 16.02.2021 20:45:57 | 4.8556 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.1479 | 0 | 6.352 | 0 | 62.9836 | 0 | 0 | 112.4836
1680116 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2304032 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 06:44:06 | 16.02.2021 07:38:07 | 0.90028 | 1 | 286 | 21 | 115 | 8 | 46 | 4 | 0 | 2.3541 | 64.1002 | 265.368 | 48.268 | 293.4972 | 29.2746 | 28.8035 | 0 | 731.6658
1680508 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-14 35-13-L00014_DM-4/TR-14 - TR-10 L02_66487871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:41:42 | 16.02.2021 12:46:00 | 0.071667 | 0 | 3867 | 0 | 1 | 2 | 294 | 0 | 0 | 0 | 70.5672 | 0 | 1.1393 | 2.0009 | 22.6845 | 0 | 0 | 96.3919
1681298 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3341 35-02-K03341_B_56378895_56378895 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 20:53:12 | 17.02.2021 09:37:10 | 12.7328 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 312.9785 | 0 | 0 | 0 | 48.5809 | 0 | 0 | 361.5594
1681049 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1053 35-02-M01053_E_56365913_56365913 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:10:36 | 17.02.2021 10:26:08 | 16.2589 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 382.8003 | 0 | 0 | 0 | 21.0214 | 0 | 0 | 403.8217
1681149 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | TR-247 35-28-M00538_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108771 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 18:08:00 | 17.02.2021 04:03:07 | 9.9186 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.9164 | 0 | 34.4977 | 0 | 1.5043 | 0 | 0 | 60.9184
1681757 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAKÖY ÜÇYOL TR-1 45-72-L00193_A_56392872_56392872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:00:55 | 17.02.2021 09:57:45 | 1.9472 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2741 | 0 | 0.12687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40097
1681734 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _49686895_56389574_56389574 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:50:39 | 17.02.2021 09:26:40 | 1.6003 | 0 | 137 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.5845 | 0 | 2.9245 | 0 | 14.3536 | 0 | 0 | 60.8626
1681565 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA-10/2 45-82-M00072_945542136_945542136 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 01:06:58 | 17.02.2021 02:35:11 | 1.4703 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37639 | 0 | 0 | 0 | 0.00015843 | 0 | 0 | 0.37655
1681949 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIAHMETLİ TR-1 45-71-M01701_953203381_953203381 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:46:53 | 17.02.2021 12:36:13 | 2.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19662 | 0 | 0 | 0.19662
1681634 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_ULUKENT-2 M17_2313763 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 03:01:38 | 17.02.2021 03:12:59 | 0.18917 | 0 | 8340 | 0 | 1 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 456.6904 | 0 | 0.11331 | 0 | 78.6027 | 0 | 0 | 535.4065
1681880 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BELEVİ TR-2 35-13-L00061_946418694_946418694 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:20:20 | 17.02.2021 13:47:55 | 4.4597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8949
1681657 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_GÜMÜŞÇAY M03_2309299 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 03:44:00 | 17.02.2021 04:02:46 | 0.31278 | 0 | 280 | 9 | 22 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.7132 | 2.0672 | 3.1664 | 1.4454 | 1.4809 | 0 | 0 | 19.873
1681780 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SARIPINAR TR-8 45-73-M00582_C_56401372_56401372 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:31:00 | 17.02.2021 10:09:54 | 1.6483 | 0 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.303 | 0 | 1.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4199
1681834 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_B_56397907_56397907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:32:31 | 17.02.2021 15:45:53 | 7.2228 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1914 | 0 | 0.057838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2493
1682095 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN TEPEBOZ KÖYÜ TR 35-21-L00056_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:17:00 | 17.02.2021 13:00:31 | 0.72528 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.7123 | 0 | 3.2819e-06 | 0 | 2.0849 | 0 | 0 | 4.7972
1682172 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1531 35-09-M01531_C_56371370_56371370 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:38:51 | 17.02.2021 18:21:26 | 7.7097 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.5827 | 0 | 0 | 0 | 1.6562 | 0 | 0 | 37.239
1682670 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-61 35-19-L00061_956663573_956663573 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 21:09:50 | 17.02.2021 23:07:52 | 1.9672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.153
1682195 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2445 35-04-M02445_911990632_911990632 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:25:24 | 17.02.2021 14:20:20 | 0.91556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10944
1682387 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYVAALAN TR-1 45-74-M00359_945580569_945580569 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:47:49 | 17.02.2021 17:48:55 | 2.0183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48151
1682364 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-109 ZEYTİNALANI 35-19-L00109_956691817_956691817 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:30:37 | 17.02.2021 19:38:11 | 4.1261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26
1682003 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAYENİCE TR-2 45-71-M01507_B_56384076_56384076 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:02:48 | 17.02.2021 12:27:13 | 1.4069 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.3377 | 0 | 0.094892 | 0 | 6.6324 | 0 | 0 | 10.065
1682103 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-306 35-18-L00306_DAĞITIM TRAFO L-306 L03_72104267 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:23:00 | 17.02.2021 13:01:40 | 0.64444 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73.5708 | 0 | 0 | 0 | 1.3776 | 0 | 0 | 74.9484
1682295 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3558 35-02-K03558_A_56368545_56368545 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:38:17 | 17.02.2021 18:51:58 | 4.2281 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82.1151 | 0 | 0 | 0 | 15.5773 | 0 | 0 | 97.6925
1682464 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-21 35-31-L00021_47995426_56370768_56370768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:09:48 | 17.02.2021 22:23:37 | 5.2303 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 183.68 | 0 | 0 | 0 | 130.8365 | 0 | 0 | 314.5165
1681811 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-215 35-04-K00215_B_56367552_56367552 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:53:38 | 17.02.2021 11:10:29 | 2.2808 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.9658 | 0 | 0 | 0 | 9.2984 | 0 | 0 | 24.2642
1682501 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÖKÇEYURT TR-1 35-16-M00065_47596974_56353318_56353318 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:29:11 | 17.02.2021 22:11:04 | 4.6981 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1857 | 0 | 0 | 0 | 0.00030186 | 0 | 0 | 6.186
1682587 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-816 35-04-K00816_35-04-K00816_2356856 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:35:48 | 17.02.2021 20:32:48 | 1.95 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 411.1825 | 0 | 0 | 0 | 68.1121 | 0 | 5.6143 | 484.9089
1682633 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-2 35-27-L00052_913797946_913797946 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 20:18:10 | 18.02.2021 00:31:47 | 4.2269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6126
1682418 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇIRPI TR-1/1 35-20-M00001_35-20-M00001_66559992 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:47:34 | 17.02.2021 22:51:28 | 8.065 | 0 | 124 | 0 | 13 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 323.3452 | 0 | 10.1355 | 0 | 246.5136 | 0 | 0 | 579.9943
1682441 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARAPBAŞI TR-3 35-20-M00033_10451450_56359853_56359853 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:26:06 | 17.02.2021 18:50:57 | 2.4142 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.6479 | 0 | 4.1052 | 0 | 1.4852 | 0 | 0 | 11.2383
1682395 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARIKBAŞI TR-1 35-20-L00218_953025572_953025572 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:31:17 | 18.02.2021 02:58:17 | 12.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5294 | 0 | 0 | 0.5294
1682178 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-5 45-83-M00572_48025794_56399116_56399116 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:49:39 | 17.02.2021 20:59:55 | 8.1711 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89.6362 | 0 | 0 | 0 | 27.802 | 0 | 0 | 117.4383
1682570 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-293 (İM-1/TR-5) 35-19-L00348_TR-60 ÇIKIŞI L02_49811926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:59:40 | 17.02.2021 20:05:00 | 1.0889 | 0 | 1098 | 0 | 9 | 4 | 124 | 0 | 0 | 0 | 645.8308 | 0 | 1.8492 | 89.8354 | 96.9131 | 0 | 0 | 834.4286
1682132 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:43:13 | 17.02.2021 12:52:25 | 0.15333 | 7 | 1361 | 118 | 76 | 36 | 143 | 7 | 0 | 0.15808 | 33.8311 | 5.7249 | 2.2317 | 29.6064 | 14.7463 | 94.6127 | 0 | 180.9112
1681551 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21/05 (DERE KENARI) 45-71-M00460_953210249_953210249 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:15:30 | 17.02.2021 01:56:00 | 1.675 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7903
1682524 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÖRENCİK KÖYÜ TR-1 45-71-M01564_43182196_56385287_56385287 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:02:17 | 17.02.2021 19:48:43 | 1.7739 | 0 | 93 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.1286 | 0 | 1.1034 | 0 | 2.1148 | 0 | 0 | 27.3468
1681986 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | CANLI TR-3 35-20-L00134_12337850_56375949_56375949 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:36:13 | 17.02.2021 16:46:25 | 7.17 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84.1175 | 0 | 0 | 0 | 1.8275 | 0 | 0 | 85.945
1681794 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2416 35-07-K02416_B b1b_5852554 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:19:35 | 17.02.2021 09:13:37 | 0.90056 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.8523 | 0 | 0 | 0 | 35.7245 | 0 | 0 | 52.5768
1681940 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRSELLİ KÖYÜ TR-1 45-71-M01685_953206465_953206465 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:17:58 | 17.02.2021 11:29:38 | 1.1944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16133
1682218 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TİLKİKÖY TR-1 45-71-M01271_D_56387823_56387823 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:38:56 | 17.02.2021 16:28:08 | 2.82 | 0 | 83 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.8605 | 0 | 0.47628 | 0 | 5.9939 | 0 | 0 | 55.3307
1682241 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214545 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:58:03 | 17.02.2021 14:58:09 | 1.0017 | 0 | 893 | 6 | 74 | 11 | 52 | 0 | 0 | 0 | 62.2714 | 4.6305 | 8.5747 | 47.3202 | 20.9427 | 0 | 0 | 143.7396
1682716 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-20 35-27-M00020_D D01b_5922118 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 22:52:35 | 17.02.2021 23:51:21 | 0.97944 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.2285 | 0 | 0 | 0 | 3.2642 | 0 | 0 | 23.4927
1682049 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SARMA KÖYÜ TR-2 45-71-M01525_43197478_56391939_56391939 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:26:10 | 17.02.2021 15:14:49 | 3.8108 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6457 | 0 | 0 | 0 | 1.2083 | 0 | 0 | 13.854
1682026 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 45-78-L00024_953248607_953248607 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:10:01 | 17.02.2021 12:27:39 | 1.2939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082537
1682249 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAMİ GÜÇLÜ GRB. 35-20-M00014_915052690_915052690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:06:48 | 18.02.2021 11:53:06 | 21.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1465 | 0 | 0 | 2.1465
1681728 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133516 M30_53133516 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:32:00 | 17.02.2021 09:10:05 | 1.6347 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2.5369 | 0 | 0.69142 | 0 | 51.2888 | 0 | 43.4783 | 0 | 97.9954
1681857 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEVELİ TR-2 35-22-M00284_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035389 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:43:59 | 17.02.2021 10:01:15 | 1.2878 | 0 | 110 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.4431 | 0 | 0.00026897 | 0 | 2.6761 | 0 | 0 | 34.1194
1682355 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3184 35-04-K03184_F K3184F1B_5776513 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:09:12 | 17.02.2021 18:46:49 | 3.6269 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 123.5406 | 0 | 0 | 0 | 4.5098 | 0 | 0 | 128.0504
1681528 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:28:45 | 17.02.2021 02:54:10 | 2.4236 | 0 | 1129 | 4 | 1 | 10 | 82 | 1 | 0 | 0 | 225.3467 | 4.8083 | 0.00065544 | 82.3099 | 18.9575 | 4.1593 | 0 | 335.5824
1681920 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TEPECİK KÖYÜ TR-2 45-71-M01287_44415722_56387786_56387786 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:59:15 | 17.02.2021 15:43:05 | 5.7306 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5184
1681963 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2904(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02904_B_56379715_56379715 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:16:36 | 17.02.2021 12:58:22 | 2.6961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.66468 | 0 | 0 | 0 | 9.0664 | 0 | 0 | 9.7311
1681720 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3236 35-03-K03236_G Gb1_5773600 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:17:08 | 17.02.2021 10:09:14 | 2.8683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.2971 | 0 | 0 | 0 | 31.9541 | 0 | 0 | 33.2512
1681571 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-91 35-01-K00091_C_56374788_56374788 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 01:16:42 | 17.02.2021 02:09:42 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3749 | 0 | 1.6575 | 33.0324
1682089 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-255 35-02-K00255_A_56365390_56365390 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:24:38 | 17.02.2021 13:42:55 | 4.3047 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 245.1169 | 0 | 0 | 0 | 37.0121 | 0 | 0 | 282.1291
1682066 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3545 35-01-K03545_D_56383229_56383229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:57:12 | 17.02.2021 14:26:14 | 3.4839 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2076
1682043 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYLER ÇAYIRI TR-2 35-16-M00163_953354665_953354665 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:11:29 | 17.02.2021 13:13:54 | 2.0403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02112
1682538 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-219 35-09-M00219_912666862_912666862 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:24:19 | 17.02.2021 20:52:53 | 2.4761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.477
1681997 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİKENT TR-4 35-30-M00134_955310587_955310587 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:29:47 | 17.02.2021 13:55:18 | 3.4253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76908
1682427 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49207148_56403973_56403973 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:26:06 | 17.02.2021 23:46:20 | 7.3372 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2364 | 0 | 14.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6711
1682335 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1524 ÇİNÇİN MEVKİİ 35-03-M01524_B_56379837_56379837 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:02:50 | 17.02.2021 21:22:16 | 7.3239 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4026 | 0 | 12.2809 | 0 | 11.4494 | 0 | 0 | 25.133
1682584 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1699 35-02-K01699_C_56376631_56376631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 19:06:31 | 17.02.2021 21:13:39 | 2.1189 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.1816 | 0 | 0 | 0 | 0.041602 | 0 | 0 | 63.2232
1681943 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KARAGÖL TR-1 35-28-M00250_C_56356333_56356333 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:00:12 | 17.02.2021 19:20:57 | 9.3458 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.784 | 0 | 0.050794 | 0 | 19.4424 | 0 | 0 | 31.2771
1682381 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MECİDİYE TR-5 45-72-L00578_A_56389955_56389955 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:40:58 | 17.02.2021 19:29:11 | 3.8036 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.024989 | 0 | 3.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7003
1681548 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:58:17 | 17.02.2021 00:59:45 | 0.024444 | 4 | 941 | 84 | 307 | 12 | 123 | 1 | 0 | 0.011225 | 2.6493 | 1.2555 | 0.55653 | 1.1738 | 0.44058 | 0.096726 | 0 | 6.1837
1682630 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1424 35-04-K01424_35-04-K01424_2376321 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 20:07:21 | 17.02.2021 23:33:11 | 3.4306 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1325.4499 | 0 | 0 | 0 | 61.745 | 0 | 0 | 1387.1949
1681989 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAKÖY TR-1 35-22-M00288_955285638_955285638 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:49:18 | 17.02.2021 14:31:35 | 4.7047 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5734
1681697 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1608 35-04-K01608_B B1B_5787366 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 05:49:15 | 17.02.2021 12:51:17 | 7.0339 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 272.8406 | 0 | 0 | 0 | 93.4232 | 0 | 179.0336 | 545.2974
1681886 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-132 35-19-L00132_B_56354490_56354490 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:37:24 | 17.02.2021 17:33:52 | 8.9411 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.542 | 0 | 52.0766 | 0 | 15.5899 | 0 | 0 | 120.2085
1682123 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_HatBaşıAyırıcı_53133634 L05_53133634 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:10:43 | 17.02.2021 19:04:15 | 8.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1682664 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞLENHOCA TR-1 35-21-L00118_C_56376288_56376288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 20:56:04 | 17.02.2021 22:18:48 | 1.3789 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0344 | 0 | 0 | 0 | 0.032517 | 0 | 0 | 2.067
1682215 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-2044 35-08-M02044_MENDERES M01_42967512 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:44:00 | 17.02.2021 13:58:57 | 0.24917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0.10239 | 0 | 0 | 0 | 111.8553 | 0.46913 | 4.4067 | 0 | 116.8335
1682507 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-12 35-19-M00266_50034162_56391729_56391729 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:45:54 | 17.02.2021 18:38:35 | 0.87806 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.3064 | 0 | 3.8282 | 0 | 8.533 | 0 | 0 | 20.6675
1681966 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-83 35-19-L00083__72373280_72373280 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:57:08 | 17.02.2021 13:55:19 | 4.9697 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 144.7295 | 0 | 0 | 0 | 13.7898 | 0 | 0 | 158.5193
1682358 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_ZEYTİNLİK K17_2307514 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:56:57 | 17.02.2021 17:43:27 | 2.775 | 0 | 2736 | 0 | 0 | 1 | 280 | 1 | 0 | 0 | 2124.4466 | 0 | 0 | 32.2367 | 544.468 | 365.5169 | 0 | 3066.6683
1682255 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4908 35-01-K04908_915141522_915141522 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:13:28 | 17.02.2021 21:09:22 | 7.9317 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.6636 | 0 | 0 | 0 | 126.7544 | 0 | 0 | 173.418
1681831 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_35-31-L00228_72238627 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:37:38 | 17.02.2021 11:23:36 | 2.7661 | 0 | 46 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.8471 | 0 | 0.77831 | 0 | 16.6469 | 0 | 0 | 38.2723
1681754 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-19 35-26-M00019__72372001_72372001 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:03:26 | 17.02.2021 09:12:59 | 1.1592 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.7887 | 0 | 0 | 0 | 0.28083 | 0 | 0 | 18.0695
1681777 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KABAAĞAÇKIRAN TR-1 45-72-L00266_45-72-L00266_2350642 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:25:37 | 17.02.2021 15:05:39 | 6.6672 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9405 | 0 | 0 | 0 | 0.13253 | 0 | 0 | 2.073
1682616 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞCULAR TR-2 35-19-M00214_A_56394804_56394804 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 19:48:03 | 17.02.2021 20:35:14 | 0.78639 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0388 | 0 | 1.2692 | 0 | 0.48959 | 0 | 0 | 6.7976
1682687 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | MEHMET İNCE SULAMA GRUBU 35-27-M00174_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051630 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 21:25:33 | 18.02.2021 04:42:14 | 7.2781 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0113 | 0 | 13.2682 | 0 | 0 | 15.2795
1681691 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-2643 M01_42868421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 05:55:01 | 17.02.2021 06:10:30 | 0.25806 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 0 | 54.5823 | 16.1991 | 0 | 0 | 84.7146
1682733 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3092 35-02-K03092_910082123_910082123 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 23:17:49 | 18.02.2021 01:03:31 | 1.7617 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63552
1681737 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1543 35-01-M01543_911056860_911056860 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:49:20 | 17.02.2021 08:41:20 | 0.86667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3382
1681863 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KARAVELİLER TR-1 (SARNIÇKÖY) 45-72-L00260_45-72-L00260_61414412 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:07:38 | 17.02.2021 15:27:58 | 6.3389 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1866 | 0 | 0 | 0 | 0.64181 | 0 | 0 | 6.8284
1681628 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_DSİ M06_2061780 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 03:01:35 | 17.02.2021 03:13:43 | 0.2021 | 4 | 2146 | 6 | 4 | 18 | 205 | 4 | 2 | 1.0786 | 100.7547 | 0.64152 | 1.8514 | 18.1469 | 37.3491 | 30.8059 | 2.636 | 193.2641
1681957 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-12 35-31-L00012_956590764_956590764 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:47:24 | 17.02.2021 14:56:51 | 5.1575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2939
1682624 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1212 35-02-M01212_B_56364877_56364877 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 19:28:52 | 17.02.2021 21:24:22 | 1.925 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 145.4127 | 0 | 0 | 0 | 2.9041 | 0 | 0 | 148.3168
1682169 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _A_56391216_56391216 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:58:55 | 17.02.2021 13:59:18 | 2.0064 | 0 | 61 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.103 | 0 | 1.0618 | 0 | 0.87906 | 0 | 0 | 22.0438
1682341 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3665 35-02-K03665_910026542_910026542 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:12:37 | 17.02.2021 18:05:45 | 8.8856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72233
1682318 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1390 35-02-M01390_A_56364162_56364162 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:15:00 | 17.02.2021 19:16:44 | 6.0289 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 144.3143 | 0 | 0 | 0 | 34.0714 | 0 | 0 | 178.3857
1682404 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1396 35-08-K01396_912350376_912350376 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:58:15 | 17.02.2021 17:05:10 | 7.1153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1565
1681714 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KALEKÖY TR-2 35-31-L00235_47918506_56386517_56386517 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 06:55:50 | 17.02.2021 14:00:26 | 7.0767 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0048 | 0 | 1.0603 | 0 | 9.0102 | 0 | 0 | 12.0753
1682710 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1/1 35-20-M00001_955215646_955215646 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 22:35:18 | 17.02.2021 23:54:01 | 1.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045288 | 0 | 0 | 0.045288
1682398 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_MADEN KÖK M03_50241539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:15:00 | 17.02.2021 17:25:34 | 1.1761 | 1 | 268 | 54 | 25 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 40.5226 | 76.1114 | 13.8824 | 12.4346 | 10.0917 | 34.2731 | 0 | 187.3159
1682206 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4631 35-02-K04631_35-02-K04631_2358832 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:18:15 | 17.02.2021 17:44:14 | 4.4331 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 696.0272 | 0 | 0 | 0 | 31.5109 | 0 | 0 | 727.5381
1682352 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KÖSEALİ TR-1 45-78-M00781_45-78-M00781_2373593 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:26:15 | 17.02.2021 15:54:59 | 0.47889 | 0 | 211 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 14.5568 | 0 | 0.22324 | 0 | 5.9544 | 0 | 0 | 20.7345
1682229 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3900 35-02-K03900_E_56360027_56360027 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:22:29 | 17.02.2021 21:24:25 | 8.0322 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 360.8895 | 0 | 0 | 0 | 22.3699 | 0 | 0 | 383.2594
1682590 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | HALİLBEYLİ TR-5 35-27-M01054_A_56355876_56355876 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 19:00:20 | 17.02.2021 21:15:19 | 2.2497 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.2019 | 0 | 0 | 0 | 18.9481 | 0 | 0 | 49.1499
1682252 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-967 35-02-K00967_A_56362322_56362322 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:58:53 | 17.02.2021 20:15:08 | 8.2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.3387 | 0 | 0 | 75.3387
1682613 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1544 35-01-M01544_E_56382234_56382234 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 19:43:20 | 17.02.2021 20:55:16 | 1.1989 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 96.5939 | 0 | 0 | 0 | 0.75418 | 0 | 0 | 97.3481
1682275 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3248 35-07-K03248_B_56382855_56382855 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:35:00 | 17.02.2021 15:26:44 | 0.86222 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9501 | 0 | 0 | 0 | 0.1648 | 0 | 0 | 12.1149
1682490 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY TR-4 45-71-M00564_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2079929 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:10:32 | 17.02.2021 18:06:58 | 0.94056 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.3218 | 0 | 0.21363 | 0 | 0.013314 | 0 | 0 | 17.5487
1682298 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4482 35-02-K04482_35-02-K04482_2369029 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:26:08 | 17.02.2021 16:54:00 | 4.4644 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 5 | 0 | 82.5078 | 0 | 0 | 0 | 1321.788 | 0 | 394.8769 | 1799.1727
1682467 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YANIKKÖY TR-1 35-28-M00215_953383166_953383166 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:10:38 | 17.02.2021 18:15:23 | 1.0792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10687
1682444 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _10095871_56359677_56359677 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:19:04 | 17.02.2021 20:16:35 | 4.9586 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6546 | 0 | 11.5564 | 0 | 0 | 42.211
1682567 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DM | KÖPRÜBAŞI DM 45-86-M00051_TR-25/SANAYİ M010_72246993 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 19:03:38 | 17.02.2021 19:09:58 | 0.10556 | 0 | 861 | 3 | 95 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 17.1891 | 0.13514 | 2.5285 | 0 | 9.5079 | 0 | 0 | 29.3606
1682521 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇA M-258 35-23-M00258_35-23-M00258_2376578 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 16:04:00 | 17.02.2021 16:21:00 | 0.28333 | 0 | 52 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.8746 | 0 | 0.37697 | 0 | 1.5424 | 0 | 0 | 4.794
1682129 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KILCANLAR DEBELEK TR-1 45-75-M00129_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085439 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:37:35 | 17.02.2021 18:18:49 | 6.6872 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0054 | 0 | 6.3328 | 0 | 0.88018 | 0 | 0 | 10.2184
1681937 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-568 35-03-K00568_910438096_910438096 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:42:58 | 17.02.2021 17:48:37 | 8.0942 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3885 | 0 | 0 | 0 | 0.47828 | 0 | 0 | 6.8668
1681531 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-2679 35-08-K02679_35-08-K02679_42461463 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:23:48 | 17.02.2021 02:17:56 | 1.9022 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 3 | 0 | 21.6766 | 0 | 0 | 0 | 149.4285 | 0 | 41.5521 | 212.6572
1682029 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZLUCA TR1 35-16-M00149_953325681_953325681 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:56:14 | 17.02.2021 12:49:42 | 1.8911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77843
1681960 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2058305 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:35:36 | 17.02.2021 11:01:57 | 0.43917 | 2 | 375 | 176 | 502 | 17 | 43 | 10 | 2 | 0.011728 | 17.7065 | 41.9107 | 26.4202 | 30.2395 | 28.7194 | 365.7278 | 15.2444 | 525.9803
1681554 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAYENİCE TR-2 45-71-M01507_B_56384076_56384076 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:57:40 | 17.02.2021 08:47:58 | 7.8383 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.8943 | 0 | 0.4477 | 0 | 23.1378 | 0 | 0 | 43.4798
1682152 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2370 35-01-K02370_910570913_910570913 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:20:16 | 17.02.2021 15:53:32 | 3.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2944 | 0 | 0 | 3.2944
1682644 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3501 35-01-K03501_35-01-K03501_2369130 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 20:37:16 | 17.02.2021 21:10:18 | 0.55056 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 89.3926 | 0 | 0 | 0 | 7.2842 | 0 | 0 | 96.6768
1682052 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3874 35-01-K03874_911572352_911572352 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:19:13 | 17.02.2021 21:55:34 | 10.6058 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9441
1681668 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | BOZKÖY TR-2 35-26-M00481_6561679_56357897_56357897 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 03:44:34 | 18.02.2021 00:23:10 | 20.6433 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5163
1681562 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2304032 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:12:00 | 17.02.2021 02:41:20 | 2.4889 | 1 | 286 | 21 | 115 | 8 | 46 | 4 | 0 | 5.2156 | 141.1762 | 569.5882 | 86.5242 | 531.6911 | 43.9967 | 48.7786 | 0 | 1426.9706
1682060 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ MERKEZ TR-1 35-31-L00321_47798052_56352010_56352010 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:37:34 | 17.02.2021 20:16:10 | 8.6433 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5424 | 0 | 4.3855 | 0 | 6.9923 | 0 | 0 | 21.9202
1681860 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLCELİ TR-5 45-80-M00112_956542856_956542856 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:12:51 | 17.02.2021 12:54:38 | 3.6964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39552
1681768 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ESKİ KARAKÖY TR 35-17-M00447_6110785_56357309_56357309 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:07:40 | 17.02.2021 09:01:01 | 0.88917 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81057 | 0 | 0 | 0 | 1.1851 | 0 | 0 | 1.9957
1681591 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GÜMÜŞÇAY TR-1 45-73-M00903_B_56402277_56402277 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 02:01:50 | 17.02.2021 02:58:28 | 0.94389 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5055 | 0 | 0 | 0 | 0.16261 | 0 | 0 | 6.6681
1681900 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ORTAKÖY TR-1 35-29-L00217_35-29-L00217_2370576 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 09:51:12 | 17.02.2021 17:43:12 | 7.8665 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.6536 | 0 | 1.8898 | 0 | 62.7966 | 0 | 0 | 95.3399
1681685 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLDERE KEŞKEK TR-2 35-31-L00161_35-31-L00161_2364366 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 05:17:46 | 17.02.2021 09:22:34 | 4.08 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7153 | 0 | 4.0465 | 0 | 0.010091 | 0 | 0 | 8.7719
1681614 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1936 35-09-K01936_D_56378616_56378616 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:31:23 | 17.02.2021 05:22:00 | 4.8436 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 149.2706 | 0 | 0 | 0 | 19.1345 | 0 | 0 | 168.405
1681783 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-128 35-18-L00128_50067432_56359974_56359974 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:25:23 | 17.02.2021 18:32:19 | 10.1156 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 564.1124 | 0 | 0 | 0 | 6.5244 | 0 | 0 | 570.6368
1681708 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-2643 M01_42868421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:04:12 | 17.02.2021 07:04:54 | 0.011667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.65182 | 0 | 0 | 3.1775 | 1.0892 | 0 | 0 | 4.9186
1681731 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | HACI HASAN KÖYÜ TR-1 35-15-L00271_35-15-L00271_2358853 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:42:28 | 17.02.2021 16:02:47 | 8.3386 | 0 | 57 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.2417 | 0 | 0.45394 | 0 | 12.4872 | 0 | 0 | 52.1828
1682238 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-18 35-23-M00018_42096335_56365755_56365755 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:51:09 | 17.02.2021 16:42:50 | 2.8614 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.8938 | 0 | 0 | 0 | 1.1032 | 0 | 0 | 17.997
1682046 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_60805831_65498115_65498115 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:28:53 | 17.02.2021 15:28:12 | 3.9886 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7785 | 0 | 0 | 0 | 8.7359 | 0 | 0 | 15.5143
1681837 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | HALİL TAŞPINAR VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00092_35-13-L00092_2361598 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:58:07 | 17.02.2021 18:23:55 | 9.43 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0901 | 0 | 21.9792 | 0 | 24.7907 | 0 | 0 | 54.86
1682092 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-65 GÜNEŞLİKENT 35-14-L00065_956634794_956634794 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:15:11 | 17.02.2021 15:24:09 | 6.1494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041825
1681791 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_ÖRNEK YAPI-SULAMA L05_2071927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:40:08 | 17.02.2021 09:22:39 | 0.70861 | 1 | 287 | 22 | 15 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0.18032 | 51.2394 | 71.9761 | 5.0468 | 81.9399 | 3.5556 | 14.6586 | 0 | 228.5967
1682727 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/4 35-26-M00826__56369030_56369030 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 23:18:35 | 17.02.2021 23:51:37 | 0.55056 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.2227 | 0 | 0 | 0 | 4.4068 | 0 | 0 | 11.6296
1682006 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | NAİME KÖY-1 35-26-L00340_6841768_56358852_56358852 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:46:02 | 17.02.2021 20:07:37 | 9.3597 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3187 | 0 | 1.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0421
1682292 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3492 35-09-K03492_97738958_97738958 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:21:11 | 17.02.2021 16:31:24 | 6.1703 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0269
1681700 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | KUŞCULAR TR-2 35-19-M00214_35-19-M00214_2348775 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 06:28:39 | 17.02.2021 14:12:30 | 7.7308 | 0 | 55 | 0 | 69 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 182.1147 | 0 | 188.9087 | 0 | 40.1184 | 0 | 0 | 411.1418
1681983 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GİRELLİ KIROĞLAN TR-4 45-73-M00764_A_56389549_56389549 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:43:44 | 17.02.2021 14:09:43 | 3.4331 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25454 | 0 | 1.9831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2376
1682696 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZKÖY TR-2 35-26-M00481_95000561999_95000561999 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 22:00:16 | 18.02.2021 00:11:12 | 2.1822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57604
1682175 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-998 35-01-K00998_911380953_911380953 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:16:12 | 18.02.2021 04:55:23 | 16.6531 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0593
1682198 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DÜNDARLI KÖK 35-29-L00053_HatBaşıAyırıcı_53138512 L05_53138512 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:31:00 | 17.02.2021 15:46:52 | 2.2644 | 0 | 253 | 2 | 6 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 58.0082 | 0.45034 | 0.26135 | 19.4138 | 30.9235 | 0 | 0 | 109.0572
1682261 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DOYRANLI L11_2059658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:27:57 | 17.02.2021 16:15:23 | 1.7906 | 0 | 601 | 24 | 180 | 10 | 128 | 0 | 0 | 0 | 179.5201 | 136.4317 | 117.0063 | 32.1465 | 164.4113 | 0 | 0 | 629.5159
1682069 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAHATTİN DOĞANER KÖK 35-27-M00482_ÇİFTEL KAZAN M05_72166834 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 11:56:22 | 17.02.2021 15:56:44 | 4.0059 | 1 | 24 | 0 | 59 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1.8982 | 15.4438 | 0 | 29.5005 | 228.1104 | 13.1989 | 1341.9714 | 0 | 1630.1231
1682730 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_DERBENT GİRİŞ M05_2067932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 23:55:28 | 17.02.2021 23:56:03 | 0.0097222 | 5 | 6404 | 199 | 382 | 42 | 870 | 8 | 1 | 0.0086979 | 11.2669 | 1.9282 | 0.9078 | 2.4082 | 3.5189 | 10.7978 | 0.0023435 | 30.8389
1681874 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_İZMİR YOLU L02_2071919 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:34:18 | 17.02.2021 09:39:14 | 0.082222 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12873 | 0 | 8.4065 | 0 | 0 | 0 | 8.5352
1682707 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3509 35-02-K03509_910053874_910053874 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:57:49 | 18.02.2021 01:40:07 | 6.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1682684 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOT-1 35-26-M00507_956608644_956608644 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 21:02:13 | 17.02.2021 23:10:53 | 2.1444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34143
1682676 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4123 35-09-K04123_D_56378632_56378632 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 20:30:48 | 17.02.2021 22:52:41 | 2.3647 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134.2588 | 0 | 0 | 0 | 0.40544 | 0 | 0 | 134.6642
1681751 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKALAN TR-2 35-27-M00430_965613374_965613374 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:56:00 | 17.02.2021 13:23:29 | 5.4581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18264
1682189 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRLİ TR-13 35-15-L01128_950401812_950401812 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:19:51 | 17.02.2021 16:06:27 | 3.7767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001439
1681797 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4439 35-02-K04439_B_56362833_56362833 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:29:43 | 17.02.2021 10:03:26 | 1.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7193 | 0 | 35.0786 | 92.7979
1681843 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAHÜSEYİNLİ TR-1 45-71-M01687_43176174_56399623_56399623 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:14:00 | 17.02.2021 13:06:01 | 3.8669 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74087
1682135 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ILIPINAR TR-2 35-23-M00082_950415982_950415982 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:27:16 | 17.02.2021 17:04:05 | 4.6136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0414
1681694 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_UZUNAHIRLI-MENTEŞE M04_2329337 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 05:14:52 | 17.02.2021 07:31:19 | 2.2742 | 1 | 206 | 11 | 2 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0.19542 | 43.8076 | 11.3828 | 0.096765 | 15.2085 | 14.6632 | 11.2738 | 0 | 96.6281
1682235 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | KAPLAN TR-1 45-82-M00186_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091785 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:21:20 | 17.02.2021 21:15:59 | 7.9108 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6306
1682527 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİLLİK TR-1 45-73-M00349_945639001_945639001 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:56:03 | 17.02.2021 19:18:56 | 1.3814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017154
1681625 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | DUTLUCA TR-1 45-75-M00282_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089040 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:24:00 | 17.02.2021 18:43:00 | 10.3167 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.3812 | 0 | 0.0061669 | 0 | 6.8737 | 0 | 0 | 63.2611
1682166 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3100 35-02-K03100_99891348_99891348 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:07:11 | 17.02.2021 21:22:35 | 9.2567 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9136
1682415 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-1 35-29-L00802_965662751_965662751 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:49:42 | 17.02.2021 20:59:59 | 7.1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24947 | 0 | 0 | 0.24947
1682699 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2925 35-03-M02925_H_56367303_56367303 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 22:18:03 | 18.02.2021 00:20:28 | 2.0403 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 22.4888 | 0 | 0 | 0 | 17.1844 | 0 | 0 | 39.6732
1681774 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3260(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03260_913948273_913948273 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:03:37 | 17.02.2021 12:36:54 | 4.5547 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3717
1682009 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-1 35-15-L00964_A_56368291_56368291 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:05:45 | 17.02.2021 14:42:18 | 5.6092 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.7085 | 0 | 12.3377 | 0 | 3.6652 | 0 | 0 | 26.7113
1682258 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-2 35-21-L00140_953366011_953366011 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:46:55 | 17.02.2021 19:58:11 | 9.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.8635 | 0 | 0 | 353.8635
1682109 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_953305299_953305299 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:13:10 | 17.02.2021 22:52:41 | 10.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.438 | 0 | 0 | 39.438
1682158 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ÖREN TR-2 35-31-L00315_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050061 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:30:34 | 17.02.2021 19:11:10 | 6.6767 | 0 | 45 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.5629 | 0 | 1.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2564
1682407 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3453 35-08-K03453_97584229_97584229 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:47:30 | 17.02.2021 18:21:29 | 5.5664 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2098
1681946 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURCALI TR 4 35-31-L00108_47966988_56379498_56379498 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:55:08 | 17.02.2021 11:06:14 | 2.185 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4673 | 0 | 9.2924 | 0 | 11.6059 | 0 | 0 | 29.3656
1682518 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-26 35-17-M00217_6149150_56394209_56394209 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:11:00 | 17.02.2021 18:31:25 | 0.34028 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 0 | 0.22425 | 0 | 0.076103 | 0 | 0 | 2.8171
1682000 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | NURİYE DM 45-80-M00090_LÜTFİYE M01_72194602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:03:00 | 17.02.2021 11:38:05 | 0.58472 | 0 | 338 | 73 | 37 | 8 | 39 | 4 | 0 | 0 | 26.0286 | 102.6995 | 27.5656 | 21.0037 | 40.8122 | 210.5339 | 0 | 428.6435
1682581 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4/18 35-21-L00012_B_56357360_56357360 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:55:40 | 17.02.2021 23:02:11 | 4.1086 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.5854 | 0 | 0 | 0 | 4.2602 | 0 | 0 | 69.8456
1681585 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3545 35-01-K03545_35-01-K03545_2377124 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 01:53:47 | 17.02.2021 05:22:51 | 3.4844 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 121.4695 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 123.8028
1681929 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YUKARIKEMER TR-1 45-78-M00621_49211571_56403339_56403339 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:02:13 | 17.02.2021 13:01:18 | 2.9847 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005514
1682487 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR13 45-73-M00041_945671650_945671650 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:33:00 | 17.02.2021 18:03:44 | 0.51222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7934 | 0 | 0 | 0.7934
1682086 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_950420549_950420549 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:01:33 | 17.02.2021 18:41:55 | 6.6728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2187
1682478 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_MEHTAP K11_2081090 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:21:00 | 17.02.2021 17:34:02 | 0.21722 | 0 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 289.8743 | 0 | 0 | 0 | 20.1314 | 0 | 0 | 310.0057
1682384 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2212 DOĞANCILAR TR-1 35-03-M02212_A_56363237_56363237 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:50:08 | 17.02.2021 18:47:29 | 2.9558 | 0 | 57 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.6494 | 0 | 5.1996 | 0 | 5.5252 | 0 | 0 | 34.3742
1682040 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-195 35-02-M00195_D_56360431_56360431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:12:42 | 17.02.2021 13:55:32 | 4.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.927 | 0 | 458.5442 | 600.4712
1682361 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKKÖY TR-1 45-78-L00275_49307244_56390930_56390930 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:22:08 | 17.02.2021 17:47:54 | 2.4294 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5474 | 0 | 0.085948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6333
1682573 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2747 35-01-M02747_35-01-M02747_72058042 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:50:25 | 17.02.2021 21:51:57 | 3.0256 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1137.2474 | 0 | 0 | 0 | 52.6713 | 0 | 0 | 1189.9187
1681608 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DAĞKIZILCA-2 35-26-M00500_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039659 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 01:58:27 | 17.02.2021 10:57:57 | 8.9917 | 0 | 256 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 282.1694 | 0 | 0.021457 | 0 | 152.6588 | 0 | 0 | 434.8497
1682149 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAKUYU-6 35-26-M00445_6485938_56357608_56357608 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:10:14 | 17.02.2021 18:52:01 | 6.6964 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.4797 | 0 | 0.44322 | 0 | 9.8291 | 0 | 0 | 53.752
1681906 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-1 35-29-L00015_950348434_950348434 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:38:03 | 17.02.2021 10:59:24 | 1.3558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10947
1681671 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-97 MENTEŞ YOLU 35-19-L00097_956668354_956668354 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 04:12:46 | 17.02.2021 04:59:15 | 0.77472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1928
1681820 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | OSMANCALI KÖYÜ TR-3 45-71-M01722_43170793_56384322_56384322 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:54:29 | 17.02.2021 09:47:27 | 0.88278 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6084
1682212 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | DAĞYENİKÖY TR-2 45-83-L00273_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106593 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:32:00 | 17.02.2021 17:41:03 | 4.1508 | 0 | 43 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7153 | 0 | 17.4559 | 0 | 26.7994 | 0 | 0 | 53.9705
1682604 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AZMAK TR-22 35-21-L00178_953366890_953366890 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 19:29:41 | 17.02.2021 21:47:06 | 2.2903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063241
1682063 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOCAKAĞAN TR-1 45-72-L00223_956524870_956524870 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:16:20 | 17.02.2021 21:40:56 | 11.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4883
1682256 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:27:07 | 17.02.2021 14:27:38 | 0.0086111 | 6 | 1412 | 14 | 286 | 27 | 237 | 1 | 0 | 0.04626 | 3.1477 | 0.13737 | 0.87094 | 1.7932 | 2.1126 | 0 | 0 | 8.108
1682041 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-5 35-31-L00074_47942915_56371169_56371169 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:56:55 | 17.02.2021 17:05:46 | 6.1475 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5561 | 0 | 0.15651 | 0 | 11.268 | 0 | 0 | 12.9806
1681995 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | TABAKLAR TR-2 45-75-M00337_C_56398563_56398563 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:10:41 | 17.02.2021 17:15:15 | 7.0761 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.104 | 0 | 0.97766 | 0 | 3.8741 | 0 | 0 | 12.9558
1681849 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-111 ÇAMTEPE 35-14-L00111_A_56357240_56357240 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:07:56 | 17.02.2021 10:26:03 | 1.3019 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4924 | 0 | 0 | 0 | 0.51981 | 0 | 0 | 8.0122
1681826 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-4 (M-704) 35-30-M00704_G G01_66174241 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:07:00 | 17.02.2021 12:16:34 | 3.1594 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.348
1681941 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-4183 35-10-K04183_35-10-K04183_47727969 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 10:22:33 | 17.02.2021 10:48:42 | 0.43583 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1267
1681703 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ŞEMSİLER KEMER TR-4 35-31-L00101_47982573_56400205_56400205 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 06:31:32 | 17.02.2021 07:15:27 | 0.73194 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1049 | 0 | 0.81582 | 0 | 1.7997 | 0 | 0 | 4.7204
1682141 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-13 35-31-L00368_35-31-L00368_2365638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:35:21 | 17.02.2021 22:02:52 | 10.4586 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.2836 | 0 | 0.23877 | 0 | 0.38969 | 0 | 0 | 20.9121
1681895 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILCAOVA TR-1 35-20-L00167_A_56407759_56407759 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:39:17 | 17.02.2021 15:48:00 | 6.1453 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.1802 | 0 | 53.4897 | 0 | 19.2773 | 0 | 0 | 109.9472
1681749 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-392 35-03-M00392_35-03-M00392_47395559 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:00:22 | 17.02.2021 12:14:07 | 4.2292 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 30.9899 | 0 | 0.28083 | 0 | 1655.2503 | 0 | 0 | 1686.521
1682525 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1635 GEÇİT 35-02-M01635_M-660 M04_2329435 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:45:23 | 17.02.2021 18:51:42 | 10.1053 | 0 | 129 | 0 | 1 | 22 | 12 | 12 | 2 | 0 | 369.3237 | 0 | 3.7301 | 3901.3901 | 80.7098 | 7397.1083 | 2351.3975 | 14103.6594
1682187 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-20 35-22-M00084_95000033385_95000033385 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:18:46 | 17.02.2021 15:07:34 | 1.8133 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7771
1681795 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_ L06_2331260 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:17:51 | 17.02.2021 20:17:25 | 11.9928 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.2016 | 0 | 181.9321 | 10.5359 | 0 | 0 | 692.6696
1682287 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261_950444545_950444545 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:49:02 | 17.02.2021 23:29:50 | 11.68 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4221
1682333 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-5 35-31-L00074_47942817_56370820_56370820 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:08:50 | 17.02.2021 16:47:00 | 1.6361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26677 | 0 | 0 | 0 | 0.28038 | 0 | 0 | 0.54715
1682087 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | DEREBEBEKLER TR-1 35-15-L00481_35-15-L00481_2365859 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:59:06 | 17.02.2021 15:47:16 | 3.8028 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1906
1682648 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1536 35-01-M01536_A_60982794_60982794 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 20:40:19 | 18.02.2021 00:09:03 | 3.4789 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82.3713 | 0 | 0 | 0 | 5.5354 | 0 | 0 | 87.9067
1681680 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-19 35-26-M00019__72371998_72371998 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 04:51:58 | 17.02.2021 10:43:28 | 5.8583 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 118.3634 | 0 | 0.61024 | 0 | 125.9935 | 0 | 0 | 244.9671
1682356 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HALİLLER AKKEÇİLİ TR-2 35-31-L00188_47919624_56401773_56401773 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:31:00 | 17.02.2021 18:11:59 | 2.6831 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1096 | 0 | 0.36258 | 0 | 0.48684 | 0 | 0 | 2.959
1681872 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4341 35-01-K04341_K-486 K01_65824569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:14:08 | 17.02.2021 09:41:29 | 0.45583 | 7 | 629 | 0 | 0 | 2 | 480 | 0 | 0 | 0.96922 | 94.1646 | 0 | 0 | 70.7152 | 281.8296 | 0 | 0 | 447.6786
1682164 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3082(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03082_B_56394161_56394161 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:08:00 | 17.02.2021 15:12:33 | 3.0758 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 98.398 | 0 | 0 | 0 | 89.4076 | 0 | 0 | 187.8056
1681672 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-2643 M01_42868421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 04:26:06 | 17.02.2021 05:53:20 | 1.4539 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 72.0681 | 0 | 0 | 290.3413 | 75.4994 | 0 | 0 | 437.9088
1682516 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-16 35-26-M01302_915168421_915168421 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:34:01 | 17.02.2021 19:50:23 | 2.2728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68764
1682539 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2496 35-08-K02496_915091071_915091071 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:25:37 | 17.02.2021 20:39:40 | 5.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10366 | 0 | 0 | 0.10366
1681735 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-6 35-28-L00006_DAĞITIM TRAFO MENEMEN TR-5 L04_66505379 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:52:53 | 17.02.2021 14:06:18 | 6.2236 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 277.7123 | 0 | 0 | 0 | 33.7676 | 0 | 0 | 311.4798
1682731 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2948(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02948_A_56363768_56363768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 21:54:11 | 18.02.2021 00:57:48 | 3.0603 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 126.6285 | 0 | 0 | 0 | 7.4737 | 0 | 0 | 134.1023
1682562 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_953176702_953176702 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:53:31 | 17.02.2021 22:22:54 | 3.4897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3888
1681712 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/11 35-26-L00215__56358352_56358352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:06:16 | 17.02.2021 09:48:07 | 2.6975 | 0 | 103 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 85.2216 | 0 | 3.4547 | 0 | 15.4233 | 0 | 0 | 104.0995
1682347 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-328 35-03-M00328_A_56383939_56383939 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:20:18 | 17.02.2021 19:35:50 | 4.2589 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 79.1433 | 0 | 0.064771 | 0 | 7.0958 | 0 | 0 | 86.3039
1682370 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM 35-26-M00001_TR-53/TR-54 M08_2056985 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:50:13 | 17.02.2021 15:59:45 | 0.15889 | 0 | 1016 | 0 | 1 | 1 | 284 | 0 | 0 | 0 | 31.8092 | 0 | 0 | 0.26877 | 32.8855 | 0 | 0 | 64.9635
1681881 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-92 35-18-L00092_7424215_65507406_65507406 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:50:02 | 18.02.2021 00:52:21 | 16.0386 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6993
1681689 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2882 35-02-K02882_D_56379665_56379665 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 05:19:59 | 17.02.2021 11:45:40 | 6.4281 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2774
1681912 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | TR-22 35-13-L00022_35-13-L00022_2351303 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 09:44:03 | 17.02.2021 18:09:09 | 8.4183 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 867.0386 | 0 | 0 | 0 | 122.3539 | 0 | 0 | 989.3925
1682410 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3416 35-08-K03416_97614323_97614323 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:38:25 | 17.02.2021 16:47:13 | 3.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9649 | 0 | 0 | 80.9649
1681649 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-848 35-04-K00848_K-3857 K02_2119040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 03:26:00 | 17.02.2021 03:36:32 | 0.17556 | 3 | 1048 | 3 | 7 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0.10976 | 54.3253 | 0.24181 | 0.23841 | 13.3668 | 9.2869 | 0 | 0 | 77.569
1682316 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARIKEMER TR-1 45-78-M00621_953288702_953288702 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:40:55 | 17.02.2021 17:51:17 | 3.1728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31632
1682339 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-2740 35-07-K02740_35-07-K02740_48407725 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 15:21:53 | 17.02.2021 17:13:58 | 1.868 | 0 | 280 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 217.1037 | 0 | 0.1716 | 0 | 7.048 | 0 | 0 | 224.3233
1681932 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | _A_56407161_56407161 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:17:00 | 17.02.2021 11:37:00 | 1.3333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.78128 | 0 | 0 | 0 | 0.058414 | 0 | 0 | 0.8397
1682104 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇOBANLAR TR-1 35-16-M00085_47462165_56400012_56400012 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:11:37 | 17.02.2021 14:30:36 | 2.3164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11244
1681955 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | İSMAİLBEY TR-1 45-73-M00885_B_56403618_56403618 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:19:07 | 17.02.2021 16:53:57 | 6.5806 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0141
1682147 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KABAKLAR TR-1 45-81-M00224_A_56398512_56398512 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:40:50 | 17.02.2021 15:33:24 | 2.8761 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3365
1682124 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4569 35-08-K04569_913817523_913817523 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:28:29 | 17.02.2021 16:42:41 | 5.2367 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.275 | 0 | 0 | 0 | 26.0562 | 0 | 0 | 79.3312
1681818 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-191 35-04-K00191_K K1B_5775678 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:41:29 | 17.02.2021 11:50:09 | 3.1444 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3049
1682210 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | BAĞCILAR TR-3 45-78-M00685_45-78-M00685_2352422 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:27:02 | 17.02.2021 14:33:28 | 1.1072 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.018369 | 0 | 0.20325 | 0 | 2.3849 | 0 | 0 | 2.6065
1681778 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1873 35-09-K01873_A_56379906_56379906 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:51:15 | 17.02.2021 09:36:38 | 1.7564 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.4488 | 0 | 0 | 0 | 5.4045 | 0 | 0 | 56.8533
1682396 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLAĞALAR TR-1 35-16-M00088_953354383_953354383 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:53:05 | 17.02.2021 18:48:26 | 2.9225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038997
1682035 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | GÖKBEL TR-1 45-71-M01659_D_56384498_56384498 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:21:20 | 17.02.2021 13:49:51 | 2.4753 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9984
1682734 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1270 35-03-K01270_B_56364995_56364995 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 23:54:32 | 18.02.2021 02:02:53 | 2.1392 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 16.9016 | 0 | 0 | 0 | 21.204 | 0 | 0 | 38.1055
1682473 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1189 35-02-K01189_910025276_910025276 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:22:00 | 17.02.2021 18:56:06 | 1.5683 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75584
1681786 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | BÜLBÜLDERE TR-1 35-26-L00288_12000038_56367861_56367861 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:14:16 | 17.02.2021 12:51:49 | 4.6258 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3578 | 0 | 2.1047 | 0 | 18.619 | 0 | 0 | 28.0814
1681540 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:02:38 | 17.02.2021 19:14:18 | 11.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726.6163 | 0 | 0 | 0 | 1726.6163
1682081 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-251 35-19-L00251_6571462_56371164_56371164 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:16:32 | 17.02.2021 20:07:10 | 8.8439 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8284
1682599 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2097293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 19:30:47 | 17.02.2021 19:32:36 | 0.030278 | 10 | 720 | 349 | 66 | 28 | 41 | 1 | 0 | 0.081144 | 3.7596 | 5.9513 | 0.95021 | 7.6067 | 0.65538 | 0.67542 | 0 | 19.6798
1681935 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:19:43 | 17.02.2021 11:09:13 | 0.825 | 6 | 1374 | 14 | 273 | 27 | 231 | 1 | 0 | 4.6759 | 303.796 | 13.6212 | 82.4539 | 187.1513 | 220.2711 | 0 | 0 | 811.9695
1681958 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | DEREKÖY TR-1 35-27-M00966_B_56382332_56382332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:41:10 | 17.02.2021 13:08:10 | 4.45 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.1586 | 0 | 0 | 0 | 4.535 | 0 | 0 | 22.6936
1681629 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_HIDIR TEPE L15_2311060 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 03:01:50 | 17.02.2021 03:13:38 | 0.19654 | 0 | 1139 | 0 | 17 | 6 | 42 | 5 | 0 | 0 | 55.3497 | 0 | 0.78931 | 3.9739 | 4.23 | 27.8132 | 0 | 92.1562
1682170 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-312 GERMİYAN EVLERİ 35-18-L00312__72371816_72371816 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:32:14 | 17.02.2021 15:43:47 | 4.1925 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4717
1682319 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-9A 35-21-L00043_35-21-L00043_2346836 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:07:00 | 17.02.2021 15:36:54 | 0.49833 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5252 | 0 | 0.70638 | 0 | 0.85037 | 0 | 0 | 4.0819
1682201 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-80 35-19-L00080_956684473_956684473 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:07:04 | 17.02.2021 21:03:13 | 10.9358 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2243
1681809 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2101366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:50:09 | 17.02.2021 13:27:08 | 4.6164 | 3 | 26 | 127 | 302 | 13 | 61 | 0 | 0 | 2.5585 | 16.0358 | 151.9784 | 320.5948 | 59.097 | 249.3366 | 0 | 0 | 799.6009
1682058 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1762 35-01-K01762_A_56372131_56372131 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:21:45 | 17.02.2021 19:44:39 | 8.3817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 23.6777 | 0 | 0 | 0 | 1368.6117 | 0 | 0 | 1392.2894
1682450 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-328 35-03-M00328_A_56383939_56383939 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:26:51 | 17.02.2021 19:54:09 | 3.455 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68.4434 | 0 | 0.052429 | 0 | 5.8451 | 0 | 0 | 74.341
1682499 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4619 35-04-K04619_99315039_99315039 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:28:08 | 18.02.2021 02:49:51 | 12.3619 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7743
1681517 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:12:56 | 17.02.2021 00:53:02 | 0.66833 | 4 | 941 | 84 | 307 | 12 | 123 | 1 | 0 | 0.30691 | 72.433 | 34.327 | 15.2161 | 32.0941 | 12.046 | 2.6446 | 0 | 169.0676
1682090 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | TEPEYNİHAN TR-1 45-81-M00244_B_56398845_56398845 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:13:00 | 17.02.2021 14:08:35 | 1.9264 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9552 | 0 | 0 | 0 | 0.74703 | 0 | 0 | 8.7022
1682585 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-640 TRT ÇIKIŞI M03_2333770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 19:00:36 | 17.02.2021 21:15:30 | 2.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.9359 | 422.7424 | 0 | 0 | 1038.6783
1682639 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4631 35-02-K04631_A_56370607_56370607 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 20:26:39 | 18.02.2021 00:32:41 | 4.1006 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3425
1681706 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-941 35-02-K00941_9349235 G2B_5841193 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 06:49:17 | 17.02.2021 13:29:37 | 6.6722 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 181.1838 | 0 | 0 | 0 | 2.6377 | 0 | 0 | 183.8215
1682522 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TERZİHALİLLER-1 35-16-M00105_B_56399309_56399309 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:55:13 | 17.02.2021 22:22:12 | 4.4497 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.632 | 0 | 0 | 0 | 13.4583 | 0 | 0 | 52.0903
1681549 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM02/TR30 45-73-M00032_B_56405039_56405039 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:55:20 | 17.02.2021 01:35:35 | 0.67083 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1047
1682130 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2017 35-01-M02017_D 3D_5846387 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:03:09 | 17.02.2021 14:06:36 | 2.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4077 | 0 | 0 | 89.4077
1682679 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-3 35-28-M00183_953376789_953376789 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 21:24:52 | 17.02.2021 22:41:28 | 1.2767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20781
1682725 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2747 35-01-M02747_A_56354560_56354560 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 23:15:19 | 18.02.2021 00:51:25 | 1.6017 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 122.6051 | 0 | 0 | 0 | 4.0772 | 0 | 0 | 126.6824
1682694 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2745 35-01-M02745_35-01-M02745_65990500 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 21:41:15 | 17.02.2021 22:28:09 | 0.78167 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 159.4941 | 0 | 0 | 0 | 8.4435 | 0 | 0 | 167.9376
1681981 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-869 EĞRİDERE KÖYÜ 35-02-M00869_A_56364100_56364100 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:16:27 | 17.02.2021 12:41:54 | 3.4242 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2488 | 0 | 4.4098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6586
1682671 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1131 35-08-K01131_F_65504031_65504031 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 21:09:24 | 17.02.2021 22:30:35 | 1.3531 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.592 | 0 | 0 | 0 | 2.2966 | 0 | 0 | 33.8886
1682098 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-326 35-03-M00326_M-2380 - M-444 M02_65521379 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:19:00 | 17.02.2021 18:56:10 | 6.6194 | 0 | 230 | 0 | 10 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 483.7315 | 0 | 49.8459 | 0 | 195.1052 | 0 | 0 | 728.6827
1682004 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-23 35-19-L00023_B_56390375_56390375 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:59:07 | 17.02.2021 12:39:01 | 3.665 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.4188 | 0 | 0.95965 | 0 | 12.8444 | 0 | 0 | 29.2228
1682075 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-848 35-04-K00848_K-3857 K02_2119040 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:01:00 | 17.02.2021 14:57:27 | 2.9408 | 3 | 1167 | 3 | 7 | 8 | 102 | 0 | 0 | 1.7796 | 1026.6246 | 4.598 | 5.7801 | 361.0085 | 311.7136 | 0 | 0 | 1711.5044
1681534 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TAŞTEPE TR-3 35-29-L00400_A_56395626_56395626 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:24:07 | 17.02.2021 02:47:08 | 2.3836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2934e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2934e-05
1682545 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-258 35-01-K00258_35-01-K00258_2348433 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:37:24 | 17.02.2021 20:13:48 | 1.6067 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 547.2039 | 0 | 0 | 0 | 31.6287 | 0 | 0 | 578.8326
1681918 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2416 35-07-K02416_B b1b_5852554 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:53:39 | 17.02.2021 11:39:58 | 1.7719 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3261
1682161 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | DM-3 35-29-M00003_DM-3/2 M04_72188033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:08:52 | 17.02.2021 13:34:53 | 2.4336 | 0 | 329 | 0 | 7 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 135.4335 | 0 | 2.0384 | 207.1915 | 105.4964 | 0 | 0 | 450.1597
1681620 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | DOMBAYLI TR-1 45-78-M01111_49340999_56406019_56406019 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 02:46:37 | 17.02.2021 03:17:10 | 0.50917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.37522 | 0 | 0 | 0 | 2.7426e-06 | 0 | 0 | 0.37523
1682682 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-599 35-01-K00599_35-01-K00599_2352281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 21:38:58 | 18.02.2021 00:20:11 | 2.6869 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 451.0568 | 0 | 0 | 0 | 200.7804 | 0 | 0 | 651.8372
1682659 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM12/TR02 HORZUMOĞLU 45-73-M00047_A A 1b_5975568 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 20:51:58 | 17.02.2021 21:21:07 | 0.48583 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3847 | 0 | 0 | 0 | 2.5587e-05 | 0 | 0 | 1.3847
1681692 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HASKÖY TR-2 35-20-L00207_B_56378172_56378172 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 05:29:59 | 17.02.2021 12:11:25 | 6.6906 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7463
1682582 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_8631331_56368369_56368369 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:58:20 | 17.02.2021 23:46:54 | 4.8094 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 206.13 | 0 | 0 | 0 | 7.6881 | 0 | 0 | 213.8181
1682390 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:06:43 | 17.02.2021 16:07:03 | 0.0055556 | 0 | 867 | 112 | 61 | 17 | 112 | 7 | 0 | 0 | 0.57636 | 1.4298 | 0.10263 | 0.43706 | 0.15786 | 2.2882 | 0 | 4.9919
1682536 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIÇOBANİSA TR-14 45-71-M00099_953197747_953197747 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:28:46 | 17.02.2021 23:24:45 | 4.9331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0023245
1681838 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4779 35-04-K04779_A_60984639_60984639 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:51:18 | 17.02.2021 11:00:39 | 3.1558 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.999 | 0 | 0 | 0 | 1.0619 | 0 | 0 | 39.0609
1682482 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_ARPALIK KÖK-1 M03_2099100 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:18:53 | 17.02.2021 22:13:37 | 4.9122 | 5 | 586 | 373 | 426 | 35 | 80 | 4 | 0 | 22.9732 | 461.2417 | 1344.1289 | 1023.1114 | 271.7069 | 247.6043 | 1754.2262 | 0 | 5124.9926
1681792 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | TR-247 35-28-M00538_35-28-M00538_2363906 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:15:19 | 17.02.2021 09:40:16 | 1.4158 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2849 | 0 | 6.5881 | 0 | 0.26536 | 0 | 0 | 10.1383
1682628 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-906 35-03-M00906_D_56366707_56366707 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 20:00:16 | 17.02.2021 21:28:26 | 1.4694 | 0 | 83 | 0 | 36 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62.4878 | 0 | 9.1288 | 0 | 5.7235 | 0 | 0 | 77.3401
1682244 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-123 35-26-M00123_A_56359037_56359037 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:02:29 | 17.02.2021 15:19:24 | 3.2819 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 83.6404 | 0 | 0.003141 | 0 | 8.2192 | 0 | 0 | 91.8627
1681723 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_HatBaşıAyırıcı_74816160 M05_74816160 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:29:02 | 17.02.2021 16:33:24 | 9.0728 | 0 | 351 | 0 | 23 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 451.5962 | 0 | 26.8249 | 85.1913 | 154.6561 | 0 | 0 | 718.2685
1681984 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | BOSTANCI TR-1 45-76-L00025_B_56386224_56386224 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:55:34 | 17.02.2021 12:52:49 | 2.9542 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6731 | 0 | 0 | 0 | 0.098443 | 0 | 0 | 11.7715
1682313 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_953384829_953384829 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:49:01 | 17.02.2021 18:55:15 | 4.1039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63343
1682121 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4781 35-04-K04781_ H_55021943 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:58:39 | 17.02.2021 19:45:20 | 7.7781 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 520.4185 | 0 | 0 | 0 | 135.9642 | 0 | 0 | 656.3828
1681715 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-2643 M01_42868421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:18:27 | 17.02.2021 07:18:55 | 0.0077778 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.43455 | 0 | 0 | 2.1183 | 0.72614 | 0 | 0 | 3.279
1682015 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ZEYTİNLİK TR-34 35-15-L00750_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2036739 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 11:14:49 | 17.02.2021 17:02:38 | 5.7968 | 0 | 76 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.2705 | 0 | 13.5361 | 0 | 11.5178 | 0 | 0 | 95.3244
1681915 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KARAHALİLLİ TR-2 35-20-L00089_B_56360254_56360254 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:35:35 | 17.02.2021 12:24:44 | 2.8192 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8389 | 0 | 9.026 | 0 | 9.5352 | 0 | 0 | 24.4001
1682207 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-80 35-19-L00080_956665089_956665089 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:55:39 | 17.02.2021 18:12:14 | 7.2764 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7174
1682230 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAPAK ORTA KÖY 35-26-M00412_5674232_56359263_56359263 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:21:14 | 17.02.2021 18:46:39 | 6.4236 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8862 | 0 | 0.55011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4363
1682399 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZLUÖREN TR-1 45-82-M00309_945518836_945518836 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:06:03 | 17.02.2021 19:17:23 | 3.1889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26304
1682276 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/64 DM 45-72-M00064_956497417_956497417 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:07:58 | 17.02.2021 18:17:21 | 4.1564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21997
1681998 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | KÖPRÜBAŞI TR-23 (DERE YANI) 45-86-M00023_45-86-M00023_72221607 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 11:00:42 | 17.02.2021 12:18:10 | 1.2911 | 0 | 384 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 79.6434 | 0 | 0.97204 | 0 | 20.5955 | 0 | 0 | 101.2109
1681806 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | LUKOİL BENZİNLİK ÖZEL TR 35-30-M00335Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041814 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:35:06 | 17.02.2021 11:28:23 | 2.8881 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57863 | 0 | 6.5875 | 0 | 0 | 0 | 7.1662
1681829 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/28 45-83-L00028_45-83-L00028_2371445 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:40:54 | 17.02.2021 14:15:58 | 5.5844 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89659 | 0 | 0.6541 | 0 | 3.3189 | 0 | 0 | 4.8696
1681952 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-108 GÖDENCE 35-14-L00108_11132769_56357627_56357627 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:32:00 | 17.02.2021 10:57:31 | 0.42528 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.69563 | 0 | 0 | 0 | 1.9935 | 0 | 6.3661 | 9.0552
1682190 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER AKKEÇİLİ TR-2 35-31-L00188_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046072 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:21:28 | 17.02.2021 15:54:23 | 2.5486 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0166 | 0 | 2.4075 | 0 | 0.99421 | 0 | 0 | 8.4183
1681752 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1519 35-03-M01519_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070526 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:12:00 | 17.02.2021 11:22:07 | 3.1686 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.028 | 0 | 21.9677 | 0 | 19.5488 | 0 | 0 | 100.5445
1682084 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-7/18 35-26-M00637__56359896_56359896 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:14:02 | 17.02.2021 12:30:43 | 2.2781 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3974 | 0 | 0.13221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5297
1682144 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU-5 35-26-M00444_956604706_956604706 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:18:55 | 17.02.2021 18:56:49 | 7.6317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8108 | 0 | 0 | 0 | 0.0037381 | 0 | 0 | 1.8146
1681798 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BALKAYASI TR-1 45-73-M00883_B_56403329_56403329 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:34:00 | 17.02.2021 10:17:43 | 1.7286 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3524
1682430 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-46 45-78-L00046_953250525_953250525 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:09:33 | 17.02.2021 17:13:44 | 1.0697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25093 | 0 | 0 | 0 | 0.4829 | 0 | 0 | 0.73383
1681944 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-816 35-04-K00816_35-04-K00816_2356856 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:58:44 | 17.02.2021 12:00:48 | 2.0344 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306.1849
1682038 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-306 35-18-L00306_950446513_950446513 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:07:25 | 17.02.2021 12:31:35 | 2.4028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8425
1682645 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-32 35-01-K00032_D 1D_5863038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 20:34:26 | 17.02.2021 21:41:37 | 1.1197 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 10.1231 | 0 | 0 | 0 | 90.7342 | 0 | 0 | 100.8573
1682622 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM12/TR02 HORZUMOĞLU 45-73-M00047_A A 1b_5975568 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 20:00:03 | 17.02.2021 20:24:00 | 0.39917 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1698 | 0 | 0 | 0 | 2.3033e-05 | 0 | 0 | 1.1698
1681606 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NAMET KÖK 35-26-M00556_ARMAK M04_65932443 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:30:50 | 17.02.2021 03:25:00 | 2.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.1985 | 0 | 6785.8612 | 0 | 7099.0597
1681775 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KARAKOVA TR-1 35-15-L00447_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:09:31 | 17.02.2021 10:35:08 | 2.4269 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.2129 | 0 | 4.1237 | 0 | 25.4078 | 0 | 0 | 30.7445
1681869 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAKUYU-7 35-26-M00446_11135109_56357293_56357293 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:53:16 | 17.02.2021 19:00:27 | 10.1197 | 0 | 83 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 159.6769 | 0 | 4.8947 | 0 | 130.7881 | 0 | 0 | 295.3598
1682167 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/47 45-72-M00047_956509580_956509580 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:00:51 | 17.02.2021 14:14:15 | 1.2233 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8545
1682359 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_ARPALIK KÖK-1 M03_2099100 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:26:15 | 17.02.2021 17:17:14 | 1.8497 | 5 | 586 | 373 | 426 | 35 | 80 | 4 | 0 | 6.6024 | 132.675 | 523.8635 | 421.9214 | 116.8081 | 114.3739 | 931.4203 | 0 | 2247.6646
1681861 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | SAĞLIKÇILAR DM 35-18-L00544_L-71 YUVAMKENT - L-72 OVAKENT L06_2095728 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:26:22 | 17.02.2021 10:03:28 | 0.61833 | 5 | 262 | 4 | 54 | 2 | 17 | 0 | 1 | 10.5441 | 17.9622 | 6.6821 | 21.4558 | 2.3619 | 9.6138 | 0 | 0.30252 | 68.9225
1682061 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | HANPAŞA AKYOL TR-1 45-72-M00186_45-72-M00186_2359940 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:27:47 | 17.02.2021 22:03:46 | 11.5997 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.2253 | 0 | 0.26429 | 0 | 0.060141 | 0 | 0 | 24.5497
1682588 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2701 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02701_35-01-M02701_64249773 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:36:32 | 17.02.2021 21:29:49 | 2.8881 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68.3238 | 0 | 0 | 0 | 0.045755 | 0 | 0 | 68.3696
1681709 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-2643 M01_42868421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:08:06 | 17.02.2021 07:13:04 | 0.082778 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.6248 | 0 | 0 | 22.5453 | 7.7282 | 0 | 0 | 34.8983
1682519 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1281 35-02-M01281_912968985_912968985 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:45:46 | 17.02.2021 19:25:06 | 7.6556 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4552
1682565 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-128/1 35-18-L00603_50067517 A01_50068665 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:54:32 | 18.02.2021 08:34:43 | 13.6697 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 218.8719 | 0 | 0 | 0 | 15.8638 | 0 | 0 | 234.7357
1681732 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1621 35-02-M01621__72569548_72569548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:32:10 | 17.02.2021 12:32:06 | 4.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6929 | 0 | 0 | 38.6929
1682542 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALIKÖY TR-1 35-32-L00031_946412457_946412457 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:33:00 | 17.02.2021 22:45:54 | 4.215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31239
1682273 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-33 SEFERİHİSAR 35-14-L00299_956661189_956661189 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:17:55 | 17.02.2021 15:27:21 | 2.1572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0772
1682227 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KARABURUN-1 - RADAR M03_2055250 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:55:57 | 17.02.2021 14:08:43 | 0.21278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1783 | 0 | 0 | 0 | 29.1783
1682181 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | GÖKÇEÖREN TR-1 45-77-M00027_A_56387108_56387108 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:21:00 | 17.02.2021 16:37:50 | 3.2806 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5514
1681889 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-2044 35-08-M02044_MENDERES M01_42967512 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:43:00 | 17.02.2021 10:02:55 | 0.33194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0.15206 | 0 | 0 | 0 | 159.4377 | 0.69021 | 5.9941 | 0 | 166.2741
1682078 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KUYUCAK DM 35-27-M00273_KEMALPAŞA T.M. M01_72164175 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 12:04:56 | 17.02.2021 14:23:55 | 2.3164 | 1 | 460 | 24 | 24 | 44 | 85 | 18 | 0 | 2.9436 | 186.415 | 49.8532 | 10.4574 | 1099.1236 | 192.1861 | 3176.2978 | 0 | 4717.2766
1682691 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2 35-01-K00002_K F1_5871620 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 21:53:55 | 18.02.2021 01:51:28 | 3.9592 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.6822 | 0 | 0 | 0 | 43.9432 | 0 | 0 | 54.6254
1682668 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | _B_56356698_56356698 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 21:03:13 | 17.02.2021 21:51:50 | 0.81028 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.746 | 0 | 0.067091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8131
1682619 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/13 45-71-M00562_953209624_953209624 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 19:43:00 | 17.02.2021 21:08:56 | 1.4322 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6575
1682127 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KALEMLİ TR-1 45-71-M01533_953213860_953213860 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:28:36 | 17.02.2021 13:25:27 | 0.9475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066139
1682642 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-18 35-23-M00018_42096340_56365410_56365410 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 20:30:44 | 17.02.2021 23:43:04 | 3.2056 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.8748 | 0 | 0 | 0 | 1.4904 | 0 | 0 | 44.3653
1681978 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-57 35-28-L00057_6873577_56394149_56394149 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 09:36:59 | 17.02.2021 17:23:24 | 7.7736 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 113.2417 | 0 | 0 | 0 | 108.6463 | 0 | 0 | 221.888
1682150 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_66346730 L011_66346730 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:28:47 | 17.02.2021 19:59:55 | 7.5189 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.9052 | 0 | 7.7993 | 0 | 13.3651 | 0 | 0 | 37.0697
1682001 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAKUYU-8 35-26-M00442_5668644_56357266_56357266 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:05:06 | 17.02.2021 17:50:10 | 7.7511 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5088 | 0 | 0.31661 | 0 | 23.1178 | 0 | 0 | 26.9432
1681609 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4601 35-04-K04601_C K4601C1b_5946526 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 02:41:00 | 17.02.2021 03:19:17 | 0.63806 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.7303 | 0 | 0 | 0 | 5.6792 | 0 | 0 | 25.4094
1681858 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_64291545 M17_64291545 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:17:50 | 17.02.2021 11:41:51 | 2.4003 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4273 | 0.14408 | 11.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6232
1682462 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-21 35-31-L00021_47995425_56370767_56370767 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:03:29 | 17.02.2021 20:44:57 | 3.6911 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5886 | 0 | 0 | 0 | 6.1986 | 0 | 0 | 7.7872
1681766 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_35-15-L00358_2365314 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:02:58 | 17.02.2021 20:45:52 | 12.715 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.4255 | 0 | 34.2844 | 0 | 50.5499 | 0 | 0 | 105.2598
1681875 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KUYUCAK DM 35-27-M00273_KUYUCAK M04_72164171 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 09:00:58 | 17.02.2021 17:36:39 | 8.5947 | 1 | 464 | 23 | 24 | 28 | 69 | 4 | 0 | 11.2862 | 714.3385 | 183.3445 | 40.0142 | 2461.9039 | 519.7595 | 946.1281 | 0 | 4876.7749
1681898 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-9 35-28-M00008_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109948 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:36:51 | 17.02.2021 11:20:48 | 1.7325 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 1.8018 | 0 | 0.25726 | 0 | 0 | 3.0967
1682376 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:05:39 | 17.02.2021 16:24:25 | 0.31278 | 51 | 4591 | 87 | 180 | 85 | 661 | 14 | 1 | 8.0143 | 416.9734 | 161.2261 | 18.0107 | 142.1817 | 225.8192 | 162.0854 | 0.64843 | 1134.9592
1682393 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1699 35-02-K01699_C_56376631_56376631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:14:02 | 17.02.2021 18:37:30 | 3.3911 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.8904 | 0 | 0 | 0 | 0.08046 | 0 | 0 | 78.9709
1681537 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_Recloser M03_2303188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:50:56 | 17.02.2021 01:02:45 | 0.19694 | 3 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0.14628 | 0 | 0.73384 | 0 | 9.5802 | 0 | 16.4395 | 0 | 26.8998
1682533 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/TR-14 35-13-L00054_C C3b_5891322 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:16:54 | 17.02.2021 23:47:56 | 5.5172 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.1517 | 0 | 0 | 0 | 37.4334 | 0 | 0 | 66.5851
1681938 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | AVDAL TR-1 45-71-M01588_B_56366895_56366895 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:10:30 | 17.02.2021 14:02:08 | 3.8606 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.2504 | 0 | 0 | 10.2504
1681695 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-2643 M01_42868421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 06:11:55 | 17.02.2021 07:03:13 | 0.855 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 47.5915 | 0 | 0 | 186.8163 | 58.8404 | 0 | 0 | 293.2481
1682330 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-135 35-19-L00135__72374237_72374237 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:45:51 | 17.02.2021 17:38:06 | 6.8708 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.3204 | 0 | 0 | 0 | 12.9164 | 0 | 0 | 40.2368
1681992 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_953215971_953215971 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:51:36 | 17.02.2021 19:30:49 | 8.6536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5365
1682236 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | ÇİÇEKLİ KÖK 45-75-M00070_HatBaşıAyırıcı_53135614 M03_53135614 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:42:38 | 17.02.2021 20:40:49 | 6.9697 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.4565 | 0 | 0.079662 | 0 | 1.9598 | 0 | 0 | 25.496
1682267 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORUÇLAR TR-1 35-16-M00093_953325155_953325155 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:14:47 | 17.02.2021 22:16:21 | 8.0261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1682055 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-209 35-18-L00209_11896750_56374822_56374822 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:06:06 | 17.02.2021 12:34:06 | 2.4667 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.7328 | 0 | 0 | 0 | 4.2037 | 0 | 0 | 65.9364
1681577 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_YENİFOÇA TR-52 M01_2334878 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 01:47:37 | 17.02.2021 02:50:46 | 1.0525 | 1 | 2356 | 1 | 47 | 2 | 161 | 1 | 1 | 0 | 362.4909 | 0 | 7.3177 | 9.8321 | 102.5018 | 105.8554 | 0.42931 | 588.4272
1682290 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-4 35-28-L00004_A_56359500_56359500 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:45:00 | 17.02.2021 15:14:38 | 0.49389 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.2963 | 0 | 0 | 0 | 0.15434 | 0 | 0 | 13.4507
1681632 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_MENEMEN-1 M03_2313766 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 03:01:42 | 17.02.2021 03:13:15 | 0.1925 | 1 | 11891 | 0 | 75 | 26 | 2238 | 23 | 7 | 0.23852 | 514.0737 | 0 | 2.0019 | 38.5379 | 285.8241 | 224.0619 | 8.6451 | 1073.3831
1682024 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-23 35-23-M00023_35-23-M00023_76459201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:52:41 | 17.02.2021 18:12:33 | 7.3311 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 259.9684 | 0 | 0 | 0 | 28.9383 | 0 | 0 | 288.9067
1681726 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ÇİFTLİK RUMBEYLİ TR-1 35-32-L00036_A_56377413_56377413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:29:25 | 17.02.2021 09:30:06 | 2.0114 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9606 | 0 | 0.66646 | 0 | 6.4286 | 0 | 0 | 11.0557
1681812 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3048 35-04-M03048_A_56371536_56371536 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:57:00 | 17.02.2021 10:07:18 | 1.1717 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 85.5735 | 0 | 0 | 0 | 3.4291 | 0 | 0 | 89.0025
1682110 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SUBAŞI-5 35-26-L00332_6777084_56358279_56358279 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:59:56 | 17.02.2021 13:30:56 | 1.5167 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38.5059 | 0 | 0 | 0 | 4.9153 | 0 | 0 | 43.4212
1682353 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/30 35-28-M00115_953382670_953382670 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:01:33 | 17.02.2021 21:38:22 | 6.6136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.189
1681569 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 01:25:40 | 17.02.2021 02:08:39 | 0.71639 | 4 | 941 | 84 | 307 | 12 | 123 | 1 | 0 | 0.30966 | 73.0821 | 36.2195 | 15.3505 | 33.8749 | 12.5858 | 2.7274 | 0 | 174.1499
1682651 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2315 35-02-M02315_35-02-M02315_57967952 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 20:36:09 | 17.02.2021 21:35:11 | 0.98389 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 309.0083 | 0 | 0 | 0 | 14.9624 | 0 | 0 | 323.9707
1682279 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1010 35-03-M01010_910704175_910704175 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:21:01 | 17.02.2021 18:27:35 | 4.1094 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7399 | 0 | 0 | 0 | 0.69951 | 0 | 0 | 7.4394
1682325 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-8 35-21-L00015_B_56357681_56357681 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:42:08 | 17.02.2021 23:05:05 | 8.3825 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270.2139 | 0 | 0 | 0 | 1.5803 | 0 | 0 | 271.7942
1682709 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1950 35-08-K01950_912079105_912079105 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 22:16:09 | 18.02.2021 00:55:48 | 2.6608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4377
1682448 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-225 35-18-L00225_35-18-L00225_2347789 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:00:23 | 17.02.2021 17:46:12 | 0.76361 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 77.3155 | 0 | 0.94201 | 0 | 7.1388 | 0 | 0 | 85.3963
1682348 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_ÇAMBEL KÖYÜ M03_72166067 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:35:29 | 17.02.2021 20:19:19 | 5.7306 | 1 | 340 | 2 | 7 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0.24928 | 353.7758 | 4.2922 | 7.8302 | 80.2318 | 67.3494 | 0 | 0 | 513.7287
1682471 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-88 35-16-L00088_953330786_953330786 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:15:14 | 17.02.2021 18:31:44 | 1.275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3548
1682663 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2030 35-01-M02030_A_56388918_56388918 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 20:59:24 | 17.02.2021 23:41:46 | 2.7061 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 120.0256 | 0 | 0 | 0 | 62.4069 | 0 | 0 | 182.4325
1682494 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-328 35-03-M00328_910044834_910044834 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:30:31 | 17.02.2021 19:50:37 | 2.335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10957
1682394 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-328 35-03-M00328_910140336_910140336 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:44:19 | 17.02.2021 19:57:35 | 4.2211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053875
1682640 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-2 35-15-L00976_A_56368293_56368293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 20:23:08 | 17.02.2021 22:40:44 | 2.2933 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9271 | 0 | 3.5385 | 0 | 0.55553 | 0 | 0 | 5.0211
1682225 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DELİÖMER TR-1 35-22-M00280_A_56406917_56406917 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:42:42 | 17.02.2021 18:03:11 | 4.3414 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1026
1682571 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-61 35-27-M01103_912470699_912470699 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:55:23 | 17.02.2021 21:22:57 | 2.4594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86398 | 0 | 0 | 0 | 0.70287 | 0 | 0 | 1.5668
1682425 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-13 35-28-M00180_11182072_56364758_56364758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:22:43 | 17.02.2021 18:11:57 | 1.8206 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 73.8426 | 0 | 0 | 0 | 8.3576 | 0 | 0 | 82.2001
1682133 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_SARIBEY-2 L07_54875609 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:42:35 | 17.02.2021 14:23:50 | 1.6875 | 4 | 0 | 182 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.464 | 0 | 56.747 | 0 | 43.836 | 0 | 0 | 0 | 102.047
1681987 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-2993 35-07-K02993_B_56380964_56380964 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:15:51 | 17.02.2021 17:07:12 | 6.8558 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2168 | 0 | 0 | 0 | 15.3819 | 0 | 0 | 30.5987
1681841 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49207149_65510265_65510265 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:07:23 | 17.02.2021 11:28:10 | 2.3464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053154
1681864 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZLUCA TR1 35-16-M00149_953325675_953325675 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:13:41 | 17.02.2021 11:01:05 | 1.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19943
1682056 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3735 35-03-K03735_K_56365047_56365047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:44:00 | 17.02.2021 13:21:19 | 1.6219 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64.2595 | 0 | 0 | 0 | 15.5954 | 0 | 0 | 79.8549
1681933 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-72 35-19-L00072_7158590_56354339_56354339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:40:30 | 17.02.2021 21:01:06 | 12.3433 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.4106 | 0 | 0 | 0 | 0.057637 | 0 | 0 | 30.4683
1681956 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2530 35-02-K02530_B_56369956_56369956 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:22:57 | 17.02.2021 12:10:08 | 1.7864 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 110.2262 | 0 | 0 | 0 | 14.563 | 0 | 0 | 124.7892
1681727 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-26 35-27-M00026_F F6B_5828490 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:36:29 | 17.02.2021 17:07:01 | 9.5089 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.99 | 0 | 0 | 0 | 0.012178 | 0 | 0 | 52.0022
1681572 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3685 35-04-K03685_K-1371 K04_2038067 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 01:35:08 | 17.02.2021 03:02:20 | 1.4533 | 0 | 1923 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 946.147 | 0 | 0 | 0 | 79.6001 | 0 | 0 | 1025.747
1682042 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ULDERBENT HAYITLIDERE MAH.TR 45-73-M00550_A_56402007_56402007 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:19:16 | 17.02.2021 12:22:08 | 1.0478 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15195
1681873 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR TR-1 45-78-M01107_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111265 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 09:31:02 | 17.02.2021 14:07:22 | 4.6056 | 0 | 89 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58.1439 | 0 | 14.8777 | 0 | 5.435 | 0 | 0 | 78.4566
1681850 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2353 35-03-M02353_910516017_910516017 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:54:41 | 17.02.2021 14:57:31 | 6.0472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0047
1681658 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_HatBaşıAyırıcı_53133266 L06_53133266 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 03:33:07 | 17.02.2021 05:22:00 | 1.8147 | 0 | 601 | 1 | 67 | 5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 144.5853 | 0.40343 | 8.8425 | 11.0163 | 53.3434 | 0 | 0 | 218.191
1681904 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | DIRAZLAR TR-1 45-81-M00223_B_56400561_56400561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:53:00 | 17.02.2021 10:25:18 | 0.53833 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97765 | 0 | 0.0028894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98054
1681927 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48104059_56388931_56388931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:01:27 | 17.02.2021 12:47:02 | 2.7597 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1705 | 0 | 5.698 | 0 | 0 | 17.8685
1681681 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KARAKOVA TR-1 35-15-L00447_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 04:23:55 | 17.02.2021 07:58:04 | 3.5692 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.0487 | 0 | 58.146 | 0 | 30.7604 | 0 | 0 | 109.9551
1681704 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SULUDERE ESKİ OKUL ALTI TR-8 35-31-L00061_47982640_56395260_56395260 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 06:42:14 | 17.02.2021 08:06:11 | 1.3992 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7234 | 0 | 0.12822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8517
1681787 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1027 35-04-M01027_99756622_99756622 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:23:55 | 17.02.2021 12:05:37 | 3.695 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4298
1682723 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-48 TEKEL 35-19-L00048_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057918 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 23:19:00 | 18.02.2021 00:00:49 | 0.69694 | 0 | 144 | 0 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 36.7912 | 0 | 9.2029 | 0 | 6.1865 | 0 | 0 | 52.1806
1682096 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİCEKÖY TR-1 45-72-L00184_956483412_956483412 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:22:47 | 17.02.2021 17:41:14 | 6.3075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99759
1681833 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇİNAN TOYGAR TR-1 45-81-M00217_B_56389050_56389050 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:01:53 | 17.02.2021 09:47:04 | 0.75306 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4623 | 0 | 0.05234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5147
1682531 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4631 35-02-K04631_C_56364572_56364572 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:37:05 | 17.02.2021 20:32:54 | 2.9303 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 190.1618 | 0 | 0 | 0 | 0.94135 | 0 | 0 | 191.1032
1682288 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2318 35-03-M02318_ H_66053423 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:33:00 | 17.02.2021 16:55:53 | 2.3814 | 0 | 71 | 0 | 32 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 73.1181 | 0 | 29.9203 | 0 | 33.9505 | 0 | 0 | 136.989
1681641 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KUYUCAK DM 35-27-M00273_KUYUCAK M04_72164171 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:36:12 | 17.02.2021 05:39:00 | 5.0467 | 1 | 436 | 22 | 22 | 22 | 57 | 4 | 0 | 6.7317 | 415.9934 | 96.9457 | 16.7833 | 975.6621 | 109.682 | 297.5058 | 0 | 1919.304
1682480 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ÇİFTLİK RUMBEYLİ TR-1 35-32-L00036_B_56377414_56377414 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:36:36 | 17.02.2021 18:07:45 | 1.5192 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.3984 | 0 | 4.0277 | 0 | 4.411 | 0 | 0 | 9.8371
1682457 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2777 35-04-M02777_99380703_99380703 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:24:23 | 18.02.2021 01:42:19 | 9.2989 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.7756 | 0 | 0 | 0 | 7.3176 | 0 | 0 | 34.0932
1681979 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | METAL İŞLERİ TR-16 35-22-M00116_10506030 TR16D1_5914754 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:43:55 | 17.02.2021 13:41:54 | 3.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8457 | 0 | 30.1207 | 100.9664
1682073 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BADEMLER TR-2 35-19-L00297_7196803_56394800_56394800 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:33:09 | 17.02.2021 18:07:20 | 8.5697 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81.6279 | 0 | 0 | 0 | 0.53753 | 0 | 0 | 82.1655
1682700 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2530 35-02-K02530_35-02-K02530_75276490 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 21:43:19 | 18.02.2021 11:47:54 | 14.0764 | 0 | 859 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3544.6513 | 0 | 0 | 0 | 547.6092 | 0 | 0 | 4092.2605
1681810 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-210 35-18-L00210_10029409_56374350_56374350 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:56:00 | 17.02.2021 11:49:31 | 2.8919 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8787
1682010 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-23 35-19-L00023_B_56390375_56390375 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:01:29 | 17.02.2021 15:27:48 | 6.4386 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.3408 | 0 | 1.6509 | 0 | 21.7875 | 0 | 0 | 49.7792
1682508 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | DAĞYENİKÖY TR-2 45-83-L00273_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106593 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:58:00 | 17.02.2021 19:15:15 | 1.2875 | 0 | 43 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.1323 | 0 | 5.4072 | 0 | 7.2146 | 0 | 0 | 16.754
1682208 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-8 35-17-M00208_9854383_56357565_56357565 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:19:20 | 17.02.2021 14:45:31 | 1.4364 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4915 | 0 | 0.028638 | 0 | 7.9825 | 0 | 0 | 14.5027
1682231 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/13 35-29-M00100_950330451_950330451 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:55:01 | 17.02.2021 14:29:30 | 0.57472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0033411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033411
1681801 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YENİCEKÖY YEŞİLLER TR-2 45-72-L00178_B_56401801_56401801 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:08:49 | 17.02.2021 09:23:05 | 1.2378 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 0.24953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5305
1681598 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAKUYU-10 35-26-M00217_5671838_56358172_56358172 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:52:54 | 17.02.2021 21:55:00 | 21.035 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.0458 | 0 | 62.5056 | 0 | 110.5111 | 0 | 0 | 213.0625
1682239 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/34 35-26-M00766__56360216_56360216 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:21:11 | 17.02.2021 17:50:07 | 8.4822 | 0 | 68 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 141.5423 | 0 | 48.4691 | 0 | 236.3748 | 0 | 0 | 426.3862
1681847 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ASMACIK TR-1 45-71-M01697_43105690_56384128_56384128 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:17:00 | 17.02.2021 14:15:40 | 4.9778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0133
1682680 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-429 35-01-K00429_35-01-K00429_2358116 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 21:32:01 | 18.02.2021 01:49:57 | 4.2989 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 210.0214 | 0 | 0 | 0 | 255.5842 | 0 | 0 | 465.6056
1682139 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3610 35-01-K03610_911444106_911444106 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:08:07 | 17.02.2021 13:12:25 | 1.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0284 | 0 | 0 | 0.0284
1681744 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-29 35-27-M00029_B_56363234_56363234 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:58:25 | 17.02.2021 15:00:00 | 7.0264 | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 304.038 | 0 | 0.33164 | 0 | 20.1849 | 0 | 0 | 324.5545
1682726 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2 35-01-K00002_910502265_910502265 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 23:20:01 | 18.02.2021 00:56:06 | 1.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21519 | 0 | 0 | 0.21519
1681793 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | _B_56368824_56368824 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:32:23 | 17.02.2021 10:26:07 | 1.8956 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3369 | 0 | 0.18335 | 0 | 17.8906 | 0 | 0 | 20.4109
1681721 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2207 DOĞANCILAR TR-3 35-03-M02207_35-03-M02207_2352524 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:21:53 | 17.02.2021 14:17:10 | 6.9214 | 0 | 42 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.6741 | 0 | 4.5641 | 0 | 5.2394 | 0 | 0 | 52.4776
1682434 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_MEHTAP K11_2081090 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:52:40 | 17.02.2021 17:20:18 | 0.46056 | 0 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 595.6033 | 0 | 0 | 0 | 43.3293 | 0 | 0 | 638.9326
1682411 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2097293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:27:00 | 17.02.2021 17:14:43 | 0.79528 | 10 | 720 | 349 | 66 | 28 | 41 | 1 | 0 | 1.5902 | 73.7235 | 160.3441 | 27.0956 | 213.521 | 19.296 | 23.4409 | 0 | 519.0113
1682050 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2747 35-01-M02747_35-01-M02747_72058042 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:10:44 | 17.02.2021 16:54:41 | 5.7325 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1493.8813 | 0 | 0 | 0 | 154.4328 | 0 | 0 | 1648.3141
1681621 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 02:53:27 | 17.02.2021 03:03:48 | 0.1725 | 0 | 20 | 30 | 215 | 8 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0.97994 | 36.1767 | 17.4388 | 3.8369 | 3.0634 | 0.65262 | 0 | 62.1484
1681870 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/2 45-72-M00002_C_56385670_56385670 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:11:29 | 17.02.2021 10:06:47 | 0.92167 | 0 | 60 | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.9881 | 0 | 2.6918 | 0 | 4.4101 | 0 | 0 | 16.09
1682105 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-10 45-72-L00304_956487100_956487100 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:52:33 | 17.02.2021 21:16:02 | 10.3914 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9099 | 0 | 0 | 0 | 0.018768 | 0 | 0 | 7.9287
1681564 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2 35-01-K00002_K G1_5872564 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 01:11:45 | 17.02.2021 02:51:45 | 1.6667 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33.6356 | 0 | 0 | 0 | 25.4963 | 0 | 0 | 59.1318
1682311 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1543 35-02-K01543_915126497_915126497 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:29:14 | 17.02.2021 21:20:39 | 7.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4703 | 0 | 0 | 12.4703
1682654 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1-3/3 HÜKÜMET ÖNÜ KABİN 35-20-L00018_D d1b_5914643 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 20:37:19 | 17.02.2021 23:16:56 | 2.6603 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.5091 | 0 | 0 | 0 | 21.7408 | 0 | 0 | 25.2499
1682162 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | KAMBERLER TR-2 35-20-M00070__66121056_66121056 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:49:29 | 17.02.2021 17:03:39 | 4.2361 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.261
1682554 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 45-78-L00029_953258806_953258806 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:38:42 | 17.02.2021 19:38:57 | 1.0042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073369
1682397 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-10 ( ALİ ÇOK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00010_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050636 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:46:31 | 17.02.2021 23:54:20 | 8.1303 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69.0924 | 0 | 17.181 | 0 | 12.5066 | 0 | 0 | 98.7801
1681996 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIKKÖY YENİ MAH. TR-1 35-22-M00137_955294783_955294783 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:01:06 | 17.02.2021 14:36:04 | 4.5828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0947
1682019 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÇIRPI TR-1/3 35-20-M00003_C M1-1-3C1_5923565 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:39:16 | 17.02.2021 14:18:58 | 4.6617 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8811 | 0 | 0 | 0 | 8.5296 | 0 | 0 | 10.4107
1682537 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÜNLÜCE KÖYÜ TR-2 35-15-L00836_B_56361951_56361951 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:27:58 | 17.02.2021 21:24:25 | 2.9408 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.8435 | 0 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | 0 | 45.1065
1681950 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-732 35-01-K00732_911533600_911533600 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:13:23 | 17.02.2021 12:41:16 | 4.4647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56154
1681856 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-36 35-17-M00036_M-81 M03_66462599 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 09:07:59 | 17.02.2021 16:07:36 | 6.9936 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 538.0358 | 0 | 0 | 0 | 766.0456 | 0 | 0 | 1304.0814
1681635 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | CANLI TR-2 35-20-L00133_35-20-L00133_2367746 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 02:53:33 | 17.02.2021 09:41:40 | 6.8019 | 0 | 95 | 0 | 5 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 245.0672 | 0 | 4.9275 | 0 | 172.1009 | 0 | 0 | 422.0956
1681973 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-29 35-19-L00029_10857008_56371837_56371837 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:58:46 | 17.02.2021 17:31:30 | 8.5456 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41.6649 | 0 | 183.3393 | 0 | 117.5773 | 0 | 0 | 342.5814
1682491 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1826 35-02-M01826_35-02-M01826_2348419 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:30:27 | 17.02.2021 19:44:54 | 2.2408 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 4 | 0 | 30.2496 | 0 | 0 | 0 | 746.2131 | 0 | 73.0458 | 849.5084
1682428 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_MEHTAP K11_2081090 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:48:20 | 17.02.2021 16:49:03 | 0.011944 | 0 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 14.0836 | 0 | 0 | 0 | 1.1702 | 0 | 0 | 15.2537
1682082 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-2 35-31-L00301_47810909_56352434_56352434 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:07:00 | 17.02.2021 15:32:41 | 3.4281 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38968 | 0 | 2.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3352
1682474 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-58 35-19-L00058_D D2_5938574 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:22:00 | 17.02.2021 18:07:36 | 0.76 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0127
1681541 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_YENMİŞ M08_2306688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:52:21 | 17.02.2021 01:03:49 | 0.19129 | 7 | 1040 | 32 | 29 | 78 | 113 | 17 | 0 | 0.21661 | 41.0071 | 12.5552 | 1.3228 | 86.4006 | 8.9136 | 289.0971 | 0 | 439.513
1682334 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_F_56375671_56375671 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:49:48 | 17.02.2021 17:52:55 | 3.0519 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58.7987 | 0 | 0 | 0 | 3.1872 | 0 | 0 | 61.9859
1682577 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1024 35-01-K01024_C_56377909_56377909 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 19:03:54 | 17.02.2021 22:42:36 | 3.645 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 136.1016 | 0 | 0 | 0 | 34.6797 | 0 | 0 | 170.7813
1681698 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-106 ZEYTİNALANI 35-19-L00106_A_56390016_56390016 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 06:04:38 | 17.02.2021 13:22:39 | 7.3003 | 0 | 73 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 254.0934 | 0 | 1.5987 | 0 | 48.295 | 0 | 0 | 303.987
1682600 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BADEMLER TR-2 35-19-L00297_6449865_56377411_56377411 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 19:23:23 | 17.02.2021 21:37:52 | 2.2414 | 0 | 48 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69.6089 | 0 | 1.0778 | 0 | 0.034671 | 0 | 0 | 70.7214
1681675 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | URLA MİGROS ÖZEL TR 35-19-L00294Ö_ L01_2335075 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 04:23:53 | 17.02.2021 05:47:27 | 1.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7863 | 0 | 0 | 0 | 24.7863
1682365 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | _B_56381924_56381924 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:42:00 | 17.02.2021 17:01:54 | 1.3317 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.3097 | 0 | 3.5982 | 0 | 5.1471 | 0 | 0 | 9.055
1682122 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138229 L05_53138229 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 09:00:00 | 17.02.2021 12:35:50 | 3.5972 | 0 | 56 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.9064 | 0 | 16.5318 | 0 | 2.9163 | 0 | 0 | 40.3544
1682145 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YEŞİLDERE SAPADERESİ TR-1 35-31-L00160_47841123_56390783_56390783 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:36:10 | 17.02.2021 19:21:30 | 7.7556 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.0047 | 0 | 0 | 0 | 14.3949 | 0 | 0 | 35.3996
1682059 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-133 35-16-L00133_47570331_56353101_56353101 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:23:39 | 17.02.2021 13:40:49 | 2.2861 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70.4123 | 0 | 0 | 0 | 5.1615 | 0 | 0 | 75.5739
1681824 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-23 45-71-M00933_A_56391993_56391993 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:04:00 | 17.02.2021 09:44:11 | 0.66972 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3225 | 0 | 0 | 0 | 1.4275 | 0 | 0 | 8.75
1681761 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-84 35-19-L00084_10774937_56392451_56392451 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:11:15 | 17.02.2021 10:11:05 | 1.9972 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 101.0971 | 0 | 0 | 0 | 9.7599 | 0 | 0 | 110.857
1681667 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | BOSTANLI KÜME EVLERİ TR-2 45-83-M00694_B_65512243_65512243 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 04:01:36 | 17.02.2021 05:37:23 | 1.5964 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.11953 | 0 | 0.35321 | 0 | 0.078927 | 0 | 0 | 0.55166
1681615 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DOKUZ EYLÜL ÖZEL KÖK 35-26-M00187Ö_HatBaşıAyırıcı_74363156 M04_74363156 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 02:06:12 | 17.02.2021 10:13:17 | 8.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9061 | 0 | 0 | 0 | 11.9061
1681638 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 35-19-L00064_956672554_956672554 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 03:04:38 | 17.02.2021 04:03:21 | 0.97861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14563
1681707 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-250(DM-5/15) 35-19-M00250_A A01_5841099 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 06:52:12 | 17.02.2021 14:41:25 | 7.8203 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9318
1681784 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TR-1805 35-28-M00565_E_56376383_56376383 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:52:47 | 17.02.2021 09:26:15 | 1.5578 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7429 | 0 | 1.7844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5273
1682022 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİCEKÖY TR-2 35-15-L00428_A_56381608_56381608 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:42:24 | 17.02.2021 13:59:11 | 5.2797 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2111
1681684 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-83 35-19-L00083_10437681_56354673_56354673 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 05:17:37 | 17.02.2021 09:43:16 | 4.4275 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.3253 | 0 | 0 | 0 | 14.9317 | 0 | 0 | 61.257
1681730 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:44:03 | 17.02.2021 12:10:46 | 4.4453 | 3 | 532 | 231 | 98 | 15 | 49 | 0 | 0 | 16.644 | 303.6642 | 666.4176 | 185.7997 | 121.0586 | 155.4535 | 0 | 0 | 1449.0375
1681538 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-7 (TR-3) 45-79-M00504_B_56386403_56386403 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:39:47 | 17.02.2021 02:01:57 | 1.3694 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53606 | 0 | 0.65233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1884
1681738 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1293 35-04-K01293_D_56382267_56382267 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:47:38 | 17.02.2021 09:20:35 | 1.5492 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.0714 | 0 | 0 | 0 | 1.9588 | 0 | 0 | 40.0303
1682291 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BÜNYAN OSMANİYE TR-2 45-72-L00445_B_65509269_65509269 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:40:58 | 17.02.2021 18:43:49 | 4.0475 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5609 | 0 | 4.8643 | 0 | 0.33163 | 0 | 0 | 10.7569
1682268 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-9 45-72-L00278_956514155_956514155 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:45:04 | 17.02.2021 15:45:18 | 2.0039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0070653
1682574 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAKILIÇLI TR-1 45-71-M01555_43188544_56387780_56387780 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:44:57 | 17.02.2021 20:34:11 | 1.8206 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4426
1682597 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-4/14 35-28-M00033_B_56377229_56377229 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 19:12:43 | 17.02.2021 21:34:11 | 2.3578 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.6743 | 0 | 0 | 0 | 0.063644 | 0 | 0 | 50.738
1682199 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956678470_956678470 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:07:49 | 17.02.2021 20:36:45 | 9.4822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9907
1682076 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÖRNEKKÖY L04_72201722 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:02:43 | 17.02.2021 12:06:53 | 0.069444 | 33 | 2138 | 136 | 176 | 58 | 266 | 3 | 1 | 4.5554 | 36.5876 | 2.1631 | 3.1931 | 12.1287 | 18.8568 | 3.4491 | 0.32135 | 81.2551
1682099 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | SÖĞÜTÖREN TR-1 35-20-L00347_5686461_56361282_56361282 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:11:29 | 17.02.2021 13:55:16 | 1.7297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00050828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00050828
1682368 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/6 45-71-M00354_953200941_953200941 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:41:22 | 17.02.2021 20:13:12 | 4.5306 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6157
1682168 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-526 35-02-K00526_B_56383405_56383405 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:27:21 | 17.02.2021 14:57:11 | 3.4972 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.0263 | 0 | 0 | 0 | 139.4984 | 0 | 0 | 180.5247
1682497 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-293 YENİ MECİDİYE 35-18-L00293_950448771_950448771 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:42:23 | 17.02.2021 19:57:16 | 2.2481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84555
1682560 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2097293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:57:26 | 17.02.2021 19:25:39 | 0.47028 | 10 | 720 | 349 | 66 | 28 | 41 | 1 | 0 | 1.2575 | 58.2638 | 92.7656 | 14.8378 | 118.4672 | 10.2286 | 10.525 | 0 | 306.3455
1682405 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1608 35-04-K01608_B B3B_5774510 | AG Box / Sdk Giriş Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:41:24 | 18.02.2021 05:30:49 | 13.8236 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 92.6375 | 0 | 0 | 0 | 38.1378 | 0 | 0 | 130.7753
1682374 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI UZUNÇINAR KÖYÜ 45-71-M00566_A_56404089_56404089 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:48:36 | 17.02.2021 17:26:44 | 1.6356 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2252 | 0 | 0.04306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2683
1682445 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-1 35-15-L00964_B_56369331_56369331 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:41:53 | 17.02.2021 18:39:14 | 2.9558 | 0 | 64 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.0518 | 0 | 13.992 | 0 | 40.8493 | 0 | 0 | 99.8931
1682660 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_ARITMA-2 M17_2307945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 21:21:04 | 17.02.2021 22:43:51 | 1.3797 | 9 | 4392 | 41 | 596 | 58 | 599 | 8 | 1 | 11.9167 | 1752.4739 | 38.9784 | 286.9664 | 326.5353 | 531.5665 | 720.2126 | 1.6164 | 3670.2663
1682543 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPECİK KÖYÜ TR-2 45-71-M01287_953218894_953218894 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:35:53 | 17.02.2021 22:45:03 | 4.1528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3769
1682614 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_950454828_950454828 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 19:45:11 | 17.02.2021 23:56:58 | 4.1964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1207
1682520 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-01/06 45-71-M00023_953184448_953184448 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:13:00 | 17.02.2021 18:30:22 | 0.28944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55082 | 0 | 0 | 0.55082
1682591 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-3 35-26-M00440_956604621_956604621 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 19:03:57 | 17.02.2021 20:31:17 | 1.4556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.066177 | 0 | 0 | 0 | 0.0095726 | 0 | 0 | 0.075749
1682583 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3236 35-03-K03236_G Gb1_5773600 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:54:29 | 18.02.2021 03:31:19 | 8.6139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.0124 | 0 | 0 | 0 | 50.5672 | 0 | 0 | 54.5796
1682182 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80 45-72-M00080_956505214_956505214 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:05:37 | 17.02.2021 19:09:04 | 8.0575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4551
1681990 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-33 SEFERİHİSAR 35-14-L00299_956640449_956640449 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:44:14 | 17.02.2021 15:31:48 | 5.7928 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.3961 | 0 | 0 | 0 | 2.4895 | 0 | 0 | 17.8855
1681532 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2058305 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:37:42 | 17.02.2021 00:54:32 | 0.28056 | 2 | 375 | 176 | 502 | 17 | 43 | 10 | 2 | 0.0080646 | 12.2755 | 23.1386 | 12.18 | 12.1942 | 8.4806 | 118.8985 | 3.3269 | 190.5025
1682030 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:16:24 | 17.02.2021 14:06:55 | 4.8419 | 0 | 167 | 2 | 42 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 50.0109 | 7.6493 | 30.9263 | 102.1949 | 41.0984 | 0 | 0 | 231.8798
1681936 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:20:15 | 17.02.2021 11:46:58 | 1.4453 | 0 | 510 | 52 | 126 | 4 | 21 | 2 | 0 | 0 | 77.0545 | 57.222 | 93.9446 | 24.3319 | 39.352 | 15.6919 | 0 | 307.5968
1681555 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | DUMANLAR TR-1 45-81-M00081_B_56388538_56388538 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:34:58 | 17.02.2021 03:04:23 | 2.4903 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1401 | 0 | 0 | 0 | 2.2929 | 0 | 0 | 4.433
1682551 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-27 35-19-L00027_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2060141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:42:38 | 17.02.2021 20:30:02 | 1.79 | 0 | 389 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 308.5439 | 0 | 1.5107 | 0 | 37.3905 | 0 | 0 | 347.4451
1682053 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1144 35-04-K01144_A_56368079_56368079 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:00:45 | 17.02.2021 12:36:21 | 2.5933 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 153.0541 | 0 | 0 | 0 | 35.5819 | 0 | 0 | 188.636
1681747 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KILCANLAR DEBELEK TR-1 45-75-M00129_45-75-M00129_2357226 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:08:00 | 17.02.2021 09:44:47 | 1.6131 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80217 | 0 | 1.6068 | 0 | 0.24879 | 0 | 0 | 2.6577
1682720 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2759 35-02-K02759_B B4B_5820782 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 22:39:22 | 18.02.2021 00:12:50 | 1.5578 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.409 | 0 | 0 | 0 | 3.7044 | 0 | 0 | 33.1134
1681724 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-2 35-19-L00002_D_56374679_56374679 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:27:16 | 17.02.2021 10:21:03 | 2.8964 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.9442 | 0 | 18.4077 | 0 | 3.671 | 0 | 0 | 62.023
1682222 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-332 35-02-K00332_A_56365278_56365278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:38:57 | 17.02.2021 20:23:49 | 9.7478 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 264.5514 | 0 | 0 | 0 | 35.5087 | 0 | 0 | 300.0601
1681575 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _9976639_56359301_56359301 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 01:05:52 | 17.02.2021 04:52:23 | 3.7753 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.8437 | 0 | 0 | 0 | 45.592 | 0 | 0 | 89.4357
1682414 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOCAKAĞAN TR-1 45-72-L00223_956524942_956524942 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:21:40 | 17.02.2021 21:37:34 | 5.265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29012
1681967 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BODAMAS TR-2 45-75-M00325_B_56398213_56398213 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:38:55 | 17.02.2021 14:15:58 | 4.6175 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3297 | 0 | 0.095056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4247
1681916 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BİRGİ DM 35-15-L01013_HatBaşıAyırıcı_72390952 L06_72390952 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:01:57 | 17.02.2021 11:21:58 | 1.3336 | 0 | 185 | 0 | 34 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 15.334 | 0 | 5.8886 | 26.2421 | 11.6797 | 0 | 0 | 59.1444
1682159 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-6 45-79-M00006_A_56396912_56396912 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:55:28 | 17.02.2021 15:36:03 | 2.6764 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31088 | 0 | 1.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4246
1681767 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_M-1053-M04 M04_2098227 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:14:17 | 17.02.2021 09:12:57 | 0.97778 | 0 | 2263 | 0 | 0 | 14 | 385 | 11 | 20 | 0 | 621.8728 | 0 | 0 | 211.5618 | 581.9083 | 1876.7595 | 628.8222 | 3920.9246
1681947 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | TEPEYNİHAN TR-2 45-81-M00242_B_56399173_56399173 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:14:13 | 17.02.2021 11:30:57 | 1.2789 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4737 | 0 | 0 | 0 | 0.44989 | 0 | 0 | 2.9236
1681993 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-2 35-27-M00002_A_56370653_56370653 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:21:14 | 17.02.2021 14:26:45 | 5.0919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.077938 | 0 | 0 | 0 | 14.3531 | 0 | 0 | 14.4311
1682634 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_35-18-L00336_2367888 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 20:19:43 | 17.02.2021 22:42:26 | 2.3786 | 0 | 496 | 0 | 6 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 577.454 | 0 | 7.3598 | 0 | 91.1027 | 0 | 0 | 675.9165
1682534 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | İBRAHİM FIRTINA VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00112_A_56365584_56365584 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:18:31 | 18.02.2021 01:37:59 | 7.3244 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3468 | 0 | 8.504 | 0 | 0 | 12.8508
1682488 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-819 35-01-K00819_910545890_910545890 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:02:25 | 17.02.2021 19:37:24 | 3.5831 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8012
1681552 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:50:12 | 17.02.2021 01:31:42 | 0.69167 | 23 | 838 | 70 | 29 | 24 | 58 | 0 | 2 | 1.6458 | 55.9742 | 48.1376 | 2.1999 | 41.9909 | 8.0684 | 0 | 0.96809 | 158.985
1682626 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CANLI TR-4 35-20-L00135_955201114_955201114 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 19:57:07 | 17.02.2021 22:25:54 | 2.4797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53887
1682039 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2530 35-02-K02530_A_56372717_56372717 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 06:33:16 | 17.02.2021 12:42:13 | 6.1492 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 588.7693 | 0 | 0 | 0 | 235.2102 | 0 | 0 | 823.9796
1682477 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-1 35-17-M00201_A_56355745_56355745 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:25:00 | 17.02.2021 17:59:30 | 0.575 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11.5891 | 0 | 0 | 0 | 12.5515 | 0 | 0 | 24.1406
1682085 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YILANLI TR-1 35-31-L00171_A_56371016_56371016 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:30:17 | 17.02.2021 16:29:50 | 4.9925 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4975 | 0 | 0.011375 | 0 | 9.9279 | 0 | 0 | 15.4368
1682580 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2877 35-02-K02877_F_56355648_56355648 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:40:45 | 18.02.2021 02:44:48 | 8.0675 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4528
1682362 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | REMZİ İŞÇİ SLM TR 35-26-L00357_10702295_56358901_56358901 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:18:23 | 17.02.2021 21:42:45 | 7.4061 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0221
1682219 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKAPINAR TR-5 35-20-L00138_A_56375315_56375315 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:26:52 | 17.02.2021 15:21:42 | 0.91389 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1096 | 0 | 5.2099 | 0 | 2.4549 | 0 | 0 | 8.7745
1682385 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM 35-26-M00001_TR-53/TR-54 M08_2056985 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:58:00 | 17.02.2021 17:30:00 | 1.5333 | 0 | 1016 | 0 | 1 | 1 | 284 | 0 | 0 | 0 | 336.397 | 0 | 0 | 2.3485 | 290.6193 | 0 | 0 | 629.3647
1682242 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOKUZLAR TR-2 35-31-L00167_956586776_956586776 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:03:15 | 18.02.2021 01:50:52 | 11.7936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8147
1681701 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _A_56402570_56402570 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 06:29:12 | 17.02.2021 07:59:33 | 1.5058 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.7669 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 44.0336
1682119 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AKÇAKÖY TR-1 35-22-M00288_A_65508345_65508345 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:33:14 | 17.02.2021 13:49:04 | 3.2639 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.8881 | 0 | 7.2469 | 0 | 18.0681 | 0 | 0 | 51.2031
1681821 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-2 35-17-M00002_M-7 M20_2336080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:03:27 | 17.02.2021 09:30:12 | 0.44583 | 0 | 4266 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 444.469 | 0 | 0 | 0 | 213.5422 | 0 | 0 | 658.0112
1682070 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1542 35-01-M01542_910699764_910699764 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:15:16 | 17.02.2021 17:36:16 | 6.35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5407
1682205 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURTULMUŞ TR-1 45-72-L00201_956485040_956485040 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:15:20 | 17.02.2021 20:12:25 | 6.9514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27086
1681813 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUNTDAĞYENİCE KÖYÜ TR-1 45-71-M01699_43175958_56384148_56384148 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:57:00 | 17.02.2021 10:38:03 | 1.6842 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.9165 | 0 | 0 | 0 | 8.2627 | 0 | 0 | 20.1792
1682729 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/16-A 45-71-M00552_953200491_953200491 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 23:50:13 | 18.02.2021 01:11:32 | 1.3553 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6246
1681758 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YUKARI KIZILCA TR-2 35-27-L00052_C_56406111_56406111 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:00:21 | 17.02.2021 19:16:29 | 11.2689 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 147.8533 | 0 | 14.9204 | 0 | 16.5024 | 0 | 0 | 179.2761
1681664 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_ERGENLİ L01_66527971 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 03:46:58 | 17.02.2021 05:34:22 | 1.79 | 0 | 1266 | 3 | 193 | 7 | 316 | 0 | 0 | 0 | 269.2785 | 1.5942 | 26.0909 | 97.5003 | 188.8377 | 0 | 0 | 583.3016
1681687 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-45 35-26-M00045_35-26-M00045_2359389 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 05:34:17 | 17.02.2021 10:47:29 | 5.22 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 640.4067 | 0 | 0 | 0 | 150.3904 | 0 | 0 | 790.7971
1682683 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3545 35-01-K03545_A_56383228_56383228 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 21:42:54 | 18.02.2021 00:34:04 | 2.8528 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5669
1682299 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-225 35-18-L00225_A_65507630_65507630 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:56:11 | 17.02.2021 17:43:44 | 4.7925 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 264.5805 | 0 | 5.7435 | 0 | 18.5377 | 0 | 0 | 288.8618
1682322 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | MENEMEN TR-11 35-28-L00011_MENEMEN İ.M. L04_66579795 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:09:23 | 17.02.2021 15:31:00 | 0.36028 | 1 | 4341 | 0 | 34 | 8 | 557 | 4 | 1 | 3.0741 | 348.951 | 0 | 3.4548 | 138.109 | 248.838 | 185.2887 | 10.4956 | 938.2111
1682345 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-27 35-19-L00027_35-19-L00027_2350364 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:36:59 | 17.02.2021 20:25:56 | 5.8158 | 0 | 389 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 846.6025 | 0 | 6.209 | 0 | 143.5048 | 0 | 0 | 996.3163
1682282 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | AKALAN TR-1 35-27-M00433_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051132 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:26:33 | 17.02.2021 18:30:20 | 4.0631 | 0 | 128 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 104.2906 | 0 | 2.5748 | 0 | 37.5045 | 0 | 0 | 144.3699
1681844 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_CEVİZALAN L05_67562292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:15:12 | 17.02.2021 13:20:24 | 4.0867 | 0 | 516 | 1 | 98 | 6 | 86 | 1 | 0 | 0 | 263.9782 | 2.4609 | 120.4907 | 79.5846 | 210.7283 | 43.004 | 0 | 720.2467
1681890 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2058305 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:43:56 | 17.02.2021 10:26:02 | 0.70167 | 2 | 375 | 176 | 502 | 17 | 43 | 10 | 2 | 0.01942 | 29.3199 | 67.7056 | 43.0335 | 48.701 | 46.2583 | 589.3001 | 24.2327 | 848.5705
1682102 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TOKATBAŞI TR-2 35-20-L00102_6973851_56360770_56360770 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:21:24 | 17.02.2021 12:39:29 | 1.3014 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.8182 | 0 | 2.4461 | 0 | 3.9582 | 0 | 0 | 11.2225
1682079 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRLEMİŞ TR-1 35-16-M00293_953355617_953355617 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:05:00 | 17.02.2021 14:51:30 | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14704
1682620 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1531 35-09-M01531_A_56372793_56372793 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:54:10 | 18.02.2021 01:03:12 | 6.1506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1879 | 0 | 0 | 0 | 1.1998 | 0 | 0 | 2.3877
1681655 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1918 35-10-M01918_A A1_5804349 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 03:27:35 | 17.02.2021 08:05:46 | 4.6364 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.61 | 0 | 0 | 0 | 0.51106 | 0 | 0 | 56.1211
1681953 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/10 45-72-M00010_45-72-M00010_66462253 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:22:27 | 17.02.2021 13:13:37 | 2.8528 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 2.581 | 0 | 9.3262 | 0 | 582.7653 | 0 | 0 | 594.6725
1681561 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TAT DM 35-26-M00070_RABİA GİRGİN M013_64662442 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:38:28 | 17.02.2021 03:01:00 | 2.3756 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6385 | 0 | 0 | 0 | 0.51535 | 0 | 0 | 9.1539
1682251 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEĞİRMENDERE TR-5 35-22-M00201_D_56366239_56366239 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:07:50 | 17.02.2021 17:13:12 | 3.0894 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7469 | 0 | 0.51843 | 0 | 7.0847 | 0 | 0 | 19.35
1682165 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 45-78-L00028_953258972_953258972 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:04:34 | 17.02.2021 14:13:00 | 1.1406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1837
1681773 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYLAYURT TR-2 35-30-M00686_955292799_955292799 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:15:12 | 17.02.2021 09:31:32 | 1.2722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14613
1681624 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_C_60984767_60984767 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 02:51:58 | 17.02.2021 05:14:10 | 2.37 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.0128 | 0 | 0 | 0 | 36.8319 | 0 | 0 | 40.8447
1681867 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _950330532_950330532 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:13:17 | 17.02.2021 09:53:54 | 0.67694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51282
1682016 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-15 35-23-L00015_C_56398926_56398926 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:57:46 | 17.02.2021 13:40:17 | 2.7086 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77.7211 | 0 | 0 | 0 | 0.73009 | 0 | 0 | 78.4512
1682408 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | KODUKBURUN TR-1 35-24-M00102_35-24-M00102_2373234 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:06:28 | 17.02.2021 18:45:25 | 2.6492 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7092
1681718 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YUKARI YENMİŞ TR-1 35-27-M00382_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053409 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:09:40 | 17.02.2021 10:46:42 | 3.6172 | 0 | 103 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 82.3906 | 0 | 0.5521 | 0 | 12.7646 | 0 | 0 | 95.7073
1682586 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4784 35-01-K04784_35-01-K04784_2360370 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 19:02:19 | 17.02.2021 20:15:56 | 1.2269 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87.7029 | 0 | 0 | 0 | 3.6485 | 0 | 0 | 91.3514
1682732 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-318 ZEYTİNALANI 35-19-L00366_A_72050232_72050232 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 23:57:05 | 18.02.2021 01:07:53 | 1.18 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 62.3745 | 0 | 0 | 0 | 10.696 | 0 | 0 | 73.0705
1682724 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN TARIMSAL SULAMA TR-5 45-83-M00348_45-83-M00348_2347594 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 23:12:36 | 17.02.2021 23:53:56 | 0.68889 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7016 | 0 | 0.6751 | 0 | 0 | 2.3767
1682440 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1116 35-02-M01116_B_56367868_56367868 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:49:58 | 17.02.2021 17:53:31 | 6.0592 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 147.636 | 0 | 0 | 0 | 6.7833 | 0 | 0 | 154.4193
1681788 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | DUMANLAR TR-1 45-81-M00081_B_56388538_56388538 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:30:16 | 17.02.2021 10:17:52 | 1.7933 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6589 | 0 | 0 | 0 | 3.7185 | 0 | 0 | 5.3775
1681642 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3558 35-02-K03558_35-02-K03558_2357396 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:02:57 | 17.02.2021 13:10:40 | 13.1286 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1825.9413 | 0 | 0 | 0 | 238.1306 | 0 | 0 | 2064.0719
1682532 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELİMŞAHLAR TR-4 45-71-M00136_953202277_953202277 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:38:52 | 17.02.2021 21:12:11 | 3.5553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2598
1682678 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4784 35-01-K04784_911264389_911264389 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 21:28:45 | 17.02.2021 23:45:24 | 2.2775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39298
1681742 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SÜTÇÜLER TR-2 35-27-M00406_A_56381804_56381804 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:55:57 | 17.02.2021 12:30:20 | 4.5731 | 0 | 212 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.0278 | 0 | 3.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.1372
1681888 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4759 35-01-K04759_911612034_911612034 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:18:02 | 17.02.2021 18:31:09 | 9.2186 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9329
1681911 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_G_60983263_60983263 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:06:41 | 17.02.2021 12:15:30 | 3.1469 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 93.6135 | 0 | 0 | 0 | 3.2853 | 0 | 0 | 96.8987
1682409 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/52 45-71-M00325_953174827_953174827 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:54:28 | 17.02.2021 18:21:10 | 2.445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19313
1682340 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-58 35-19-L00058_C_56373601_56373601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:05:26 | 17.02.2021 20:14:29 | 7.1508 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4045
1681650 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_B_56375467_56375467 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 03:25:04 | 17.02.2021 05:27:52 | 2.0467 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.8288 | 0 | 0 | 0 | 0.36529 | 0 | 0 | 31.1941
1682025 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-16/07 45-71-M00271_C_56399256_56399256 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:15:33 | 17.02.2021 16:20:52 | 5.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.711 | 0 | 226.9019 | 525.6129
1682203 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2115253 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 13:36:13 | 17.02.2021 14:15:03 | 0.64716 | 1 | 324 | 37 | 189 | 8 | 102 | 0 | 0 | 0.61329 | 37.8104 | 84.0068 | 127.6639 | 14.9478 | 102.7774 | 0 | 0 | 367.8196
1682117 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEYURT TR-1 35-27-M01049_914555307_914555307 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:23:11 | 17.02.2021 20:40:26 | 10.2875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7013
1681719 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CANLI TR-1 KÖK 35-20-L00124_955197904_955197904 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:03:36 | 18.02.2021 00:38:51 | 17.5875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0786
1681819 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ŞEHİTLER TR-2 35-26-L00162_8230772_56359235_56359235 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:40:09 | 17.02.2021 11:18:00 | 2.6308 | 0 | 59 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.562 | 0 | 29.8688 | 0 | 27.1887 | 0 | 0 | 96.6195
1682011 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-7 35-31-L00361_47784621_56352323_56352323 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:38:21 | 17.02.2021 23:33:01 | 12.9111 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8412 | 0 | 2.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8342
1682701 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-94 YOLLUCA 35-19-L00094_35-19-L00094_2349645 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 22:16:05 | 18.02.2021 01:37:37 | 3.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66004 | 0 | 9.0977 | 9.7577
1681971 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEĞİRMENDERE TR-1 35-22-M00197_B_56365550_56365550 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:42:52 | 17.02.2021 13:09:02 | 3.4361 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5737 | 0 | 0.067388 | 0 | 10.8007 | 0 | 0 | 15.4418
1682065 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SUBAŞI-5 35-26-L00332_8485892_56358281_56358281 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:53:24 | 17.02.2021 13:37:17 | 3.7314 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.2331 | 0 | 0 | 0 | 0.53599 | 0 | 0 | 16.7691
1682280 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KARAKÖY ÜÇYOL TR-2 45-72-L00195_45-72-L00195_2367026 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:31:57 | 17.02.2021 15:54:14 | 1.3714 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31056 | 0 | 2.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6611
1681802 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-869 35-04-K00869_912591092_912591092 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:34:52 | 17.02.2021 12:39:25 | 4.0758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49215
1682472 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ABDÜL ÖZTÜRK TEDAŞ 35-26-L00055_11136445_56359073_56359073 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:05:57 | 17.02.2021 19:46:56 | 2.6831 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1681825 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | M-2878 35-10-M02878_35-10-M02878_72343142 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 09:05:52 | 17.02.2021 10:15:15 | 1.1564 | 0 | 463 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 243.2798 | 0 | 1.298 | 0 | 138.9629 | 0 | 0 | 383.5406
1681779 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2398 35-02-K02398_C_56371261_56371261 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:46:10 | 17.02.2021 16:01:17 | 8.2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.9376 | 0 | 204.5198 | 655.4574
1682618 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKKOCALI TR-1 45-72-L00206_956520355_956520355 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 19:53:57 | 17.02.2021 20:41:41 | 0.79556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063246
1682426 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-54 35-21-L00195__72410417_72410417 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:38:19 | 17.02.2021 20:38:08 | 3.9969 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3568
1682034 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | PAMUKYAZI-2 35-26-L00381_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040383 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:26:40 | 17.02.2021 14:14:06 | 2.7906 | 0 | 144 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 96.9284 | 0 | 0.8638 | 0 | 124.8292 | 0 | 0 | 222.6214
1682088 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/106 45-83-L00106_955144686_955144686 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:50:36 | 17.02.2021 20:22:37 | 8.5336 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1702
1682234 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-5 35-22-M00287_915950883_915950883 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:56:47 | 17.02.2021 18:42:45 | 4.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1804 | 0 | 0 | 1.1804
1682386 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MORALILAR TR-1 45-72-L00674_45-72-L00674_2347977 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:35:05 | 17.02.2021 20:42:27 | 5.1228 | 0 | 52 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.6931 | 0 | 2.2563 | 0 | 26.8001 | 0 | 0 | 84.7495
1681579 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | YUVAKENT TR-5 35-19-L00265_35-19-L00265_2369148 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 01:36:22 | 17.02.2021 15:44:15 | 14.1314 | 0 | 237 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 313.1953 | 0 | 4.5535 | 0 | 22.541 | 0 | 0 | 340.2898
1682669 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1361 35-02-K01361_A_56378733_56378733 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 20:29:54 | 18.02.2021 06:15:47 | 9.7647 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 739.3163 | 0 | 0 | 0 | 126.5687 | 0 | 0 | 865.885
1682363 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR DM 45-72-L00079_D_56392601_56392601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:22:03 | 17.02.2021 17:22:53 | 2.0139 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8951
1681559 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÇAMLICA KÖYÜ TR-1 45-71-M01596_B_60984826_60984826 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:30:33 | 17.02.2021 05:15:11 | 4.7439 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82894
1682692 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4785 35-02-K04785_B_60984176_60984176 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 21:54:59 | 18.02.2021 04:08:56 | 6.2325 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 288.0004 | 0 | 0 | 0 | 2.6149 | 0 | 0 | 290.6154
1682171 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-7 35-22-M00177_955295096_955295096 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:23:03 | 17.02.2021 18:13:42 | 5.8442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22687
1681610 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KÖSELER TR-1 35-24-M00100_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035463 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 02:33:25 | 17.02.2021 10:42:15 | 8.1472 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87.9192 | 0 | 0 | 0 | 7.8078 | 0 | 0 | 95.7269
1682449 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-2/34 (MEVLANA YOLU) 45-71-M00532_45-71-M00532_2369475 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:02:00 | 17.02.2021 19:32:11 | 2.5031 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 345.9522 | 0 | 0 | 0 | 22.8609 | 0 | 0 | 368.8131
1682555 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-51 35-21-L00151_B_56376562_56376562 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:51:00 | 17.02.2021 19:26:10 | 0.58611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062002
1681865 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÇAMLICA KÖYÜ TR-2 45-71-M01597_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2080927 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:40:21 | 17.02.2021 11:07:01 | 2.4444 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.9957 | 0 | 0 | 0 | 7.3748 | 0 | 0 | 42.3705
1682254 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | M-2877 35-07-M02877_35-07-M02877_72353067 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 13:47:46 | 17.02.2021 15:15:00 | 1.4539 | 0 | 265 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 160.3101 | 0 | 0.020545 | 0 | 19.0174 | 0 | 0 | 179.348
1681590 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | _A_56396517_56396517 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 02:00:47 | 17.02.2021 03:27:37 | 1.4472 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98375 | 0 | 0.14367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1274
1681736 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_B_56357081_56357081 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:50:06 | 17.02.2021 10:12:23 | 2.3714 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.0999 | 0 | 0 | 0 | 21.2447 | 0 | 0 | 49.3446
1681613 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞÇULAR TR-7 35-19-M00219_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057922 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 02:40:51 | 17.02.2021 03:41:14 | 1.0064 | 0 | 16 | 0 | 62 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.1597 | 0 | 11.1634 | 0 | 2.6035 | 0 | 0 | 24.9266
1682638 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2925 35-03-M02925_H_56367303_56367303 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 20:18:49 | 17.02.2021 21:59:26 | 1.6769 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.9375 | 0 | 0 | 0 | 17.2437 | 0 | 0 | 39.1812
1682661 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/45 45-83-M00045_B_56400748_56400748 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 20:57:36 | 17.02.2021 23:14:30 | 2.2817 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6754 | 0 | 0.025148 | 0 | 0 | 6.7005
1681659 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_GÜNEY L03_2097295 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 03:47:32 | 17.02.2021 04:35:22 | 0.79722 | 9 | 1942 | 63 | 324 | 22 | 258 | 1 | 2 | 1.7112 | 127.3063 | 27.5092 | 44.4288 | 25.533 | 57.2819 | 6.6012 | 0.6659 | 291.0375
1682592 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-425 35-04-K00425_913091886_913091886 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 19:05:58 | 18.02.2021 01:09:42 | 6.0622 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0686
1681682 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1657 35-02-K01657_F_56382073_56382073 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 02:12:17 | 17.02.2021 12:08:33 | 9.9378 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.0041
1682492 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-129 35-19-L00129_8554589_56376639_56376639 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:36:51 | 17.02.2021 21:35:31 | 3.9778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0571 | 0 | 0 | 0 | 4.4808 | 0 | 0 | 7.538
1681951 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ÇANKÖY TR-1 35-24-M00084_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035639 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:59:24 | 17.02.2021 20:10:32 | 10.1856 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 111.9724 | 0 | 0 | 0 | 23.44 | 0 | 0 | 135.4124
1681705 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-264 35-02-K00264_D_56381812_56381812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 06:41:07 | 17.02.2021 22:28:35 | 15.7911 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 867.2878 | 0 | 0 | 0 | 274.4145 | 0 | 0 | 1141.7023
1682131 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYURDU TR-4 (DM-2/3) 35-27-L00233_913304218_913304218 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:48:34 | 17.02.2021 15:38:59 | 3.8403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56563
1682569 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4528 35-02-K04528_C_76654941_76654941 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:56:51 | 17.02.2021 22:03:09 | 8.105 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 206.0976 | 0 | 0 | 0 | 12.4142 | 0 | 0 | 218.5118
1682177 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKIRBEYLİ TR-2 35-26-M00487_95000158712_95000158712 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:59:03 | 17.02.2021 15:28:44 | 2.4947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5969 | 0 | 0 | 4.5969
1682523 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1755 35-04-M01755_C C1b_5858305 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:56:28 | 18.02.2021 00:28:53 | 6.5403 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 126.7097 | 0 | 0 | 0 | 24.3074 | 0 | 0 | 151.0171
1682695 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-129 35-19-L00129_9697375_56391089_56391089 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 22:11:09 | 17.02.2021 23:44:00 | 1.5475 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.2939 | 0 | 1.6042 | 0 | 0.49148 | 0 | 0 | 21.3896
1682223 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_PAMUKYAZI L04_2035578 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:52:43 | 17.02.2021 13:55:44 | 0.050278 | 0 | 562 | 12 | 33 | 9 | 56 | 4 | 0 | 0 | 8.5579 | 0.80271 | 1.2543 | 4.0062 | 3.3945 | 22.1764 | 0 | 40.192
1682389 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAYAĞCI YANIKDAĞ TR-2 45-75-M00194_B_56384563_56384563 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:48:45 | 17.02.2021 21:29:56 | 5.6864 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77522
1682097 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2883 35-03-K02883_912719339_912719339 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:09:41 | 17.02.2021 16:04:09 | 3.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8225 | 0 | 0 | 4.8225
1682074 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÖRENCİK KAPAN TR-1 35-31-L00224_A_72233180_72233180 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:19:49 | 17.02.2021 20:48:14 | 9.4736 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.784 | 0 | 0 | 0 | 0.65284 | 0 | 0 | 5.4369
1682246 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-610 35-02-K00610_F_56365453_56365453 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:48:11 | 17.02.2021 17:44:50 | 7.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5295 | 0 | 0 | 93.5295
1682154 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4130 35-04-K04130_35-04-K04130_2361587 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:53:25 | 17.02.2021 13:49:37 | 0.93667 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 75.4695 | 0 | 0 | 0 | 17.5681 | 0 | 0 | 93.0377
1681713 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-1 35-31-L00300_47810993_56352548_56352548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 06:55:33 | 17.02.2021 11:18:35 | 4.3839 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.2321 | 0 | 0.3608 | 0 | 43.8341 | 0 | 0 | 64.427
1681862 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1049 35-02-K01049_D_56363460_56363460 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:12:34 | 17.02.2021 17:28:43 | 9.2692 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 331.5014 | 0 | 0 | 0 | 75.3884 | 0 | 0 | 406.8898
1682303 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2143 35-07-M02143_98608496_98608496 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:45:55 | 17.02.2021 18:38:14 | 3.8719 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5279 | 0 | 0 | 0 | 1.1046 | 0 | 0 | 6.6324
1682349 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2 35-01-K00002_911521457_911521457 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:13:00 | 17.02.2021 17:01:39 | 1.8108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23044
1682326 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2921 35-02-K02921_C_56375152_56375152 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:59:18 | 17.02.2021 18:42:00 | 4.7117 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 298.8375 | 0 | 0 | 0 | 28.4318 | 0 | 0 | 327.2693
1681808 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_45-72-M00414_2373474 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:35:41 | 17.02.2021 16:59:31 | 8.3972 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2304 | 0 | 1.0716 | 0 | 0 | 1.302
1682466 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-80 35-19-L00080_956690371_956690371 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:17:00 | 17.02.2021 17:49:58 | 0.54944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91173
1681925 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURCALI TR 1 35-31-L00187_47966754_56380872_56380872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:35:29 | 17.02.2021 13:47:07 | 5.1939 | 0 | 57 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.6798 | 0 | 4.5946 | 0 | 20.6746 | 0 | 0 | 73.949
1682443 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2974 35-02-K02974_910008942_910008942 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:55:57 | 18.02.2021 00:47:57 | 8.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3252
1681902 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1371 35-04-K01371_A_56383573_56383573 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:18:43 | 17.02.2021 12:56:05 | 3.6228 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 195.958 | 0 | 0 | 0 | 43.0425 | 0 | 0 | 239.0005
1682240 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1608 35-04-K01608_A_56363902_56363902 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:13:10 | 17.02.2021 15:44:29 | 2.5219 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77.4087 | 0 | 0 | 0 | 4.0676 | 0 | 0 | 81.4763
1681785 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BATTALMUSTAFA PEHLİVANLAR TR-1 45-77-L00203_B_56355944_56355944 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:25:58 | 17.02.2021 10:30:28 | 2.075 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5105
1682483 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAPAK ORTA KÖY 35-26-M00412_5674232_56359263_56359263 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:20:10 | 17.02.2021 18:29:54 | 2.1622 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6091 | 0 | 0.19063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7997
1681839 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SARIAHMETLİ TR-1 45-71-M01701_43176100_56387842_56387842 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:13:00 | 17.02.2021 13:47:06 | 4.5683 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9342 | 0 | 0 | 0 | 0.51618 | 0 | 0 | 14.4504
1682529 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-133 35-16-L00133_953317155_953317155 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 18:04:31 | 17.02.2021 18:54:07 | 0.82667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00040785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00040785
1681988 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-13 35-23-M00013_A_56364398_56364398 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:04:06 | 17.02.2021 11:28:24 | 0.405 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.7627 | 0 | 0 | 0 | 2.5412 | 0 | 0 | 24.304
1681722 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | CEVİZALAN TR-3 35-15-L01018_35-15-L01018_2365057 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:22:19 | 17.02.2021 12:56:42 | 5.5731 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5048 | 0 | 1.0807 | 0 | 27.7737 | 0 | 0 | 36.3591
1682718 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-406 35-18-L00406_7494020_56372371_56372371 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 22:54:04 | 18.02.2021 12:47:38 | 13.8928 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 496.4686 | 0 | 0 | 0 | 42.7532 | 0 | 0 | 539.2218
1681934 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | GÖKYAKA TR-1 35-27-M00978_B_56382664_56382664 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:10:14 | 17.02.2021 15:01:31 | 6.8547 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26887
1682294 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/95 45-83-L00095_B_56389351_56389351 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:41:00 | 17.02.2021 21:34:39 | 6.8942 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7163 | 0 | 30.8117 | 0 | 38.3326 | 0 | 0 | 81.8606
1682028 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLOVA TR-1 35-22-M00248_955262696_955262696 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:48:05 | 17.02.2021 15:11:41 | 4.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063576 | 0 | 0 | 0.00063576
1681573 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3497 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M03497_A_56378498_56378498 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:39:15 | 18.02.2021 15:20:01 | 29.6794 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 314.4574 | 0 | 0 | 0 | 412.5984 | 0 | 0 | 727.0558
1682263 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-51 35-21-L00151_A_56376561_56376561 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:52:11 | 17.02.2021 17:51:30 | 5.9886 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3166 | 0 | 4.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4521
1681871 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DEĞİRMENDERE TR-6 35-22-M00196_35-22-M00196_2375550 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:30:00 | 17.02.2021 14:56:15 | 5.4375 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.9829 | 0 | 60.9594 | 0 | 11.4118 | 0 | 0 | 104.354
1682506 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-461 35-03-M00461_A_56359489_56359489 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:26:28 | 17.02.2021 19:00:04 | 1.56 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.34107 | 0 | 4.4973 | 0 | 37.5123 | 0 | 0 | 42.3507
1681899 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBAŞI-3 35-26-L00330_956599884_956599884 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:42:07 | 17.02.2021 13:15:52 | 3.5625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1682114 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BEŞPINARLAR KÖYÜ TR-1 35-27-M00413_C_56356026_56356026 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:09:02 | 17.02.2021 19:15:58 | 7.1156 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5561 | 0 | 1.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5683
1681922 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544654 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:32:25 | 17.02.2021 14:22:49 | 4.84 | 3 | 2078 | 119 | 370 | 32 | 175 | 2 | 0 | 1.6485 | 1119.7903 | 103.6243 | 168.3523 | 563.5409 | 321.6039 | 770.1195 | 0 | 3048.6797
1682091 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-6 35-28-M00504_A_56357662_56357662 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:05:25 | 17.02.2021 20:20:25 | 8.25 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12069 | 0 | 16.1209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2416
1682068 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378551 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:25:00 | 17.02.2021 11:49:00 | 0.4 | 8 | 3240 | 16 | 498 | 33 | 394 | 1 | 5 | 93.2621 | 458.064 | 5.5961 | 79.2993 | 77.7336 | 215.7294 | 41.441 | 22.3845 | 993.5101
1681753 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-77 BAKLACI KÖYÜ 45-73-M00077_A_56357164_56357164 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:06:28 | 17.02.2021 13:11:26 | 5.0828 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.7854 | 0 | 0.79587 | 0 | 4.9893 | 0 | 0 | 30.5705
1681799 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | SÜTÇÜLER TR-3 35-27-M00407_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054152 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:34:36 | 17.02.2021 11:37:13 | 3.0436 | 0 | 264 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 200.5721 | 0 | 0.0019457 | 0 | 26.0934 | 0 | 0 | 226.6674
1682475 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLICA KÖYÜ TR-2 45-71-M01597_953194390_953194390 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:09:02 | 17.02.2021 21:18:03 | 4.1503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11009
1682237 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2556 35-02-M02556__79503511_79503511 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:04:18 | 18.02.2021 05:37:55 | 16.5603 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 917.8952 | 0 | 0 | 0 | 322.5536 | 0 | 0 | 1240.4488
1681845 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 09:16:25 | 17.02.2021 17:14:50 | 7.9734 | 0 | 488 | 28 | 53 | 3 | 32 | 0 | 1 | 0 | 795.4332 | 113.9603 | 110.6527 | 213.9388 | 148.6697 | 0 | 0.44587 | 1383.1006
1682191 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-364 35-04-K00364_B_56371897_56371897 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 05:30:04 | 17.02.2021 14:50:55 | 9.3475 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 310.1968 | 0 | 0 | 0 | 337.1383 | 0 | 0 | 647.335
1682383 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-26 35-22-M00070_955260593_955260593 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:46:39 | 17.02.2021 19:00:34 | 3.2319 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3943
1682329 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1944 35-04-M01944_B_65514041_65514041 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:26:01 | 17.02.2021 20:24:32 | 6.9753 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.1787 | 0 | 0 | 0 | 0.46328 | 0 | 0 | 53.642
1681991 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-6 45-72-L00276_956518254_956518254 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:56:15 | 17.02.2021 14:59:25 | 5.0528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008267
1682429 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇAMLIBEL TR-5 35-20-L00352_B_65499094_65499094 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:55:27 | 17.02.2021 23:55:10 | 8.9953 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.241 | 0 | 0.698 | 0 | 0.16228 | 0 | 0 | 2.1013
1682283 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-300 DM 35-18-L00300_B B2_5897358 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:43:03 | 17.02.2021 18:45:29 | 8.0406 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0459
1681699 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-2 35-19-L00002_B_60983807_60983807 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 06:25:11 | 17.02.2021 09:33:18 | 3.1353 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.2013 | 0 | 2.9387 | 0 | 3.0146 | 0 | 0 | 50.1546
1681607 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4781 35-04-K04781_35-04-K04781_55021946 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:24:28 | 17.02.2021 08:58:53 | 8.5736 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 570.0121 | 0 | 0 | 0 | 106.3315 | 0 | 0 | 676.3437
1682452 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-142 35-15-L00142_950352851_950352851 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:30:42 | 17.02.2021 19:34:13 | 3.0586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1007
1681576 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARAPBAŞI TR-4 35-20-M00034_6779724_56359878_56359878 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 01:24:33 | 17.02.2021 15:31:22 | 14.1136 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.3446 | 0 | 11.5074 | 0 | 65.1046 | 0 | 0 | 102.9567
1681968 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-10 45-73-M00850_A_56400943_56400943 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:22:37 | 17.02.2021 13:01:12 | 2.6431 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2045
1682360 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-147 35-19-L00147_6902003_56354868_56354868 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:44:12 | 17.02.2021 21:23:15 | 7.6508 | 0 | 70 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 260.0962 | 0 | 6.0964 | 0 | 30.9585 | 0 | 0 | 297.1511
1681868 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ULDERBENT HAYITLIDERE MAH.TR 45-73-M00550_B_56402008_56402008 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:21:35 | 17.02.2021 10:40:06 | 1.3086 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20071 | 0 | 0.027468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22818
1682260 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYDOĞDU TR-2 35-31-L00086_956585622_956585622 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:03:38 | 17.02.2021 17:36:16 | 3.5439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095073
1682652 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇINARDİBİ TR-8 35-20-M00075_ H_41895814 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 20:17:09 | 18.02.2021 01:59:14 | 5.7014 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3.5735 | 0 | 3.658 | 0 | 35.4639 | 0 | 0 | 42.6954
1682160 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | YAĞCILAR TR-5 35-19-M00230_B_56390359_56390359 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:15:48 | 17.02.2021 18:01:27 | 5.7608 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.3146 | 0 | 0 | 0 | 1.1777 | 0 | 0 | 52.4923
1682681 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DM-1/10 (TR-18) 35-19-M00018_50108248_56356619_56356619 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 21:28:03 | 17.02.2021 22:14:08 | 0.76806 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 36.2026 | 0 | 0.0012516 | 0 | 6.8134 | 0 | 0 | 43.0172
1681662 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SÜTÇÜLER TR-2 35-27-M00406_A_56381804_56381804 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 03:53:52 | 17.02.2021 05:28:59 | 1.5853 | 0 | 225 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 86.3867 | 0 | 0.84892 | 0 | 12.7459 | 0 | 0 | 99.9815
1682489 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-6 45-72-L00276_956518419_956518419 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:28:47 | 17.02.2021 20:59:52 | 3.5181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80926
1682566 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-529 35-02-M00529_910014650_910014650 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:45:25 | 17.02.2021 22:33:01 | 4.7933 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.4318 | 0 | 0 | 0 | 8.8656 | 0 | 0 | 18.2974
1682629 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_J_56377437_56377437 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 20:11:17 | 17.02.2021 21:24:41 | 1.2233 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22.4931 | 0 | 0 | 0 | 14.8182 | 0 | 0 | 37.3113
1681739 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-5 K13_2313223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:59:23 | 17.02.2021 09:16:42 | 1.2887 | 7 | 1154 | 0 | 0 | 4 | 637 | 0 | 0 | 2.8551 | 466.8181 | 0 | 0 | 622.3024 | 1071.2702 | 0 | 0 | 2163.2458
1681599 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR YAYLA TR-3 35-31-L00040_48580921_56371036_56371036 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:58:48 | 17.02.2021 04:00:53 | 3.0347 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75516 | 0 | 1.5479 | 0 | 2.7859 | 0 | 0 | 5.089
1681931 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | M-147 SAKIZLIKOY 35-18-M00147_35-18-M00147_66031113 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:07:39 | 17.02.2021 22:22:30 | 13.2475 | 0 | 102 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 397.8854 | 0 | 0.14954 | 0 | 82.3819 | 0 | 0 | 480.4168
1681547 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1782 35-02-K01782_C_56367862_56367862 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:05:54 | 17.02.2021 02:36:45 | 2.5142 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 155.6034 | 0 | 0 | 0 | 46.8486 | 0 | 0 | 202.452
1681885 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ÖRTÜLÜ TR 1 35-24-M00098_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035680 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:21:08 | 17.02.2021 10:53:12 | 1.5344 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5264
1681693 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-4/2 DEMİRCİLİK KABİN 35-20-L00026_955201894_955201894 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 05:42:02 | 17.02.2021 09:47:53 | 4.0975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64858
1682077 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YÜKSEKKÖY TR-1 35-17-M00184_950299987_950299987 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:51:50 | 17.02.2021 13:31:25 | 1.6597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22375
1681630 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_EGEKENT-2 M15_2313762 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 03:02:09 | 17.02.2021 03:13:23 | 0.18695 | 0 | 5874 | 0 | 0 | 2 | 373 | 0 | 1 | 0 | 241.676 | 0 | 0 | 20.2772 | 50.0501 | 0 | 0.51353 | 312.5168
1682151 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-238 35-18-L00238_35-18-L00238_76973463 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:36:06 | 17.02.2021 14:17:17 | 2.6864 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.4593 | 0 | 25.2319 | 0 | 26.3804 | 0 | 0 | 75.0716
1681653 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-388 35-02-K00388_TRAFO K01_2310960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 06:02:42 | 17.02.2021 06:14:00 | 0.18833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 4 | 0 | 0.26412 | 0 | 0 | 0 | 19.618 | 0 | 5.0077 | 24.8899
1682343 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-907 35-04-K00907_E_56366390_56366390 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:04:12 | 17.02.2021 19:22:57 | 8.3125 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 562.4969 | 0 | 0 | 0 | 265.549 | 0 | 0 | 828.0459
1682100 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIÇOBANİSA TR-14 45-71-M00099_953197699_953197699 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:21:00 | 17.02.2021 15:20:53 | 2.9981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29162
1682712 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKAPINAR TR-2 35-20-L00152_12042022_56375302_56375302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 22:35:20 | 17.02.2021 23:37:44 | 1.04 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3874 | 0 | 0.062798 | 0 | 0.0017638 | 0 | 0 | 3.4519
1681716 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KADİR MEŞE ÖZEL TR 35-15-L00833Ö_35-15-L00833Ö_2347518 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:03:52 | 17.02.2021 11:27:42 | 4.3972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2814 | 0 | 0 | 0 | 8.2814
1682214 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-10 (OVAKAHVE) 35-19-M00222_8165373_56390014_56390014 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:11:33 | 17.02.2021 15:31:32 | 2.3331 | 0 | 31 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.3477 | 0 | 16.7158 | 0 | 20.3035 | 0 | 0 | 55.3671
1682606 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-5/TR-6 35-26-M00773_C_56403879_56403879 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 19:26:46 | 17.02.2021 19:56:11 | 0.49028 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5408 | 0 | 0 | 0 | 0.00046669 | 0 | 0 | 1.5412
1682108 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAŞAKÖY TR-3 45-80-M00058_967153189_967153189 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:03:36 | 17.02.2021 15:17:13 | 3.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27631 | 0 | 0 | 0.27631
1681516 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_ TR TABAN_72326023 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 00:08:47 | 17.02.2021 01:26:48 | 1.3003 | 0 | 5114 | 0 | 0 | 7 | 460 | 0 | 2 | 0 | 1977.9633 | 0 | 0 | 206.6465 | 428.92 | 0 | 92.3189 | 2705.8486
1682512 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3954 35-01-K03954_K-3506 K02_2063571 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:33:41 | 17.02.2021 19:37:00 | 2.0553 | 0 | 2415 | 0 | 0 | 1 | 258 | 1 | 0 | 0 | 1801.2891 | 0 | 0 | 21.4101 | 343.5632 | 200.0722 | 0 | 2366.3346
1681908 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-33 SEFERİHİSAR 35-14-L00299_956660765_956660765 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:54:03 | 17.02.2021 15:36:20 | 6.7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1681822 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | REMZİ İŞÇİ SLM TR 35-26-L00357_11135875_56357818_56357818 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:50:31 | 17.02.2021 14:07:11 | 5.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1682704 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-567 35-02-K00567_35-02-K00567_76583272 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 22:20:14 | 17.02.2021 23:03:54 | 0.72778 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 178.3369 | 0 | 0 | 0 | 10.2952 | 0 | 0 | 188.6321
1682014 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YANIKKÖY TR-1 35-28-M00215_953383157_953383157 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:47:39 | 17.02.2021 18:24:44 | 7.6181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96649
1681805 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_A_56372148_56372148 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:14:36 | 17.02.2021 16:18:08 | 8.0589 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 140.3334 | 0 | 0 | 0 | 234.2045 | 0 | 0 | 374.5379
1682446 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/3A 45-71-M02249__73720628_73720628 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:54:00 | 17.02.2021 17:47:10 | 0.88611 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.5223 | 0 | 0 | 0 | 1.3869 | 0 | 0 | 20.9092
1681782 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1860 35-09-K01860_B_56383781_56383781 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:22:13 | 17.02.2021 09:16:56 | 1.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7266 | 0 | 0 | 23.7266
1682423 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | İBRAHİM ASLANOĞLU SULAMA GRUBU TR 35-27-M00206_35-27-M00206_2360571 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 16:27:47 | 18.02.2021 02:01:26 | 9.5608 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2095 | 0 | 2.5549 | 0 | 0.91145 | 0 | 0 | 9.6759
1682400 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1409 35-04-K01409_912514385_912514385 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:15:53 | 17.02.2021 18:01:23 | 2.7583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6776
1682300 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYRANCILAR DM-2/18 35-26-M00821_942782220_942782220 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:36:40 | 17.02.2021 17:34:01 | 4.9558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1681928 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ARIKBAŞI TR-2 35-20-L00219_11735917_56383238_56383238 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:29:42 | 17.02.2021 13:29:47 | 4.0014 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.8968 | 0 | 2.5445 | 0 | 26.8289 | 0 | 0 | 74.2701
1681851 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HACIHALİLLER TR-2 45-71-M01785_A_56390508_56390508 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:53:09 | 17.02.2021 12:12:27 | 3.3217 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1673
1682346 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2973 35-02-K02973__72373049_72373049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:06:44 | 17.02.2021 20:27:28 | 7.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.803 | 0 | 0 | 195.803
1681828 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAOT-1 35-26-M00507_11827034_56357735_56357735 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:56:33 | 17.02.2021 16:28:27 | 7.5317 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5434
1682369 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-234 35-02-M00234_A_56379589_56379589 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:47:54 | 17.02.2021 17:25:12 | 2.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0271 | 0 | 39.6364 | 92.6635
1681882 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-765 35-01-K00765_911636994_911636994 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:55:28 | 17.02.2021 14:44:29 | 5.8169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5856
1682392 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-32-L00026_946413598_946413598 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:18:31 | 17.02.2021 17:01:12 | 1.7114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049046
1681836 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-4/2 DEMİRCİLİK KABİN 35-20-L00026_955202057_955202057 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:40:49 | 17.02.2021 09:24:33 | 1.7289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51893
1682377 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_953368202_953368202 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:45:18 | 17.02.2021 22:41:08 | 6.9306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33438
1682054 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1139 35-02-K01139_E_56373443_56373443 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:28:15 | 17.02.2021 19:11:23 | 8.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.6848 | 0 | 0 | 167.6848
1682266 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-9 45-72-L00278_956514026_956514026 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:49:46 | 17.02.2021 15:19:14 | 2.4911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95538
1682031 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KAPAKLI TR-7 45-72-M00314_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:06:00 | 17.02.2021 12:15:00 | 1.15 | 0 | 96 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.3545 | 0 | 1.3796 | 0 | 17.0768 | 0 | 0 | 32.8109
1682715 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/24 35-26-M00662_956615350_956615350 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 22:38:08 | 17.02.2021 23:29:06 | 0.84944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30319
1681725 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | RECEPLİ KÖYÜ TR-1 45-71-M01694_43105833_56388149_56388149 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:28:37 | 17.02.2021 14:44:15 | 7.2606 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.3268 | 0 | 0 | 0 | 18.1141 | 0 | 0 | 67.441
1682174 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-42 35-22-M00042_955292939_955292939 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:13:00 | 17.02.2021 15:43:02 | 2.5006 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2013
1682197 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | İZZETTİN TR-1 45-83-M00438_A_56399754_56399754 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:23:06 | 17.02.2021 15:11:38 | 1.8089 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5245
1682297 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | ÇAYAĞZI KÖK 35-31-L00259_KARABURÇ L06_2337272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:50:00 | 17.02.2021 16:27:46 | 1.6294 | 0 | 647 | 0 | 105 | 6 | 110 | 0 | 0 | 0 | 122.458 | 0 | 31.945 | 140.6697 | 133.3272 | 0 | 0 | 428.4
1681954 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/16 45-71-M00600_953244689_953244689 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:33:00 | 17.02.2021 13:00:42 | 2.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4199 | 0 | 0 | 1.4199
1681670 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT DM-4/10 35-28-M00032_35-28-M00032_66485187 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 04:15:00 | 17.02.2021 04:49:08 | 0.56889 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 46.6315 | 0 | 0 | 0 | 12.3751 | 0 | 0 | 59.0066
1682503 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2097293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:52:33 | 17.02.2021 18:17:19 | 0.41278 | 10 | 720 | 349 | 66 | 28 | 41 | 1 | 0 | 1.0222 | 47.3614 | 84.0673 | 13.7939 | 106.5689 | 9.4636 | 9.7973 | 0 | 272.0746
1681570 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/6 45-83-M00006_955176988_955176988 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 01:15:15 | 17.02.2021 06:29:03 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64721
1682635 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_910580250_910580250 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 20:18:44 | 18.02.2021 01:32:45 | 5.2336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6472
1681733 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM20/TR-20/21 A 45-71-M00442_953181653_953181653 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 07:44:20 | 17.02.2021 08:54:21 | 1.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3359 | 0 | 0 | 2.3359
1682658 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_BEYOBA TARIMSAL SULAMA M07_2102707 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 20:59:00 | 17.02.2021 21:38:37 | 0.66028 | 0 | 0 | 24 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8617 | 24.6861 | 19.3837 | 1.8283 | 0 | 0 | 54.7599
1682589 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_B_56375467_56375467 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 19:03:19 | 17.02.2021 20:59:09 | 1.9306 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.2751 | 0 | 0 | 0 | 0.49507 | 0 | 0 | 39.7702
1682094 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-13 35-23-M00013_A_56364398_56364398 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 12:09:30 | 17.02.2021 13:44:03 | 1.5758 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82.4229 | 0 | 0 | 0 | 9.6412 | 0 | 0 | 92.0641
1682572 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | _B_56405225_56405225 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 19:01:51 | 17.02.2021 19:55:13 | 0.88944 | 0 | 185 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.4559 | 0 | 0.17427 | 0 | 9.8859 | 0 | 0 | 48.5161
1681796 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-452 35-02-M00452_910178666_910178666 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:35:53 | 17.02.2021 09:20:54 | 0.75028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24336
1682721 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3 45-71-M02147_953243097_953243097 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 23:00:12 | 18.02.2021 01:49:19 | 2.8186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076205
1682220 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇARIKBALLI ALİ HOCALAR TR-1 45-77-L00189_945497212_945497212 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:37:02 | 17.02.2021 17:50:19 | 4.2214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066774
1682243 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _49546131_56390867_56390867 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:05:33 | 17.02.2021 19:36:40 | 5.5186 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4124
1682008 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | GERENKÖY TR-10 35-23-M00366_35-23-M00366_76318322 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2021 09:31:00 | 17.02.2021 13:19:00 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5176 | 0 | 0 | 7.5176
1681553 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2058305 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 01:01:26 | 17.02.2021 01:03:29 | 0.034167 | 2 | 375 | 176 | 502 | 17 | 43 | 10 | 2 | 0.00092813 | 1.4128 | 2.7771 | 1.4082 | 1.4655 | 1.0086 | 14.0002 | 0.4013 | 22.4747
1681679 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_ÖRNEK YAPI-SULAMA L05_2071927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 04:53:49 | 17.02.2021 08:40:08 | 3.7719 | 1 | 287 | 22 | 15 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0.97848 | 278.3627 | 372.8647 | 25.8787 | 344.8612 | 13.5022 | 55.1208 | 0 | 1091.5688
1682463 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SUBAŞI-4 35-26-L00331_6112617_56358851_56358851 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:58:35 | 17.02.2021 20:08:54 | 6.1719 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.4041 | 0 | 0 | 0 | 10.0377 | 0 | 0 | 79.4418
1682071 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2573 35-01-M02573__72410766_72410766 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:38:02 | 17.02.2021 14:54:19 | 3.2714 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 96.8418 | 0 | 0 | 0 | 445.5394 | 0 | 0 | 542.3812
1681859 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-16 35-19-M00016_956665106_956665106 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:36:04 | 17.02.2021 12:18:54 | 3.7139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3574 | 0 | 0 | 0 | 9.1145 | 0 | 0 | 17.472
1682549 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | OSMAN ÖLÇER GRB 35-20-L00210_35-20-L00210_2365079 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 17:28:15 | 18.02.2021 01:58:07 | 8.4978 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7123 | 0 | 192.2065 | 0 | 0 | 206.9187
1682157 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_5861088_56377743_56377743 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 10:18:25 | 17.02.2021 23:23:02 | 13.0769 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.9884 | 0 | 0.78422 | 0 | 20.8512 | 0 | 0 | 56.6239
1682698 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MÜTEVELLİ TR-8 45-80-M02954_956538187_956538187 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 22:29:24 | 18.02.2021 00:51:28 | 2.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3169 | 0 | 0 | 2.3169
1681765 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK GÖKKÖY 45-75-M00215_C_56387452_56387452 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:05:12 | 17.02.2021 13:32:40 | 5.4578 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0974 | 0 | 0.0019058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0993
1682753 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_DAĞITIM TRAFO MORDOĞAN TR-38 L06_72182221 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 01:12:00 | 18.02.2021 01:28:14 | 0.27056 | 0 | 199 | 0 | 15 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13.0505 | 0 | 0.36665 | 0 | 6.5296 | 0 | 0 | 19.9468
1683062 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-44 SAKIZLI 35-19-L00044_956693056_956693056 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:21:00 | 18.02.2021 19:13:16 | 7.8711 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61696 | 0 | 14.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.006
1683394 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2742 35-10-M02742_915024070_915024070 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:48:18 | 18.02.2021 18:27:05 | 1.6464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9312
1682893 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66716001 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:02:49 | 18.02.2021 15:48:07 | 6.755 | 15 | 347 | 144 | 177 | 20 | 27 | 0 | 0 | 15.2422 | 508.0924 | 473.9458 | 386.23 | 282.2859 | 185.9571 | 0 | 0 | 1851.7534
1682939 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-31 BİZBİZE SİTESİ 35-18-L00031_6221555_56392818_56392818 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:46:00 | 18.02.2021 11:50:36 | 2.0767 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2935 | 0 | 0 | 4.2935
1683603 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1505 35-03-K01505_35-03-K01505_41956163 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 22:56:37 | 19.02.2021 03:04:41 | 4.1344 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 431.8332 | 0 | 0 | 0 | 18.363 | 0 | 0 | 450.1962
1683208 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-161 35-01-K00161_35-01-K00161_2370288 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:53:00 | 18.02.2021 14:32:53 | 0.66472 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 163.9534 | 0 | 0 | 0 | 15.8504 | 0 | 0 | 179.8038
1683517 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-97 35-18-L00097_C_56371789_56371789 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 19:33:34 | 19.02.2021 01:02:41 | 5.4853 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 718.923 | 0 | 0 | 0 | 89.7463 | 0 | 0 | 808.6693
1683022 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÇATALKAYA TR-4 35-21-L00194_49808064_56374819_56374819 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:46:00 | 18.02.2021 11:55:05 | 1.1514 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2831 | 0 | 0.011568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2947
1682836 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | YELKİ TR-22 35-10-L00022_TR-9 L01_47246154 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:29:38 | 19.02.2021 04:21:06 | 19.8578 | 0 | 191 | 0 | 53 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1803.3149 | 0 | 228.6421 | 0 | 421.9145 | 0 | 0 | 2453.8714
1683334 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 45-77-L00003_945511944_945511944 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:16:55 | 18.02.2021 18:15:03 | 2.9689 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60843
1683311 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-10 35-21-L00020_953367696_953367696 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:36:00 | 18.02.2021 16:09:45 | 0.5625 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15793
1682979 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/TR-11 45-72-L01002_956499379_956499379 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:21:00 | 18.02.2021 10:48:12 | 0.45333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73465
1683503 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-75-M00272_C_56390190_56390190 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 19:18:27 | 18.02.2021 21:28:39 | 2.17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6984 | 0 | 0 | 0 | 0.62024 | 0 | 0 | 2.3186
1683497 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3545 35-01-K03545_35-01-K03545_2377124 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 19:08:52 | 19.02.2021 01:13:16 | 6.0733 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 281.4963 | 0 | 0 | 0 | 4.8837 | 0 | 0 | 286.38
1682813 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 35-22-M00276_A_56353018_56353018 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 07:41:45 | 18.02.2021 09:42:16 | 2.0086 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.5539 | 0 | 4.0007 | 0 | 1.5628 | 0 | 0 | 56.1174
1682936 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3390 35-04-K03390_99711620_99711620 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:19:47 | 18.02.2021 11:23:56 | 2.0692 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6049
1683354 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 DM (M-702) 35-30-M00702_955300062_955300062 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:28:57 | 18.02.2021 17:44:33 | 2.26 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2013
1683185 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_HALKAPINAR K16_2307513 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:38:19 | 18.02.2021 13:45:24 | 0.11806 | 0 | 5039 | 0 | 0 | 6 | 698 | 0 | 0 | 0 | 191.1269 | 0 | 0 | 14.2734 | 81.0943 | 0 | 0 | 286.4945
1682793 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_35-21-L00165_72182267 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 04:26:26 | 18.02.2021 08:51:11 | 4.4125 | 0 | 186 | 0 | 11 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 235.2161 | 0 | 5.811 | 0 | 145.9599 | 0 | 0 | 386.987
1683434 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1038 35-04-M01038_D_56379787_56379787 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 17:48:01 | 18.02.2021 20:59:22 | 3.1892 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 218.7131 | 0 | 0 | 0 | 31.083 | 0 | 0 | 249.7961
1682856 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-226 ARITMA 35-18-L00226_C c1b_5950397 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:49:00 | 18.02.2021 10:28:44 | 1.6622 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6009
1683148 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213143 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:15:34 | 18.02.2021 12:49:00 | 0.55722 | 0 | 734 | 2 | 35 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 51.75 | 0.043318 | 0.58409 | 0 | 15.8912 | 10.4556 | 0 | 78.7243
1683142 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KODUKBURUN TR-1 35-24-M00102_B_56352415_56352415 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:35:07 | 18.02.2021 15:15:58 | 2.6808 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40837
1683291 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_D_56393521_56393521 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:11:19 | 18.02.2021 19:19:15 | 4.1322 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.8045 | 0 | 0 | 0 | 1.0929 | 0 | 0 | 87.8974
1683440 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-7/1 45-71-M01854_DM-5/7 KÖK M01_2125935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 17:57:35 | 18.02.2021 17:57:58 | 0.0063889 | 0 | 18 | 1 | 0 | 35 | 44 | 40 | 42 | 0 | 0.044239 | 0.0069587 | 0 | 2.2879 | 2.6418 | 24.0926 | 10.3759 | 39.4495
1682899 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:14:44 | 18.02.2021 14:39:58 | 5.4206 | 6 | 0 | 66 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.4511 | 0 | 129.9264 | 102.6891 | 69.9616 | 0 | 0 | 0 | 316.0281
1682919 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLDERE KAZALLI TR-3 35-31-L00164_956587255_956587255 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:12:47 | 18.02.2021 11:13:41 | 2.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3155
1683583 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4305 35-03-K04305_910366645_910366645 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 20:34:30 | 18.02.2021 22:31:23 | 1.9481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71295
1683228 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-5 35-31-L00358_47784500_56352976_56352976 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:06:32 | 18.02.2021 17:53:19 | 3.7797 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1555 | 0 | 0.25738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4129
1683274 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-226 ARITMA 35-18-L00226_D b1b_5950381 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:40:58 | 18.02.2021 19:26:36 | 4.7606 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.5742 | 0 | 0 | 0 | 81.4653 | 0 | 0 | 105.0395
1683606 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/6 (DM-10) 45-71-M00276_953187518_953187518 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 23:19:35 | 19.02.2021 01:08:37 | 1.8172 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5978
1683082 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_DAĞ YENİKÖY L04_2096786 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:36:04 | 18.02.2021 18:31:32 | 6.9244 | 0 | 139 | 2 | 29 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 69.7116 | 2.1786 | 33.0185 | 11.9447 | 72.9389 | 0 | 12.8487 | 202.641
1683105 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÜZÜMLÜ TR-2 45-73-M00608_B_56390814_56390814 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:53:43 | 18.02.2021 15:36:31 | 3.7133 | 0 | 29 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4589 | 0 | 14.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.312
1683205 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956665794_956665794 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:37:02 | 18.02.2021 16:12:08 | 2.585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41104
1683059 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_YANIK KAVAK L04_2313520 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:48:44 | 18.02.2021 11:44:00 | 0.92111 | 0 | 252 | 1 | 521 | 2 | 165 | 2 | 0 | 0 | 46.3029 | 0.5612 | 227.0372 | 14.72 | 163.9212 | 56.6931 | 0 | 509.2355
1683211 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇAKMAKLI TR-1 35-17-M00345_B_56407289_56407289 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:55:00 | 18.02.2021 14:13:21 | 0.30583 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.0017 | 0 | 0 | 0 | 8.1492 | 0 | 0 | 13.1509
1683460 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-31-L00151_47821995_56352577_56352577 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 18:07:32 | 18.02.2021 18:56:37 | 0.81806 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2202 | 0 | 0.61263 | 0 | 0.25222 | 0 | 0 | 2.0851
1683374 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-15 35-25-M00061_D_56394502_56394502 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:27:27 | 18.02.2021 18:19:30 | 1.8675 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.9522 | 0 | 0 | 0 | 3.2713 | 0 | 0 | 23.2235
1682773 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1706 35-04-K01706_B_56366933_56366933 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 02:29:41 | 18.02.2021 04:09:46 | 1.6681 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 193.6404 | 0 | 0 | 0 | 3.4327 | 0 | 0 | 197.073
1683122 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-1/52 45-71-M00325_45-71-M00325_61063746 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 12:26:04 | 18.02.2021 12:44:21 | 0.30472 | 0 | 316 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.2361 | 0 | 0.30353 | 0 | 3.1788 | 0 | 0 | 27.7184
1682873 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2335949 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:07:03 | 18.02.2021 17:16:43 | 8.161 | 1 | 324 | 37 | 189 | 8 | 102 | 0 | 0 | 8.8315 | 544.4771 | 1091.9505 | 1641.2048 | 192.4638 | 1361.5483 | 0 | 0 | 4840.4761
1683268 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:48:00 | 18.02.2021 14:58:18 | 0.17167 | 1 | 286 | 21 | 115 | 8 | 46 | 4 | 0 | 0.36201 | 9.817 | 46.3152 | 8.233 | 59.4907 | 6.3454 | 6.3725 | 0 | 136.9358
1683500 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-84 35-19-L00084_10774937_56392451_56392451 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 19:13:48 | 18.02.2021 20:46:07 | 1.5386 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 104.4819 | 0 | 0 | 0 | 5.1385 | 0 | 0 | 109.6204
1683523 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-10 35-25-M00108_B_56357794_56357794 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 19:38:37 | 18.02.2021 22:13:10 | 2.5758 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.5589 | 0 | 0 | 0 | 3.2878 | 0 | 0 | 24.8466
1683331 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-10/A 45-78-M00182_49315697_56385642_56385642 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:52:00 | 18.02.2021 16:05:46 | 0.22944 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7016 | 0 | 0 | 0 | 0.038379 | 0 | 0 | 1.74
1682833 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950456297_950456297 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:12:02 | 18.02.2021 13:39:01 | 5.4497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87261
1682767 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_MENDERES-2 M06_72099732 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 02:18:03 | 18.02.2021 02:20:38 | 0.043056 | 5 | 341 | 11 | 105 | 28 | 914 | 27 | 180 | 0.030438 | 3.0183 | 1.4466 | 0.66451 | 6.6257 | 38.8901 | 41 | 77.7877 | 169.4634
1682982 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-191 35-18-L00191_950443039_950443039 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:16:25 | 18.02.2021 20:18:11 | 10.0294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9993
1683480 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/12 35-26-M00832__56359990_56359990 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 18:46:10 | 18.02.2021 20:03:48 | 1.2939 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.7978 | 0 | 0 | 0 | 2.2974 | 0 | 0 | 26.0953
1682816 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2373 35-02-M02373_912481802_912481802 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:02:23 | 18.02.2021 08:57:49 | 0.92389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5041
1682810 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-11 35-22-M00111_955269626_955269626 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 07:54:00 | 18.02.2021 11:02:28 | 3.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71594 | 0 | 0 | 0.71594
1682996 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2794 35-01-M02794_910450736_910450736 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:56:04 | 18.02.2021 12:18:31 | 3.3742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1217
1682747 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-599 35-01-K00599_T A1_5915090 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 00:45:01 | 18.02.2021 01:29:19 | 0.73833 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19.7903 | 0 | 0 | 0 | 11.2556 | 0 | 0 | 31.0459
1683543 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-111 OVACIK 35-18-L00111_9529061_56355660_56355660 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 20:19:12 | 19.02.2021 01:47:59 | 5.4797 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 160.8694 | 0 | 0 | 0 | 5.923 | 0 | 0 | 166.7923
1683188 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-9 45-72-L00278_F_56392266_56392266 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:30:07 | 18.02.2021 18:33:01 | 5.0483 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2551 | 0 | 0.008846 | 0 | 0.80937 | 0 | 0 | 9.0733
1683586 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-226 ARITMA 35-18-L00226_950444660_950444660 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 21:58:40 | 18.02.2021 23:39:23 | 1.6786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4018e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4018e-06
1683437 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-01/TR-91 45-71-M01856_DAĞITIM TRAFOSU M03_72053252 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 17:55:00 | 18.02.2021 18:02:39 | 0.1275 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 25.2193 | 0 | 0 | 0 | 9.9395 | 0 | 0 | 35.1588
1683145 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-2/45 45-72-L00045_TR-2/48 L04_66517456 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 12:42:04 | 18.02.2021 13:33:53 | 0.86361 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 1 | 0 | 48.8043 | 0 | 0 | 0 | 70.3445 | 0 | 0 | 119.1488
1683254 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3749 35-08-K03749_97495632_97495632 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:56:55 | 18.02.2021 17:48:11 | 3.8544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082
1683277 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI ÇOBANİSA TR-1 45-71-M00626_95000539995_95000539995 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:56:31 | 18.02.2021 16:35:22 | 1.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.024 | 0 | 0 | 3.024
1683154 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM12/TR02 HORZUMOĞLU 45-73-M00047_945675378_945675378 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:54:00 | 18.02.2021 15:15:59 | 2.3664 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6163
1682962 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/10C M03_2124686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:02:10 | 18.02.2021 10:03:06 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8366 | 0 | 41.5254 | 0 | 49.362
1682985 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-20 35-13-L00020_B_56355987_56355987 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:44:14 | 18.02.2021 16:49:20 | 7.085 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 281.3397 | 0 | 0 | 0 | 15.4124 | 0 | 0 | 296.7521
1683423 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | SELİM GES KÖK 35-23-M00319_35-23-M00319_72307550 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 17:19:21 | 18.02.2021 21:46:34 | 4.4536 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.7215 | 0 | 0 | 0 | 0.084411 | 0 | 0 | 64.8059
1682736 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4269 35-01-K04269_35-01-K04269_2375776 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 00:04:49 | 18.02.2021 00:36:46 | 0.5325 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 74.7781 | 0 | 0 | 0 | 12.0891 | 0 | 0 | 86.8671
1683031 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-4 GİRİŞ M12_2307526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:04:04 | 18.02.2021 12:05:00 | 1.0156 | 0 | 23554 | 0 | 0 | 12 | 2814 | 0 | 9 | 0 | 7851.5169 | 0 | 0 | 628.7438 | 2686.4017 | 0 | 427.7987 | 11594.4611
1683363 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1281 35-01-K01281_911937966_911937966 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:11:46 | 18.02.2021 22:07:16 | 5.925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9463
1683469 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1491 35-10-M01491_915071765_915071765 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 18:14:30 | 18.02.2021 20:24:52 | 2.1728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.825
1683114 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2324964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:16:40 | 18.02.2021 13:04:10 | 0.79181 | 2 | 102 | 11 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0.24473 | 7.2722 | 6.9943 | 0 | 68.2411 | 0.22509 | 199.3838 | 0 | 282.3612
1682782 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKAPINAR TR-2 35-20-L00152_12042022_56375302_56375302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 03:53:13 | 18.02.2021 05:37:27 | 1.7372 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8351 | 0 | 0.10807 | 0 | 0.0028012 | 0 | 0 | 4.946
1683509 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-98 45-78-L00098_49361453_56387741_56387741 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 19:30:00 | 18.02.2021 20:02:58 | 0.54944 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.6776 | 0 | 0 | 0 | 3.3958 | 0 | 0 | 34.0734
1682928 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_HASTANE DM M05_66185016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:38:41 | 18.02.2021 10:03:10 | 0.40806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100.1314 | 0 | 0 | 0 | 1100.1314
1683217 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN TR-5 35-26-M01261_A_60985086_60985086 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:38:46 | 18.02.2021 15:34:42 | 1.9322 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5126 | 0 | 0.086477 | 0 | 0.27385 | 0 | 0 | 0.87292
1682776 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-419 35-01-K00419_A_56378204_56378204 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 02:56:19 | 18.02.2021 05:08:14 | 2.1986 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.7272 | 0 | 0 | 0 | 0.63814 | 0 | 0 | 45.3653
1683317 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-45 MANZARA CAD. 35-19-M00045_956693586_956693586 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:38:35 | 18.02.2021 18:51:45 | 3.2194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012679
1683191 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-23 35-23-L00023_42133768_56355678_56355678 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:26:57 | 18.02.2021 16:22:27 | 2.925 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 140.8601 | 0 | 0 | 0 | 22.0555 | 0 | 0 | 162.9156
1682905 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-36 35-17-M00036_C_56389410_56389410 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:25:00 | 18.02.2021 09:45:17 | 0.33806 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6553 | 0 | 0 | 0 | 4.6922 | 0 | 0 | 9.3476
1683360 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-264 HEKİMKÖY SİTESİ TR 35-14-L00132_956680671_956680671 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:19:58 | 19.02.2021 04:41:48 | 12.3639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1949
1683426 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-31 35-23-L00031_B_56398240_56398240 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 17:41:16 | 18.02.2021 19:28:20 | 1.7844 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.1921 | 0 | 0 | 0 | 0.0024169 | 0 | 0 | 45.1945
1683005 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_SELENDİ DM M01_72038295 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:41:39 | 18.02.2021 10:42:09 | 0.0083333 | 0 | 1510 | 6 | 68 | 10 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1.1959 | 0.017731 | 0.052437 | 0.51282 | 0.35575 | 0.095833 | 0 | 2.2305
1683260 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2017 35-01-M02017_910794171_910794171 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:36:31 | 18.02.2021 16:02:41 | 1.4361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.41549 | 0 | 0 | 0 | 2.4259 | 0 | 0 | 2.8414
1683552 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4780 35-04-K04780_35-04-K04780_54984934 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 20:18:47 | 18.02.2021 21:58:56 | 1.6692 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 156.4686 | 0 | 0 | 0 | 3.5651 | 0 | 0 | 160.0337
1682885 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-440 35-18-L00440_950453407_950453407 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:51:05 | 18.02.2021 10:15:06 | 1.4003 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5689
1682862 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227762 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:02:14 | 18.02.2021 12:50:00 | 3.7961 | 0 | 870 | 36 | 112 | 16 | 59 | 1 | 0 | 0 | 273.398 | 299.8013 | 99.1586 | 319.7614 | 129.6713 | 7.1617 | 0 | 1128.9522
1683091 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-4742 35-07-K04742_A_56373784_56373784 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:42:27 | 18.02.2021 13:00:54 | 1.3075 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.5774 | 0 | 0 | 0 | 0.097239 | 0 | 0 | 19.6747
1682842 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1532 35-02-K01532_99661501_99661501 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:37:43 | 18.02.2021 11:52:20 | 3.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.988 | 0 | 0 | 5.988
1683446 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SALMAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00076_A_56366459_56366459 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 17:58:55 | 18.02.2021 23:06:07 | 5.12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4483 | 0 | 2.9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3788
1682756 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2054614 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 01:23:59 | 18.02.2021 17:10:01 | 15.7672 | 3 | 40 | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30.3532 | 37.2613 | 209.4164 | 21.6493 | 54.2517 | 64.2989 | 0 | 0 | 417.2309
1683048 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASLANLAR TR-1 35-26-L00144_941904851_941904851 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:55:10 | 18.02.2021 12:19:26 | 1.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00029235 | 0 | 0 | 0.00029235
1682799 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3545 35-01-K03545_A_56383228_56383228 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 06:48:15 | 18.02.2021 08:24:51 | 1.61 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8406
1683489 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CUMALI TR-1 35-24-M00094_955222055_955222055 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 18:53:45 | 18.02.2021 20:23:53 | 1.5022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04695
1682942 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BÜYÜKKÖMÜRCÜ TR-1 35-29-L00335_E_56393355_56393355 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:34:38 | 18.02.2021 13:07:51 | 3.5536 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.235 | 0 | 0 | 0 | 14.5379 | 0 | 0 | 23.773
1682988 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞİRİNCE TR 1 35-13-L00075_946420469_946420469 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:27:00 | 18.02.2021 11:48:44 | 1.3622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16809
1683134 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BAĞYURDU SLM GRB TR-3 35-27-M00752_A_56382326_56382326 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:15:00 | 18.02.2021 23:15:02 | 11.0006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1452
1683157 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_ALTINDAĞ K15_2307512 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:47:34 | 18.02.2021 13:52:06 | 1.0756 | 0 | 4116 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 9 | 0 | 1559.4976 | 0 | 0 | 0 | 976.4811 | 0 | 502.1227 | 3038.1014
1682925 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2556 35-02-M02556_35-02-M02556_66108828 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:34:47 | 18.02.2021 14:23:49 | 4.8172 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 86.74 | 0 | 0 | 0 | 69.6169 | 0 | 0 | 156.3569
1683566 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-712 KERESTECİLER SİTESİ 35-08-M00712_EKİNCİ GRUP ÖZEL M02_72145253 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 21:12:00 | 18.02.2021 23:08:46 | 1.9461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.949 | 0 | 0 | 0 | 142.949
1682819 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2557 35-01-M02557_910732046_910732046 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:03:01 | 18.02.2021 08:51:14 | 0.80361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1683320 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM12/TR02 HORZUMOĞLU 45-73-M00047_945675378_945675378 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:15:00 | 18.02.2021 21:27:35 | 6.2097 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1585
1683466 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | BURHAN KURTOĞLU TR-1 45-71-M01358_45-71-M01358_2369710 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 18:10:59 | 19.02.2021 08:04:26 | 13.8908 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6458
1683612 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_F_56375803_56375803 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 23:34:29 | 19.02.2021 01:02:31 | 1.4672 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6.2721 | 0 | 0 | 0 | 21.7085 | 0 | 0 | 27.9806
1683071 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4786 35-04-K04786_99495056_99495056 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:00:52 | 18.02.2021 14:13:40 | 3.2133 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9755
1683025 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖRNEKKÖY TR3 35-27-L00124__72372848_72372848 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:14:05 | 18.02.2021 14:41:49 | 4.4622 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3765
1682859 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-14 M05_2317559 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:57:19 | 18.02.2021 09:32:16 | 0.5825 | 4 | 121 | 17 | 39 | 2 | 47 | 1 | 0 | 3.4394 | 9.6102 | 8.672 | 3.0371 | 3.0262 | 16.1749 | 2.2165 | 0 | 46.1763
1683572 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | DM-1/10 (TR-18) 35-19-M00018_35-19-M00018_2375002 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 21:19:07 | 19.02.2021 00:12:40 | 2.8925 | 0 | 340 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 492.4086 | 0 | 0.0045717 | 0 | 134.8442 | 0 | 0 | 627.2574
1682882 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | M-164 35-18-M00164_35-18-M00164_2370959 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:11:01 | 18.02.2021 15:30:00 | 6.3162 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 159.5828 | 0 | 0 | 0 | 7.6578 | 0 | 0 | 167.2406
1683237 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKSELENDİ TR-7 45-72-L00837_956492019_956492019 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:07:11 | 18.02.2021 19:42:27 | 5.5878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5311
1682839 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4238 35-07-K04238_99404705_99404705 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:37:00 | 18.02.2021 10:11:32 | 1.5756 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9833
1683549 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-668 GÖKDERE TR-1 35-02-M00668_B_56368548_56368548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 20:13:36 | 18.02.2021 23:07:18 | 2.895 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 104.1593 | 0 | 0.90051 | 0 | 4.0126 | 0 | 0 | 109.0724
1682759 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_ÖZDERE DM-1 M21_2055232 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 01:49:07 | 18.02.2021 01:58:38 | 0.15861 | 7 | 9795 | 4 | 229 | 15 | 781 | 0 | 0 | 3.5961 | 224.9806 | 0.21642 | 54.6912 | 42.1942 | 55.1352 | 0 | 0 | 380.8137
1683008 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:43:27 | 18.02.2021 10:56:47 | 0.22222 | 1 | 286 | 21 | 115 | 8 | 46 | 4 | 0 | 0.51234 | 13.8936 | 61.9365 | 11.5131 | 83.2361 | 8.9237 | 8.8643 | 0 | 188.8796
1682902 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KUYUCAK M07_2048962 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:22:16 | 18.02.2021 18:29:03 | 9.1131 | 1 | 460 | 24 | 24 | 44 | 85 | 18 | 0 | 13.4148 | 848.3781 | 200.739 | 42.3015 | 4303.5978 | 765.7071 | 11412.7729 | 0 | 17586.9112
1682796 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1531 35-09-M01531_C_56371370_56371370 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 06:13:01 | 18.02.2021 10:16:02 | 4.0503 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.2982 | 0 | 0 | 0 | 0.88698 | 0 | 0 | 22.1852
1683386 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | YAĞCILAR TR-1 35-19-M00226_A_56377713_56377713 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:47:28 | 18.02.2021 20:28:58 | 3.6917 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134.1985 | 0 | 0.0034805 | 0 | 0.0034384 | 0 | 0 | 134.2054
1683151 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2925 35-03-M02925_E k1346e1b_5776674 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:38:18 | 18.02.2021 14:19:11 | 1.6814 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24.9013 | 0 | 0 | 0 | 98.695 | 0 | 0 | 123.5963
1683592 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_J_56377437_56377437 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 22:22:36 | 19.02.2021 00:31:47 | 2.1531 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 36.2503 | 0 | 0 | 0 | 21.0678 | 0 | 0 | 57.3182
1683337 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2920 35-02-M02920_911766436_911766436 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:53:12 | 18.02.2021 18:54:57 | 3.0292 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4263
1683343 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956682980_956682980 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:05:00 | 18.02.2021 20:21:09 | 4.2692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8618
1683486 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4281 35-04-K04281_35-04-K04281_2376323 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 19:01:00 | 18.02.2021 19:23:54 | 0.38167 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80.4739 | 0 | 0 | 0 | 2.6266 | 0 | 0 | 83.1004
1682802 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-20/23 (AYAKKABICILAR SİTESİ) 45-71-M00436_DAĞITIM TRAFOSU M04_2308980 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 07:06:38 | 18.02.2021 10:23:25 | 3.2797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.165 | 0 | 61.6155 | 420.7805
1683014 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-17 (DM-2/TR-15) 35-22-M00017_G G01_57815288 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:34:02 | 18.02.2021 16:42:51 | 6.1469 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 84.0829 | 0 | 0 | 0 | 171.2144 | 0 | 37.6771 | 292.9743
1683346 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-36 35-18-L00036_49952321_56406672_56406672 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:01:10 | 18.02.2021 17:54:51 | 1.8947 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2764
1683369 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1422 35-04-K01422_A_56382784_56382784 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:30:00 | 18.02.2021 18:21:12 | 1.8533 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 96.2282 | 0 | 0 | 0 | 103.3217 | 0 | 0 | 199.5499
1682991 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1374 35-04-M01374_99306878_99306878 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:26:44 | 18.02.2021 12:42:08 | 2.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025805 | 0 | 0 | 0.00025805
1683183 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAKUYU TR-11 35-26-M00447_9534870_56357976_56357976 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:58:18 | 18.02.2021 18:07:53 | 5.1597 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8375 | 0 | 0 | 0 | 18.8908 | 0 | 0 | 24.7283
1683160 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-94 YOLLUCA 35-19-L00094_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057290 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:45:56 | 18.02.2021 15:25:53 | 2.6658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0544 | 0 | 19.7116 | 20.766
1683060 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYIR TR-1 35-29-L00505_950353739_950353739 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:53:34 | 18.02.2021 18:23:50 | 7.5044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7975
1682914 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSALAR YENİKÖY TR-1 45-83-M00663_955158450_955158450 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:24:55 | 18.02.2021 10:20:02 | 0.91861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013628
1683223 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2615 35-01-M02615_35-01-M02615_54685528 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:18:29 | 18.02.2021 19:00:34 | 5.7014 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 468.5739 | 0 | 0 | 0 | 800.3909 | 0 | 0 | 1268.9648
1683555 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-98 45-78-L00098_49361129_56407843_56407843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 20:32:40 | 18.02.2021 21:13:26 | 0.67944 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.8208 | 0 | 0 | 0 | 6.3074 | 0 | 0 | 38.1281
1683409 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-153 (DM-2/43) 35-16-L00153_TR-108 L01_60225154 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 17:04:37 | 18.02.2021 18:55:43 | 1.8517 | 0 | 246 | 7 | 7 | 13 | 55 | 0 | 0 | 0 | 135.8172 | 19.9737 | 3.8277 | 259.3985 | 201.2906 | 0 | 0 | 620.3078
1682868 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-72 45-78-M00072_İ dm916i1_49409306 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:03:06 | 18.02.2021 13:24:25 | 4.3551 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.6599 | 0 | 0 | 0 | 12.0933 | 0 | 0 | 55.7532
1683515 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_950277461_950277461 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 19:28:56 | 18.02.2021 20:36:26 | 1.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3382
1682974 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OCAKLI TR-2 35-15-L00775_950372444_950372444 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:15:00 | 18.02.2021 10:58:03 | 0.7175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1654
1682742 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_KARAAĞAÇLI M01_72196257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 00:24:00 | 18.02.2021 01:15:41 | 0.86139 | 0 | 1 | 60 | 20 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.00014193 | 228.1863 | 6.4889 | 6.1577 | 2.5339 | 22.308 | 0 | 265.6749
1683309 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1762 35-01-K01762_A_56372131_56372131 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:21:35 | 18.02.2021 17:14:03 | 2.8744 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 8.2084 | 0 | 0 | 0 | 647.3771 | 0 | 0 | 655.5855
1683618 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-8 45-71-M02145_HALİL ARDA ÇIKIŞ M09_64306264 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 23:50:55 | 19.02.2021 04:48:20 | 4.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1005 | 0 | 176.0645 | 0 | 218.165
1682954 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÖÇBEYLİ TR-4 35-16-M00019_47430235_56394965_56394965 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:58:00 | 18.02.2021 11:13:56 | 1.2656 | 0 | 57 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8.856 | 0 | 0.99267 | 0 | 14.9258 | 0 | 0 | 24.7746
1683432 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4777 35-04-K04777_ H_49772263 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 17:48:37 | 18.02.2021 19:48:58 | 2.0058 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 390.4343 | 0 | 0 | 0 | 50.4299 | 0 | 0 | 440.8642
1682785 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_ZEYTİNALAN TR-101 L10_2051677 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 04:33:45 | 18.02.2021 07:01:18 | 2.4592 | 9 | 2326 | 0 | 31 | 6 | 223 | 0 | 1 | 657.8178 | 2622.3154 | 0 | 26.2387 | 683.848 | 329.0291 | 0 | 189.1989 | 4508.4479
1683475 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_J_56377437_56377437 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 18:50:00 | 18.02.2021 22:32:34 | 3.7094 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72.4922 | 0 | 0 | 0 | 46.8061 | 0 | 0 | 119.2983
1683352 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-439 35-18-L00439_950467406_950467406 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:05:11 | 18.02.2021 18:30:13 | 2.4172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24343
1683246 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TR-41 KÖK 45-78-L00041_TR-44 L01_65890188 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:27:29 | 18.02.2021 15:17:08 | 0.8275 | 0 | 441 | 1 | 2 | 15 | 29 | 1 | 0 | 0 | 104.3724 | 0 | 0.64691 | 100.4451 | 17.8145 | 0 | 0 | 223.2788
1683054 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-388 35-02-K00388_35-02-K00388_2374766 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:23:00 | 18.02.2021 13:17:27 | 1.9075 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 4 | 0 | 2.4476 | 0 | 0 | 0 | 309.9652 | 0 | 96.4328 | 408.8456
1682805 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-19-M00033_95000057684_95000057684 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 07:28:05 | 18.02.2021 10:00:37 | 2.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39785 | 0 | 0 | 0.39785
1682891 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-252 35-19-M00252_956693690_956693690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:04:17 | 18.02.2021 13:21:06 | 4.2803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033852
1683532 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_HatBaşıAyırıcı_53133974 M09_53133974 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 19:54:57 | 19.02.2021 03:38:02 | 7.7181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4229 | 0 | 70.2097 | 0 | 0 | 0 | 77.6326
1683389 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1182 35-04-K01182_913316152_913316152 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:54:12 | 18.02.2021 18:31:51 | 1.6275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5025
1683538 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-4046 35-09-K04046_K-1938 K02_47329195 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 20:06:42 | 18.02.2021 20:25:46 | 0.31778 | 0 | 1858 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 187.9733 | 0 | 0 | 0 | 12.6525 | 0 | 0 | 200.6258
1682848 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135910 M03_53135910 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:33:14 | 18.02.2021 14:30:04 | 5.9472 | 0 | 344 | 13 | 15 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 258.2943 | 51.3898 | 21.9201 | 94.1766 | 51.0882 | 0 | 0 | 476.8689
1683203 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-429 35-01-K00429_35-01-K00429_2358116 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:46:28 | 18.02.2021 14:56:37 | 1.1692 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 52.8363 | 0 | 0 | 0 | 140.9122 | 0 | 0 | 193.7484
1682871 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ÖRNEKKÖY M04_66674816 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:01:44 | 18.02.2021 16:37:38 | 7.5983 | 0 | 596 | 18 | 76 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 487.1221 | 40.2874 | 116.8982 | 0 | 152.2829 | 0 | 0 | 796.5907
1683558 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2615 35-01-M02615_35-01-M02615_54685528 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 20:43:55 | 18.02.2021 21:31:35 | 0.79444 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 79.0827 | 0 | 0 | 0 | 77.2694 | 0 | 0 | 156.3521
1682894 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-15 35-31-L00015_35-31-L00015_2350089 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:26:34 | 18.02.2021 13:06:59 | 3.6736 | 0 | 121 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 91.3823 | 0 | 13.8105 | 0 | 166.532 | 0 | 0 | 271.7248
1683226 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_912610700_912610700 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:09:00 | 18.02.2021 16:54:50 | 2.7639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67213
1683040 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2151 35-07-M02151_99381463_99381463 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:08:00 | 18.02.2021 15:37:03 | 4.4842 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.3356 | 0 | 0 | 0 | 5.7241 | 0 | 0 | 14.0597
1683349 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÇAMBEL TR1 35-27-M00477_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052407 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:09:00 | 18.02.2021 20:04:53 | 3.9314 | 0 | 183 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 165.8637 | 0 | 5.5422 | 0 | 21.1366 | 0 | 0 | 192.5425
1735563 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-7/1 45-71-M01854_DM-8 M02_2328819 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:10:21 | 18.02.2021 10:11:00 | 2.0108 | 0 | 1037 | 1 | 0 | 29 | 60 | 37 | 42 | 0 | 627.6271 | 2.4938 | 0 | 1132.6996 | 953.9449 | 11058.0074 | 4931.7447 | 18706.5175
1683326 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-34 35-01-K00034_910662047_910662047 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:45:13 | 18.02.2021 17:13:38 | 2.4736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64505
1683057 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426479_56395547_56395547 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:02:13 | 18.02.2021 17:36:34 | 6.5725 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0807 | 0 | 17.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1155
1683303 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-166 35-18-L00166_950443294_950443294 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:23:33 | 18.02.2021 22:39:20 | 7.2631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26378
1683518 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2390 35-09-M02390__72410688_72410688 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 19:32:53 | 18.02.2021 21:18:12 | 1.7553 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 77.0432 | 0 | 0 | 0 | 3.8594 | 0 | 0 | 80.9026
1683412 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-10 K17_2053748 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 17:24:19 | 18.02.2021 17:59:58 | 0.59417 | 3 | 2630 | 3 | 7 | 8 | 209 | 0 | 0 | 0.46684 | 673.5429 | 0.90617 | 1.2825 | 60.9069 | 87.8043 | 0 | 0 | 824.9096
1683163 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-2 45-72-M00593__72372146_72372146 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:47:41 | 18.02.2021 14:21:23 | 1.5617 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28798 | 0 | 1.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5378
1682831 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2902 35-02-M02902_910165540_910165540 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:25:34 | 18.02.2021 10:46:49 | 2.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4324 | 20.4324
1683117 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-490 35-18-L00490_8769364_56366819_56366819 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:05:47 | 18.02.2021 15:16:01 | 3.1706 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6325 | 0 | 0 | 0 | 63.8301 | 0 | 0 | 70.4626
1682971 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-02 ÜÇTEPELER RİNG M04_2076877 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:11:53 | 18.02.2021 10:38:44 | 0.4475 | 5 | 10154 | 18 | 147 | 25 | 1165 | 9 | 1 | 0.89458 | 868.369 | 5.4804 | 25.9645 | 556.8333 | 458.034 | 226.8148 | 9.4779 | 2151.8684
1682825 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-599 35-01-K00599_35-01-K00599_2352281 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:12:34 | 18.02.2021 08:39:04 | 0.44167 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 73.5038 | 0 | 0 | 0 | 63.6055 | 0 | 0 | 137.1093
1683429 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-8 45-71-M02145_MANİSA TM GİRİŞ M07_60746556 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 17:46:00 | 18.02.2021 18:26:00 | 0.66667 | 0 | 28 | 0 | 0 | 81 | 5 | 62 | 1 | 0 | 8.7266 | 0 | 0 | 577.3426 | 2.5248 | 4115.2961 | 35.1116 | 4739.0017
1682931 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TOPALAK TR-1 35-29-L00218_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099063 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:41:51 | 18.02.2021 17:29:37 | 7.796 | 0 | 92 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.6425 | 0 | 0.01328 | 0 | 67.7385 | 0 | 0 | 117.3943
1682765 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_ÖZDERE DM-1 M21_2055232 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 02:16:50 | 18.02.2021 04:19:13 | 2.0397 | 7 | 9795 | 4 | 229 | 15 | 781 | 0 | 0 | 45.7534 | 2862.4608 | 2.7784 | 684.1334 | 542.8415 | 707.055 | 0 | 0 | 4845.0227
1682908 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI ÇEŞMEBAŞI TR-1 45-71-M01753_953204074_953204074 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:03:01 | 18.02.2021 15:45:42 | 6.7114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1168
1683286 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | HASAN HÜSEYİN ERBUDAK SULAMA GRUBU TR 35-22-M00216_35-22-M00216_2362191 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:57:12 | 18.02.2021 18:14:07 | 3.2819 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.788 | 0 | 5.7213 | 0 | 0 | 142.5093
1683455 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136005 M04_53136005 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 18:15:00 | 18.02.2021 21:46:47 | 3.5297 | 0 | 43 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5949 | 0 | 0 | 4.0474 | 6.5617 | 0 | 0 | 23.204
1682888 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2151 35-07-M02151_954767558_954767558 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:49:31 | 18.02.2021 10:32:11 | 1.7111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4181
1683329 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956695736_956695736 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:52:00 | 18.02.2021 20:23:15 | 4.5208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2494
1683578 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2779 35-02-K02779_35-02-K02779_2377241 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 21:44:00 | 18.02.2021 21:56:05 | 0.20139 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 6 | 0 | 56.7106 | 0 | 0 | 0 | 23.5499 | 0 | 22.68 | 102.9405
1682808 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_A A4_5973792 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 07:49:34 | 18.02.2021 14:34:39 | 6.7514 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2642
1682745 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SELİMŞAHLAR TR-7 45-71-M01294_45-71-M01294_2356040 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 00:46:31 | 18.02.2021 02:18:44 | 1.5369 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.3633 | 0 | 0.67158 | 0 | 17.8411 | 0 | 0 | 30.876
1683200 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | MEMİŞ ÇERÇİOĞLU VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00118_A_56379972_56379972 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:30:05 | 18.02.2021 17:49:15 | 4.3194 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0821
1683100 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7 DEPREM KONUTLARI 35-19-L00007_956694346_956694346 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:00:00 | 18.02.2021 18:24:59 | 6.4164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0409
1682951 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_TURGUTLU-2 M09_72237416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:42:29 | 18.02.2021 10:48:11 | 1.095 | 12 | 4719 | 651 | 453 | 65 | 582 | 15 | 2 | 2.0042 | 857.9558 | 328.0909 | 129.915 | 947.7175 | 477.3723 | 1077.8907 | 14.2826 | 3835.2289
1682994 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAYKIRAN TR-1 35-28-M00200_953386433_953386433 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:04:49 | 18.02.2021 19:46:47 | 9.6994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2858
1683243 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-84 35-19-L00084_10774937_56392451_56392451 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:18:05 | 18.02.2021 19:39:50 | 5.3625 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 301.6144 | 0 | 0 | 0 | 21.6323 | 0 | 0 | 323.2467
1683607 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-594 35-04-K00594_B_56369942_56369942 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 23:19:50 | 19.02.2021 01:10:35 | 1.8458 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 161.9183 | 0 | 0 | 0 | 19.487 | 0 | 0 | 181.4053
1682943 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1103 35-02-K01103_D_56380290_56380290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:24:04 | 18.02.2021 10:49:10 | 1.4183 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5331
1683252 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | TR-29 35-24-L00029_POYRACIK TR-1 L02_72094561 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 14:02:04 | 18.02.2021 15:35:28 | 1.5567 | 0 | 2225 | 0 | 68 | 3 | 345 | 0 | 0 | 0 | 691.4809 | 0 | 15.2306 | 133.6187 | 341.9144 | 0 | 0 | 1182.2446
1683584 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-913 35-02-M00913_913950702_913950702 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 21:44:37 | 19.02.2021 00:48:14 | 3.0603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5547 | 0 | 0 | 57.5547
1683083 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | GÖKÇEAHMET-YİĞİTALİ TARIMSAL SULAMA 45-72-L00145_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2124773 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:44:00 | 18.02.2021 13:51:42 | 2.1283 | 0 | 34 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.845 | 0 | 6.957 | 0 | 4.6051 | 0 | 0 | 18.4071
1683269 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TURAN KÖYÜ TR-1 35-20-L00070_A_56405768_56405768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:12:28 | 18.02.2021 18:09:44 | 3.9544 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.77 | 0 | 0 | 0 | 4.4368 | 0 | 0 | 47.2068
1683375 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-1 35-21-L00201_A_56375583_56375583 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:32:11 | 18.02.2021 17:58:21 | 1.4361 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 17.712 | 0 | 0 | 0 | 31.7972 | 0 | 0 | 49.5092
1683066 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | SUBAŞI-5 35-26-L00332_35-26-L00332_2347626 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:53:09 | 18.02.2021 11:55:44 | 1.0431 | 0 | 277 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 101.7431 | 0 | 1.9268 | 0 | 20.4335 | 0 | 0 | 124.1034
1683212 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_A A4B_5792332 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:41:26 | 18.02.2021 14:14:48 | 0.55611 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9025 | 0 | 0 | 0 | 0.040265 | 0 | 0 | 1.9427
1683421 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-3/16 35-28-L00098_953375471_953375471 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 17:10:42 | 18.02.2021 19:15:18 | 2.0767 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7909
1682774 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-4 K32_2310275 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 02:52:43 | 18.02.2021 03:41:00 | 0.80472 | 0 | 5088 | 0 | 0 | 17 | 482 | 1 | 0 | 0 | 856.8876 | 0 | 0 | 701.414 | 292.1136 | 18.1767 | 0 | 1868.5919
1683166 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-244 35-18-L00244_6871872_56373461_56373461 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:48:42 | 18.02.2021 14:17:31 | 1.4803 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.2176 | 0 | 0 | 0 | 4.7707 | 0 | 0 | 29.9882
1683461 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1075 35-02-K01075_C_56369853_56369853 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 18:18:00 | 18.02.2021 21:09:48 | 2.8633 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 339.8162 | 0 | 0 | 0 | 33.1426 | 0 | 0 | 372.9587
1683315 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2818 35-01-M02818_D_56355339_56355339 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:18:16 | 18.02.2021 18:03:47 | 2.7586 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 323.7473 | 0 | 0 | 0 | 47.4313 | 0 | 0 | 371.1786
1683561 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3584 35-01-K03584_A_56378184_56378184 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 20:52:37 | 19.02.2021 01:28:08 | 4.5919 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 275.4403 | 0 | 0 | 0 | 7.3231 | 0 | 0 | 282.7634
1682874 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-20 DÖRT YOL KAVŞAĞI 35-14-L00020_9746189_60982257_60982257 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:07:13 | 18.02.2021 15:48:19 | 6.6848 | 0 | 127 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 254.2688 | 0 | 2.7264 | 0 | 201.5845 | 0 | 0 | 458.5797
1683169 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_C_56375125_56375125 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:13:00 | 18.02.2021 13:43:22 | 0.50611 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6319
1683524 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | SÜTÇÜLER TR-7 35-27-M00919_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2120406 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 19:40:11 | 18.02.2021 21:47:41 | 2.125 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 256.3353 | 0 | 0 | 0 | 35.2927 | 0 | 0 | 291.6281
1683026 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2524 35-07-M02524_99369852_99369852 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:51:22 | 18.02.2021 12:13:06 | 1.3622 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0277 | 0 | 0 | 0 | 0.040019 | 0 | 0 | 1.0677
1683003 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-1 35-23-M00170_ H_59847236 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:05:40 | 18.02.2021 12:23:00 | 2.2889 | 0 | 316 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 241.3318 | 0 | 0.19485 | 0 | 249.2391 | 0 | 0 | 490.7657
1682791 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-2 M21_2307948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 05:47:23 | 18.02.2021 05:50:38 | 0.054167 | 12 | 5338 | 147 | 1195 | 46 | 960 | 0 | 1 | 0.75966 | 57.5647 | 14.7475 | 25.1145 | 7.5563 | 24.7795 | 0 | 3.6634 | 134.1855
1682983 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_42095125_56364440_56364440 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 10:24:10 | 18.02.2021 10:45:39 | 0.35797 | 0 | 59 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.1223 | 0 | 0.5133 | 0 | 10.9172 | 0 | 0 | 17.5528
1683401 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-549 35-01-K00549_35-01-K00549_2348465 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:51:07 | 18.02.2021 18:07:52 | 1.2792 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 360.7207 | 0 | 0 | 0 | 142.376 | 0 | 1.1659 | 504.2626
1682960 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 35-27-M00017_913800583_913800583 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:39:11 | 18.02.2021 13:53:56 | 4.2458 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.401
1682854 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-153 (DM-2/43) 35-16-L00153_TR-108 L01_60225154 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 08:52:21 | 18.02.2021 10:37:52 | 1.7584 | 0 | 246 | 7 | 7 | 13 | 55 | 0 | 0 | 0 | 109.3676 | 21.1104 | 3.6656 | 323.1825 | 248.7758 | 0 | 0 | 706.1018
1683481 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-10 K17_2309969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 18:46:00 | 18.02.2021 19:04:21 | 0.306 | 3 | 2630 | 3 | 7 | 8 | 209 | 0 | 0 | 0.28031 | 404.416 | 0.46847 | 0.64151 | 31.1008 | 43.1942 | 0 | 0 | 480.1013
1683189 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1004 35-03-K01004_35-03-K01004_2355332 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 13:44:46 | 18.02.2021 16:34:12 | 2.8239 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 426.9583 | 0 | 0 | 0 | 597.8187 | 0 | 0 | 1024.777
1683338 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-235 KAVAKDERE CEVİZALTI 35-14-M00235_956638003_956638003 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:50:53 | 18.02.2021 18:01:48 | 2.1819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086312
1683046 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | DEREKÖY TR-1 35-16-M00079_47464868_56400013_56400013 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:06:04 | 18.02.2021 12:40:34 | 1.575 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93013 | 0 | 0 | 0 | 0.032538 | 0 | 0 | 0.96266
1683587 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3011 35-01-K03011_A_56362421_56362421 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 22:02:44 | 19.02.2021 00:27:54 | 2.4194 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2334
1683441 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-3 35-31-L00299_47810250_56352463_56352463 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 17:54:58 | 18.02.2021 19:16:37 | 1.3608 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40572 | 0 | 0.29305 | 0 | 0.82075 | 0 | 0 | 1.5195
1683418 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-122 35-01-K00122_D_56375662_56375662 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 17:21:51 | 18.02.2021 19:30:11 | 2.1389 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 125.6512 | 0 | 0 | 0 | 122.1537 | 0 | 0 | 247.8049
1682754 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-9 35-21-L00130_953356692_953356692 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 01:13:00 | 18.02.2021 02:18:58 | 1.0994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88631
1683063 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-21 45-71-M00446_DM-20/01 M04_72099945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:28:24 | 18.02.2021 11:31:00 | 0.043333 | 0 | 9031 | 0 | 0 | 2 | 368 | 0 | 0 | 0 | 84.4869 | 0 | 0 | 4.3328 | 28.5653 | 0 | 0 | 117.385
1682940 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4445 35-03-K04445_910413163_910413163 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:36:21 | 18.02.2021 10:43:17 | 1.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5772 | 0 | 0 | 2.5772
1682771 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-4619 35-04-K04619_35-04-K04619_2357840 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 02:24:18 | 18.02.2021 03:18:50 | 0.90889 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 66.4496 | 0 | 0 | 0 | 9.3992 | 0 | 0 | 75.8488
1682877 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2322183 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:02:49 | 18.02.2021 18:40:37 | 9.63 | 0 | 4505 | 2 | 176 | 18 | 458 | 2 | 1 | 0 | 2950.6296 | 6.4477 | 282.6877 | 286.6022 | 1974.7174 | 1221.8897 | 7.5032 | 6730.4775
1683023 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARTICAK TR-2 35-15-L00345_950403691_950403691 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:02:16 | 18.02.2021 12:37:45 | 2.5914 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1349
1683547 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-339 35-02-K00339_D_56372928_56372928 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 20:19:05 | 19.02.2021 03:00:42 | 6.6936 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 447.5066 | 0 | 0 | 0 | 10.1295 | 0 | 0 | 457.6361
1683335 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_UZUNAHIRLI-MENTEŞE M04_2329337 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:48:04 | 18.02.2021 16:25:05 | 0.61694 | 1 | 206 | 11 | 2 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0.051093 | 11.4533 | 2.9176 | 0.026816 | 4.8253 | 5.374 | 4.0416 | 0 | 28.6897
1682857 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKALAN TR-1 35-27-M00433_95000115791_95000115791 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:30:27 | 18.02.2021 10:04:47 | 1.5722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0681
1683521 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-16 35-21-L00016_953358528_953358528 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 19:21:50 | 18.02.2021 22:25:51 | 3.0669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49924
1683504 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KILCANLAR TR-2 45-75-M00446_945609752_945609752 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 19:20:49 | 18.02.2021 22:36:06 | 3.2547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1682814 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-7/1 45-71-M01854_DM-5/7 KÖK M01_2125935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:04:55 | 18.02.2021 08:49:09 | 0.73722 | 0 | 18 | 1 | 0 | 35 | 44 | 40 | 42 | 0 | 4.7332 | 0.93716 | 0 | 334.2729 | 378.4129 | 4368.7059 | 1925.074 | 7012.1361
1683478 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1228 35-01-M01228_912148928_912148928 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 18:17:51 | 18.02.2021 20:43:58 | 2.4353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3003 | 0 | 0 | 0 | 0.53974 | 0 | 0 | 1.8401
1683378 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK 35-25-M00059_A_56402833_56402833 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:24:15 | 18.02.2021 17:58:35 | 1.5722 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.6252 | 0 | 0.25222 | 0 | 10.9072 | 0 | 0 | 33.7846
1682937 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_6181307_56355638_56355638 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:43:00 | 18.02.2021 11:09:03 | 1.4342 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.302 | 0 | 7.0337 | 0 | 2.2605 | 0 | 0 | 12.5962
1683186 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİÇİFTLİK TR-2 35-20-L00400_950324644_950324644 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:27:20 | 18.02.2021 14:51:24 | 1.4011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30855
1683541 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-1938 35-09-K01938_TRAFO K04_45353365 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 20:12:09 | 18.02.2021 20:47:22 | 0.58694 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 65.9871 | 0 | 0 | 0 | 43.4592 | 0 | 0 | 109.4464
1683235 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6-B KÖK 45-71-M00632_DM-9/4 M06_2077216 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:10:50 | 18.02.2021 15:03:44 | 0.88167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4423 | 0 | 673.0533 | 0 | 710.4955
1683398 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BİRGİ TR-23 35-15-L00794_B_56373112_56373112 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 17:01:54 | 18.02.2021 18:23:15 | 1.3558 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.278 | 0 | 0 | 0 | 4.5426 | 0 | 0 | 10.8206
1683149 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_KARABURUN TR-4/6 L01_72176117 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:41:54 | 18.02.2021 13:55:41 | 1.2297 | 0 | 344 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74.391 | 0 | 0 | 3.664 | 32.0278 | 0 | 0 | 110.0827
1682794 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4230 35-03-K04230_35-03-K04230_2356606 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 05:49:43 | 18.02.2021 06:43:26 | 0.89528 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67.8003 | 0 | 0 | 0 | 3.2571 | 0 | 0 | 71.0573
1683321 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110798 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 15:08:00 | 18.02.2021 17:06:34 | 1.9761 | 0 | 183 | 0 | 23 | 9 | 54 | 2 | 2 | 0 | 102.6068 | 0 | 19.5583 | 223.4568 | 143.9323 | 260.2227 | 668.5234 | 1418.3004
1683012 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | MAVİ KÖŞE TR-1 KÖK 35-17-M00224__56356204_56356204 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:24:28 | 18.02.2021 12:43:11 | 2.3119 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1212
1683158 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | REMZİ İŞÇİ SLM TR 35-26-L00357_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039788 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:29:11 | 18.02.2021 15:18:35 | 2.8233 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.99023 | 0 | 8.5468 | 0 | 3.7554 | 0 | 0 | 13.2924
1683304 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YOLÜSTÜ TR-8 35-15-M00271_950407283_950407283 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:20:27 | 18.02.2021 19:23:03 | 4.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023324 | 0 | 0 | 0.023324
1683613 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1011 35-03-M01011_B_56365315_56365315 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 23:31:39 | 19.02.2021 02:25:37 | 2.8994 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 79.8007 | 0 | 0 | 0 | 53.9211 | 0 | 59.5682 | 193.29
1683221 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR AYVACIK TR-3 35-15-L00359_35-15-L00359_2365320 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:04:00 | 18.02.2021 15:33:54 | 1.4983 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1059 | 0 | 1.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9057
1682926 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261_A a1b_5961699 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:30:01 | 18.02.2021 11:56:18 | 2.4381 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7529
1683507 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2948(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02948_A_56363768_56363768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 19:23:34 | 18.02.2021 21:14:16 | 1.845 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 101.4434 | 0 | 0 | 0 | 6.2126 | 0 | 0 | 107.656
1683175 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-49 EGELİ 35-19-L00049_956692365_956692365 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:09:06 | 18.02.2021 23:08:33 | 9.9908 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6328 | 0 | 0.48805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1208
1683367 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 35-19-L00064_956700717_956700717 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:29:00 | 18.02.2021 19:40:59 | 3.1997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58127
1683467 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3773 35-04-K03773_B_56367194_56367194 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 18:30:00 | 18.02.2021 19:18:00 | 0.8 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.1703 | 0 | 0 | 0 | 1.2353 | 0 | 0 | 17.4055
1683513 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2747 35-01-M02747_F_56354554_56354554 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 19:29:03 | 18.02.2021 21:11:31 | 1.7078 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 57.3839 | 0 | 0 | 0 | 9.3585 | 0 | 0 | 66.7424
1683430 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956662412_956662412 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 17:43:38 | 18.02.2021 21:08:27 | 3.4136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3483
1683238 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1236 35-01-M01236_910975988_910975988 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:42:27 | 18.02.2021 16:26:02 | 2.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.8539 | 0 | 0 | 99.8539
1683075 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2877 35-02-K02877_910162911_910162911 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:30:02 | 18.02.2021 17:20:02 | 5.8333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5374
1682840 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-7 45-71-M01294_B_56400601_56400601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:15:59 | 18.02.2021 17:03:00 | 8.7836 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.9171 | 0 | 0 | 0 | 4.452 | 0 | 0 | 26.3691
1682740 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3688 35-02-K03688_A_56369598_56369598 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 00:19:00 | 18.02.2021 05:13:46 | 4.9128 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 244.9127 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0 | 249.4428
1683573 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139399 M02_53139399 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 21:21:20 | 18.02.2021 22:41:45 | 1.3403 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5666
1683530 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_6347564_56371800_56371800 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 19:48:06 | 18.02.2021 23:29:05 | 3.6831 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.9796 | 0 | 1.6935 | 0 | 13.0327 | 0 | 0 | 70.7058
1683387 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_MANAS M34_2309020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:56:23 | 18.02.2021 17:10:04 | 0.22806 | 0 | 23680 | 0 | 2 | 2 | 1588 | 0 | 5 | 0 | 1566.6706 | 0 | 0.025495 | 477.6354 | 379.5213 | 0 | 41.6034 | 2465.4563
1682760 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-2 M21_2307948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 01:49:32 | 18.02.2021 02:48:00 | 0.97444 | 13 | 5685 | 325 | 1404 | 56 | 1003 | 1 | 1 | 13.4034 | 1062.2409 | 923.8871 | 474.9038 | 149.4072 | 420.627 | 8.9749 | 62.9264 | 3116.3708
1683152 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-4 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SAN. SİTESİ M10_2077009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:53:14 | 18.02.2021 13:01:06 | 0.13111 | 0 | 1968 | 0 | 23 | 2 | 131 | 0 | 1 | 0 | 47.9233 | 0 | 0.64299 | 8.0658 | 19.7581 | 0 | 0.27066 | 76.6608
1682903 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | HAMZABÜKÜ TR-1 35-21-L00069_A_56357903_56357903 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:12:08 | 18.02.2021 15:40:09 | 6.4669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96038 | 0 | 1.8604 | 0 | 0 | 2.8207
1682946 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇAYLI TR-3 35-15-L00190_35-15-L00190_2365415 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:50:41 | 18.02.2021 16:35:51 | 6.7527 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 199.6655 | 0 | 0 | 0 | 181.9485 | 0 | 0 | 381.614
1683195 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/16 35-29-M00097_950333775_950333775 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:45:04 | 18.02.2021 18:48:22 | 6.055 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9984
1682803 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-594 35-04-K00594_B_56369942_56369942 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 07:11:48 | 18.02.2021 09:42:12 | 2.5067 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 220.4024 | 0 | 0 | 0 | 53.0295 | 0 | 0 | 273.4319
1682846 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/2 45-71-M00373_953197389_953197389 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:40:55 | 18.02.2021 09:08:25 | 0.45833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436
1683487 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-6 L04_48929109 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 19:03:19 | 18.02.2021 19:28:54 | 0.42639 | 0 | 669 | 0 | 21 | 0 | 598 | 3 | 11 | 0 | 86.941 | 0 | 1.6907 | 0 | 143.7548 | 10.7617 | 93.7421 | 336.8904
1682986 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | PERLİT KÖK 35-22-M00094_YENİKÖY TR-1/TR-2/TR-3 M02_72139642 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 10:05:36 | 18.02.2021 15:15:29 | 5.1647 | 2 | 436 | 12 | 104 | 4 | 66 | 0 | 0 | 1.5355 | 427.7202 | 22.5071 | 168.1153 | 61.6861 | 186.1653 | 0 | 0 | 867.7295
1683009 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ÇALTI TR-1 35-28-M00261_C_56375377_56375377 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:45:00 | 18.02.2021 11:47:52 | 1.0478 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0425 | 0 | 0 | 0 | 2.1738 | 0 | 0 | 6.2163
1683132 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-14 35-13-L00054_946422958_946422958 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:02:53 | 18.02.2021 12:52:50 | 0.8325 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0009
1683032 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BOĞAZİÇİ-2 M03_2307644 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:04:20 | 18.02.2021 11:14:54 | 0.17611 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1629 | 0 | 23 | 0 | 1.1338 | 0 | 0 | 26.7795 | 355.9417 | 0 | 102.9624 | 486.8174
1682783 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-594 35-04-K00594_B_56369942_56369942 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 04:07:30 | 18.02.2021 04:47:31 | 0.66694 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.8646 | 0 | 0 | 0 | 6.115 | 0 | 0 | 53.9796
1683470 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-11 45-78-L00011_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107174 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 18:47:24 | 18.02.2021 19:40:22 | 0.88278 | 0 | 315 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 87.4074 | 0 | 2.101 | 0 | 14.1752 | 0 | 0 | 103.6836
1683616 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-96 35-18-L00096_6347564_56369522_56369522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 23:56:09 | 19.02.2021 04:45:00 | 4.8142 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 329.31 | 0 | 0 | 0 | 35.0237 | 0 | 0 | 364.3337
1682969 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YUKARI KIZILCA TR-3 35-27-L00053_C_56405959_56405959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:49:06 | 18.02.2021 12:22:47 | 2.5614 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.2919 | 0 | 0 | 0 | 3.2028 | 0 | 0 | 28.4948
1683510 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2 35-01-K00002_35-01-K00002_2374436 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 19:38:37 | 18.02.2021 21:43:55 | 2.0883 | 0 | 547 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 383.8014 | 0 | 0 | 0 | 270.1004 | 0 | 0 | 653.9018
1682823 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_YENİFOÇA TR-52 M01_2124641 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 07:45:21 | 18.02.2021 08:49:22 | 1.0669 | 1 | 2356 | 1 | 47 | 2 | 161 | 1 | 1 | 0 | 431.3079 | 0 | 12.3203 | 16.9047 | 217.4512 | 218.3872 | 1.2442 | 897.6154
1683069 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-438 35-18-L00438_9350325 B05_5938734 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:26:12 | 18.02.2021 15:32:12 | 4.1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.0793 | 0 | 0 | 0 | 0.067847 | 0 | 0 | 40.1471
1683596 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | AKÇAALAN YEDİEVLER TR-1 35-22-M00221_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126910 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 22:16:05 | 18.02.2021 23:56:15 | 1.6694 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.6471 | 0 | 0.20657 | 0 | 1.7305 | 0 | 0 | 23.5842
1682929 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110742 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:42:41 | 18.02.2021 15:07:04 | 5.4064 | 0 | 183 | 0 | 23 | 9 | 54 | 2 | 2 | 0 | 277.5441 | 0 | 50.6888 | 687.8899 | 440.2148 | 819.654 | 1943.7564 | 4219.748
1683261 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-667 FLORAPLAST 35-02-M00667Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2062136 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:32:37 | 18.02.2021 17:48:02 | 6.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.3347 | 0 | 241.3347
1683284 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAŞAKÖY TR-5 45-80-M00167_956536751_956536751 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:03:25 | 18.02.2021 17:23:59 | 2.3428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26597 | 0 | 0 | 0 | 0.28752 | 0 | 0 | 0.55349
1683527 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-299 35-02-K00299_910185251_910185251 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 18:54:06 | 18.02.2021 21:37:00 | 2.715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020125
1682886 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2847 (YATIRIM REZERVE) 35-03-M02847_35-03-M02847_72157205 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:13:34 | 18.02.2021 11:02:06 | 1.8086 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 313.3838 | 0 | 0 | 0 | 28.2903 | 0 | 0 | 341.6741
1682763 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-1201 35-10-M01201_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088802 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 01:27:47 | 18.02.2021 06:39:15 | 5.1911 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 103.865 | 0 | 0.32765 | 0 | 213.4187 | 0 | 0 | 317.6114
1683198 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/19 35-19-M00019_9761738 _5962395 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:26:12 | 18.02.2021 15:11:10 | 1.7494 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 97.9163 | 0 | 0 | 0 | 7.6988 | 0 | 0 | 105.6152
1682949 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_J_56377437_56377437 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:48:34 | 18.02.2021 11:30:19 | 1.6958 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0848
1683590 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_ÇAKALDOĞAN M03_2327657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 22:23:00 | 18.02.2021 22:39:12 | 0.27 | 0 | 762 | 7 | 23 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 24.3519 | 1.0217 | 1.4423 | 1.6409 | 2.5364 | 0 | 0 | 30.9932
1683055 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-117 OVACIK 35-18-L00117_950466053_950466053 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:12:08 | 18.02.2021 13:59:41 | 2.7925 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82291
1682843 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1608 35-04-K01608_B B1B_5787366 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:36:46 | 18.02.2021 12:02:13 | 3.4242 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 140.9695 | 0 | 0 | 0 | 106.016 | 0 | 97.4354 | 344.4209
1682757 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILAR TR-1 35-19-M00226_35-19-M00226_2351577 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 01:12:13 | 18.02.2021 02:45:55 | 1.5617 | 0 | 106 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.145 | 0 | 0.21301 | 0 | 8.9566 | 0 | 0 | 64.3147
1683490 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-567 35-02-K00567_35-02-K00567_76583272 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 19:01:48 | 18.02.2021 20:57:48 | 1.9333 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 593.1403 | 0 | 0 | 0 | 45.343 | 0 | 0 | 638.4833
1682800 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1755 35-04-M01755_C C1b_5858305 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 06:46:20 | 18.02.2021 13:45:16 | 6.9822 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 118.8994 | 0 | 0 | 0 | 41.8426 | 0 | 0 | 160.742
1682872 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-1 45-80-M00137_45-80-M00137_2374919 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:06:24 | 18.02.2021 17:24:46 | 8.3061 | 0 | 267 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 519.2973 | 0 | 0.19346 | 0 | 116.5505 | 0 | 0 | 636.0412
1683204 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILAR TR-1 35-19-M00226_35-19-M00226_2351577 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:36:37 | 18.02.2021 15:33:08 | 1.9419 | 0 | 106 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 74.4989 | 0 | 0.37464 | 0 | 19.3794 | 0 | 0 | 94.2529
1683536 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR13 (TR-57) ALPKENT 35-26-M00057_A A02_66402861 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 19:51:00 | 18.02.2021 20:34:12 | 0.72 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.1257 | 0 | 0 | 0 | 2.3397 | 0 | 0 | 20.4653
1683559 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163649 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 20:51:55 | 18.02.2021 21:19:04 | 0.4525 | 5 | 1764 | 10 | 18 | 18 | 209 | 3 | 0 | 0.29315 | 249.91 | 3.4042 | 1.2776 | 161.2866 | 43.7173 | 17.0159 | 0 | 476.9049
1683227 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-14 ILDIR TARIMSAL SULAMA 35-18-M00014_7889915_56377989_56377989 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:02:38 | 18.02.2021 20:42:44 | 6.6683 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1771
1683582 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1542 35-01-M01542_A_56378051_56378051 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 21:42:24 | 19.02.2021 02:51:24 | 5.15 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 232.1345 | 0 | 0 | 0 | 6.3922 | 0 | 0 | 238.5267
1683250 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | OSMANCALI KÖYÜ TR-3 45-71-M01722_43170793_56384322_56384322 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:22:34 | 19.02.2021 00:06:42 | 9.7356 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9704
1683373 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_MANAS M34_2309020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:34:53 | 18.02.2021 16:53:23 | 0.30835 | 0 | 23680 | 0 | 2 | 2 | 1588 | 0 | 5 | 0 | 1943.9241 | 0 | 0.035005 | 587.4186 | 539.1283 | 0 | 71.1201 | 3141.6261
1683350 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_OTEL YANI DM-2/5 L01_72045769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:09:49 | 18.02.2021 17:20:14 | 1.1736 | 0 | 1301 | 1 | 5 | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 509.039 | 0.56043 | 0.020375 | 65.3821 | 89.2088 | 0 | 0 | 664.2107
1683327 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | NİHAT ÇORUM SULAMA GRUBU TR 35-27-M00207__73215838_73215838 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:43:02 | 18.02.2021 17:53:50 | 2.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57948
1683058 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | CEVİZLİ BOSTANYERİ TR-2 35-31-L00322_35-31-L00322_2364990 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:24:00 | 18.02.2021 15:15:43 | 3.8619 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.3978 | 0 | 0.00012241 | 0 | 0.31185 | 0 | 0 | 12.7098
1683181 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-2 45-71-M01045_B_56353038_56353038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:11:21 | 18.02.2021 16:19:51 | 3.1417 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35.2078 | 0 | 5.0001 | 0 | 71.1251 | 0 | 0 | 111.333
1683164 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:09:39 | 18.02.2021 13:16:53 | 0.12056 | 6 | 1412 | 14 | 287 | 27 | 237 | 1 | 0 | 0.72253 | 49.135 | 2.0361 | 12.1104 | 26.9518 | 32.1234 | 0 | 0 | 123.0792
1683018 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3137 35-01-K03137_B_56373827_56373827 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:49:00 | 18.02.2021 12:15:58 | 1.4494 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 79.6576 | 0 | 0 | 0 | 9.4413 | 0 | 0 | 89.099
1682932 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-816 35-04-K00816_35-04-K00816_2356856 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:42:00 | 18.02.2021 12:33:51 | 2.8642 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 482.2413 | 0 | 0 | 0 | 142.4863 | 0 | 17.2264 | 641.9541
1683001 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-8 45-72-L00285_956518354_956518354 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:30:16 | 18.02.2021 11:11:43 | 0.69083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016744
1683456 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_DM-5/08 M02_72091348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 18:15:19 | 18.02.2021 18:16:10 | 0.014167 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 43 | 25 | 42 | 0 | 0 | 0.015584 | 0 | 3.7646 | 5.655 | 31.4974 | 17.8347 | 58.7674
1682809 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2518 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02518_B_56357591_56357591 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 07:37:13 | 18.02.2021 10:19:49 | 2.71 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 126.9724 | 0 | 0 | 0 | 15.3358 | 0 | 0 | 142.3082
1683499 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI KAYADİBİ 45-71-M00641_43131981_56387728_56387728 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 18:38:22 | 18.02.2021 21:30:00 | 2.8606 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6422 | 0 | 0.91839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5606
1683599 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3975 35-04-K03975_B_56381373_56381373 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 22:33:44 | 19.02.2021 00:14:30 | 1.6794 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.0555 | 0 | 0 | 0 | 10.171 | 0 | 0 | 22.2265
1683542 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | ŞIHLI KARADÜZ MAH. TR 45-77-L00133_45-77-L00133_2353288 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 20:15:00 | 18.02.2021 22:18:09 | 2.0525 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572
1682938 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BİRGİ TR-24 35-15-L00795_C_56361846_56361846 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:45:00 | 18.02.2021 10:10:16 | 0.42111 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.59611 | 0 | 0.37461 | 0 | 1.9545 | 0 | 0 | 2.9252
1682746 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_ESKİ GÖLMARMARA L28_2305901 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 00:37:23 | 18.02.2021 02:38:48 | 2.0236 | 0 | 52 | 42 | 209 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11.2211 | 30.0436 | 129.0167 | 96.3389 | 4.2857 | 45.1851 | 0 | 316.091
1683579 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BÜYÜK AVULCUK TR-3 35-15-L00700_A_56373032_56373032 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 21:33:50 | 18.02.2021 23:45:05 | 2.1875 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.6174 | 0 | 4.3275 | 0 | 1.1516 | 0 | 0 | 8.0964
1683493 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1174 35-01-K01174_911960842_911960842 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 18:54:14 | 18.02.2021 23:47:57 | 4.8953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8526
1683101 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1923 35-10-K01923_F k1923f1_5785132 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:21:44 | 18.02.2021 12:03:33 | 2.6969 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.3293 | 0 | 0 | 0 | 5.8481 | 0 | 0 | 46.1774
1682995 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3036 35-04-K03036_915186941_915186941 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:27:56 | 18.02.2021 13:24:13 | 2.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1683038 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-529 35-02-M00529_961481176_961481176 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:05:17 | 18.02.2021 16:36:34 | 5.5214 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6343
1683393 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİ HARMANDALI TR-3 45-71-M00894_43142798_56401196_56401196 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:44:16 | 18.02.2021 20:07:15 | 3.3831 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2231
1683015 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3071 35-03-K03071_910902567_910902567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:35:52 | 18.02.2021 18:58:42 | 8.3806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4803
1683270 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-326 35-03-M00326__72373933_72373933 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:38:05 | 18.02.2021 16:26:32 | 1.8075 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.0139 | 0 | 0 | 0 | 3.3595 | 0 | 0 | 23.3734
1682915 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4482 35-02-K04482_35-02-K04482_2369029 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:28:11 | 18.02.2021 12:24:15 | 2.9344 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 5 | 0 | 62.3088 | 0 | 0 | 0 | 989.1753 | 0 | 269.2712 | 1320.7552
1682829 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1424 35-02-M01424_99797971_99797971 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:19:19 | 18.02.2021 09:27:31 | 1.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5459 | 5.5459
1683078 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNALANI TR-101 35-19-L00101_35-19-L00101_2346585 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 10:38:29 | 18.02.2021 12:11:24 | 1.5486 | 0 | 139 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 93.7926 | 0 | 0.4941 | 0 | 17.383 | 0 | 0 | 111.6697
1682769 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1229 35-01-K01229_B_56375666_56375666 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 02:24:21 | 18.02.2021 03:52:09 | 1.4633 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.6977 | 0 | 0 | 0 | 3.5639 | 0 | 0 | 75.2616
1683556 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-10 35-25-M00108_D_56357796_56357796 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 20:38:45 | 18.02.2021 22:03:02 | 1.4047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1588 | 0 | 0 | 0 | 0.15582 | 0 | 0 | 3.3147
1683124 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-48 35-28-L00048_953386226_953386226 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:58:06 | 18.02.2021 16:02:34 | 4.0744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97647
1682875 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | DAMLACIK TR-2 35-27-M00860_A_56364809_56364809 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:07:00 | 18.02.2021 15:53:00 | 6.7667 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.3414 | 0 | 5.0988 | 0 | 14.6553 | 0 | 0 | 63.0956
1683516 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1247 35-01-K01247_35-01-K01247_2353859 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 19:42:14 | 18.02.2021 20:55:00 | 1.2128 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 3 | 0 | 5.1598 | 0 | 0 | 0 | 166.956 | 0 | 11.5377 | 183.6536
1682975 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SUBAŞI-5 35-26-L00332_8485892_56358281_56358281 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:09:33 | 18.02.2021 11:47:54 | 1.6392 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3877 | 0 | 0 | 0 | 0.24782 | 0 | 0 | 8.6355
1683167 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UMURCALI TR 2 35-31-L00107_956596693_956596693 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:12:00 | 18.02.2021 15:29:20 | 2.2889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66513 | 0 | 0 | 0 | 0.54658 | 0 | 0 | 1.2117
1683021 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKAPINAR TR-1 35-20-L00148_10264027_56375636_56375636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:52:00 | 18.02.2021 14:42:50 | 3.8472 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.2609 | 0 | 0.0069784 | 0 | 0.042832 | 0 | 0 | 29.3107
1683333 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3545 35-01-K03545_C_56383242_56383242 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:28:53 | 18.02.2021 19:00:30 | 3.5269 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.2806 | 0 | 0 | 0 | 2.0168 | 0 | 0 | 32.2973
1683310 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-12 URLA 35-19-M00468_50039842 D1_50040817 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:27:43 | 18.02.2021 21:14:30 | 5.7797 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 206.1303 | 0 | 0 | 0 | 448.8277 | 0 | 0 | 654.9581
1682792 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138102 M07_53138102 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 06:00:08 | 18.02.2021 06:32:51 | 0.54528 | 1 | 266 | 1 | 53 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0.23187 | 103.9537 | 1.6753 | 3.8114 | 0.15202 | 47.4679 | 0 | 0 | 157.2923
1682786 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-599 35-01-K00599_T A1_5915090 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 04:48:48 | 18.02.2021 06:09:38 | 1.3472 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 37.4092 | 0 | 0 | 0 | 22.6405 | 0 | 0 | 60.0498
1683576 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1288 35-02-M01288_B_56366084_56366084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 21:20:17 | 18.02.2021 21:53:28 | 0.55306 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67.6873 | 0 | 0 | 0 | 2.2961 | 0 | 0 | 69.9834
1682912 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BİRGİ TR-15 35-15-L00269_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046156 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:32:46 | 18.02.2021 17:26:22 | 7.8932 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 14.929 | 0 | 14.4065 | 0 | 128.7805 | 0 | 0 | 158.116
1683353 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÇAMBEL TR-2 35-27-M00857_A_56389430_56389430 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:15:00 | 18.02.2021 17:40:51 | 1.4308 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.8177 | 0 | 0 | 0 | 6.7589 | 0 | 0 | 21.5766
1682935 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | ALİAĞA M-564 35-17-M00564_C_65502627_65502627 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:44:03 | 18.02.2021 10:13:09 | 0.48478 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1123 | 0 | 0 | 0 | 1.0162 | 0 | 0 | 2.1285
1683476 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-125 ZEYTİNALANI 35-19-L00125_956685607_956685607 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 18:48:15 | 18.02.2021 23:25:01 | 4.6128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4879
1683104 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_KURUÇAY M13_2047763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:06:57 | 18.02.2021 12:39:03 | 0.535 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1629 | 0 | 23 | 0 | 3.3977 | 0 | 0 | 81.7788 | 1068.4802 | 0 | 324.8703 | 1478.527
1682855 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MEDAR DM 45-72-L00079_45-72-L00079_66588794 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:54:59 | 18.02.2021 10:49:24 | 1.9069 | 0 | 65 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.8008 | 0 | 4.698 | 0 | 1.6898 | 0 | 0 | 26.1886
1683041 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | HALİL DEDEOĞLU SULAMA GRUBU TR 35-27-M00511_A_56382112_56382112 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:28:57 | 18.02.2021 11:56:52 | 1.4653 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050575
1683141 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA M-259 BAĞARASI 35-23-M00259_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051289 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:40:00 | 18.02.2021 12:52:30 | 0.20833 | 0 | 220 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.4415 | 0 | 0.25849 | 0 | 5.2252 | 0 | 0 | 18.9252
1682749 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1544 35-01-K01544_D D1_5864638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 01:00:59 | 18.02.2021 02:10:59 | 1.1667 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 57.3353 | 0 | 0 | 0 | 13.0937 | 0 | 0 | 70.429
1682998 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAKEÇİLİ TAVŞANTAŞI TR-1 45-75-M00110_A_56387742_56387742 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 10:37:35 | 18.02.2021 11:49:17 | 1.1949 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8275
1682849 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPBAŞI TR-4 35-20-M00034_955214948_955214948 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:24:56 | 18.02.2021 09:36:21 | 1.1903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31436 | 0 | 0 | 0 | 0.26909 | 0 | 0 | 0.58346
1683390 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4024 35-01-K04024_911374951_911374951 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:47:57 | 18.02.2021 20:24:50 | 5.6147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0063
1683133 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DOĞANKAYA TR-1 45-72-L00187_45-72-L00187_2372327 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:39:25 | 18.02.2021 18:26:50 | 6.7903 | 0 | 118 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51.1519 | 0 | 0.96697 | 0 | 6.8874 | 0 | 0 | 59.0064
1683442 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-57 35-18-M00098_A A1_42118079 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 17:53:53 | 18.02.2021 22:20:55 | 4.4506 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.3748
1682941 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1466 35-03-K01466_A_56365992_56365992 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:49:03 | 18.02.2021 15:35:34 | 5.7751 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 230.4386 | 0 | 0 | 0 | 205.8856 | 0 | 0 | 436.3242
1683605 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUNTDAĞIKÖSELER KÖYÜ TR-1 45-71-M01748_43172288_56388161_56388161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 20:01:00 | 19.02.2021 03:29:11 | 7.4697 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8748
1682964 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-16/14 45-71-M00621_B_56387783_56387783 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:55:26 | 18.02.2021 11:05:11 | 1.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7328 | 0 | 0 | 13.7328
1682987 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-3 35-28-M00372_Ayırıcı H01_2110968 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:52:00 | 18.02.2021 12:42:00 | 2.8333 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 119.5607 | 0 | 0 | 0 | 56.3177 | 0 | 0 | 175.8784
1683256 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAŞKÖY KUREYŞ TR-1 35-29-L00194_950320739_950320739 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:05:20 | 18.02.2021 19:37:57 | 5.5436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072784
1683279 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_E_56394851_56394851 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:00:02 | 18.02.2021 17:14:26 | 2.24 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.5386 | 0 | 0 | 0 | 17.042 | 0 | 0 | 51.5806
1683459 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-22 35-16-L00022_TR-27 L02_72009162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 18:17:49 | 18.02.2021 18:20:14 | 0.040278 | 0 | 872 | 0 | 15 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8.7405 | 0 | 0.1556 | 0 | 1.4635 | 0 | 0 | 10.3596
1682878 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-2 45-72-L00272_956515645_956515645 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:58:19 | 18.02.2021 10:32:34 | 1.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6768 | 0 | 0 | 3.6768
1683565 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 20:56:33 | 18.02.2021 22:12:12 | 1.2608 | 5 | 0 | 155 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.89883 | 0 | 55.0672 | 1.2551 | 13.6079 | 0 | 0 | 0 | 70.8291
1683173 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/11 45-71-M00232_DM-5/08 M02_72091348 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:17:14 | 18.02.2021 13:17:57 | 0.011944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 43 | 25 | 42 | 0 | 0 | 0.014041 | 0 | 3.9115 | 6.0109 | 43.7193 | 30.4246 | 84.0802
1683319 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-258 35-01-K00258_C_65506188_65506188 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:54:26 | 18.02.2021 18:51:21 | 3.9486 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 229.4545 | 0 | 0 | 0 | 14.6535 | 0 | 0 | 244.108
1682924 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI MEKTEP MAH. TR 35-20-M00005_8414471_56381182_56381182 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:49:09 | 18.02.2021 12:18:52 | 3.4953 | 0 | 91 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 80.7616 | 0 | 12.7386 | 0 | 61.1901 | 0 | 0 | 154.6903
1683050 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3053 35-03-K03053_35-03-K03053_41928504 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:19:00 | 18.02.2021 11:30:00 | 0.18333 | 0 | 661 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 28.7334 | 0 | 0 | 0 | 7.3004 | 0 | 0 | 36.0338
1682881 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_SÖĞÜTÖREN DAĞLAR GRUBU L02_66504270 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:07:34 | 18.02.2021 17:43:02 | 8.5911 | 0 | 486 | 14 | 109 | 17 | 101 | 0 | 0 | 0 | 427.4309 | 65.5805 | 160.6004 | 456.3177 | 652.1191 | 0 | 0 | 1762.0486
1682815 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-23 45-71-M00500_DM-22 M04_2076935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:04:56 | 18.02.2021 08:37:28 | 0.54222 | 0 | 4629 | 0 | 0 | 4 | 143 | 0 | 0 | 0 | 726.4786 | 0 | 0 | 94.7977 | 178.094 | 0 | 0 | 999.3703
1682981 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARIKBAŞI TR-1 35-20-L00218_955202272_955202272 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:13:27 | 18.02.2021 13:42:38 | 3.4864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86229
1682858 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-501 35-01-K00501_C c1_5903291 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:39:30 | 18.02.2021 09:52:00 | 1.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3168 | 0 | 271.1063 | 335.4231
1683007 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1205 35-10-M01205_98107288_98107288 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:31:10 | 18.02.2021 14:15:08 | 3.7328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91508
1682838 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2400 35-02-K02400_913290751_913290751 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:33:55 | 18.02.2021 09:13:06 | 0.65306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0014 | 0 | 0 | 1.0014
1682795 | 1 | İZMİR | FOÇA |  | YENİFOÇA TR-20 35-23-M00020_YENİFOÇA TR-19 M01_76459098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 06:27:33 | 18.02.2021 08:04:03 | 1.6083 | 0 | 1306 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 281.0654 | 0 | 0 | 5.7589 | 24.4406 | 0 | 0 | 311.2648
1683044 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN TR-4/6 35-21-L00030_KARABURUN TR-6 TR-7 L02_72175702 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:54:18 | 18.02.2021 13:52:37 | 2.9719 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 126.1824 | 0 | 0 | 0 | 59.3652 | 0 | 0 | 185.5476
1683293 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-41 35-17-M00041_7196005_56389408_56389408 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:10:13 | 18.02.2021 17:38:06 | 2.4647 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31.8975 | 0 | 0 | 0 | 25.7185 | 0 | 0 | 57.6161
1683399 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_953220889_953220889 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:15:07 | 18.02.2021 21:25:33 | 6.1739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6786 | 0 | 0 | 0 | 1.0689 | 0 | 0 | 3.7475
1683591 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SOBRAN TR-2 45-73-M00953_45-73-M00953_2353924 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 22:17:19 | 19.02.2021 01:42:36 | 3.4214 | 0 | 99 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72.3095 | 0 | 18.8136 | 0 | 4.1776 | 0 | 0 | 95.3006
1682758 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEDERE TR-1 35-21-L00124_953359173_953359173 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 01:38:08 | 18.02.2021 03:59:02 | 2.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023331 | 0 | 0 | 0.023331
1683150 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TİRE DM2/6 35-29-L00025_35-29-L00025_2372185 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:07:22 | 18.02.2021 13:31:13 | 1.3975 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 131.281 | 0 | 0 | 0 | 32.1498 | 0 | 0 | 163.4308
1683485 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-594 35-04-K00594_35-04-K00594_2358354 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:15:42 | 18.02.2021 20:41:40 | 7.4328 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 873.9731 | 0 | 0 | 0 | 173.6891 | 0 | 0 | 1047.6622
1682752 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2054614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 01:06:19 | 18.02.2021 01:23:59 | 0.29444 | 3 | 40 | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.51475 | 0.6319 | 3.2153 | 0.29911 | 0.70789 | 0.68197 | 0 | 0 | 6.0509
1683585 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-14 35-19-M00259_6150843_56377756_56377756 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 21:58:42 | 19.02.2021 01:44:33 | 3.7642 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.945 | 0 | 21.8056 | 0 | 22.9708 | 0 | 0 | 54.7214
1683193 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80 45-72-M00080_915891215_915891215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:22:16 | 18.02.2021 17:47:25 | 4.4192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3569 | 0 | 0 | 1.3569
1682967 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666754 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:58:29 | 18.02.2021 10:40:59 | 0.70833 | 0 | 864 | 2 | 296 | 8 | 86 | 0 | 1 | 0 | 115.0037 | 0.67423 | 33.6213 | 10.7718 | 86.1175 | 0 | 0 | 246.1885
1683608 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DAĞYENİKÖY TR-1 45-83-L00272_45-83-L00272_2375361 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 23:27:53 | 18.02.2021 23:39:56 | 0.20083 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.1324 | 0 | 0.04593 | 0 | 0.070955 | 0 | 0.15495 | 1.4043
1682944 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_MUTAFLAR L14_2308120 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:32:17 | 18.02.2021 15:16:25 | 5.7356 | 0 | 471 | 0 | 26 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 251.4434 | 0 | 17.5084 | 0 | 191.5451 | 0 | 0 | 460.4969
1683276 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2556 35-02-M02556_35-02-M02556_66108828 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:52:38 | 18.02.2021 20:23:12 | 5.5094 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 116.8913 | 0 | 0 | 0 | 64.7929 | 0 | 0 | 181.6842
1683253 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2428 35-04-M02428_912491461_912491461 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:30:46 | 18.02.2021 17:54:18 | 3.3922 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.091
1683230 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERENKÖY TR-1 35-23-M00147_950415105_950415105 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:01:00 | 18.02.2021 14:57:43 | 0.94528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22202
1683107 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ALTINOVA-1 M08_72357026 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 12:00:29 | 18.02.2021 12:55:00 | 0.90861 | 21 | 8581 | 24 | 94 | 36 | 511 | 0 | 11 | 48.0431 | 656.4669 | 29.2832 | 46.2728 | 484.6299 | 405.345 | 0 | 25.8327 | 1695.8735
1682961 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/9A M07_2124693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:01:53 | 18.02.2021 10:09:54 | 0.13361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52447 | 0 | 47.5404 | 0 | 48.0649
1683508 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-1 35-19-M00213_8678889_56389672_56389672 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 19:23:14 | 18.02.2021 21:56:53 | 2.5608 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5374 | 0 | 3.9651 | 0 | 5.9703 | 0 | 0 | 15.4728
1683422 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-438 35-18-L00438_950448049_950448049 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 17:34:13 | 18.02.2021 18:39:31 | 1.0883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7393 | 0 | 0 | 1.7393
1683568 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-122 35-01-K00122_F_56375661_56375661 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 21:10:51 | 19.02.2021 00:03:31 | 2.8778 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77.4513 | 0 | 0 | 0 | 9.1148 | 0 | 0 | 86.5661
1683462 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_953358396_953358396 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 18:18:00 | 18.02.2021 18:56:41 | 0.64472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049541 | 0 | 0 | 0.049541
1682921 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRENCİK TR-1 45-71-M01564_953206578_953206578 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:28:10 | 18.02.2021 16:52:12 | 7.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1683316 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-2 45-83-M00604_B_56407860_56407860 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:33:28 | 18.02.2021 19:11:03 | 3.6264 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89324
1683004 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217225 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:33:48 | 18.02.2021 11:56:29 | 1.3781 | 7 | 3 | 263 | 42 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2.7816 | 2.086 | 327.4498 | 80.4664 | 79.7709 | 0.11745 | 0 | 0 | 492.6721
1683027 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | YELKİ TR-20 35-10-L00020_ KÖYLER L03_50105689 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:59:09 | 18.02.2021 11:03:59 | 0.080556 | 4 | 971 | 2 | 83 | 12 | 113 | 7 | 0 | 12.0609 | 45.259 | 0.47447 | 1.6585 | 36.3648 | 25.7714 | 27.7086 | 0 | 149.2977
1683545 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3333 (YATIRIM REZERVE) 35-04-M03333_B_56363916_56363916 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 20:10:52 | 18.02.2021 21:46:57 | 1.6014 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90.8854 | 0 | 0 | 0 | 5.3063 | 0 | 0 | 96.1917
1683502 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-144 35-16-L00144_C_65513150_65513150 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 19:19:27 | 18.02.2021 20:18:15 | 0.98 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.3349 | 0 | 0 | 0 | 1.9993 | 0 | 0 | 45.3342
1683425 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_G_60983263_60983263 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:31:21 | 18.02.2021 18:25:11 | 1.8972 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69.6783 | 0 | 0 | 0 | 1.6182 | 0 | 0 | 71.2965
1682835 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1705 35-01-K01705_911349893_911349893 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:10:18 | 18.02.2021 10:27:19 | 2.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4495 | 0 | 0 | 6.4495
1682861 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-483 DOĞA DOSTU KONUTLARI 35-09-M00483_97745206_97745206 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:49:06 | 18.02.2021 11:23:01 | 2.5653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66375
1683402 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-11 SANAYİ SİTESİ 35-19-L00011_D _50086087 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:12:55 | 18.02.2021 17:58:31 | 2.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.83343 | 0 | 0 | 0 | 86.7286 | 0 | 0 | 87.562
1682841 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3592 35-01-K03592_911900889_911900889 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:23:33 | 18.02.2021 13:07:16 | 4.7286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1795
1683482 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-98 45-78-L00098_45-78-L00098_2357275 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 18:49:09 | 18.02.2021 19:23:41 | 0.57556 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 85.4774 | 0 | 0 | 0 | 12.3309 | 0 | 0 | 97.8083
1682904 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | HOŞCALAR TR-1 45-74-M00106_45-74-M00106_2366752 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:25:48 | 18.02.2021 16:37:55 | 7.2019 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.715 | 0 | 0 | 0 | 33.1506 | 0 | 0 | 93.8656
1683445 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | SÖĞÜTÖREN TR-1 35-20-L00347_5686461_56361282_56361282 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 18:04:00 | 18.02.2021 19:06:13 | 1.0369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032179
1683047 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-3 35-22-M00194_955264378_955264378 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:37:06 | 18.02.2021 19:12:19 | 8.5869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74223
1683439 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-8 45-71-M02145_MURADİYE DM-7/1 ÇIKIŞ M03_60746552 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 17:57:39 | 18.02.2021 18:41:40 | 0.73361 | 0 | 1037 | 1 | 0 | 29 | 62 | 37 | 42 | 0 | 285.4959 | 0.80659 | 0 | 320.8369 | 266.9886 | 2404.3391 | 891.4855 | 4169.9526
1682898 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YAHŞELLİ TR-8 35-28-M00731_A_56354111_56354111 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:20:00 | 18.02.2021 09:53:44 | 0.56222 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.5092 | 0 | 0 | 0 | 1.1734 | 0 | 0 | 19.6826
1682801 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3236 35-03-K03236_35-03-K03236_41918554 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 07:06:35 | 18.02.2021 10:54:56 | 3.8058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7603
1683016 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_955176781_955176781 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:19:46 | 18.02.2021 13:19:06 | 2.9889 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58165
1683302 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4281 35-04-K04281_912498460_912498460 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:23:36 | 18.02.2021 19:09:36 | 3.7667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2194
1683202 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3816 35-03-K03816_35-03-K03816_41912882 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:47:47 | 18.02.2021 15:07:07 | 1.3222 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.5155 | 0 | 0 | 0 | 12.7167 | 0 | 0 | 49.2322
1683010 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/05 45-71-M00235_DM-5/6 M06_2124546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:37:02 | 18.02.2021 13:45:37 | 3.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3491.104 | 12.6875 | 27570.5951 | 287.9631 | 31362.3497
1683179 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-41 KÖK 45-78-L00041_HatBaşıAyırıcı_53139485 L01_53139485 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:06:54 | 18.02.2021 15:10:07 | 2.0536 | 0 | 166 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 146.8718 | 0 | 1.597 | 71.0846 | 13.8662 | 0 | 0 | 233.4197
1683156 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TR-8 35-27-L00374__65505857_65505857 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:51:41 | 18.02.2021 15:39:08 | 2.7908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0319 | 0 | 0 | 3.0319
1682784 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_İTOB M05_2328484 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 01:50:00 | 18.02.2021 14:06:00 | 12.2667 | 1 | 347 | 178 | 209 | 10 | 43 | 1 | 0 | 7.9441 | 1267.3764 | 10157.1248 | 2709.0931 | 449.0215 | 425.1042 | 176.5876 | 0 | 15192.2518
1683116 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1075 35-02-K01075_35-02-K01075_58134079 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:09:03 | 18.02.2021 19:21:11 | 7.2022 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1897.2932 | 0 | 0 | 0 | 433.1617 | 0 | 0 | 2330.4549
1683219 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/13-A 45-71-M01922_45065854_65510824_65510824 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:58:18 | 18.02.2021 15:55:43 | 1.9569 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2607
1683557 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1826 35-02-M01826_A_56382805_56382805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 20:28:36 | 18.02.2021 22:25:26 | 1.9472 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 18.9976 | 0 | 0 | 0 | 162.4282 | 0 | 11.5016 | 192.9274
1682870 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-599 35-01-K00599_T A1_5915090 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:50:16 | 18.02.2021 12:57:17 | 4.1169 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 125.3711 | 0 | 0 | 0 | 164.2235 | 0 | 0 | 289.5946
1682824 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/10 (TR-18) 35-19-M00018_956662602_956662602 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:50:39 | 18.02.2021 13:15:08 | 4.4081 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.516
1682907 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | _11331095_56371227_56371227 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:18:12 | 18.02.2021 16:05:47 | 6.7931 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.1656 | 0 | 0 | 0 | 124.3291 | 0 | 0 | 164.4947
1682930 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_VEZİROĞLU M04_50218021 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:31:04 | 18.02.2021 10:10:00 | 0.64889 | 0 | 138 | 12 | 38 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 13.0189 | 5.6668 | 4.1501 | 59.4308 | 3.7237 | 74.2401 | 6.1075 | 166.3378
1682744 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 00:41:58 | 18.02.2021 01:13:12 | 0.52056 | 3 | 1953 | 22 | 280 | 26 | 604 | 2 | 1 | 0.39033 | 125.4354 | 26.5083 | 13.9858 | 44.2631 | 70.0109 | 119.2105 | 0.79034 | 400.5947
1683285 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-429 35-01-K00429_35-01-K00429_2358116 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:22:29 | 18.02.2021 19:52:48 | 4.5053 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 253.2424 | 0 | 0 | 0 | 447.8481 | 0 | 0 | 701.0905
1682887 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1990 35-04-K01990_947295141_947295141 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:13:00 | 18.02.2021 12:04:08 | 2.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231 | 0 | 0 | 1.0231
1683030 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2054626 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:03:22 | 18.02.2021 11:47:42 | 0.73889 | 2 | 24 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5.0309 | 3.5801 | 0.30265 | 0 | 32.989 | 1.6768 | 0 | 0 | 43.5795
1683428 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-94 45-78-L00094_953248161_953248161 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 17:32:30 | 18.02.2021 18:23:20 | 0.84722 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5491
1682787 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1049 35-02-K01049_A a1b_5839014 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 04:45:54 | 18.02.2021 07:09:28 | 2.3928 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.7527 | 0 | 0 | 0 | 6.1024 | 0 | 0 | 52.8551
1682807 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YOLÜSTÜ TR-6 35-15-M00270_950407272_950407272 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 07:40:35 | 18.02.2021 11:27:00 | 3.7736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017026
1682950 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1210 35-02-M01210_910083918_910083918 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:46:53 | 18.02.2021 10:30:19 | 0.72389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19825
1682844 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-158 35-16-L00158_953317252_953317252 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:08:41 | 18.02.2021 11:14:52 | 3.1031 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6282 | 0 | 0 | 0 | 6.4145 | 0 | 0 | 9.0428
1683385 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_BAYRAKLI M04_2087805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:55:03 | 18.02.2021 17:11:00 | 0.26583 | 0 | 13474 | 0 | 0 | 2 | 1289 | 0 | 2 | 0 | 1035.5926 | 0 | 0 | 43.1705 | 414.3626 | 0 | 7.2277 | 1500.3534
1683534 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3205 35-02-K03205_913800376_913800376 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 19:34:02 | 18.02.2021 23:38:19 | 4.0714 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1102
1682993 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/22 45-83-L00022_955147849_955147849 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:32:00 | 18.02.2021 12:26:28 | 1.9078 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8198
1683093 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_YANIK KAVAK L04_2313520 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:48:38 | 18.02.2021 16:45:25 | 4.9464 | 0 | 252 | 1 | 521 | 2 | 165 | 2 | 0 | 0 | 241.1572 | 3.0034 | 1202.4025 | 75.5952 | 829.5056 | 313.6084 | 0 | 2665.2723
1683342 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2904(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02904_B_56379715_56379715 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:57:25 | 18.02.2021 17:21:02 | 1.3936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.39919 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 5.7192
1683242 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-10 35-21-L00020_953367672_953367672 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:15:15 | 18.02.2021 20:42:41 | 6.4572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.602
1683013 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1659 35-01-K01659_911507744_911507744 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:44:34 | 18.02.2021 14:07:48 | 3.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4347 | 0 | 0 | 16.4347
1682990 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-21 35-27-M00615_A_56356259_56356259 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 10:22:44 | 18.02.2021 11:11:13 | 0.80806 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.246 | 0 | 4.2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4941
1683136 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-01/TR-91 45-71-M01856_ÇAĞLAYAN DM M02_72053250 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:37:09 | 18.02.2021 12:37:24 | 0.0041667 | 0 | 6437 | 1 | 74 | 2 | 372 | 0 | 0 | 0 | 5.4034 | 0.00020974 | 0.060996 | 0.097879 | 1.5199 | 0 | 0 | 7.0825
1683036 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YEŞİLDERE KEŞKEK TR-2 35-31-L00161_47841050_56391487_56391487 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:07:00 | 18.02.2021 12:36:46 | 1.4961 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6692 | 0 | 1.3728 | 0 | 0.0045811 | 0 | 0 | 2.0465
1683159 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-4 35-23-M00173_35-23-M00173_2367836 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 13:03:40 | 18.02.2021 19:30:18 | 6.4439 | 0 | 48 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 116.1132 | 0 | 71.0653 | 0 | 255.4101 | 0 | 0 | 442.5887
1683305 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_SARIGÖL DM M06_72036887 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:29:59 | 18.02.2021 15:30:09 | 0.0027778 | 0 | 988 | 57 | 111 | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0.44002 | 0.49913 | 0.14793 | 0.076699 | 0.10339 | 0 | 0 | 1.2672
1683614 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-5 35-28-M00382_953372297_953372297 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 23:48:11 | 19.02.2021 01:48:44 | 2.0092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.228
1683176 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3315 35-09-K03315_912433619_912433619 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 13:11:16 | 18.02.2021 16:33:03 | 3.3631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88325
1682867 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2310686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:40:57 | 18.02.2021 09:24:53 | 0.73222 | 0 | 1677 | 39 | 161 | 15 | 248 | 1 | 1 | 0 | 267.9482 | 18.5675 | 72.6891 | 88.5766 | 139.2485 | 311.3514 | 24.8116 | 923.1928
1683368 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-49 EGELİ 35-19-L00049_956692643_956692643 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:25:03 | 18.02.2021 19:14:01 | 2.8161 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23842 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9184
1682827 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-58 35-19-L00058_967113913_967113913 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 07:58:04 | 18.02.2021 09:40:04 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20746 | 0 | 0 | 0.20746
1683076 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BOĞAZİÇİ-2 M03_2307644 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:36:22 | 18.02.2021 12:13:48 | 0.62389 | 0 | 23583 | 0 | 0 | 14 | 4445 | 0 | 32 | 0 | 4810.5883 | 0 | 0 | 481.8901 | 2901.9591 | 0 | 635.6607 | 8830.0981
1682953 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-106 ZEYTİNALANI 35-19-L00106_956698380_956698380 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 09:45:37 | 18.02.2021 15:49:18 | 6.0614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9107
1683053 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-291 35-18-L00291_950452364_950452364 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:12:24 | 18.02.2021 13:35:22 | 2.3828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7795
1683474 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_950365257_950365257 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 18:43:58 | 18.02.2021 22:56:30 | 4.2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4737 | 0 | 0 | 1.4737
1682761 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_ÖZDERE M-23 M10_72117238 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 01:50:14 | 18.02.2021 02:17:30 | 0.45444 | 0 | 2740 | 0 | 16 | 2 | 236 | 0 | 0 | 0 | 194.6052 | 0 | 2.2746 | 8.7551 | 59.5629 | 0 | 0 | 265.1979
1682933 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-2/14 35-29-M00099_48384780_60983206_60983206 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:55:06 | 18.02.2021 17:17:22 | 8.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3627 | 0 | 0 | 17.3627
1683574 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2948(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02948_C_56379161_56379161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 21:23:08 | 18.02.2021 23:51:32 | 2.4733 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 282.4189 | 0 | 0 | 0 | 9.0558 | 0 | 0 | 291.4747
1683451 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _B_56392533_56392533 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 18:03:02 | 18.02.2021 19:17:12 | 1.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0484 | 0 | 0 | 5.0484
1683139 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DUMANLAR TR-1 45-81-M00081_945623910_945623910 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 12:31:14 | 18.02.2021 13:40:37 | 1.1564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012676
1683388 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1201 35-10-M01201_98149405_98149405 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 16:32:05 | 18.02.2021 18:56:56 | 2.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8146 | 0 | 0 | 94.8146
1683282 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HAKKI YEŞİLTEPE SULAMA GRUBU 35-29-M00392_B_56399043_56399043 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:47:26 | 18.02.2021 16:02:35 | 1.2525 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1051
1683494 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-19 35-14-L00019_9207080_56357589_56357589 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 19:06:36 | 18.02.2021 20:13:12 | 1.11 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62642 | 0 | 2.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9743
1682804 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-101 35-19-L00101_95000128183_95000128183 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 07:25:31 | 18.02.2021 09:37:09 | 2.1939 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9022
1682847 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1373 35-04-M01373_A_56380694_56380694 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 08:41:35 | 18.02.2021 10:58:55 | 2.2889 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2269
1682947 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-2413 35-07-K02413_35-07-K02413_50072524 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2021 09:15:26 | 18.02.2021 11:28:47 | 2.2225 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 204.624 | 0 | 0 | 0 | 112.6022 | 0 | 0 | 317.2262
1683488 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-20 K49_2062850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 19:03:35 | 18.02.2021 20:15:13 | 1.1939 | 0 | 1579 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 628.883 | 0 | 0 | 0 | 162.5746 | 0 | 5.3329 | 796.7905
1683749 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TOPRAK SULAMA TR-3 35-27-M00764_965931394_965931394 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:20:25 | 19.02.2021 15:09:50 | 5.8236 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04202
1683918 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | OSMANLI TEL VE ÇİVİ METAL SAN. ÖZEL TR 45-71-M02212Ö_ERDAL HASPOLAT M01_72242479 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:32:48 | 19.02.2021 13:08:39 | 1.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.091 | 0 | 0 | 0 | 3.091
1684267 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-255(DM-2/2) 35-19-L00255_7066467_56394877_56394877 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 18:59:27 | 20.02.2021 01:15:32 | 6.2681 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6389
1683872 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KEMER KÖYÜ PARNALI TR-3 35-15-L00276_35-15-L00276_2365507 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:00:00 | 19.02.2021 12:17:13 | 1.2869 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5794 | 0 | 0.77742 | 0 | 0.086246 | 0 | 0 | 1.4431
1684290 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2200 BELENBAŞI TR-2 35-03-M02200_35-03-M02200_2371299 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:45:00 | 19.02.2021 20:12:34 | 0.45944 | 0 | 319 | 0 | 11 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 45.0869 | 0 | 0.70828 | 0 | 10.0193 | 0 | 0 | 55.8145
1683626 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_J_56377437_56377437 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 01:07:00 | 19.02.2021 04:24:29 | 3.2914 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50.0164 | 0 | 0 | 0 | 29.7553 | 0 | 0 | 79.7717
1683895 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DM-1/25 35-29-M00025_TİRE İM-DM1 M01_72196638 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:22:05 | 19.02.2021 11:25:45 | 0.061111 | 0 | 3150 | 0 | 1 | 3 | 266 | 0 | 1 | 0 | 45.0292 | 0 | 0.010149 | 3.7395 | 29.8084 | 0 | 0.38983 | 78.9771
1684064 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1864 35-09-K01864_A a1b_5883601 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:09:44 | 19.02.2021 19:29:50 | 5.335 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 251.8648 | 0 | 0 | 0 | 174.7537 | 0 | 0 | 426.6186
1683663 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-123 35-01-K00123_C_56375267_56375267 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2021 06:35:26 | 19.02.2021 11:54:55 | 5.3247 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 5.2247 | 0 | 0 | 88.1247
1683912 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-16-L00084_953333414_953333414 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:59:46 | 19.02.2021 13:47:30 | 2.7956 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51088
1683812 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SERKELE TR-2 45-72-M00208_A_56406419_56406419 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:17:00 | 19.02.2021 13:15:14 | 2.9706 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65119
1683709 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-164 35-18-M00164_6980707_56370485_56370485 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:05:01 | 19.02.2021 15:44:13 | 6.6532 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3489
1684104 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-155 45-78-L00155_A_56385704_56385704 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:54:49 | 19.02.2021 15:55:59 | 1.0194 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.9255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9255
1684330 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/19 35-26-M00820_956628119_956628119 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 20:44:53 | 19.02.2021 22:33:01 | 1.8022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47906
1683832 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-19 (TR-46) 35-26-M00046_956614177_956614177 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:17:51 | 19.02.2021 15:27:06 | 5.1542 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5819 | 0 | 0 | 0 | 0.22449 | 0 | 0 | 6.8064
1683689 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_A_56376280_56376280 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 08:30:00 | 19.02.2021 13:19:03 | 4.8175 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.3789 | 0 | 15.4799 | 0 | 7.2109 | 0 | 0 | 45.0697
1684353 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_EVCİLER ÇIKIŞI L03_61353342 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 21:34:35 | 19.02.2021 21:35:31 | 0.015556 | 1 | 322 | 63 | 73 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0.0012713 | 0.75145 | 1.2849 | 0.16448 | 0.40528 | 0.0871 | 0.54291 | 0 | 3.2374
1684210 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-1/TR-18 (TR-47) 35-26-M00047__60982679_60982679 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:25:44 | 19.02.2021 18:10:39 | 0.74861 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 29.8067 | 0 | 0 | 0 | 26.1281 | 0 | 0 | 55.9348
1683669 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-13 35-19-L00013__72372415_72372415 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 07:21:36 | 19.02.2021 10:28:23 | 3.1131 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 189.0419 | 0 | 0 | 0 | 22.8369 | 0 | 0 | 211.8788
1684167 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-367 ERBAY SİTESİ 35-18-L00367_6148102_56374658_56374658 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:29:00 | 19.02.2021 21:03:07 | 4.5686 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7381
1683646 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135034 L03_53135034 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 03:55:37 | 19.02.2021 05:49:54 | 1.9047 | 0 | 73 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7159 | 0 | 0 | 0.30704 | 0.52713 | 0 | 0 | 13.5501
1684144 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-331 35-02-M00331_D D1B_5806974 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 15:43:10 | 19.02.2021 17:25:18 | 1.7022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1.1839 | 0 | 0 | 0 | 56.2635 | 0 | 16.6334 | 74.0808
1684230 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-3 35-31-L00299_47810250_56352463_56352463 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:54:12 | 19.02.2021 19:33:51 | 1.6608 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53778 | 0 | 0.3423 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | 1.9146
1683789 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-57 35-18-M00098_950465392_950465392 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:33:40 | 19.02.2021 13:41:25 | 4.1292 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2447
1684273 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/61 45-72-M00061_A_56392948_56392948 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:00:44 | 19.02.2021 19:57:45 | 0.95028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36568 | 0 | 0 | 0.36568
1684373 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-594 35-04-K00594_B_56369942_56369942 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 22:23:48 | 20.02.2021 02:12:15 | 3.8075 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 362.4754 | 0 | 0 | 0 | 41.1223 | 0 | 0 | 403.5978
1683915 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135437 M04_53135437 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:43:05 | 19.02.2021 11:43:40 | 0.0097222 | 1 | 627 | 20 | 187 | 9 | 39 | 0 | 3 | 0.0015869 | 0.4764 | 0.35946 | 0.06767 | 0.44196 | 0.20765 | 0 | 0.020046 | 1.5748
1684247 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-15/03 45-71-M02270_953244930_953244930 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 18:04:12 | 19.02.2021 20:02:15 | 1.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1684224 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KÖSEALİ TR-1 45-78-M00781_45-78-M00781_2373593 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:43:29 | 19.02.2021 18:58:42 | 1.2536 | 0 | 211 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 61.4918 | 0 | 0.60487 | 0 | 14.4651 | 0 | 0 | 76.5618
1683892 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-34 35-27-M00034_DAĞITIM TRAFO TR-34 M06_72209032 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 11:19:42 | 19.02.2021 12:24:53 | 1.0862 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 134.2429 | 0 | 0 | 0 | 49.6468 | 0 | 0 | 183.8897
1683746 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_OTELLER-GERİLİM ÖLÇÜ M08_2324554 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:23:09 | 19.02.2021 17:07:03 | 7.7317 | 0 | 108 | 0 | 1 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 257.9354 | 0 | 0.090382 | 1488.4078 | 1073.0136 | 0 | 0 | 2819.4472
1683752 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAMLACIK TR-2 35-27-M00860_914533750_914533750 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:30:13 | 19.02.2021 13:04:12 | 3.5664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24803
1683769 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1063 35-03-M01063_B_56363296_56363296 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:50:53 | 19.02.2021 16:55:14 | 7.0722 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 348.1371 | 0 | 0 | 0 | 81.9674 | 0 | 0 | 430.1045
1683898 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | OVACIK TR-1 35-31-L00151_35-31-L00151_2364356 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 13:30:45 | 19.02.2021 13:49:35 | 0.31389 | 0 | 51 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.1569 | 0 | 0.30377 | 0 | 0.22777 | 0 | 0 | 1.6885
1683706 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | PİRENTEPE TR-1 35-22-M00270_B_56355257_56355257 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:03:25 | 19.02.2021 16:53:38 | 7.8369 | 0 | 22 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75.5751 | 0 | 53.128 | 0 | 122.6005 | 0 | 0 | 251.3035
1684147 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-23 35-27-M00023_913291255_913291255 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 13:42:49 | 19.02.2021 17:53:53 | 4.1844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54617
1684001 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-9 35-17-M00209_8794125_56392427_56392427 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2021 12:54:42 | 19.02.2021 15:44:59 | 2.8381 | 0 | 129 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.2614 | 0 | 0.00224 | 0 | 9.1596 | 0 | 0 | 46.4233
1684101 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-739 35-04-K00739_912484531_912484531 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:54:20 | 20.02.2021 00:00:42 | 9.1061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4637
1683955 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİRGİ TR-13 35-15-L00268_967126279_967126279 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 12:09:52 | 19.02.2021 15:47:03 | 3.6197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97204
1683809 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1 35-21-L00001_953368185_953368185 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:40:46 | 19.02.2021 13:48:29 | 4.1286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3908
1683998 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-4 35-22-M00193_955269991_955269991 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 12:53:50 | 19.02.2021 14:32:31 | 1.6447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1199
1683666 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-14 SEVTUR 35-18-L00014_950440242_950440242 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 07:16:30 | 19.02.2021 11:10:12 | 3.895 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028561
1684021 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/61 35-29-M00061_95000525030_95000525030 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 13:20:06 | 19.02.2021 15:01:29 | 1.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4711 | 0 | 0 | 3.4711
1684307 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-23 35-27-M00023_913536749_913536749 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 20:06:30 | 19.02.2021 23:58:54 | 3.8733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6357
1684333 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI TR-1/3 35-20-M00003_9141943_56381474_56381474 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 20:59:21 | 19.02.2021 22:16:35 | 1.2872 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0484 | 0 | 0 | 0 | 0.22469 | 0 | 0 | 2.2731
1683623 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-1 İSTASYON KABİN 45-71-M00192_953221444_953221444 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 00:43:46 | 19.02.2021 04:02:15 | 3.3081 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7723
1684041 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3844 35-04-K03844_C K3844C1B_5827441 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 13:33:58 | 19.02.2021 14:37:01 | 1.0508 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 11.9363 | 0 | 0 | 0 | 143.0042 | 0 | 0 | 154.9405
1683792 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_MESCİTLİ SULAMA-1 L02_72321003 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 10:05:37 | 19.02.2021 17:46:20 | 7.6784 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7046
1683729 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_YENİ ŞAKRAN M03_66296524 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:18:25 | 19.02.2021 16:01:00 | 6.7097 | 0 | 1129 | 0 | 10 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1899.5689 | 0 | 14.7556 | 0 | 791.0001 | 0 | 0 | 2705.3246
1683835 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİTPAŞA TR-10 45-80-M00081_956541494_956541494 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:41:00 | 19.02.2021 11:30:54 | 0.83167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20025
1684227 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KÖSEDERE TR-1 35-21-L00124_6146772_56376605_56376605 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:47:29 | 19.02.2021 23:00:13 | 5.2122 | 0 | 75 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 55.8623 | 0 | 0.93264 | 0 | 23.0345 | 0 | 0.52539 | 80.3549
1684010 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-4554 35-07-K04554_A_56377258_56377258 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 13:07:10 | 19.02.2021 14:17:09 | 1.1664 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61.7965 | 0 | 0 | 0 | 4.9926 | 0 | 0 | 66.7891
1683632 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BOĞAZİÇİ-2 M03_2307644 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 01:46:49 | 19.02.2021 01:48:13 | 0.023333 | 0 | 22383 | 0 | 0 | 11 | 3808 | 0 | 30 | 0 | 179.9747 | 0 | 0 | 8.4848 | 46.3204 | 0 | 7.7257 | 242.5057
1684296 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3390(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03390_912662244_912662244 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:37:59 | 20.02.2021 01:29:46 | 5.8631 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9062
1683655 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-652 35-01-K00652_E_56358155_56358155 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 06:10:52 | 19.02.2021 08:32:17 | 2.3567 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.20052 | 0 | 0 | 0 | 146.4903 | 0 | 0 | 146.6908
1683841 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HAMAMKÖY FİDERİ L05_72212415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:53:10 | 19.02.2021 11:35:08 | 1.6994 | 0 | 1233 | 20 | 148 | 12 | 249 | 0 | 0 | 0 | 312.3522 | 22.3699 | 24.1584 | 102.4662 | 253.8829 | 0 | 0 | 715.2296
1683941 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/05 (TR-138) 45-71-M00255_DM-18/08 M02_72076457 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 12:02:05 | 19.02.2021 13:04:07 | 1.0339 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 143.4857 | 0 | 0 | 0 | 53.6876 | 0 | 0 | 197.1733
1683649 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_TR-1 - GERİLİM-ÖLÇÜ L01_2062908 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 04:24:10 | 19.02.2021 04:58:00 | 0.56389 | 25 | 5955 | 14 | 203 | 41 | 706 | 0 | 12 | 25.2608 | 630.0142 | 14.0913 | 17.8861 | 62.2567 | 202.0515 | 0 | 11.2374 | 962.7979
1683672 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 07:54:04 | 19.02.2021 08:01:04 | 0.11667 | 2 | 2717 | 46 | 805 | 23 | 188 | 0 | 2 | 0.13025 | 52.3077 | 7.5262 | 22.8798 | 125.5434 | 20.9251 | 0 | 0.71545 | 230.0279
1683755 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | KAREL DM 35-17-M00247_İMBAT M04_66441224 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:53:25 | 19.02.2021 10:32:28 | 0.65083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.547 | 0 | 0 | 0 | 38.547
1684004 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1027 35-04-M01027_99344210_99344210 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 13:07:49 | 19.02.2021 22:28:29 | 9.3444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1626
1684050 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-71 ÖZYURT 35-19-L00071_6556131_56354941_56354941 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 13:51:21 | 20.02.2021 01:48:14 | 11.9481 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4795 | 0 | 0 | 0 | 17.4748 | 0 | 0 | 23.9543
1683864 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-17 K23_2310579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:58:11 | 19.02.2021 11:00:18 | 0.035467 | 0 | 72 | 0 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.1849 | 0 | 0 | 5.2425 | 2.1078 | 0 | 0 | 8.5352
1684110 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-80 35-19-L00080_95000501700_95000501700 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 15:02:09 | 19.02.2021 23:24:08 | 8.3664 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4655
1683738 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | ESENYAZI EĞRİKUYU MAH. TR-1 45-77-M00022_A_56392400_56392400 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:18:50 | 19.02.2021 12:01:23 | 2.7092 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00088819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2016 | 44.2025
1684024 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135415 M04_53135415 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 13:26:05 | 19.02.2021 15:11:28 | 1.7564 | 0 | 19 | 3 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8433 | 23.5997 | 3.3902 | 3.7605 | 0.041244 | 0 | 0 | 32.635
1684216 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3545 35-01-K03545_B_56383240_56383240 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:31:54 | 19.02.2021 20:02:43 | 2.5136 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.8361 | 0 | 0 | 0 | 0.89338 | 0 | 0 | 25.7295
1684067 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-23 35-23-M00023_RADAR ÖZEL M02_76459198 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:15:34 | 19.02.2021 15:54:23 | 1.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6954 | 0 | 0 | 0 | 6.6954
1683838 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALLAHDİYEN TR-1 45-78-L00279_953282127_953282127 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:36:12 | 19.02.2021 11:32:06 | 0.93167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029497
1683732 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2475(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02475_913305209_913305209 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:08:12 | 19.02.2021 10:11:51 | 1.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9159 | 0 | 40.258 | 69.174
1684322 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-848 35-04-K00848_K-3857 K02_2119040 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 20:41:32 | 19.02.2021 21:10:11 | 0.4775 | 3 | 1167 | 3 | 7 | 8 | 102 | 0 | 0 | 0.46788 | 280.8766 | 0.70375 | 0.86056 | 44.8965 | 35.7952 | 0 | 0 | 363.6005
1684279 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-71 ÖZYURT 35-19-L00071_956693820_956693820 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:20:25 | 19.02.2021 20:10:05 | 0.82778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12943
1684130 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-21 HAMAM ALANI 35-14-M00021_956634285_956634285 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 15:24:37 | 19.02.2021 16:37:20 | 1.2119 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5124
1684030 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-36 35-15-M00036_950366542_950366542 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 13:18:57 | 19.02.2021 14:37:14 | 1.3047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25876
1684176 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-31 45-84-L00031_95000581663_95000581663 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:02:59 | 19.02.2021 17:03:57 | 1.0161 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.722
1684339 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_6347564_56368486_56368486 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 21:09:35 | 19.02.2021 23:05:40 | 1.9347 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 154.3947 | 0 | 0.42572 | 0 | 13.7948 | 0 | 0 | 168.6152
1683775 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-248 AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ 35-28-M00533_6414168_56358613_56358613 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:18:08 | 19.02.2021 13:19:03 | 4.0153 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011877 | 0 | 15.5436 | 0 | 0 | 15.5554
1683652 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-526 35-02-K00526_B_56383405_56383405 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 05:14:00 | 19.02.2021 06:16:38 | 1.0439 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.4613 | 0 | 0 | 0 | 24.6617 | 0 | 0 | 40.1231
1683967 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_D_56393369_56393369 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 12:21:24 | 19.02.2021 15:07:38 | 2.7706 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.7481 | 0 | 0 | 0 | 14.9621 | 0 | 0 | 51.7103
1683821 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-462 BELENBAŞI 35-03-M00462_35-03-M00462_2355227 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 10:26:11 | 19.02.2021 18:14:15 | 7.801 | 0 | 27 | 0 | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71.1894 | 0 | 59.0368 | 0 | 45.5383 | 0 | 0 | 175.7645
1684362 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_B B1_5965370 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 21:46:00 | 20.02.2021 04:23:38 | 6.6272 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 137.9645 | 0 | 0 | 0 | 14.7918 | 0 | 0 | 152.7563
1683861 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110798 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:33:11 | 19.02.2021 11:04:08 | 0.51583 | 0 | 183 | 0 | 23 | 9 | 54 | 2 | 2 | 0 | 32.0594 | 0 | 5.0301 | 71.335 | 46.7757 | 82.7629 | 205.7833 | 443.7464
1683758 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | DUALAR TR-1 45-76-M00155_45-76-M00155_2358557 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:28:34 | 19.02.2021 10:47:52 | 1.3217 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2064 | 0 | 0 | 0 | 5.4252 | 0 | 0 | 9.6316
1684299 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-11/10-A KÖK 45-71-M00800_İDEAL METAL M07_72116380 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:40:05 | 19.02.2021 20:36:27 | 0.93944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.599 | 0 | 44.0918 | 0 | 56.6908
1683927 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 45-78-L00090_953248146_953248146 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:41:01 | 19.02.2021 12:35:04 | 0.90083 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2405 | 0 | 0 | 0 | 0.0022935 | 0 | 0 | 2.2428
1684070 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PANCAR TR-6 35-26-M00903_956605143_956605143 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:19:18 | 19.02.2021 17:41:57 | 3.3775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1683692 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | MEHMET ATICI VE ARK.TARIMSAL SULAMA GRUBU 45-71-M00954_45-71-M00954_2357924 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 08:40:00 | 19.02.2021 10:11:05 | 1.5181 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78664 | 0 | 3.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4673
1683947 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2902 35-02-M02902_C_56374113_56374113 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 12:06:09 | 19.02.2021 13:45:31 | 1.6561 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 9.8031 | 0 | 0 | 0 | 243.1001 | 0 | 41.1033 | 294.0064
1684113 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-256 (18 KABİN) 35-18-L00256_950450595_950450595 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 15:07:40 | 19.02.2021 21:43:37 | 6.5992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39704
1684213 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | İBRAHİM ASLANOĞLU SULAMA GRUBU TR 35-27-M00206_35-27-M00206_2360571 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:26:19 | 19.02.2021 19:23:05 | 1.9461 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5969 | 0 | 1.0667 | 0 | 3.4343 | 0 | 0 | 6.0979
1684190 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4494 35-03-K04494_966332644_966332644 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:49:05 | 19.02.2021 19:17:17 | 2.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22973 | 0 | 0 | 0 | 0.26784 | 0 | 0 | 0.49757
1684170 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_HAVACILAR L03_72052136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:35:35 | 19.02.2021 16:51:00 | 0.25694 | 1 | 1355 | 0 | 0 | 6 | 38 | 0 | 1 | 1.6297 | 52.134 | 0 | 0 | 9.3476 | 10.0138 | 0 | 0.013085 | 73.1381
1684027 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-84 35-16-L00084_47565525_56398122_56398122 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 13:32:00 | 19.02.2021 13:48:32 | 0.27556 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0.00029755 | 0 | 0 | 1.6553
1684382 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-3 35-17-M00363_7819610_56393307_56393307 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 23:43:00 | 20.02.2021 00:23:03 | 0.6675 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.7954 | 0 | 0 | 0 | 0.67666 | 0 | 0 | 27.4721
1684133 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-377 35-18-L00377_950448692_950448692 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 15:29:08 | 19.02.2021 20:16:15 | 4.7853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5471
1683778 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | _11331095_56371229_56371229 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:56:32 | 19.02.2021 15:18:47 | 5.3707 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 128.8297 | 0 | 0 | 0 | 0.32194 | 0 | 0 | 129.1516
1683884 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_C_56367625_56367625 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:58:56 | 19.02.2021 12:10:01 | 1.1847 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7737 | 0 | 0 | 0 | 0.087074 | 0 | 0 | 4.8608
1683735 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-315 ULAMIŞ 35-14-M00315_956660489_956660489 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 08:59:07 | 19.02.2021 14:32:57 | 5.5639 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2101
1683701 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | İBRAHİM ASLANOĞLU SULAMA GRUBU TR 35-27-M00206_35-27-M00206_2360571 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 08:49:38 | 19.02.2021 13:45:02 | 4.9233 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3937 | 0 | 2.6957 | 0 | 11.5511 | 0 | 0 | 17.6405
1684033 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-122 35-16-L00122_47581448_56352708_56352708 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 13:29:30 | 19.02.2021 15:32:18 | 2.0467 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 97.9625 | 0 | 0 | 0 | 6.9201 | 0 | 0 | 104.8826
1683824 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-4 35-23-L00004_42134325_56398923_56398923 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:28:00 | 19.02.2021 11:57:56 | 1.4989 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6028 | 0 | 0 | 0 | 6.603 | 0 | 0 | 13.2058
1683893 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BİRGİ TR-12 35-15-L00267_35-15-L00267_67560046 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 11:18:00 | 19.02.2021 14:46:40 | 3.4778 | 0 | 205 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 104.6214 | 0 | 0.064327 | 0 | 79.8076 | 0 | 0 | 184.4933
1684388 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950456221_950456221 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 23:51:49 | 20.02.2021 10:39:38 | 10.7969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9164
1683870 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/05 (TR-14/19) 45-71-M00547_45089912_56402470_56402470 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:04:43 | 19.02.2021 22:29:37 | 12.415 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8243 | 0 | 3.7034 | 0 | 9.6909 | 0 | 0 | 21.2186
1683747 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_ALHATLI GRUBU-ÇAMOBA-DURMUŞLAR-KAPLAN M06_72044678 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:33:00 | 19.02.2021 11:56:34 | 1.3928 | 0 | 399 | 0 | 1 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 39.8407 | 0 | 0.87255 | 17.944 | 9.7617 | 0 | 0 | 68.4189
1683910 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-97 MENTEŞ YOLU 35-19-L00097_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057285 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:21:25 | 19.02.2021 14:09:25 | 2.8 | 0 | 65 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 101.7979 | 0 | 2.9452 | 0 | 36.401 | 0 | 0 | 141.1441
1683764 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163649 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:47:43 | 19.02.2021 11:01:45 | 1.2339 | 5 | 1764 | 10 | 18 | 18 | 209 | 3 | 0 | 0.73169 | 620.2671 | 10.8032 | 4.0976 | 679.3629 | 209.1173 | 88.2379 | 0 | 1612.6176
1683807 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-13/22 (ÇİMENLİ SOKAK) 45-71-M00059_ M03_2319016 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 10:07:32 | 19.02.2021 12:24:56 | 2.29 | 0 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 509.1667 | 0 | 0 | 0 | 255.3958 | 0 | 0 | 764.5625
1684202 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KAYRAK TR-1 45-83-L00256_48007000_56378863_56378863 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:00:18 | 19.02.2021 17:33:38 | 0.55556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0 | 0 | 0.00044424 | 0 | 0 | 0.50445
1683661 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_NATO K06_2310745 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 06:18:00 | 19.02.2021 06:32:30 | 0.24167 | 0 | 3333 | 0 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 222.4184 | 0 | 0 | 0 | 55.981 | 0 | 0 | 278.3995
1683761 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | KOCAER KÖK 35-17-M00253_İMBAT DM M01_66425694 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:16:08 | 19.02.2021 10:36:00 | 1.3311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 561 | 6 | 5 | 0 | 0.87753 | 0 | 0 | 205.1974 | 911.0549 | 1047.1001 | 329.4185 | 2493.6484
1683973 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-41 35-27-M00041_ M06_2332659 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 12:38:49 | 19.02.2021 13:58:29 | 1.3278 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 69.8794 | 0 | 0 | 0 | 86.3855 | 0 | 0 | 156.2649
1684308 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/03 45-71-M00166_953204958_953204958 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:27:53 | 19.02.2021 21:38:03 | 2.1694 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1263 | 0 | 0 | 0 | 1.5815 | 0 | 0 | 6.7078
1683950 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CANLI TR-3 35-20-L00134_955201120_955201120 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 12:02:52 | 19.02.2021 15:50:22 | 3.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0508 | 0 | 0 | 1.0508
1684116 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAĞYURDU KÖK 35-27-L00239_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK L04_72157252 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 15:15:45 | 19.02.2021 15:16:45 | 0.016667 | 2 | 850 | 12 | 78 | 4 | 183 | 3 | 0 | 0.0092065 | 2.1683 | 0.022244 | 0.22092 | 0.050402 | 2.3976 | 1.243 | 0 | 6.1116
1683993 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-1 35-23-M00147_42127928_56356893_56356893 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 12:33:32 | 19.02.2021 17:05:31 | 4.5331 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4541
1683744 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | MEZİTLER TR-1 45-74-M00281_45-74-M00281_2373990 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:32:27 | 19.02.2021 13:59:05 | 4.4437 | 0 | 86 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.4329 | 0 | 0.011004 | 0 | 1.9601 | 0 | 0 | 31.404
1683887 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-3 35-28-M00372_953389187_953389187 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:09:00 | 19.02.2021 12:10:22 | 1.0228 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9177
1684328 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-1 35-23-M00170_A_65513641_65513641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 20:44:12 | 20.02.2021 00:44:35 | 4.0064 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 121.1754 | 0 | 0.28197 | 0 | 36.247 | 0 | 0 | 157.7044
1683787 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | AYVACIK KIRAN TR-1 45-83-L00297_45-83-L00297_2356540 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:59:49 | 19.02.2021 12:03:29 | 2.0609 | 0 | 44 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5768 | 0 | 20.1702 | 0 | 2.5162 | 0 | 0 | 32.2631
1683830 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-6 35-19-L00006_6053089_56376049_56376049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:28:18 | 19.02.2021 11:40:45 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1252 | 0 | 37.1383 | 0 | 0 | 52.2635
1684079 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-2 (TR-232) 35-19-M00232_956663174_956663174 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:35:00 | 19.02.2021 15:25:06 | 0.835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64585
1684222 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-53 35-23-M00053_A_56376195_56376195 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:47:15 | 19.02.2021 20:34:47 | 2.7922 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.4567 | 0 | 0 | 0 | 4.3609 | 0 | 0 | 51.8176
1683890 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-910 35-09-M00910_97802856_97802856 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:09:29 | 19.02.2021 12:54:50 | 1.7558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8601
1683704 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-2 45-80-M00136_45-80-M00136_2359614 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 08:59:46 | 19.02.2021 18:14:19 | 9.2424 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 352.9568 | 0 | 0.021554 | 0 | 28.6593 | 0 | 0 | 381.6376
1683721 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_HAVACILAR L03_72052136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:12:15 | 19.02.2021 09:14:50 | 0.043056 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 6 | 34 | 0 | 1 | 0.30255 | 8.3078 | 0 | 0 | 1.9595 | 2.0075 | 0 | 0.0025187 | 12.5799
1683850 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3887 35-02-K03887_A_56381927_56381927 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:41:10 | 19.02.2021 15:40:21 | 4.9864 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 319.3359 | 0 | 0 | 0 | 109.5413 | 0 | 0 | 428.8772
1684099 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİ HARMANDALI TR-3 45-71-M00894_43142797_56401195_56401195 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:19:17 | 19.02.2021 22:40:23 | 8.3517 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1684159 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-19 35-30-M00019_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044966 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 15:57:20 | 19.02.2021 17:57:23 | 2.0008 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 120.0855 | 0 | 0 | 0 | 28.1682 | 0 | 0 | 148.2537
1684351 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DOĞANKAYA TR-1 45-72-L00187_C_56389526_56389526 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 21:34:00 | 20.02.2021 00:04:13 | 2.5036 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5479 | 0 | 0.017795 | 0 | 0.54481 | 0 | 0 | 9.1105
1683664 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | DM-1/10 (TR-18) 35-19-M00018_35-19-M00018_2375002 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 07:03:30 | 19.02.2021 10:42:46 | 3.6544 | 0 | 340 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 647.0271 | 0 | 0.0075206 | 0 | 340.2629 | 0 | 0 | 987.2975
1683953 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-7 (TR-308) 35-19-L00361_964233670_964233670 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 12:11:40 | 19.02.2021 18:37:03 | 6.4231 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8714
1684305 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | UZUNKUYU TR-1 35-19-M00203_8798404_56376658_56376658 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 20:03:27 | 20.02.2021 02:06:42 | 6.0542 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.243 | 0 | 2.8523 | 0 | 0.82189 | 0 | 0 | 32.9172
1683976 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_KABAZLI M03_65971365 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 12:41:25 | 19.02.2021 12:41:55 | 0.0083333 | 0 | 1183 | 3 | 59 | 3 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1.9338 | 0.063508 | 0.13893 | 0.34382 | 0.6303 | 0 | 0.040037 | 3.1504
1684282 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YUKARI SÜTÇÜLER KÖYÜ TR-1 35-27-M00410_B_56380408_56380408 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:29:36 | 19.02.2021 23:22:11 | 3.8764 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3686 | 0 | 0 | 0 | 0.27136 | 0 | 0 | 8.6399
1684262 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2200 BELENBAŞI TR-2 35-03-M02200_913503961_913503961 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 18:50:08 | 19.02.2021 20:10:46 | 1.3439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5212
1684096 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELİM GES KÖK 35-23-M00319_950419411_950419411 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:52:00 | 20.02.2021 15:03:36 | 24.1933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010867
1683996 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 13:02:02 | 19.02.2021 13:21:48 | 0.32944 | 1 | 286 | 21 | 115 | 8 | 46 | 4 | 0 | 0.78143 | 21.1906 | 86.854 | 15.8873 | 121.8322 | 13.1682 | 12.5189 | 0 | 272.2326
1684162 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | M. ALİ ÇETİN SULAMA GRUBU 35-27-M00172_A_56382978_56382978 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:11:17 | 19.02.2021 18:57:54 | 2.7769 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3715 | 0 | 2.744 | 0 | 16.0333 | 0 | 0 | 21.1488
1684139 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2058104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 15:43:29 | 19.02.2021 15:50:29 | 0.11667 | 6 | 1383 | 54 | 401 | 48 | 434 | 19 | 6 | 0.086996 | 23.5379 | 4.1322 | 10.4143 | 97.1595 | 53.1154 | 325.9767 | 6.2868 | 520.7097
1683970 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | _A_56401076_56401076 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 12:30:34 | 19.02.2021 15:20:22 | 2.83 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 106.7534 | 0 | 0 | 0 | 19.4877 | 0 | 0 | 126.2411
1684288 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-25 35-23-M00025_950418279_950418279 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:29:45 | 19.02.2021 21:22:32 | 1.8797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0054955
1684076 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:32:12 | 19.02.2021 14:32:42 | 0.0083333 | 1 | 286 | 21 | 115 | 8 | 46 | 4 | 0 | 0.020047 | 0.54364 | 2.1764 | 0.4097 | 3.0229 | 0.32433 | 0.31199 | 0 | 6.809
1684219 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR16 ÖĞRETMEN EVİ YANI 45-73-M00019_945675073_945675073 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:42:30 | 19.02.2021 18:52:53 | 1.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5688 | 0 | 0 | 1.5688
1684225 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-131 35-19-L00131_B_56391417_56391417 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:45:36 | 20.02.2021 02:30:42 | 8.7517 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 154.9842 | 0 | 1.9985 | 0 | 4.2265 | 0 | 0 | 161.2091
1684325 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1222 35-01-K01222_C_56374714_56374714 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 20:33:04 | 19.02.2021 22:17:01 | 1.7325 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 255.8673 | 0 | 0 | 0 | 6.6617 | 0 | 0 | 262.529
1684271 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1270 35-03-K01270_910465903_910465903 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:03:53 | 20.02.2021 00:11:41 | 5.13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4221 | 0 | 0 | 0 | 5.4457 | 0 | 0 | 9.8678
1683916 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163711 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:08:41 | 19.02.2021 13:04:34 | 1.9314 | 5 | 1564 | 10 | 17 | 18 | 149 | 3 | 0 | 1.0729 | 798.4955 | 15.9703 | 6.0056 | 1005.6475 | 190.5682 | 121.8247 | 0 | 2139.5848
1684248 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-92 ULAMIŞ MEZARLIK 35-14-L00092_956633885_956633885 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 18:24:57 | 19.02.2021 22:35:21 | 4.1733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5262
1683630 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNELİ TR-1 35-19-M00208_12199569_56394760_56394760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 01:32:00 | 19.02.2021 02:54:29 | 1.3747 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2688 | 0 | 0 | 0 | 0.3197 | 0 | 0 | 11.5885
1683770 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_SEFERİHİSAR ŞEHİR-2 L04_72378556 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:35:16 | 19.02.2021 14:46:34 | 5.1883 | 1 | 2988 | 0 | 390 | 11 | 382 | 1 | 0 | 80.9929 | 5970.4809 | 0 | 446.1963 | 1296.8906 | 4569.2922 | 3.7726 | 0 | 12367.6255
1683793 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-417 35-02-M00417_B B1B_5805707 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:58:06 | 19.02.2021 11:02:50 | 1.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1562 | 0 | 0 | 5.1562
1683707 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:03:41 | 19.02.2021 09:47:04 | 0.72306 | 0 | 0 | 10 | 98 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.925 | 68.833 | 5.5818 | 26.2557 | 0 | 0 | 163.5955
1683899 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53136975 M01_53136975 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:20:55 | 19.02.2021 13:18:49 | 1.965 | 1 | 471 | 30 | 27 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.20728 | 118.0888 | 40.2613 | 4.2594 | 6.229 | 19.6257 | 0 | 0 | 188.6715
1683816 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-10 MEZARLIK YANI 35-14-L00010_956645320_956645320 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:27:06 | 19.02.2021 14:42:14 | 5.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1684148 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3769 35-04-K03769_912413830_912413830 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 15:56:51 | 20.02.2021 01:04:30 | 9.1275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6074
1683753 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKKEÇİLİ TR-3 45-73-M00432_945667878_945667878 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:31:30 | 19.02.2021 11:02:10 | 1.5111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17817
1684102 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_DAĞMARMARA L07_2096780 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:50:32 | 19.02.2021 15:16:04 | 0.42556 | 0 | 919 | 30 | 144 | 6 | 97 | 0 | 0 | 0 | 35.2359 | 1.3628 | 8.0816 | 4.2731 | 15.4661 | 0 | 0 | 64.4195
1683956 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | DM-19/02 45-71-M00713_ORTA ÖLÇEKLİ HAVAİ HAT M07_2321101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 12:17:07 | 19.02.2021 13:21:35 | 1.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.518 | 2.6434 | 318.6894 | 0 | 436.8508
1683856 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-52 35-17-M00052_6901324_56353993_56353993 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:55:00 | 19.02.2021 11:30:47 | 0.59639 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.345 | 0 | 0 | 0 | 2.8542 | 0 | 0 | 15.1991
1684022 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1075 35-02-K01075_910064865_910064865 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 13:25:34 | 19.02.2021 17:16:23 | 3.8469 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1836
1684377 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRTÜLÜ TR 2 35-24-M00099_955218761_955218761 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 22:47:57 | 19.02.2021 23:37:09 | 0.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0276e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0276e-05
1683644 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DM-1/10 (TR-18) 35-19-M00018_6346787_60982629_60982629 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 03:32:31 | 19.02.2021 06:36:41 | 3.0694 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 245.5016 | 0 | 0 | 0 | 14.269 | 0 | 0 | 259.7705
1684234 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BİRGİ TR-25 (PAŞA ÇEŞMESİ) 35-15-L00278_B_56370728_56370728 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 18:06:22 | 19.02.2021 23:00:12 | 4.8972 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3143 | 0 | 0.60861 | 0 | 0.0033026 | 0 | 0 | 2.9262
1683667 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-1 35-19-M00213_11059057_56378388_56378388 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 07:20:02 | 19.02.2021 10:09:34 | 2.8256 | 0 | 84 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 99.1833 | 0 | 15.1808 | 0 | 74.1978 | 0 | 0 | 188.5619
1683999 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3557(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03557_910142415_910142415 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 12:58:02 | 19.02.2021 17:02:33 | 4.0753 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0518
1684357 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/17 35-27-M00859_C_56378036_56378036 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 21:29:08 | 20.02.2021 02:04:49 | 4.5947 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78.6751 | 0 | 0 | 0 | 0.014393 | 0 | 0 | 78.6895
1684191 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | MIDIKLI TR-1 45-81-M00147_A_56389301_56389301 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:51:03 | 19.02.2021 18:42:09 | 1.8517 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3467
1684065 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-8 35-27-M00008_DAĞITIM TRAFO TR-8 M06_72208597 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 14:21:01 | 19.02.2021 15:31:34 | 1.1758 | 0 | 909 | 0 | 6 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 226.3534 | 0 | 0.2138 | 0 | 112.2371 | 0 | 0 | 338.8044
1684165 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BEYOBA TR-9 45-72-M00427_45-72-M00427_2363033 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:19:18 | 19.02.2021 18:09:01 | 1.8286 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 0 | 2.126 | 0 | 6.8272 | 0 | 0 | 14.8469
1683873 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞLENHOCA TR-3 35-21-L00120_953360988_953360988 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:19:40 | 19.02.2021 16:28:17 | 6.1436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1863
1683687 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_6347564_56368486_56368486 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 08:23:30 | 19.02.2021 10:27:31 | 2.0669 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 150.1564 | 0 | 0.56838 | 0 | 28.6386 | 0 | 0 | 179.3634
1683979 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | VİLLAKENT TR-5 35-28-M00382_7584266_56360135_56360135 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 12:37:45 | 19.02.2021 13:32:10 | 0.90694 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7984 | 0 | 0 | 0 | 3.279 | 0 | 0 | 5.0774
1683750 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-14 35-23-M00014_D_65504098_65504098 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:10:44 | 19.02.2021 10:57:16 | 1.7756 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.4487 | 0 | 0 | 0 | 3.9916 | 0 | 0 | 28.4403
1684082 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-256(DM-2/8) 35-19-L00256_A A04_5764011 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:37:00 | 19.02.2021 18:39:15 | 4.0375 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.331
1684268 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-10 MEZARLIK YANI 35-14-L00010_TR-12 L03_47484160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:11:15 | 19.02.2021 19:35:21 | 0.40167 | 0 | 1888 | 0 | 145 | 3 | 169 | 0 | 0 | 0 | 365.753 | 0 | 8.8247 | 33.8424 | 59.3057 | 0 | 0 | 467.7258
1683627 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-96 35-18-L00096_6347564_56369522_56369522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 01:01:44 | 19.02.2021 04:41:01 | 3.6547 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 247.457 | 0 | 0 | 0 | 26.4355 | 0 | 0 | 273.8925
1683650 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 04:51:14 | 19.02.2021 05:51:39 | 1.0069 | 23 | 233 | 42 | 65 | 28 | 196 | 1 | 0 | 27.2037 | 75.1137 | 33.1541 | 13.5277 | 109.9269 | 178.7502 | 3.9248 | 0 | 441.6012
1684314 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ TR-5 45-83-L00146_48096972_56389262_56389262 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:36:19 | 19.02.2021 21:20:41 | 1.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9478 | 0 | 0 | 9.9478
1684337 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BEŞPINARLAR KÖYÜ TR-1 35-27-M00413_SPİL DAĞI MİLLİ PARKI M02_72162669 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 20:29:56 | 19.02.2021 22:41:16 | 2.1889 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.496 | 0 | 2.8648 | 0 | 196.9986 | 0 | 0 | 0 | 201.3594
1683919 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-530 / M529 M11_72200023 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:35:35 | 19.02.2021 12:12:00 | 0.60694 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.449 | 0 | 0 | 0 | 1.2556 | 0 | 0 | 46.7046
1683813 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | GÜVELİ TR-1 45-74-M00233_A_56352148_56352148 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 10:18:41 | 19.02.2021 12:45:02 | 2.4391 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5168 | 0 | 0 | 0 | 0.00014024 | 0 | 0 | 9.5169
1683859 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/1 35-27-M00335_913187398_913187398 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:48:49 | 19.02.2021 14:03:17 | 3.2411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28729
1683959 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GELENBE TR-4 45-76-L00065_955237938_955237938 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 12:19:04 | 19.02.2021 14:31:51 | 2.2131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.020013 | 0 | 0 | 0 | 0.92413 | 0 | 0 | 0.94415
1683710 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 08:59:25 | 19.02.2021 11:53:16 | 2.8975 | 7 | 3 | 263 | 42 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6.9919 | 5.2433 | 706.4472 | 173.416 | 179.7504 | 0.26832 | 0 | 0 | 1072.1172
1684354 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/48 45-72-M00048_TR-1/53 M02_66480376 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 21:35:05 | 19.02.2021 22:03:00 | 0.46528 | 0 | 16232 | 11 | 250 | 2 | 1615 | 3 | 5 | 0 | 1772.8842 | 0.79613 | 9.6179 | 3.0911 | 303.3489 | 15.0571 | 39.1671 | 2143.9624
1684188 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1232 35-04-K01232_35-04-K01232_2351757 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:53:53 | 19.02.2021 17:49:20 | 0.92417 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 144.3366 | 0 | 0 | 0 | 47.9078 | 0 | 0 | 192.2444
1683690 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3184 35-04-K03184_K K1B_5779250 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 08:36:00 | 19.02.2021 15:19:56 | 6.7322 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 211.6932 | 0 | 0 | 0 | 33.1412 | 0 | 0 | 244.8344
1684045 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1112 35-08-M01112_97482016_97482016 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 13:49:37 | 19.02.2021 20:16:32 | 6.4486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0501
1684331 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4150 35-01-K04150_910429101_910429101 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 20:54:33 | 19.02.2021 21:55:47 | 1.0206 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.70883 | 0 | 0 | 0 | 0.35497 | 0 | 0 | 1.0638
1684019 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2200 BELENBAŞI TR-2 35-03-M02200_35-03-M02200_2371299 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 13:25:00 | 19.02.2021 18:12:00 | 4.7833 | 0 | 319 | 0 | 11 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 370.5414 | 0 | 8.3053 | 0 | 123.2094 | 0 | 0 | 502.0561
1683670 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_6347564_56368486_56368486 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 07:25:47 | 19.02.2021 11:41:15 | 4.2578 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 305.2653 | 0 | 1.1537 | 0 | 57.4315 | 0 | 0 | 363.8506
1684039 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1635 35-02-K01635_A_56379630_56379630 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 13:44:39 | 19.02.2021 18:19:24 | 4.5792 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4082
1684231 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HELVACI TR-3 35-17-M00363_950313844_950313844 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 18:12:00 | 19.02.2021 19:43:32 | 1.5256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2018
1683790 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-278 35-18-L00278_5718191_56369161_56369161 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:02:00 | 19.02.2021 11:20:15 | 1.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1684125 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ATAKÖY TR-1 35-22-M00190_D_56369070_56369070 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 15:24:00 | 19.02.2021 15:48:35 | 0.40972 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.107 | 0 | 0.017943 | 0 | 0.82736 | 0 | 0 | 3.9523
1683733 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-268 BOZDOĞAN MARKET TRAFO 35-18-L00268_35-18-L00268_72088059 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:21:42 | 19.02.2021 18:10:34 | 8.8144 | 0 | 357 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 810.7082 | 0 | 9.4243 | 0 | 330.019 | 0 | 0 | 1150.1515
1683982 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2314 35-02-M02314_910026311_910026311 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 12:38:44 | 19.02.2021 14:14:15 | 1.5919 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3715
1684374 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-157 YEŞİLKENT 35-14-L00157_956661463_956661463 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 21:49:42 | 19.02.2021 23:01:09 | 1.1908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5424
1683653 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-574 35-01-K00574_B_56383255_56383255 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 05:51:35 | 19.02.2021 08:19:16 | 2.4614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1.8473 | 0 | 0 | 0 | 84.3635 | 0 | 0 | 86.2108
1684363 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KÖSEALİ TR-1 45-78-M00781_45-78-M00781_2373593 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 22:03:00 | 19.02.2021 23:12:40 | 1.1611 | 0 | 211 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 54.0759 | 0 | 0.45759 | 0 | 8.8371 | 0 | 0 | 63.3706
1683822 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80-A 45-72-M00119_956506036_956506036 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:18:54 | 19.02.2021 11:29:04 | 1.1694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17564
1683968 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-2506 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02506_ M03_47723946 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 12:34:00 | 19.02.2021 13:37:59 | 1.0664 | 0 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 382.7068 | 0 | 0 | 0 | 37.3866 | 0 | 0 | 420.0934
1683862 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-126 35-18-L00126_950094982_950094982 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:48:15 | 19.02.2021 18:07:33 | 7.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098139 | 0 | 0 | 0.098139
1683945 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4226 35-08-K04226_910034066_910034066 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:59:52 | 19.02.2021 16:24:06 | 4.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2191 | 0 | 0 | 10.2191
1684194 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YİĞİTLER TR-4 35-27-L00226_A_56362807_56362807 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:03:30 | 19.02.2021 19:40:30 | 2.6167 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.6455 | 0 | 0 | 0 | 8.5642 | 0 | 0 | 31.2098
1684008 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2875 35-04-K02875_913111553_913111553 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 13:15:00 | 19.02.2021 13:48:39 | 0.56083 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4913
1683908 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2007 35-01-K02007_911107290_911107290 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:57:54 | 19.02.2021 13:25:11 | 2.4547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52796
1683759 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYMAKÇI TR-22 35-15-M00250_35-15-M00250_2365395 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:41:00 | 19.02.2021 17:33:38 | 7.8772 | 0 | 147 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 204.0955 | 0 | 17.2983 | 0 | 104.4927 | 0 | 0 | 325.8864
1684300 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-162 35-01-K00162_910571903_910571903 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:51:46 | 19.02.2021 22:36:42 | 2.7489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2085
1684426 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | İBRAHİM SILAY SULAMA GRUBU 35-29-M00265_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095308 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 18:19:04 | 20.02.2021 12:02:53 | 17.7303 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5015 | 0 | 55.0317 | 0 | 0 | 65.5332
1683928 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-39 35-25-M00039_954906637_954906637 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:34:57 | 19.02.2021 18:58:39 | 7.395 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066171
1683716 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BOĞAZİÇİ-2 M03_2307644 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:08:13 | 19.02.2021 10:05:03 | 0.94722 | 0 | 22381 | 0 | 0 | 11 | 3807 | 0 | 30 | 0 | 9087.9138 | 0 | 0 | 599.9025 | 4480.2451 | 0 | 921.4535 | 15089.5148
1683948 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ÖRENCİK TR-2 45-73-M00552_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2055376 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 12:10:50 | 19.02.2021 12:47:16 | 0.60722 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4775 | 0 | 3.7063 | 0 | 1.4568 | 0 | 0 | 7.6407
1684114 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | A. CANCAN SLM GRB TR-1 35-27-M00602_914693464_914693464 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:34:18 | 19.02.2021 16:18:41 | 1.7397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48831
1683693 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-367 35-02-M00367_910157572_910157572 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 08:34:08 | 19.02.2021 10:39:00 | 2.0811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76007
1683971 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AKSELENDİ TR-8 45-72-L00838_A_56394222_56394222 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 12:29:12 | 19.02.2021 19:21:19 | 6.8686 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 148.2259 | 0 | 0 | 0 | 1.3997 | 0 | 0 | 149.6256
1684091 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-15/2 KEÇİLİKÖY 45-71-M00646_960268650_960268650 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:45:26 | 19.02.2021 15:25:44 | 0.67167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62509
1684277 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | GÜNEY TR-1 45-83-L00269_B_56399729_56399729 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:07:32 | 19.02.2021 20:52:19 | 1.7464 | 0 | 54 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.892 | 0 | 0.50245 | 0 | 5.5535 | 0 | 0 | 19.9479
1683742 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-1 35-19-L00271_7290203_56355084_56355084 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:30:04 | 19.02.2021 17:55:42 | 8.4272 | 0 | 42 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 101.1367 | 0 | 16.8063 | 0 | 6.0555 | 0 | 0 | 123.9984
1683736 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-286 35-18-L00286_L-211 L03_72087601 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:09:38 | 19.02.2021 09:57:26 | 0.79667 | 0 | 498 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 117.8794 | 0 | 0.89258 | 0 | 68.5406 | 0 | 0 | 187.3126
1684177 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206_35-17-M00206_66297279 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:32:18 | 19.02.2021 18:46:32 | 2.2372 | 0 | 276 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 139.469 | 0 | 1.1777 | 0 | 11.0232 | 0 | 0 | 151.6699
1684366 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2083728 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 21:56:41 | 19.02.2021 23:31:00 | 1.5719 | 0 | 3641 | 2 | 169 | 16 | 396 | 2 | 1 | 0 | 492.8531 | 0.95516 | 34.2131 | 31.9951 | 157.9988 | 113.2916 | 0.50718 | 831.814
1683656 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_TR-1 M01_2051104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 06:14:25 | 19.02.2021 06:18:20 | 0.065278 | 0 | 13828 | 0 | 0 | 4 | 1267 | 0 | 1 | 0 | 280.1861 | 0 | 0 | 18.3595 | 78.301 | 0 | 0.94665 | 377.7932
1684320 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1027 35-04-M01027_99401125_99401125 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 20:26:50 | 19.02.2021 21:49:33 | 1.3786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18251
1683679 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOLOZ KÖK 45-79-M00251_AKKEÇELİ KÖK M01_66843588 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 08:14:45 | 19.02.2021 08:15:15 | 0.0083333 | 2 | 411 | 27 | 90 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.0015101 | 0.45686 | 0.24266 | 0.21214 | 0.63354 | 0.021712 | 0 | 0 | 1.5684
1684343 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 21:20:30 | 19.02.2021 22:05:00 | 0.74167 | 0 | 192 | 2 | 44 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 13.9886 | 1.083 | 4.3247 | 10.9444 | 3.8908 | 0 | 0 | 34.2314
1683673 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_İÇME SUYU M07_2334253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 08:04:03 | 19.02.2021 08:05:24 | 0.022748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5843 | 0.82159 | 0 | 0.28272 | 3.6886
1684360 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163711 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 21:42:38 | 19.02.2021 22:45:37 | 1.0497 | 5 | 1764 | 10 | 18 | 18 | 209 | 3 | 0 | 0.69935 | 589.3813 | 7.9954 | 2.836 | 367.1389 | 102.8653 | 37.174 | 0 | 1108.0903
1683756 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-14 BALLIKUYU 35-14-L00014_L-12 BALLIKUYU L02_2100584 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:28:24 | 19.02.2021 09:36:00 | 0.12667 | 0 | 3311 | 1 | 146 | 6 | 303 | 0 | 0 | 0 | 168.2265 | 0.074815 | 3.0745 | 36.2766 | 47.9713 | 0 | 0 | 255.6237
1684157 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956680022_956680022 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:04:56 | 20.02.2021 01:17:41 | 9.2125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35804
1683802 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4712 35-02-K04712_912484674_912484674 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:06:29 | 19.02.2021 10:47:55 | 0.69056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4307
1684297 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_SIĞACIK L03_72378557 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:50:37 | 19.02.2021 20:34:00 | 0.72306 | 4 | 6056 | 2 | 51 | 15 | 339 | 0 | 7 | 4.0055 | 1069.5018 | 2.53 | 5.3704 | 96.4319 | 213.9015 | 0 | 1.0506 | 1392.7917
1684303 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-97 35-18-L00097_C_56372166_56372166 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 20:02:59 | 19.02.2021 23:53:58 | 3.8497 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 530.1294 | 0 | 0 | 0 | 46.4654 | 0 | 0 | 576.5948
1683762 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-41 35-02-M00041_A_56375323_56375323 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:44:00 | 19.02.2021 12:58:10 | 3.2361 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 131.1774 | 0 | 0 | 0 | 36.0215 | 0 | 0 | 167.1989
1683739 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_SEFERİHİSAR ŞEHİR-2 L04_72378556 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:18:21 | 19.02.2021 09:34:00 | 0.26083 | 1 | 2988 | 0 | 390 | 11 | 382 | 1 | 0 | 4.4855 | 330.654 | 0 | 24.2196 | 68.242 | 240.8054 | 0.20328 | 0 | 668.6099
1683902 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1465 35-03-K01465_35-03-K01465_41921362 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 11:31:30 | 19.02.2021 14:03:59 | 2.5414 | 0 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1101.6028 | 0 | 0 | 0 | 152.653 | 0 | 0 | 1254.2558
1684217 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-13 35-28-M00180_11182072_56364758_56364758 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:49:00 | 19.02.2021 18:45:52 | 0.94778 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 52.9101 | 0 | 0 | 0 | 4.5234 | 0 | 0 | 57.4334
1683825 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-1 35-19-M00213_10390278_56373291_56373291 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:13:07 | 19.02.2021 20:48:11 | 10.5844 | 0 | 40 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200.1506 | 0 | 49.3804 | 0 | 39.5232 | 0 | 0 | 289.0542
1683839 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞEHİR-3 M15_65986280 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 10:45:08 | 19.02.2021 17:10:35 | 6.424 | 0 | 751 | 0 | 1 | 0 | 174 | 0 | 1 | 0 | 1446.6088 | 0 | 0.011748 | 0 | 1695.5721 | 0 | 1137.5775 | 4279.7701
1684031 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | KARADERE TR 1 35-24-L00035_35-24-L00035_2358707 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 13:42:00 | 19.02.2021 15:41:36 | 1.9933 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8141 | 0 | 0 | 0 | 5.3119 | 0 | 0 | 19.126
1683868 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/45 45-72-M00045_B_56392907_56392907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:51:44 | 19.02.2021 11:44:59 | 0.8875 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0524 | 0 | 0.90573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9581
1683891 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | İKİZTEPE KÖK 45-78-M00258_İKİZTEPE M03_66251203 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:54:15 | 19.02.2021 11:57:54 | 1.0608 | 3 | 59 | 41 | 97 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1.8122 | 8.3096 | 16.7601 | 56.967 | 5.3989 | 51.2067 | 0 | 0 | 140.4545
1684223 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-14 35-15-L00437_A_56369968_56369968 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:46:55 | 19.02.2021 20:15:07 | 2.47 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65448 | 0 | 19.3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9987
1683914 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-2 M06_2312228 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:55:35 | 19.02.2021 12:33:37 | 1.6339 | 5 | 10335 | 0 | 15 | 20 | 2847 | 0 | 0 | 2.4019 | 4162.3224 | 0 | 7.4054 | 236.3534 | 4507.348 | 0 | 0 | 8915.8312
1684083 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-22 45-76-M00022_955235745_955235745 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:26:04 | 19.02.2021 15:19:12 | 0.88556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049955
1683937 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞCULAR TR-2 35-19-M00214_C_56390013_56390013 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 11:40:00 | 19.02.2021 18:08:00 | 6.4667 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6145 | 0 | 6.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3647
1684269 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DAĞKIZILCA-3 35-26-M00501_12418343_56357686_56357686 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:01:33 | 19.02.2021 20:07:26 | 1.0981 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.1102 | 0 | 0.22679 | 0 | 9.4365 | 0 | 0 | 20.7735
1684014 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜRES KÖK 45-80-M00053_KOLDERE-GÜMÜRCELİ-MTV M01_72195903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 13:22:30 | 19.02.2021 13:47:57 | 0.42417 | 0 | 3341 | 190 | 147 | 34 | 333 | 3 | 0 | 0 | 259.8213 | 221.6145 | 15.6628 | 125.1355 | 95.0253 | 22.4346 | 0 | 739.6939
1683745 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_IŞIKLAR SULAMA M05_72394704 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:24:26 | 19.02.2021 12:49:18 | 3.4144 | 0 | 1 | 7 | 95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.973e-05 | 97.2212 | 183.5551 | 0 | 76.1674 | 0 | 0 | 356.9437
1683768 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YENİKÖY-3 35-26-L00142_10983771_56358991_56358991 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:49:00 | 19.02.2021 10:50:39 | 1.0275 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1959 | 0 | 0.013507 | 0 | 13.1929 | 0 | 0 | 22.4023
1684160 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-11/10 KÖK 45-71-M00782_DHL M08_50184728 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:18:00 | 19.02.2021 18:41:24 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.876 | 0 | 0 | 0 | 112.876
1684346 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞCULAR TR-3 35-19-M00215_7262052_56373271_56373271 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 21:21:44 | 19.02.2021 23:52:42 | 2.5161 | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.1698 | 0 | 6.0139 | 0 | 1.0665 | 0 | 0 | 24.2502
1683785 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:59:17 | 19.02.2021 10:06:34 | 0.12139 | 1 | 542 | 11 | 36 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0.070021 | 6.4474 | 0.47259 | 0.21854 | 4.4359 | 1.364 | 0.463 | 0 | 13.4713
1684332 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3900 35-02-K03900_35-02-K03900_2350725 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 20:48:26 | 20.02.2021 00:20:03 | 3.5269 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1392.7036 | 0 | 0 | 0 | 123.2636 | 0 | 0 | 1515.9672
1683665 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-20/24 45-71-M00275_B_56396821_56396821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 07:22:12 | 19.02.2021 08:09:45 | 0.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89612 | 0 | 0 | 0.89612
1683642 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1038 35-01-K01038_E 3E_5862613 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 03:33:09 | 19.02.2021 04:29:53 | 0.94556 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20.5486 | 0 | 0 | 0 | 13.8238 | 0 | 0 | 34.3724
1684306 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/38 ÜÇPINARLAR 35-26-M00849_10460689 DM2-38-E3b_5913060 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:38:00 | 19.02.2021 20:36:40 | 0.97778 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.426
1683622 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-14 35-28-L00014_MENEMEN TR-17/MENEMEN TR-24 L05_66717214 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 00:34:35 | 19.02.2021 02:41:46 | 2.1197 | 1 | 1847 | 0 | 0 | 2 | 181 | 0 | 0 | 21.1056 | 1047.6313 | 0 | 0 | 95.3624 | 191.1243 | 0 | 0 | 1355.2237
1684140 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-66 45-78-L00066_953011340_953011340 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 15:30:00 | 19.02.2021 16:07:56 | 0.63222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022074 | 0 | 0 | 0.022074
1684183 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİRGİ TR-12 35-15-L00267_950391379_950391379 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:45:07 | 19.02.2021 18:02:10 | 1.2842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098064
1684369 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1131 35-08-K01131_912005868_912005868 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 22:05:01 | 20.02.2021 00:30:02 | 2.4169 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1115
1684326 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_SIĞACIK L03_72378557 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 20:35:11 | 19.02.2021 21:20:35 | 0.75667 | 4 | 6056 | 2 | 51 | 15 | 339 | 0 | 7 | 4.1179 | 1099.5325 | 2.6204 | 5.5318 | 96.3757 | 205.4984 | 0 | 1.045 | 1414.7217
1684077 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | CABBAR FAKILI TR-3 45-73-M00631_C_65510716_65510716 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:18:27 | 19.02.2021 16:48:31 | 2.5011 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.8389 | 0 | 0 | 0 | 2.765 | 0 | 0 | 31.6039
1683685 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-123 35-01-K00123_35-01-K00123_2375634 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2021 07:12:00 | 19.02.2021 10:49:00 | 3.6167 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 165.8616 | 0 | 0 | 0 | 43.1625 | 0 | 0 | 209.0241
1683725 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MORALILAR İM 45-72-A00002_HatBaşıAyırıcı_53140444 L03_53140444 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:16:25 | 19.02.2021 17:40:53 | 8.4078 | 0 | 46 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.9523 | 0.64557 | 0.27863 | 1.0227 | 0.0077428 | 157.3464 | 0 | 180.2533
1683848 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZLUCA TR1 35-16-M00149_953325681_953325681 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:23:10 | 19.02.2021 12:46:42 | 2.3922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2499
1683748 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1664 ESHOT GARAJ 35-03-M01664Ö_35-03-M01664Ö_2369668 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:34:36 | 19.02.2021 16:51:53 | 7.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952.3959 | 0 | 0 | 0 | 952.3959
1683771 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-7/TR-8/TR-9 M02_72111090 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:53:00 | 19.02.2021 10:30:42 | 0.62833 | 1 | 283 | 5 | 71 | 3 | 30 | 0 | 0 | 1.7549 | 59.5653 | 2.0893 | 21.8638 | 0.87815 | 42.318 | 0 | 0 | 128.4694
1683894 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-2 M06_2059510 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:20:57 | 19.02.2021 11:24:50 | 0.064722 | 5 | 10335 | 0 | 15 | 20 | 2847 | 0 | 0 | 0.096241 | 166.7783 | 0 | 0.29456 | 9.4024 | 180.3712 | 0 | 0 | 356.9426
1684289 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-29 35-23-M00029_950426616_950426616 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:33:33 | 20.02.2021 00:28:06 | 4.9092 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9238
1684243 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994733 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 18:05:00 | 19.02.2021 20:22:34 | 2.2928 | 0 | 212 | 1 | 3 | 8 | 21 | 1 | 0 | 0 | 137.2995 | 7.2823 | 11.4646 | 28.3914 | 44.4459 | 33.3653 | 0 | 262.2489
1683911 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3337 35-04-M03337_D_60982587_60982587 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:39:00 | 19.02.2021 13:45:55 | 2.1153 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.6202 | 0 | 0 | 0 | 10.6257 | 0 | 0 | 78.2459
1683765 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1298 35-03-M01298_E_56364343_56364343 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:48:28 | 19.02.2021 16:53:12 | 7.0787 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 202.2299 | 0 | 0 | 0 | 14.8182 | 0 | 0 | 217.0481
1683811 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-11(KASABA EVLERİ) 35-19-M00264__72374392_72374392 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 10:06:28 | 19.02.2021 11:27:48 | 1.3556 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.4782 | 0 | 8.4804 | 0 | 8.843 | 0 | 0 | 22.8016
1683854 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-1854 35-07-K01854_35-07-K01854_65925246 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:52:00 | 19.02.2021 11:38:00 | 0.76667 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.2511 | 0 | 0 | 0 | 6.3571 | 0 | 0 | 47.6082
1683662 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-98 ZEYTİNALANI 35-19-L00098_956670997_956670997 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 06:18:00 | 19.02.2021 15:42:55 | 9.4153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7354
1684103 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-33 35-14-L00033_12165977_60983072_60983072 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:53:18 | 19.02.2021 17:55:36 | 3.0383 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1998 | 0 | 5.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2675
1683808 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-928 35-04-K00928_H H1B_5812475 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:12:47 | 19.02.2021 12:36:37 | 2.3972 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 34.7358 | 0 | 0 | 0 | 63.2653 | 0 | 0 | 98.001
1684349 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-21 HAMAM ALANI 35-14-M00021_956642832_956642832 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 21:24:17 | 19.02.2021 22:43:42 | 1.3236 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2898
1683951 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | HACIİSA TR-1 45-83-L00282_45-83-L00282_2356847 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 12:20:16 | 19.02.2021 14:20:14 | 1.9993 | 0 | 150 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.7716 | 0 | 0.26209 | 0 | 7.4769 | 0 | 0 | 35.5105
1683974 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-110 OVACIK 35-18-L00110_965667020_965667020 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 12:32:37 | 19.02.2021 19:53:10 | 7.3425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1251
1684286 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163711 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:35:46 | 19.02.2021 21:38:51 | 2.0514 | 5 | 1764 | 10 | 18 | 18 | 209 | 3 | 0 | 1.4469 | 1233.0777 | 15.8199 | 5.8773 | 768.5165 | 220.8528 | 76.0715 | 0 | 2321.6627
1683645 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1505 35-03-K01505_E e1b_5778298 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 03:33:46 | 19.02.2021 22:42:00 | 19.1372 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156.8695 | 0 | 0 | 0 | 32.7337 | 0 | 0 | 189.6032
1684166 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_B_56356043_56356043 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:10:38 | 19.02.2021 19:56:00 | 3.7561 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61.2248 | 0 | 0.54165 | 0 | 1.6384 | 0 | 0 | 63.4049
1683625 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-226 ARITMA 35-18-L00226_35-18-L00226_2349328 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 00:32:34 | 19.02.2021 01:21:45 | 0.81972 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.3308 | 0 | 0 | 0 | 9.1642 | 0 | 0 | 29.495
1683639 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-121 45-78-L00121_953253464_953253464 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 02:32:20 | 19.02.2021 03:15:07 | 0.71306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11265 | 0 | 0 | 0 | 0.69674 | 0 | 0 | 0.80938
1683831 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_HARMANDALI KÖYÜ M02_72230848 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:25:38 | 19.02.2021 11:17:08 | 1.8583 | 0 | 126 | 33 | 37 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.2383 | 43.7269 | 9.6513 | 0 | 35.1395 | 0 | 0 | 123.756
1683931 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | SAMİ GÜNGÖR SULAMA GRUBU 35-29-M00185_A_56360872_56360872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:34:40 | 19.02.2021 15:01:34 | 3.4483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35038
1683797 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-34 35-27-M00034_TR-35 M01_72209035 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:31:04 | 19.02.2021 11:07:37 | 1.6092 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 173 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0049733 | 0 | 510.1619 | 1107.5044 | 75.3258 | 1692.997
1683774 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-20 DÖRT YOL KAVŞAĞI 35-14-L00020_DAĞITIM TRAFO L-20 DÖRT YOL KAVŞAĞI L01_72208200 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:53:39 | 19.02.2021 17:32:59 | 7.6553 | 0 | 478 | 0 | 17 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1187.9419 | 0 | 9.9784 | 0 | 1117.7807 | 0 | 0 | 2315.7011
1684292 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 35-16-L00089_953330666_953330666 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:38:14 | 19.02.2021 21:14:01 | 1.5964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0505
1683628 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-97 35-18-L00097_A_56372507_56372507 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 01:09:11 | 19.02.2021 04:27:47 | 3.31 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7514
1684338 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1536 35-01-M01536_A_60982794_60982794 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 21:08:01 | 19.02.2021 22:18:03 | 1.1672 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.0229 | 0 | 0 | 0 | 2.0384 | 0 | 0 | 36.0612
1683814 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-43 35-13-M00056_DM-3/TR-3 L01_2120266 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 10:08:24 | 19.02.2021 17:43:00 | 7.5767 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1825.6604 | 0 | 0 | 0 | 262.0769 | 0 | 0 | 2087.7373
1683711 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1247 35-01-K01247_E_56373519_56373519 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 08:59:44 | 19.02.2021 10:45:49 | 1.7681 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 4.3955 | 0 | 0 | 0 | 188.8399 | 0 | 34.7208 | 227.9561
1683757 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | YUKARI AKTEPE PALAMUTÇUK MAH. TR-3 35-32-L00074_35-32-L00074_2363055 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:39:50 | 19.02.2021 14:16:43 | 4.6147 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.898 | 0 | 3.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.993
1684152 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | METİN SILAY SULAMA GRUBU 35-29-M00269_A_56386946_56386946 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 15:59:55 | 19.02.2021 18:00:35 | 2.0111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9109 | 0 | 1.7807 | 0 | 0 | 3.6916
1683714 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2322183 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:02:20 | 19.02.2021 17:32:40 | 8.5056 | 0 | 4505 | 2 | 176 | 18 | 458 | 2 | 1 | 0 | 2867.1375 | 5.6561 | 245.7355 | 268.5841 | 1883.2922 | 1123.6536 | 7.1257 | 6401.1847
1684069 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-664 35-08-K00664_B_56381330_56381330 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:22:56 | 19.02.2021 20:45:21 | 6.3736 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116.1399 | 0 | 0 | 0 | 0.14347 | 0 | 0 | 116.2834
1683691 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BADEMBÜKÜ TR-1 35-21-L00075_A_56365114_56365114 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 08:31:29 | 19.02.2021 19:26:04 | 10.9097 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.5446 | 0 | 9.5606 | 0 | 6.455 | 0 | 0 | 33.5602
1684381 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-105 35-18-L00105_7422403_56377179_56377179 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 23:09:19 | 20.02.2021 07:54:40 | 8.7558 | 0 | 67 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 370.1415 | 0 | 19.537 | 0 | 116.064 | 0 | 0 | 505.7426
1684189 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_AHMETLİ DSİ M09_2331191 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:54:01 | 19.02.2021 17:18:09 | 0.40222 | 0 | 2080 | 5 | 146 | 1 | 297 | 0 | 1 | 0 | 187.4167 | 1.0609 | 9.2726 | 4.3984 | 80.5026 | 0 | 7.8558 | 290.5068
1683648 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KARABURUN MERKEZ L06_2063039 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 04:22:57 | 19.02.2021 04:56:03 | 0.55167 | 1 | 2146 | 0 | 10 | 4 | 369 | 0 | 2 | 0.78304 | 274.3873 | 0 | 0.60781 | 8.8925 | 136.8725 | 0 | 5.4839 | 427.0271
1684169 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-69 45-73-M00069_A_56352503_56352503 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:22:05 | 19.02.2021 18:39:06 | 2.2836 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80239 | 0 | 0.50573 | 0 | 3.9136 | 0 | 0 | 5.2217
1684232 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞCULAR TR-2 35-19-M00214_Ayırıcı H01_2057924 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 18:14:03 | 19.02.2021 21:02:24 | 2.8056 | 0 | 65 | 0 | 78 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 105.659 | 0 | 77.7582 | 0 | 11.5349 | 0 | 0 | 194.9521
1684132 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-5 35-30-M00005_955322154_955322154 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 15:06:38 | 19.02.2021 17:37:58 | 2.5222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3472 | 0 | 0 | 0 | 0.63287 | 0 | 0 | 1.98
1684026 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1317 35-07-K01317_912535056_912535056 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 13:21:52 | 19.02.2021 15:49:43 | 2.4642 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5092 | 0 | 0 | 0 | 1.4401 | 0 | 0 | 3.9492
1683834 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ALİ KALKIN GRUBU 35-26-L00113_35-26-L00113_2363167 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 10:27:47 | 19.02.2021 12:12:40 | 1.7481 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4979
1683734 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-2 35-19-L00272_11125989_56355623_56355623 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:21:52 | 19.02.2021 17:38:35 | 8.2786 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73.3335 | 0 | 3.2443 | 0 | 2.8407 | 0 | 0 | 79.4185
1683631 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | OSMANCALI KÖYÜ TR-1 45-71-M01720_43170620_56385311_56385311 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 01:32:54 | 19.02.2021 02:44:24 | 1.1917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56435
1684295 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AKÇAKERTİL TR-1 45-81-M00061_B_56399205_56399205 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:46:45 | 19.02.2021 20:34:06 | 0.78917 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0071
1684272 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | DEMİRDERE TR-2 35-29-L00492__72373699_72373699 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:11:20 | 19.02.2021 19:58:25 | 0.78472 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7365
1683986 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1560 35-01-K01560_911418501_911418501 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 12:44:27 | 19.02.2021 14:06:06 | 1.3608 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1345
1684318 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1769 35-01-K01769_35-01-K01769_2364771 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 20:23:53 | 20.02.2021 03:49:18 | 7.4236 | 0 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2578.0846 | 0 | 0 | 0 | 77.0906 | 0 | 0 | 2655.1752
1683794 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | EYNEZ KÖK 45-82-M00158_EYNEZ M04_72199497 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:53:55 | 19.02.2021 11:35:46 | 1.6975 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.6709 | 0 | 0 | 0 | 13.5895 | 0 | 0 | 33.2604
1684063 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _955253792_955253792 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:06:26 | 19.02.2021 15:35:45 | 1.4886 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1642
1684195 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-16/02 (BORU FABRİKASI KABİN) 45-71-M00267_TR-86-87-88 M03_66463695 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:59:13 | 19.02.2021 17:55:13 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.0147 | 28.7355 | 110.8246 | 312.5748
1684109 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLOCA ÇAYIR TR-4 35-20-L00129_955208978_955208978 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:58:23 | 19.02.2021 16:21:34 | 1.3864 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3815
1684003 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DÜNDARLI TR-1 35-29-L00332_A_56400169_56400169 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 13:09:00 | 19.02.2021 13:42:13 | 0.55361 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.629 | 0 | 0.00015857 | 0 | 3.6098 | 0 | 0 | 5.239
1684235 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERENKÖY TR-4 35-23-M00150_950415550_950415550 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 18:07:16 | 20.02.2021 01:45:40 | 7.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6529
1683737 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | M-353 KOCAMEHMETLER YOLÜSTÜ 35-23-M00353_35-23-M00353_48527226 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:09:28 | 19.02.2021 12:17:27 | 3.1331 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4124 | 0 | 1.8488 | 0 | 47.7904 | 0 | 0 | 61.0515
1683668 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | SOBRAN TR-2 45-73-M00953_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2081772 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 07:23:09 | 19.02.2021 10:43:47 | 3.3439 | 0 | 99 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 79.3974 | 0 | 25.6911 | 0 | 8.473 | 0 | 0 | 113.5614
1684023 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-768 35-01-K00768_35-01-K00768_2353100 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 13:31:00 | 19.02.2021 14:33:07 | 1.0353 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 123.89 | 0 | 0 | 0 | 65.1451 | 0 | 0 | 189.0351
1684043 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-258 35-01-K00258_D_56376769_56376769 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:14:49 | 19.02.2021 15:44:55 | 1.5017 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 161.8382 | 0 | 0 | 0 | 21.478 | 0 | 0 | 183.3162
1683694 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/70 45-83-L00070_A_56387193_56387193 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 08:44:00 | 19.02.2021 11:21:57 | 2.6325 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.271 | 0 | 0 | 0 | 1.6291 | 0 | 0 | 29.9002
1684335 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HELVACI TR-3 35-17-M00363_950301157_950301157 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 20:58:27 | 19.02.2021 23:45:58 | 2.7919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7637
1684229 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 18:03:00 | 19.02.2021 18:26:38 | 0.39389 | 6 | 2254 | 2 | 86 | 14 | 299 | 2 | 0 | 0.90019 | 429.4473 | 2.2449 | 13.7503 | 32.9337 | 142.8089 | 5.8233 | 0 | 627.9086
1684278 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-396 35-09-M00396_C_56365258_56365258 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:13:34 | 19.02.2021 20:49:15 | 1.5947 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.0329 | 0 | 0 | 0 | 0.82035 | 0 | 0 | 39.8533
1683923 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-290 35-18-L00290_95000022932_95000022932 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:46:00 | 19.02.2021 20:02:35 | 8.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.469 | 0 | 0 | 2.469
1683688 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_TR-44 M07_2322048 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 08:35:05 | 19.02.2021 09:04:12 | 0.48528 | 0 | 271 | 1 | 13 | 15 | 57 | 9 | 0 | 0 | 28.0157 | 0.13482 | 14.6169 | 108.4075 | 49.3172 | 1981.9162 | 0 | 2182.4084
1683680 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1129 35-02-M01129_35-02-M01129_2374794 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 08:13:34 | 19.02.2021 11:38:23 | 3.4136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1072 | 0 | 0 | 25.1072
1684035 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-929 35-02-K00929_910048398_910048398 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 13:42:47 | 19.02.2021 20:10:04 | 6.4547 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4655
1684367 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-706 35-04-K00706_913355898_913355898 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 22:02:56 | 20.02.2021 00:31:41 | 2.4792 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6122
1683989 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KAŞIKÇI TAŞPINAR TR-1 45-75-M00083_45-75-M00083_2352696 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 12:40:35 | 19.02.2021 14:29:14 | 1.8108 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4396
1683720 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2335949 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:10:56 | 19.02.2021 16:55:51 | 7.7484 | 1 | 324 | 37 | 189 | 8 | 102 | 0 | 0 | 9.4699 | 583.8407 | 1025.2473 | 1569.4925 | 191.3446 | 1377.0238 | 0 | 0 | 4756.4188
1684052 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177__72371978_72371978 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 14:05:28 | 19.02.2021 17:17:49 | 3.2057 | 0 | 29 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.5408 | 0 | 8.1059 | 0 | 0.15465 | 0 | 0 | 48.8013
1684112 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-11 45-72-M00276_A_56393198_56393198 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 15:04:34 | 19.02.2021 16:10:57 | 1.1064 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28147 | 0 | 0.00053063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282
1684098 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-235 KAVAKDERE CEVİZALTI 35-14-M00235_956638002_956638002 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:51:13 | 19.02.2021 19:06:02 | 4.2469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005077
1684158 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DENİZGİREN TR-1 35-21-L00079_953363874_953363874 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:04:37 | 19.02.2021 19:32:09 | 3.4589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25996
1684304 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1770 35-04-K01770_B_56367204_56367204 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 20:02:49 | 20.02.2021 00:57:17 | 4.9078 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 351.6414 | 0 | 0 | 0 | 64.1242 | 0 | 0 | 415.7656
1683906 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-525 SAĞLIKÇILAR 35-18-L00525__72410829_72410829 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:18:47 | 19.02.2021 19:18:24 | 7.9936 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1944
1683620 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DM-1/10 (TR-18) 35-19-M00018_50108248_56356619_56356619 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 00:17:43 | 19.02.2021 02:28:46 | 2.1842 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 89.5163 | 0 | 0.0029932 | 0 | 20.4051 | 0 | 0 | 109.9244
1684095 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HÜSNÜ MOLA SULAMA TR 45-71-M01342_43117832_56352544_56352544 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:24:12 | 19.02.2021 22:20:52 | 7.9444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2245
1684138 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TR-1 35-27-M00001_KEMALPAŞA TR-41 M011_72206344 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 15:42:21 | 19.02.2021 16:57:18 | 1.249 | 0 | 6214 | 6 | 35 | 9 | 738 | 6 | 5 | 0 | 1908.2261 | 1.7492 | 17.7042 | 107.5024 | 1247.431 | 720.2999 | 284.3223 | 4287.2352
1684161 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARPINCIK TR-1 35-21-L00070_953357699_953357699 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:15:52 | 19.02.2021 19:59:21 | 3.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2458 | 0 | 0 | 3.2458
1684218 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-10 SEFERİHİSAR 35-14-M00331_956657254_956657254 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:46:03 | 19.02.2021 18:38:51 | 0.88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1683969 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-920 35-01-K00920_910825412_910825412 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 12:09:45 | 19.02.2021 13:05:21 | 0.92667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4749
1684075 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1654 35-07-K01654_99377454_99377454 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:22:48 | 19.02.2021 15:19:08 | 0.93889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54495
1684181 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-48 35-23-M00048_950413790_950413790 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:31:35 | 19.02.2021 19:37:56 | 3.1058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45796
1683640 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-16 35-28-L00016_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108602 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 02:39:00 | 19.02.2021 11:57:06 | 9.3017 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 323.694 | 0 | 0 | 0 | 8.5062 | 0 | 0 | 332.2002
1683932 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KADİR SUBAŞI SLM TR 35-26-L00350_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039785 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:48:37 | 19.02.2021 14:59:49 | 3.1867 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2721 | 0 | 7.1319 | 0 | 0 | 21.404
1684175 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_YILMAZ DM-1 M07_2108835 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:38:30 | 19.02.2021 16:57:54 | 0.32333 | 3 | 4139 | 95 | 286 | 41 | 495 | 15 | 1 | 0.3316 | 292.91 | 32.8983 | 17.5679 | 82.8251 | 115.907 | 266.8843 | 12.063 | 821.3872
1683783 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-278 DM-1/TR-19 35-14-L00278_SEFERİHİSAR İM L01_72213561 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:20:58 | 19.02.2021 17:24:20 | 8.0561 | 4 | 6056 | 2 | 51 | 15 | 339 | 0 | 7 | 34.8289 | 9262.7861 | 30.2846 | 67.3919 | 1401.8069 | 3401.5139 | 0 | 25.9422 | 14224.5546
1683677 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1608 35-04-K01608_B B1B_5787366 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 08:37:38 | 19.02.2021 19:47:16 | 11.1606 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 534.014 | 0 | 0 | 0 | 330.9578 | 0 | 282.6867 | 1147.6585
1684009 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_956694314_956694314 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 13:08:39 | 19.02.2021 16:03:14 | 2.9097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52076
1683654 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-574 35-01-K00574_C_56373718_56373718 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 06:03:41 | 19.02.2021 08:20:47 | 2.2847 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.52249 | 0 | 0 | 0 | 230.9669 | 0 | 0 | 231.4894
1684387 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKSÜMBÜLLER KÖYÜ TR-1 45-71-M01745_953210929_953210929 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 23:47:19 | 20.02.2021 05:31:41 | 5.7394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3179
1684364 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3110 35-04-K03110_99099914_99099914 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 21:42:05 | 20.02.2021 01:14:32 | 3.5408 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9421
1683992 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4/6 35-21-L00030_953359859_953359859 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 12:55:15 | 19.02.2021 15:01:15 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88672
1684301 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-97 35-18-L00097_C_56372166_56372166 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:56:09 | 20.02.2021 00:00:45 | 4.0767 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 560.9581 | 0 | 0 | 0 | 49.3594 | 0 | 0 | 610.3175
1684241 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-7 35-18-M00007_950439808_950439808 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 18:04:38 | 20.02.2021 00:06:47 | 6.0358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085504
1683946 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | DEMİR DEMİRCAN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00120_A_56365944_56365944 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:44:06 | 19.02.2021 13:04:17 | 1.3364 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64834
1683806 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3013 35-08-K03013_B b1_5778676 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:38:11 | 19.02.2021 14:15:34 | 4.6231 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 135.0511 | 0 | 0 | 0 | 32.6324 | 0 | 0 | 167.6835
1683760 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2307955 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:41:45 | 19.02.2021 09:44:45 | 0.050254 | 55 | 1850 | 65 | 811 | 81 | 191 | 9 | 2 | 1.163 | 167.2035 | 10.3357 | 7.7043 | 92.5879 | 9.379 | 69.866 | 0.39244 | 358.6319
1684347 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-4 35-28-M00179_953378631_953378631 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 21:23:31 | 19.02.2021 22:53:06 | 1.4931 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64105
1684284 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİ KÖY SİTESİ M-352 35-30-M00352_915124704_915124704 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:28:29 | 19.02.2021 21:33:11 | 2.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41913 | 0 | 0 | 0.41913
1684072 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜRES KÖK 45-80-M00053_KOLDERE-GÜMÜRCELİ-MTV M01_72195903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:29:30 | 19.02.2021 14:44:00 | 0.24167 | 0 | 3341 | 190 | 147 | 34 | 333 | 3 | 0 | 0 | 150.1368 | 125.0862 | 9.0976 | 69.9336 | 52.7155 | 12.5934 | 0 | 419.5631
1683949 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAKÖY TR-1 35-22-M00288_95000508535_95000508535 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 12:08:51 | 19.02.2021 14:31:31 | 2.3778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64132
1684092 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/21 45-72-M00021_TR-1/33 M04_61377550 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:50:00 | 19.02.2021 15:18:27 | 0.47417 | 0 | 4075 | 0 | 123 | 2 | 264 | 2 | 4 | 0 | 357.3005 | 0 | 6.5898 | 18.8338 | 159.9176 | 107.6217 | 26.3401 | 676.6035
1684115 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | EYNEZ KÖK 45-82-M00158_EYNEZ M04_72199497 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 15:04:40 | 19.02.2021 15:57:57 | 0.88806 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.2357 | 0 | 0 | 0 | 6.2851 | 0 | 0 | 15.5207
1684384 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1648 35-03-K01648_910217197_910217197 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 22:47:38 | 20.02.2021 01:48:47 | 3.0192 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4859
1683637 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOBRAN TR-1 45-73-M00952_945646334_945646334 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 02:09:17 | 19.02.2021 03:07:42 | 0.97361 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033513 | 0 | 0.0022007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035714
1683743 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | BAŞARAN TR-3 35-31-L00072_35-31-L00072_2351191 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2021 09:31:23 | 19.02.2021 15:56:57 | 6.4259 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.3192 | 0 | 4.7697 | 0 | 7.2841 | 0 | 0 | 28.3731
1683780 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | TURAN DUMAN ÖZEL TR 35-24-M00118Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039568 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:48:40 | 19.02.2021 11:08:34 | 1.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9772 | 0 | 0 | 0 | 2.9772
1684327 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-13 35-26-M01287_956630523_956630523 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 20:34:01 | 19.02.2021 21:06:31 | 0.54167 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.392
1684178 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-15/03 45-71-M02270_D D2_73736428 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 16:22:27 | 19.02.2021 17:13:31 | 0.85111 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0124
1684582 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_965774008_965774008 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 12:48:47 | 20.02.2021 17:53:56 | 5.0858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6148
1684605 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-70 BELEDİYE PARK 35-14-M00070_956657013_956657013 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 13:14:32 | 20.02.2021 13:40:00 | 0.42444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16365
1684459 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-991 35-03-M00991_35-03-M00991_41923664 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 09:30:12 | 20.02.2021 09:50:13 | 0.33361 | 0 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 132.8174 | 0 | 0 | 0 | 45.1502 | 0 | 0 | 177.9676
1684559 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2319919 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 11:59:00 | 20.02.2021 13:24:31 | 1.4253 | 1 | 533 | 3 | 23 | 20 | 72 | 0 | 0 | 0.23851 | 250.0436 | 1.8107 | 20.5912 | 473.5065 | 443.609 | 0 | 0 | 1189.7995
1684436 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-18 45-86-M00018_KÖPRÜBAŞI TR-19 M02_72223653 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:03:10 | 20.02.2021 10:12:58 | 1.1632 | 0 | 1096 | 23 | 90 | 5 | 289 | 0 | 1 | 0 | 247.5718 | 14.2181 | 11.1671 | 10.2482 | 252.0123 | 0 | 10.9609 | 546.1784
1684396 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _B_56381154_56381154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 00:52:14 | 20.02.2021 01:25:14 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17538 | 0 | 0.52304 | 0 | 0 | 0.69842
1684453 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-134 AYARASANDA 35-18-L00134_950460036_950460036 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 09:09:45 | 21.02.2021 13:52:37 | 28.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6954 | 0 | 0 | 53.6954
1684645 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1992 35-09-M01992_912830361_912830361 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 14:29:19 | 20.02.2021 15:37:13 | 1.1317 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65824
1684828 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-86 35-19-L00086_12347120_56392815_56392815 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 20:17:00 | 20.02.2021 22:00:40 | 1.7278 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 55.423 | 0 | 0 | 0 | 32.6613 | 0 | 0 | 88.0843
1684851 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-26 35-14-L00026_OVA L-27 - L-28 - L-29 L02_72205623 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 21:37:15 | 20.02.2021 23:23:17 | 1.7672 | 0 | 19 | 0 | 89 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0704 | 0 | 31.2767 | 99.451 | 3.224 | 0 | 0 | 137.0221
1684542 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/17 45-72-M00017_49743091_56391681_56391681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:06:42 | 20.02.2021 13:38:29 | 2.5297 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 181.4855 | 0 | 0 | 0 | 91.267 | 0 | 0 | 272.7525
1684808 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1038 35-04-M01038_912499591_912499591 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 19:12:38 | 20.02.2021 20:50:28 | 1.6306 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1458 | 0 | 0 | 0 | 2.3245 | 0 | 0 | 5.4703
1684708 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-326 35-19-L00349_956671138_956671138 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 16:09:48 | 20.02.2021 21:18:13 | 5.1403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8879
1684516 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİBEYLİ TR-1 35-16-M00148_953322667_953322667 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:41:41 | 20.02.2021 12:36:32 | 1.9142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17146
1684479 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-16 35-24-L00016_955217559_955217559 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 09:55:21 | 20.02.2021 11:37:53 | 1.7089 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7658
1684665 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-427 35-18-L00427_L-428 L03_72111943 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 14:58:11 | 20.02.2021 15:59:58 | 1.0297 | 0 | 248 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134.7851 | 0 | 0.10195 | 0 | 10.4153 | 0 | 0 | 145.3023
1684814 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-76 (M-701) 35-30-M00701_G G03_66174267 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 19:33:16 | 20.02.2021 21:56:30 | 2.3872 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.7169 | 0 | 0 | 0 | 1.2198 | 0 | 0 | 25.9367
1684771 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | CABARLAR TR-2 45-75-M00113_A_56387292_56387292 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:02:43 | 20.02.2021 19:07:39 | 1.0822 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18291 | 0 | 0.37636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55928
1684765 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2747 35-01-M02747_35-01-M02747_72058042 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 17:55:32 | 20.02.2021 19:19:09 | 1.3936 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 654.1392 | 0 | 0 | 0 | 29.5543 | 0 | 0 | 683.6935
1684622 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAPAK ORTA KÖY 35-26-M00412_11137510_56358882_56358882 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 13:24:54 | 20.02.2021 15:16:23 | 1.8581 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.3136 | 0 | 6.1865 | 0 | 2.4575 | 0 | 0 | 12.9576
1684522 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÜNEŞLİ TR-15 45-75-M00058_C_56392036_56392036 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 11:04:47 | 20.02.2021 18:26:52 | 7.3679 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29.3508 | 0 | 0 | 0 | 28.4804 | 0 | 0 | 57.8312
1684579 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-21 35-14-M00303_956643085_956643085 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 12:45:27 | 20.02.2021 23:19:11 | 10.5622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5577
1684625 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESENYAZI TR-2 45-77-M00018_945513056_945513056 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 13:42:19 | 20.02.2021 14:40:26 | 0.96861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042164
1684439 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/12 45-72-M00012_TR-1/10 M04_2103629 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:05:43 | 20.02.2021 12:02:51 | 2.9522 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1.1238 | 0 | 20.2738 | 0 | 110.5972 | 498.7026 | 0 | 630.6974
1684433 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_KAPAKLI-KAYALIOĞLU L07_2327008 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:02:01 | 20.02.2021 10:20:11 | 1.3028 | 1 | 834 | 87 | 168 | 31 | 109 | 6 | 3 | 0.45224 | 299.0108 | 477.8406 | 25.5283 | 474.0088 | 118.4168 | 672.2856 | 247.173 | 2314.7161
1684585 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2200 BELENBAŞI TR-2 35-03-M02200_C_56362369_56362369 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 13:00:37 | 20.02.2021 19:12:10 | 6.1925 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 218.972 | 0 | 0 | 0 | 59.5434 | 0 | 0 | 278.5154
1684456 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAPAK ORTA KÖY 35-26-M00412_11137510_56358882_56358882 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 09:23:00 | 20.02.2021 11:36:05 | 2.2181 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6885 | 0 | 7.7793 | 0 | 3.208 | 0 | 0 | 16.6758
1684539 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3545 35-01-K03545_35-01-K03545_2377124 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:19:26 | 20.02.2021 12:12:43 | 0.88806 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.9436 | 0 | 0 | 0 | 1.153 | 0 | 0 | 45.0966
1684848 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SARICALAR TR-1 45-78-M00493_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111622 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 21:29:50 | 20.02.2021 22:42:12 | 1.2061 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.094 | 0 | 0.00032052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0943
1684642 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1536 35-01-K01536_A_56374485_56374485 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 14:15:52 | 20.02.2021 17:42:49 | 3.4492 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6169 | 0 | 0 | 0 | 0.37491 | 0 | 0 | 7.9919
1684662 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KAYNARPINAR TR-2 35-21-L00115_B_56376250_56376250 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 14:53:00 | 20.02.2021 15:51:15 | 0.97083 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0216 | 0 | 0.0051357 | 0 | 0.48865 | 0 | 0 | 6.5154
1684496 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-2 35-19-L00272_12411247_56355622_56355622 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 10:26:03 | 20.02.2021 18:13:14 | 7.7864 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.977 | 0 | 0 | 0 | 51.0903 | 0 | 0 | 133.0673
1684831 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EYKO TR-1 35-30-M00027_A_56378877_56378877 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 20:36:26 | 20.02.2021 22:55:09 | 2.3119 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.915 | 0 | 0 | 0 | 6.0613 | 0 | 0 | 16.9764
1684668 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1284 35-02-M01284_910058681_910058681 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 14:55:34 | 20.02.2021 18:54:39 | 3.9847 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.7103 | 0 | 0 | 0 | 37.5363 | 0 | 0 | 55.2466
1684811 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TARİŞ YEMTA M16_2334654 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 19:32:00 | 20.02.2021 22:34:54 | 3.0483 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.9783 | 0 | 62.373 | 0 | 0 | 0 | 789.9311 | 0 | 856.2824
1684476 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135840 L28_53135840 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 09:18:22 | 20.02.2021 13:09:16 | 3.8483 | 0 | 0 | 24 | 58 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.8503 | 103.5455 | 311.3568 | 0 | 124.9975 | 0 | 567.7501
1684768 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-3 35-22-M00278_955289722_955289722 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 17:51:22 | 20.02.2021 19:52:45 | 2.0231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1684674 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SAÇLI TR-1 35-31-L00153_47852960_56393258_56393258 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:09:17 | 20.02.2021 18:36:23 | 7.4517 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.7034 | 0 | 1.6307 | 0 | 60.8826 | 0 | 0 | 102.2167
1684697 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_KAPAKLI-2 M17_2313110 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 15:47:46 | 20.02.2021 15:53:11 | 0.090278 | 0 | 437 | 18 | 197 | 15 | 67 | 4 | 1 | 0 | 14.1674 | 44.344 | 14.7596 | 7.0339 | 4.2989 | 8.1394 | 0.54606 | 93.2893
1684628 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ABDURRAHMAN GÖKTAŞ SULAMA GRUBU 35-29-M00244_35-29-M00244_2351225 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 13:28:06 | 20.02.2021 17:32:07 | 4.0669 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2966 | 0 | 1.7053 | 0 | 0 | 23.0019
1684651 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YİĞİTLER TR-4 35-27-L00226_B_56363538_56363538 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 14:44:00 | 20.02.2021 18:40:55 | 3.9486 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2862 | 0 | 2.2483 | 0 | 13.4205 | 0 | 0 | 25.955
1684488 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-329 35-03-M00329_962528615_962528615 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:09:32 | 20.02.2021 12:36:53 | 2.4558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039097
1684797 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | _A_56386756_56386756 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:51:18 | 20.02.2021 22:06:29 | 3.2531 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.0448 | 0 | 5.6481 | 0 | 0.41931 | 0 | 0 | 38.1122
1684551 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-2 35-13-M00059_946417952_946417952 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:44:00 | 20.02.2021 13:04:28 | 1.3411 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84601
1684442 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-52 35-28-L00052_DONANIMLI YEDEK L01_66732144 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:07:11 | 20.02.2021 14:13:15 | 5.101 | 0 | 28 | 0 | 18 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 52.6641 | 0 | 4.9668 | 0 | 482.4738 | 0 | 0 | 540.1047
1684737 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE DM-4/14-B 45-71-M02006_45-71-M02006_66368037 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 16:48:45 | 20.02.2021 19:49:52 | 3.0186 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 196.3129 | 0 | 0 | 0 | 14.7063 | 0 | 0 | 211.0192
1684405 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | UZUNBURUN TR-1 45-71-M01048_43156011_56399985_56399985 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 06:09:00 | 20.02.2021 07:27:02 | 1.3006 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6419 | 0 | 0 | 0 | 5.9356e-05 | 0 | 0 | 4.642
1684591 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-365 ILDIR ÇAYAĞZI 35-18-L00365_950455009_950455009 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 13:01:18 | 20.02.2021 19:07:59 | 6.1114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0489
1684734 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURTTUTAN TR-1 45-78-M01152_953286661_953286661 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 16:52:06 | 20.02.2021 18:33:40 | 1.6928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079229
1684565 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | İSMAİL AYRANCI SULAMA GRUBU 35-29-M00199_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099247 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 12:04:13 | 20.02.2021 16:22:24 | 4.3031 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8617 | 0 | 22.8415 | 0 | 0 | 33.7032
1684877 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-7 35-23-M00176_950415873_950415873 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 23:16:30 | 21.02.2021 00:13:31 | 0.95028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047706
1684857 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2786 35-01-K02786_35-01-K02786_2364783 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 21:47:32 | 20.02.2021 22:30:54 | 0.72278 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 133.5238 | 0 | 0 | 0 | 24.3465 | 0 | 0 | 157.8704
1684465 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-100 BELKENT 35-18-L00100_35-18-L00100_72136226 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:32:00 | 20.02.2021 13:09:00 | 3.6167 | 0 | 182 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 472.8114 | 0 | 1.1994 | 0 | 47.8566 | 0 | 0 | 521.8673
1684714 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 16:33:16 | 20.02.2021 16:33:31 | 0.0041667 | 0 | 979 | 6 | 27 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.49416 | 0.0081919 | 0.012417 | 0.17935 | 0.10964 | 0 | 0 | 0.80376
1684528 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3176(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03176_L_56365343_56365343 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:05:00 | 20.02.2021 11:34:21 | 0.48917 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.4396 | 0 | 0 | 0 | 11.7044 | 0 | 0 | 31.144
1684422 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956669578_956669578 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 08:26:05 | 20.02.2021 09:49:15 | 1.3861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14478
1684820 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-103 35-18-L00103_B_56378199_56378199 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 19:39:21 | 20.02.2021 21:38:56 | 1.9931 | 0 | 148 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 216.4962 | 0 | 0.097382 | 0 | 0.72818 | 0 | 0 | 217.3218
1684840 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-12 45-78-L00012_953289830_953289830 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 20:54:22 | 20.02.2021 21:18:34 | 0.40333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 1.37
1684508 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-104 ZEYTİNALANI 35-19-L00104_B_56394787_56394787 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:28:56 | 20.02.2021 12:23:03 | 1.9019 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 145.1088 | 0 | 0 | 0 | 22.9894 | 0 | 0 | 168.0982
1684863 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_11819342_56355443_56355443 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 22:20:17 | 21.02.2021 04:38:23 | 6.3017 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53.8292 | 0 | 0 | 0 | 80.5005 | 0 | 0 | 134.3297
1684462 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | KÖPRÜBAŞI TR-8 45-86-M00008_45-86-M00008_2367248 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:40:14 | 20.02.2021 12:12:17 | 2.5341 | 0 | 153 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54.276 | 0 | 1.9152 | 0 | 14.0876 | 0 | 0 | 70.2788
1684631 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜÇPINAR TR-2 45-71-M00187_953217013_953217013 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 13:36:47 | 20.02.2021 17:12:07 | 3.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0021 | 0 | 0 | 7.0021
1684445 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:10:52 | 20.02.2021 17:29:16 | 8.3066 | 0 | 488 | 28 | 53 | 3 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1175.3004 | 122.7564 | 114.4006 | 202.8599 | 148.0506 | 0 | 0.29688 | 1763.6648
1684548 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1149 35-09-M01149_M-389 M02_47615749 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:41:00 | 20.02.2021 13:37:52 | 1.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.4777 | 0 | 0 | 0 | 253.4777
1684794 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4791 35-04-K04791_35-04-K04791_47329506 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:35:41 | 20.02.2021 19:48:15 | 1.2094 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0499
1684568 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-733Ö 35-03-M00733Ö_ M03_2046118 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 12:13:16 | 20.02.2021 14:28:36 | 2.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4805 | 0 | 0 | 0 | 20.4805
1684711 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | AYAKLIKIRI TR-2 35-29-L00098_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051117 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 16:02:45 | 20.02.2021 17:52:00 | 1.8208 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.2684 | 0 | 0 | 0 | 10.8483 | 0 | 0 | 43.1167
1684588 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | MUTAFLAR KARAKUZU TR-3 35-32-L00069_B_56404906_56404906 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 13:06:00 | 20.02.2021 14:04:16 | 0.97111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0049166 | 0 | 0 | 0.0049166
1684611 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BURHAN TR-1 45-78-M00743_A_56402627_56402627 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 13:01:35 | 20.02.2021 14:39:17 | 1.6283 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8648
1684731 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-4477 35-04-K04477_HAVAI HAT K04_2333218 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 16:59:00 | 20.02.2021 17:31:40 | 0.54444 | 0 | 111 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 20.147 | 0 | 0 | 35.5515 | 20.9069 | 0 | 0 | 76.6054
1684780 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-7 35-28-M00225_953380378_953380378 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:02:22 | 20.02.2021 19:02:08 | 0.99611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22839
1684419 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-2 35-23-M00002_TR-9 M01_66039430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 08:03:36 | 20.02.2021 09:09:54 | 1.105 | 0 | 4121 | 0 | 1 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1117.1715 | 0 | 0.069893 | 24.8672 | 227.3461 | 0 | 0 | 1369.4547
1684525 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÜNEŞLİ TR-11 45-75-M00320_C_56384601_56384601 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 10:56:23 | 20.02.2021 18:33:06 | 7.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2039 | 0 | 0 | 25.2039
1684860 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-2132 KÖK 35-07-M02132__72410976_72410976 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 21:55:06 | 20.02.2021 23:18:11 | 1.3847 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82.8087 | 0 | 0 | 0 | 2.2489 | 0 | 0 | 85.0576
1684774 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-7 35-27-M00550_A_56364888_56364888 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:00:34 | 20.02.2021 21:18:10 | 3.2933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3137 | 0 | 0 | 9.3137
1684580 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-50 35-15-M00050_915053653_915053653 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 12:56:00 | 20.02.2021 14:06:40 | 1.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20329 | 0 | 0 | 0.20329
1684434 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_BELKENT SİTESİ (L-100) ÇELEBİ (L-101) L02_2324621 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:01:11 | 20.02.2021 09:29:11 | 0.46651 | 0 | 190 | 0 | 10 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 68.81 | 0 | 2.1958 | 20.4061 | 6.8851 | 0 | 0 | 98.297
1684511 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-2 35-19-M00519_956671082_956671082 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:38:21 | 20.02.2021 12:57:24 | 2.3175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2474
1684557 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AYVACIK TR-1 45-71-M00787_C_56399556_56399556 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:46:14 | 20.02.2021 19:14:08 | 7.465 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9205
1684411 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3110 35-04-K03110_99099914_99099914 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 06:56:33 | 20.02.2021 09:26:38 | 2.5014 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4534
1684597 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3537 35-01-K03537_911242019_911242019 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 13:12:17 | 20.02.2021 14:57:25 | 1.7522 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0109
1684843 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-26 35-25-M00026_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2114744 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 21:33:04 | 20.02.2021 22:24:42 | 0.86056 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22.4075 | 0 | 0 | 0 | 2.5339 | 0 | 0 | 24.9414
1684451 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-50 35-15-M00050_915053653_915053653 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 09:18:00 | 20.02.2021 10:09:21 | 0.85583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15741 | 0 | 0 | 0.15741
1684743 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_AKHİSAR ŞEHİR-1 M11_2313113 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 17:14:35 | 20.02.2021 17:42:00 | 0.45694 | 0 | 14825 | 0 | 228 | 74 | 2278 | 9 | 16 | 0 | 1581.1273 | 0 | 15.4276 | 338.9028 | 863.9971 | 111.0723 | 49.3615 | 2959.8886
1684448 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİ KÖY SİTESİ TR 35-30-M00320_965989683_965989683 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 09:08:52 | 20.02.2021 10:29:17 | 1.3403 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9052
1684640 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66715937 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 14:43:01 | 20.02.2021 14:57:11 | 0.23611 | 15 | 346 | 144 | 171 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0.66462 | 22.0821 | 16.0244 | 12.2922 | 8.208 | 5.2396 | 0 | 0 | 64.5108
1684826 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_ L06_2331260 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 20:08:37 | 20.02.2021 23:01:39 | 2.8839 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.5165 | 0 | 36.8458 | 1.7349 | 0 | 0 | 153.0973
1684783 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3010 35-04-K03010_99083358_99083358 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:05:43 | 20.02.2021 22:01:49 | 3.935 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2166
1684657 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | HAVAOĞLU AHBAPLAR TR-1 45-81-M00072_B_56400922_56400922 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 14:45:11 | 20.02.2021 17:39:40 | 2.9081 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3552
1684763 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1038 35-04-M01038_912579788_912579788 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 17:46:24 | 20.02.2021 19:00:50 | 1.2406 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0076 | 0 | 0 | 0 | 12.0412 | 0 | 0 | 18.0488
1684514 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | IŞIKLAR TR-511 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00511_45-73-M00511_44984821 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:46:52 | 20.02.2021 12:40:29 | 1.8936 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3045
1684869 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | SAKARLI TR-1 45-76-M00142_45-76-M00142_2347390 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 22:36:33 | 21.02.2021 00:01:03 | 1.4083 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.4249 | 0 | 0.054061 | 0 | 3.383 | 0 | 0 | 12.862
1684428 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2 35-01-K00002_K G1_5872564 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 08:48:57 | 20.02.2021 13:40:14 | 4.8547 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 140.2206 | 0 | 0 | 0 | 130.9818 | 0 | 0 | 271.2024
1684720 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-2/TR-9 M22_2328463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 16:36:31 | 20.02.2021 17:01:43 | 0.42 | 0 | 1572 | 0 | 0 | 2 | 235 | 0 | 1 | 0 | 192.2441 | 0 | 0 | 7.2456 | 100.9992 | 0 | 0.95913 | 301.4481
1684531 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53134727 M07_53134727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:10:26 | 20.02.2021 11:10:46 | 0.0055556 | 0 | 420 | 10 | 31 | 3 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0.36714 | 0.022623 | 0.018913 | 2.4387 | 0.059642 | 0.46827 | 0 | 3.3753
1684723 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4625 35-03-K04625_35-03-K04625_41922103 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 16:42:00 | 20.02.2021 17:29:16 | 0.78778 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 190.1098 | 0 | 0 | 0 | 61.5009 | 0 | 0 | 251.6107
1684554 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_965864479_965864479 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:34:52 | 20.02.2021 14:01:47 | 2.4486 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9349
1684700 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DÜNDARLI TR-1 35-24-M00202_955222348_955222348 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 15:44:18 | 20.02.2021 16:56:56 | 1.2106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19849
1684677 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-21 35-27-M00615_914693239_914693239 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 15:15:55 | 20.02.2021 17:58:55 | 2.7167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22185
1684408 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3975 35-04-K03975_B_56381373_56381373 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 06:32:11 | 20.02.2021 09:28:42 | 2.9419 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.2059 | 0 | 0 | 0 | 28.4776 | 0 | 0 | 52.6835
1684537 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2701 35-01-M02701_912835520_912835520 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:39:01 | 20.02.2021 14:20:12 | 3.6864 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.1414 | 0 | 0 | 0 | 0.079186 | 0 | 0 | 42.2205
1684740 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-6 35-28-M00177_953376185_953376185 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 17:01:37 | 20.02.2021 19:12:15 | 2.1772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3937
1684491 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ERGENEKON TR-4 45-83-L00141__72373888_72373888 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:21:00 | 20.02.2021 14:54:55 | 4.5653 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.2636 | 0 | 0 | 0 | 8.3824 | 0 | 0 | 41.646
1684454 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-3 35-31-L00299_47810250_56352463_56352463 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 09:22:00 | 20.02.2021 15:31:24 | 6.1567 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7991 | 0 | 1.2094 | 0 | 4.3621 | 0 | 0 | 7.3705
1684600 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_956662594_956662594 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 13:06:33 | 20.02.2021 21:43:08 | 8.6097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1684760 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-97 35-18-L00097_C_56371789_56371789 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 17:33:38 | 20.02.2021 21:04:02 | 3.5067 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 577.3933 | 0 | 0 | 0 | 76.9005 | 0 | 0 | 654.2939
1684660 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KADIOVACIK TR-1 35-19-M00202_7642831_56376017_56376017 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 14:48:11 | 20.02.2021 20:09:04 | 5.3481 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.0175 | 0 | 0 | 0 | 3.2061 | 0 | 0 | 73.2236
1684431 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_ALAŞEHİR GİRİŞ PİYADELER KÖKDEN M08_66715924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 08:59:06 | 20.02.2021 10:07:31 | 1.1403 | 19 | 1726 | 241 | 847 | 34 | 160 | 2 | 0 | 4.8336 | 474.0015 | 203.8275 | 416.0967 | 153.9823 | 238.5556 | 113.6898 | 0 | 1604.9872
1684680 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-368 KÖRFEZ SİTESİ 35-18-L00368_950454979_950454979 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 15:25:45 | 20.02.2021 19:39:43 | 4.2328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64536
1684574 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-6/B 45-80-M03001_956563988_956563988 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 12:21:48 | 20.02.2021 13:17:56 | 0.93556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41271
1684823 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-42 35-14-L00042_35-14-L00042_2374386 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 19:52:15 | 20.02.2021 22:39:40 | 2.7903 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47461 | 0 | 12.9375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4121
1684766 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_J_56377437_56377437 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 17:48:53 | 20.02.2021 19:19:47 | 1.515 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.8441 | 0 | 0 | 0 | 23.5158 | 0 | 0 | 58.3598
1684517 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-23 (DERE YANI) 45-86-M00023_KÖPRÜBAŞI TR-10 M02_72221575 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 10:52:53 | 20.02.2021 10:55:22 | 0.041373 | 0 | 107 | 23 | 54 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.69578 | 0.4909 | 0.27524 | 0.36891 | 2.2461 | 0 | 0 | 4.0769
1684474 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_M-54 ÇIKIŞI M12_2315083 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 10:00:06 | 20.02.2021 15:54:45 | 5.9108 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 316.2456 | 0 | 0 | 0 | 76.4791 | 174.7732 | 0 | 567.498
1684626 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAŞKÖY KUREYŞ TR-1 35-29-L00194_956333258_956333258 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 13:43:11 | 20.02.2021 18:58:09 | 5.2494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22056
1684440 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_KÖSELER - ULGAR M01_67577915 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:06:08 | 20.02.2021 18:24:08 | 9.2998 | 0 | 770 | 0 | 6 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 569.0968 | 0 | 17.0547 | 1.6795 | 186.134 | 0 | 0 | 773.965
1684457 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_BALIKLIOVA TR-3 TR-4 L05_2321768 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:27:22 | 20.02.2021 10:11:17 | 0.73189 | 0 | 311 | 0 | 72 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 76.9712 | 0 | 7.6466 | 37.1447 | 47.7048 | 34.5947 | 0 | 204.0621
1684503 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-62 45-78-M00062_953257597_953257597 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:18:05 | 20.02.2021 11:28:48 | 1.1786 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2194
1684789 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _910338452_910338452 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:26:23 | 20.02.2021 20:11:43 | 1.7556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48416
1684400 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_ESENTEPE K06_2304105 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 02:55:00 | 20.02.2021 03:20:00 | 0.41667 | 0 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 235.565 | 0 | 0 | 0 | 48.3086 | 0 | 0 | 283.8736
1684497 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3844 35-04-K03844_35-04-K03844_2360339 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:26:00 | 20.02.2021 13:32:24 | 3.1067 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 208.0499 | 0 | 0 | 0 | 930.6656 | 0 | 10.0937 | 1148.8092
1684520 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1608 35-04-K01608_B B1B_5787366 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:57:28 | 20.02.2021 13:11:22 | 2.2317 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 115.2665 | 0 | 0 | 0 | 62.3123 | 0 | 43.8138 | 221.3926
1684875 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 23:04:17 | 20.02.2021 23:50:39 | 0.77278 | 2 | 1304 | 30 | 80 | 14 | 113 | 2 | 0 | 0.29264 | 153.5469 | 13.0755 | 3.9163 | 33.8712 | 21.8911 | 1.3297 | 0 | 227.9233
1684712 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-25 35-25-M00189_956633668_956633668 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 16:16:53 | 20.02.2021 17:55:24 | 1.6419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54755
1684832 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-4/10 35-28-M00032_A_60984339_60984339 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 20:36:43 | 20.02.2021 22:10:42 | 1.5664 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 152.4351 | 0 | 0 | 0 | 27.0935 | 0 | 0 | 179.5287
1684732 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SANKO ENERJİ ÖZEL TR 45-78-L00739Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2113472 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 16:41:38 | 20.02.2021 17:52:33 | 1.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3153 | 0 | 0 | 0 | 28.3153
1684706 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-117 35-16-L00117_TR-121 L02_72036835 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 16:06:46 | 20.02.2021 16:26:40 | 0.33167 | 0 | 3848 | 0 | 142 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 418.7269 | 0 | 15.8008 | 0 | 78.4097 | 0 | 0 | 512.9373
1684775 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURÇ TR-10 35-31-L00386_956578727_956578727 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:08:29 | 20.02.2021 20:01:49 | 1.8889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031799
1684420 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİR DEMİRCAN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00120_950228346_950228346 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 08:04:00 | 20.02.2021 14:15:40 | 6.1944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9858
1684563 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-9 35-17-M00209_10774038_56394881_56394881 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:52:10 | 20.02.2021 15:51:20 | 3.9861 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8843 | 0 | 0 | 0 | 1.0001 | 0 | 0 | 10.8844
1684477 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-516 OVACIK 35-18-L00516_950461787_950461787 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 09:44:38 | 20.02.2021 23:47:06 | 14.0411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6657
1684726 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2953 35-02-K02953_913078410_913078410 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 16:41:13 | 20.02.2021 19:49:00 | 3.1297 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0428
1684437 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560899 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:20:01 | 20.02.2021 10:34:16 | 1.2375 | 0 | 867 | 112 | 61 | 17 | 112 | 7 | 0 | 0 | 193.7841 | 367.4603 | 21.9518 | 107.3673 | 40.5572 | 499.0608 | 0 | 1230.1815
1684769 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-292 (İM-1/TR-2) 35-19-L00292_956671735_956671735 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:01:31 | 20.02.2021 22:44:22 | 4.7142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94063
1684606 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/3 45-83-L00003_955178207_955178207 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 13:29:00 | 20.02.2021 15:29:53 | 2.0147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1798
1684629 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-452 35-02-M00452_910061277_910061277 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 13:53:27 | 20.02.2021 14:23:16 | 0.49694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93458
1684560 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-49 35-26-M00049_35-26-M00049_65984284 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 12:00:00 | 20.02.2021 12:16:40 | 0.27778 | 0 | 563 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 49.2132 | 0 | 1.9167 | 0 | 9.5358 | 0 | 0 | 60.6657
1684583 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PANCAR TR-2 35-26-M00893_956603944_956603944 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 12:48:13 | 20.02.2021 14:45:32 | 1.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4413 | 0 | 0 | 2.4413
1684460 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | MESCİTLİ TR-1 35-15-L00095_35-15-L00095_2364774 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:35:31 | 20.02.2021 15:45:57 | 6.1739 | 0 | 216 | 0 | 59 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 273.731 | 0 | 71.0058 | 0 | 174.9847 | 0 | 0 | 519.7215
1684500 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_OTOKENT M06_2310483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:28:41 | 20.02.2021 11:30:51 | 1.0361 | 1 | 1516 | 0 | 0 | 15 | 166 | 1 | 0 | 0.6504 | 533.4389 | 0 | 0 | 718.4388 | 165.1433 | 13.3761 | 0 | 1431.0475
1684646 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3537 35-01-K03537_35-01-K03537_2371229 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 14:28:11 | 20.02.2021 15:02:09 | 0.56611 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 98.8377 | 0 | 0 | 0 | 14.0895 | 0 | 0 | 112.9272
1684397 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-86 35-19-L00086_10149743_56394878_56394878 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 01:06:40 | 20.02.2021 01:20:40 | 0.23333 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9301
1684792 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_B_56393023_56393023 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:10:38 | 20.02.2021 19:13:32 | 1.0483 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1873
1684852 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/15 (ESKİ TR-2/71) 45-83-L00071_955150441_955150441 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 21:28:42 | 20.02.2021 23:09:40 | 1.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1684686 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 15:34:09 | 20.02.2021 15:44:19 | 0.16944 | 1 | 2 | 18 | 269 | 11 | 57 | 0 | 0 | 0.089627 | 0.70936 | 1.6273 | 33.4478 | 6.1653 | 19.359 | 0 | 0 | 61.3984
1684543 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-16 35-19-M00016_956669155_956669155 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:13:11 | 20.02.2021 14:06:36 | 2.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6323 | 0 | 0 | 31.6323
1684709 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KALE TR-2 45-78-M01259_953291313_953291313 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 15:57:57 | 20.02.2021 17:42:41 | 1.7456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12688
1684878 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/45 35-26-M00842_6194871_56367698_56367698 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 23:36:10 | 21.02.2021 01:06:51 | 1.5114 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 94.4383 | 0 | 0 | 0 | 5.0348 | 0 | 0 | 99.4731
1684480 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2306340 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 10:03:15 | 20.02.2021 12:24:36 | 2.3558 | 9 | 0 | 69 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 16.3315 | 0 | 74.5352 | 7.9685 | 511.7416 | 29.1543 | 0 | 0 | 639.731
1684417 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_ŞEHİT KEMAL M05_66476670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 08:03:26 | 20.02.2021 08:52:25 | 0.81639 | 4 | 402 | 8 | 2 | 34 | 16 | 4 | 0 | 2.8729 | 96.7687 | 67.396 | 1.5301 | 299.7759 | 14.5231 | 219.6847 | 0 | 702.5515
1684523 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9(TR-254) 35-19-L00254_956662571_956662571 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:49:55 | 20.02.2021 15:00:59 | 4.1844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27251
1684666 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YAYALAR TR-3 45-73-M00162_B_56395567_56395567 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 14:53:19 | 20.02.2021 15:49:33 | 0.93722 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3006 | 0 | 0.44325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7439
1684463 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖDEMİŞ TR-97 35-15-M00097_950350101_950350101 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 09:37:16 | 20.02.2021 10:33:16 | 0.93333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32242
1684509 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÜMÜLDÜR M-22 35-25-M00022_B m22/b1b_5781814 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:40:00 | 20.02.2021 16:04:09 | 5.4025 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.8579 | 0 | 0 | 0 | 0.17858 | 0 | 0 | 13.0365
1684632 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2748 35-01-M02748_35-01-M02748_67128221 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 14:07:00 | 20.02.2021 14:29:44 | 0.37889 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 120.2998 | 0 | 0 | 0 | 5.9071 | 0 | 0 | 126.2068
1684695 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-18 35-23-M00018_950419553_950419553 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 15:25:44 | 20.02.2021 20:15:08 | 4.8233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111
1684781 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4784 35-01-K04784_35-01-K04784_2360370 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:10:20 | 20.02.2021 19:06:40 | 0.93889 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 81.7982 | 0 | 0 | 0 | 3.1882 | 0 | 0 | 84.9864
1684449 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_A_56376280_56376280 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 09:08:27 | 20.02.2021 13:28:08 | 4.3281 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.6728 | 0 | 12.9268 | 0 | 5.5793 | 0 | 0 | 41.1789
1684526 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | KONURCA HACIUMMETLER TR 45-77-M00109_C_56362103_56362103 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:05:00 | 20.02.2021 12:45:21 | 1.6725 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73446
1684824 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-430 35-18-L00430_950453146_950453146 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 20:03:18 | 20.02.2021 21:53:57 | 1.8442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9705
1684861 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1932 35-09-M01932_TRAFO M03_47391719 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 22:08:27 | 20.02.2021 22:33:06 | 0.41083 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 61.3003 | 0 | 0 | 0 | 23.3633 | 0 | 0 | 84.6635
1684469 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | EĞRİDERE KOKARCA TR-3 35-32-L00047_35-32-L00047_2362974 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:48:31 | 20.02.2021 13:01:20 | 3.2136 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.4146 | 0 | 0 | 0 | 6.4259 | 0 | 0 | 14.8405
1684652 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-56 35-15-M00056_48874611_56363714_56363714 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 14:29:29 | 20.02.2021 16:52:24 | 2.3819 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80.9894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9894
1684675 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_C_56379221_56379221 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 15:09:54 | 20.02.2021 17:34:44 | 2.4139 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.1899 | 0 | 0.05518 | 0 | 0.31057 | 0 | 0 | 29.5557
1684529 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-6 35-20-L00131_955189476_955189476 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:01:52 | 20.02.2021 17:16:36 | 6.2456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9777
1684506 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2760(YATIRIM REZERVE) 35-10-M02760_ M03_72853536 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:14:06 | 20.02.2021 11:17:39 | 1.0592 | 1 | 390 | 1 | 14 | 9 | 19 | 1 | 0 | 104.9049 | 424.4794 | 0.63631 | 3.0521 | 158.831 | 56.0801 | 13.8577 | 0 | 761.8415
1684512 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-134 35-15-M00134_95000064633_95000064633 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:33:37 | 20.02.2021 12:48:29 | 2.2478 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5043
1684738 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-594 35-04-K00594_B_56369942_56369942 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 17:04:03 | 20.02.2021 20:51:28 | 3.7903 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 483.2524 | 0 | 0 | 0 | 63.769 | 0 | 0 | 547.0214
1684406 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_953220718_953220718 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 06:12:00 | 20.02.2021 07:16:22 | 1.0728 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.97851 | 0 | 0 | 0 | 0.0033758 | 0 | 0 | 0.98189
1684798 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3545 35-01-K03545_A_56383228_56383228 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:49:31 | 20.02.2021 19:47:49 | 0.97167 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.8837 | 0 | 0 | 0 | 1.5159 | 0 | 0 | 17.3996
1684592 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 13:07:42 | 20.02.2021 14:21:00 | 1.2217 | 0 | 358 | 140 | 51 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 46.9521 | 125.0343 | 20.3577 | 10.7572 | 32.6026 | 0 | 0 | 235.704
1684735 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/12 45-72-M00012_TR-1/10 M04_2103629 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 12:02:00 | 20.02.2021 18:19:24 | 6.29 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2.2686 | 0 | 42.4734 | 0 | 210.4787 | 756.5864 | 0 | 1011.8072
1684778 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-7 35-25-M00144_956638915_956638915 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:03:21 | 20.02.2021 18:44:48 | 0.69083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49606
1684658 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-8 URLA 35-19-M00466_956665484_956665484 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 14:44:16 | 20.02.2021 16:04:12 | 1.3322 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6277
1684715 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 16:33:22 | 20.02.2021 16:33:41 | 0.0052778 | 0 | 979 | 6 | 27 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.62594 | 0.010376 | 0.015729 | 0.22718 | 0.13887 | 0 | 0 | 1.0181
1684429 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_SELİMŞAHLAR M02_50217224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 08:39:24 | 20.02.2021 09:45:53 | 1.1081 | 0 | 1128 | 145 | 98 | 11 | 132 | 5 | 2 | 0 | 323.0696 | 104.7442 | 38.365 | 59.6341 | 89.0861 | 300.7848 | 12.3161 | 927.9999
1684466 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | MEMİŞ GÖKÇE VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00104_35-13-L00104_2372706 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 09:42:00 | 20.02.2021 10:20:26 | 0.64056 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23298 | 0 | 0.53847 | 0 | 0 | 0.77144
1684572 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKYURT TR-1 35-29-L00624_950323016_950323016 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 12:21:51 | 20.02.2021 18:32:41 | 6.1806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8529
1684555 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-25 35-27-M00025_912188332_912188332 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:20:22 | 20.02.2021 19:32:15 | 9.1981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0579
1684392 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1317 35-07-K01317_912753073_912753073 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 00:13:25 | 20.02.2021 03:41:37 | 3.47 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.997 | 0 | 0 | 0 | 2.9741 | 0 | 0 | 11.971
1684724 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİKÖY İSMAİL AFACAN SULAMA GRUBU 35-31-L00185_47967939_56399527_56399527 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 16:13:16 | 20.02.2021 17:20:40 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5875
1684701 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKACIK TR-2 35-20-L00233_955212289_955212289 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 15:23:25 | 20.02.2021 19:18:59 | 3.9261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54266
1684409 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1608 35-04-K01608_B B1B_5787366 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 06:42:00 | 20.02.2021 10:40:35 | 3.9764 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 209.3425 | 0 | 0 | 0 | 103.5198 | 0 | 87.5867 | 400.449
1684538 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-70 BELEDİYE PARK 35-14-M00070_956657654_956657654 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:14:21 | 20.02.2021 11:39:43 | 0.42278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037852
1684787 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-17 45-75-M00408_945604929_945604929 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:20:01 | 20.02.2021 20:02:20 | 1.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19288 | 0 | 0 | 0.19288
1684661 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE TR-15/A 35-29-L00022_A_56387663_56387663 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 14:35:02 | 20.02.2021 17:57:46 | 3.3789 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8576
1684804 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAPAK ORTA KÖY 35-26-M00412_5674232_56359263_56359263 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:59:10 | 20.02.2021 20:43:18 | 1.7356 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3491 | 0 | 0.13836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4875
1684681 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-25 35-21-L00153_B_56376057_56376057 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 15:28:31 | 20.02.2021 18:50:53 | 3.3728 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.1731 | 0 | 0.40211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5753
1684432 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-323 AHMET TANJU ÇİPLİ VE ARK. 35-19-M00522_35-19-M00522_72197293 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 08:54:17 | 20.02.2021 10:40:15 | 1.7661 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0253
1684810 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | CANLI TR-2 35-20-L00133_8906713_56377431_56377431 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 19:17:10 | 20.02.2021 21:12:43 | 1.9258 | 0 | 33 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.1021 | 0 | 1.251 | 0 | 21.0062 | 0 | 0 | 48.3592
1684618 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1608 35-04-K01608_B B1B_5787366 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 13:14:50 | 20.02.2021 18:57:44 | 5.715 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 302.9163 | 0 | 0 | 0 | 144.5485 | 0 | 68.5169 | 515.9817
1684475 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | HOŞCALAR TR-1 45-74-M00106_45-74-M00106_2366752 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:59:56 | 20.02.2021 17:20:12 | 7.3377 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 80.445 | 0 | 0 | 0 | 30.5414 | 0 | 0 | 110.9864
1684767 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/99 45-83-M00779_955153834_955153834 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 17:44:47 | 20.02.2021 19:03:51 | 1.3178 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1749 | 0 | 0 | 0 | 3.7931 | 0 | 0 | 5.968
1684558 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 ZEYTİNALANI 35-19-L00104_954874801_954874801 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:44:14 | 20.02.2021 12:54:30 | 1.1711 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4376
1684704 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-21 HAMAM ALANI 35-14-M00021_956642846_956642846 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 15:56:31 | 20.02.2021 18:14:38 | 2.3019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72015
1684598 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-10 MEZARLIK YANI 35-14-L00010_956645389_956645389 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 13:05:32 | 20.02.2021 14:58:43 | 1.8864 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2904 | 0 | 0 | 0 | 2.5417 | 0 | 0 | 13.8321
1684541 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-2184 35-01-M02184_M-1589 M01_2316639 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:29:10 | 20.02.2021 11:53:38 | 0.40778 | 1 | 1115 | 0 | 0 | 15 | 150 | 1 | 0 | 0.2501 | 149.6479 | 0 | 0 | 277.0444 | 60.3336 | 4.8664 | 0 | 492.1423
1684452 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-2443 35-07-K02443_35-07-K02443_2364891 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:32:06 | 20.02.2021 12:40:03 | 3.1325 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 427.4944 | 0 | 0 | 0 | 172.5608 | 0 | 0 | 600.0552
1684495 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-138 GÖRECE 35-22-K00138_955261651_955261651 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:14:37 | 20.02.2021 12:28:55 | 2.2383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1684644 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _945491938_945491938 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 14:22:14 | 20.02.2021 15:47:54 | 1.4278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3957e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3957e-05
1684707 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1027 35-04-M01027_99499945_99499945 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 16:05:20 | 21.02.2021 01:51:25 | 9.7681 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7246
1684784 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEPNİDERE TR-1 45-83-L00222_955162148_955162148 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:20:47 | 20.02.2021 21:23:25 | 3.0439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86109
1684850 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21/03(CUMDURİYET MAH. MUHT.) 45-71-M00469_953182445_953182445 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 21:22:14 | 20.02.2021 23:12:17 | 1.8342 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6022
1684621 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2747 35-01-M02747_35-01-M02747_72058042 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 13:36:42 | 20.02.2021 14:11:48 | 0.585 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 213.7606 | 0 | 0 | 0 | 15.2719 | 0 | 0 | 229.0325
1684764 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EYKO TR-1 35-30-M00027_A_56378877_56378877 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 17:41:07 | 20.02.2021 18:40:59 | 0.99778 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7239 | 0 | 0 | 0 | 3.5461 | 0 | 0 | 8.27
1684515 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_953358392_953358392 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:46:56 | 20.02.2021 20:02:40 | 9.2622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9272
1684461 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | BEYLER KÖK 45-85-L00034_HatBaşıAyırıcı_53135817 L03_53135817 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:31:16 | 20.02.2021 11:33:37 | 2.0392 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.4063 | 0 | 0.051543 | 0 | 2.6528 | 0 | 0 | 32.1106
1684438 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247570 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:01:31 | 20.02.2021 11:41:23 | 2.6644 | 8 | 4495 | 529 | 422 | 52 | 511 | 6 | 0 | 3.5945 | 1661.8675 | 545.9032 | 103.3708 | 792.2297 | 562.4691 | 245.914 | 0 | 3915.3488
1684484 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_KARABEYLER M02_72038296 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 09:58:53 | 20.02.2021 11:11:26 | 1.2092 | 0 | 479 | 0 | 40 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 71.1446 | 0 | 3.6488 | 1.773 | 9.8715 | 10.4368 | 0 | 96.8747
1684444 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3209 35-03-K03209_E_56366704_56366704 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 09:06:43 | 20.02.2021 09:23:32 | 0.28028 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.9869 | 0 | 0 | 0 | 0.62186 | 0 | 0 | 7.6087
1684501 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-14 35-15-L00326_950394797_950394797 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:25:59 | 20.02.2021 11:49:25 | 1.3906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3832e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3832e-05
1684547 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-1 35-26-M00425_956613190_956613190 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:29:51 | 20.02.2021 13:32:03 | 2.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01358 | 0 | 0 | 0.01358
1684647 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2007 35-01-K02007_910389945_910389945 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 14:29:27 | 20.02.2021 17:11:14 | 2.6964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2705
1684839 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_950438192_950438192 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 20:55:00 | 20.02.2021 23:59:00 | 3.0667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67676
1684398 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | TR-1/11 45-83-M00011_TR-1/6 M02_2323598 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 01:58:56 | 20.02.2021 02:42:12 | 0.72111 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0.046442 | 0 | 0.89053 | 7.9718 | 27.9115 | 2329.8177 | 0 | 2366.6381
1684544 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-5 35-22-M00235_955255599_955255599 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:27:56 | 20.02.2021 15:02:23 | 3.5742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6641
1684567 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-11 ( RAMAZAN IŞIK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00011_A_56381451_56381451 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 12:14:16 | 20.02.2021 13:43:21 | 1.4847 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49745 | 0 | 1.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5619
1684753 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_BALIKLIOVA TR-5 TR-8 L04_2314437 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 17:25:11 | 20.02.2021 18:01:29 | 0.60473 | 0 | 549 | 0 | 75 | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 81.8732 | 0 | 6.73 | 26.0203 | 34.7873 | 17.5437 | 0 | 166.9545
1684418 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2400 35-02-K02400_E _5836051 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 08:01:33 | 20.02.2021 13:17:55 | 5.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3251 | 0 | 0 | 3.3251
1684773 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1625 35-07-K01625_912717623_912717623 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:05:28 | 20.02.2021 19:02:39 | 0.95306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90789
1684859 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÜTENLİ TR-1 45-72-L00126_956521471_956521471 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 21:48:57 | 20.02.2021 23:25:59 | 1.6172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058322
1684524 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-14 35-25-M00182_956641310_956641310 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:52:03 | 20.02.2021 12:31:38 | 1.6597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23987
1684667 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-7 35-22-M00175_A_56371135_56371135 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 15:00:00 | 20.02.2021 16:15:57 | 1.2658 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.99559 | 0 | 2.8277 | 0 | 0.045937 | 0 | 0 | 3.8692
1684673 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | İLYASLAR TARIMSAL SULAMA TR-1 45-76-L00052_A_56402318_56402318 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 15:01:39 | 20.02.2021 15:45:41 | 0.73389 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037798 | 0 | 0.66247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70027
1684650 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-2 45-82-M00052_A_56387894_56387894 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 14:39:39 | 20.02.2021 16:08:00 | 1.4725 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.7577 | 0 | 0 | 0 | 0.0035357 | 0 | 0 | 27.7612
1684458 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/85 45-83-L00085_48125282_56397385_56397385 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 09:27:00 | 20.02.2021 13:31:22 | 4.0728 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 142.9522 | 0 | 0 | 0 | 1.8069 | 0 | 0 | 144.7591
1684464 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KARABURÇ HAL YANI TR-4 35-31-L00266_35-31-L00266_2365810 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:43:24 | 20.02.2021 15:47:37 | 6.0702 | 0 | 80 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 108.3998 | 0 | 26.3885 | 0 | 90.1472 | 0 | 0 | 224.9354
1684504 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244782 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:24:26 | 20.02.2021 11:12:22 | 0.79889 | 3 | 388 | 120 | 103 | 19 | 42 | 2 | 0 | 0.56009 | 56.3418 | 77.3883 | 37.9519 | 63.2082 | 19.802 | 115.4008 | 0 | 370.653
1684836 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYLI TR-14 35-15-L01176_950353689_950353689 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 20:28:10 | 20.02.2021 23:03:05 | 2.5819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46254
1684441 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | KÖPRÜBAŞI TR-19 45-86-M00019_45-86-M00019_72222877 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:06:56 | 20.02.2021 10:39:39 | 1.5452 | 0 | 284 | 0 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 119.3759 | 0 | 1.2982 | 0 | 98.1858 | 0 | 0 | 218.86
1684876 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-23 35-16-L00023_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043893 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 23:14:00 | 20.02.2021 23:51:49 | 0.63028 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.7933 | 0 | 0 | 0 | 1.1117 | 0 | 0 | 32.905
1684401 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1338 35-03-K01338_E E1b_5788470 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 03:33:26 | 20.02.2021 04:42:05 | 1.1442 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 48.7059 | 0 | 0 | 0 | 8.6782 | 0 | 0 | 57.3842
1684590 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/37 45-72-L00037_45-72-L00037_2346865 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 12:45:52 | 20.02.2021 19:22:03 | 6.6031 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 385.1566 | 0 | 0 | 0 | 178.7824 | 0 | 0 | 563.939
1684856 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-132 35-18-L00132_950438959_950438959 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 21:40:35 | 21.02.2021 00:01:16 | 2.3447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14181
1684756 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-157 35-19-M00157_5858096_56377708_56377708 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 17:28:35 | 20.02.2021 20:41:32 | 3.2158 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.5822 | 0 | 4.9061 | 0 | 15.7541 | 0 | 0 | 87.2424
1684564 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1949 35-08-K01949_912271608_912271608 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:56:33 | 20.02.2021 12:44:24 | 0.7975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46651
1684713 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-16 35-24-L00016_955217559_955217559 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 16:09:43 | 20.02.2021 18:23:56 | 2.2369 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3412
1684813 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2747 35-01-M02747_D_56354559_56354559 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 19:22:41 | 20.02.2021 21:10:32 | 1.7975 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 237.9753 | 0 | 0 | 0 | 3.3912 | 0 | 0 | 241.3666
1684819 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-42 35-14-L00042_35-14-L00042_2374386 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 19:15:52 | 20.02.2021 20:54:01 | 1.6358 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28683 | 0 | 7.8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1581
1684521 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖÇBEYLİ TR-1 35-16-M00016_953327517_953327517 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:55:35 | 20.02.2021 12:21:41 | 1.435 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697
1684676 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_95000019318_95000019318 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 15:19:33 | 20.02.2021 17:11:54 | 1.8725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030763
1684553 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_D d3b_5764340 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:45:22 | 20.02.2021 12:45:37 | 1.0042 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.2116 | 0 | 0 | 0 | 14.7009 | 0 | 0 | 33.9125
1684653 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEDERE TR-1 35-21-L00124_953359356_953359356 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 14:36:21 | 20.02.2021 18:53:11 | 4.2806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1364e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1364e-05
1684530 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/3 35-27-M00336_A_56364613_56364613 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:54:40 | 20.02.2021 11:48:44 | 0.90111 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 35.9621 | 0 | 0 | 0 | 21.6531 | 0 | 0 | 57.6152
1684739 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TAŞOKÇULAR TR-1 45-74-M00234_B_56352151_56352151 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 17:09:15 | 20.02.2021 18:16:49 | 1.1261 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11641
1684407 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1531 35-09-M01531_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082680 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 06:59:42 | 20.02.2021 11:00:58 | 4.0211 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.3829 | 0 | 0 | 0 | 2.0875 | 0 | 0 | 52.4704
1684845 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2786 35-01-K02786_D_56352624_56352624 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 21:16:51 | 20.02.2021 22:11:14 | 0.90639 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.9867 | 0 | 0 | 0 | 6.8691 | 0 | 0 | 66.8558
1684490 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-23 35-23-M00023_RADAR ÖZEL M02_76459169 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:15:51 | 20.02.2021 11:07:27 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2431 | 0 | 0 | 0 | 3.2431
1684785 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4795 35-02-K04795_ H_55021665 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:23:29 | 20.02.2021 20:07:54 | 1.7403 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 367.0356 | 0 | 0 | 0 | 7.7509 | 0 | 0 | 374.7866
1684593 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_95000472501_95000472501 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 13:08:02 | 20.02.2021 14:13:06 | 1.0844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33469
1684473 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | _A_56389824_56389824 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 09:54:00 | 20.02.2021 13:07:04 | 3.2178 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0897 | 0 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5607
1684616 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_43149452_56392398_56392398 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 13:26:22 | 20.02.2021 17:58:19 | 4.5325 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.6585 | 0 | 0.91266 | 0 | 2.2552e-05 | 0 | 0 | 19.5711
1684404 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_DM-2/1 (M-201) M07_45385761 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 05:22:51 | 20.02.2021 06:36:10 | 1.2219 | 0 | 1556 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 530.028 | 0 | 0 | 0 | 16.9548 | 0 | 0 | 546.9828
1684636 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI SULAMA KOOP. TR-2 35-20-M00012_953131139_953131139 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 13:58:16 | 20.02.2021 18:05:47 | 4.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025449 | 0 | 0 | 0.025449
1684779 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-328 35-03-M00328_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070661 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 16:28:50 | 20.02.2021 21:56:41 | 5.4642 | 0 | 118 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 250.3164 | 0 | 1.2949 | 0 | 16.4095 | 0 | 0 | 268.0208
1684467 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-329 35-19-M00476_956699893_956699893 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 09:40:11 | 20.02.2021 11:35:49 | 1.9272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0714
1684716 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAPAK ORTA KÖY 35-26-M00412_11137510_56358882_56358882 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 16:24:38 | 20.02.2021 16:38:38 | 0.23333 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.56209 | 0 | 0.8502 | 0 | 0.28991 | 0 | 0 | 1.7022
1684573 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-428 35-18-L00428_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2097591 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 12:24:23 | 20.02.2021 15:53:28 | 3.4847 | 0 | 248 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 457.4541 | 0 | 0.3268 | 0 | 36.5839 | 0 | 0 | 494.3647
1684430 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_ŞEHİR-1 L14_2314540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 08:56:51 | 20.02.2021 09:15:07 | 0.30444 | 1 | 3649 | 4 | 83 | 8 | 615 | 2 | 1 | 0 | 305.0163 | 45.8674 | 13.2086 | 47.896 | 146.493 | 47.3804 | 0.16738 | 606.0291
1684424 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1317 35-07-K01317_912753073_912753073 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 08:26:47 | 20.02.2021 12:11:31 | 3.7456 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.449 | 0 | 0 | 0 | 6.4227 | 0 | 0 | 18.8718
1684556 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1484 35-01-M01484_TRAFO M03_65822297 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:42:37 | 20.02.2021 12:27:23 | 0.74611 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80.0012 | 0 | 0 | 0 | 6.9428 | 0 | 0 | 86.944
1684679 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-7 35-28-M00225_A_56365816_56365816 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 15:19:34 | 20.02.2021 16:27:15 | 1.1281 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.6149 | 0 | 0.53985 | 0 | 13.8267 | 0 | 0 | 24.9815
1684510 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-2044 35-08-M02044_MENDERES M01_42967512 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 10:25:51 | 20.02.2021 13:25:36 | 2.9958 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1.8203 | 0 | 0 | 0 | 1233.5351 | 5.601 | 37.9569 | 0 | 1278.9133
1684656 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/38 45-72-L00038_956497278_956497278 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 14:00:16 | 20.02.2021 15:56:00 | 1.9289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30011
1684633 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAAĞAÇLI TR-3 45-71-M01083_953244391_953244391 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 14:00:03 | 20.02.2021 17:55:32 | 3.9247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5647
1684596 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_BELKENT SİTESİ (L-100) ÇELEBİ (L-101) L02_2324621 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 13:16:46 | 20.02.2021 13:50:41 | 0.56516 | 0 | 190 | 0 | 10 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 73.8786 | 0 | 2.2588 | 23.3672 | 7.8631 | 0 | 0 | 107.3677
1684447 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES TR-16 45-75-M00016_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091865 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:11:43 | 20.02.2021 16:36:34 | 7.4141 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 291.1388 | 0 | 0 | 0 | 7.9429 | 0 | 0 | 299.0816
1684639 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1097 GEÇİT 35-03-M01097_M-733 M02_66735538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 14:24:00 | 20.02.2021 14:48:30 | 0.40833 | 0 | 54 | 0 | 2 | 9 | 193 | 0 | 0 | 0 | 29.9526 | 0 | 0.02453 | 66.0614 | 137.1696 | 0 | 0 | 233.2081
1684450 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TR-45 DEREKÖY 35-22-M00065_35-22-M00065_2376970 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2021 09:16:26 | 20.02.2021 17:27:05 | 8.1775 | 0 | 139 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 372.8158 | 0 | 30.0162 | 0 | 88.1892 | 0 | 0 | 491.0212
1684427 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-1 İSTASYON KABİN 45-71-M00192_D D4_5965466 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 08:46:22 | 20.02.2021 17:18:02 | 8.5278 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 137.2383 | 0 | 0 | 0 | 0.2339 | 0 | 0 | 137.4722
1684470 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1490 35-03-K01490_D_56358597_56358597 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 09:48:00 | 20.02.2021 10:14:36 | 0.44333 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.4457 | 0 | 0 | 0 | 7.3085 | 0 | 0 | 31.7542
1684862 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-2132 KÖK 35-07-M02132__72410976_72410976 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 22:19:14 | 20.02.2021 23:27:09 | 1.1319 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.8884 | 0 | 0 | 0 | 6.7433 | 0 | 0 | 71.6317
1684570 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_HatBaşıAyırıcı_53135427 M02_53135427 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 12:15:11 | 20.02.2021 15:06:49 | 2.8606 | 2 | 0 | 12 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7.7658 | 0 | 11.9394 | 9.5397 | 39.3633 | 5.105 | 0 | 0 | 73.7132
1685077 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66716001 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:04:21 | 21.02.2021 14:32:08 | 1.4631 | 15 | 347 | 144 | 177 | 20 | 27 | 0 | 0 | 4.0692 | 135.2013 | 90.8455 | 79.1656 | 45.2132 | 31.1481 | 0 | 0 | 385.6429
1685292 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1542 35-01-M01542_B_56378073_56378073 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 21:23:25 | 22.02.2021 01:36:04 | 4.2108 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 217.6875 | 0 | 0 | 0 | 15.9159 | 0 | 0 | 233.6035
1685146 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-118 35-15-M00118_TR-105 M04_66876692 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 15:27:33 | 21.02.2021 15:58:00 | 0.5075 | 0 | 3398 | 1 | 5 | 2 | 215 | 0 | 0 | 0 | 501.8858 | 0.099992 | 5.4147 | 83.244 | 116.9693 | 0 | 0 | 707.6138
1685269 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-4 35-22-M00234_B_56372444_56372444 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 20:28:12 | 21.02.2021 21:21:24 | 0.88667 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.4515 | 0 | 0.21709 | 0 | 11.5984 | 0 | 0 | 36.267
1685123 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-2 45-72-M00593__72372143_72372143 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 14:51:10 | 21.02.2021 15:37:43 | 0.77583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98817
1684954 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİTPAŞA TR-10 45-80-M00081_956541512_956541512 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 09:38:00 | 21.02.2021 11:48:22 | 2.1728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22784
1684977 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_YAZIBAŞI HAVAI HAT M07_66074719 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 10:14:59 | 21.02.2021 11:01:50 | 0.78068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0304 | 0 | 23.1412 | 0 | 43.1716
1685223 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-6 35-30-L00006_C_56363052_56363052 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 18:16:05 | 21.02.2021 19:19:18 | 1.0536 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.3912 | 0 | 0 | 0 | 1.5928 | 0 | 0 | 94.984
1685140 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_KINIK-2 M19_2058721 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 15:02:23 | 21.02.2021 15:58:28 | 0.93472 | 0 | 1733 | 11 | 509 | 21 | 219 | 13 | 0 | 0 | 234.2896 | 9.9374 | 130.0823 | 125.7674 | 187.0824 | 651.0868 | 0 | 1338.2459
1684937 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1298 35-03-M01298_B_56363283_56363283 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 08:59:03 | 21.02.2021 11:35:03 | 2.6 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 262.3022 | 0 | 0 | 0 | 3.3912 | 0 | 0 | 265.6934
1685286 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-2 M09_2306687 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 21:21:13 | 21.02.2021 21:27:13 | 0.1 | 8 | 19502 | 6 | 85 | 11 | 2595 | 6 | 6 | 0.43965 | 643.3374 | 0.13578 | 2.6446 | 7.4257 | 202.1672 | 20.803 | 7.2934 | 884.2466
1684891 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1140 35-04-M01140_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2062287 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 02:16:21 | 21.02.2021 18:24:50 | 16.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2107.3414 | 0 | 0 | 2107.3414
1684994 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | EVRENLİ KAYADİBİ TR-1 45-73-M00497_A_56386396_56386396 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 10:31:00 | 21.02.2021 14:23:26 | 3.8739 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0114
1685206 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/2 ESKİ ARIZA KABİN 35-20-L00017_955204410_955204410 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 17:39:56 | 21.02.2021 18:50:41 | 1.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29907 | 0 | 0 | 0.29907
1685020 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-3 35-31-L00299_47810253_65496870_65496870 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 10:56:38 | 21.02.2021 14:33:03 | 3.6069 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9486
1685306 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_PETLİNE BENZİNLİK L14_2061849 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 22:44:09 | 21.02.2021 22:58:22 | 0.23694 | 7 | 1337 | 0 | 26 | 11 | 160 | 0 | 3 | 10.3599 | 85.6869 | 0 | 0.83055 | 26.0255 | 11.6292 | 0 | 0.025882 | 134.5581
1685063 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-54 35-17-M00054_C C13b_5947966 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 12:24:54 | 21.02.2021 13:22:41 | 0.96306 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8124 | 0 | 0 | 0 | 2.8548 | 0 | 0 | 9.6672
1684957 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 09:43:42 | 21.02.2021 11:36:11 | 1.8747 | 1 | 491 | 1 | 0 | 9 | 103 | 3 | 3 | 31.0209 | 461.2519 | 0 | 0 | 162.1054 | 272.1232 | 42.59 | 10.8628 | 979.9541
1684934 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-2 FİDER-1 (SOMA-B) M04_2035739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 09:05:05 | 21.02.2021 09:20:25 | 0.25556 | 5 | 3728 | 61 | 133 | 40 | 322 | 3 | 1 | 0.55591 | 178.0147 | 26.0761 | 3.5902 | 48.9237 | 36.0814 | 7.4154 | 0.062467 | 300.7198
1685080 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:18:02 | 21.02.2021 16:56:15 | 3.6369 | 0 | 979 | 6 | 27 | 7 | 42 | 0 | 0 | 0 | 405.2235 | 6.6693 | 10.4845 | 145.3857 | 88.6928 | 0 | 0 | 656.4559
1685143 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2701 35-01-M02701_911664915_911664915 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 15:14:20 | 21.02.2021 17:37:39 | 2.3886 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73532
1685017 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-6/30 35-28-M00166_953384778_953384778 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 10:47:14 | 21.02.2021 11:21:06 | 0.56444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10675 | 0 | 0 | 0.10675
1685229 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _C_56393347_56393347 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 18:30:05 | 21.02.2021 19:30:01 | 0.99889 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 74.2653 | 0 | 0 | 0 | 8.5163 | 0 | 0 | 82.7815
1684917 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2869 35-02-K02869_913108114_913108114 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 08:03:52 | 21.02.2021 09:50:58 | 1.785 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9903 | 0 | 0 | 0 | 27.8199 | 0 | 0 | 39.8102
1685060 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BADEMBÜKÜ TR-1 35-21-L00075_A_56365114_56365114 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 12:25:37 | 21.02.2021 16:00:31 | 3.5817 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9223 | 0 | 2.9536 | 0 | 1.6426 | 0 | 0 | 10.5186
1685203 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-8 45-81-M00008_945625277_945625277 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 16:35:59 | 21.02.2021 19:50:28 | 3.2414 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036479
1685309 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 35-31-L00018_956595446_956595446 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 23:55:05 | 22.02.2021 00:55:49 | 1.0122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29972
1684960 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BIÇAKÇI TR-1 35-15-L00080_950355708_950355708 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 09:40:03 | 21.02.2021 10:54:11 | 1.2356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13911
1684983 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-21/03(CUMDURİYET MAH. MUHT.) 45-71-M00469_C_56397188_56397188 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 10:22:00 | 21.02.2021 12:16:20 | 1.9056 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 198.0429 | 0 | 0 | 0 | 21.4355 | 0 | 0 | 219.4784
1685169 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_AHMETLİ DSİ M09_2108961 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 16:06:09 | 21.02.2021 16:45:33 | 0.65667 | 0 | 2051 | 5 | 136 | 1 | 287 | 0 | 1 | 0 | 303.5105 | 1.6628 | 13.5292 | 6.107 | 102.35 | 0 | 4.7402 | 431.8997
1685175 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-16-L00035_953331698_953331698 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 16:31:28 | 21.02.2021 17:13:00 | 0.69222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9081 | 0 | 0 | 0 | 0.038749 | 0 | 0 | 1.9469
1685238 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-8 45-83-M00573_955157692_955157692 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 19:02:17 | 21.02.2021 23:40:40 | 4.6397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34217
1684883 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-72 35-19-L00072_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056784 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 00:07:19 | 21.02.2021 02:01:30 | 1.9031 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0164 | 0 | 0 | 0 | 0.0048593 | 0 | 0 | 7.0213
1685129 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_HatBaşıAyırıcı_53138388 M09_53138388 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 14:56:39 | 21.02.2021 17:12:05 | 2.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5533 | 0 | 0 | 0 | 8.5533
1685192 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DEMİRCİLİ TR-2 35-19-M00212_7198159_56378040_56378040 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 17:03:44 | 21.02.2021 19:48:07 | 2.7397 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0093834 | 0 | 9.2534 | 0 | 74.7864 | 0 | 0 | 84.0491
1685092 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_CENKYERİ TR-4 M04_72194959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:42:48 | 21.02.2021 14:44:26 | 1.0272 | 0 | 1020 | 6 | 24 | 1 | 152 | 1 | 0 | 0 | 194.0013 | 1.74 | 3.249 | 14.0927 | 95.9571 | 0.47253 | 0 | 309.5127
1685255 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_956692289_956692289 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 19:53:13 | 21.02.2021 22:37:06 | 2.7314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38
1685275 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_R_56394861_56394861 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 20:58:43 | 21.02.2021 22:10:11 | 1.1911 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59.5838 | 0 | 0 | 0 | 9.8123 | 0 | 0 | 69.3961
1685069 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-20/02 (DOĞU KABİN) 45-71-M00421_TR-62 VEZİROĞLU M05_2079243 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 12:55:56 | 21.02.2021 12:58:43 | 0.046112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0802 | 0 | 0.10639 | 9.1866
1685106 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-996 35-03-M00996_910561225_910561225 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 14:06:47 | 21.02.2021 16:03:11 | 1.94 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8982
1684963 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | HELVACI KÖK-1 35-17-M00360_HELVACI DM-2 M03_66443930 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 09:54:20 | 21.02.2021 10:03:09 | 0.14685 | 4 | 2445 | 8 | 34 | 47 | 238 | 10 | 2 | 0.5483 | 123.3361 | 9.9655 | 1.9285 | 63.7177 | 33.4631 | 28.6077 | 0.77928 | 262.3462
1685112 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1040 35-04-K01040_99520956_99520956 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 14:13:04 | 21.02.2021 16:24:04 | 2.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2314
1685049 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2869 35-02-K02869_913108114_913108114 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 11:59:25 | 21.02.2021 15:02:08 | 3.0453 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.8382 | 0 | 0 | 0 | 49.4655 | 0 | 0 | 67.3036
1685295 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_953376522_953376522 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 21:42:00 | 22.02.2021 21:07:50 | 23.4306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2732
1685272 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2188 KARAAĞAÇ TR-1 35-03-M02188_964717957_964717957 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 20:39:18 | 21.02.2021 22:09:24 | 1.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1685026 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DM-3/TR-34 35-22-M00073_35-22-M00073_2352980 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 11:18:00 | 21.02.2021 11:36:20 | 0.30535 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 13.179 | 0 | 0 | 0 | 19.2748 | 0 | 0 | 32.4538
1684986 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-33 45-77-L00033_B_56363364_56363364 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 10:25:00 | 21.02.2021 12:05:42 | 1.6783 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.3942 | 0 | 0 | 0 | 1.3913 | 0 | 0 | 18.7855
1684940 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | ALAYBEY MH TR-1 45-74-M00177_45-74-M00177_2358924 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 09:17:02 | 21.02.2021 16:01:04 | 6.7339 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.8525 | 0 | 1.8998 | 0 | 1.1839 | 0 | 0 | 25.9361
1684923 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-3/TR-34 35-22-M00073_-M02 M02_2035133 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 08:58:05 | 21.02.2021 11:21:02 | 2.3825 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 108.13 | 0 | 0 | 0 | 148.5449 | 0 | 0 | 256.6749
1685089 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1024 35-01-K01024_C_56377909_56377909 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:35:41 | 21.02.2021 16:40:37 | 3.0822 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 107.6986 | 0 | 0 | 0 | 35.5183 | 0 | 0 | 143.2169
1684946 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_BUCA-10 K13_2311891 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 09:26:12 | 21.02.2021 10:56:02 | 1.4972 | 0 | 1641 | 0 | 0 | 2 | 211 | 0 | 1 | 0 | 826.4958 | 0 | 0 | 292.3959 | 613.8813 | 0 | 1.4404 | 1734.2134
1685278 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_YENMİŞ M08_2306688 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 21:21:53 | 21.02.2021 21:22:05 | 0.0032628 | 15 | 2804 | 60 | 47 | 109 | 322 | 21 | 0 | 0.012444 | 3.2645 | 0.26639 | 0.038635 | 2.9765 | 0.48624 | 3.1083 | 0 | 10.1529
1685252 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU TR-4 35-27-L00004_35-27-L00004_2348612 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 19:37:08 | 21.02.2021 20:02:00 | 0.41444 | 0 | 544 | 0 | 23 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 67.481 | 0 | 3.228 | 0 | 9.1018 | 0 | 0 | 79.8107
1684903 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖRDES M05_2313118 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 05:26:59 | 21.02.2021 05:30:57 | 0.066111 | 2 | 19441 | 47 | 912 | 108 | 2174 | 15 | 7 | 0.18161 | 297.5606 | 6.4967 | 12.5792 | 23.3293 | 42.3031 | 29.2913 | 2.7462 | 414.488
1685023 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1 35-21-L00001_953368140_953368140 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 11:08:00 | 21.02.2021 12:33:07 | 1.4186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28687
1685215 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-46 45-78-L00046__56387685_56387685 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 17:51:03 | 21.02.2021 19:12:52 | 1.3636 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65.5915 | 0 | 0 | 0 | 0.51152 | 0 | 0 | 66.103
1685244 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2948(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02948_C_56379161_56379161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 19:02:49 | 21.02.2021 20:53:20 | 1.8419 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 280.207 | 0 | 0 | 0 | 8.7136 | 0 | 0 | 288.9205
1684912 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-2 M21_2307948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 07:41:17 | 21.02.2021 07:45:42 | 0.073611 | 13 | 5685 | 326 | 1404 | 55 | 1003 | 1 | 1 | 1.509 | 124.2769 | 91.1676 | 59.363 | 12.9258 | 44.8076 | 0.44066 | 2.8309 | 337.3216
1685098 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-6 35-26-M00773_95000613888_95000613888 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:57:14 | 21.02.2021 14:44:30 | 0.78778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2069 | 0 | 0 | 1.2069
1685121 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2328468 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 14:49:00 | 21.02.2021 15:29:03 | 0.6675 | 4 | 333 | 5 | 67 | 17 | 100 | 5 | 0 | 4.7291 | 79.1603 | 2.1513 | 26.1689 | 37.593 | 58.8471 | 95.1122 | 0 | 303.7619
1685052 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KUYUCAK DM 35-27-M00273_ESKİ ÇAMBEL M02_72164174 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 11:26:30 | 21.02.2021 14:04:51 | 2.6392 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.11518 | 0 | 378.0425 | 61.1992 | 1139.7131 | 0 | 1579.07
1685198 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-6 45-76-M00006_TR-7 M03_58212133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 17:22:07 | 21.02.2021 19:21:53 | 1.9961 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 349.5331 | 0 | 0 | 0 | 33.4316 | 0 | 0 | 382.9647
1685075 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-376 PAZARYERİ 35-18-L00376_950448593_950448593 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:03:51 | 21.02.2021 17:53:23 | 4.8256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32103
1685181 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 16:49:33 | 21.02.2021 17:09:33 | 0.33337 | 0 | 270 | 14 | 24 | 21 | 36 | 5 | 0 | 0 | 34.9464 | 4.8695 | 2.8421 | 38.9884 | 9.0035 | 58.6316 | 0 | 149.2815
1685135 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HAMAM TR-1 35-29-L00500_B_56394707_56394707 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 14:29:29 | 21.02.2021 18:32:49 | 4.0556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0596
1685284 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KUYUCAK M07_2306689 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 21:22:13 | 21.02.2021 21:25:51 | 0.060556 | 1 | 460 | 24 | 24 | 44 | 85 | 18 | 0 | 0.13286 | 8.3534 | 1.2219 | 0.2473 | 20.9986 | 3.0586 | 25.4906 | 0 | 59.5033
1684969 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-231 35-01-K00231_910841269_910841269 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 09:59:47 | 21.02.2021 12:47:43 | 2.7989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13484 | 0 | 0 | 0 | 0.16535 | 0 | 0 | 0.30019
1684926 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/86 45-72-M00086_45-72-M00086_2357031 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 09:00:42 | 21.02.2021 18:06:07 | 9.0901 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.3763 | 0 | 0 | 189.3763
1684949 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-5 35-30-L00102_966032601_966032601 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 09:24:45 | 21.02.2021 11:32:36 | 2.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010493 | 0 | 0 | 0.0010493
1684975 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KADIKÖY TR-2 35-16-M00146_953332972_953332972 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 10:06:33 | 21.02.2021 11:58:26 | 1.8647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19648
1685012 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | BOZKÖY-1 35-26-M00480_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039666 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 10:40:25 | 21.02.2021 11:33:50 | 0.89028 | 0 | 273 | 0 | 15 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 51.7929 | 0 | 0.84088 | 0 | 19.6376 | 0 | 0 | 72.2713
1684906 | 1 | İZMİR | URLA |  | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-L00077_TCDD / POLİS KAMPI L02_2335611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 04:55:08 | 21.02.2021 05:51:22 | 0.93722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.7879 | 0 | 0 | 0 | 89.7879
1685155 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-866 35-03-K00866_C_56373767_56373767 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 15:37:26 | 21.02.2021 17:26:26 | 1.8167 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 98.0537 | 0 | 0 | 0 | 1.0073 | 0 | 0 | 99.061
1685118 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 35-19-L00017_95000484168_95000484168 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 14:26:25 | 21.02.2021 19:00:49 | 4.5733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.883 | 0 | 0 | 13.883
1685204 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2869 35-02-K02869_913166524_913166524 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 17:34:00 | 21.02.2021 18:34:07 | 1.0019 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.881
1685161 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-31 35-15-L00243_950409293_950409293 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 16:03:29 | 21.02.2021 18:23:24 | 2.3319 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0064
1685218 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_B_56407063_56407063 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 18:05:00 | 21.02.2021 18:28:41 | 0.39472 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3744 | 0 | 0 | 0 | 0.60534 | 0 | 0 | 3.9797
1684932 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_KÖSELER - ULGAR M01_67577915 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 09:04:40 | 21.02.2021 18:35:00 | 9.5054 | 0 | 770 | 0 | 6 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 578.7577 | 0 | 17.9784 | 1.4935 | 165.9804 | 0 | 0 | 764.2101
1685224 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ARKAS KÖK 35-27-M00497_EYÜP ALTIN M03_72167891 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 18:26:16 | 21.02.2021 22:34:11 | 4.1319 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5024 | 0.28568 | 164.1188 | 0.01383 | 0 | 0 | 165.9208
1685095 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BALABAN TARIMSAL SULAMA TR-1 35-16-M00175_35-16-M00175_2347109 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:49:56 | 21.02.2021 18:43:14 | 4.8883 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7231 | 0 | 13.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3806
1685178 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-44/A 45-78-L00767_953274282_953274282 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 16:19:26 | 21.02.2021 17:16:54 | 0.95778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10267
1685287 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 21:21:18 | 21.02.2021 21:28:40 | 0.12278 | 4 | 145 | 23 | 306 | 31 | 72 | 14 | 0 | 4.9663 | 6.0205 | 7.3833 | 8.4705 | 122.2615 | 6.9375 | 251.2175 | 0 | 407.2571
1684892 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_35-18-L00090_2357778 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 02:30:51 | 21.02.2021 04:51:25 | 2.3428 | 0 | 450 | 0 | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 652.0412 | 0 | 1.3943 | 0 | 115.9853 | 0 | 0 | 769.4207
1685301 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BEBEKLİ AHMETAĞA MAH. 45-77-L00201_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052915 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 22:11:48 | 21.02.2021 22:38:36 | 0.44667 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1811
1684952 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-2 M07_2306547 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 09:36:42 | 21.02.2021 10:18:00 | 0.68833 | 20 | 5330 | 59 | 564 | 99 | 1114 | 16 | 4 | 8.6645 | 829.5277 | 187.3538 | 76.5767 | 387.4656 | 364.5454 | 542.8369 | 34.0157 | 2430.9863
1685201 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-53 35-23-M00053_950421241_950421241 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 17:17:07 | 21.02.2021 21:59:10 | 4.7008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32161
1685058 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-211 35-18-L00211_950452867_950452867 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 12:19:08 | 21.02.2021 19:50:00 | 7.5144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20683
1685158 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4711 35-04-K04711_914554704_914554704 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 15:53:34 | 21.02.2021 17:19:20 | 1.4294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1841
1685307 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_35-21-L00165_72182267 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 22:57:54 | 21.02.2021 23:44:25 | 0.77528 | 0 | 199 | 0 | 15 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 53.7622 | 0 | 1.2214 | 0 | 19.3506 | 0 | 0 | 74.3342
1684935 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-128/1 35-18-L00603_50067433_56406673_56406673 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 08:59:15 | 21.02.2021 14:34:14 | 5.5831 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.2297
1685267 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1944 35-04-M01944_912718703_912718703 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 20:36:47 | 21.02.2021 22:20:59 | 1.7367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9457
1684958 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_12269839_56358032_56358032 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 09:38:59 | 21.02.2021 11:21:50 | 1.7142 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 94.6079 | 0 | 0 | 0 | 20.3053 | 0 | 0 | 114.9132
1685290 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLE TR-3 35-22-M00188_955294758_955294758 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 21:11:26 | 21.02.2021 22:43:12 | 1.5294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35423
1685104 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3372 35-01-K03372_910829349_910829349 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 14:00:12 | 21.02.2021 16:07:12 | 2.1167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 1.1857 | 0 | 0 | 5.0757
1685144 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3373 35-10-K03373_98014068_98014068 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 15:19:15 | 21.02.2021 19:46:32 | 4.4547 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9207
1685081 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-325 35-03-M00325_95000069630_95000069630 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:21:48 | 21.02.2021 16:31:46 | 3.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15887 | 0 | 0 | 0.15887
1685087 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-4742 35-07-K04742__72410489_72410489 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:24:18 | 21.02.2021 15:15:30 | 1.8533 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2421
1685041 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-7 35-15-L00342_A_56406489_56406489 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 11:46:54 | 21.02.2021 13:22:51 | 1.5992 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.68427 | 0 | 1.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2915
1685230 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-438 35-18-L00438_950448966_950448966 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 18:37:16 | 21.02.2021 21:37:23 | 3.0019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.999
1685024 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2869 35-02-K02869_913108114_913108114 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 11:07:33 | 21.02.2021 12:00:29 | 0.88222 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5393 | 0 | 0 | 0 | 14.7649 | 0 | 0 | 20.3042
1684918 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TR-1 35-27-M00001_KEMALPAŞA-1 M01_72206334 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 08:10:07 | 21.02.2021 08:29:00 | 0.31472 | 8 | 19502 | 6 | 85 | 11 | 2595 | 6 | 6 | 1.2785 | 1866.7418 | 0.46296 | 9.7743 | 25.411 | 799.1679 | 74.2268 | 29.6833 | 2806.7465
1684961 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-742 35-01-K00742_D_56374014_56374014 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 09:47:00 | 21.02.2021 13:31:02 | 3.7339 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.2017 | 0 | 0 | 0 | 4.6388 | 0 | 0 | 41.8405
1685061 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAVUTLAR TR-1 45-71-M01557_953192967_953192967 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 12:25:50 | 21.02.2021 14:03:14 | 1.6233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161
1685210 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OSMANCIK TR-1 45-83-L00243_955178281_955178281 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 17:46:38 | 21.02.2021 18:42:55 | 0.93806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35555
1685101 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-662 35-17-M00662_M-97 M01_72303637 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 14:05:12 | 21.02.2021 15:53:19 | 1.8019 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 207.6557 | 0 | 0 | 0 | 39.9031 | 0 | 0 | 247.5587
1684955 | 1 | İZMİR | URLA |  | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-L00077_TCDD / POLİS KAMPI L02_2335611 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 09:12:39 | 21.02.2021 16:12:46 | 7.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.4112 | 0 | 0 | 0 | 803.4112
1684978 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 10:03:11 | 21.02.2021 11:19:57 | 1.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8156 | 0 | 0 | 0 | 141.8156
1685147 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-12 45-78-L00012_953265008_953265008 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 15:24:11 | 21.02.2021 15:50:54 | 0.44528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8535 | 1.8535
1685084 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-16-L00035_953331719_953331719 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:15:56 | 21.02.2021 14:59:01 | 1.7181 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8842
1685187 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 35-17-M00090_950307565_950307565 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 16:49:14 | 21.02.2021 18:13:31 | 1.4047 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7433
1685038 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİKÖY İSMAİL AFACAN SULAMA GRUBU 35-31-L00185_47967940_56399528_56399528 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 10:22:56 | 21.02.2021 13:13:17 | 2.8392 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4291
1685184 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OSMANCALI KÖYÜ TR-3 45-71-M01722_953206171_953206171 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 16:48:59 | 21.02.2021 18:52:19 | 2.0556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19516
1685044 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-169 35-18-L00169_950442870_950442870 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 11:53:38 | 21.02.2021 15:56:48 | 4.0528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8856
1685021 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_GÜNERLİ M05_2329493 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 10:58:50 | 21.02.2021 11:38:28 | 0.66056 | 4 | 43 | 1 | 8 | 11 | 38 | 1 | 0 | 7.4399 | 7.4875 | 5.9881 | 3.132 | 43.769 | 24.8354 | 47.7023 | 0 | 140.3542
1685107 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-286 35-18-L00286_950452971_950452971 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 14:11:55 | 21.02.2021 19:43:07 | 5.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0171
1685164 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1024 35-01-K01024_B_60984296_60984296 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:40:37 | 21.02.2021 17:06:56 | 3.4386 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 133.8452 | 0 | 0 | 0 | 29.3595 | 0 | 0 | 163.2048
1684915 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 08:04:47 | 21.02.2021 08:39:54 | 0.58528 | 2 | 2717 | 46 | 805 | 23 | 188 | 0 | 2 | 0.74096 | 297.5747 | 32.9059 | 115.286 | 460.2529 | 79.1172 | 0 | 0.84503 | 986.7227
1685027 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-105 35-18-L00105_7422403_56377179_56377179 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 11:21:00 | 21.02.2021 13:49:19 | 2.4719 | 0 | 67 | 0 | 7 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 119.3122 | 0 | 6.0631 | 0 | 49.4504 | 0 | 0 | 174.8258
1685150 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEĞİRMENDERE TR-4 35-22-M00195_11645767_56353972_56353972 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 15:27:11 | 21.02.2021 19:00:25 | 3.5539 | 0 | 16 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.8091 | 0 | 15.3539 | 0 | 33.9029 | 0 | 0 | 59.0658
1685073 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3103 35-10-K03103_912566347_912566347 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:01:27 | 21.02.2021 15:31:14 | 2.4964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82674
1685050 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇÖKELEK TR-1 45-78-L00649_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125371 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 11:57:47 | 21.02.2021 15:11:57 | 3.2361 | 0 | 86 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 69.6492 | 0 | 9.8345 | 0 | 30.4461 | 0 | 0 | 109.9298
1685133 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-428 35-18-L00428_950453045_950453045 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 15:07:00 | 21.02.2021 21:14:28 | 6.1244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84014
1684987 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | CEYNAK KÖK 35-17-M00264_ŞEHİT KEMAL GİRİŞİ M04_66447903 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 10:28:00 | 21.02.2021 12:54:16 | 2.4378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.7627 | 0 | 76.9108 | 0 | 194.6734
1685236 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TARIMSAL SULAMA TR-71 45-85-L00101_45-85-L00101_2354620 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 18:57:19 | 21.02.2021 19:54:11 | 0.94778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3415
1684947 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | HOŞCALAR TR-1 45-74-M00106_45-74-M00106_2366752 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 09:27:11 | 21.02.2021 17:13:14 | 7.7674 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 84.6878 | 0 | 0 | 0 | 28.2027 | 0 | 0 | 112.8905
1684924 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TURGUTLU-3 M02_2312529 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 08:57:42 | 21.02.2021 09:34:16 | 0.60947 | 7 | 15 | 210 | 304 | 46 | 70 | 21 | 0 | 1.3892 | 4.7262 | 50.9578 | 48.8288 | 148.9783 | 55.3184 | 1185.6804 | 0 | 1495.8791
1685090 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİTPAŞA TR-6 45-80-M00062_956541402_956541402 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:32:39 | 21.02.2021 15:00:13 | 1.4594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42098
1684904 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_AKHİSAR ŞEHİR-1 M11_2313113 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 05:26:41 | 21.02.2021 05:30:57 | 0.071111 | 0 | 14825 | 0 | 228 | 74 | 2278 | 9 | 16 | 0 | 217.8971 | 0 | 2.2736 | 43.863 | 80.9914 | 16.1521 | 5.3587 | 366.536
1685153 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_D_56397910_56397910 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 15:27:04 | 21.02.2021 18:05:57 | 2.6481 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94091 | 0 | 0.064466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0054
1685216 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CANLI TR-4 35-20-L00135_955208513_955208513 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 17:55:14 | 21.02.2021 20:30:24 | 2.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22899 | 0 | 0 | 0.22899
1684967 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-57 35-23-L00057_42040462_56355592_56355592 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 10:03:49 | 21.02.2021 10:50:27 | 0.77719 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.75104 | 0 | 0 | 0 | 4.2517 | 0 | 0 | 5.0027
1685259 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-16 45-80-M00016_B_56389289_56389289 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 20:05:43 | 21.02.2021 21:46:53 | 1.6861 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.8212 | 0 | 0 | 0 | 1.1226 | 0 | 0 | 54.9437
1685030 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 11:22:58 | 21.02.2021 11:26:00 | 0.050556 | 18 | 2505 | 33 | 200 | 55 | 521 | 7 | 1 | 0.56017 | 24.3105 | 6.6485 | 2.6062 | 9.3271 | 13.2722 | 9.6621 | 0.23919 | 66.6259
1685193 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_ŞARK SANAYİ K18_2308243 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 17:14:16 | 21.02.2021 17:44:19 | 0.50087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3986 | 0.18372 | 9.5843 | 0 | 37.1666
1685047 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_ALAŞEHİR GİRİŞ PİYADELER KÖKDEN M08_66715924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 12:03:57 | 21.02.2021 12:54:17 | 0.83889 | 19 | 1726 | 241 | 847 | 34 | 160 | 2 | 0 | 3.3087 | 324.4571 | 124.3184 | 273.2271 | 93.4023 | 145.5522 | 36.4409 | 0 | 1000.7067
1685130 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-5 35-27-L00005_A_56362287_56362287 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 14:59:08 | 21.02.2021 19:37:42 | 4.6428 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 162.3697 | 0 | 0 | 0 | 32.2226 | 0 | 0 | 194.5923
1684884 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-16 35-28-L00016_B_56378866_56378866 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 01:18:30 | 21.02.2021 02:04:53 | 0.77306 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0618
1685233 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/104-1 45-83-L00460_E_56355373_56355373 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 18:51:15 | 21.02.2021 19:33:13 | 0.69944 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9548 | 0 | 0 | 0 | 1.0331 | 0 | 0 | 12.9879
1685136 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135838 L28_53135838 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 15:03:01 | 21.02.2021 18:15:00 | 3.1997 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2629
1684970 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇUKURALTI M-44 35-25-M00083_DAĞITIM TRAFO ÇUKURALTI M-44 M03_72122886 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 09:52:57 | 21.02.2021 10:26:20 | 0.55639 | 0 | 201 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.0662 | 0 | 0.10293 | 0 | 1.069 | 0 | 0 | 24.2382
1685299 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇITAK TR-1 35-17-M00438_950305132_950305132 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 21:41:21 | 21.02.2021 23:54:38 | 2.2214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28754
1684901 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-20 35-25-M00160_956644051_956644051 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 04:57:34 | 21.02.2021 14:40:52 | 9.7217 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2643
1684927 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | BORLU KÖK 45-86-M00046_KÖPRÜBAŞI DM M01_72227046 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 09:00:32 | 21.02.2021 09:01:22 | 0.013889 | 0 | 2649 | 53 | 284 | 34 | 345 | 4 | 0 | 0 | 4.9673 | 1.1293 | 1.1952 | 1.9522 | 1.9715 | 0.80154 | 0 | 12.017
1685213 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-15 35-22-M00281_955286907_955286907 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 17:55:17 | 21.02.2021 19:03:42 | 1.1403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48498
1685156 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_YILMAZ DM-2 (SALİHLİ) GİRİŞ M01_2331490 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2021 15:56:48 | 21.02.2021 16:37:08 | 0.67222 | 23 | 3306 | 270 | 310 | 47 | 298 | 1 | 0 | 4.6817 | 460.1974 | 288.5851 | 48.7705 | 550.1325 | 84.9585 | 10.1764 | 0 | 1447.5022
1684964 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | TR-112 KAVAKDERE 35-14-M00112_B_56374667_56374667 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 09:57:00 | 21.02.2021 13:51:25 | 3.9069 | 0 | 42 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.4779 | 0 | 1.6962 | 0 | 21.1671 | 0 | 0 | 55.3412
1685079 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1210 35-01-K01210_B_56373179_56373179 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:08:47 | 21.02.2021 14:24:10 | 1.2564 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 92.8321 | 0 | 0 | 0 | 4.6938 | 0 | 0 | 97.526
1685242 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | HOŞCALAR TR-1 45-74-M00106_45-74-M00106_2366752 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 19:14:32 | 21.02.2021 23:21:08 | 4.11 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.1251 | 0 | 0 | 0 | 11.5631 | 0 | 0 | 63.6882
1684933 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2099 35-02-M02099_M-2154 M02_2064093 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 09:04:47 | 21.02.2021 13:03:49 | 3.9839 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 1061.3524 | 0 | 0 | 0 | 488.9543 | 54.4646 | 0 | 1604.7713
1685265 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYPINAR MUSLUK GEDİĞİ TR 45-78-L00298_953278471_953278471 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 20:25:27 | 21.02.2021 22:38:54 | 2.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86129 | 0 | 0 | 0.86129
1685056 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-21 45-71-M00446_DM-21/20 M10_72100062 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 12:17:35 | 21.02.2021 12:23:00 | 0.090278 | 0 | 4801 | 0 | 0 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 120.7194 | 0 | 0 | 6.8638 | 16.2834 | 0 | 0 | 143.8665
1684956 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI NİHAT KUZUM SULAMA GRB TR-9 35-15-M00341_B_56406958_56406958 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 09:40:00 | 21.02.2021 11:23:22 | 1.7228 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2561
1684893 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_İYTE-2 M03_2061844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 03:22:15 | 21.02.2021 03:49:57 | 0.46167 | 10 | 7007 | 1 | 101 | 21 | 605 | 3 | 6 | 18.7927 | 750.118 | 0.10276 | 8.5145 | 58.9335 | 154.628 | 7.2737 | 0.566 | 998.9291
1685096 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-72 35-19-L00072_7158590_56354339_56354339 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:54:20 | 21.02.2021 18:04:04 | 4.1622 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.9279 | 0 | 0 | 0 | 0.016784 | 0 | 0 | 13.9447
1685179 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-377 35-18-L00377_95000022659_95000022659 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 16:38:42 | 21.02.2021 18:59:55 | 2.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61447 | 0 | 0 | 0.61447
1685039 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_GÜNERLİ M05_2093192 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 11:47:00 | 21.02.2021 12:13:08 | 0.43556 | 4 | 43 | 1 | 8 | 11 | 38 | 1 | 0 | 4.8362 | 4.8672 | 3.9858 | 2.0009 | 28.8618 | 16.2845 | 32.4254 | 0 | 93.2617
1685033 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | TR-112 KAVAKDERE 35-14-M00112_D_56374668_56374668 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 11:35:00 | 21.02.2021 15:05:13 | 3.5036 | 0 | 27 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.1852 | 0 | 1.8122 | 0 | 5.4744 | 0 | 0 | 35.4719
1685288 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-13 GERMİYAN 35-18-M00184_95000453136_95000453136 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 21:18:25 | 22.02.2021 00:06:58 | 2.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9309 | 0 | 0 | 2.9309
1684973 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-5 35-16-M00007_953329293_953329293 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 10:02:34 | 21.02.2021 10:46:42 | 0.73556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25472
1684953 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_BADEMLİ M02_72214544 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 09:04:27 | 21.02.2021 11:14:40 | 2.1703 | 0 | 310 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 61.7241 | 0.62568 | 0.10232 | 0.35203 | 15.4784 | 0 | 0 | 78.2825
1685116 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSALAR YENİKÖY TR-1 45-83-M00663_955158542_955158542 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 14:16:47 | 21.02.2021 17:20:46 | 3.0664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029574
1685159 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KARATEKE TR-2 35-29-L00143_D_66115920_66115920 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 15:33:13 | 21.02.2021 16:41:37 | 1.14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3361
1684936 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-41 M06_60207296 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 09:06:27 | 21.02.2021 10:07:07 | 1.0111 | 0 | 5509 | 1 | 14 | 19 | 1069 | 9 | 1 | 0 | 1450.5894 | 0.23877 | 28.7124 | 186.0767 | 688.9333 | 1366.0448 | 0.40002 | 3720.9954
1685122 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-29 35-27-M00029_A_56363890_56363890 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 14:42:09 | 21.02.2021 15:57:45 | 1.26 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.3888 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 | 0 | 0 | 26.4102
1685245 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇELER (YAYLACIK MAH.) TR-1 45-71-M00999_45-71-M00999_2357089 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 19:27:43 | 21.02.2021 22:18:48 | 2.8514 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5977 | 0 | 1.7803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.378
1685076 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-19-L00035_956682898_956682898 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:07:50 | 21.02.2021 17:22:08 | 4.2383 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0424
1685036 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ARMAK KÖK 35-26-M00558_BAL-ET M02_65935534 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 11:38:00 | 21.02.2021 12:16:04 | 0.63444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6086 | 0 | 762.0605 | 0 | 848.669
1685285 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAVUŞKÖY TR-1 35-28-M00346_953381294_953381294 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 21:18:51 | 21.02.2021 21:49:41 | 0.51389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011419
1684930 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KUYUCAK DM 35-27-M00273_KUYUCAK M04_72164171 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 08:02:00 | 21.02.2021 09:22:00 | 1.3333 | 1 | 460 | 23 | 24 | 28 | 65 | 4 | 0 | 2.7164 | 172.0299 | 28.8006 | 6.479 | 294.9958 | 57.5588 | 54.0668 | 0 | 616.6475
1685082 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 TEKEL 35-19-L00048_956692360_956692360 | AG Voltaj Düşüklüğü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:24:00 | 21.02.2021 19:31:30 | 6.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1503
1685182 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-3 35-27-L00053_913797883_913797883 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 16:43:20 | 21.02.2021 19:21:23 | 2.6342 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9421
1685139 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-118 35-15-M00118_35-15-M00118_66876729 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 15:09:10 | 21.02.2021 15:48:07 | 0.64917 | 0 | 1068 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 194.8974 | 0 | 6.9261 | 0 | 39.2262 | 0 | 0 | 241.0497
1685185 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_ŞARK SANAYİ K18_2308243 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 16:54:36 | 21.02.2021 17:04:25 | 0.16381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8852 | 0.059827 | 3.1981 | 0 | 12.1432
1684993 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-128/1 35-18-L00603_50067517 B01_50068666 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 08:12:14 | 21.02.2021 14:49:37 | 6.6231 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 195.1318 | 0 | 0 | 0 | 6.9079 | 0 | 0 | 202.0397
1685019 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKKÖMÜRCÜ TR-1 35-29-L00336_950331378_950331378 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 10:56:01 | 21.02.2021 15:02:44 | 4.1119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084751
1685119 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUNTDAĞIKÖSELER KÖYÜ TR-1 45-71-M01748_953214234_953214234 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:51:45 | 21.02.2021 17:49:45 | 3.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41807
1685262 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | YONCAKÖY TR-1 35-13-L00071_YONCAKÖY TR-2 L02_66467638 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 19:54:19 | 21.02.2021 21:03:28 | 1.1525 | 0 | 905 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0 | 155.8831 | 0 | 0 | 3.5847 | 20.393 | 0 | 0 | 179.8608
1685305 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-528 35-02-M00528_B_56367086_56367086 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 22:25:20 | 21.02.2021 23:56:07 | 1.5131 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.5255 | 0 | 0 | 0 | 2.2313 | 0 | 0 | 31.7568
1685162 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MORALILAR TR-1 45-72-L00674_B_56403759_56403759 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 16:04:53 | 21.02.2021 17:18:43 | 1.2306 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8345 | 0 | 0 | 0 | 1.8563 | 0 | 0 | 4.6908
1684913 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2747 35-01-M02747_D_56354559_56354559 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 07:42:00 | 21.02.2021 15:25:57 | 7.7325 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 853.8494 | 0 | 0 | 0 | 15.7023 | 0 | 0 | 869.5516
1685013 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-499 35-01-K00499_912720925_912720925 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 10:47:17 | 21.02.2021 11:36:21 | 0.81778 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.036
1685125 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-470 KÖK 35-18-L00470_95000116978_95000116978 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 14:55:44 | 21.02.2021 23:20:02 | 8.405 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9685
1685048 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-290 35-18-L00290_950462379_950462379 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 11:58:20 | 21.02.2021 21:10:19 | 9.1997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1284
1685188 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | RASİM ALTINDAĞ ÖZEL TR 45-81-M00103Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047958 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 16:58:00 | 21.02.2021 17:58:27 | 1.0075 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27135
1685085 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3954 35-01-K03954_B_56374572_56374572 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:23:52 | 21.02.2021 14:03:26 | 0.65944 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8162 | 0 | 0 | 0 | 0.35946 | 0 | 0 | 14.1756
1685065 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | İZELTAŞ KÖK 35-27-M00808_İZELTAŞ M04_72167179 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 12:36:43 | 21.02.2021 13:33:16 | 0.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.8739 | 0 | 172.8739
1685045 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | İBRAHİM ASLANOĞLU SULAMA GRUBU TR 35-27-M00206_35-27-M00206_2360571 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 11:19:47 | 21.02.2021 13:41:06 | 2.3553 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7985 | 0 | 1.2052 | 0 | 4.0156 | 0 | 0 | 7.0194
1685022 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BİMEYKO KÖK-10 35-30-M00048_BİMEYKO TR-3 M04_2322626 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 11:03:07 | 21.02.2021 12:12:37 | 1.1583 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 34.2042 | 0 | 0 | 0 | 12.254 | 0 | 0 | 46.4582
1684902 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_SOMA M03_2313119 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 05:26:19 | 21.02.2021 05:30:27 | 0.068976 | 1 | 202 | 200 | 84 | 11 | 16 | 4 | 0 | 1.472 | 3.7261 | 4.3756 | 0.55078 | 20.0714 | 0.42946 | 26.7887 | 0 | 57.4141
1684965 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TR-27/1 45-82-M00108_TR-28-29-30 M03_2325730 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 09:36:52 | 21.02.2021 10:30:55 | 0.90083 | 0 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 258.3963 | 0 | 0 | 0 | 30.0365 | 0 | 0 | 288.4328
1685214 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3735 35-03-K03735_910164858_910164858 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 17:57:01 | 21.02.2021 19:32:29 | 1.5911 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4494
1685108 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/16 35-29-M00097_950333660_950333660 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 14:08:28 | 21.02.2021 14:51:53 | 0.72361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55381
1685251 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YUSUF ZIRAMAN SULAMA GRUBU2 TR 35-27-L00118_B_56357924_56357924 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 19:17:22 | 21.02.2021 22:07:59 | 2.8436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024509
1685291 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | BİRGİ TR-13 35-15-L00268_A a2b_48763301 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 21:15:17 | 21.02.2021 22:30:48 | 1.2586 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.495 | 0 | 0 | 0 | 1.3363 | 0 | 0 | 2.8313
1685128 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-19 35-30-L00019_TR-21 L05_72110880 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 14:56:42 | 21.02.2021 18:50:03 | 3.8892 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1102.2877 | 0 | 0 | 0 | 20.4818 | 0 | 0 | 1122.7696
1685145 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-34 35-01-K00034_912857783_912857783 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 15:23:32 | 21.02.2021 17:00:46 | 1.6206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46212
1685151 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3071 35-03-K03071_910645799_910645799 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 15:37:35 | 21.02.2021 16:43:00 | 1.0903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49638
1684942 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA TR-6 45-85-L00006_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082609 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 09:22:22 | 21.02.2021 12:53:02 | 3.5111 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 2.9433 | 0 | 15.0938 | 0 | 45.5047 | 0 | 25.9171 | 89.4589
1685191 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-3 35-22-M00278_955289636_955289636 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 17:05:52 | 21.02.2021 21:01:34 | 3.9283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28156
1685088 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_953367759_953367759 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:32:00 | 21.02.2021 16:07:39 | 2.5942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3225
1685231 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | GÖKKAYA TR-2 45-84-L00019_B_56404571_56404571 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 18:49:43 | 21.02.2021 19:30:48 | 0.68472 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23.6499 | 0 | 0 | 0 | 2.7258 | 0 | 0 | 26.3757
1684899 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _B_56381154_56381154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 04:40:05 | 21.02.2021 09:42:34 | 5.0414 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2946 | 0 | 6.205 | 0 | 0 | 8.4996
1685297 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 21:49:50 | 21.02.2021 21:50:00 | 0.0025583 | 10 | 13 | 60 | 53 | 45 | 11 | 15 | 0 | 0.0040283 | 0.014108 | 0.051787 | 0.035819 | 1.0318 | 0.030848 | 1.0711 | 0 | 2.2394
1684919 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-2 M09_2306687 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 08:15:11 | 21.02.2021 08:26:02 | 0.18088 | 8 | 19502 | 6 | 85 | 11 | 2595 | 6 | 6 | 0.73459 | 1072.5939 | 0.26601 | 5.6161 | 14.6007 | 459.1865 | 42.6493 | 17.0555 | 1612.7025
1684962 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-446 35-01-K00446_911346764_911346764 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 09:42:29 | 21.02.2021 10:27:53 | 0.75667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.403
1685211 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | AYANLAR TR-1 45-81-M00094_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058285 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 17:54:00 | 21.02.2021 19:24:53 | 1.5147 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0202
1685062 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAKÖY ÜÇYOL TR-2 45-72-L00195_B_56390556_56390556 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 12:27:04 | 21.02.2021 15:34:03 | 3.1164 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10091 | 0 | 0.7514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8523
1685031 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | CENKYERİ TR-2 45-82-M00257_B_56404467_56404467 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 11:23:49 | 21.02.2021 14:36:19 | 3.2083 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62.2749 | 0 | 0 | 0 | 21.4734 | 0 | 0 | 83.7483
1685217 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1465 35-03-M01465_35-03-M01465_2354884 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 17:59:03 | 21.02.2021 21:25:50 | 3.4464 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.8151 | 0 | 18.1861 | 0 | 10.9105 | 0 | 0 | 55.9117
1685200 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1399 35-03-M01399_910372318_910372318 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 16:54:20 | 21.02.2021 18:05:46 | 1.1906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44261
1684931 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_YENMİŞ M08_2306688 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 08:04:00 | 21.02.2021 09:02:33 | 0.97583 | 15 | 2804 | 60 | 47 | 109 | 322 | 21 | 0 | 3.3686 | 880.2352 | 85.8866 | 13.4104 | 947.3488 | 175.0645 | 1000.179 | 0 | 3105.493
1685094 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-56 35-17-M00056__56394797_56394797 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:46:41 | 21.02.2021 14:39:44 | 0.88417 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 55.7697 | 0 | 0 | 0 | 38.3615 | 0 | 0 | 94.1312
1685177 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-1 35-31-L00070_47942401_56361648_56361648 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 16:35:14 | 21.02.2021 17:22:52 | 0.79389 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81395 | 0 | 0.0013028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81525
1685137 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_KINIK-1 M20_2314378 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 15:01:38 | 21.02.2021 15:59:48 | 0.96944 | 2 | 8686 | 96 | 714 | 25 | 1393 | 3 | 1 | 0.6231 | 1811.9406 | 179.8521 | 251.179 | 317.4198 | 880.9872 | 187.4976 | 0.16643 | 3629.6658
1684945 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-1 35-19-L00271_7290203_56355084_56355084 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 09:22:12 | 21.02.2021 18:19:50 | 8.9604 | 0 | 42 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 122.7597 | 0 | 17.4755 | 0 | 4.9173 | 0 | 0 | 145.1525
1685300 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-92 35-18-L00092_5841826_56373209_56373209 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 21:47:42 | 21.02.2021 23:10:17 | 1.3764 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.7125 | 0 | 0 | 0 | 1.0536 | 0 | 0 | 37.7661
1684928 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/6 45-83-M00006_45-83-M00006_2364206 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 09:01:03 | 21.02.2021 15:33:03 | 6.5331 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.535 | 0 | 24.8341 | 0 | 0 | 71.3691
1685071 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1303 35-08-K01303_35-08-K01303_42374541 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 12:57:07 | 21.02.2021 13:49:40 | 0.87583 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 206.9076 | 0 | 0 | 0 | 217.3344 | 0 | 11.1509 | 435.3929
1685263 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-80 35-16-L00080_47591043_56353643_56353643 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 20:27:30 | 21.02.2021 20:56:58 | 0.49111 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.2077 | 0 | 0 | 0 | 1.4463 | 0 | 0 | 23.654
1685014 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-253 35-18-L00253_962499711_962499711 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 10:48:19 | 21.02.2021 20:12:12 | 9.3981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1378
1685028 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/10 35-26-M00828__60982689_60982689 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 11:14:26 | 21.02.2021 12:27:05 | 1.2108 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 93.8739 | 0 | 0 | 0 | 79.4157 | 0 | 0 | 173.2896
1685097 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SARPINCIK TR-1 35-21-L00070_B_56377576_56377576 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 13:56:41 | 21.02.2021 18:00:48 | 4.0686 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6758 | 0 | 0 | 0 | 0.4888 | 0 | 0 | 10.1646
1685197 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAYALIOĞLU TR-8 45-72-L00073_B_56394283_56394283 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 17:17:39 | 21.02.2021 18:42:31 | 1.4144 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6988 | 0 | 0.0044889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7033
1685074 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/10 45-71-M00263_DM-20/02 (DOĞU KABİN) - DM-16/02 M02_72255482 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 13:07:00 | 21.02.2021 13:29:27 | 0.37417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6981 | 13.581 | 0 | 0 | 166.279
1685180 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_953385062_953385062 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 16:36:44 | 21.02.2021 18:14:28 | 1.6289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12695
1685134 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/92 45-83-L00092_955154662_955154662 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 14:53:17 | 21.02.2021 17:27:42 | 2.5736 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3242
1685034 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 11:33:17 | 21.02.2021 14:36:11 | 3.0483 | 4 | 885 | 29 | 393 | 13 | 166 | 1 | 1 | 4.7017 | 654.4846 | 33.15 | 309.1549 | 244.5591 | 416.4277 | 0 | 2.2152 | 1664.6931
1684948 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | GÖRDES TR-7 45-75-M00342_45-75-M00342_2347864 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 09:14:17 | 21.02.2021 17:20:16 | 8.0997 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 369.4578 | 0 | 0 | 0 | 50.8822 | 0 | 0 | 420.34
1684925 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_KÖPRÜBAŞI DM M01_72224707 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 08:59:57 | 21.02.2021 16:07:58 | 7.1335 | 0 | 5543 | 85 | 566 | 41 | 865 | 5 | 1 | 0 | 6143.1581 | 815.5274 | 936.6984 | 1041.7489 | 3706.1757 | 403.3062 | 17.385 | 13063.9996
1684905 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖLMARMARA M01_2313121 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 05:26:53 | 21.02.2021 05:31:04 | 0.069818 | 4 | 1641 | 95 | 321 | 38 | 121 | 10 | 2 | 0.6259 | 14.1043 | 14.6618 | 3.837 | 7.2052 | 1.8234 | 21.0447 | 0.095677 | 63.398
1684968 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UMURLU TR-7 35-31-L00361_35-31-L00361_2365359 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2021 10:04:00 | 21.02.2021 15:48:08 | 5.7356 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.4235 | 0 | 2.0637 | 0 | 19.8991 | 0 | 0 | 37.3862
1685260 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_953254794_953254794 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 20:10:35 | 21.02.2021 21:18:58 | 1.1397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59733
1685111 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_SALİHLİ İM L05_2106228 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 14:17:00 | 21.02.2021 14:50:41 | 0.56139 | 2 | 156 | 15 | 26 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0.87335 | 21.052 | 6.9042 | 6.7432 | 3.4774 | 12.4735 | 0 | 0 | 51.5238
1685833 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_BALIKLIOVA TR-5 TR-8 L04_2314437 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 16:43:10 | 22.02.2021 17:55:17 | 1.2019 | 0 | 549 | 0 | 75 | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 135.7378 | 0 | 12.4484 | 54.6766 | 71.1001 | 49.0061 | 0 | 322.969
1685584 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2524 35-07-M02524_E E2_66180985 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:12:45 | 22.02.2021 14:30:13 | 2.2911 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.1949 | 0 | 0 | 0 | 0.070462 | 0 | 0 | 24.2654
1685478 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/114 45-83-L00114_955175831_955175831 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 10:48:08 | 22.02.2021 14:24:04 | 3.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8152 | 0 | 0 | 7.8152
1685432 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-142 35-15-L00142_950352868_950352868 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 10:08:08 | 22.02.2021 11:25:54 | 1.2961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39033
1685349 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-4 35-32-L00125_C_56368719_56368719 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 09:02:00 | 22.02.2021 10:55:23 | 1.8897 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5543 | 0 | 0.26423 | 0 | 0.011592 | 0 | 0 | 0.83013
1685369 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | KÜRDÜLLÜ TR-1 35-29-L00458_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2100516 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 09:20:00 | 22.02.2021 11:27:49 | 2.1303 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9988 | 0 | 0 | 0 | 0.0063152 | 0 | 0 | 9.0052
1685518 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BÜYÜKAVULCUK TR-1 35-15-L00701_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045307 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:26:54 | 22.02.2021 14:35:48 | 3.1483 | 0 | 94 | 0 | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61.6668 | 0 | 96.1457 | 0 | 105.4177 | 0 | 0 | 263.2302
1685355 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_SIĞACIK L03_72378557 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:03:17 | 22.02.2021 12:25:00 | 3.3619 | 4 | 6056 | 2 | 51 | 15 | 339 | 0 | 7 | 15.393 | 4090.8227 | 12.9374 | 28.1516 | 636.9956 | 1580.1645 | 0 | 11.173 | 6375.6379
1685890 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KIRKAĞAÇ TR-12/3 45-76-M00031_45-76-M00031_72210710 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 18:11:21 | 22.02.2021 19:40:39 | 1.4883 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 196.8149 | 0 | 0 | 0 | 29.4294 | 0 | 0 | 226.2443
1685455 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-499 35-01-K00499_912421916_912421916 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 10:47:47 | 22.02.2021 12:42:34 | 1.9131 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6703
1685644 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/13 45-71-M00562_B_56404848_56404848 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 13:26:00 | 22.02.2021 14:26:17 | 1.0047 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7312 | 0 | 0 | 0 | 0.17246 | 0 | 0 | 11.9037
1685790 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOBA TEKELİLER TR-4 35-32-L00058_946409042_946409042 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 15:47:47 | 22.02.2021 17:32:39 | 1.7478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47774
1685913 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 45-78-L00828_953264731_953264731 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 19:40:08 | 22.02.2021 20:05:03 | 0.41528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61596
1685521 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/10 45-71-M00559_C_60984962_60984962 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:16:50 | 22.02.2021 13:21:30 | 2.0778 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 112.0778 | 0 | 0 | 0 | 34.2449 | 0 | 0 | 146.3227
1685435 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKÇAŞEHİR TR-1 35-29-L00173_B_56360488_56360488 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 09:35:43 | 22.02.2021 11:54:24 | 2.3114 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2595
1685707 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | CABBAR FAKILI TR-4 45-73-M00641_A_56384722_56384722 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 14:21:12 | 22.02.2021 15:34:53 | 1.2281 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3993 | 0 | 2.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0842
1685870 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/5 45-72-M00005_915795982_915795982 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:35:27 | 22.02.2021 18:50:06 | 1.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35755 | 0 | 0 | 0.35755
1685352 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_KÖSELER - ULGAR M01_67577915 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:02:19 | 22.02.2021 17:27:25 | 8.4183 | 0 | 770 | 0 | 6 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 437.9171 | 0 | 15.2656 | 1.827 | 340.6066 | 0 | 0 | 795.6163
1685372 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAĞDERE TR-1 45-72-M00256_A_56406436_56406436 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 09:24:00 | 22.02.2021 14:45:30 | 5.3583 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.5467 | 0 | 0.0005525 | 0 | 14.5699 | 0 | 0 | 23.1172
1685452 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAĞYURDU KÖK 35-27-L00239_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK L04_72157252 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 10:47:49 | 22.02.2021 10:48:59 | 0.019444 | 2 | 850 | 12 | 78 | 4 | 183 | 3 | 0 | 0.012185 | 2.8698 | 0.027743 | 0.2514 | 0.068068 | 3.2891 | 1.5956 | 0 | 8.1139
1685601 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAHALİLLİ TR-1 35-20-L00350_955196794_955196794 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:26:04 | 22.02.2021 17:50:31 | 5.4075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1366
1685693 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-21/2 45-82-M00116_945524188_945524188 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 14:14:21 | 22.02.2021 18:42:12 | 4.4642 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2146 | 0 | 0 | 0 | 4.4701 | 0 | 0 | 16.6847
1685315 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TR-11/9C 45-71-M01975_A_56365192_56365192 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 01:52:59 | 22.02.2021 06:01:03 | 4.1344 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 181.2203 | 0 | 0 | 0 | 0.83478 | 0 | 0 | 182.0551
1685839 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SUBAŞI-5 35-26-L00332_6777084_56358279_56358279 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:52:00 | 22.02.2021 18:12:39 | 1.3442 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.7631 | 0 | 0 | 0 | 6.0121 | 0 | 0 | 50.7752
1685816 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-3 (M-2344) 35-10-M02344_98009622_98009622 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:08:13 | 22.02.2021 17:17:40 | 1.1575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065101
1685570 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYAYLA TR-8 AKÇALAR CAMİİ YANI 45-77-M00137_945513841_945513841 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:31:07 | 22.02.2021 12:53:25 | 1.3717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031264
1685879 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-133 35-18-L00133_950438892_950438892 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:54:57 | 22.02.2021 21:24:45 | 3.4967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4227
1685733 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-117 OVACIK 35-18-L00117_950466053_950466053 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 14:54:09 | 22.02.2021 17:25:13 | 2.5178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71807
1685776 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-136 35-16-L00136_D d1_47582701 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 15:29:22 | 22.02.2021 18:21:32 | 2.8694 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 342.424 | 0 | 0 | 0 | 99.8681 | 0 | 0 | 442.2921
1685753 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_ESKİ KARŞIYAKA M06_66552881 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 15:02:42 | 22.02.2021 21:48:43 | 6.7669 | 4 | 8 | 6 | 4 | 18 | 16 | 4 | 2 | 50.3528 | 52.9178 | 22.8318 | 86.4488 | 832.7164 | 157.9712 | 1417.6933 | 154.5649 | 2775.4971
1685633 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-57 HALİL KÖŞKTEPE YANI 35-15-L00057_C_56406170_56406170 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:59:29 | 22.02.2021 16:01:05 | 3.0267 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00032654 | 0 | 0.098839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099165
1685965 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-2/3 ÖĞRETMEN EVİ KABİN 35-20-L00011_955211137_955211137 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 23:14:47 | 23.02.2021 00:18:38 | 1.0642 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1699
1685610 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_SIĞACIK L03_72378376 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 12:31:40 | 22.02.2021 14:51:47 | 2.3353 | 4 | 6056 | 2 | 51 | 15 | 339 | 0 | 7 | 9.4584 | 2513.6551 | 8.69 | 17.1265 | 416.9946 | 1007.7198 | 0 | 7.735 | 3981.3795
1685424 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_ALAŞEHİR M03_2329520 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 10:07:57 | 22.02.2021 12:36:46 | 2.4803 | 4 | 395 | 152 | 297 | 22 | 55 | 2 | 0 | 1.8226 | 156.6083 | 395.0354 | 569.344 | 250.9808 | 130.1188 | 445.1423 | 0 | 1949.0522
1685590 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1347 35-01-M01347_911890221_911890221 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:18:54 | 22.02.2021 18:35:50 | 6.2822 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4131
1685939 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 21:25:35 | 22.02.2021 22:12:51 | 0.78778 | 1 | 2 | 18 | 238 | 11 | 54 | 0 | 0 | 0.44388 | 3.5132 | 7.0557 | 135.7367 | 24.177 | 59.4051 | 0 | 0 | 230.3316
1685467 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3122 35-10-M03122_913233909_913233909 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 10:51:37 | 22.02.2021 11:35:26 | 0.73028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053322
1685461 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KUMKUYUCAK TR-2 45-80-M00175_45-80-M00175_2348141 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 10:57:00 | 22.02.2021 11:52:55 | 0.93194 | 0 | 195 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 33.6518 | 0 | 0 | 0 | 16.8391 | 0 | 0 | 50.4909
1685796 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-980 35-07-K00980_913158897_913158897 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 15:48:14 | 22.02.2021 18:00:34 | 2.2056 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2568
1685504 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_PANCAR-2 M03_50066525 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:22:29 | 22.02.2021 11:25:44 | 0.054167 | 6 | 4371 | 66 | 1135 | 36 | 824 | 0 | 1 | 0.78212 | 56.5946 | 14.0171 | 24.2864 | 10.6996 | 45.1741 | 0 | 9.2445 | 160.7984
1685859 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-12 45-81-M00012_945625390_945625390 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:18:58 | 22.02.2021 19:34:56 | 2.2661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041722
1685341 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-5 35-26-M00005_TR-6/TR-7 M03_72401079 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 08:46:19 | 22.02.2021 09:53:40 | 1.1225 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 255.9125 | 0 | 0 | 0 | 436.0055 | 0 | 0 | 691.9179
1685318 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4150 35-01-K04150_912933600_912933600 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 04:39:33 | 22.02.2021 06:30:52 | 1.8553 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.195 | 0 | 0 | 0 | 0.81582 | 0 | 0 | 5.0109
1685736 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139969 M05_53139969 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 14:40:28 | 22.02.2021 16:22:45 | 1.7047 | 1 | 139 | 21 | 26 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.036068 | 28.2192 | 89.8762 | 10.5199 | 6.4636 | 9.0471 | 0 | 0 | 144.162
1685487 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-19 35-17-M00216_D_56357043_56357043 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:06:15 | 22.02.2021 11:35:49 | 0.49278 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.4753 | 0 | 0 | 0 | 0.038541 | 0 | 0 | 17.5138
1685819 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | GÖLMARMARA TR-31 45-85-L00031_B_56400590_56400590 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:20:00 | 22.02.2021 17:28:07 | 1.1353 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27896
1685922 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_E_56357187_56357187 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 20:09:04 | 22.02.2021 20:48:50 | 0.66278 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.3383 | 0 | 0.0061566 | 0 | 1.3409 | 0 | 0 | 11.6853
1685381 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | DM-3 35-29-M00003_DM-1/89 M05_72188032 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 09:33:29 | 22.02.2021 10:08:59 | 0.59167 | 0 | 1801 | 0 | 32 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 273.2354 | 0 | 11.5633 | 8.2713 | 150.0348 | 0 | 0 | 443.1047
1685481 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-10 35-23-M00010_C_56364766_56364766 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:21:14 | 22.02.2021 11:51:51 | 0.51028 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.7048 | 0 | 0 | 0 | 1.2163 | 0 | 0 | 47.9211
1685587 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-41 35-25-M00041_955259059_955259059 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:06:03 | 22.02.2021 14:11:34 | 2.0919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2918
1685919 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_CANTÜRK MADEN M11_72185136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 20:06:00 | 22.02.2021 21:28:10 | 1.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9295 | 0 | 82.9295
1685507 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-15 35-15-M00015_48909459_56370313_56370313 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:14:38 | 22.02.2021 12:25:06 | 1.1744 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50.2534 | 0 | 0 | 0 | 23.7793 | 0 | 0 | 74.0327
1685799 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-5 35-20-L00130_10766604_56373899_56373899 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 15:32:33 | 22.02.2021 21:00:35 | 5.4672 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.2109 | 0 | 0.23796 | 0 | 31.9128 | 0 | 0 | 62.3617
1685899 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-14 45-80-M00014_45-80-M00014_2360651 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 18:30:16 | 22.02.2021 19:17:29 | 0.78694 | 0 | 248 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50.6906 | 0 | 0.13188 | 0 | 10.7548 | 0 | 0 | 61.5773
1685358 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLKÖY TR-1 45-71-M01821_953245653_953245653 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 09:12:00 | 22.02.2021 10:56:55 | 1.7486 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1685576 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/8 45-72-M00008_C_56392295_56392295 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:11:00 | 22.02.2021 13:18:43 | 1.1286 | 0 | 175 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.1139 | 0 | 1.842 | 0 | 2.3846 | 0 | 0 | 40.3406
1685908 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEHİTLER TR-1 35-26-L00161_956607527_956607527 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 19:04:00 | 22.02.2021 22:30:04 | 3.4344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5642
1685739 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | CAFER BEY EVREN MAH.TR-1 45-78-L00711_49333362_56407631_56407631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 14:46:45 | 22.02.2021 17:51:28 | 3.0786 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64826 | 0 | 24.9805 | 0 | 0 | 25.6287
1685536 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILMAZ TR-6 45-78-L00206_953249185_953249185 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:26:23 | 22.02.2021 13:40:35 | 2.2367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95925
1685822 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_ÖZEL SULAMA L08_2322004 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 15:10:40 | 22.02.2021 23:11:57 | 8.0214 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4989 | 0 | 11.7727 | 0 | 0 | 0 | 90.2716
1685384 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_65897266 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 09:34:59 | 22.02.2021 09:43:00 | 0.13361 | 15 | 1737 | 9 | 239 | 14 | 204 | 0 | 0 | 0.44467 | 57.8864 | 5.6255 | 9.7275 | 3.2321 | 23.2777 | 0 | 0 | 100.1939
1685530 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-4/5 KİLİSE KABİN 35-20-L00028_955192757_955192757 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:34:13 | 22.02.2021 15:57:17 | 4.3844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98677
1685659 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-136 TORASAN 35-19-L00136_956672381_956672381 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 13:49:00 | 22.02.2021 14:57:33 | 1.1425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79973
1685347 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994695 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 09:09:23 | 22.02.2021 09:41:00 | 0.52694 | 0 | 212 | 1 | 3 | 8 | 21 | 1 | 0 | 0 | 28.0198 | 1.8728 | 3.0275 | 9.4666 | 15.6587 | 13.8223 | 0 | 71.8677
1685447 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KÜRKÇÜ TR-1 45-81-M00089_A_56401569_56401569 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 10:40:00 | 22.02.2021 12:19:43 | 1.6619 | 0 | 69 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.5267 | 0 | 0.0077983 | 0 | 0.82658 | 0 | 0 | 14.361
1685616 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YENİ LİMAN TR-5 35-21-L00213_49804547_56406743_56406743 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:34:18 | 22.02.2021 16:23:35 | 3.8214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9913
1685759 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-5 35-13-L00064_A_56380283_56380283 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 15:20:00 | 22.02.2021 15:59:05 | 0.65139 | 0 | 209 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 28.5386 | 0 | 0.37898 | 0 | 15.4385 | 0 | 0 | 44.3561
1685845 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-167 35-15-M00167_B_56366146_56366146 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:47:52 | 22.02.2021 18:36:03 | 1.8031 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 63.1446 | 0 | 0 | 0 | 7.9076 | 0 | 0 | 71.0522
1685553 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYAKLIKIRI TR-2 35-29-L00098_95000062099_95000062099 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:47:32 | 22.02.2021 17:04:12 | 5.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1685433 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KARALAR TR-1 35-16-M00089_35-16-M00089_2352713 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:23:58 | 22.02.2021 18:09:53 | 7.7651 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 79.4366 | 0 | 0 | 0 | 59.7077 | 0 | 0 | 139.1442
1685364 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-164 35-18-M00164_6980707_56370485_56370485 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:16:44 | 22.02.2021 16:00:11 | 6.7241 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2102
1685905 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CANLI TR-4 35-20-L00135_955201539_955201539 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 18:46:35 | 22.02.2021 20:45:32 | 1.9825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32232
1685427 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | DEMİRCİ TR-2 45-74-M00002__72374209_72374209 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:18:15 | 22.02.2021 13:50:25 | 3.5359 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1144 | 0 | 0 | 0 | 5.4355 | 0 | 0 | 6.5499
1685473 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 35-32-L00024_946411264_946411264 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 10:59:50 | 22.02.2021 11:45:08 | 0.755 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5251
1685928 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-7 (ESKİ TR-9) 45-71-M01545__56364069_56364069 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 20:34:42 | 22.02.2021 21:40:00 | 1.0883 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9777 | 0 | 2.2848 | 0 | 0.0029289 | 0 | 0 | 4.2654
1685679 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1211 35-03-K01211_910333965_910333965 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 14:13:00 | 22.02.2021 15:00:31 | 0.79194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54604
1685828 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | MEHMET EROL VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00134_B_56379975_56379975 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:26:55 | 22.02.2021 18:04:23 | 1.6244 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7622
1685974 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-82-M00153_KARANLIKDERE-1 (KARANLIKDERE-3) M02_72197795 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 23:53:01 | 22.02.2021 23:53:06 | 0.0013889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001641 | 0 | 0 | 0 | 0.001641
1685968 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-681 35-04-K00681_A A2B_5827574 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 23:27:46 | 23.02.2021 00:12:07 | 0.73917 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6096 | 0 | 0 | 0 | 0.92883 | 0 | 0 | 13.5384
1685613 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | M-939 35-22-M00152_35-22-M00152_72141330 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:14:43 | 22.02.2021 13:23:03 | 1.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.4299 | 0 | 0 | 346.4299
1685470 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-11 35-32-L00011_D D01b_49867308 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:02:00 | 22.02.2021 11:27:02 | 0.41722 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.75083 | 0 | 0 | 0 | 21.6148 | 0 | 0 | 22.3657
1685370 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-2 35-19-L00272_12411247_56355622_56355622 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:23:06 | 22.02.2021 17:43:30 | 8.34 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.3957 | 0 | 0 | 0 | 64.7281 | 0 | 0 | 140.1237
1685842 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/10 (MERKEZ EFENDİ PARKI) 45-71-M00231_D d5b_45101349 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:54:52 | 22.02.2021 17:37:50 | 0.71611 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 1.3016 | 0 | 0 | 5.7216
1685699 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1013 35-03-K01013_D D2_5858864 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 13:48:33 | 22.02.2021 16:23:17 | 2.5789 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.697 | 0 | 0 | 0 | 10.2239 | 0 | 0 | 15.9209
1685450 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAPAKLI TR-6 45-72-M00316_A_56394720_56394720 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 10:47:00 | 22.02.2021 12:09:41 | 1.3781 | 0 | 72 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 115.0585 | 0 | 0.013006 | 0 | 6.6254 | 0 | 0 | 121.6969
1685645 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | OĞLANANASI TR-8 35-22-M00261_A_56354045_56354045 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2021 13:19:07 | 22.02.2021 14:52:59 | 1.5644 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.114 | 0 | 0 | 0 | 0.030598 | 0 | 0 | 16.1446
1685313 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OSMANİYE TR-1 45-73-M00503_945688752_945688752 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 01:01:29 | 22.02.2021 02:14:35 | 1.2183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0495
1685954 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_A_56379197_56379197 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 22:18:40 | 22.02.2021 23:39:33 | 1.3481 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.3838 | 0 | 0 | 0 | 11.331 | 0 | 0 | 18.7147
1685768 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-106 İHSANİYE 35-14-L00106_956639347_956639347 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 15:23:24 | 22.02.2021 21:38:53 | 6.2581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4713
1685668 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/91 45-72-M00091_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2103988 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 14:01:46 | 22.02.2021 14:15:39 | 0.23125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35056 | 0 | 8.9168 | 0 | 4.2616 | 13.529
1685814 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-172 35-15-M00416_950352663_950352663 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:14:16 | 22.02.2021 17:55:42 | 1.6906 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1605 | 0 | 0 | 0 | 0.83011 | 0 | 0 | 4.9906
1685960 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_HARMANDALI KÖYÜ M02_72230772 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 22:43:33 | 22.02.2021 23:55:25 | 1.1978 | 0 | 126 | 33 | 37 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.0006 | 24.4149 | 4.7847 | 0 | 10.3587 | 0 | 0 | 61.5588
1685522 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEN DM 1-1/2 35-29-L00059_950343931_950343931 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:12:49 | 22.02.2021 13:25:00 | 2.2031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60991
1685877 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERENKÖY TR-1 45-73-M00450_945684624_945684624 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:47:37 | 22.02.2021 18:21:07 | 0.55833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083918
1685476 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2400 35-02-K02400_913488041_913488041 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:00:20 | 22.02.2021 17:26:01 | 6.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6737 | 0 | 0 | 49.6737
1685831 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/TR-2 35-22-M00053_955269575_955269575 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:15:32 | 22.02.2021 18:03:57 | 1.8069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1685330 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 08:17:13 | 22.02.2021 08:48:18 | 0.51806 | 1 | 542 | 11 | 36 | 10 | 19 | 1 | 0 | 0.32827 | 30.055 | 2.1808 | 0.92043 | 19.2319 | 5.9663 | 1.9101 | 0 | 60.5928
1685628 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/36 45-71-M00168_953187322_953187322 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:58:00 | 22.02.2021 13:17:43 | 0.32861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05663
1685708 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53138968 M05_53138968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 14:37:34 | 22.02.2021 14:37:59 | 0.0069444 | 3 | 255 | 83 | 103 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0.00024118 | 0.22282 | 0.75731 | 0.25691 | 0.027834 | 0.085203 | 0.12889 | 0 | 1.4792
1685496 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KAYNARPINAR TR-2 35-21-L00115_A_56376249_56376249 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:16:00 | 22.02.2021 13:57:48 | 2.6967 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.003 | 0 | 0 | 0 | 0.24816 | 0 | 0 | 16.2511
1685937 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-258 35-01-K00258_E_56376806_56376806 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 20:59:47 | 22.02.2021 22:39:46 | 1.6664 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 88.4885 | 0 | 0 | 0 | 5.359 | 0 | 0 | 93.8475
1685416 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-124 35-16-L00124_TR-125 L02_72037763 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:09:00 | 22.02.2021 11:15:00 | 1.1 | 0 | 1823 | 0 | 4 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 564.3364 | 0 | 0.18369 | 0 | 141.3152 | 0 | 0 | 705.8353
1685794 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EŞEN TR-1 35-22-M00225_955261178_955261178 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 15:46:29 | 22.02.2021 18:55:00 | 3.1419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35508
1685353 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN DM-6/31 35-28-L00094_MENEMEN TR-56 L01_66728586 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:06:32 | 22.02.2021 15:56:44 | 6.8366 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1944.3649 | 0 | 0 | 0 | 676.835 | 0 | 0 | 2621.1999
1685310 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_BERGAMA-1 M11_72352932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 00:19:03 | 22.02.2021 01:00:00 | 0.6825 | 2 | 1098 | 30 | 83 | 4 | 33 | 0 | 3 | 11.7233 | 65.7676 | 272.9801 | 14.7385 | 8.8435 | 16.0091 | 0 | 0.4091 | 390.4711
1685934 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_950431132_950431132 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 20:59:14 | 22.02.2021 23:30:10 | 2.5156 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5829
1685857 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CANLI TR-4 35-20-L00135_955201189_955201189 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:11:10 | 22.02.2021 20:22:09 | 3.1831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019188
1685957 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI BOZKÖY TR-7 45-71-M00529_953204638_953204638 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 22:36:27 | 23.02.2021 03:05:02 | 4.4764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57083
1685642 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1040 35-04-K01040_99447657_99447657 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:42:03 | 22.02.2021 16:00:09 | 3.3017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0013
1685811 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 45-78-L00056_953247660_953247660 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:02:32 | 22.02.2021 17:25:36 | 1.3844 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0409
1685771 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-296 35-18-L00296_95000022884_95000022884 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 15:23:37 | 22.02.2021 19:20:02 | 3.9403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97634 | 0 | 0 | 0.97634
1685625 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_YAYLACIK M13_2313921 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:47:04 | 22.02.2021 14:16:44 | 1.4944 | 0 | 7188 | 0 | 0 | 1 | 464 | 0 | 2 | 0 | 2993.8056 | 0 | 0 | 0 | 633.6443 | 0 | 77.4738 | 3704.9237
1685874 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-4 45-80-M00139_45-80-M00139_2373715 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:43:14 | 22.02.2021 18:57:30 | 1.2378 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8836
1685333 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-128 35-18-L00128_50067432_56359974_56359974 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 08:27:00 | 22.02.2021 16:21:52 | 7.9144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 533.9867 | 0 | 0 | 0 | 5.9837 | 0 | 0 | 539.9703
1685705 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-79 DEREKENARI 35-19-L00079_956684891_956684891 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 14:28:58 | 22.02.2021 17:29:05 | 3.0019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35158
1685376 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SALİHLİ BİOKÜTLE YAKITLI ENERJİ SANTRALİ KÖK 45-78-M01333_HatBaşıAyırıcı_53139990 M02_53139990 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:01:13 | 22.02.2021 18:14:13 | 9.2167 | 0 | 813 | 1 | 34 | 1 | 99 | 1 | 1 | 0 | 1372.6687 | 0 | 177.2299 | 5.1923 | 742.7666 | 3.1779 | 223.673 | 2524.7084
1685917 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | HASAN KARALI SULAMA GRUBU 35-29-M00197_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099245 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 20:02:00 | 22.02.2021 22:19:41 | 2.2947 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5509 | 0 | 0.00033184 | 0 | 0 | 10.5512
1685685 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135890 L28_53135890 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 14:14:09 | 22.02.2021 16:20:08 | 2.0997 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8011 | 9.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1775
1685393 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | A. CANCAN SLM GRB TR-2 35-27-M00605_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051045 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:53:39 | 22.02.2021 14:49:17 | 4.9272 | 0 | 3 | 0 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.4087 | 0 | 19.5681 | 0 | 24.7396 | 0 | 0 | 45.7164
1685605 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYALIOĞLU TR-7 45-72-L00072_956531276_956531276 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:14:32 | 22.02.2021 17:08:21 | 4.8969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17408
1685499 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-19-L00027_956683992_956683992 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:14:40 | 22.02.2021 14:31:34 | 3.2817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95045
1685456 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAĞANCI TR-1 35-16-L00264_95000522218_95000522218 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 10:48:23 | 22.02.2021 15:29:31 | 4.6856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2669
1685365 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_ŞEHİR-1 L11_2313514 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:12:24 | 22.02.2021 10:07:58 | 0.92611 | 0 | 1251 | 0 | 21 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 326.9313 | 0 | 9.2627 | 1.9626 | 164.0917 | 0 | 0 | 502.2483
1685319 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_İLYASLAR M02_72213067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 06:01:53 | 22.02.2021 06:48:58 | 0.78472 | 0 | 721 | 0 | 71 | 3 | 93 | 0 | 0 | 0 | 81.5228 | 0 | 4.2108 | 2.9865 | 23.8062 | 0 | 0 | 112.5262
1685737 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/70 45-72-M00070_DAĞITIM TRAFOSU TR-1/70 M04_66616578 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 15:01:31 | 22.02.2021 15:21:05 | 0.32596 | 0 | 672 | 0 | 5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 39.001 | 0 | 0.0096633 | 0 | 9.6923 | 0 | 0 | 48.703
1685837 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEKİKÖY MUSLUK TR-8 35-15-L00517_950404109_950404109 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:42:49 | 22.02.2021 20:06:59 | 3.4028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6634
1685488 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1272 35-02-M01272_35-02-M01272_2376168 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:07:21 | 22.02.2021 13:05:58 | 1.9769 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 4.1187 | 0 | 0 | 0 | 145.1151 | 0 | 567.2382 | 716.4719
1685382 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-38 35-19-L00038_8796182_56390362_56390362 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:29:00 | 22.02.2021 12:40:01 | 3.1836 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7638 | 0 | 8.9538 | 0 | 34.209 | 0 | 0 | 51.9265
1685923 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIMUSA TR-1 45-80-M00128_956542041_956542041 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 20:15:30 | 22.02.2021 21:38:52 | 1.3894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17128
1685943 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2913 35-01-M02913_C_56374607_56374607 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 21:38:50 | 22.02.2021 22:04:00 | 0.41944 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11.5804 | 0 | 0 | 0 | 5.8907 | 0 | 0 | 17.4711
1685422 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ANADOLU YEM KÖK 35-26-M00754_EMAR M04_65910737 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 10:07:25 | 22.02.2021 10:58:00 | 0.84306 | 0 | 2 | 5 | 13 | 20 | 7 | 24 | 1 | 0 | 0.92763 | 183.2457 | 8.7109 | 298.5135 | 51.6591 | 2778.0813 | 85.6195 | 3406.7577
1685465 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-22 35-30-L00022_35-30-L00022_72051301 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:58:22 | 22.02.2021 12:17:17 | 1.3153 | 0 | 190 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 91.7531 | 0 | 1.7858 | 0 | 29.9893 | 0 | 0 | 123.5282
1685322 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİRELİ TR-1 35-29-L00456_963995533_963995533 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 06:20:53 | 22.02.2021 13:25:40 | 7.0797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75566
1685402 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/6 45-72-M00006_DAĞITIM TRAFOSU TR-1/6 M04_66467483 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:00:59 | 22.02.2021 11:00:28 | 0.99139 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 129.0835 | 0 | 0 | 0 | 110.0578 | 0 | 0 | 239.1413
1685608 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-34 35-23-M00034_950417383_950417383 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:27:44 | 22.02.2021 13:03:41 | 0.59917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11893
1685508 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-325 35-01-K00325_C_56374583_56374583 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:01:11 | 22.02.2021 13:19:07 | 2.2989 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67.8126 | 0 | 0 | 0 | 23.5596 | 0 | 0 | 91.3721
1685651 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_950458434_950458434 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 13:22:36 | 22.02.2021 20:03:55 | 6.6886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1685694 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-5 35-26-M00005_TR-6/TR-7 M03_72401079 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 13:59:59 | 22.02.2021 14:36:00 | 0.60028 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 110.1085 | 0 | 0 | 0 | 203.0181 | 0 | 0 | 313.1266
1685385 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | RASİM ALINIR SULAMA GRUBU 35-29-L00473_950345424_950345424 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 09:32:02 | 22.02.2021 10:46:43 | 1.2447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29089
1685863 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_L-58 HAVACILAR SİTESİ L03_72202703 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:39:25 | 22.02.2021 18:04:00 | 0.40972 | 0 | 2195 | 0 | 4 | 3 | 82 | 0 | 5 | 0 | 133.0463 | 0 | 0.21556 | 19.2271 | 20.6316 | 0 | 0.43445 | 173.5549
1685485 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-236 35-02-M00236_B_56382758_56382758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:03:55 | 22.02.2021 12:11:57 | 1.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2989 | 0 | 27.6762 | 31.9751
1685817 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-105 35-15-M00105_HASTANE DM M04_66874975 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:20:44 | 22.02.2021 16:46:43 | 0.43306 | 0 | 4568 | 1 | 6 | 2 | 283 | 0 | 0 | 0 | 519.3307 | 0.083418 | 4.3917 | 86.1305 | 146.4696 | 0 | 0 | 756.4059
1685425 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | _11331095_56371228_56371228 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:15:00 | 22.02.2021 15:34:41 | 5.3281 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 292.0964 | 0 | 5.2061 | 0 | 105.1763 | 0 | 0 | 402.4788
1685880 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAYTAN TR-5 45-78-M00308_953284925_953284925 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:39:25 | 22.02.2021 19:04:27 | 1.4172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47168
1685525 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İBRAHİM ASLANOĞLU SULAMA GRUBU TR 35-27-M00206_961414758_961414758 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:31:32 | 22.02.2021 15:32:25 | 4.0147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0023557 | 0 | 0 | 0 | 8.4649 | 0 | 0 | 8.4672
1685631 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/17 45-72-M00017_DAĞITIM TRAFOSU TR-1/17 M01_2328032 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 13:01:37 | 22.02.2021 13:18:18 | 0.27793 | 0 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 70.3397 | 0 | 0 | 0 | 48.2014 | 0 | 0 | 118.5411
1685777 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3848 35-04-K03848_99193899_99193899 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 15:30:49 | 22.02.2021 17:05:51 | 1.5839 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2565
1685442 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-15 45-80-M00015__72410694_72410694 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 10:32:00 | 22.02.2021 11:09:45 | 0.62917 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.7363 | 0 | 0 | 0 | 3.9348 | 0 | 0 | 27.6712
1685468 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-392 ALTINEVLER 35-18-L00392_950446154_950446154 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 09:24:10 | 22.02.2021 23:48:41 | 14.4086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4264
1685903 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3373 35-10-K03373_98132716_98132716 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 18:49:33 | 22.02.2021 20:47:01 | 1.9578 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.674
1685511 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEĞEL TR-2 45-75-M00359_945611294_945611294 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:08:09 | 22.02.2021 13:03:54 | 1.9292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34553
1685946 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TEPECİK ÇIKIŞI (M-78) M04_49833964 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 21:53:00 | 22.02.2021 22:42:57 | 0.8325 | 0 | 269 | 0 | 1 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 90.1833 | 0 | 0 | 279.74 | 6.0419 | 0 | 0 | 375.9651
1685797 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YİĞİTLER TR-3 35-27-L00227_B_56362805_56362805 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 15:54:00 | 22.02.2021 19:36:06 | 3.7017 | 0 | 70 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.5311 | 0 | 4.8268 | 0 | 18.5838 | 0 | 0 | 62.9417
1685405 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | TR-36 35-17-M00036_35-17-M00036_66462603 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:00:11 | 22.02.2021 15:10:06 | 5.1652 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 484.3886 | 0 | 0 | 0 | 641.5944 | 0 | 0 | 1125.983
1685411 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | _11331095_56371227_56371227 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:03:00 | 22.02.2021 15:35:45 | 5.5458 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.0444 | 0 | 0 | 0 | 109.874 | 0 | 0 | 144.9184
1685743 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4707 35-02-K04707_99411456_99411456 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 14:42:42 | 22.02.2021 20:32:36 | 5.8317 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5408
1685643 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 35-27-M00002_913680724_913680724 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 13:19:24 | 22.02.2021 15:56:41 | 2.6214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93922
1685935 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-280 MİGROS TÜRK T.A.Ş 35-02-M00280Ö_ M01_2311132 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 21:34:44 | 22.02.2021 21:49:38 | 0.24833 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 29 | 4 | 4 | 0 | 1.9683 | 0 | 0.21442 | 6.3265 | 10.871 | 98.0932 | 13.7553 | 131.2286
1685474 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-53 35-23-M00053_950425371_950425371 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 10:53:19 | 22.02.2021 12:38:34 | 1.7542 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45306
1685975 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CABBAR KAMARA TR-2 45-73-M00858_945644093_945644093 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 23:55:28 | 23.02.2021 01:06:19 | 1.1808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43513
1685351 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_YENİKÖY L03_2327767 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 08:56:59 | 22.02.2021 17:06:59 | 8.1667 | 1 | 950 | 59 | 141 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 723.2211 | 253.6401 | 120.6889 | 489.3453 | 221.4576 | 0 | 0 | 1808.3529
1685371 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138229 L05_53138229 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:23:25 | 22.02.2021 18:46:56 | 9.3918 | 0 | 56 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 66.6865 | 0 | 40.2606 | 0 | 7.6737 | 0 | 0 | 114.6207
1685637 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞCILAR TR-1 35-28-M00266_953381365_953381365 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 13:04:19 | 22.02.2021 13:47:33 | 0.72056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5187e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5187e-05
1685514 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEBEKLİ TR-4 45-77-L00439_945493987_945493987 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:01:55 | 22.02.2021 12:29:32 | 1.4603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16813
1685949 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_10831629_56355163_56355163 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 21:54:07 | 23.02.2021 00:02:47 | 2.1444 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 114.3265 | 0 | 0 | 0 | 2.6287 | 0 | 0 | 116.9551
1685451 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-28 35-14-L00028_956662147_956662147 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 10:48:21 | 22.02.2021 12:35:29 | 1.7856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1685700 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEN DM 1-1/2 35-29-L00059_950343931_950343931 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 14:25:01 | 22.02.2021 20:00:57 | 5.5989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6847
1685806 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/14 35-27-M00332_915036886_915036886 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:00:31 | 22.02.2021 17:43:33 | 1.7172 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5736
1685623 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TOPÇAM M05_2115968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:48:34 | 22.02.2021 13:44:14 | 0.92778 | 0 | 1 | 8 | 167 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.1079 | 3.3374 | 125.8421 | 19.1023 | 6.8779 | 0 | 0 | 155.2676
1685909 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KİLLİK TR-11 45-73-M00852_45-73-M00852_2353465 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 19:08:14 | 22.02.2021 20:53:36 | 1.7561 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.78 | 0 | 0 | 0 | 14.3779 | 0 | 0 | 76.1579
1685886 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIK TR-2 35-22-M00136_955290403_955290403 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:58:32 | 22.02.2021 18:43:26 | 0.74833 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78887 | 0 | 0.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1185
1685869 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_B b1_42106683 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:39:34 | 22.02.2021 19:54:19 | 2.2458 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3403 | 0 | 0 | 0 | 1.8091 | 0 | 0 | 13.1494
1685477 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/73 45-72-M00073_DAĞITIM TRAFOSU TR-1/73 M01_2104396 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 11:06:31 | 22.02.2021 12:03:30 | 0.94964 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 38.1517 | 0 | 0 | 0 | 60.2822 | 0 | 0 | 98.4339
1718767 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-14 BALLIKUYU 35-14-L00014_L-233 AKARCA KÖK L03_2322486 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 14:51:00 | 22.02.2021 16:25:00 | 1.5667 | 4 | 4994 | 2 | 20 | 15 | 264 | 0 | 7 | 6.1982 | 1168.0425 | 5.5154 | 9.276 | 255.6631 | 298.9376 | 0 | 4.9653 | 1748.598
1685348 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_TÜRKELLİ ÇIKIŞ M04_56298988 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:00:26 | 22.02.2021 09:07:33 | 0.11848 | 0 | 1001 | 0 | 18 | 2 | 94 | 1 | 0 | 0 | 46.6859 | 0 | 0.55318 | 7.9956 | 8.8327 | 14.0349 | 0 | 78.1023
1685640 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-53 35-23-M00053_950425979_950425979 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 13:11:00 | 22.02.2021 18:30:27 | 5.3242 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4688
1685368 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-22/06-A 45-71-M02002_953242665_953242665 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 08:54:19 | 22.02.2021 09:42:21 | 0.80056 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6734 | 0 | 0 | 0 | 5.6291 | 0 | 0 | 15.3025
1685889 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | TEPEKÖY TR-3 45-73-M00784_C_56391843_56391843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 18:01:33 | 22.02.2021 18:48:12 | 0.7775 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43653 | 0 | 1.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2575
1685846 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2054614 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:06:21 | 22.02.2021 17:25:07 | 0.31278 | 3 | 40 | 16 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.72703 | 0.8925 | 3.7721 | 0.45863 | 1.0121 | 1.3026 | 0 | 0 | 8.165
1685803 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63/1 35-26-M00119_956631293_956631293 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 15:48:12 | 22.02.2021 17:10:17 | 1.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4635 | 0 | 0 | 2.4635
1685835 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_911029072_911029072 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:05:14 | 22.02.2021 18:42:32 | 2.6217 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.8446 | 0 | 0 | 0 | 18.7857 | 0 | 0 | 42.6304
1685689 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1361 35-03-M01361_M-3088 M04_72265985 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2021 14:16:14 | 22.02.2021 20:07:26 | 5.8533 | 0 | 1047 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2399.8074 | 0 | 0 | 0 | 157.2359 | 0 | 0 | 2557.0433
1685812 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-6 45-72-L00303_956487366_956487366 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:04:06 | 22.02.2021 17:07:07 | 1.0503 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045296 | 0 | 0.30543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35072
1685380 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÖRÜCÜLER KÖK 45-74-M00355_HatBaşıAyırıcı_53134239 M03_53134239 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:24:44 | 22.02.2021 18:32:00 | 9.1211 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 331.1413 | 0 | 0 | 0 | 210.6024 | 0 | 0 | 541.7437
1685440 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞCULAR TR-2 35-19-M00214_B_65508521_65508521 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:30:13 | 22.02.2021 18:29:53 | 7.9944 | 0 | 20 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 108.1104 | 0 | 68.5579 | 0 | 9.9044 | 0 | 0 | 186.5727
1685818 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1393 35-03-M01393_910422567_910422567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:14:07 | 22.02.2021 17:06:06 | 0.86639 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2065
1685334 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_KILIÇLAR GEMİ SÖKÜM ÖZEL-M03 M03_66461148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 08:36:00 | 22.02.2021 09:59:42 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.2495 | 0 | 0 | 0 | 319.2495
1685918 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | HİKMET TRAŞOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-M00195_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099243 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 20:03:00 | 22.02.2021 22:51:19 | 2.8053 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8911 | 0 | 4.1491 | 0 | 0 | 15.0402
1685941 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-13 HIDIRLIK 35-14-M00013_95000599676_95000599676 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 21:18:01 | 22.02.2021 23:51:16 | 2.5542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7319 | 0 | 0 | 2.7319
1685686 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-692 35-04-K00692_A A3B_5824301 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 14:14:05 | 22.02.2021 18:18:31 | 4.0739 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 85.2826 | 0 | 0 | 0 | 67.9133 | 0 | 0 | 153.1958
1685712 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARAKOVA TR-5 35-15-L01081_C_65513522_65513522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 14:29:14 | 22.02.2021 15:50:06 | 1.3478 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62898 | 0 | 0.38093 | 0 | 0 | 1.0099
1685463 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SANAYİ SİTESİ TR-4 35-17-M00299_5845935 tr4/a4b_5936389 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 10:57:00 | 22.02.2021 11:22:48 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0388 | 0 | 0 | 3.0388
1685500 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_DAĞITIM TRAFO L-201 GÜZELÇİFTLİK L04_72216672 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:12:44 | 22.02.2021 11:35:16 | 0.37556 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.5824 | 0 | 0.057326 | 0 | 3.7925 | 0 | 0 | 41.4322
1685855 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2417 35-01-K02417_912161928_912161928 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:17:00 | 22.02.2021 18:57:27 | 1.6742 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.663
1685337 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_ULUCAK DM-2/1 M01_72170823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 08:42:39 | 22.02.2021 09:27:00 | 0.73917 | 5 | 1953 | 0 | 9 | 1 | 202 | 0 | 2 | 0.95408 | 582.8902 | 0 | 11.5134 | 1.9946 | 219.4178 | 0 | 31.8593 | 848.6295
1685669 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-22 35-30-L00022_B_56367631_56367631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 13:42:05 | 22.02.2021 15:13:47 | 1.5283 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.8618 | 0 | 0 | 0 | 13.73 | 0 | 0 | 58.5918
1685692 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1361 35-03-M01361_M-994 M01_2119501 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 14:19:58 | 22.02.2021 14:59:00 | 0.65056 | 0 | 3434 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 1 | 0 | 558.1487 | 0 | 0 | 0 | 149.3979 | 0 | 28.9288 | 736.4754
1685815 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_ILICA-1 L07_2307539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:11:14 | 22.02.2021 16:47:00 | 0.59611 | 0 | 3537 | 0 | 10 | 7 | 506 | 0 | 0 | 0 | 562.1272 | 0 | 0.6127 | 40.7742 | 411.1601 | 0 | 0 | 1014.6741
1685838 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BERGAMA İM-2 35-16-A00002_HatBaşıAyırıcı_53140779 L12_53140779 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:50:00 | 22.02.2021 17:50:13 | 1.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2495 | 0 | 0 | 0 | 8.2495
1685629 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-3 35-28-M00372_953379226_953379226 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:54:20 | 22.02.2021 20:00:40 | 7.1056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57511
1685878 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIKKÖY YENİ MAH. TR-1 35-22-M00137_966746595_966746595 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:44:10 | 22.02.2021 19:09:33 | 1.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4544 | 0 | 0 | 5.4544
1685769 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARKENT KONUTLARI 35-27-L00089_A_56406142_56406142 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 15:27:00 | 22.02.2021 18:06:05 | 2.6514 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.5922 | 0 | 9.1304 | 0 | 33.0598 | 0 | 0 | 89.7823
1685483 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | _C_56385729_56385729 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:08:00 | 22.02.2021 13:41:09 | 2.5525 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.0565 | 0 | 0 | 0 | 3.5351 | 0 | 0 | 41.5916
1685374 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140090 M07_53140090 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 09:25:00 | 22.02.2021 19:25:05 | 10.0014 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9477 | 25.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9625
1685895 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-16 35-25-M00141_A_56378031_56378031 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 18:28:40 | 22.02.2021 20:52:59 | 2.4053 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.6152 | 0 | 0 | 0 | 3.5386 | 0 | 0 | 54.1538
1685609 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-24 35-01-K00024_911568272_911568272 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:04:03 | 22.02.2021 13:39:10 | 1.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64224 | 0 | 0 | 0.64224
1685417 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-28 45-77-L00028_TR-30 L04_72204975 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:10:43 | 22.02.2021 11:22:01 | 1.1883 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.9658 | 0 | 0 | 0 | 1.5123 | 0 | 0 | 71.4781
1685795 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSTAFA BAHÇIVAN VE ARK 35-24-M00040_955227869_955227869 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 15:50:17 | 22.02.2021 18:07:10 | 2.2814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075348
1685311 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-128/1 35-18-L00603_50067433_56406673_56406673 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 00:50:55 | 22.02.2021 02:05:32 | 1.2436 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1665
1685603 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GÜMÜŞÇAY TR-1 45-73-M00903_B_56402277_56402277 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:29:00 | 22.02.2021 15:14:41 | 2.7614 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.1658 | 0 | 0 | 0 | 1.0915 | 0 | 0 | 23.2573
1685386 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-63 45-79-M00063_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2076520 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 09:38:00 | 22.02.2021 11:10:41 | 1.5447 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2996
1685409 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-19 35-30-L00019_35-30-L00019_72110881 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:01:00 | 22.02.2021 11:23:00 | 1.3667 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 264.0392 | 0 | 0 | 0 | 43.551 | 0 | 0 | 307.5902
1685340 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/40-A (SERİN SOKAK) 45-71-M00516_B_56403655_56403655 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 08:50:00 | 22.02.2021 12:38:49 | 3.8136 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68.0576 | 0 | 0 | 0 | 1.0665 | 0 | 0 | 69.1241
1685363 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/73 45-72-M00073_TR-1/74 - TR-1/75 M03_2327444 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:16:01 | 22.02.2021 17:26:55 | 8.1816 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 318.7296 | 0 | 0 | 0 | 488.5636 | 0 | 0 | 807.2932
1685881 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | DURASILLI TR-20 45-78-M01121_45-78-M01121_66111646 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:46:52 | 22.02.2021 18:47:34 | 1.0117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0573 | 0 | 4.2793 | 0 | 0 | 9.3366
1685927 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ARTICAK TR-1 35-15-L00344_35-15-L00344_2365331 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 20:20:59 | 22.02.2021 23:34:08 | 3.2192 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2775 | 0 | 7.3283 | 0 | 0.96642 | 0 | 0 | 9.5723
1685486 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SÜTÇÜLER TR-3 35-27-M00407_D_56380405_56380405 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:04:46 | 22.02.2021 12:46:46 | 1.7 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0319 | 0 | 0.00099666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0329
1685572 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-12 BALLI KUYU 35-14-L00012_L-15 L-16 L-17 L02_72221743 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 12:06:58 | 22.02.2021 12:29:08 | 0.3694 | 0 | 219 | 0 | 143 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 27.0194 | 0 | 7.3668 | 52.8488 | 20.199 | 0 | 0 | 107.4341
1685532 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEPENEKLİ TR-1 45-80-M00036_95000000106_95000000106 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 11:38:20 | 22.02.2021 16:19:57 | 4.6936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21554
1685824 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PINARCIK TR-3 45-72-L00754_956488527_956488527 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:28:06 | 22.02.2021 17:51:42 | 1.3933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93138
1685635 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 13:10:19 | 22.02.2021 14:00:19 | 0.83333 | 0 | 192 | 2 | 44 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 11.9684 | 0.81896 | 4.9933 | 18.6336 | 7.7511 | 0 | 0 | 44.1653
1685469 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1491 35-10-M01491_962603619_962603619 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 10:56:43 | 22.02.2021 17:14:21 | 6.2939 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.444
1685804 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_İNCESU L10_2050001 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 16:03:09 | 22.02.2021 17:12:17 | 1.1522 | 0 | 104 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.9288 | 11.2963 | 0.10155 | 138.7989 | 0.00086218 | 0 | 0 | 157.1264
1685655 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1465 35-03-K01465_D_56367000_56367000 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 13:08:39 | 22.02.2021 16:20:51 | 3.2033 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 120.9422 | 0 | 0 | 0 | 47.4373 | 0 | 0 | 168.3795
1685406 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | HATUNDERE DM 35-28-M00862_HatBaşıAyırıcı_53133564 M03_53133564 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 09:59:00 | 22.02.2021 11:13:29 | 1.2414 | 0 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.3482 | 0 | 0 | 485.2151 | 0.2212 | 0 | 0 | 510.7845
1685884 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DİKİLİ TR-5 (M-705) 35-30-M00705_B_65514216_65514216 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2021 18:02:12 | 22.02.2021 22:33:52 | 4.5278 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 273.916 | 0 | 0 | 0 | 6.9075 | 0 | 0 | 280.8235
1685930 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4052 35-01-K04052_911447880_911447880 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 20:36:05 | 22.02.2021 21:53:20 | 1.2875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24059
1685366 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-217 35-18-L00217_11387643_56374197_56374197 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 09:09:58 | 22.02.2021 11:15:01 | 2.0842 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.5161 | 0 | 0 | 0 | 1.6519 | 0 | 0 | 47.1679
1685320 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-128/1 35-18-L00603_50067433_56406673_56406673 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 06:24:51 | 22.02.2021 07:53:25 | 1.4761 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4547
1685569 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-133 ÇAMLIK 35-19-L00133_956674280_956674280 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:03:00 | 22.02.2021 13:38:02 | 1.5839 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68327
1685867 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-9 35-21-L00130_953366739_953366739 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:35:34 | 22.02.2021 20:16:58 | 2.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011168
1685383 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ERGENLİ TR-1 35-20-L00250_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048390 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 09:34:41 | 22.02.2021 17:08:36 | 7.5652 | 0 | 212 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 219.5962 | 0 | 5.9291 | 0 | 139.665 | 0 | 0 | 365.1904
1685970 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 35-30-L00038_955317562_955317562 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 23:24:01 | 23.02.2021 00:04:06 | 0.66806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21545
1685429 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | DM-3 35-29-M00003_DM-1/89 M05_72188082 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:19:26 | 22.02.2021 17:06:00 | 6.7759 | 0 | 1801 | 0 | 32 | 1 | 123 | 0 | 0 | 0 | 2701.9993 | 0 | 114.8812 | 84.6122 | 1514.6074 | 0 | 0 | 4416.1001
1685801 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/38 ÜÇPINARLAR 35-26-M00849_956626904_956626904 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 15:31:47 | 22.02.2021 17:08:40 | 1.6147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69574
1685944 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1248 35-02-K01248_A_56367876_56367876 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 21:41:10 | 22.02.2021 22:51:17 | 1.1686 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61.679 | 0 | 0 | 0 | 0.21801 | 0 | 0 | 61.897
1685423 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_BIÇAKÇI-OVACIK L09_67544256 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2021 10:00:00 | 22.02.2021 17:49:00 | 7.8167 | 0 | 890 | 1 | 260 | 4 | 267 | 0 | 0 | 0 | 915.138 | 0 | 223.7653 | 62.7553 | 937.0752 | 0 | 0 | 2138.7337
1685472 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1344 35-02-M01344_A_56383080_56383080 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 10:52:51 | 22.02.2021 11:59:34 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5848 | 0 | 72.0385 | 128.6233
1685638 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 45-77-L00056_945507231_945507231 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:37:00 | 22.02.2021 13:53:41 | 1.2781 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66808
1685615 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-31/A 35-15-M00449_48861005_56381272_56381272 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 12:36:58 | 22.02.2021 14:52:40 | 2.2617 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2837 | 0 | 0 | 0 | 4.7576 | 0 | 0 | 9.0413
1685701 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1344 35-02-M01344_A_56383080_56383080 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 14:19:33 | 22.02.2021 15:40:22 | 1.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2405 | 0 | 334.3187 | 395.5592
1685978 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/90 45-83-L00090_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2104425 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 01:27:00 | 23.02.2021 01:41:43 | 0.24528 | 0 | 182 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.3228 | 0 | 0.011681 | 0 | 1.3947 | 0 | 0 | 10.7292
1685982 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1249 35-04-K01249_G_56371950_56371950 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 02:01:51 | 23.02.2021 04:46:24 | 2.7425 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 172.2005 | 0 | 0 | 0 | 23.9582 | 0 | 0 | 196.1587
1685984 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_ALAÇATI-3 M02_2333297 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 02:01:45 | 23.02.2021 02:41:49 | 0.66778 | 25 | 5955 | 14 | 203 | 41 | 706 | 0 | 12 | 29.0529 | 724.426 | 15.9969 | 18.6087 | 70.5225 | 229.2427 | 0 | 12.4793 | 1100.329
1685989 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2058104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 07:56:39 | 23.02.2021 08:17:00 | 0.33917 | 6 | 1383 | 54 | 401 | 48 | 434 | 19 | 6 | 0.27114 | 73.264 | 14.0847 | 31.5863 | 306.2638 | 165.5971 | 1062.2117 | 19.1647 | 1672.4435
1685991 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1306 35-08-K01306_911887171_911887171 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 08:11:12 | 23.02.2021 11:13:11 | 3.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1685992 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-56 35-18-M00097_950465294_950465294 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 08:13:10 | 23.02.2021 19:32:34 | 11.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.5941 | 0 | 0 | 108.5941
1685995 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261_B b4b_5945108 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 08:20:34 | 23.02.2021 19:02:03 | 10.6914 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4022
1686003 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_AKKEÇİLİ M03_65917904 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 08:34:50 | 23.02.2021 08:56:45 | 0.36528 | 3 | 834 | 44 | 329 | 9 | 101 | 5 | 0 | 0.16209 | 42.8159 | 12.7448 | 28.9896 | 27.5702 | 42.442 | 289.3445 | 0 | 444.0692
1686004 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/76 45-72-M00076__72373401_72373401 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 08:42:00 | 23.02.2021 10:31:30 | 1.825 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.5722 | 0 | 0 | 0 | 13.4142 | 0 | 0 | 35.9864
1686006 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI AVCILAR TR 35-31-L00202_47892128_56380930_56380930 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 08:50:00 | 23.02.2021 11:37:18 | 2.7883 | 0 | 33 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.605 | 0 | 0.98612 | 0 | 6.8339 | 0 | 0 | 17.4249
1686007 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-53 35-19-L00053_5857776_56377683_56377683 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 08:55:29 | 23.02.2021 17:04:44 | 8.154 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3912 | 0 | 7.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3197
1686010 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ERGENLİ TR-1 35-20-L00250_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048390 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 08:56:58 | 23.02.2021 17:07:09 | 8.1695 | 0 | 212 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 204.9161 | 0 | 6.4779 | 0 | 140.0554 | 0 | 0 | 351.4493
1686012 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-21 35-22-M00021_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2127032 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 08:47:40 | 23.02.2021 09:27:15 | 0.65972 | 0 | 45 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.9843 | 0 | 11.5492 | 0 | 8.1711 | 0 | 0 | 39.7046
1686013 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-4000 35-04-K04000_35-04-K04000_2358604 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 08:57:10 | 23.02.2021 10:08:15 | 1.1847 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 325.4187 | 0 | 0 | 0 | 167.9129 | 0 | 0 | 493.3316
1686015 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_KARGIN GİRİŞ M08_2076279 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 09:01:35 | 23.02.2021 09:05:10 | 0.059722 | 12 | 2714 | 579 | 324 | 53 | 280 | 6 | 0 | 0.11414 | 23.6558 | 15.4023 | 4.1717 | 43.5495 | 11.5241 | 22.3931 | 0 | 120.8107
1686016 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-4196 35-10-K04196_35-10-K04196_47771579 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:01:59 | 23.02.2021 13:08:12 | 4.1035 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 213.8335 | 0 | 0 | 0 | 72.9126 | 0 | 0 | 286.7462
1686017 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/40 45-83-M00040_45-83-M00040_2354581 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:04:26 | 23.02.2021 17:24:50 | 8.3398 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7356 | 0 | 98.597 | 0 | 1692.9204 | 1803.2531
1686021 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | ŞEMSİLER KEMER TR-4 35-31-L00101_35-31-L00101_2363556 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 09:05:00 | 23.02.2021 12:24:41 | 3.3281 | 0 | 37 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.5572 | 0 | 17.5469 | 0 | 39.9758 | 0 | 0 | 89.0799
1686022 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_TURGUTLU-1 M01_72230773 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:12:26 | 23.02.2021 17:51:43 | 8.6547 | 6 | 138 | 202 | 183 | 10 | 23 | 0 | 0 | 6.8051 | 176.2554 | 936.3843 | 552.2483 | 46.8766 | 177.472 | 0 | 0 | 1896.0417
1686023 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1664 ESHOT GARAJ 35-03-M01664Ö_35-03-M01664Ö_2369668 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 09:01:11 | 23.02.2021 09:33:17 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2588 | 0 | 0 | 0 | 74.2588
1686024 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-2 M18_2309133 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 09:00:00 | 23.02.2021 09:09:00 | 0.15 | 12 | 4610 | 645 | 437 | 91 | 549 | 22 | 2 | 0.28668 | 119.9672 | 44.7539 | 17.7136 | 153.7595 | 65.8573 | 339.6259 | 1.9513 | 743.9154
1686025 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 09:09:00 | 23.02.2021 09:11:00 | 0.033333 | 0 | 851 | 0 | 124 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 10.0645 | 0 | 3.4179 | 0 | 3.0598 | 0 | 0 | 16.5422
1686026 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-35 35-16-L00035_TR-69 L03_67580212 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:10:10 | 23.02.2021 17:47:18 | 8.6189 | 0 | 1091 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 2512.8525 | 0 | 0 | 0 | 2261.2869 | 0 | 0 | 4774.1394
1686027 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HACI HALİLLER TR-3 45-71-M00067_ M01_2318874 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 08:25:14 | 23.02.2021 17:51:12 | 9.4328 | 0 | 101 | 0 | 14 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 148.1142 | 0 | 30.4061 | 0 | 80.1322 | 0 | 0 | 258.6525
1686028 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_ÇAVUŞLAR M04_72036938 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:11:10 | 23.02.2021 16:37:40 | 7.4417 | 0 | 386 | 32 | 53 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 400.1597 | 829.3664 | 228.7534 | 78.6448 | 112.2527 | 0 | 0 | 1649.177
1686031 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_YENİKÖY L03_2327767 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:10:05 | 23.02.2021 16:31:31 | 7.3572 | 1 | 950 | 59 | 141 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 554.32 | 223.426 | 108.281 | 419.037 | 185.1422 | 0 | 0 | 1490.2062
1686033 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | HOŞCALAR TR-1 45-74-M00106_45-74-M00106_2366752 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:13:27 | 23.02.2021 17:39:04 | 8.4269 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68.5527 | 0 | 0 | 0 | 37.7053 | 0 | 0 | 106.258
1686034 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-19 35-30-L00019_35-30-L00019_72110881 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 08:59:35 | 23.02.2021 11:30:36 | 2.5169 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 426.3386 | 0 | 0 | 0 | 74.9774 | 0 | 0 | 501.316
1686036 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | DOLAYDAMI TR-1 45-81-M00175_D_56401905_56401905 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 09:13:00 | 23.02.2021 12:06:02 | 2.8839 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8048 | 0 | 0 | 0 | 0.00057834 | 0 | 0 | 1.8054
1686037 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-93 35-15-M00093_ÖDEMİŞ İM M01_66588821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 09:14:50 | 23.02.2021 09:24:00 | 0.15278 | 0 | 3523 | 3 | 1 | 1 | 139 | 1 | 0 | 0 | 143.5146 | 1.6207 | 0 | 6.5853 | 23.918 | 4.8113 | 0 | 180.4499
1686038 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_95000596042_95000596042 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 09:06:31 | 23.02.2021 20:25:58 | 11.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.527 | 0 | 0 | 20.527
1686039 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | _11331095_56371227_56371227 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:19:00 | 23.02.2021 14:47:44 | 5.4789 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.4085 | 0 | 0 | 0 | 102.2178 | 0 | 0 | 132.6263
1686040 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | _11331095_56371229_56371229 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:19:00 | 23.02.2021 14:47:57 | 5.4825 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 113.6136 | 0 | 0 | 0 | 0.31484 | 0 | 0 | 113.9284
1686043 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-32 35-30-L00032_955333480_955333480 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 09:18:12 | 23.02.2021 10:16:38 | 0.97389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00044895
1686045 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-2 35-19-L00272_6967109_56355624_56355624 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:23:18 | 23.02.2021 17:46:33 | 8.3874 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 184.9675 | 0 | 0.030127 | 0 | 7.3077 | 0 | 0 | 192.3054
1686046 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI KÖYÜ TR-4 35-31-L00328_35-31-L00328_2364996 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:25:30 | 23.02.2021 16:07:04 | 6.6928 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9669 | 0 | 1.7351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.702
1686047 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-5(M-34) 35-25-M00034_GÜMÜLDÜR M-35 M03_72082389 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:13:20 | 23.02.2021 17:30:49 | 8.2914 | 0 | 101 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89.8289 | 0 | 0.014148 | 108.48 | 21.7058 | 0 | 0 | 220.0289
1686048 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135929 M04_53135929 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 09:26:40 | 23.02.2021 09:27:10 | 0.0083333 | 0 | 160 | 3 | 5 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.11974 | 0.0084341 | 0.0029926 | 0.017638 | 0.11221 | 0 | 0 | 0.26102
1686049 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2307805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 09:15:00 | 23.02.2021 09:28:00 | 0.21667 | 9 | 1031 | 20 | 60 | 7 | 21 | 0 | 1 | 4.5731 | 26.8717 | 5.526 | 7.8587 | 3.0275 | 5.5845 | 0 | 0.10856 | 53.5501
1686051 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_OVAKENT M03_2334249 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:27:34 | 23.02.2021 17:32:00 | 8.0737 | 8 | 4536 | 244 | 1366 | 53 | 1193 | 7 | 0 | 74.5629 | 5107.1538 | 3221.7176 | 4175.3079 | 3118.3139 | 19062.7729 | 4686.0638 | 0 | 39445.8927
1686052 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-579 35-02-K00579_B_56375857_56375857 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:27:57 | 23.02.2021 16:57:37 | 7.4944 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 280.8795 | 0 | 0 | 0 | 263.3241 | 0 | 0 | 544.2035
1686053 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_GÖKÇEN M01_2334129 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:17:19 | 23.02.2021 17:29:28 | 8.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686054 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856615 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:22:25 | 23.02.2021 10:04:37 | 0.70333 | 0 | 1285 | 2 | 420 | 5 | 67 | 0 | 2 | 0 | 76.792 | 0.56112 | 27.4116 | 10.3224 | 86.2963 | 0 | 4.9823 | 206.3656
1686057 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | BARAJ KÖK 35-17-M00461_HatBaşıAyırıcı_72921877 M01_72921877 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:34:01 | 23.02.2021 11:36:46 | 2.0456 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 75.118 | 0 | 0 | 0 | 12.9913 | 0 | 0 | 88.1093
1686060 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_KAYAKÖY İM L05_2335953 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:13:55 | 23.02.2021 17:37:20 | 8.3903 | 3 | 1847 | 81 | 532 | 28 | 511 | 1 | 1 | 11.3125 | 2601.7466 | 1800.975 | 3164.2461 | 1105.3938 | 4080.3776 | 1054.5441 | 260.7218 | 14079.3174
1686061 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-11 35-30-L00011_TR-12 L02_2330024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 09:28:14 | 23.02.2021 10:08:14 | 0.66667 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 90.9173 | 0 | 0 | 0 | 10.2136 | 0 | 0 | 101.1309
1686062 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-252 SİSSUS HASTANE 35-18-L00252_10109828_56369494_56369494 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 09:40:00 | 23.02.2021 09:58:48 | 0.31333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1829 | 0 | 0 | 1.1829
1686064 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2747 35-01-M02747_35-01-M02747_72058042 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:34:00 | 23.02.2021 13:38:00 | 4.0667 | 0 | 845 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1176.7962 | 0 | 0 | 0 | 123.2568 | 0 | 0 | 1300.0529
1686065 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-3 35-19-L00324_10559050_60982338_60982338 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:42:39 | 23.02.2021 18:17:14 | 8.5762 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 314.6206 | 0 | 0.20837 | 0 | 206.5594 | 0 | 0 | 521.3884
1686067 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_A_56379197_56379197 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 09:30:34 | 23.02.2021 11:59:36 | 2.4839 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.5723 | 0 | 0 | 0 | 43.2012 | 0 | 0 | 54.7734
1686069 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_F_56379508_56379508 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 09:45:00 | 23.02.2021 13:28:37 | 3.7269 | 0 | 54 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 77.7292 | 0 | 0.024678 | 0 | 76.3862 | 0 | 0 | 154.1401
1686070 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_953220953_953220953 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 09:34:42 | 23.02.2021 11:18:52 | 1.7361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.572
1686072 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-150 35-15-M00150_D_56380195_56380195 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 09:48:00 | 23.02.2021 11:04:53 | 1.2814 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.5083 | 0 | 0 | 0 | 7.9513 | 0 | 0 | 62.4595
1686073 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-2/2 35-20-L00008_35-20-L00008_66513090 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:42:36 | 23.02.2021 16:59:57 | 7.2892 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1060.5171 | 0 | 0 | 0 | 962.3378 | 0 | 0 | 2022.8549
1686076 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4159 35-02-K04159_A_56382552_56382552 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:54:15 | 23.02.2021 16:58:17 | 7.0671 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 117.8849 | 0 | 0 | 0 | 124.7037 | 0 | 0 | 242.5886
1686079 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_DEMİRKÖPRÜ TM ALAŞEHİR DAĞITIM TRF M02_66244780 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:24:30 | 23.02.2021 17:39:43 | 8.2536 | 3 | 391 | 134 | 260 | 21 | 49 | 2 | 0 | 4.0441 | 425.3453 | 977.8619 | 1646.5016 | 734.6169 | 274.0377 | 1449.7822 | 0 | 5512.1897
1686080 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ARPALIK TARIMSAL SULAMA TR-3 45-83-M00343_45-83-M00343_2356840 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 09:55:00 | 23.02.2021 10:41:22 | 0.77278 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3374
1686083 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | ADNAN MERT TARIMSAL SULAMA 45-76-L00028_A_56385577_56385577 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 09:48:20 | 23.02.2021 11:55:59 | 2.1275 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28278
1686084 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-67 35-28-L00067_953379950_953379950 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 09:53:22 | 23.02.2021 11:22:34 | 1.4867 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9167
1686085 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-234 35-18-L00234_950461479_950461479 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 09:58:00 | 23.02.2021 11:26:52 | 1.4811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029492
1686086 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-41 35-28-L00041_5845751 b5_5768610 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 10:23:06 | 23.02.2021 17:47:49 | 7.4119 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 55.3164 | 0 | 0 | 0 | 464.0792 | 0 | 0 | 519.3956
1686087 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1043 35-01-K01043__72410859_72410859 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:01:00 | 23.02.2021 11:11:01 | 1.1669 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.1663 | 0 | 0 | 0 | 0.0029452 | 0 | 0 | 20.1692
1686088 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4131 35-04-K04131_C_56363915_56363915 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:24:11 | 23.02.2021 16:57:00 | 7.5469 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 378.5368 | 0 | 0.40572 | 0 | 202.7537 | 0 | 0 | 581.6962
1686089 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/111 45-83-M00111_TR-1/113 M04_2095621 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 09:50:35 | 23.02.2021 11:27:40 | 1.6181 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72162 | 2.9736 | 6.0212 | 2197.1655 | 0 | 2206.882
1686090 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-20 45-74-M00020_A_56351984_56351984 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 10:04:50 | 23.02.2021 13:48:30 | 3.7278 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056839 | 22.8798
1686092 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MÜTEVELLİ TR-2 45-80-M00101_95000555842_95000555842 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:01:39 | 23.02.2021 12:30:15 | 2.4767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61248
1686094 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-4/15 35-28-M00036_DAĞITIM TRAFO ULUKENT DM-4/15 M03_66493627 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 10:08:05 | 23.02.2021 11:31:04 | 1.3829 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 351.3562 | 0 | 0 | 0 | 18.2635 | 0 | 0 | 369.6198
1686096 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2560 35-03-K02560_35-03-K02560_41967702 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:01:30 | 23.02.2021 10:36:16 | 0.57944 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 139.8209 | 0 | 0 | 0 | 50.8643 | 0 | 0 | 190.6852
1686100 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-14 35-13-L00052_946418038_946418038 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:07:48 | 23.02.2021 13:37:56 | 3.5022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5331
1686101 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_BAĞLICA M02_72036894 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:18:15 | 23.02.2021 10:18:40 | 0.0069444 | 0 | 601 | 0 | 45 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.78912 | 0 | 0.12314 | 0.11304 | 0.18308 | 0 | 0 | 1.2084
1686103 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_BIÇAKÇI-OVACIK L09_67544256 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 10:28:51 | 23.02.2021 17:01:43 | 6.5478 | 0 | 890 | 1 | 260 | 4 | 267 | 0 | 0 | 0 | 645.3851 | 0 | 186.4614 | 48.6191 | 728.3924 | 0 | 0 | 1608.8579
1686105 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_HatBaşıAyırıcı_53136012 M03_53136012 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 10:14:47 | 23.02.2021 15:39:35 | 5.4133 | 0 | 128 | 0 | 61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.7587 | 0 | 33.6453 | 0 | 2.4277 | 0 | 0 | 87.8317
1686107 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-226 ARITMA 35-18-L00226_D b1b_5950381 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:17:00 | 23.02.2021 15:54:04 | 5.6178 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.9996 | 0 | 0 | 0 | 110.5739 | 0 | 0 | 133.5735
1686108 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2313338 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:21:00 | 23.02.2021 11:12:03 | 0.85083 | 2 | 0 | 52 | 17 | 30 | 10 | 2 | 0 | 1.3499 | 0 | 90.5457 | 11.3196 | 203.5611 | 14.7949 | 3.487 | 0 | 325.0581
1686113 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2091 35-09-M02091_915133953_915133953 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:10:53 | 23.02.2021 19:54:50 | 9.7325 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 154.5719 | 0 | 0 | 0 | 70.7022 | 0 | 0 | 225.2741
1686114 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:25:05 | 23.02.2021 10:27:05 | 0.033333 | 2 | 467 | 143 | 19 | 38 | 33 | 1 | 0 | 0.040193 | 2.8276 | 21.9878 | 0.18953 | 5.431 | 0.837 | 0.23475 | 0 | 31.5478
1686116 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_KARABEL RES M06_66051330 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 10:25:45 | 23.02.2021 12:02:48 | 1.6174 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.90664 | 0 | 1.2198 | 0 | 20.439 | 0 | 0 | 0 | 22.5655
1686119 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2747 35-01-M02747_911524240_911524240 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:24:43 | 23.02.2021 17:56:28 | 7.5292 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.045
1686120 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | KUŞCULAR TR-2 35-19-M00214_35-19-M00214_2348775 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 10:29:10 | 23.02.2021 18:23:07 | 7.8991 | 0 | 65 | 0 | 78 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 186.5453 | 0 | 218.2865 | 0 | 39.4482 | 0 | 0 | 444.28
1686121 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_GÖZSÜZLER L11_72378369 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:28:45 | 23.02.2021 11:04:27 | 0.595 | 0 | 140 | 0 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 45.295 | 0 | 3.2767 | 86.6886 | 1.2835 | 21.7693 | 0 | 158.3131
1686123 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-10 45-72-L00304_B_56394267_56394267 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:36:00 | 23.02.2021 13:42:40 | 3.1111 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 18.797 | 0 | 0.57144 | 0 | 14.8662 | 0 | 0.10041 | 34.3351
1686125 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BİRGİ DM 35-15-L01013_HatBaşıAyırıcı_72390952 L06_72390952 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:36:35 | 23.02.2021 11:03:55 | 0.45556 | 0 | 185 | 0 | 34 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5.945 | 0 | 1.9496 | 9.3749 | 4.2367 | 0 | 0 | 21.5062
1686132 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN KÖK 35-13-L00401_GÖKÇEALAN L02_66680401 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:53:30 | 23.02.2021 12:22:26 | 1.4822 | 11 | 16 | 18 | 28 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4.9277 | 2.3128 | 19.5561 | 4.2065 | 116.8283 | 5.7119 | 37.117 | 57.2675 | 247.9278
1686134 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | İLKKURŞUN MERKEZ TR-1 35-15-L00489_35-15-L00489_2365935 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 10:54:21 | 23.02.2021 15:44:13 | 4.8309 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 82.0638 | 0 | 2.7275 | 0 | 53.2672 | 0 | 0 | 138.0586
1686135 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI TR-9 45-83-M00549_45-83-M00549_2370460 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:17:10 | 23.02.2021 12:32:32 | 2.2561 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.8161 | 0 | 1.4176 | 0 | 30.3752 | 0 | 0 | 45.6089
1686137 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_HatBaşıAyırıcı_53135389 M05_53135389 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 10:58:45 | 23.02.2021 13:59:18 | 3.0092 | 0 | 338 | 15 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 92.2278 | 11.7165 | 2.4832 | 26.6354 | 66.3516 | 0 | 0 | 199.4146
1686142 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:47:44 | 23.02.2021 11:37:28 | 0.82889 | 1 | 131 | 29 | 11 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0.057298 | 16.0441 | 10.4089 | 4.4188 | 1.5699 | 1.1129 | 0 | 0 | 33.6119
1686146 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOLDERE TR-4 45-80-M00115_956539614_956539614 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:52:28 | 23.02.2021 13:39:44 | 2.7878 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9069
1686149 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | YUSUFLU TOPRAK SU -2 35-20-L00229Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048245 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:31:18 | 23.02.2021 12:14:27 | 1.7192 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78795 | 0 | 0 | 7.1391 | 0 | 0 | 7.927
1686152 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | RAHMANLAR TR-1 35-16-M00047_47498033_56395756_56395756 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:57:37 | 23.02.2021 14:12:32 | 3.2486 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9004 | 0 | 1.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7957
1686153 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_DM-5/6-C M04_72097658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:03:53 | 23.02.2021 11:19:51 | 0.26611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8845 | 0 | 781.6447 | 0 | 890.5292
1686156 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/38 ÜÇPINARLAR 35-26-M00849_956627305_956627305 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:53:11 | 23.02.2021 11:51:51 | 0.97778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23589
1686157 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYURDU SLM GRB TR-3 35-27-M00752_914585448_914585448 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:58:54 | 23.02.2021 13:52:16 | 2.8894 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.131 | 0 | 0.27253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4036
1686161 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-17 45-77-L00017_TR-18 L03_2107674 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 11:23:44 | 23.02.2021 14:46:53 | 3.3858 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.343 | 0 | 0 | 0 | 17.1896 | 0 | 0 | 37.5326
1686162 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1490 35-03-K01490_A_56358596_56358596 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:55:05 | 23.02.2021 11:24:02 | 0.4825 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.0217 | 0 | 0 | 0 | 1.3783 | 0 | 0 | 19.4
1686165 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | HALİL DEDEOĞLU SULAMA GRUBU TR 35-27-M00511_35-27-M00511_2373518 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:14:34 | 23.02.2021 12:21:06 | 1.1089 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34042
1686166 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_BAĞLICA M02_72036894 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:20:25 | 23.02.2021 11:20:35 | 0.0027778 | 0 | 601 | 0 | 45 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.29534 | 0 | 0.048971 | 0.042091 | 0.069205 | 0 | 0 | 0.4556
1686168 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2106084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:24:40 | 23.02.2021 12:23:10 | 0.975 | 0 | 531 | 3 | 2 | 2 | 57 | 2 | 0 | 0 | 38.3769 | 10.2358 | 0.25987 | 4.0297 | 27.3414 | 462.1879 | 0 | 542.4315
1686169 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_DM-5/6-C M04_72097658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:08:52 | 23.02.2021 12:55:31 | 1.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723.8747 | 0 | 5478.0698 | 0 | 6201.9445
1686171 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ZEYTİNLİPARK DM (M-400) 35-17-M00400_M-22 M02_66434804 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:27:10 | 23.02.2021 11:49:29 | 0.37194 | 0 | 1198 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 94.8318 | 0 | 0 | 0 | 273.1075 | 0 | 0 | 367.9393
1686173 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1574 35-01-M01574_912069444_912069444 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 09:22:36 | 23.02.2021 16:32:09 | 7.1592 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5066 | 0 | 0 | 0 | 0.0023134 | 0 | 0 | 4.5089
1686178 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2314244 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 10:39:43 | 23.02.2021 14:40:38 | 4.0153 | 7 | 1211 | 12 | 151 | 23 | 101 | 0 | 4 | 72.0248 | 623.0713 | 102.8055 | 114.5362 | 287.9611 | 253.1638 | 0 | 24.8421 | 1478.4049
1686179 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_DENİZKÖY KÖYLER M04_72352815 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:34:25 | 23.02.2021 11:35:20 | 0.015278 | 5 | 1469 | 3 | 13 | 13 | 208 | 0 | 1 | 0.1616 | 2.5546 | 6.5335 | 0.031954 | 10.9553 | 1.4904 | 0 | 0.064199 | 21.7915
1686185 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | EMİNBEY TR-1 45-78-M00853_49187452_56408017_56408017 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:38:08 | 23.02.2021 13:48:34 | 2.1739 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.31492 | 0 | 0.056827 | 0 | 0.48036 | 0 | 0 | 0.85212
1686186 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI DM-1/TR-7 35-26-L00210_956603053_956603053 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:39:05 | 23.02.2021 17:10:52 | 5.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4399 | 0 | 0 | 98.4399
1686187 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-52 35-23-L00052_950427116_950427116 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:24:57 | 23.02.2021 13:02:11 | 1.6206 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.7253 | 0 | 0 | 0 | 8.0964 | 0 | 0 | 10.8216
1686190 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAAĞAÇ TR-1 45-75-M00228_A_56388070_56388070 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:46:34 | 23.02.2021 15:51:20 | 4.0794 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.546 | 0 | 0 | 0 | 0.38567 | 0 | 0 | 4.9316
1686191 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-974 35-03-M00974_D_56359422_56359422 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:42:46 | 23.02.2021 12:00:41 | 0.29861 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4463 | 0 | 0 | 0 | 1.7221 | 0 | 0 | 10.1684
1686192 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-49 35-23-L00049_950414176_950414176 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:42:46 | 23.02.2021 12:30:52 | 0.80167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0235
1686193 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-19 45-75-M00019_A_56368607_56368607 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:23:45 | 23.02.2021 14:52:59 | 3.4872 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.6935 | 0 | 0 | 0 | 132.2834 | 0 | 0 | 159.977
1686194 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_SAZLIGÖL M02_2097321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:51:35 | 23.02.2021 11:55:04 | 0.058056 | 0 | 32 | 0 | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.45099 | 0 | 0.44933 | 0.10798 | 0.4205 | 0 | 0 | 1.4288
1686197 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-15 35-02-K00015_E L1b_5880131 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:36:21 | 23.02.2021 12:27:09 | 0.84667 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.117 | 0 | 0 | 0 | 25.5205 | 0 | 0 | 37.6375
1686202 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1762 35-01-K01762_A_56372131_56372131 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:50:40 | 23.02.2021 13:34:38 | 1.7328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 4.5982 | 0 | 0 | 0 | 420.1067 | 0 | 0 | 424.705
1686205 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53134967 M01_53134967 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 12:05:25 | 23.02.2021 16:09:00 | 4.0597 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.6428 | 0 | 0 | 0 | 19.8806 | 0 | 0 | 71.5233
1686206 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | M-198 ÇEVREKENT 35-14-M00198_DAĞITIM TRAFO M-198 ÇEVREKENT M02_72224785 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 14:06:00 | 23.02.2021 14:10:22 | 0.072778 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0557 | 0 | 0 | 0 | 0.087025 | 0 | 0 | 6.1427
1686209 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA-10/2 45-82-M00072_A_56401530_56401530 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:46:42 | 23.02.2021 13:07:39 | 3.3492 | 0 | 136 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.7177 | 0 | 0.064197 | 0 | 40.6503 | 0 | 0 | 110.4322
1686211 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_ŞEHİR İÇİ ÇIKIŞ M02_61195438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 12:35:00 | 23.02.2021 12:58:00 | 0.38333 | 0 | 813 | 16 | 34 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 39.4636 | 2.2246 | 0.5528 | 1.2497 | 20.1484 | 0 | 0 | 63.6391
1686213 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-2893(YATIRIM REZERVE) 35-04-M02893_C_56363500_56363500 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:25:00 | 23.02.2021 15:39:00 | 6.2333 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 246.3856 | 0 | 0 | 0 | 252.4676 | 0 | 0 | 498.8532
1686214 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-366 ILDIR KÖY 35-18-L00366_7527128_56375056_56375056 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 12:12:35 | 23.02.2021 19:08:46 | 6.9364 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.3988 | 0 | 0 | 0 | 30.9774 | 0 | 0 | 87.3761
1686216 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_L-47 DENİZKENT SİTESİ L02_72202702 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 12:37:00 | 23.02.2021 13:14:00 | 0.61667 | 4 | 2748 | 1 | 2 | 12 | 164 | 0 | 2 | 2.1642 | 251.8819 | 1.558 | 0.0070428 | 69.3577 | 74.6613 | 0 | 0.97422 | 400.6043
1686217 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-742 35-01-K00742_911208322_911208322 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:59:13 | 23.02.2021 16:08:16 | 4.1508 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1564
1686218 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-326 35-03-M00326_910062464_910062464 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 12:17:29 | 23.02.2021 13:16:15 | 0.97944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088795
1686219 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | YILMAZ TR-30 45-78-M00190_45-78-M00190_2348595 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 12:18:45 | 23.02.2021 13:06:52 | 0.80194 | 0 | 43 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.6718 | 0 | 4.0744 | 0 | 1.9176 | 0 | 0 | 12.6638
1686225 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-8/1 45-82-M00085_B_56403506_56403506 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 12:32:29 | 23.02.2021 15:49:32 | 3.284 | 0 | 176 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94.7291 | 0 | 3.9348 | 0 | 7.9553 | 0 | 0 | 106.6192
1686226 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 35-15-M00113_950360342_950360342 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 12:00:44 | 23.02.2021 15:39:21 | 3.6436 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4673
1686229 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-115 OVACIK 35-18-L00115_950465850_950465850 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 12:35:00 | 23.02.2021 13:40:18 | 1.0883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24712
1686234 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_BİRGİ-2 L11_2076434 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 12:46:00 | 23.02.2021 14:24:17 | 1.6381 | 1 | 1552 | 3 | 175 | 9 | 319 | 3 | 2 | 28.4096 | 367.8895 | 2.4922 | 71.9504 | 65.138 | 392.0121 | 206.7784 | 35.3494 | 1170.0196
1686236 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKEYÜP TR-2 45-78-M00815_953275554_953275554 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 12:16:52 | 23.02.2021 15:04:25 | 2.7925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05994
1686241 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1634 35-01-K01634_911164047_911164047 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 12:51:36 | 23.02.2021 13:21:41 | 0.50139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6836 | 0 | 0 | 10.6836
1686244 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP TR-1/1 45-82-M00056_945546102_945546102 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 12:40:54 | 23.02.2021 13:57:40 | 1.2794 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57746
1686245 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/27 45-72-L00027_956482627_956482627 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:22:16 | 23.02.2021 14:50:57 | 3.4781 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9854
1686246 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3109 35-04-K03109_TRAFO-1 K04_2124746 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 13:09:27 | 23.02.2021 16:06:00 | 2.9424 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 755.0277 | 0 | 0 | 0 | 139.0641 | 0 | 0 | 894.0918
1686247 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3109 35-04-K03109_K-288 K01_2054469 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 13:10:36 | 23.02.2021 15:43:03 | 2.5406 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 423.2372 | 0 | 0 | 0 | 118.6917 | 0 | 0 | 541.9289
1686250 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-78 45-78-L00078_953264207_953264207 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:02:06 | 23.02.2021 13:35:33 | 0.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0406 | 0 | 0 | 6.0406
1686252 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3537 35-01-K03537_910417496_910417496 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:13:35 | 23.02.2021 14:41:59 | 1.4733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061659
1686253 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2335949 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:32:00 | 23.02.2021 18:18:42 | 8.7783 | 1 | 324 | 37 | 189 | 8 | 102 | 0 | 0 | 9.1813 | 563.9108 | 1097.8496 | 1672.6979 | 198.8826 | 1390.9777 | 0 | 0 | 4933.5
1686254 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI DM-1/11 35-26-L00215_956605870_956605870 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:09:05 | 23.02.2021 14:52:45 | 1.7278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56398
1686256 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-19 35-14-L00019_9207080_56357589_56357589 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:19:52 | 23.02.2021 14:47:50 | 1.4661 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5463 | 0 | 2.9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4986
1686257 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-994 35-03-M00994_910098558_910098558 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:24:00 | 23.02.2021 14:42:30 | 1.3083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58386
1686260 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_956663413_956663413 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:22:02 | 23.02.2021 19:45:30 | 6.3911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8367
1686261 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_ASARLIK TR-3 M01_66531251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:20:55 | 23.02.2021 13:45:34 | 0.41083 | 0 | 3543 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 348.2097 | 0 | 0 | 0 | 87.2569 | 0 | 0 | 435.4666
1686262 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SALMAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00076_A_56366458_56366458 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:22:26 | 23.02.2021 22:21:29 | 8.9842 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9306
1686264 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:27:35 | 23.02.2021 13:27:55 | 0.0055556 | 0 | 1651 | 102 | 359 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.95052 | 0.31072 | 0.56853 | 0.2999 | 0.32715 | 0 | 0 | 2.4568
1686265 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARPASEKİ TR-1 35-24-M00092_955221073_955221073 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:26:03 | 23.02.2021 19:44:41 | 6.3106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938
1686266 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_956659537_956659537 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:25:27 | 23.02.2021 15:56:39 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6685 | 0 | 0 | 4.6685
1686270 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139861 M06_53139861 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:16:31 | 23.02.2021 19:35:30 | 6.3164 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0855 | 14.1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2478
1686271 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 35-31-L00024_956592731_956592731 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:07:22 | 23.02.2021 15:53:42 | 2.7722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4904
1686273 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-108 GÖDENCE 35-14-L00108_956640974_956640974 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:34:27 | 23.02.2021 20:10:19 | 6.5978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2633
1686277 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | IŞIKLAR TR-2 35-29-L00087_950336258_950336258 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:40:11 | 23.02.2021 15:30:21 | 1.8361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005229
1686286 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-103 35-09-M00103_912609092_912609092 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:21:22 | 23.02.2021 21:19:08 | 7.9628 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9448
1686289 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_HatBaşıAyırıcı_53135478 M06_53135478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:50:45 | 23.02.2021 13:51:15 | 0.0083333 | 4 | 760 | 34 | 13 | 13 | 54 | 4 | 0 | 0.0040546 | 0.47519 | 1.4151 | 0.0056765 | 0.5471 | 0.16952 | 2.5156 | 0 | 5.1322
1686292 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | T. IŞIK TARIMSAL GRUP SULAMA 35-32-L00033_946412279_946412279 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:48:51 | 23.02.2021 14:53:25 | 1.0761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8417
1686294 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1880 35-09-M01880_914557431_914557431 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:35:05 | 23.02.2021 16:29:12 | 2.9019 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 16.5271 | 0 | 0 | 0 | 123.9888 | 0 | 0 | 140.5159
1686295 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2913 35-01-M02913_911311467_911311467 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:52:37 | 23.02.2021 17:17:06 | 3.4081 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1813
1686298 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AZİZ ÇELİKDOĞAN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00345_955180111_955180111 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:51:43 | 23.02.2021 15:34:54 | 1.7197 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91553
1686301 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜÇKONAK TR-1 35-15-L00258_950400307_950400307 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:54:45 | 23.02.2021 20:08:02 | 6.2214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2656
1686304 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-29 ÖZLİMANLAR 35-18-L00029_950454723_950454723 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 14:01:31 | 23.02.2021 17:44:29 | 3.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686305 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-47 35-22-M00653_955294309_955294309 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:57:14 | 23.02.2021 14:59:00 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14481
1686306 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-21 35-22-M00021_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2127032 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 14:19:40 | 23.02.2021 15:43:14 | 1.3928 | 0 | 45 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.7688 | 0 | 20.74 | 0 | 14.3436 | 0 | 0 | 68.8524
1686308 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-4737 TURGAY BALABAN ÖZEL TR 35-04-K04737Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2065364 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 14:15:00 | 23.02.2021 18:20:41 | 4.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3702 | 0 | 0 | 0 | 9.3702
1686310 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/16-1 35-26-M00818_12435306_56368728_56368728 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 14:10:31 | 23.02.2021 15:02:09 | 0.86056 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.6475 | 0 | 0 | 0 | 14.1843 | 0 | 0 | 48.8319
1686311 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 14:17:50 | 23.02.2021 14:50:41 | 0.5475 | 8 | 4495 | 529 | 422 | 52 | 511 | 6 | 0 | 0.48057 | 222.0641 | 101.1968 | 19.0829 | 167.9816 | 112.5188 | 64.5789 | 0 | 687.9036
1686313 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 14:24:25 | 23.02.2021 15:37:49 | 1.2233 | 0 | 851 | 0 | 124 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 300.1197 | 0 | 107.0441 | 0 | 92.8756 | 0 | 0 | 500.0395
1686324 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY İM 35-15-A00006_KAYAKÖY ÇIKIŞ L02_66921421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 14:44:25 | 23.02.2021 14:57:00 | 0.20972 | 3 | 3201 | 77 | 743 | 48 | 672 | 2 | 1 | 0.11784 | 88.8059 | 26.785 | 80.6295 | 60.5912 | 129.9932 | 30.5324 | 6.46 | 423.915
1686330 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ZEYTİNDAĞ DM 35-16-M00138_ZEYTİNDAĞ M05_76071853 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 14:55:35 | 23.02.2021 15:23:28 | 0.46472 | 0 | 1050 | 0 | 2 | 0 | 110 | 2 | 0 | 0 | 73.5795 | 0 | 0.000849 | 0 | 35.3683 | 4.5724 | 0 | 113.5211
1686334 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-5 35-26-M00005_TR-6/TR-7 M03_72401079 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 14:52:50 | 23.02.2021 15:15:31 | 0.37806 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 58.7744 | 0 | 0 | 0 | 113.843 | 0 | 0 | 172.6175
1686340 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPBAŞI TR-4 35-20-M00034_955214949_955214949 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 15:01:02 | 23.02.2021 20:12:37 | 5.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8054 | 0 | 0 | 3.8054
1686344 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-82 45-73-M00082_945672154_945672154 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 14:47:28 | 23.02.2021 16:05:36 | 1.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58154 | 0 | 0 | 0.58154
1686346 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 45-77-L00074_945491418_945491418 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 14:45:30 | 23.02.2021 16:52:39 | 2.1192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35012
1686347 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 15:10:45 | 23.02.2021 15:30:00 | 0.32083 | 6 | 2284 | 26 | 24 | 24 | 144 | 1 | 0 | 1.0504 | 112.489 | 19.6383 | 2.0014 | 62.1384 | 44.5035 | 0.95848 | 0 | 242.7795
1686351 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9(TR-254) 35-19-L00254_956682148_956682148 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 15:09:36 | 23.02.2021 21:39:24 | 6.4967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13718
1686352 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-67 ELMASTAŞ 35-14-L00067_956634890_956634890 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 15:14:37 | 23.02.2021 17:23:53 | 2.1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086535
1686354 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1505 35-03-K01505_912754117_912754117 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 15:15:51 | 23.02.2021 16:56:22 | 1.6753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53883
1686355 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_945534563_945534563 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 15:19:19 | 23.02.2021 18:54:47 | 3.5911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3095
1686357 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | TIRAZLAR TR-11 45-79-M00082_45-79-M00082_2367056 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 14:26:22 | 23.02.2021 16:22:35 | 1.9369 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.812
1686358 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1131 35-02-M01131_D_56367845_56367845 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 15:19:27 | 23.02.2021 17:12:25 | 1.8828 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.2232 | 0 | 0 | 0 | 71.4683 | 0 | 0 | 72.6915
1686360 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ YAĞCILAR M10_72249340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 15:28:22 | 23.02.2021 18:18:27 | 2.8347 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9827
1686361 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 15:28:22 | 23.02.2021 16:36:15 | 1.1314 | 7 | 1293 | 22 | 15 | 22 | 121 | 0 | 0 | 2.3683 | 116.6236 | 154.0086 | 0.69748 | 135.734 | 61.2362 | 0 | 0 | 470.6683
1686363 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_MENGEN M18_2312064 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 15:31:15 | 23.02.2021 16:04:20 | 0.55139 | 2 | 5218 | 16 | 10 | 11 | 363 | 0 | 1 | 7.484 | 517.2061 | 1.9713 | 0.94659 | 357.741 | 473.4109 | 0 | 3.0425 | 1361.8024
1686364 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_EMLAKDERE M03_56219224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 15:29:25 | 23.02.2021 16:09:16 | 0.66417 | 0 | 541 | 4 | 8 | 19 | 45 | 1 | 0 | 0 | 58.6638 | 3.2495 | 7.1811 | 605.9843 | 32.156 | 15.6693 | 0 | 722.9039
1686365 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/16 35-29-M00015_A A01b_61574394 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 15:30:53 | 23.02.2021 17:21:06 | 1.8369 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7946
1686366 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80-A 45-72-M00119_956506208_956506208 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 15:26:36 | 23.02.2021 17:15:11 | 1.8097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686367 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-117 35-19-L00117_956665156_956665156 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 15:37:00 | 23.02.2021 19:22:49 | 3.7636 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1136
1686373 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _11561621_56382188_56382188 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 15:38:47 | 23.02.2021 17:37:26 | 1.9775 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20.1814 | 0 | 0 | 0 | 17.9046 | 0 | 0 | 38.0861
1686375 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856615 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 15:56:45 | 23.02.2021 16:04:11 | 0.12389 | 0 | 1285 | 2 | 420 | 5 | 67 | 0 | 2 | 0 | 11.2575 | 0.085313 | 4.3099 | 1.4487 | 11.8302 | 0 | 0.77247 | 29.7041
1686376 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 45-71-M00147_953181944_953181944 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 15:28:16 | 23.02.2021 16:47:24 | 1.3189 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2899
1686377 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_MORDOĞAN KÖYLER L02_2314241 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 15:19:23 | 23.02.2021 17:29:58 | 2.1764 | 3 | 1522 | 1 | 25 | 8 | 132 | 0 | 2 | 4.2453 | 443.4968 | 0.49202 | 10.6456 | 22.9536 | 158.6667 | 0 | 8.9761 | 649.4762
1686378 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-8 45-82-M00008_C_56388339_56388339 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 15:52:41 | 23.02.2021 17:17:39 | 1.416 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5625
1686380 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-11 35-22-M00293_95000007553_95000007553 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:00:00 | 23.02.2021 16:23:27 | 0.39083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00060485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00060485
1686382 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_C_56358263_56358263 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:03:13 | 23.02.2021 18:19:06 | 2.2647 | 0 | 84 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 62.2827 | 0 | 0.060553 | 0 | 31.5165 | 0 | 0 | 93.8598
1686383 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_KİRAZ İM L01_72234057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:08:30 | 23.02.2021 16:09:00 | 0.0083333 | 0 | 3488 | 4 | 822 | 26 | 542 | 0 | 0 | 0 | 3.1241 | 0.0069555 | 1.2163 | 1.7482 | 2.8524 | 0 | 0 | 8.948
1686385 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-118 35-15-M00118_950360476_950360476 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:11:00 | 23.02.2021 17:31:37 | 1.3436 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7569
1686389 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/64 35-29-M00064_950315390_950315390 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:18:00 | 23.02.2021 17:39:24 | 1.3567 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9981
1686390 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/10 45-71-M00263_EMNİYET-ADLİYE-SU DEPEOSU M01_72255529 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:14:10 | 23.02.2021 16:37:31 | 0.38917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.9133 | 0.2334 | 0 | 0 | 176.1467
1686391 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_MALTEPE M08_2308196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:20:12 | 23.02.2021 17:03:47 | 0.72639 | 0 | 919 | 0 | 2 | 4 | 74 | 1 | 0 | 0 | 275.3038 | 0 | 0.74428 | 148.6378 | 87.3182 | 4.0809 | 0 | 516.0849
1686393 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/36 45-71-M00168_B_56404343_56404343 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 15:18:00 | 23.02.2021 17:32:13 | 2.2369 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.8088 | 0 | 0 | 0 | 1.3926 | 0 | 0 | 16.2013
1686395 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_JANDARMA ÇIKIŞ M04_56294720 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:19:18 | 23.02.2021 17:27:35 | 1.1381 | 0 | 142 | 2 | 6 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 27.362 | 1.1263 | 3.3088 | 26.506 | 28.9469 | 5.023 | 0 | 92.273
1686397 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-18 (UNCU BOZKÖY) 45-71-M00213_953219002_953219002 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:25:01 | 23.02.2021 20:28:17 | 4.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46506 | 0 | 0 | 0.46506
1686398 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-51 35-27-M00051_F F03_72824761 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:24:58 | 23.02.2021 19:28:39 | 3.0614 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3748
1686400 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-848 35-04-K00848_K-3857 K02_2119040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:44:35 | 23.02.2021 17:53:14 | 1.1442 | 3 | 1167 | 3 | 7 | 7 | 102 | 0 | 0 | 0.79513 | 473.4677 | 1.6534 | 2.2998 | 112.9329 | 101.5812 | 0 | 0 | 692.7301
1686401 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/16 35-29-M00015_950333699_950333699 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:39:04 | 23.02.2021 20:43:34 | 4.075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686404 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ERBUDAK SULAMA GRUBU TR 35-22-M00213_B_56353681_56353681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:20:57 | 23.02.2021 17:47:02 | 1.4347 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7112
1686405 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1220 35-01-M01220_911805738_911805738 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:48:51 | 23.02.2021 18:44:24 | 1.9258 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0203
1686406 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-17 45-71-M00400_DAĞITIM TRAFO DM-17 M06_73387864 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:43:53 | 23.02.2021 18:29:16 | 1.7564 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7.0001 | 0 | 0 | 0 | 43.5285 | 0 | 6.6242 | 57.1527
1686407 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_HatBaşıAyırıcı_53134422 M06_53134422 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 15:39:44 | 23.02.2021 18:44:49 | 3.0847 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6689
1686408 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAŞLIYATAK CEBECİLER TR-4 35-31-L00367_956569862_956569862 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:25:47 | 23.02.2021 18:40:39 | 2.2478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30095
1686409 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_B_56399621_56399621 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:48:36 | 23.02.2021 21:28:35 | 4.6664 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 105.1636 | 0 | 0 | 0 | 1.7941 | 0 | 0 | 106.9576
1686411 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ZEYTİNLİPARK DM (M-400) 35-17-M00400_M-500 M014_66434811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:55:11 | 23.02.2021 17:31:49 | 0.61056 | 1 | 1660 | 3 | 0 | 6 | 137 | 0 | 0 | 0.25914 | 244.661 | 1.2563 | 0 | 103.9711 | 141.2885 | 0 | 0 | 491.436
1686412 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/78 DDY YANI 45-83-M00078_B_56388659_56388659 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:59:00 | 23.02.2021 20:53:19 | 3.9053 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4081 | 0 | 5.7337 | 0 | 0 | 12.1418
1686413 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_ÇİFTLİK İ.M L03_72045767 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:59:20 | 23.02.2021 17:05:00 | 0.094444 | 0 | 703 | 1 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 21.6323 | 0.042888 | 0.061058 | 0 | 2.7358 | 0 | 0 | 24.4721
1686414 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | _B_56401172_56401172 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:56:14 | 23.02.2021 17:56:40 | 1.0072 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14.1634 | 0 | 0 | 0 | 15.2332 | 0 | 0 | 29.3967
1686415 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-27 İZMİRLİ LİMANLAR 35-18-L00027_ L01_2322051 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:58:00 | 23.02.2021 17:07:00 | 0.15 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7857 | 0 | 0 | 0 | 0.25149 | 0 | 0 | 1.0372
1686418 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-2 35-22-M00166_955283551_955283551 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:54:08 | 23.02.2021 18:18:42 | 1.4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29232 | 0 | 0 | 0.29232
1686420 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3545 35-01-K03545_C_56383242_56383242 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:06:40 | 23.02.2021 18:37:22 | 1.5117 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.9425 | 0 | 0 | 0 | 0.79018 | 0 | 0 | 13.7326
1686421 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KÜÇÜKSÜMBÜLLER KÖYÜ TR-1 45-71-M01745_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095408 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:11:57 | 23.02.2021 18:01:16 | 0.82194 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.0285 | 0 | 0 | 0 | 0.091182 | 0 | 0 | 6.1197
1686424 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1574 35-01-M01574_911989246_911989246 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:15:43 | 23.02.2021 18:25:42 | 1.1664 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0758
1686427 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_SELİMŞAHLAR M02_50217224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:22:35 | 23.02.2021 17:22:55 | 0.0055556 | 0 | 1128 | 145 | 98 | 11 | 132 | 5 | 2 | 0 | 1.221 | 0.43316 | 0.17963 | 0.25599 | 0.37865 | 1.3515 | 0.04876 | 3.8687
1686429 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-112 35-15-M00112_950365811_950365811 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:18:50 | 23.02.2021 18:34:02 | 1.2533 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60245
1686432 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2076259 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:29:55 | 23.02.2021 17:30:35 | 0.011111 | 3 | 470 | 74 | 72 | 19 | 39 | 5 | 0 | 0.0020918 | 0.62958 | 0.65168 | 0.1801 | 4.6119 | 0.10035 | 2.4009 | 0 | 8.5767
1686433 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_66084832 M03_66084832 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:26:57 | 23.02.2021 18:34:45 | 1.13 | 0 | 199 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 17.159 | 0 | 0.0017819 | 0 | 4.273 | 0 | 0.55961 | 21.9934
1686434 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-8/9-A 45-71-M00292_A A3_73523808 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:25:16 | 24.02.2021 07:26:30 | 14.0206 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114.5321 | 0 | 0 | 0 | 10.3978 | 0 | 0 | 124.9299
1686437 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILCAAVLU TR-7 35-29-L00572_950346600_950346600 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:27:20 | 23.02.2021 18:40:42 | 1.2228 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6176
1686438 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URLA ŞOFÖRLER ODASI TR-295 35-19-L00353_95000149586_95000149586 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:33:46 | 23.02.2021 21:14:28 | 3.6783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5416 | 0 | 0 | 5.5416
1686440 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:42:43 | 23.02.2021 17:57:07 | 0.24 | 1 | 2 | 18 | 269 | 11 | 57 | 0 | 0 | 0.10622 | 0.84071 | 2.1505 | 48.385 | 8.3296 | 25.019 | 0 | 0 | 84.8309
1686444 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-3/09 (YAYLA KABİN) 45-71-M00120_DM-3/10 DM-3/11 DM-3/12 M03_72060361 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:51:00 | 23.02.2021 19:00:17 | 1.1547 | 0 | 612 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 250.16 | 0 | 0.024234 | 0 | 55.9781 | 0 | 0 | 306.1624
1686445 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-2 35-25-M00177_35-25-M00177_2368360 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:36:49 | 23.02.2021 19:34:57 | 1.9689 | 0 | 135 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.7094 | 0 | 0.050793 | 0 | 3.2481 | 0 | 0 | 64.0082
1686446 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-1 45-71-M01904_ M03_2334945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:49:23 | 23.02.2021 19:23:11 | 1.5633 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0762 | 0.94089 | 2.2865 | 4.4538 | 0 | 0 | 11.7574
1686448 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DÜNDARLI TR-3 35-24-M00306_95000081459_95000081459 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:51:38 | 23.02.2021 20:03:26 | 2.1967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686449 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_PAYAMLI M15_72057876 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:56:00 | 23.02.2021 18:53:39 | 0.96083 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 3.2864 | 0 | 0.092425 | 0 | 0 | 4.7122
1686452 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-1227 35-04-K01227_TRAFO K03_2321327 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:55:02 | 23.02.2021 20:44:39 | 2.8269 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 383.7999 | 0 | 0 | 0 | 174.9902 | 0 | 0 | 558.7901
1686457 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-41 PANDALAKİ 35-14-L00041_5650961_56354457_56354457 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 18:09:39 | 23.02.2021 20:54:23 | 2.7456 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3023
1686458 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-46 35-28-L00046_B_56394508_56394508 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 18:07:48 | 23.02.2021 19:26:58 | 1.3194 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.7196 | 0 | 0 | 0 | 3.0684 | 0 | 0 | 47.788
1686459 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-207 MERKEZTUR 35-18-L00207_9477545_56376214_56376214 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 18:12:19 | 23.02.2021 21:16:08 | 3.0636 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7618
1686461 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-492 35-01-K00492_912271888_912271888 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 18:19:33 | 23.02.2021 20:37:21 | 2.2967 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8865
1686464 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-310 35-18-L00310_950438224_950438224 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 18:18:04 | 23.02.2021 22:50:27 | 4.5397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40729
1686465 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSMET TURANGİL TARIMSAL SULAMA 45-71-M01102_915875330_915875330 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 18:19:32 | 23.02.2021 20:29:07 | 2.1597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094092
1686466 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIDERE TR-1 35-16-M00052_953343438_953343438 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 18:19:05 | 23.02.2021 19:38:02 | 1.3158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20419
1686470 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | _6347564_56368804_56368804 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 18:24:25 | 23.02.2021 21:12:18 | 2.7981 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 224.9079 | 0 | 0 | 0 | 13.6178 | 0 | 0 | 238.5257
1686471 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2406 35-04-K02406_B_56370234_56370234 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 18:30:46 | 23.02.2021 19:46:32 | 1.2628 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 70.8966 | 0 | 0 | 0 | 2.1023 | 0 | 0 | 72.9988
1686472 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | FATMA ŞENER SULAMA GRUBU TR 35-27-M00355_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049439 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 18:26:22 | 23.02.2021 20:08:56 | 1.7094 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1503 | 0 | 21.8035 | 0 | 0 | 38.9538
1686473 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139376 M04_53139376 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 18:27:19 | 23.02.2021 19:08:18 | 0.68306 | 0 | 0 | 30 | 57 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0625 | 6.9533 | 13.4779 | 0.16753 | 0 | 0 | 30.6612
1686477 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | MADIR FAKRA TR-1 45-81-M00232_A_56399517_56399517 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 18:22:23 | 23.02.2021 19:22:48 | 1.0069 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6503 | 0 | 5.8494e-05 | 0 | 0.24762 | 0 | 0 | 2.898
1686479 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53140207 M03_53140207 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 18:45:20 | 23.02.2021 18:45:45 | 0.0069444 | 0 | 432 | 0 | 11 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.37084 | 0 | 0.024443 | 0.024617 | 0.064514 | 0 | 0 | 0.48442
1686481 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_ALTINOLUK TR-2 L05_2113768 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 18:47:20 | 23.02.2021 18:47:40 | 0.0055556 | 0 | 325 | 0 | 135 | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.21513 | 0 | 0.062592 | 0.082093 | 0.13485 | 0 | 0 | 0.49466
1686483 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-172 35-15-M00416_95000614739_95000614739 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 18:38:31 | 23.02.2021 19:52:38 | 1.2353 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6279 | 0 | 0 | 0 | 3.6454 | 0 | 0 | 5.2733
1686484 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | OSMANCALI KÖYÜ TR-3 45-71-M01722_43170587_56385273_56385273 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 18:38:34 | 23.02.2021 21:05:49 | 2.4542 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9298 | 0 | 0 | 0 | 0.31269 | 0 | 0 | 2.2425
1686485 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 18:43:42 | 23.02.2021 20:42:25 | 1.9786 | 7 | 1293 | 22 | 15 | 22 | 121 | 0 | 0 | 6.1055 | 301.09 | 273.1372 | 1.1576 | 220.7828 | 88.7905 | 0 | 0 | 891.0638
1686486 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | TSK RADAR ÖZEL KÖK 35-21-M00008Ö_ H2_2304763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 19:03:00 | 23.02.2021 20:12:57 | 1.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2793 | 0 | 0 | 0 | 70.2793
1686487 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI ÇOBANİSA TR-1 45-71-M00626_953214550_953214550 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 19:04:00 | 23.02.2021 19:33:45 | 0.49583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27589 | 0 | 0 | 0.27589
1686488 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-2 35-19-L00272_6967109_56355624_56355624 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 18:52:33 | 23.02.2021 20:49:32 | 1.9497 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61.952 | 0 | 0.0065399 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 63.2065
1686490 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-75-M00272_B_56389865_56389865 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 19:04:38 | 23.02.2021 23:58:53 | 4.9042 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5761 | 0 | 0 | 0 | 0.078608 | 0 | 0 | 7.6547
1686491 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139366 M04_53139366 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 19:03:24 | 23.02.2021 19:55:38 | 0.87056 | 0 | 358 | 0 | 19 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 72.5275 | 0 | 1.3501 | 0 | 11.5355 | 0 | 0 | 85.4131
1686492 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | YUSUF DEDE GRB TR 35-30-M00093_35-30-M00093_2347456 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 19:00:35 | 23.02.2021 20:43:23 | 1.7133 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9814
1686495 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-121 45-78-L00121_953253198_953253198 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 19:14:40 | 23.02.2021 20:15:18 | 1.0106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686497 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİCEKÖY TR3 35-15-L00427_915124776_915124776 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 19:10:08 | 23.02.2021 22:53:41 | 3.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2789 | 0 | 0 | 0.2789
1686498 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇAKIRLAR TR-1 35-16-L00252_47540449_56397469_56397469 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 19:11:30 | 23.02.2021 20:14:49 | 1.0553 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9733 | 0 | 0 | 0 | 0.39617 | 0 | 0 | 3.3695
1686499 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇİLEME TR-1 35-22-M00160_B_56354343_56354343 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 19:32:50 | 23.02.2021 21:19:46 | 1.7822 | 0 | 45 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.3383 | 0 | 0.49396 | 0 | 1.4238 | 0 | 0 | 29.2561
1686500 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇIKRIKÇI TR-3 45-83-L00466__72373875_72373875 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 19:40:48 | 23.02.2021 21:01:24 | 1.3433 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8314
1686502 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KABAÇINAR TR-2 45-83-L00286_A_56400128_56400128 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 19:47:33 | 23.02.2021 22:25:29 | 2.6322 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.453 | 0 | 0.12234 | 0 | 0.034129 | 0 | 0 | 4.6095
1686503 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | İZSU ÖZEL TR 35-23-M00167Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058428 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 19:20:59 | 23.02.2021 21:48:55 | 2.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.844 | 0 | 0 | 0 | 258.844
1686505 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-41 PANDALAKİ 35-14-L00041_7094017_56355569_56355569 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 19:59:36 | 23.02.2021 20:48:48 | 0.82 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2847 | 0 | 1.8259 | 0 | 0 | 4.1107
1686506 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-226 ARITMA 35-18-L00226_950444560_950444560 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 20:00:52 | 23.02.2021 20:56:51 | 0.93306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34649
1686507 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-1 45-78-L00306_953283801_953283801 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 19:55:59 | 23.02.2021 21:45:12 | 1.8203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10011
1686508 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/15(BİTPAZARI) 45-71-M00122_953194195_953194195 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 19:59:19 | 23.02.2021 22:36:02 | 2.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10816 | 0 | 0 | 0.10816
1686511 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VAHAP ÜNLÜ TR-1 35-30-M00364_955329194_955329194 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 20:02:57 | 23.02.2021 21:13:22 | 1.1736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78562
1686512 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-97 ERENLER 35-26-M00097_6018369_56359893_56359893 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 20:13:43 | 23.02.2021 20:41:28 | 0.4625 | 0 | 199 | 0 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 29.9789 | 0 | 0.21577 | 0 | 35.9073 | 0 | 0 | 66.1019
1686513 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3545 35-01-K03545_B_56383240_56383240 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 19:59:52 | 23.02.2021 23:43:05 | 3.7203 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.4711 | 0 | 0 | 0 | 0.93612 | 0 | 0 | 32.4072
1686514 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_B_56399621_56399621 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 20:16:18 | 23.02.2021 21:47:44 | 1.5239 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.7934 | 0 | 0 | 0 | 0.50297 | 0 | 0 | 36.2964
1686515 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4039 35-03-K04039_910184712_910184712 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 20:25:07 | 23.02.2021 22:07:40 | 1.7092 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2944
1686516 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3184 35-04-K03184_912500033_912500033 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 20:22:34 | 23.02.2021 21:51:48 | 1.4872 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9569
1686520 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-151 35-15-L00151_D d1b_48898446 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 20:26:28 | 23.02.2021 22:23:09 | 1.9447 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.8534 | 0 | 0 | 0 | 10.5994 | 0 | 0 | 50.4528
1686522 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231/A 35-01-K04858_K_56375622_56375622 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 20:44:10 | 23.02.2021 22:42:49 | 1.9775 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7604
1686523 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_HAVACILAR L03_72052182 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 20:47:16 | 23.02.2021 23:03:56 | 2.2778 | 1 | 1355 | 0 | 0 | 6 | 38 | 0 | 1 | 15.5474 | 496.9321 | 0 | 0 | 63.0655 | 55.8532 | 0 | 0.13544 | 631.5335
1686525 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-2/34 (MEVLANA YOLU) 45-71-M00532_A_56404342_56404342 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 16:26:55 | 23.02.2021 23:10:02 | 6.7186 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.9009 | 0 | 0 | 0 | 27.1298 | 0 | 0 | 122.0308
1686527 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YENİKÖY TR-2 45-78-L00305_E_56406034_56406034 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 21:11:44 | 23.02.2021 22:14:21 | 1.0436 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.9225 | 0 | 0.32987 | 0 | 2.5384 | 0 | 0 | 9.7908
1686530 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1717 35-03-K01717_910784309_910784309 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 21:20:05 | 23.02.2021 22:48:21 | 1.4711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0.195
1686535 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1536 35-01-M01536_C_56373927_56373927 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 21:53:08 | 23.02.2021 22:39:51 | 0.77861 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 49.2193 | 0 | 0 | 0 | 1.8381 | 0 | 0 | 51.0574
1686537 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP TR-2/1 45-82-M00058_945545948_945545948 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 22:14:00 | 23.02.2021 23:45:31 | 1.5253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29253
1686539 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/112 45-83-L00112__72373358_72373358 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 22:19:22 | 23.02.2021 23:32:49 | 1.2242 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59.9466 | 0 | 0 | 0 | 0.98458 | 0 | 0 | 60.9312
1686541 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1409 35-04-K01409_912557756_912557756 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 22:46:17 | 24.02.2021 00:19:09 | 1.5478 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1047
1686542 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1283 35-02-M01283_913201637_913201637 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 23:08:58 | 24.02.2021 00:02:09 | 0.88639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.865
1686543 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2318 35-03-M02318_910403846_910403846 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 23:02:39 | 24.02.2021 02:19:46 | 3.2853 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7573 | 0 | 0.10021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8576
1686544 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3385 35-04-K03385_99828916_99828916 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 23:08:29 | 23.02.2021 23:59:34 | 0.85139 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86607
1686548 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAHATTİN DOĞANER KÖK 35-27-M00482_ÇİFTEL KAZAN M05_72166834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 23:16:17 | 24.02.2021 01:51:41 | 2.59 | 1 | 23 | 0 | 59 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1.3703 | 10.5153 | 0 | 15.1315 | 115.4635 | 4.3584 | 464.33 | 0 | 611.1689
1686555 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-2650 35-09-M02650_35-09-M02650_58018700 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 00:22:00 | 24.02.2021 01:22:49 | 1.0136 | 0 | 509 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76.463 | 0 | 0 | 0 | 0.94706 | 0 | 0 | 77.4101
1686556 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-236 35-02-M00236_35-02-M00236_2370116 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 00:31:11 | 24.02.2021 01:13:16 | 0.70139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8315 | 0 | 285.6478 | 352.4793
1686557 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 00:24:10 | 24.02.2021 00:31:26 | 0.12125 | 4 | 143 | 23 | 304 | 31 | 72 | 14 | 0 | 3.1333 | 3.8341 | 6.8331 | 6.7813 | 128.0817 | 5.6383 | 532.1773 | 0 | 686.4793
1686558 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ KOCABAĞLAR MEV. TR-36 35-15-L01059_B_56360695_56360695 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 00:13:10 | 24.02.2021 01:41:32 | 1.4728 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6165 | 0 | 0 | 0 | 0.0025692 | 0 | 0 | 3.6191
1686559 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-633 35-02-K00633_K-959 K02_2034330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 01:06:25 | 24.02.2021 01:47:47 | 0.68944 | 10 | 373 | 0 | 0 | 14 | 169 | 3 | 16 | 1.6156 | 71.7163 | 0 | 0 | 71.0264 | 119.691 | 52.0629 | 136.8277 | 452.9398
1686564 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-1 GİRİŞ M08_2307960 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 02:03:00 | 24.02.2021 02:25:53 | 0.38139 | 0 | 12082 | 0 | 0 | 4 | 1338 | 1 | 2 | 0 | 1287.3629 | 0 | 0 | 301.7427 | 167.9306 | 30.6479 | 12.5128 | 1800.1969
1686566 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_ALAÇATI-3 M02_2333297 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 02:03:11 | 24.02.2021 02:10:24 | 0.12028 | 25 | 5955 | 14 | 203 | 41 | 706 | 0 | 12 | 4.7513 | 118.4675 | 2.8355 | 3.2241 | 12.5262 | 40.807 | 0 | 2.2734 | 184.885
1686568 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | IŞIKLAR KÖK-1 45-82-M00134_IŞIKLAR-1 M03_72198725 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 02:00:46 | 24.02.2021 02:31:11 | 0.50694 | 0 | 134 | 0 | 0 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4.7612 | 0 | 0 | 3.3984 | 1.9544 | 167.8949 | 0 | 178.0089
1686569 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-78 45-78-L00078_45-78-L00078_2354829 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 02:15:00 | 24.02.2021 02:55:27 | 0.67417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0486 | 0 | 0 | 23.0486
1686570 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-3984 35-02-K03984Ö_ K03_2045966 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 02:14:46 | 24.02.2021 05:08:39 | 2.8981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.0826 | 0 | 295.0416 | 589.1242
1686572 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AKÇAPINAR TR-3 45-83-L00441_A_56400742_56400742 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2021 04:05:17 | 24.02.2021 06:16:43 | 2.1906 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6188 | 0 | 0 | 0 | 0.40918 | 0 | 0 | 6.028
1686575 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-57 45-73-M00057_TR-58-59-60 M02_66699676 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 06:51:16 | 24.02.2021 07:33:32 | 0.70444 | 0 | 440 | 2 | 37 | 3 | 89 | 2 | 2 | 0 | 67.9924 | 13.461 | 3.6473 | 86.4097 | 40.5947 | 38.2146 | 2.9101 | 253.2298
1686577 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2354 35-02-K02354_C_56364792_56364792 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 06:52:58 | 24.02.2021 08:44:51 | 1.8647 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64.1608 | 0 | 0 | 0 | 8.0457 | 0 | 0 | 72.2066
1686578 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-231 35-01-K00231_910774316_910774316 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 06:40:25 | 24.02.2021 08:21:25 | 1.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17054
1686583 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-46 35-28-L00046_953386796_953386796 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 07:45:51 | 24.02.2021 15:53:57 | 8.135 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6408
1686589 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-670 35-01-K00670_35-01-K00670_2376289 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 08:12:22 | 24.02.2021 13:43:24 | 5.5172 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 184.074 | 0 | 0 | 0 | 46.1613 | 0 | 0 | 230.2353
1686594 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133999 L05_53133999 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 08:10:09 | 24.02.2021 09:09:31 | 0.98944 | 2 | 240 | 2 | 140 | 1 | 52 | 0 | 0 | 1.434 | 127.4506 | 1.4491 | 54.4292 | 11.7574 | 57.8171 | 0 | 0 | 254.3375
1686597 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M02_67094230 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 08:32:51 | 24.02.2021 08:33:41 | 0.013889 | 0 | 236 | 96 | 183 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.36243 | 1.1789 | 1.5142 | 0.41972 | 0.091429 | 0.053969 | 0 | 3.6206
1686598 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | AYDOĞDU TR-2 35-31-L00086_47968426_56407892_56407892 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 08:33:00 | 24.02.2021 12:58:51 | 4.4308 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.585 | 0 | 3.5184 | 0 | 82.6685 | 0 | 0 | 92.772
1686601 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-4 35-19-L00144_956668836_956668836 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 08:35:45 | 24.02.2021 10:43:25 | 2.1278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51774
1686603 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-36 35-30-L00036_C_56397651_56397651 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 08:46:00 | 24.02.2021 11:02:30 | 2.275 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.979 | 0 | 0 | 0 | 14.8177 | 0 | 0 | 25.7967
1686604 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1568 35-01-K01568_910649594_910649594 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 08:42:59 | 24.02.2021 10:07:43 | 1.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83484 | 0 | 0 | 0.83484
1686606 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-377 35-18-L00377_9443125 d1_5954229 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 08:43:35 | 24.02.2021 10:17:55 | 1.5722 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.5369 | 0 | 0 | 0 | 6.8343 | 0 | 0 | 26.3712
1686607 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_953221113_953221113 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 08:52:00 | 24.02.2021 16:44:03 | 7.8675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38459
1686609 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-358 35-04-K00358_35-04-K00358_2369914 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 08:58:06 | 24.02.2021 17:20:23 | 8.3714 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1992.2466 | 0 | 0 | 0 | 821.5508 | 0 | 0 | 2813.7974
1686610 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-25 45-79-M00025_TR-27-28 M01_67085279 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:00:26 | 24.02.2021 16:09:02 | 7.1433 | 0 | 12 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.385 | 0 | 111.3085 | 0 | 48.2742 | 0 | 0 | 166.9677
1686612 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE TR-11 35-29-L00011_48352212_56360671_56360671 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:01:00 | 24.02.2021 12:42:12 | 3.6867 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6135 | 0 | 0 | 0 | 0.00060837 | 0 | 0 | 3.6141
1686613 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4238 35-07-K04238_35-07-K04238_48298572 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:02:34 | 24.02.2021 10:32:04 | 1.4914 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 166.1088 | 0 | 0 | 0 | 10.6437 | 0 | 0 | 176.7525
1686614 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIRTEPE KÖK 35-29-L00055_KIRTEPE FİDERİ L03_72212792 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:02:40 | 24.02.2021 17:22:14 | 8.3259 | 0 | 236 | 4 | 43 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 240.759 | 3.3532 | 119.9515 | 23.6699 | 186.0977 | 0 | 0 | 573.8313
1686617 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135301 M15_53135301 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:05:06 | 24.02.2021 17:31:50 | 8.4454 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7716 | 0 | 5.7367 | 162.244 | 0 | 0 | 0 | 177.7523
1686618 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_SÖĞÜTÖREN DAĞLAR GRUBU L02_66504270 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:06:20 | 24.02.2021 17:55:55 | 8.8263 | 0 | 486 | 14 | 109 | 17 | 101 | 0 | 0 | 0 | 400.9533 | 65.0077 | 165.5363 | 453.9219 | 640.9582 | 0 | 0 | 1726.3774
1686620 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SARILAR TR-1 45-72-L00217_B_56392275_56392275 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:06:00 | 24.02.2021 13:40:14 | 4.5706 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.4014 | 0 | 0 | 0 | 12.1105 | 0 | 0 | 41.5119
1686621 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_NECATİBEY M10_2309463 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:08:00 | 24.02.2021 18:28:35 | 9.3431 | 6 | 138 | 202 | 183 | 10 | 23 | 0 | 0 | 7.1814 | 186.0632 | 1029.6037 | 630.5835 | 49.3405 | 184.1225 | 0 | 0 | 2086.8949
1686623 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | _11331095_56371229_56371229 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:08:00 | 24.02.2021 15:38:28 | 6.5078 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 126.2895 | 0 | 0 | 0 | 0.35522 | 0 | 0 | 126.6448
1686624 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-2 M18_2309133 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:08:38 | 24.02.2021 18:30:05 | 9.3575 | 12 | 4711 | 645 | 451 | 91 | 571 | 22 | 2 | 15.452 | 6606.7714 | 2561.7023 | 1076.5461 | 8214.5138 | 3493.5606 | 18266.371 | 105.2351 | 40340.1523
1686625 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-60 ADAYOLU 35-19-L00060_E_65508922_65508922 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:10:56 | 24.02.2021 13:10:39 | 3.9952 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.4986 | 0 | 0.14458 | 0 | 4.2694 | 0 | 0 | 64.9126
1686626 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KURUCUOVA TR-5 35-15-L00247_35-15-L00247_2365155 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:25:56 | 24.02.2021 10:47:24 | 1.3578 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2233 | 0 | 3.6276 | 0 | 2.8107 | 0 | 0 | 11.6615
1686627 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-164 35-18-M00164_6980707_56370485_56370485 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:13:44 | 24.02.2021 09:29:04 | 0.25537 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1272
1686628 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1104 35-03-M01104_C_56363245_56363245 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:10:46 | 24.02.2021 09:45:55 | 0.58583 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.0299 | 0 | 0 | 0 | 11.6904 | 0 | 0 | 39.7203
1686629 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | _A_56355724_56355724 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:15:00 | 24.02.2021 12:42:07 | 3.4519 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7494
1686630 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4159 35-02-K04159_D_56382224_56382224 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:17:30 | 24.02.2021 17:03:18 | 7.7633 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 518.0444 | 0 | 0 | 0 | 3.7238 | 0 | 0 | 521.7682
1686633 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KAYMAKÇI TR-15 35-15-M00251_C c6b_48705577 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 11:25:00 | 24.02.2021 16:53:35 | 5.4764 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4562 | 0 | 0 | 0 | 1.8155 | 0 | 0 | 7.2718
1686634 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4131 35-04-K04131_A A1B_5774559 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:19:13 | 24.02.2021 17:20:58 | 8.0292 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 271.466 | 0 | 0 | 0 | 227.9285 | 0 | 0 | 499.3944
1686637 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1227 35-04-K01227_A_56383868_56383868 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:20:37 | 24.02.2021 09:39:31 | 0.315 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12.152 | 0 | 0 | 0 | 4.1008 | 0 | 0 | 16.2528
1686639 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_DONANIMLI YEDEK M16_72057730 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:31:49 | 24.02.2021 13:17:35 | 3.7628 | 23 | 1486 | 3 | 27 | 23 | 184 | 1 | 1 | 300.6132 | 720.5627 | 22.7222 | 33.3899 | 336.4268 | 471.4765 | 27.4999 | 0.0041876 | 1912.6954
1686642 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2335949 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:39:40 | 24.02.2021 17:14:13 | 7.5758 | 1 | 324 | 37 | 189 | 8 | 102 | 0 | 0 | 7.4123 | 455.2776 | 971.9913 | 1522.2209 | 172.5685 | 1191.8297 | 0 | 0 | 4321.3003
1686644 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_SANAYİ K34_2308450 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:41:10 | 24.02.2021 10:59:00 | 1.2972 | 0 | 270 | 0 | 0 | 18 | 1124 | 1 | 15 | 0 | 87.3197 | 0 | 0 | 624.8677 | 1266.3139 | 9.8356 | 198.2945 | 2186.6315
1686647 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-134 AYARASANDA 35-18-L00134_950436629_950436629 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:14:31 | 24.02.2021 10:56:20 | 1.6969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055013
1686648 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADAKÜRE KÖYÜ TR-2 35-32-L00083_946416704_946416704 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:32:39 | 24.02.2021 10:29:02 | 0.93972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22417
1686649 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1951 35-09-M01951_97731644_97731644 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:34:32 | 24.02.2021 10:29:23 | 0.91417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.34255 | 0 | 0 | 0 | 0.66013 | 0 | 0 | 1.0027
1686651 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-41 PANDALAKİ 35-14-L00041_7094017_56355569_56355569 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:43:00 | 24.02.2021 10:45:36 | 1.0433 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5664 | 0 | 3.6319 | 0 | 0 | 7.1982
1686652 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UZUNKÖY TR-2 35-31-L00143_35-31-L00143_2364097 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:46:26 | 24.02.2021 15:54:00 | 6.126 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.8626 | 0 | 4.4633 | 0 | 47.3866 | 0 | 0 | 64.7124
1686654 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1083 35-04-K01083__72373060_72373060 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:32:00 | 24.02.2021 17:35:08 | 8.0522 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 198.2776 | 0 | 0 | 0 | 190.0408 | 0 | 0 | 388.3184
1686655 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1685 35-01-K01685_A_56366132_56366132 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:47:00 | 24.02.2021 10:43:09 | 0.93583 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.2866 | 0 | 0 | 0 | 0.014895 | 0 | 0 | 24.3015
1686656 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-8 45-82-M00008_45-82-M00008_72201650 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:48:12 | 24.02.2021 14:55:21 | 5.1191 | 0 | 657 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 527.8438 | 0 | 0.92605 | 0 | 104.973 | 0 | 0 | 633.7429
1686659 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-270 35-18-L00270_950444760_950444760 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:26:39 | 24.02.2021 12:56:28 | 3.4969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010029
1686660 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4159 35-02-K04159_C_56362344_56362344 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:41:25 | 24.02.2021 17:06:39 | 7.4206 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 145.9567 | 0 | 0 | 0 | 11.672 | 0 | 0 | 157.6287
1686663 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_OSMANTEPE M19_2334264 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:22:53 | 24.02.2021 17:39:00 | 8.2686 | 1 | 7 | 14 | 15 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0.10904 | 21.2354 | 293.1404 | 83.5266 | 497.2728 | 187.5305 | 5613.8935 | 0 | 6696.7084
1686667 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-646 35-01-K00646_911261925_911261925 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:58:53 | 24.02.2021 13:54:48 | 3.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.825 | 0 | 0 | 113.825
1686668 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-28 45-75-M00028_945603711_945603711 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 09:51:09 | 24.02.2021 11:41:22 | 1.8369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56802
1686669 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-57 35-28-L00057_8677074_60983834_60983834 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 10:03:10 | 24.02.2021 13:38:50 | 3.5943 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 275.2887 | 0 | 0 | 0 | 266.1671 | 0 | 19.2222 | 560.678
1686670 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞCULAR TR-2 35-19-M00214_B_65508521_65508521 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 10:04:24 | 24.02.2021 18:25:15 | 8.3472 | 0 | 20 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 93.6998 | 0 | 75.9931 | 0 | 9.3909 | 0 | 0 | 179.0838
1686675 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAPAKLI TR-4 45-78-M00448_49250381_56390057_56390057 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 10:08:11 | 24.02.2021 13:37:33 | 3.4894 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0876
1686684 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | REİSLER TR-26/B 45-74-M00052_C_56354243_56354243 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 10:12:23 | 24.02.2021 13:17:08 | 3.079 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50943 | 0 | 0.19894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70837
1686688 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206_35-17-M00206_66297279 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 10:14:24 | 24.02.2021 11:02:36 | 0.80325 | 0 | 276 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.9655 | 0 | 0.41068 | 0 | 4.7811 | 0 | 0 | 39.1573
1686689 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HARMANDALI TR-2 45-72-L00770_C_56393647_56393647 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:07:25 | 24.02.2021 11:31:07 | 1.395 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8807
1686690 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 35-32-L00024_946411264_946411264 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:02:08 | 24.02.2021 11:27:48 | 1.4278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2806
1686691 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4567 35-02-K04567_B_56363126_56363126 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 10:15:23 | 24.02.2021 17:07:46 | 6.8729 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4257
1686693 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1227 35-04-K01227_A_56383868_56383868 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 09:39:00 | 24.02.2021 17:09:04 | 7.5011 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 261.8054 | 0 | 0 | 0 | 87.7582 | 0 | 0 | 349.5636
1686694 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1104 35-03-K01104_E_56381076_56381076 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:16:09 | 24.02.2021 10:51:20 | 0.58639 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 43.4589 | 0 | 0 | 0 | 34.569 | 0 | 0 | 78.0279
1686698 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/3 35-19-L00308_966104792_966104792 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:19:31 | 24.02.2021 13:50:41 | 3.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066478 | 0 | 0 | 0.066478
1686702 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/40 45-83-M00040_48104060_56388932_56388932 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:28:04 | 24.02.2021 12:09:47 | 1.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.3203 | 340.3203
1686704 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-19 35-30-L00019_B_56362695_56362695 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 10:34:25 | 24.02.2021 11:27:25 | 0.88323 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.7021 | 0 | 0 | 0 | 1.7805 | 0 | 0 | 41.4826
1686706 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:41:00 | 24.02.2021 11:44:07 | 1.0519 | 0 | 72 | 68 | 11 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.1477 | 141.1896 | 3.609 | 56.3373 | 3.2258 | 0 | 0 | 220.5093
1686710 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-126 35-19-L00126_95000123620_95000123620 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:40:57 | 24.02.2021 17:00:39 | 6.3283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4081
1686712 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÖLOVA TR-1 35-22-M00248_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112503 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:28:14 | 24.02.2021 11:52:27 | 1.4036 | 0 | 116 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.1234 | 0 | 0.0016743 | 0 | 9.727 | 0 | 0 | 28.8521
1686717 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARIKBAŞI TR-2 35-20-L00219_955200038_955200038 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:47:37 | 24.02.2021 12:06:31 | 1.315 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19794
1686718 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:30:37 | 24.02.2021 11:09:26 | 0.64694 | 7 | 1293 | 22 | 15 | 22 | 121 | 0 | 0 | 1.3742 | 67.6698 | 97.4315 | 0.43083 | 91.1308 | 41.4411 | 0 | 0 | 299.4782
1686719 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KARACALAR TR-1 45-73-M00721_45-73-M00721_2354243 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:57:00 | 24.02.2021 15:07:50 | 4.1806 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.9617 | 0 | 0 | 0 | 3.915 | 0 | 0 | 20.8767
1686720 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11F TURGUT ÖZAL-2 45-71-M00388_953223177_953223177 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:44:16 | 24.02.2021 11:57:11 | 1.2153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29915
1686723 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206_35-17-M00206_66297279 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 11:02:00 | 24.02.2021 12:17:00 | 1.25 | 0 | 276 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53.0704 | 0 | 0.63579 | 0 | 7.0117 | 0 | 0 | 60.7179
1686728 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1568 35-01-K01568_911285032_911285032 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 11:14:40 | 24.02.2021 22:35:13 | 11.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1374 | 0 | 0 | 18.1374
1686730 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ ŞEHİR-1 L03_2313340 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 11:10:41 | 24.02.2021 13:42:36 | 2.5319 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.0324 | 0 | 0.85332 | 0 | 25.8535 | 0 | 0 | 48.7391
1686731 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:36:53 | 24.02.2021 11:44:33 | 1.1278 | 2 | 11 | 201 | 106 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0.8365 | 0.3106 | 68.5721 | 29.9916 | 119.802 | 6.9116 | 49.4708 | 0 | 275.8952
1686736 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3236 35-03-K03236_B B2b_5773545 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 11:19:34 | 24.02.2021 13:38:41 | 2.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.257 | 0 | 0 | 23.257
1686737 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2549 35-09-M02549_97646919_97646919 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 11:12:29 | 24.02.2021 19:56:41 | 8.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9362 | 0 | 0 | 6.9362
1686739 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-18 35-15-L01033_965957256_965957256 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 11:25:05 | 24.02.2021 14:43:52 | 3.3131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00087342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00087342
1686744 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-207 MERKEZTUR 35-18-L00207_7524845_56376215_56376215 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 11:27:05 | 24.02.2021 15:00:55 | 3.5639 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.9319 | 0 | 0 | 0 | 15.2127 | 0 | 0 | 50.1447
1686747 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAVUZBAŞI TR-1 35-20-L00211_955196657_955196657 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 11:16:40 | 24.02.2021 13:15:45 | 1.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0881 | 0 | 0 | 1.0881
1686751 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1225 35-01-M01225_911778572_911778572 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 11:26:15 | 24.02.2021 18:00:13 | 6.5661 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5802 | 0 | 0 | 0 | 6.7727 | 0 | 0 | 11.3529
1686752 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_HatBaşıAyırıcı_53134941 M05_53134941 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:15:06 | 24.02.2021 12:33:22 | 2.3044 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61903
1686758 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1230 35-01-M01230_35-01-M01230_2353092 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 11:22:00 | 24.02.2021 12:16:58 | 0.91611 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 209.5057 | 0 | 0 | 0 | 55.5718 | 0 | 0 | 265.0775
1686763 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞCILI TR-1 45-82-M00331_945517250_945517250 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 11:43:32 | 24.02.2021 17:59:43 | 6.2697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686764 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BERGAMA İM-2 35-16-A00002_HatBaşıAyırıcı_53140779 L12_53140779 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 11:50:00 | 24.02.2021 13:14:21 | 1.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0018 | 0 | 0 | 0 | 13.0018
1686765 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/61-A 45-72-M00623_956481073_956481073 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 11:43:32 | 24.02.2021 14:22:35 | 2.6508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40587
1686769 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2330 35-01-M02330_912022066_912022066 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 11:48:36 | 24.02.2021 13:35:53 | 1.7881 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1972 | 0 | 0 | 0 | 3.4041 | 0 | 0 | 4.6014
1686771 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/15 35-27-M00334_A_56383500_56383500 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 11:49:43 | 24.02.2021 13:20:00 | 1.5047 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4619 | 0 | 0 | 0 | 2.8695 | 0 | 0 | 9.3314
1686773 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/10 45-71-M00559_SB_56373588_56373588 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 11:59:00 | 24.02.2021 14:33:28 | 2.5744 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.128 | 0 | 0 | 0 | 7.0872 | 0 | 0 | 72.2152
1686774 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ TR-8 35-21-L00131_D_60982176_60982176 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 12:00:00 | 24.02.2021 12:27:33 | 0.45917 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.7094 | 0 | 0 | 0 | 0.99829 | 0 | 0 | 3.7077
1686775 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | AZİZTEPE MEZARÖNÜ TR-3 45-73-M00222_A_56386028_56386028 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 12:00:00 | 24.02.2021 13:07:31 | 1.1253 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56808 | 0 | 0 | 0 | 0.1245 | 0 | 0 | 0.69258
1686777 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-83 45-73-M00083_45-73-M00083_2352962 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 11:57:22 | 24.02.2021 12:43:41 | 0.77194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4252 | 0 | 0 | 30.4252
1686778 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇUKURALTI M-42 (ÖZKENT-2) 35-25-M00081_ÇUKURALTI M-41-DAĞITIM TRAFO ÇUKURALTI M-42 M01_72115482 | OG Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 11:57:15 | 24.02.2021 12:03:00 | 0.095833 | 0 | 338 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3484 | 0 | 0.55693 | 0 | 0.38633 | 0 | 0 | 5.2917
1686780 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜK AVULCUK TR-1 35-15-L00715_950376555_950376555 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 11:58:29 | 24.02.2021 14:30:54 | 2.5403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686783 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | BÜYÜKSÜMBÜLLER KÖK-TAŞOCAĞI PRİMER ÖLÇÜ 45-71-M00815_HatBaşıAyırıcı_53134594 M03_53134594 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 12:07:03 | 24.02.2021 13:07:04 | 1.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8111 | 0 | 0 | 0 | 1.8111
1686784 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YUSUF ZIRAMAN SULAMA GRUBU TR 35-27-L00117_B_56355782_56355782 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 12:03:05 | 24.02.2021 15:29:33 | 3.4411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040396 | 0 | 12.7827 | 0 | 0 | 12.8231
1686785 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1782 35-02-K01782_K-469 K02_2117618 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 12:15:51 | 24.02.2021 12:16:31 | 0.011111 | 0 | 2499 | 0 | 0 | 3 | 698 | 3 | 3 | 0 | 7.7174 | 0 | 0 | 0.05081 | 15.224 | 2.0423 | 0.14038 | 25.1749
1686787 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_YEŞİLOVA K14_2308103 | Yük Aktarımı | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 12:15:49 | 24.02.2021 12:17:06 | 0.021389 | 0 | 3208 | 0 | 0 | 3 | 781 | 3 | 3 | 0 | 19.4145 | 0 | 0 | 0.097809 | 31.3324 | 3.9314 | 0.27024 | 55.0463
1686788 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 12:18:51 | 24.02.2021 12:19:11 | 0.0055556 | 0 | 1651 | 102 | 359 | 7 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0.94981 | 0.31545 | 0.61025 | 0.29571 | 0.32192 | 0 | 0 | 2.4931
1686793 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | MORDOĞAN TR-51 35-21-L00151_35-21-L00151_2355987 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2021 12:28:46 | 24.02.2021 13:18:24 | 0.82722 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6626 | 0 | 0.64743 | 0 | 0.10548 | 0 | 0 | 2.4155
1686797 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-57 35-22-M00057_955256561_955256561 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 12:20:22 | 24.02.2021 15:07:16 | 2.7817 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5423
1686799 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEREKETLİ TR-2 YEĞENLER 45-79-M00322_949791099_949791099 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 12:31:40 | 24.02.2021 17:58:19 | 5.4442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3363
1686800 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOKUZLAR TR-3 35-31-L00170_949191057_949191057 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 12:29:29 | 24.02.2021 15:37:34 | 3.1347 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006957
1686802 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_950446067_950446067 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 12:34:29 | 24.02.2021 15:52:52 | 3.3064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10417
1686803 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI KÖYÜ MUSTAFA BOZ SULAMA GRB TR-10 35-15-M00255_C_56398741_56398741 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 12:29:50 | 24.02.2021 16:13:30 | 3.7278 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66741
1686805 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_950466257_950466257 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 12:38:41 | 24.02.2021 15:57:19 | 3.3106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786
1686807 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1037 35-04-M01037_912466238_912466238 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 12:28:46 | 24.02.2021 15:07:28 | 2.645 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9244
1686810 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-999 35-09-M00999_912770308_912770308 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 12:49:04 | 24.02.2021 18:56:11 | 6.1186 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3961 | 0 | 0 | 0 | 3.221 | 0 | 0 | 12.6171
1686812 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | GÜVERCİNLİK ZABITAĞA TR-1 45-77-L00338_C_56388144_56388144 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 13:04:00 | 24.02.2021 15:19:57 | 2.2658 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7203 | 0 | 0 | 0 | 0.090904 | 0 | 0 | 6.8112
1686813 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-266 35-18-L00266_950450377_950450377 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 12:55:43 | 25.02.2021 18:10:51 | 29.2522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066828
1686814 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | EYNEZ KÖK 45-82-M00158_EYNEZ M04_72199449 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 13:06:00 | 24.02.2021 15:59:58 | 2.8994 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.6781 | 0 | 0 | 0 | 19.1002 | 0 | 0 | 43.7782
1686815 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 35-21-L00128_943097137_943097137 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 12:59:12 | 24.02.2021 17:00:51 | 4.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04757 | 0 | 0 | 0.04757
1686816 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_KARABEL RES M06_66051330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 13:04:15 | 24.02.2021 14:48:35 | 1.7389 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.85247 | 0 | 1.3352 | 0 | 20.5184 | 0 | 0 | 0 | 22.7061
1686817 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2537 35-09-K02537_913267870_913267870 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 12:48:33 | 24.02.2021 13:46:09 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8375 | 0 | 0 | 1.8375
1686821 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | HASKÖY TR-1 35-20-L00206_35-20-L00206_2367741 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 13:05:10 | 24.02.2021 15:12:46 | 2.1267 | 0 | 109 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58.0085 | 0 | 27.6456 | 0 | 7.1791 | 0 | 0 | 92.8332
1686822 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YENİKÖY TR-1 45-71-M01046_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053047 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 13:11:00 | 24.02.2021 15:39:21 | 2.4725 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 72.2261 | 0 | 0 | 0 | 37.6243 | 0 | 0 | 109.8505
1686823 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DADAĞLI TR-8 TARIMSAL SULAMA 45-79-M00403_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2071438 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 13:19:00 | 24.02.2021 15:22:21 | 2.0558 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9611
1686826 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1010 35-03-M01010_B L2_61129864 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 13:12:24 | 24.02.2021 16:48:36 | 3.6033 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.5748 | 0 | 0 | 0 | 231.9655 | 0 | 0 | 266.5403
1686827 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2331 35-01-M02331_915157388_915157388 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 13:36:00 | 24.02.2021 19:37:28 | 6.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0088 | 0 | 0 | 10.0088
1686828 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_ÖZEL SULAMA L08_2322004 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 13:25:13 | 24.02.2021 18:57:37 | 5.54 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1037 | 0 | 8.9295 | 0 | 0 | 0 | 65.0332
1686830 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-5 35-15-L00340_B_56371050_56371050 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 13:30:21 | 24.02.2021 15:41:48 | 2.1908 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24065 | 0 | 0.019583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26023
1686831 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SELÇİKLİ ULUYOL TR-2 45-72-L00150_45-72-L00150_2374353 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 13:35:26 | 24.02.2021 14:16:17 | 0.68083 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40223 | 0 | 0.12886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53109
1686833 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-69 35-19-L00069_956698169_956698169 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 13:36:28 | 24.02.2021 19:10:22 | 5.565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44204
1686834 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-16 35-22-M00294_960906501_960906501 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 13:37:17 | 24.02.2021 15:06:29 | 1.4867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012246
1686835 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-608 35-02-K00608_99603359_99603359 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 13:28:04 | 24.02.2021 14:28:12 | 1.0022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.396
1686836 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4463 35-02-K04463_913396231_913396231 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 13:34:08 | 24.02.2021 18:01:49 | 4.4614 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7519
1686838 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ İBRAHİM SAYGILI SULAMA GRB TR-14 35-15-M00130_A_56373019_56373019 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 13:40:40 | 24.02.2021 15:49:29 | 2.1469 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0421
1686839 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-18/05 (TR-138) 45-71-M00255_953223117_953223117 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 13:48:51 | 24.02.2021 15:07:11 | 1.3056 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9432 | 0 | 0 | 0 | 2.4665 | 0 | 0 | 4.4097
1686841 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-974 35-03-M00974_913068144_913068144 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 13:52:57 | 24.02.2021 19:50:18 | 5.9558 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6859
1686842 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYOLU TR-2 45-71-M01599_953184627_953184627 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:00:00 | 24.02.2021 14:32:51 | 0.5475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090671
1686843 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1927 35-10-K01927_912491695_912491695 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:06:10 | 24.02.2021 15:19:12 | 1.2172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.757
1686844 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-53 35-15-M00053_TR-52 M02_66721692 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:07:06 | 24.02.2021 14:21:21 | 0.2375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 292 | 1 | 3 | 0 | 0.0095665 | 0 | 0 | 12.5967 | 54.494 | 2.0331 | 4.611 | 73.7444
1686847 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-581 35-01-K00581_912940792_912940792 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:15:00 | 24.02.2021 16:21:09 | 2.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22729 | 0 | 0 | 0.22729
1686849 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | HANIMO TR-1 45-74-M00101__72371957_72371957 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:18:00 | 24.02.2021 15:10:40 | 0.87778 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0704 | 0 | 0.68507 | 0 | 0.16815 | 0 | 0 | 1.9236
1686853 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_STADYUM DM M01_50251182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:26:19 | 24.02.2021 17:02:35 | 2.6044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.6792 | 0 | 0 | 0 | 380.6792
1686856 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-207 MERKEZTUR 35-18-L00207_6146961_56373992_56373992 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:29:00 | 24.02.2021 17:41:12 | 3.2033 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5177
1686857 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-286 35-18-L00286_950435931_950435931 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:30:00 | 24.02.2021 15:49:59 | 1.3331 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.9578 | 0 | 0 | 0 | 6.7579 | 0 | 0 | 34.7158
1686860 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİBAĞARASI TR-2 35-23-M00208_B_60984667_60984667 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:28:01 | 24.02.2021 16:39:10 | 2.1858 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.4231 | 0 | 7.8802 | 0 | 34.6691 | 0 | 0 | 46.9724
1686861 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4523 35-02-K04523_C_56374361_56374361 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:11:35 | 24.02.2021 16:14:10 | 2.0431 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3414
1686863 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-195 35-02-M00195_A_56360429_56360429 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:16:10 | 24.02.2021 18:38:24 | 4.3706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5697 | 0 | 0 | 36.5697
1686865 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-45 35-23-L00045_950413923_950413923 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:31:29 | 24.02.2021 21:01:01 | 6.4922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7485
1686866 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMER TR-1 35-22-M00872_955292863_955292863 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:28:00 | 24.02.2021 19:27:46 | 4.9961 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5475 | 0 | 1.9919 | 0 | 5.5408 | 0 | 0 | 10.0801
1686872 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-1 35-26-M00425_914991860_914991860 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:38:14 | 24.02.2021 16:04:21 | 1.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686874 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-138 35-16-L00138_953351063_953351063 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:42:29 | 24.02.2021 15:48:17 | 1.0967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52877
1686875 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-42 45-77-L00042_TR-43 L02_2107817 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:49:27 | 24.02.2021 19:28:35 | 4.6522 | 0 | 139 | 1 | 23 | 2 | 62 | 1 | 3 | 0 | 87.1633 | 54.0257 | 77.7778 | 131.5192 | 292.3303 | 548.0184 | 1245.2614 | 2436.0962
1686877 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1371 35-04-K01371_D_56378746_56378746 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:07:35 | 24.02.2021 18:45:13 | 4.6272 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.071 | 0 | 0 | 0 | 15.0182 | 0 | 0 | 99.0892
1686879 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-458 35-07-K00458_A_56375245_56375245 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:49:54 | 24.02.2021 16:51:35 | 2.0281 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 139.848 | 0 | 0 | 0 | 5.3559 | 0 | 0 | 145.2039
1686882 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAAĞAÇLI TR-1 45-71-M01904_953213104_953213104 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:46:46 | 24.02.2021 18:18:09 | 3.5231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2215
1686884 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4155 35-02-K04155_910013836_910013836 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:57:59 | 24.02.2021 17:21:52 | 2.3981 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3081
1686885 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-4 35-19-L00144_956689037_956689037 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:43:52 | 24.02.2021 15:37:53 | 0.90028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072619
1686888 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_TR-98 L14_2308006 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 15:06:31 | 24.02.2021 15:36:42 | 0.50306 | 0 | 3325 | 0 | 11 | 5 | 370 | 0 | 0 | 0 | 581.6431 | 0 | 0.76065 | 124.1195 | 253.7969 | 0 | 0 | 960.3201
1686891 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILANLI TR-1 35-31-L00171_95000160062_95000160062 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 15:02:02 | 24.02.2021 18:03:47 | 3.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0332 | 0 | 0 | 5.0332
1686894 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-1927 35-10-K01927_35-10-K01927_48163454 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:57:56 | 24.02.2021 15:34:45 | 0.61361 | 0 | 246 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 74.9992 | 0 | 0.047526 | 0 | 32.4987 | 0 | 0 | 107.5455
1686895 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-135 RÜYAKENT 35-15-M00135_48874771_56365768_56365768 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 15:14:00 | 24.02.2021 16:00:44 | 0.77889 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.554 | 0 | 0 | 0 | 1.798 | 0 | 0 | 23.352
1686896 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-24 (ESKİ TR-56) 35-22-M00056_955257240_955257240 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 15:11:05 | 24.02.2021 15:57:47 | 0.77833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17186
1686898 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_949881708_949881708 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 15:23:00 | 24.02.2021 19:25:33 | 4.0425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064
1686904 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-214(DM-3/12) 35-09-M00214_912508651_912508651 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 15:26:05 | 24.02.2021 20:28:54 | 5.0469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8178
1686905 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-24 35-01-K00024_911401249_911401249 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 15:31:00 | 24.02.2021 17:03:43 | 1.5453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4121 | 0 | 0 | 2.4121
1686906 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/64 DM 45-72-M00064_956508184_956508184 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 15:32:00 | 24.02.2021 15:48:46 | 0.27944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055036
1686907 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910033626_910033626 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 15:29:26 | 24.02.2021 18:24:00 | 2.9094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45605
1686909 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4055 35-02-K04055_912477213_912477213 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 15:20:13 | 24.02.2021 19:22:42 | 4.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.787 | 0 | 0 | 1.787
1686912 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKKÖMÜRCÜ TR-1 35-29-L00336_950331385_950331385 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 15:35:15 | 24.02.2021 21:57:38 | 6.3731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53586
1686915 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_TR-113 L02_2333958 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 15:33:05 | 24.02.2021 16:44:57 | 1.1978 | 0 | 2280 | 0 | 10 | 1 | 262 | 0 | 0 | 0 | 958.802 | 0 | 0.97466 | 31.3629 | 383.8456 | 0 | 0 | 1374.9852
1686917 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_BAYRAMŞAH L03_72240033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 15:47:51 | 24.02.2021 15:48:21 | 0.0083333 | 0 | 706 | 7 | 8 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.27093 | 0.27515 | 0.068242 | 0.17932 | 0.057389 | 0 | 0 | 0.85103
1686920 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | M. ALİ TOKER SULAMA GRUBU TR 35-27-L00140_A_56359746_56359746 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 15:46:51 | 24.02.2021 17:29:20 | 1.7081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0014514 | 0 | 0 | 0 | 2.814 | 0 | 0 | 2.8155
1686921 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | K-1927 35-10-K01927_TRAFO K03_48163430 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 15:47:35 | 24.02.2021 18:26:51 | 2.6544 | 0 | 246 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 374.9253 | 0 | 0.2169 | 0 | 126.5937 | 0 | 0 | 501.7359
1686923 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-42 35-22-M00042_955292940_955292940 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 15:49:33 | 24.02.2021 17:20:55 | 1.5228 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04718
1686930 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1253 35-01-M01253_912544006_912544006 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 16:01:52 | 24.02.2021 19:12:02 | 3.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.049 | 0 | 0 | 34.049
1686935 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2732 35-04-K02732_B_56355534_56355534 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 16:04:03 | 24.02.2021 20:15:38 | 4.1931 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0202
1686937 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AKÇAPINAR TR-3 45-83-L00441_B_56401756_56401756 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 16:08:38 | 24.02.2021 18:03:52 | 1.9206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46898
1686938 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 YILDIZTEPE 35-19-L00054_949092727_949092727 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 16:05:55 | 24.02.2021 18:40:38 | 2.5786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0018591 | 0 | 0 | 0 | 0.32892 | 0 | 0 | 0.33078
1686939 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-81 35-19-L00081_956693616_956693616 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 16:12:32 | 24.02.2021 18:37:33 | 2.4169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039759 | 0 | 0.79109 | 0 | 0 | 0.83085
1686940 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/122 45-83-M00720__72373849_72373849 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 16:16:00 | 24.02.2021 16:51:20 | 0.58889 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.0317 | 0 | 0 | 0 | 4.2096 | 0 | 0 | 14.2413
1686942 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/102-1 45-83-L00310_955141415_955141415 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 16:02:19 | 24.02.2021 17:54:17 | 1.8661 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9099 | 0 | 0 | 0 | 0.012086 | 0 | 0 | 0.92199
1686944 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TURAN KÖYÜ TR-1 35-20-L00070_A_56405768_56405768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 16:06:57 | 24.02.2021 19:02:57 | 2.9333 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.8761 | 0 | 0 | 0 | 2.9086 | 0 | 0 | 35.7847
1686946 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARIKBAŞI TR-1 35-20-L00218_955201861_955201861 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 16:06:56 | 24.02.2021 18:36:00 | 2.4844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93515
1686947 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | M-2595 BEŞYOL DM 35-02-M02595_BEŞYOL DM GİRİŞ M07_50219747 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 16:28:00 | 24.02.2021 16:49:03 | 0.35083 | 3 | 259 | 8 | 23 | 8 | 16 | 0 | 0 | 1.2474 | 14.9903 | 0.58135 | 8.3315 | 15.3828 | 3.3875 | 0 | 0 | 43.9209
1686949 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_AKKEÇİLİ M03_65917910 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 16:36:16 | 24.02.2021 16:53:25 | 0.28583 | 3 | 834 | 44 | 329 | 9 | 101 | 5 | 0 | 0.10249 | 27.0713 | 8.1203 | 21.8661 | 16.8162 | 25.5075 | 170.9823 | 0 | 270.4662
1686950 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-12 35-22-M00299_955264554_955264554 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 16:25:01 | 24.02.2021 17:18:13 | 0.88667 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5122 | 0 | 0 | 0 | 1.5808 | 0 | 0 | 4.093
1686951 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | SARMA KÖYÜ TR-1 45-71-M01526_45-71-M01526_2367907 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 16:18:53 | 24.02.2021 20:12:47 | 3.8983 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.7278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7278
1686953 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR TR-1 45-74-M00163_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054427 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 16:34:01 | 24.02.2021 18:12:19 | 1.6383 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.4302 | 0 | 0 | 0 | 10.3411 | 0 | 0 | 32.7713
1686955 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÖRNEKKÖY TR-2 45-73-M00260_C_56400982_56400982 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 16:33:26 | 24.02.2021 17:54:30 | 1.3511 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0087054 | 0 | 0.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3275
1686957 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-29 45-79-M00029_C_56395592_56395592 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 16:33:41 | 24.02.2021 19:09:42 | 2.6003 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.8393 | 0 | 3.0584 | 0 | 1.7923 | 0 | 0 | 32.69
1686964 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/11 45-72-L00011_956496436_956496436 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 17:05:35 | 24.02.2021 18:13:09 | 1.1261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057817
1686965 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-54 35-17-M00054_8032088_56389429_56389429 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 17:10:00 | 24.02.2021 17:35:37 | 0.42694 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7126
1686967 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-494 35-01-K00494_911815459_911815459 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 17:10:47 | 24.02.2021 19:40:57 | 2.5028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3443
1686968 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YUKARI ŞEHİT KEMAL TR 35-17-M00358_C_56357348_56357348 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 17:15:00 | 24.02.2021 18:04:44 | 0.82889 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9099 | 0 | 0 | 0 | 1.272 | 0 | 0 | 11.1819
1686969 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKKOYUNLU TR-3 35-29-L00692_B_56360173_56360173 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 17:10:16 | 24.02.2021 18:45:27 | 1.5864 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4356 | 0 | 7.2911 | 0 | 0.4026 | 0 | 0 | 9.1294
1686971 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | MEHMET KARABIYIK TR-1 35-27-M00261_ H_72383654 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 16:45:01 | 24.02.2021 18:58:02 | 2.2169 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5185 | 0 | 10.2587 | 0 | 13.919 | 0 | 0 | 25.6962
1686974 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-7 35-31-L00332_47904894_56385605_56385605 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 16:53:47 | 24.02.2021 18:30:02 | 1.6042 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8527 | 0 | 0 | 0 | 2.4875 | 0 | 0 | 4.3403
1686977 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_BAHÇEŞEHİR M01_2307467 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 17:24:49 | 24.02.2021 18:37:06 | 1.2047 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22.1586 | 0 | 0 | 0 | 4.0349 | 0 | 0 | 26.1935
1686979 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-19 35-22-M00058_955292259_955292259 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 17:16:25 | 24.02.2021 18:55:21 | 1.6489 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042603
1686980 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-57 35-28-L00057_9912037 c1_5769366 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 16:20:05 | 24.02.2021 18:16:56 | 1.9475 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8363 | 0 | 0 | 0 | 31.2702 | 0 | 0 | 40.1065
1686982 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-72 M.MAVİOĞLU GRB. 35-15-M00072_A_56370034_56370034 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 17:21:09 | 24.02.2021 19:18:16 | 1.9519 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.35458 | 0 | 3.2867 | 0 | 1.3208 | 0 | 0 | 4.9621
1686986 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3994 35-03-K03994_35-03-K03994_2359277 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 17:13:41 | 24.02.2021 17:47:15 | 0.55944 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 71.428 | 0 | 0 | 0 | 21.7315 | 0 | 0 | 93.1595
1686988 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YENİDOĞAN TR-1 45-72-M00634_B_56392226_56392226 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 17:41:37 | 24.02.2021 20:46:48 | 3.0864 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.404 | 0 | 0.42374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8277
1686989 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | DM-3 35-29-M00003_DM-3/2 M04_72188033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 17:41:20 | 24.02.2021 18:23:06 | 0.69611 | 0 | 369 | 0 | 7 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 51.6808 | 0 | 0.58979 | 48.2002 | 24.2093 | 0 | 0 | 124.68
1686991 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | M-2595 BEŞYOL DM 35-02-M02595_BEŞYOL DM GİRİŞ M07_50219747 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 18:02:00 | 24.02.2021 18:51:26 | 0.82389 | 3 | 259 | 8 | 23 | 8 | 16 | 0 | 0 | 3.9688 | 47.7055 | 1.3876 | 18.9812 | 34.6625 | 7.2793 | 0 | 0 | 113.985
1686992 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-60 ADAYOLU 35-19-L00060_956662634_956662634 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 17:57:32 | 24.02.2021 19:24:20 | 1.4467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64441
1686993 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ALAYLI TR-2 35-29-L00733_A_56360751_56360751 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 17:58:21 | 24.02.2021 19:50:35 | 1.8706 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72898
1686994 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARŞIYAKA MAHALLESİ TR-1 35-17-R00008_950313913_950313913 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 17:59:12 | 24.02.2021 19:37:51 | 1.6442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2658
1686995 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÖRNEKKÖY TR-1 45-73-M00259_B_56400377_56400377 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 18:09:00 | 24.02.2021 21:14:38 | 3.0939 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.72076 | 0 | 0.49935 | 0 | 5.9375 | 0 | 0 | 7.1576
1686998 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-6 35-15-L00341_B_56367910_56367910 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 18:03:20 | 24.02.2021 21:18:52 | 3.2589 | 0 | 28 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5583 | 0 | 15.6043 | 0 | 1.2521 | 0 | 0 | 20.4147
1686999 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-21/22 (ÇALIŞKAN SOKAK) 45-71-M00480_C_56397193_56397193 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 18:11:19 | 24.02.2021 18:58:05 | 0.77944 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.4072 | 0 | 0 | 0 | 2.1045 | 0 | 0 | 30.5117
1687003 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | _B_56384155_56384155 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 18:27:44 | 24.02.2021 20:03:09 | 1.5903 | 0 | 41 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1443 | 0 | 0.35746 | 0 | 0.046046 | 0 | 0 | 10.5478
1687005 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _B_56392533_56392533 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 18:33:36 | 24.02.2021 19:13:16 | 0.66111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5972 | 0 | 0 | 2.5972
1687009 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-421 35-01-K00421_910490327_910490327 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 18:30:47 | 24.02.2021 20:29:51 | 1.9844 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32994
1687012 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-42 45-77-L00042_TR-41 L05_2105736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 18:49:11 | 24.02.2021 18:49:36 | 0.0069444 | 0 | 549 | 1 | 53 | 2 | 263 | 2 | 6 | 0 | 0.74811 | 0.081315 | 0.15942 | 0.18758 | 1.4452 | 0.90322 | 1.9469 | 5.4717
1687015 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3187 35-01-K03187_B_56377622_56377622 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 18:47:06 | 24.02.2021 19:47:21 | 1.0042 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5433 | 0 | 0 | 0 | 0.47259 | 0 | 0 | 11.0159
1687018 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-974 35-03-M00974_910409060_910409060 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:35:40 | 24.02.2021 20:30:05 | 5.9069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68948
1687019 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_35-23-M00030_76459361 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 18:31:26 | 24.02.2021 19:47:30 | 1.2678 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 84.0227 | 0 | 0 | 0 | 16.4371 | 0 | 0 | 100.4599
1687020 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 18:51:23 | 24.02.2021 20:33:36 | 1.7036 | 5 | 0 | 155 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.1871 | 0 | 73.6293 | 1.816 | 20.1433 | 0 | 0 | 0 | 96.7757
1687022 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-132 35-16-L00132_A_56353186_56353186 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 18:59:00 | 24.02.2021 19:27:16 | 0.47111 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3071
1687024 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | K-1917 35-10-K01917_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086708 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 18:57:51 | 24.02.2021 20:38:13 | 1.6728 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.4704 | 0 | 10.8102 | 0 | 9.9963 | 0 | 0 | 26.2769
1687026 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DM-12/TR-16 45-72-L00939__72373002_72373002 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 19:04:09 | 24.02.2021 20:31:03 | 1.4483 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.5849 | 0 | 0.085248 | 0 | 13.7032 | 0 | 0 | 37.3734
1687027 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ARİF DURSUN SULAMA GRB 35-26-M00534_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048856 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 19:07:56 | 24.02.2021 19:34:48 | 0.44778 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.48371 | 0 | 5.9628 | 0 | 2.0372 | 0 | 0 | 8.4837
1687029 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256967 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 19:12:18 | 24.02.2021 23:09:54 | 3.96 | 0 | 1229 | 4 | 1 | 10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 515.944 | 7.9627 | 0.0013455 | 157.8216 | 51.1621 | 7.4376 | 0 | 740.3294
1687030 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-6 K06_2056202 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2021 19:20:42 | 24.02.2021 20:52:50 | 1.5356 | 0 | 2985 | 0 | 7 | 1 | 313 | 0 | 1 | 0 | 1474.7846 | 0 | 2.7245 | 44.8812 | 474.1491 | 0 | 18.339 | 2014.8784
1687032 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CANLI TR-4 35-20-L00135_955201117_955201117 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 19:12:04 | 24.02.2021 20:13:45 | 1.0281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028546
1687034 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-130 35-18-L00130_50067631 F02_50068708 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 19:21:00 | 24.02.2021 21:30:59 | 2.1664 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2293
1687035 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KARŞIYAKA MAHALLESİ TR-1 35-17-R00008_5660284_56357012_56357012 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 19:05:41 | 24.02.2021 19:51:01 | 0.75556 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8924 | 0 | 1.2388 | 0 | 0.62581 | 0 | 0 | 5.7571
1687036 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 35-15-M00093_950370183_950370183 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 19:17:29 | 24.02.2021 20:13:00 | 0.92528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25434
1687038 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_NECATİBEY M10_2309463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 19:39:24 | 24.02.2021 22:10:44 | 2.5224 | 6 | 138 | 202 | 183 | 10 | 23 | 0 | 0 | 2.5386 | 65.9734 | 250.9266 | 145.66 | 10.2231 | 33.8687 | 0 | 0 | 509.1904
1687039 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-974 35-03-M00974_910419157_910419157 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 18:27:32 | 24.02.2021 22:32:44 | 4.0867 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8633
1687040 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KARACALAR TR-1 45-73-M00721_A_56391203_56391203 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 19:24:07 | 24.02.2021 22:03:02 | 2.6486 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8186 | 0 | 0 | 0 | 1.6386 | 0 | 0 | 7.4572
1687046 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | FUNDACIK TR-1 45-75-M00280_B_75332234_75332234 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 19:30:53 | 24.02.2021 21:39:48 | 2.1486 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.986 | 0 | 0.0036611 | 0 | 4.5711 | 0 | 0 | 5.5608
1687058 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞARLI TR-1 35-15-L00195_950359742_950359742 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 19:34:47 | 24.02.2021 23:31:53 | 3.9517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6334
1687071 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/3 35-19-L00308_956690513_956690513 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 19:46:50 | 24.02.2021 21:07:48 | 1.3494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.326
1687072 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_53135288 M010_53135288 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 19:45:25 | 24.02.2021 20:55:59 | 1.1761 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9475 | 0 | 0.019357 | 0 | 0.30008 | 0 | 0 | 3.267
1687073 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÜPÜLER TR-1 45-75-M00217_945613145_945613145 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 19:56:21 | 24.02.2021 23:57:31 | 4.0194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246
1687074 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-1 35-22-M00165_949992718_949992718 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 19:32:30 | 24.02.2021 21:21:09 | 1.8108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0019083 | 0 | 0 | 0 | 0.34951 | 0 | 0 | 0.35142
1687079 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TULUM TR-2 35-26-L00354_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039790 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 20:06:59 | 24.02.2021 20:50:28 | 0.72472 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.0538 | 0 | 2.2226 | 0 | 1.6634 | 0 | 0 | 16.9399
1687081 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-2 35-21-L00140_953368814_953368814 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 20:10:38 | 24.02.2021 21:57:07 | 1.7747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54141
1687082 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3176(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03176_910357832_910357832 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 20:19:47 | 24.02.2021 21:01:37 | 0.69722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2066
1687083 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DUTLUCA TR-1 45-75-M00282_945611731_945611731 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 20:15:14 | 24.02.2021 22:43:03 | 2.4636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687084 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MERDİVENLİ TR-1 35-30-M00161_955297762_955297762 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 20:28:56 | 24.02.2021 22:24:20 | 1.9233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38481
1687085 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIŞAKRAN TR-1 35-17-M00223_950299808_950299808 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 20:24:30 | 25.02.2021 11:02:29 | 14.6331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96061
1687087 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-6/19 35-28-L00163_953385630_953385630 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 20:30:12 | 24.02.2021 21:34:27 | 1.0708 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4689
1687091 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CANLI TR-4 35-20-L00135_955201998_955201998 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 20:53:57 | 24.02.2021 22:14:52 | 1.3486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00052978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00052978
1687094 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÇAMBEL TR1 35-27-M00477_35-27-M00477_2348245 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 20:56:42 | 24.02.2021 21:46:28 | 0.82944 | 0 | 183 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34.4515 | 0 | 0.97087 | 0 | 3.2379 | 0 | 0 | 38.6603
1687095 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-84 35-19-L00084_10774937_56392451_56392451 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 21:08:30 | 24.02.2021 21:57:17 | 0.81306 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.9993 | 0 | 0 | 0 | 2.2079 | 0 | 0 | 51.2072
1687097 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AKSELENDİ TR-3 45-72-L00825_A_56406359_56406359 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 18:46:15 | 24.02.2021 22:48:52 | 4.0436 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56462 | 0 | 0.014322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57894
1687098 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZKÖY TR-2 35-26-M00481_964981924_964981924 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 21:14:39 | 24.02.2021 22:19:04 | 1.0736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085932
1687099 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-11 45-84-L00011_955178710_955178710 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 21:23:48 | 24.02.2021 22:01:15 | 0.62417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37553
1687101 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4/19 35-21-L00004_953367800_953367800 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 21:29:00 | 24.02.2021 23:52:52 | 2.3978 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29
1687103 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | SARIYURT TR-1 35-20-L00259_9907286_56376955_56376955 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 21:35:16 | 24.02.2021 23:18:17 | 1.7169 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0426 | 0 | 0 | 0 | 0.30524 | 0 | 0 | 6.3479
1687107 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 21:42:33 | 25.02.2021 02:02:41 | 4.3356 | 3 | 688 | 4 | 0 | 24 | 11 | 1 | 0 | 158.1317 | 290.5842 | 117.459 | 0 | 1230.1697 | 27.7821 | 6.8242 | 0 | 1830.9509
1687108 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AKÇAKÖY TR-1 35-22-M00288_B_56376687_56376687 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 21:51:41 | 24.02.2021 23:02:20 | 1.1775 | 0 | 30 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.3371 | 0 | 8.3571 | 0 | 6.7478 | 0 | 0 | 25.442
1687112 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KAŞIKÇI KÖYÜ TR-1 45-75-M00078_45-75-M00078_2374612 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 22:16:00 | 25.02.2021 01:07:38 | 2.8606 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49.7812 | 0 | 0 | 0 | 3.9535 | 0 | 0 | 53.7346
1687113 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-1/1 35-18-L00580_9692747_65135013_65135013 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 22:21:00 | 24.02.2021 22:44:29 | 0.39139 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60315
1687115 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_NECATİBEY M10_2309463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 22:29:13 | 25.02.2021 00:20:11 | 1.8494 | 6 | 138 | 202 | 183 | 10 | 23 | 0 | 0 | 1.5708 | 40.6098 | 180.1742 | 95.4893 | 6.6203 | 19.861 | 0 | 0 | 344.3253
1687117 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1568 35-01-K01568_35-01-K01568_41900400 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 23:20:23 | 25.02.2021 01:38:03 | 2.2944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 1.3854 | 0 | 0 | 0 | 331.7614 | 0 | 0 | 333.1468
1687119 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_MERSİNLİ K11_2308519 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 22:30:36 | 24.02.2021 23:26:09 | 0.92583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0.72357 | 0 | 0 | 309.4883 | 219.9379 | 0 | 0 | 530.1498
1687120 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/24 35-26-M00662_956623212_956623212 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 22:31:44 | 24.02.2021 23:38:18 | 1.1094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16688
1687123 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/21-A 45-71-M02374_953215191_953215191 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 22:35:41 | 25.02.2021 00:01:39 | 1.4328 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86656
1687126 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3736 35-03-K03736_910635868_910635868 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 22:58:27 | 25.02.2021 01:47:39 | 2.82 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.935
1687127 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-123 ZEYTİNALANI 35-19-L00123_956670944_956670944 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 23:11:10 | 25.02.2021 02:01:39 | 2.8414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37619
1687129 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-34 35-01-K00034_911905121_911905121 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 23:38:55 | 25.02.2021 10:04:57 | 10.4339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6062
1687130 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | SAĞLIKÇILAR DM 35-18-L00544_SAĞLIKÇILAR SİTESİ L-84 L-84 A L-84 B L03_2095726 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 23:50:11 | 25.02.2021 00:35:12 | 0.75028 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.7774 | 0 | 0 | 0 | 0.90902 | 0 | 0 | 24.6864
1687131 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DM-5/41 KÖK 35-26-M00554_NAMET KÖK M02_65933900 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 23:42:53 | 25.02.2021 00:28:02 | 0.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.1991 | 0.71616 | 1980.2101 | 0 | 2118.1254
1687662 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-865 ÇAMİÇİ KÖYÜ 35-02-M00865_912741265_912741265 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 17:30:19 | 25.02.2021 18:36:29 | 1.1028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4761
1687685 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66716001 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 18:18:00 | 25.02.2021 19:44:08 | 1.4356 | 15 | 347 | 144 | 177 | 20 | 27 | 0 | 0 | 4.394 | 146.069 | 93.8818 | 81.4326 | 47.905 | 30.1922 | 0 | 0 | 403.8745
1687353 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | UZUNALAN TR-1 45-72-M00212_45-72-M00212_2372502 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:45:49 | 25.02.2021 15:00:54 | 4.2514 | 0 | 44 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3488 | 0 | 0.31548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6643
1687307 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Dağıtım Transformatörü | EĞRİDERE KOKARCA TR-6 35-32-L00082_35-32-L00082_2362980 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:19:09 | 25.02.2021 12:58:37 | 2.6576 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8375 | 0 | 0 | 0 | 0.20897 | 0 | 0 | 7.0464
1687144 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_LA ŞARAP İDOL ÇIKIŞI M06_66064755 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 01:30:04 | 25.02.2021 02:02:28 | 0.54 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.2209 | 10.6882 | 1.2092 | 6.1978 | 90.8705 | 0 | 132.1866
1687347 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_VELİLER KÖK L02_2337262 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:51:23 | 25.02.2021 15:47:47 | 4.9398 | 0 | 391 | 0 | 116 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 190.1506 | 0 | 50.9349 | 126.907 | 268.898 | 0 | 0 | 636.8905
1687539 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-154 35-15-L00154_35-15-L00154_2361907 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 14:22:00 | 25.02.2021 14:47:00 | 0.41667 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17.6251 | 0 | 0 | 0 | 16.0779 | 0 | 0 | 33.703
1687785 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_SAĞLIKÇILAR L-477 L15_2326016 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 23:49:16 | 26.02.2021 10:03:33 | 10.2381 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85.8741 | 0 | 28.9147 | 0 | 78.0636 | 0 | 0 | 0 | 192.8523
1687453 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-103 35-09-M00103_97732843_97732843 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 12:22:53 | 25.02.2021 16:49:28 | 4.4431 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1006
1687393 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-96 35-18-L00096_950453421_950453421 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 11:36:54 | 25.02.2021 15:22:42 | 3.7633 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8086
1687493 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_DENİZKÖY KÖYLER M04_72352815 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 13:35:02 | 25.02.2021 13:35:42 | 0.011111 | 5 | 1469 | 3 | 13 | 13 | 208 | 0 | 1 | 0.11586 | 1.8316 | 5.2586 | 0.022793 | 8.032 | 1.0727 | 0 | 0.051953 | 16.3855
1687599 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2815 35-04-K02815_C_56371552_56371552 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 16:03:00 | 25.02.2021 16:52:31 | 0.82528 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 36.2686 | 0 | 0 | 0 | 13.6389 | 0 | 0 | 49.9076
1687247 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ALPHARD AVM TR 45-83-M00724_B B02b_66246103 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:14:02 | 25.02.2021 14:43:13 | 5.4864 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.609 | 0 | 0 | 0 | 12.5047 | 0 | 0 | 32.1137
1687390 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_D_56355077_56355077 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 11:18:34 | 25.02.2021 13:57:37 | 2.6508 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.8993 | 0 | 0 | 0 | 1.5721 | 0 | 0 | 26.4714
1687556 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-213 YILDIZ SAHİL SİTESİ 35-18-L00213_ L01_2092569 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 14:52:00 | 25.02.2021 16:11:43 | 1.3286 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2087
1687290 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-5A 45-74-M00042__72372788_72372788 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:05:28 | 25.02.2021 12:30:59 | 2.425 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.9975 | 0 | 0.068249 | 0 | 0 | 0 | 7.1139 | 10.1797
1687533 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-119 OVACIK 35-18-L00119_950439541_950439541 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 13:44:34 | 25.02.2021 17:53:23 | 4.1469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0342
1687513 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-252 SİSSUS HASTANE 35-18-L00252_950441390_950441390 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 13:39:10 | 25.02.2021 18:04:34 | 4.4233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30359
1687184 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | GÖKÇEKÖY FATİH MAH.TR-1 45-80-L00178_A_56402289_56402289 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:18:18 | 25.02.2021 10:01:56 | 1.7272 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.4435 | 0 | 0.012085 | 0 | 5.0863 | 0 | 0 | 9.5419
1687576 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_BAYRAMŞAH L03_72240033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 15:26:44 | 25.02.2021 15:27:14 | 0.0083333 | 0 | 706 | 7 | 8 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.29696 | 0.28659 | 0.069998 | 0.18606 | 0.060586 | 0 | 0 | 0.90018
1687476 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2307805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 13:10:37 | 25.02.2021 13:36:00 | 0.42306 | 9 | 1031 | 20 | 60 | 7 | 21 | 0 | 1 | 7.9247 | 46.5658 | 10.5507 | 13.8829 | 5.4771 | 9.8342 | 0 | 0.20744 | 94.4428
1687619 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-456 35-18-L00456_L-299 ARITMA KÖK L02_72110688 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 16:29:00 | 25.02.2021 17:00:29 | 0.52472 | 0 | 461 | 1 | 50 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 104.6412 | 14.8869 | 16.7877 | 29.0609 | 39.0318 | 0 | 0 | 204.4086
1687227 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1142 35-01-K01142_B_56377566_56377566 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:13:53 | 25.02.2021 10:37:19 | 1.3904 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 99.5183 | 0 | 0 | 0 | 7.1955 | 0 | 0 | 106.7137
1687310 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-2506 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02506_ M02_47723945 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:25:00 | 25.02.2021 14:01:47 | 3.6131 | 0 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1179.7852 | 0 | 0 | 0 | 129.4645 | 0 | 0 | 1309.2497
1687287 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSTAFA HEZER SULAMA GRUBU 35-29-M00339_A_56355935_56355935 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:55:38 | 25.02.2021 14:08:25 | 4.2131 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4914
1687141 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2307805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 00:48:15 | 25.02.2021 03:01:13 | 2.2161 | 9 | 1031 | 20 | 60 | 7 | 21 | 0 | 1 | 38.2603 | 224.8198 | 43.4427 | 42.1634 | 18.4575 | 24.8047 | 0 | 0.37726 | 392.3257
1687264 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4614 35-10-K04614_913362782_913362782 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:41:55 | 25.02.2021 10:55:07 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33219
1687682 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEÇİLİKÖY DM-17/2 45-71-M02258_953211302_953211302 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 18:01:59 | 25.02.2021 19:22:26 | 1.3408 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5728
1687158 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | HATUNKÖY TR-2 45-82-L00020_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2093427 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 06:38:44 | 25.02.2021 12:40:17 | 6.0258 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0698 | 0 | 6.9322 | 0 | 1.0075 | 0 | 0 | 9.0096
1687304 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-5 (TR-186) 35-19-L00186_956690809_956690809 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:28:32 | 25.02.2021 15:26:35 | 5.9675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098399
1687204 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OTURAKKUYU M04_72306393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:35:57 | 25.02.2021 09:28:16 | 0.87194 | 3 | 13 | 41 | 185 | 14 | 44 | 0 | 0 | 6.6664 | 6.8391 | 44.8493 | 114.1375 | 110.6599 | 45.4721 | 0 | 0 | 328.6243
1687450 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI TR-1 35-31-L00201_47875036_56379850_56379850 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 12:24:25 | 25.02.2021 13:13:54 | 0.82472 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.66818 | 0 | 0.063153 | 0 | 0.16111 | 0 | 0 | 0.89244
1687579 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_AYAKLIKIRI L07_2037223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 15:20:23 | 25.02.2021 15:42:17 | 0.365 | 1 | 545 | 42 | 30 | 8 | 56 | 0 | 0 | 0.082452 | 31.1607 | 51.8461 | 2.6608 | 9.3062 | 12.6959 | 0 | 0 | 107.7521
1687722 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKALAN TR-1 35-27-M00433_914232198_914232198 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:19:32 | 25.02.2021 22:09:50 | 2.8383 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7586
1687224 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65358229 M08_65358229 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:13:25 | 25.02.2021 17:24:18 | 8.1814 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0331 | 0 | 0 | 0 | 0.00023438 | 0 | 0 | 100.0334
1687367 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BARBAROS TR-1 35-19-M00199_B_56377364_56377364 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:59:19 | 25.02.2021 14:29:25 | 3.5017 | 0 | 17 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.465 | 0 | 1.7664 | 0 | 20.6819 | 0 | 0 | 40.9132
1687410 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1/2 BAYSAN KABİN 35-20-L00002_BELEDİYE EVLERİ L03_66510529 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 11:58:28 | 25.02.2021 13:02:09 | 1.0613 | 0 | 817 | 0 | 21 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0 | 185.6464 | 0 | 9.3925 | 1.9809 | 144.4861 | 0 | 0 | 341.5058
1687536 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3 45-71-M02147_953243097_953243097 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2021 14:13:06 | 25.02.2021 20:31:49 | 6.3119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20595
1687665 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-4 35-26-M00441_956630750_956630750 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 17:25:36 | 25.02.2021 18:20:45 | 0.91917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21722
1687373 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1929 GEÇİT 35-03-M01929_M-2033 M02_66740299 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 11:11:12 | 25.02.2021 13:09:06 | 1.965 | 0 | 516 | 0 | 16 | 29 | 362 | 6 | 3 | 0 | 333.9013 | 0 | 17.2388 | 312.4242 | 1176.8338 | 1816.7205 | 46.747 | 3703.8656
1687622 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-2 L11_2054176 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 16:31:16 | 25.02.2021 17:26:53 | 0.92694 | 1 | 10547 | 0 | 58 | 3 | 2153 | 2 | 4 | 1.3674 | 2600.1418 | 0 | 9.205 | 153.5562 | 2443.7718 | 312.6656 | 12.0914 | 5532.7991
1687568 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 14:57:15 | 25.02.2021 15:54:49 | 0.95944 | 5 | 0 | 155 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.50552 | 0 | 45.7587 | 1.0955 | 12.9745 | 0 | 0 | 0 | 60.3343
1687777 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1864 35-09-K01864_97898921_97898921 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 22:19:15 | 26.02.2021 00:52:34 | 2.5553 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4848
1687708 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1248 35-02-K01248_915138680_915138680 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 18:53:59 | 25.02.2021 21:22:04 | 2.4681 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5623
1687731 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAŞIKÇI KÖYÜ TR-1 45-75-M00078_A_56385316_56385316 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:36:53 | 25.02.2021 20:52:57 | 1.2678 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.361 | 0 | 0 | 0 | 1.9388 | 0 | 0 | 18.2998
1687253 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-82-M00051_TR-2 M02_72191204 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:33:17 | 25.02.2021 09:59:57 | 0.44428 | 0 | 1403 | 0 | 0 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 117.1238 | 0 | 0 | 78.7427 | 19.6257 | 0 | 0 | 215.4922
1687585 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 15:25:29 | 25.02.2021 16:20:32 | 0.9175 | 4 | 3581 | 129 | 1015 | 33 | 279 | 3 | 0 | 0.68488 | 428.6139 | 109.8072 | 378.1611 | 148.8752 | 242.0689 | 144.3896 | 0 | 1452.6008
1687359 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_EVRENLİ OSMANİYE KOZLUCA M03_2055362 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 11:02:48 | 25.02.2021 12:08:35 | 1.0964 | 0 | 407 | 2 | 28 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.9263 | 0.19418 | 4.3835 | 51.27 | 2.2717 | 0 | 0 | 96.0457
1687691 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-112 35-01-K00112_910961595_910961595 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 18:25:04 | 25.02.2021 21:16:28 | 2.8567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2119 | 0 | 0 | 8.2119
1687499 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2444 35-04-M02444_35-04-M02444_43056644 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 13:40:06 | 25.02.2021 14:07:43 | 0.46022 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23.7303 | 0 | 0 | 0 | 2.502 | 0 | 0 | 26.2323
1687150 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2433 35-03-M02433_35-03-M02433_42585276 | Yük Aktarımı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 03:14:00 | 25.02.2021 04:14:49 | 1.0136 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 50.2393 | 0 | 0 | 0 | 40.7501 | 0 | 0 | 90.9894
1687545 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | KARATEKELİ TR-1 35-24-M00104_35-24-M00104_2373239 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 14:21:24 | 25.02.2021 15:48:18 | 1.4483 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3553 | 0 | 0.29153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6468
1687296 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞCULAR TR-2 35-19-M00214_A_56394804_56394804 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:12:00 | 25.02.2021 17:41:03 | 7.4842 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.1143 | 0 | 23.0001 | 0 | 6.6569 | 0 | 0 | 67.7713
1687582 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-17 45-71-M00400_DM-17/3 M02_73387868 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 15:34:00 | 25.02.2021 15:53:05 | 0.31806 | 0 | 88 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14.9685 | 0 | 0.00026631 | 29.0346 | 41.9813 | 0 | 0 | 85.9847
1687339 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-10 35-13-L00010_TR-13 L02_76711652 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:20:13 | 25.02.2021 11:04:43 | 0.74167 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 181.8822 | 0 | 0 | 0 | 17.6134 | 0 | 0 | 199.4956
1687605 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-243 35-18-L00243_950445717_950445717 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 16:04:21 | 25.02.2021 17:37:04 | 1.5453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095896
1687631 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞYENİKÖY TR-2 45-83-L00273_955160431_955160431 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 16:40:49 | 25.02.2021 18:12:08 | 1.5219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10166
1687313 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1621 35-02-M01621_D D2B_5818025 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:07:15 | 25.02.2021 12:58:22 | 2.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8181 | 0 | 0 | 5.8181
1687170 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ÖRTÜLÜ TR 1 35-24-M00098_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035680 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 07:41:11 | 25.02.2021 08:44:00 | 1.0469 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0055
1687562 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇATALCA TR-2 35-22-M00268_B_56369103_56369103 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 15:03:00 | 25.02.2021 16:14:37 | 1.1936 | 0 | 68 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.4673 | 0 | 2.5108 | 0 | 7.9186 | 0 | 0 | 27.8967
1687376 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1033 35-04-M01033_35-04-M01033_2355032 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:54:11 | 25.02.2021 13:40:40 | 2.7747 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 280.2095 | 0 | 0 | 0 | 465.3483 | 0 | 43.081 | 788.6388
1687187 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DEREKÖY TR-2 45-72-L00463_A_56404868_56404868 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:31:00 | 25.02.2021 12:13:08 | 3.7022 | 0 | 89 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49.2053 | 0 | 0.25799 | 0 | 1.8663 | 0 | 0 | 51.3296
1687711 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-9 ( EŞREF ATMACA SULAMA GRUBU ) 35-27-M00009_A_56363210_56363210 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:04:32 | 25.02.2021 21:09:11 | 2.0775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6754 | 0 | 0.14624 | 0 | 0 | 1.8216
1687379 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KADIOVACIK TR-1 35-19-M00202_11576402_56376723_56376723 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 11:16:14 | 25.02.2021 15:00:22 | 3.7356 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.7237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7237
1687233 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-106 35-01-K00106_35-01-K00106_2375116 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:08:42 | 25.02.2021 10:35:41 | 1.4497 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 2 | 0 | 86.0679 | 0 | 0 | 0 | 595.751 | 0 | 20.4015 | 702.2203
1687565 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033272 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:14:00 | 25.02.2021 10:24:00 | 0.16667 | 14 | 2507 | 30 | 201 | 48 | 523 | 7 | 1 | 1.3317 | 61.9784 | 26.1395 | 9.0446 | 40.6218 | 58.2493 | 102.7504 | 3.8026 | 303.9184
1687688 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-4/9 35-26-M00802__56360731_56360731 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 18:20:20 | 25.02.2021 19:04:32 | 0.73667 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.0492 | 0 | 0 | 0 | 1.1649 | 0 | 0 | 19.2141
1687333 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-61 35-19-L00061_956677713_956677713 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:29:08 | 25.02.2021 12:23:44 | 1.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6922
1687396 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2416 35-07-K02416_F f1b_5852522 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 11:33:35 | 25.02.2021 12:25:42 | 0.86861 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 53.1826 | 0 | 0 | 0 | 34.3931 | 0 | 0 | 87.5757
1687193 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SULTAN YAYLASI TR-2 45-71-M01767_953174466_953174466 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:25:55 | 25.02.2021 13:13:24 | 4.7914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57425
1687250 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÖLOVA TR-1 35-22-M00248_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112503 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:25:36 | 25.02.2021 17:45:26 | 8.3304 | 0 | 116 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 125.067 | 0 | 0.0097313 | 0 | 56.2318 | 0 | 0 | 181.3085
1687293 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9(TR-254) 35-19-L00254_956682142_956682142 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:27:57 | 25.02.2021 17:59:23 | 8.5239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3278
1687651 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2313894 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 17:19:25 | 25.02.2021 17:51:40 | 0.5375 | 0 | 8 | 30 | 76 | 11 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1.4782 | 29.7807 | 78.0378 | 26.7791 | 6.4327 | 8.4951 | 0 | 151.0036
1687316 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIYURT TR-1 35-20-L00259_955207033_955207033 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:22:28 | 25.02.2021 13:59:29 | 3.6169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1681
1687485 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/16-1 35-26-M00818_956628324_956628324 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 13:06:10 | 25.02.2021 14:42:51 | 1.6114 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7408
1687336 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYAKENT TR-8 35-24-M00008_955228001_955228001 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:40:00 | 25.02.2021 14:10:06 | 3.5017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090322
1687728 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLOVA TR-1 35-22-M00248_955262533_955262533 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:38:00 | 25.02.2021 22:55:05 | 3.2847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79458
1687714 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/14 35-28-M00963_953372831_953372831 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:10:39 | 25.02.2021 19:55:39 | 0.75 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4221 | 0 | 0 | 0 | 0.33804 | 0 | 0 | 1.7602
1687479 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-37 45-78-L00037_915807843_915807843 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 13:10:56 | 25.02.2021 15:46:46 | 2.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0232 | 0 | 0 | 5.0232
1687173 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2883 35-03-K02883_F_56398317_56398317 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:07:38 | 25.02.2021 08:29:42 | 0.36778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.17901 | 0 | 0 | 0 | 6.5226 | 0 | 0 | 6.7017
1687522 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-82-M00051_TR-2 M02_72191151 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 14:02:27 | 25.02.2021 14:13:14 | 0.17972 | 0 | 1403 | 0 | 0 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 42.1749 | 0 | 0 | 29.4569 | 7.3495 | 0 | 0 | 78.9813
1687259 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | KARAÇAM TR-1 45-82-M00176_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088860 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:38:18 | 25.02.2021 15:39:49 | 6.0253 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.1451 | 0 | 0 | 0 | 4.3945 | 0 | 0 | 36.5395
1687591 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3176(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03176_910270889_910270889 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 15:42:57 | 25.02.2021 22:21:43 | 6.6461 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3946
1687637 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜRKÇÜ TR-1 45-81-M00089_945625018_945625018 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 16:52:23 | 25.02.2021 19:38:17 | 2.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092593
1687282 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:59:44 | 25.02.2021 16:54:24 | 6.9109 | 0 | 488 | 28 | 53 | 3 | 32 | 0 | 1 | 0 | 739.6435 | 102.2295 | 98.9521 | 189.7463 | 134.2917 | 0 | 0.39458 | 1265.2577
1687614 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-10 35-02-M00010_910351026_910351026 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 16:15:15 | 25.02.2021 17:27:35 | 1.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5564 | 0 | 0 | 3.5564
1687760 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-195 35-02-M00195_A_56360429_56360429 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 21:14:10 | 25.02.2021 21:40:25 | 0.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5751 | 0 | 0 | 2.5751
1687783 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_ALTINYUNUS L10_2308111 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 23:42:24 | 25.02.2021 23:47:00 | 0.076667 | 2 | 4107 | 6 | 14 | 23 | 408 | 0 | 0 | 0.65096 | 61.7366 | 0.67293 | 0.35099 | 28.7845 | 19.0781 | 0 | 0 | 111.2741
1687597 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-10 35-01-K00010_910805835_910805835 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 15:57:59 | 25.02.2021 17:05:24 | 1.1236 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5645
1687242 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | TIRAZLAR TR-12 45-79-M00083_45-79-M00083_2367059 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:15:44 | 25.02.2021 10:19:58 | 1.0706 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77687
1687159 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | ALAYBEY MH TR-1 45-74-M00177_45-74-M00177_2358924 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 06:40:47 | 25.02.2021 07:39:59 | 0.98667 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7436 | 0 | 0.29864 | 0 | 0.17644 | 0 | 0 | 3.2187
1687196 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/6 (DM-10) 45-71-M00276_953187633_953187633 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:36:00 | 25.02.2021 10:18:08 | 1.7022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045762
1687345 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4186 35-03-K04186_910400861_910400861 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:50:00 | 25.02.2021 20:38:03 | 9.8008 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2583 | 0 | 0 | 0 | 2.1626 | 0 | 0 | 8.4209
1687153 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-1444 35-04-K01444_TRAFO K02_2069303 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 04:43:57 | 25.02.2021 05:53:35 | 1.1606 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 220.8748 | 0 | 0 | 0 | 7.5691 | 0 | 0 | 228.4439
1687674 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-19 45-75-M00019_945603952_945603952 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 17:53:15 | 25.02.2021 19:26:54 | 1.5608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73944
1687531 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-61 35-16-L00061_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044592 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 13:58:30 | 25.02.2021 15:11:29 | 1.2164 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 145.5659 | 0 | 0 | 0 | 44.4903 | 0 | 0 | 190.0562
1687554 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAKIRBEYLİ TR-1 35-26-M00486_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039664 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 14:33:15 | 25.02.2021 15:58:49 | 1.4261 | 0 | 189 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34.5827 | 0 | 0.25107 | 0 | 29.9579 | 0 | 0 | 64.7917
1687368 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAHATTİN DOĞANER KÖK 35-27-M00482_ÇİFTEL KAZAN M05_72166834 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 11:10:13 | 25.02.2021 15:44:32 | 4.5719 | 1 | 24 | 0 | 59 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2.3814 | 19.3755 | 0 | 33.4502 | 270.7161 | 15.9991 | 1516.074 | 0 | 1857.9963
1687680 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/TR-17 SEFERİHİSAR 35-14-M00329_F F01_50050983 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 18:05:36 | 25.02.2021 23:00:43 | 4.9186 | 0 | 382 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 675.3261 | 0 | 0.10584 | 0 | 13.0657 | 0 | 0 | 688.4976
1687133 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136523 L03_53136523 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 00:02:57 | 25.02.2021 01:12:56 | 1.1664 | 0 | 205 | 1 | 2 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21.7165 | 2.0935 | 0.0062159 | 15.4814 | 1.1628 | 3.5166 | 0 | 43.977
1687219 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-152(DM-5/17) 35-19-M00152_956670390_956670390 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:56:26 | 25.02.2021 18:58:25 | 10.0331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3032 | 0 | 0 | 0 | 8.7225 | 0 | 0 | 10.0257
1687382 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ALİ KURUT SULAMA TR-1 45-71-M00834_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2078069 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 11:00:58 | 25.02.2021 15:09:39 | 4.1447 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47795 | 0 | 6.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5855
1687325 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | MURAT GÖNCÜOĞLU ÖZEL TR 45-78-M00507Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070384 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:21:40 | 25.02.2021 11:45:58 | 1.405 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86896
1687425 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | BİOKÜTLE SANTRAL KÖK 45-72-M00616_TR-1/90 M02_72239428 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 11:47:02 | 25.02.2021 12:56:51 | 1.1636 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 87 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5241 | 7.7351 | 106.2525 | 117.5631 | 76.9153 | 317.9901
1687285 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-82-M00051_TR-2 M02_72191204 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:02:22 | 25.02.2021 13:59:12 | 3.9471 | 0 | 1403 | 0 | 0 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 975.032 | 0 | 0 | 673.1657 | 169.5212 | 0 | 0 | 1817.719
1687634 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_910720644_910720644 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 16:42:05 | 25.02.2021 18:34:17 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9007 | 0 | 0 | 38.9007
1687216 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-299 ARITMA L13_2307544 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:04:55 | 25.02.2021 16:07:49 | 7.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797.2974 | 0 | 0 | 0 | 797.2974
1687239 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYMAKÇI TR-8 35-15-M00409_35-15-M00409_65838177 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:20:37 | 25.02.2021 13:18:40 | 3.9672 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8816 | 0 | 2.6357 | 0 | 19.1122 | 0 | 0 | 25.6295
1687780 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3594 35-01-K03594_C_56375734_56375734 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 22:39:00 | 26.02.2021 01:06:45 | 2.4625 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 116.0054 | 0 | 0 | 0 | 6.3954 | 0 | 0 | 122.4008
1687156 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_MEHTAP K11_2310749 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2021 06:38:04 | 25.02.2021 07:22:32 | 0.74111 | 0 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1000.9284 | 0 | 0 | 0 | 64.789 | 0 | 0 | 1065.7174
1687302 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-195 35-02-M00195_B_56378734_56378734 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:05:33 | 25.02.2021 11:57:06 | 1.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2509 | 0 | 34.632 | 64.8829
1687202 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:35:53 | 25.02.2021 09:20:24 | 0.74194 | 0 | 0 | 10 | 84 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0822 | 55.7878 | 5.4007 | 23.0632 | 0 | 0 | 150.3339
1687342 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-914 35-01-K00914_912081093_912081093 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:41:53 | 25.02.2021 12:19:27 | 1.6261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.727
1687199 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZLUCA TR1 35-16-M00149_953312023_953312023 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:43:13 | 25.02.2021 18:49:47 | 10.1094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687222 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | GÜLDOĞAN AKARYAKIT PETROL A.Ş.ÖZEL TR 35-26-M01334Ö_ H_48125547 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:56:18 | 25.02.2021 10:43:10 | 1.7811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1281 | 0 | 0 | 0 | 18.1281
1687677 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_MICIRTAŞ M03_55994734 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 17:55:19 | 25.02.2021 18:51:06 | 0.92972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2274 | 0 | 1.9988 | 0 | 0 | 0 | 2.2262
1687385 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135529 M03_53135529 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 11:23:47 | 25.02.2021 13:24:42 | 2.0153 | 0 | 132 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9204 | 0 | 2.4686 | 0 | 1.151 | 0 | 0 | 14.54
1687534 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7 ÖZTAK (TR-237) 35-19-M00237_956672254_956672254 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 14:03:18 | 25.02.2021 18:48:19 | 4.7503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4152
1687763 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-217 35-01-K00217_911309801_911309801 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 21:23:10 | 26.02.2021 00:12:05 | 2.8153 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6208 | 0 | 0 | 0 | 0.019967 | 0 | 0 | 5.6408
1687514 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2325 35-03-M02325_910846418_910846418 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 13:18:51 | 25.02.2021 21:30:23 | 8.1922 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2405 | 0 | 0 | 0 | 0.79575 | 0 | 0 | 6.0362
1687136 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ KOCABAĞLAR MEV. TR-36 35-15-L01059_950406259_950406259 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 00:09:21 | 25.02.2021 02:08:51 | 1.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.836 | 0 | 0 | 1.836
1687528 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4443 35-03-K04443_910446336_910446336 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 13:54:08 | 25.02.2021 20:53:59 | 6.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8917 | 0 | 0 | 2.8917
1687471 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | PEKMEZCİ TR-1 45-72-M00198_B_56407835_56407835 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 13:02:20 | 25.02.2021 14:37:20 | 1.5833 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7763 | 0 | 0 | 0 | 0.012889 | 0 | 0 | 5.7892
1687720 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TOPALLAR TR-1 35-16-M00092_B_56399337_56399337 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:10:46 | 25.02.2021 20:54:08 | 1.7228 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2224 | 0 | 0 | 0 | 0.1526 | 0 | 0 | 6.375
1687571 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇINARDİBİ KÖK 35-20-M00069_KARAKUYU KÖK M01_66050708 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 15:16:39 | 25.02.2021 15:27:00 | 0.1725 | 0 | 958 | 17 | 157 | 6 | 331 | 0 | 0 | 0 | 19.8405 | 0.65748 | 1.7347 | 1.2466 | 24.5602 | 0 | 0 | 48.0396
1687188 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-406 35-18-L00406_5715272_56369469_56369469 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:27:31 | 25.02.2021 11:14:01 | 2.775 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1114
1687334 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-258 35-01-K00258_35-01-K00258_2348433 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:28:16 | 25.02.2021 16:54:38 | 6.4394 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1690.4524 | 0 | 0 | 0 | 172.128 | 0 | 0 | 1862.5804
1687729 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-21/03(CUMDURİYET MAH. MUHT.) 45-71-M00469__56396483_56396483 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:16:46 | 25.02.2021 21:06:56 | 1.8361 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 173.7721 | 0 | 0 | 0 | 10.8801 | 0 | 0 | 184.6522
1687142 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1406 35-01-M01406_912533287_912533287 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 01:03:00 | 25.02.2021 02:18:01 | 1.2503 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2611 | 0 | 0 | 0 | 0.43743 | 0 | 0 | 7.6986
1687706 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-85 45-78-L00085_49416337_56385774_56385774 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 18:40:43 | 25.02.2021 19:57:08 | 1.2736 | 0 | 195 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 76.6366 | 0 | 0.086061 | 0 | 9.2271 | 0 | 0 | 85.9498
1687165 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-29 GÖLCÜKLER 35-22-M00029_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035399 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 07:34:59 | 25.02.2021 09:50:39 | 2.2611 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 70.1682 | 0 | 0 | 0 | 65.7727 | 0 | 0 | 135.9409
1687205 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-55 35-23-L00055_42041593_56395807_56395807 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:47:07 | 25.02.2021 12:04:50 | 3.2953 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.3191 | 0 | 0 | 0 | 11.9042 | 0 | 0 | 52.2233
1687537 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/3 35-19-L00308_956662542_956662542 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 14:06:59 | 25.02.2021 18:23:51 | 4.2811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.429
1687643 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/69 (15,8) 45-83-L00069_955143539_955143539 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 17:04:22 | 25.02.2021 19:00:27 | 1.9347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55347
1687251 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2354 35-02-K02354_C_56364792_56364792 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:25:45 | 25.02.2021 11:11:29 | 1.7622 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58.8657 | 0 | 0 | 0 | 8.4956 | 0 | 0 | 67.3613
1687723 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-39 35-15-M00039_48885350_56363717_56363717 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:22:33 | 25.02.2021 20:36:28 | 1.2319 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74.2743 | 0 | 0.00093069 | 0 | 1.4153 | 0 | 0 | 75.6906
1687245 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2335949 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:23:29 | 25.02.2021 16:58:59 | 7.5916 | 1 | 324 | 37 | 189 | 8 | 103 | 0 | 0 | 8.1529 | 500.771 | 1016.1867 | 1520.4067 | 179.7798 | 1271.6449 | 0 | 0 | 4496.9421
1687268 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4159 35-02-K04159_B_56382222_56382222 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:50:41 | 25.02.2021 12:56:57 | 3.1042 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.574 | 0 | 0 | 0 | 4.4243 | 0 | 0 | 29.9982
1687480 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_VETERİNERLİK K05_2310926 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2021 13:12:22 | 25.02.2021 14:11:32 | 0.98611 | 0 | 4238 | 0 | 0 | 4 | 340 | 0 | 0 | 0 | 939.1075 | 0 | 0 | 866.0996 | 418.6121 | 0 | 0 | 2223.8192
1687417 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_HatBaşıAyırıcı_53136399 M02_53136399 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 11:20:56 | 25.02.2021 13:36:03 | 2.2519 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4444
1687225 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-165 35-03-K00165_A_56382783_56382783 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:03:54 | 25.02.2021 11:18:12 | 2.2383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00075745 | 0 | 0 | 0 | 66.9192 | 0 | 0 | 66.92
1687686 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2314244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 18:53:54 | 25.02.2021 21:01:23 | 2.1247 | 5 | 879 | 12 | 118 | 22 | 70 | 0 | 4 | 44.0216 | 322.5322 | 52.7086 | 50.0385 | 121.8718 | 53.8291 | 0 | 6.0648 | 651.0667
1687185 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | RECEPLİ KÖYÜ TR-1 45-71-M01694_953205273_953205273 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:18:20 | 25.02.2021 10:26:17 | 2.1325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687168 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_SAĞLIKÇILAR L-477 L15_2326016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 07:47:33 | 25.02.2021 14:42:51 | 6.9217 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.5855 | 0 | 20.9805 | 0 | 65.2781 | 0 | 0 | 0 | 138.8441
1687348 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-21 35-16-L00021_47592598_56353409_56353409 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:48:34 | 25.02.2021 13:14:19 | 2.4292 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 78.0789 | 0 | 0 | 0 | 89.8352 | 0 | 0 | 167.9141
1687703 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAZIBAŞI TR-1 35-26-M00619_956622736_956622736 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 18:40:50 | 25.02.2021 20:20:11 | 1.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64644 | 0 | 0 | 0.64644
1687145 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-1 K14_2047755 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 02:03:43 | 25.02.2021 02:07:12 | 0.058056 | 0 | 12066 | 0 | 0 | 4 | 1337 | 1 | 2 | 0 | 188.9416 | 0 | 0 | 46.1587 | 25.3626 | 4.7219 | 1.893 | 267.0777
1687208 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-258 35-01-K00258_35-01-K00258_2348433 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 08:57:10 | 25.02.2021 10:39:25 | 1.7039 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 477.636 | 0 | 0 | 0 | 48.8848 | 0 | 0 | 526.5208
1687749 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-14 35-29-L00014_950336563_950336563 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 20:40:29 | 25.02.2021 21:53:42 | 1.2203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22569
1687540 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | DURMUŞLAR TR-1 35-16-M00156_47451018_56394985_56394985 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 14:24:04 | 25.02.2021 19:44:32 | 5.3411 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3676
1687600 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | _A_56385916_56385916 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 16:00:14 | 25.02.2021 18:19:00 | 2.3128 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.5151 | 0 | 0 | 0 | 7.0726 | 0 | 0 | 13.5877
1687271 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-2 35-19-L00272_12411247_56355622_56355622 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:50:00 | 25.02.2021 17:57:00 | 8.1167 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 72.0665 | 0 | 0 | 0 | 59.1295 | 0 | 0 | 131.196
1687248 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_MADEN M05_47316674 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:13:12 | 25.02.2021 09:42:53 | 0.49472 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.6084 | 0 | 6.2415 | 0 | 15.4754 | 0 | 70.3253
1687414 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-4 35-17-M00204_8349489_56354950_56354950 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 11:28:06 | 25.02.2021 14:18:02 | 2.8322 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80.0081 | 0 | 0 | 0 | 101.6978 | 0 | 0 | 181.7058
1687577 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01480_953184973_953184973 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 15:06:07 | 25.02.2021 17:18:55 | 2.2133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76678
1687314 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKÇAŞEHİR TR-2 35-29-L00172_C_56360308_56360308 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:21:04 | 25.02.2021 15:39:01 | 5.2992 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4846 | 0 | 9.9284 | 0 | 81.4993 | 0 | 0 | 95.9123
1687557 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2538 35-02-M02538_99655912_99655912 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 14:52:50 | 25.02.2021 17:01:33 | 2.1453 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4723
1687371 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AZİZ ÇELİKDOĞAN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00345_48010539_56395000_56395000 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:57:13 | 25.02.2021 11:53:29 | 0.93778 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.072177 | 0 | 1.4109 | 0 | 0.0086046 | 0 | 0 | 1.4916
1687563 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-164 35-26-M01147_DAĞITIM TRAFO TR-164 M03_65919870 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 15:05:00 | 25.02.2021 17:31:36 | 2.4433 | 0 | 479 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 317.4796 | 0 | 0 | 0 | 89.5534 | 0 | 0 | 407.033
1687726 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-4 TEKKE 35-18-L00004_950436450_950436450 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:31:32 | 25.02.2021 23:51:08 | 4.3267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80704
1687328 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2760(YATIRIM REZERVE) 35-10-M02760_ M02_72853566 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:08:00 | 25.02.2021 12:01:07 | 1.8853 | 1 | 384 | 1 | 9 | 5 | 17 | 1 | 0 | 138.7572 | 551.0655 | 1.1212 | 3.284 | 83.0734 | 102.8336 | 30.7471 | 0 | 910.882
1687228 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-7 35-23-M00007_950417529_950417529 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:07:35 | 26.02.2021 18:06:27 | 32.9811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4183
1687211 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-60 ADAYOLU 35-19-L00060_E_65508922_65508922 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 08:58:00 | 25.02.2021 17:58:38 | 9.0106 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149.1012 | 0 | 0.32316 | 0 | 9.3542 | 0 | 0 | 158.7786
1687758 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11(M-711) 35-30-M00711_950127389_950127389 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 21:04:42 | 25.02.2021 22:45:41 | 1.6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02608 | 0 | 0 | 0.02608
1687566 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66715937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 15:15:44 | 25.02.2021 15:16:44 | 0.016667 | 15 | 347 | 144 | 177 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0.036337 | 1.2073 | 1.1199 | 0.96581 | 0.65251 | 0.43009 | 0 | 0 | 4.4119
1687735 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1033 35-04-M01033_F F1B_5835447 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:51:41 | 25.02.2021 22:35:26 | 2.7292 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 78.5694 | 0 | 0 | 0 | 72.6212 | 0 | 0 | 151.1905
1687234 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-85 45-78-L00085_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109513 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:17:58 | 25.02.2021 18:06:34 | 8.81 | 0 | 940 | 0 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1858.9615 | 0 | 0.61625 | 0 | 593.4309 | 0 | 0 | 2453.0086
1687257 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-16 35-30-L00016_TR-18 L01_2332557 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:53:50 | 25.02.2021 14:42:09 | 4.8053 | 0 | 698 | 0 | 4 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 679.589 | 0 | 4.3211 | 18.0757 | 147.02 | 0 | 0 | 849.0058
1687380 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-214(DM-3/12) 35-09-M00214_912314546_912314546 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 11:13:25 | 25.02.2021 14:04:54 | 2.8581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4581
1687612 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2306340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 16:11:28 | 25.02.2021 19:02:20 | 2.8478 | 9 | 0 | 69 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 17.4386 | 0 | 85.0156 | 10.8633 | 559.9727 | 30.4671 | 0 | 0 | 703.7574
1687357 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_TR-D M36_2057820 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:27:01 | 25.02.2021 15:08:25 | 4.69 | 4 | 2564 | 225 | 300 | 79 | 339 | 9 | 2 | 19.9563 | 2744.7099 | 3441.9184 | 1730.617 | 1407.2049 | 2004.1119 | 3518.0085 | 171.0485 | 15037.5755
1687549 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040361 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 14:43:32 | 25.02.2021 14:51:00 | 0.12444 | 1 | 326 | 24 | 56 | 14 | 107 | 7 | 0 | 0.095085 | 5.9475 | 0.79034 | 0.98867 | 23.9351 | 5.6711 | 66.7598 | 0 | 104.1876
1687752 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-138 35-16-L00138_953337869_953337869 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 20:30:25 | 25.02.2021 21:46:44 | 1.2719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017339
1687689 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-222 35-01-K00222_D D2_5910866 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 18:16:40 | 25.02.2021 19:27:59 | 1.1886 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 52.6245 | 0 | 0 | 0 | 53.519 | 0 | 0 | 106.1435
1687652 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9(TR-254) 35-19-L00254_956682997_956682997 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 17:20:20 | 25.02.2021 21:18:00 | 3.9611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9092
1687294 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | GÜLPINAR TR-1 45-73-M01041_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082190 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:11:15 | 25.02.2021 15:41:02 | 5.4962 | 0 | 103 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 70.2869 | 0 | 9.1696 | 0 | 19.1346 | 0 | 0 | 98.5911
1687629 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-2 45-82-M00002_945536292_945536292 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 16:41:15 | 25.02.2021 19:08:21 | 2.4517 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7866
1687509 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALABAN TARIMSAL SULAMA TR-1 35-16-M00175_953354698_953354698 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 13:44:16 | 25.02.2021 15:24:22 | 1.6683 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1364
1687715 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | SAMİ GÜÇLÜ GRB. 35-20-M00014_35-20-M00014_2355283 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:12:39 | 25.02.2021 20:37:07 | 1.4078 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6867 | 0 | 4.1523 | 0 | 0 | 13.8391
1687217 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | HALİL SOLAR SULAMA GRUBU 35-29-M00150_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2063665 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:05:13 | 25.02.2021 15:28:45 | 6.392 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.0526 | 0 | 107.3268 | 0 | 25.7058 | 0 | 0 | 150.0852
1687231 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | EMİRALEM TR-18 KÖK 35-28-M00239_EMİRALEM TR-15 M04_66567533 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:16:00 | 25.02.2021 11:09:51 | 1.8975 | 0 | 41 | 0 | 5 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11.5134 | 0 | 1.7685 | 2.41 | 109.5821 | 0 | 0 | 125.274
1687274 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-2423 35-04-M02423__72373894_72373894 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:53:01 | 25.02.2021 17:02:02 | 7.1503 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 249.0243 | 0 | 0 | 0 | 41.2923 | 0 | 0 | 290.3167
1687772 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-358 35-04-K00358_99376934_99376934 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 22:07:34 | 26.02.2021 00:10:39 | 2.0514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4466
1687778 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 22:25:54 | 25.02.2021 22:29:04 | 0.052778 | 18 | 2507 | 33 | 201 | 55 | 523 | 7 | 1 | 0.53881 | 23.2121 | 7.1477 | 2.2914 | 8.4802 | 9.6016 | 16.3501 | 0.43285 | 68.0548
1687732 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-650 35-02-M00650_M-652 M02_2325058 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:40:47 | 25.02.2021 20:00:10 | 0.32306 | 0 | 133 | 0 | 1 | 35 | 15 | 20 | 2 | 0 | 16.9667 | 0 | 0.11187 | 120.7922 | 2.5718 | 256.8084 | 38.4733 | 435.7243
1687237 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-18/06 (DEREKENARI) 45-71-M00256_A A1_44500645 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:19:44 | 25.02.2021 17:13:40 | 7.8988 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 78.6131 | 0 | 0 | 0 | 59.5074 | 0 | 0 | 138.1204
1687254 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MALDAN KÖYÜ TR-1 45-71-M01666_B_56387447_56387447 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:26:43 | 25.02.2021 12:03:37 | 2.615 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8435 | 0 | 0 | 0 | 1.9747 | 0 | 0 | 8.8182
1687151 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4506 35-03-K04506_C_56362973_56362973 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 03:35:28 | 25.02.2021 04:29:38 | 0.90278 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.2029 | 0 | 0 | 0 | 4.1644 | 0 | 0 | 25.3672
1687154 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/23 (SULTANHAMAMI) 45-71-M00111_A a4b_45179439 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 06:18:22 | 25.02.2021 07:26:12 | 1.1306 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.927 | 0 | 0 | 0 | 1.3436 | 0 | 0 | 8.2706
1687649 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KAAN TR-1 45-71-M01520_43108539_56388841_56388841 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 17:16:00 | 25.02.2021 18:49:42 | 1.5617 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1168 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | 0 | 0 | 3.7449
1687675 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/1 35-28-M00584_953383780_953383780 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 17:37:29 | 25.02.2021 21:19:06 | 3.6936 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4437
1687340 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_D_56369340_56369340 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:31:59 | 25.02.2021 15:50:02 | 5.3008 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0994 | 0 | 11.0485 | 0 | 10.5084 | 0 | 0 | 24.6563
1687463 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | MUZAFFER DURAL GRB. 35-20-L00097_8860273_56359932_56359932 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 12:33:37 | 25.02.2021 15:50:52 | 3.2875 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056487
1687526 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAYAHŞİ TR-2 45-78-L00425_950149938_950149938 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 13:46:37 | 25.02.2021 14:41:32 | 0.91528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37972
1687171 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2303940 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 07:45:42 | 25.02.2021 08:05:00 | 0.32167 | 5 | 1038 | 31 | 25 | 36 | 67 | 4 | 0 | 0.51792 | 26.1361 | 6.7269 | 1.2386 | 225.2274 | 5.4641 | 76.3175 | 0 | 341.6284
1687134 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | SARIYURT TR-1 35-20-L00259_8789307_56376282_56376282 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 00:08:33 | 25.02.2021 05:40:09 | 5.5267 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.8061 | 0 | 0 | 0 | 10.4806 | 0 | 0 | 33.2867
1687286 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | SANDIÇAY TR-2 35-22-M00266_C_56356151_56356151 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:16:59 | 25.02.2021 13:10:08 | 3.8858 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8184 | 0 | 3.3059 | 0 | 182.9847 | 0 | 0 | 188.1089
1687635 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖZLET TR-1 45-80-M00129_956544024_956544024 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 16:42:40 | 25.02.2021 19:39:41 | 2.9503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73897
1687163 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136443 L03_53136443 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 07:21:34 | 25.02.2021 10:50:37 | 3.4842 | 0 | 132 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 49.9999 | 0 | 0.027592 | 0 | 5.5519 | 20.2443 | 0 | 75.8237
1687240 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-219 35-09-M00219_912433957_912433957 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:43:21 | 25.02.2021 13:58:43 | 5.2561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5154
1687658 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAAĞAÇLI TR-1 45-71-M01904_953213087_953213087 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 17:11:21 | 25.02.2021 20:07:09 | 2.93 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7045
1687263 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | VİZİLLER TR-1 45-81-M00133_A_56399177_56399177 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:45:00 | 25.02.2021 10:25:39 | 0.6775 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0746 | 0 | 0.088586 | 0 | 1.4184 | 0 | 0 | 2.5816
1687140 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-72 35-14-L00072_35-14-L00072_2376791 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 00:41:26 | 25.02.2021 02:07:52 | 1.4406 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.254 | 0 | 0 | 0 | 12.4749 | 0 | 0 | 37.7288
1687157 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-929 35-02-K00929_C_56366558_56366558 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 06:43:27 | 25.02.2021 12:22:10 | 5.6453 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 395.4995 | 0 | 0 | 0 | 30.3406 | 0 | 0 | 425.8401
1687641 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-1/1 45-82-M00056_B_56387540_56387540 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 17:01:01 | 25.02.2021 18:01:43 | 1.0117 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54.3113 | 0 | 0 | 0 | 9.8459 | 0 | 0 | 64.1573
1687303 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | AĞAÇ İŞLERİ TR-1. 35-22-M00139_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126632 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:43:26 | 25.02.2021 10:52:34 | 0.15222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5137 | 0 | 0 | 10.5137
1687495 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | MAVİKENT TR-4 35-30-M00134_B_56403581_56403581 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 13:30:51 | 25.02.2021 15:56:43 | 2.4311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1534
1687349 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4481 35-02-K04481_913391504_913391504 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:46:13 | 25.02.2021 12:37:36 | 1.8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7652 | 0 | 0 | 2.7652
1687200 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | KADIDEĞİRMENİ KÖK 45-82-M00127_BERGAMA KINIK (AVDAN) M02_2329331 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:04:25 | 25.02.2021 10:49:29 | 2.7511 | 0 | 2938 | 41 | 124 | 16 | 313 | 2 | 1 | 0 | 1207.1728 | 275.2899 | 32.8746 | 665.8905 | 652.4569 | 221.2418 | 3.089 | 3058.0155
1687366 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-25 35-31-L00025_956595482_956595482 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:56:38 | 25.02.2021 14:43:08 | 3.775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687223 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KAYALIOĞLU TR-8 45-72-L00073_TR-7 GİRİŞ RİNG L02_2101833 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:08:21 | 25.02.2021 17:26:01 | 8.2943 | 0 | 242 | 0 | 47 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 401.9535 | 0 | 30.3203 | 0 | 74.0317 | 0 | 0 | 506.3056
1687701 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | MAVİKENT TR-4 35-30-M00134_A_56404597_56404597 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 18:40:18 | 25.02.2021 20:36:11 | 1.9314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3002 | 0 | 0 | 0 | 2.8168 | 0 | 0 | 4.117
1687535 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-25 35-22-M00069_955292865_955292865 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 14:09:11 | 25.02.2021 15:39:45 | 1.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011678 | 0 | 0 | 0.0011678
1687678 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2313338 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 18:07:48 | 25.02.2021 22:24:07 | 4.2719 | 2 | 0 | 52 | 17 | 30 | 10 | 2 | 0 | 8.7472 | 0 | 421.1126 | 52.9627 | 723.4134 | 51.0466 | 11.518 | 0 | 1268.8005
1687764 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | AKALAN TR-1 35-27-M00433_A_56404489_56404489 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 21:34:00 | 25.02.2021 22:59:29 | 1.4247 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.6521 | 0 | 0 | 0 | 2.6437 | 0 | 0 | 19.2958
1687180 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | KABAKLAR TR-1 45-81-M00224_A_56368320_56368320 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:21:00 | 25.02.2021 12:33:51 | 4.2142 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1921
1687572 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_DAĞKIZILCA-2 M07_2306547 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 15:21:06 | 25.02.2021 15:26:46 | 0.094536 | 3 | 2233 | 18 | 288 | 49 | 538 | 12 | 3 | 0.073673 | 35.5974 | 12.5925 | 5.5448 | 46.9942 | 32.8999 | 148.5668 | 17.9619 | 300.2312
1687472 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BULGURCA TR-3 35-22-M00253_955295267_955295267 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 12:59:29 | 25.02.2021 14:36:59 | 1.625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28945
1687615 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 16:24:00 | 25.02.2021 17:02:47 | 0.64639 | 1 | 516 | 4 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0.031238 | 23.5818 | 1.0071 | 0 | 12.014 | 3.7273 | 1.4281 | 0 | 41.7895
1687260 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-456 35-18-L00456_L-299 ARITMA KÖK L02_72110688 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:41:00 | 25.02.2021 09:49:30 | 0.14167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8683 | 0 | 0 | 0 | 16.8683
1687661 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-15-L00027_950364630_950364630 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 17:29:51 | 25.02.2021 19:59:48 | 2.4992 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9777
1687137 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_TALATPAŞA K05_2308858 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 00:32:37 | 25.02.2021 01:21:21 | 0.81222 | 0 | 472 | 0 | 0 | 2 | 461 | 0 | 2 | 0 | 123.2284 | 0 | 0 | 121.8265 | 237.9847 | 0 | 54.5071 | 537.5467
1687243 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4629 35-04-K04629_C_56379961_56379961 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:16:47 | 25.02.2021 16:58:13 | 7.6906 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 201.9726 | 0 | 0 | 0 | 37.1229 | 0 | 0 | 239.0955
1687552 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3453 35-08-K03453_97481752_97481752 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 14:40:48 | 25.02.2021 16:41:52 | 2.0178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4644
1687346 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | DEREBEBEKLER TR-1 35-15-L00481_A_56379917_56379917 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:44:37 | 25.02.2021 12:54:36 | 2.1664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55433
1687744 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-203 KÖK 35-18-L00203_SANAYİ L01_76972982 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 20:24:32 | 25.02.2021 22:50:58 | 2.4406 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 75.5936 | 0 | 4.0391 | 0 | 106.3219 | 0 | 0 | 185.9547
1687532 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-3 35-25-M00110_955258550_955258550 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 13:53:41 | 25.02.2021 16:01:22 | 2.1281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23213
1687698 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 45-78-M00064_95000010135_95000010135 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 18:26:41 | 25.02.2021 19:15:35 | 0.815 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6844
1687389 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7 35-27-M00007_98944433_98944433 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 11:19:55 | 25.02.2021 12:51:38 | 1.5286 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9204 | 0 | 0 | 0 | 1.7717 | 0 | 0 | 4.6921
1687724 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-85 45-78-L00085_49416339_56385776_56385776 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:31:00 | 25.02.2021 20:26:18 | 0.92167 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.3787 | 0 | 0 | 0 | 9.6825 | 0 | 0 | 42.0612
1687412 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOLDERE TR-8 45-80-M00055_956538808_956538808 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 11:52:19 | 25.02.2021 15:08:09 | 3.2639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687432 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-1 35-19-L00271_10085124_65497409_65497409 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 12:12:07 | 25.02.2021 17:28:13 | 5.2683 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3193
1687220 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | YELKİ TR-20 35-10-L00020_ KÖYLER L03_50105713 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:01:47 | 25.02.2021 14:59:21 | 5.9594 | 4 | 975 | 2 | 83 | 12 | 112 | 7 | 0 | 886.3029 | 3324.1778 | 36.0437 | 110.9352 | 2711.0051 | 1878.8697 | 2213.2889 | 0 | 11160.6234
1687183 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1568 35-01-K01568_910797136_910797136 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:19:07 | 25.02.2021 11:13:17 | 2.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5677 | 0 | 0 | 3.5677
1687761 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9(TR-254) 35-19-L00254_956682538_956682538 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 21:16:46 | 25.02.2021 22:18:15 | 1.0247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16821
1687718 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_953200550_953200550 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:09:24 | 25.02.2021 19:56:48 | 0.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687710 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLE TR-6 35-22-M00186_955293018_955293018 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:02:11 | 25.02.2021 21:41:18 | 2.6519 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7647
1687378 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-10 35-23-M00366_A_76318330_76318330 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 11:21:00 | 25.02.2021 13:23:43 | 2.0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1053 | 0 | 0 | 4.1053
1687687 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2314242 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 18:18:34 | 25.02.2021 20:46:00 | 2.4572 | 16 | 759 | 1 | 38 | 5 | 70 | 0 | 1 | 82.1311 | 430.4133 | 0.79734 | 14.3077 | 99.6154 | 73.7371 | 0 | 6.5461 | 707.5481
1687355 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-27 35-21-L00154_95000161578_95000161578 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:51:13 | 25.02.2021 23:24:50 | 12.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5942 | 0 | 0 | 20.5942
1687209 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_B_56391887_56391887 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:49:14 | 25.02.2021 13:28:49 | 4.6597 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12792
1687395 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 11:46:07 | 25.02.2021 11:46:37 | 0.0083333 | 2 | 1304 | 30 | 80 | 14 | 113 | 2 | 0 | 0.0023349 | 1.228 | 0.15429 | 0.052526 | 0.56713 | 0.45055 | 0.032609 | 0 | 2.4874
1687146 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | DAMLACIK TR 1 35-27-M00346_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052371 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 02:01:43 | 25.02.2021 03:18:14 | 1.2753 | 0 | 152 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41.7238 | 0 | 1.0872 | 0 | 5.3635 | 0 | 0 | 48.1745
1687541 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-32 35-01-K00032_915140496_915140496 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 14:28:52 | 25.02.2021 18:05:35 | 3.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92071 | 0 | 0 | 0.92071
1687249 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_KARABEL RES M06_66051271 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:25:32 | 25.02.2021 17:46:08 | 8.3432 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.7094 | 0 | 6.577 | 0 | 99.4674 | 0 | 0 | 0 | 110.7538
1687627 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAMUKYAZI-5 35-26-L00392_956602017_956602017 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 16:10:40 | 25.02.2021 17:40:57 | 1.5047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3133
1687415 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4695 35-04-K04695_913287260_913287260 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 11:37:13 | 25.02.2021 17:09:12 | 5.5331 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.0352 | 0 | 0 | 0 | 10.5732 | 0 | 0 | 54.6084
1687601 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088935 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 16:04:00 | 25.02.2021 20:55:59 | 4.8664 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 84.4283 | 0 | 0 | 0 | 0.94816 | 0 | 0 | 85.3764
1687458 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | BÜYÜKIŞIKLAR TR-1 45-82-L00008_B_56385804_56385804 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 12:40:00 | 25.02.2021 14:06:24 | 1.44 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1632 | 0 | 0.52292 | 0 | 0.060746 | 0 | 0 | 4.7469
1687292 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2308470 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:04:27 | 25.02.2021 16:00:10 | 5.9286 | 0 | 2441 | 36 | 84 | 22 | 241 | 8 | 1 | 0 | 1494.8944 | 420.0854 | 97.2943 | 813.7064 | 890.9489 | 3926.5492 | 90.2851 | 7733.7637
1687315 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2433 35-03-M02433_35-03-M02433_42585276 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:25:06 | 25.02.2021 12:59:27 | 2.5724 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 144.3689 | 0 | 0 | 0 | 229.4712 | 0 | 0 | 373.8401
1687435 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR TR-4 45-72-L00287_TR-5 L03_66522765 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 11:33:09 | 25.02.2021 15:10:27 | 3.6217 | 0 | 26 | 0 | 49 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.1406 | 0 | 13.6785 | 0 | 13.0859 | 0 | 0 | 38.9051
1687621 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜZELHİSAR TR-1 35-17-M00167_950304394_950304394 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 16:23:50 | 27.02.2021 14:44:40 | 46.3472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8573
1687372 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TOPÇAM SULAMA TR-12 35-16-M00205_47525214_56397068_56397068 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 11:11:48 | 25.02.2021 12:24:25 | 1.2103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3293
1687229 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-193 35-03-K00193_910826282_910826282 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:01:49 | 25.02.2021 17:58:47 | 8.9494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4925
1687564 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-81 35-19-L00081_956662555_956662555 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 15:11:13 | 25.02.2021 19:16:02 | 4.0803 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3765
1687521 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARIKEMER TR-1 45-78-M00621_953288430_953288430 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 13:49:21 | 25.02.2021 15:47:59 | 1.9772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076407
1687212 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_YENİKÖY L03_2327767 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:02:12 | 25.02.2021 16:59:14 | 7.9506 | 1 | 950 | 59 | 141 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 626.4017 | 254.832 | 123.4509 | 454.0889 | 199.9408 | 0 | 0 | 1658.7143
1687707 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-2 35-31-L00143_47827448_56389535_56389535 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 18:51:05 | 25.02.2021 20:54:57 | 2.0644 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4896 | 0 | 0.18539 | 0 | 6.0204 | 0 | 0 | 9.6954
1687143 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILAR TR-5 35-19-M00230_35-19-M00230_2349542 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 01:18:17 | 25.02.2021 02:51:08 | 1.5475 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.374 | 0 | 0.011993 | 0 | 2.1878 | 0 | 0 | 31.5738
1687166 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-41 M06_60207431 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 07:45:37 | 25.02.2021 09:01:15 | 1.2606 | 0 | 5509 | 1 | 14 | 19 | 1069 | 9 | 1 | 0 | 1339.4965 | 0.34922 | 38.8846 | 306.8509 | 1083.7552 | 4999.1444 | 2.2376 | 7770.7184
1687335 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-20 DÖRT YOL KAVŞAĞI 35-14-L00020_9746189_60982257_60982257 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:34:11 | 25.02.2021 11:11:31 | 0.62222 | 0 | 127 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.3918 | 0 | 0.25961 | 0 | 19.4389 | 0 | 0 | 44.0903
1687312 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:14:25 | 25.02.2021 14:51:24 | 4.6164 | 3 | 688 | 4 | 0 | 15 | 11 | 2 | 0 | 164.2734 | 302.0923 | 149.9109 | 0 | 1044.7912 | 57.2918 | 13.381 | 0 | 1731.7406
1687206 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-2 35-31-L00143_47827448_56389535_56389535 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:44:19 | 25.02.2021 10:02:35 | 1.3044 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7245 | 0 | 0.13616 | 0 | 5.5113 | 0 | 0 | 7.372
1687289 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-77 (M-777) 35-30-M00777_TR-15 M01_72056897 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:04:10 | 25.02.2021 15:40:53 | 5.6119 | 0 | 3270 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1 | 1 | 0 | 4624.0135 | 0 | 7.6446 | 0 | 558.1722 | 356.4817 | 0.2715 | 5546.5835
1687149 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-7 45-72-L00421_ÜÇ AVLU ÇIKIŞI L02_66556445 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 02:20:15 | 25.02.2021 03:31:22 | 1.1853 | 0 | 137 | 68 | 25 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 21.6771 | 6.6865 | 1.621 | 1.9737 | 5.7272 | 0.22212 | 0 | 37.9075
1687252 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2898 35-02-M02898_B_56406918_56406918 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:31:25 | 25.02.2021 13:11:31 | 3.6682 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 67.6585 | 0 | 0 | 0 | 54.3897 | 0 | 0 | 122.0482
1687269 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | HOŞCALAR TR-1 45-74-M00106_45-74-M00106_2366752 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:50:43 | 25.02.2021 17:03:58 | 7.2207 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.8332 | 0 | 0 | 0 | 32.8859 | 0 | 0 | 93.7191
1687481 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÜRKELLİ TR-2 35-28-M00463_953370262_953370262 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 13:10:34 | 25.02.2021 14:50:06 | 1.6589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52302
1687581 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-137 35-15-M00137_48909301_56375364_56375364 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 15:15:00 | 25.02.2021 17:55:21 | 2.6725 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 122.8812 | 0 | 0 | 0 | 27.6755 | 0 | 0 | 150.5567
1687169 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | YAYAKENT TR-3 35-24-M00003_B_56352661_56352661 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 07:31:45 | 25.02.2021 09:11:42 | 1.6658 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9334 | 0 | 0 | 0 | 1.7622 | 0 | 0 | 7.6956
1687418 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-86 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00086_10438781_56354495_56354495 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 12:06:00 | 25.02.2021 13:46:52 | 1.6811 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6894 | 0 | 0.011628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.701
1687232 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-2 35-23-M00086_35-23-M00086_2376645 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:16:42 | 25.02.2021 13:18:38 | 4.0322 | 0 | 51 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 36.1557 | 0 | 11.3734 | 0 | 40.947 | 0 | 0 | 88.4761
1687773 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_950438275_950438275 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 22:10:00 | 25.02.2021 22:35:30 | 0.425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010533
1687375 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-19 35-22-M00058_955257229_955257229 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 11:11:24 | 25.02.2021 14:15:41 | 3.0714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0632
1687624 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1222 35-01-K01222_98665233_98665233 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 16:22:06 | 25.02.2021 18:02:06 | 1.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75892
1687667 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1074 35-01-K01074_912372650_912372650 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 17:37:01 | 25.02.2021 19:18:23 | 1.6894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6846
1687767 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2304026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 21:40:04 | 25.02.2021 21:59:17 | 0.32028 | 14 | 901 | 1 | 20 | 6 | 69 | 1 | 0 | 0.54811 | 31.103 | 0.00032611 | 0.57953 | 24.0217 | 4.5981 | 0.28903 | 0 | 61.1397
1687226 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4131 35-04-K04131_C_56363915_56363915 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:13:01 | 25.02.2021 14:27:59 | 5.2494 | 0 | 225 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 272.0756 | 0 | 0.29622 | 0 | 146.9805 | 0 | 0 | 419.3524
1687756 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-258 35-01-K00258_C_65506188_65506188 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 20:52:38 | 25.02.2021 21:57:01 | 1.0731 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 74.2741 | 0 | 0 | 0 | 2.3657 | 0 | 0 | 76.6398
1687238 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | YAĞCILAR OVA TR-2 35-32-L00035_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045058 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:22:52 | 25.02.2021 17:47:44 | 8.4144 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39.7852 | 0 | 26.9796 | 0 | 63.584 | 0 | 0 | 130.3488
1687633 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 16:49:50 | 25.02.2021 16:52:14 | 0.04 | 19 | 3928 | 273 | 1192 | 53 | 306 | 3 | 0 | 0.12492 | 22.6485 | 7.3268 | 19.7409 | 7.5878 | 11.0563 | 5.7521 | 0 | 74.2373
1687407 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KAZIKBAĞLARI TR-1 35-16-M00482_35-16-M00482_2364645 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 11:44:33 | 25.02.2021 17:01:10 | 5.2769 | 0 | 102 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 101.1048 | 0 | 10.6941 | 0 | 56.7659 | 0 | 0 | 168.5648
1687255 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇAYLI TR-9 35-15-L00202_35-15-L00202_2365425 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 09:35:08 | 25.02.2021 14:27:05 | 4.8658 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.0221 | 0 | 17.453 | 0 | 33.8015 | 0 | 0 | 52.2766
1687593 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53134590 M04_53134590 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 15:51:59 | 25.02.2021 18:53:50 | 3.0308 | 0 | 108 | 1 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34.6893 | 0 | 1.073 | 0 | 27.1122 | 0 | 0 | 62.8744
1687152 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | IŞIKLAR KÖK-2 45-82-M00140_IŞIKLAR-1 M03_72198349 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 03:33:27 | 25.02.2021 03:56:11 | 0.37889 | 0 | 134 | 0 | 0 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3.4491 | 0 | 0 | 2.5714 | 1.4595 | 124.6943 | 0 | 132.1742
1687447 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | SANAYİ TR-2 (DM-1/TR-28) 35-14-M00312_DM-1/TR-26 M03_2060382 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 12:28:00 | 25.02.2021 13:30:04 | 1.0344 | 0 | 232 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 0.61026 | 0 | 5.1087 | 0 | 0 | 86.1189
1687676 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CANLI TR-3 35-20-L00134_955202179_955202179 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 17:53:46 | 25.02.2021 19:54:36 | 2.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687364 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 11:06:32 | 25.02.2021 11:45:44 | 0.65333 | 0 | 83 | 7 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1264 | 22.1518 | 0.76097 | 132.93 | 5.8284 | 0 | 0 | 170.7976
1687507 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2908 35-02-M02908_F_56378679_56378679 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 13:39:53 | 25.02.2021 15:54:37 | 2.2456 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.5625 | 0 | 0 | 0 | 45.4795 | 0 | 0 | 96.042
1687484 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-1 35-17-M00201__72371900_72371900 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 12:57:39 | 25.02.2021 15:41:39 | 2.7333 | 0 | 178 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 107.543 | 0 | 0 | 0 | 7.4589 | 0 | 0 | 115.0019
1687384 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2354 35-02-K02354_C_56364792_56364792 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:58:55 | 25.02.2021 14:06:14 | 3.1219 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 98.5534 | 0 | 0 | 0 | 14.4564 | 0 | 0 | 113.0099
1687172 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURKÖY TR-2 35-28-M00211_953369489_953369489 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 07:55:39 | 25.02.2021 09:36:59 | 1.6889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44672
1687527 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MERSİNDERE TR-2 45-78-L00473_953301986_953301986 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 14:00:58 | 25.02.2021 18:56:33 | 4.9264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4679
1687470 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | GÖKÇEKÖY TURGUTREİS TR-1 45-80-L00180_B_56401258_56401258 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 13:00:00 | 25.02.2021 15:00:26 | 2.0072 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.0781 | 0 | 0.37835 | 0 | 4.6257 | 0 | 0 | 21.0821
1687719 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4307 35-09-K04307_B_56379880_56379880 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:14:53 | 25.02.2021 20:54:09 | 1.6544 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.0804 | 0 | 0 | 0 | 2.3326 | 0 | 0 | 39.413
1687321 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-2 35-13-L00002_DAĞITIM TRAFO TR-2 L04_66497439 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2021 10:28:00 | 25.02.2021 18:28:31 | 8.0086 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 3.0994 | 0 | 344.2994 | 0 | 0 | 354.1988
1687178 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ARİF DURSUN SLM TR 35-26-L00099_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041794 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:13:39 | 25.02.2021 09:36:31 | 1.3811 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.322
1687235 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2354 35-02-K02354_C_56364792_56364792 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:07:35 | 25.02.2021 10:50:48 | 1.7203 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.9614 | 0 | 0 | 0 | 8.3154 | 0 | 0 | 66.2768
1687567 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-195 35-02-M00195_B_56378734_56378734 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 15:09:19 | 25.02.2021 17:12:59 | 2.0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1428 | 0 | 35.664 | 64.8068
1687782 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1484 35-01-M01484_913351370_913351370 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 23:28:44 | 26.02.2021 00:06:40 | 0.63222 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3003
1687427 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HAYKIRAN TR-1 35-28-M00200__72372589_72372589 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 12:07:40 | 25.02.2021 13:32:59 | 1.4219 | 0 | 114 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.5361 | 0 | 1.1968 | 0 | 10.9662 | 0 | 0 | 46.6991
1687736 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3101 35-02-K03101_E_56374099_56374099 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:55:33 | 25.02.2021 21:25:18 | 1.4958 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 99.0102 | 0 | 0 | 0 | 9.8041 | 0 | 0 | 108.8143
1687613 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | ÇİÇEKLİ KÖK 45-75-M00070_META ÖZEL M07_2059669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 16:12:29 | 25.02.2021 17:22:26 | 1.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9039 | 0 | 0 | 0 | 6.9039
1687381 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1864 35-09-K01864_911963054_911963054 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 11:18:27 | 25.02.2021 13:28:03 | 2.16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4688 | 0 | 0 | 0 | 0.00015282 | 0 | 0 | 1.469
1687241 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2314242 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:12:36 | 25.02.2021 15:59:24 | 6.78 | 16 | 677 | 1 | 38 | 5 | 66 | 0 | 1 | 166.0779 | 790.6842 | 2.4059 | 41.083 | 355.3174 | 273.7126 | 0 | 38.4546 | 1667.7358
1687195 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-18 35-23-M00018_42096335_56365755_56365755 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:36:41 | 25.02.2021 10:21:45 | 1.7511 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.3623 | 0 | 0 | 0 | 0.78901 | 0 | 0 | 13.1513
1687318 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLIBEL TR-1 35-20-L00351_955201048_955201048 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 10:16:41 | 25.02.2021 12:08:10 | 1.8581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16177
1687630 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_YENİOBA M013_72191054 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 16:48:00 | 25.02.2021 17:32:25 | 0.74028 | 0 | 1 | 37 | 92 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2701 | 41.3706 | 22.2373 | 19.6501 | 0 | 0 | 104.5282
1687553 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3074 35-04-K03074_D_56359224_56359224 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 14:49:16 | 25.02.2021 16:37:47 | 1.8086 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.1673 | 0 | 0 | 0 | 4.8154 | 0 | 0 | 60.9828
1687487 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_HatBaşıAyırıcı_53134975 M04_53134975 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 13:21:52 | 25.02.2021 17:18:39 | 3.9464 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.3341 | 0 | 0 | 0 | 3.5667 | 0 | 0 | 20.9008
1687218 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53137141 M04_53137141 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:46:14 | 25.02.2021 18:05:40 | 9.3239 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2193
1687716 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-93 35-18-L00093_6271800_56368107_56368107 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 19:11:37 | 25.02.2021 21:49:29 | 2.6311 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 185.8526 | 0 | 0 | 0 | 48.8593 | 0 | 0 | 234.7119
1687132 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_TR-4 ÇIKIŞI L06_2330198 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 00:08:32 | 25.02.2021 01:10:00 | 1.0244 | 0 | 1032 | 100 | 64 | 6 | 219 | 1 | 4 | 0 | 135.3146 | 8.068 | 2.9365 | 1.775 | 35.6975 | 0.20295 | 22.1371 | 206.1316
1687275 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00122_ÇAMAVLU M01_72038860 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 09:53:47 | 25.02.2021 10:03:22 | 0.15972 | 0 | 834 | 24 | 24 | 7 | 143 | 1 | 0 | 0 | 14.8882 | 2.2694 | 0.24546 | 7.4449 | 10.7516 | 16.0407 | 0 | 51.6403
1688017 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYLA KÖYÜ TR-1 35-21-L00093_953361416_953361416 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 12:02:14 | 27.02.2021 00:41:36 | 12.6561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31101
1688303 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BOZCAYAKA TR-1 35-15-L00919_35-15-L00919_2365527 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 20:23:07 | 26.02.2021 22:38:35 | 2.2578 | 0 | 177 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 92.9075 | 0 | 2.974 | 0 | 13.2014 | 0 | 0 | 109.0829
1687971 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAAĞAÇLI TR-3 45-71-M01083_953244391_953244391 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 11:10:20 | 26.02.2021 13:08:28 | 1.9689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6895
1687831 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2335949 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 08:59:41 | 26.02.2021 16:33:07 | 7.5571 | 1 | 324 | 37 | 189 | 8 | 103 | 0 | 0 | 9.261 | 568.8327 | 1004.5598 | 1520.4862 | 188.2748 | 1338.0759 | 0 | 0 | 4629.4904
1687825 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-36 35-17-M00036_C_56389410_56389410 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 08:45:00 | 26.02.2021 09:31:12 | 0.77 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5233 | 0 | 0 | 0 | 11.4085 | 0 | 0 | 23.9318
1687808 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-1 İSTASYON KABİN 45-71-M00192_B B2_5965394 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 07:24:30 | 26.02.2021 09:36:27 | 2.1992 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 88.6393 | 0 | 0 | 0 | 17.4427 | 0 | 0 | 106.0821
1688034 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-3705 35-09-K03705_D_56383310_56383310 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 12:44:08 | 26.02.2021 14:37:49 | 1.8947 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.8635 | 0 | 0 | 0 | 5.5072 | 0 | 0 | 19.3707
1687848 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/92 45-83-L00092_TR-2/87 L02_72118066 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:07:34 | 26.02.2021 16:14:00 | 7.1072 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 533.2058 | 0 | 0 | 0 | 15.4239 | 0 | 0 | 548.6297
1687911 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | DM-2/TR-10 35-13-L00051_TR-10 L02_74769152 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:48:34 | 26.02.2021 17:35:06 | 7.7756 | 0 | 5487 | 0 | 2 | 2 | 350 | 0 | 0 | 0 | 13842.5184 | 0 | 156.5448 | 219.9304 | 3351.5073 | 0 | 0 | 17570.5009
1688054 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-25 35-21-L00153_C_56376061_56376061 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 13:00:17 | 26.02.2021 14:56:33 | 1.9378 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.3981 | 0 | 0.043774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4419
1687888 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-6/19 35-28-L00163_953385768_953385768 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 09:56:00 | 26.02.2021 14:49:34 | 4.8928 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2641
1688246 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | FERİZLER TR-1 35-16-M00072_ H_72337181 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 18:10:24 | 26.02.2021 20:06:57 | 1.9425 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.0616 | 0 | 0.24454 | 0 | 4.3167 | 0 | 0 | 25.6228
1688080 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-84 35-19-L00084_10774937_56392451_56392451 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 13:44:47 | 26.02.2021 15:21:20 | 1.6092 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86.3666 | 0 | 0 | 0 | 7.6916 | 0 | 0 | 94.0582
1688097 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 14:08:23 | 26.02.2021 14:56:01 | 0.79389 | 0 | 15 | 0 | 21 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3.5148 | 0 | 5.6152 | 837.3047 | 26.5391 | 117.9062 | 0 | 990.8801
1687931 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_KARAKUYU ÇIKIŞI M03_2328482 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 10:35:02 | 26.02.2021 13:59:28 | 3.4072 | 1 | 344 | 121 | 134 | 7 | 39 | 1 | 0 | 2.5255 | 402.8897 | 2208.6798 | 493.3607 | 41.2133 | 149.132 | 59.554 | 0 | 3357.3549
1687954 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİRCİ TR-1 35-26-M00780_942570330_942570330 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 10:37:55 | 26.02.2021 13:00:57 | 2.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22004 | 0 | 0 | 0.22004
1688203 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1507 35-01-M01507_B_56376627_56376627 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 16:50:44 | 26.02.2021 19:56:49 | 3.1014 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 191.763 | 0 | 0 | 0 | 43.7643 | 0 | 0 | 235.5273
1687868 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2307805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 09:23:04 | 26.02.2021 10:05:10 | 0.70167 | 9 | 1031 | 20 | 60 | 7 | 22 | 0 | 1 | 16.9726 | 99.732 | 18.1244 | 25.2775 | 9.9635 | 18.425 | 0 | 0.35861 | 188.8536
1687828 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_KINIK M06_2077097 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 08:50:14 | 26.02.2021 08:51:04 | 0.013889 | 0 | 314 | 0 | 131 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.4782 | 0 | 0.21853 | 0.29135 | 0.3971 | 0 | 0 | 1.3852
1687851 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-18/06 (DEREKENARI) 45-71-M00256_45-71-M00256_72077335 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:17:10 | 26.02.2021 15:40:50 | 6.3944 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 903.354 | 0 | 0 | 0 | 371.4534 | 0 | 0 | 1274.8074
1687951 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-579 35-02-K00579_B_56375857_56375857 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 10:12:45 | 26.02.2021 18:37:00 | 8.4042 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 384.5624 | 0 | 0 | 0 | 301.2452 | 0 | 0 | 685.8076
1687928 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-12 BALLI KUYU 35-14-L00012_L-15 L-16 L-17 L02_72221743 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 10:29:14 | 26.02.2021 11:04:33 | 0.58847 | 0 | 220 | 0 | 143 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 46.9029 | 0 | 13.2697 | 87.0329 | 37.1369 | 0 | 0 | 184.3423
1687845 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TAŞTEPE TR-2 35-29-L00396_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102159 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:08:53 | 26.02.2021 15:46:03 | 6.6194 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.9049 | 0 | 90.6505 | 0 | 257.8305 | 0 | 0 | 393.3859
1688283 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA M-274 35-23-M00274_A_56387212_56387212 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 19:31:35 | 26.02.2021 20:30:25 | 0.98056 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7299 | 0 | 0 | 0 | 5.767 | 0 | 0 | 10.4969
1688137 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1655 35-02-K01655_99493166_99493166 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 15:10:07 | 26.02.2021 18:14:20 | 3.0703 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1089
1688220 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1232 35-01-M01232_A a1_5884969 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:32:00 | 26.02.2021 18:47:35 | 1.2597 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8583
1687908 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-999 35-09-M00999_913454590_913454590 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 10:13:00 | 26.02.2021 14:13:24 | 4.0067 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0384 | 0 | 0 | 0 | 0.00075658 | 0 | 0 | 5.0392
1688200 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-371 35-18-L00371_950438367_950438367 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 16:51:47 | 26.02.2021 21:50:22 | 4.9764 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4464
1687871 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | BAĞLICA KÖK 45-79-M00248_BAĞLICA M02_72036894 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 09:29:24 | 26.02.2021 09:50:59 | 0.35972 | 0 | 601 | 0 | 45 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48.9224 | 0 | 6.8575 | 6.0283 | 9.0036 | 0 | 0 | 70.8117
1688157 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞLENHOCA TR-1 35-21-L00118_A_56376289_56376289 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 15:56:00 | 26.02.2021 18:09:25 | 2.2236 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4097 | 0 | 0.027741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4374
1687914 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1306 35-08-K01306_912165411_912165411 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 10:08:23 | 26.02.2021 13:39:31 | 3.5189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1995 | 0 | 0 | 62.1995
1688306 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-11 35-30-L00011_TR-16 L01_2330023 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 20:35:17 | 26.02.2021 22:42:04 | 2.1131 | 0 | 4609 | 0 | 5 | 2 | 172 | 1 | 1 | 0 | 3372.062 | 0 | 4.1988 | 5.4977 | 219.9803 | 73.2563 | 0.041621 | 3675.0368
1687854 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-61 35-19-L00061_6811177_56374212_56374212 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:21:08 | 26.02.2021 16:46:12 | 7.4176 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.8439 | 0 | 0 | 0 | 76.7261 | 0 | 0 | 124.57
1688000 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TARIMSAL SULAMA TR-88 45-85-M00033_45-85-M00033_2370592 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 11:37:07 | 26.02.2021 14:21:32 | 2.7403 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5619
1688332 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-220 35-09-M00220_912844279_912844279 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 21:52:48 | 26.02.2021 23:08:44 | 1.2656 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1675 | 0 | 0 | 0 | 0.033912 | 0 | 0 | 7.2014
1688086 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-278 35-01-K00278_910428078_910428078 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 13:58:20 | 26.02.2021 21:09:18 | 7.1828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64842 | 0 | 0 | 0 | 0.10168 | 0 | 0 | 0.7501
1687794 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_ESENTEPE K06_2304105 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 01:23:04 | 26.02.2021 01:30:43 | 0.1275 | 0 | 2090 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 69.4264 | 0 | 0 | 0 | 14.7624 | 0 | 0 | 84.1888
1688040 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-60 35-30-L00060_955316352_955316352 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 12:31:13 | 26.02.2021 19:28:53 | 6.9611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7925
1687940 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-29 35-27-L00351_97500189_97500189 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 10:26:04 | 26.02.2021 18:43:42 | 8.2939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1369
1688338 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_953357527_953357527 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 22:26:17 | 27.02.2021 02:32:52 | 4.1097 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32933
1687960 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_HatBaşıAyırıcı_53137566 M01_53137566 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 11:08:58 | 26.02.2021 12:51:39 | 1.7114 | 0 | 80 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.2975 | 0 | 3.4466 | 0 | 11.1569 | 0 | 0 | 46.901
1688003 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | KAVAKYERİ TR-1 45-86-M00103_45-86-M00103_2358374 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 11:40:45 | 26.02.2021 12:44:18 | 1.0592 | 0 | 141 | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2369 | 0 | 0.25084 | 0 | 0.16836 | 0 | 0 | 10.6561
1688295 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-52 35-28-L00052_953395690_953395690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 19:55:45 | 26.02.2021 22:12:29 | 2.2789 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024091 | 0 | 0.24001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2641
1688272 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-141 35-15-M00141_950367564_950367564 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 18:58:18 | 26.02.2021 21:39:17 | 2.6831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10339
1688166 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-35 35-16-L00035_47588445_56353662_56353662 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 16:13:00 | 26.02.2021 17:04:56 | 0.86556 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54.2186 | 0 | 0 | 0 | 7.2347 | 0 | 0 | 61.4533
1687917 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-1 45-80-M00137_45-80-M00137_2374919 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 10:23:15 | 26.02.2021 13:17:10 | 2.8986 | 0 | 267 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 202.5396 | 0 | 0.069621 | 0 | 44.9677 | 0 | 0 | 247.5769
1688023 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3 45-71-M02147_953177179_953177179 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 12:12:55 | 26.02.2021 14:16:59 | 2.0678 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83988
1688209 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-16 35-30-L00016_TR-11-L03 L03_2124030 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:09:55 | 26.02.2021 18:35:12 | 1.4214 | 0 | 4625 | 0 | 5 | 2 | 172 | 1 | 1 | 0 | 2170.6924 | 0 | 3.3986 | 4.3215 | 203.0918 | 57.0417 | 0.042177 | 2438.5881
1687874 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 35-15-M00051_950350663_950350663 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 09:14:26 | 26.02.2021 11:44:45 | 2.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688043 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-93 35-26-M00093__56360734_56360734 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 12:25:52 | 26.02.2021 14:41:04 | 2.2533 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.7215 | 0 | 0 | 0 | 5.9278 | 0 | 0 | 19.6493
1687880 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BÜYÜKKARCI KÖK 35-27-M00486_BAHATTİN DOĞANER M01_72163023 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:38:40 | 26.02.2021 12:15:34 | 2.6149 | 3 | 126 | 23 | 247 | 28 | 63 | 9 | 0 | 80.027 | 90.8261 | 187.5123 | 182.3648 | 2555.2093 | 274.7488 | 12360.8262 | 0 | 15731.5144
1687834 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_YENİKÖY L03_2327767 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:02:44 | 26.02.2021 17:40:01 | 8.6214 | 1 | 950 | 59 | 141 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 777.4928 | 271.5888 | 135.8135 | 503.8307 | 226.2245 | 0 | 0 | 1914.9504
1688189 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DENİZKÖY TR-1 35-30-M00594_915161500_915161500 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 16:32:24 | 26.02.2021 19:09:52 | 2.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7956 | 0 | 0 | 6.7956
1688335 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEĞİRMENDERE TR-6 35-22-M00196_D_56365175_56365175 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 21:50:42 | 26.02.2021 23:20:20 | 1.4939 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8901 | 0 | 5.6576 | 0 | 0.098487 | 0 | 0 | 7.6461
1687937 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-2586 35-08-K02586_35-08-K02586_42018953 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 10:26:05 | 26.02.2021 11:34:39 | 1.1428 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 83.5831 | 0 | 0 | 0 | 19.1792 | 0 | 0 | 102.7623
1687957 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-286 35-18-L00286_950452383_950452383 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 10:59:17 | 26.02.2021 12:12:49 | 1.2256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2857
1688318 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKKÖY TR-2 45-78-L00273_49308338_56391378_56391378 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 21:08:11 | 26.02.2021 21:52:17 | 0.735 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6879
1688126 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAKÖY TR-1 35-22-M00288_955288990_955288990 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 14:53:07 | 26.02.2021 15:31:48 | 0.64472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075662
1688149 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-212(DM-3/10) 35-09-M00212_TRAFO M04_42943247 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 15:38:06 | 26.02.2021 21:48:31 | 6.1736 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 674.662 | 0 | 0 | 0 | 378.481 | 0 | 0 | 1053.143
1688249 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_950448020_950448020 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 18:24:22 | 26.02.2021 23:28:36 | 5.0706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1878
1687857 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR 4 35-15-M00221_35-15-M00221_2365387 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:21:00 | 26.02.2021 11:09:00 | 1.8 | 0 | 38 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34.6795 | 0 | 26.6174 | 0 | 24.8026 | 0 | 0 | 86.0996
1688212 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4/14-B 45-71-M02006_953207680_953207680 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:17:20 | 26.02.2021 21:13:18 | 3.9328 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6151
1688301 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-570 35-01-K00570_35-01-K00570_2364187 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 20:21:02 | 26.02.2021 20:36:24 | 0.25611 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 85.4768 | 0 | 0 | 0 | 8.1043 | 0 | 0 | 93.5811
1688278 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALCA TR-1 35-22-M00267_955271117_955271117 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 19:12:30 | 26.02.2021 20:41:14 | 1.4789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21737
1687846 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _6934860_56377113_56377113 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:09:11 | 26.02.2021 17:10:03 | 8.0142 | 0 | 66 | 0 | 7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 120.1248 | 0 | 6.7475 | 0 | 100.8166 | 0 | 0 | 227.689
1688238 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_HatBaşıAyırıcı_53133058 M01_53133058 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:57:23 | 26.02.2021 22:12:56 | 4.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1282 | 0 | 0 | 0 | 18.1282
1688092 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-37 35-23-M00037_950421451_950421451 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 14:09:53 | 26.02.2021 14:45:23 | 0.59167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066005
1688284 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-327 35-03-M00327_910184119_910184119 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 19:39:22 | 27.02.2021 01:52:35 | 6.2203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6992
1687886 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | HATİCE YÜKSEL TR 35-23-M00241_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045867 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:30:27 | 26.02.2021 19:07:38 | 9.6197 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.6976 | 0 | 12.2531 | 0 | 50.2967 | 0 | 0 | 106.2474
1687909 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_PİRİREİS K06_2328477 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2021 10:06:35 | 26.02.2021 11:10:19 | 1.0622 | 0 | 1391 | 1 | 10 | 3 | 203 | 0 | 3 | 0 | 1114.143 | 1.2877 | 2.9893 | 7.9333 | 698.5045 | 0 | 305.4693 | 2130.3272
1688152 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | YEĞENOBA TR-1 45-72-M00213_45-72-M00213_2374689 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 15:46:24 | 26.02.2021 22:33:53 | 6.7914 | 0 | 81 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.9359 | 0 | 0.62896 | 0 | 3.2726 | 0 | 0 | 45.8375
1688201 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/10 45-72-M00010_B_56392321_56392321 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2021 16:59:00 | 26.02.2021 20:41:14 | 3.7039 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4.7282 | 0 | 8.9666 | 0 | 171.3243 | 0 | 0 | 185.0192
1687823 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956675113_956675113 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 08:29:23 | 26.02.2021 14:58:29 | 6.485 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62579
1688009 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILAĞAÇ TR-3 35-20-L00455_966449395_966449395 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 11:46:09 | 26.02.2021 15:52:39 | 4.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057536 | 0 | 0 | 0.057536
1688115 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-36 35-15-L00230_B_56361799_56361799 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 14:18:41 | 26.02.2021 17:51:58 | 3.5547 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.33347 | 0 | 4.2111 | 0 | 13.3474 | 0 | 0 | 17.8919
1687966 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-300 35-01-K00300_910414186_910414186 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 11:02:05 | 26.02.2021 12:43:01 | 1.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28749 | 0 | 0 | 0.28749
1687903 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MORALILAR İM 45-72-A00002_HatBaşıAyırıcı_53140444 L03_53140444 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 10:09:48 | 26.02.2021 15:53:57 | 5.7358 | 0 | 46 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.9763 | 0.44204 | 0.18452 | 0.71831 | 0.0054167 | 111.5567 | 0 | 126.8833
1688095 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKBELEN TR-6 45-80-M00069_950251281_950251281 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 14:22:00 | 26.02.2021 15:51:55 | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688344 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-53 35-23-M00053_950421253_950421253 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 23:50:57 | 27.02.2021 01:07:02 | 1.2681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3597
1687843 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3209 35-03-K03209_35-03-K03209_41922730 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:03:24 | 26.02.2021 09:44:40 | 0.68778 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 128.3644 | 0 | 0 | 0 | 39.8109 | 0 | 0 | 168.1753
1688281 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKKÖY TR-2 45-78-L00273_49308338_56391378_56391378 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 19:29:00 | 26.02.2021 20:53:20 | 1.4056 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3499
1687840 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-8/4-A 45-71-M02256_45-71-M02256_73388167 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:06:39 | 26.02.2021 09:33:20 | 0.44454 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9989 | 0 | 0 | 0 | 1.1089 | 0 | 0 | 5.1079
1688218 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-655 35-01-K00655_911188345_911188345 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:20:57 | 26.02.2021 19:18:12 | 1.9542 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.683
1688032 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 12:05:06 | 26.02.2021 13:30:05 | 1.4164 | 0 | 199 | 0 | 70 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 76.9969 | 0 | 34.6128 | 8.7058 | 47.0434 | 0 | 0 | 167.3589
1688175 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA M-274 35-23-M00274_95000156273_95000156273 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 16:17:14 | 26.02.2021 20:04:28 | 3.7872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2592
1688075 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARDİBİ TR-4 35-20-M00046_949463287_949463287 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 13:22:55 | 26.02.2021 20:49:10 | 7.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60815 | 0 | 0 | 0.60815
1687906 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-439 35-18-L00439_A A01_5943052 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 10:08:00 | 26.02.2021 15:57:38 | 5.8272 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.2777 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 0 | 0 | 71.5176
1688069 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEDERE TR-1 35-21-L00124_953359527_953359527 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 13:22:58 | 26.02.2021 20:44:51 | 7.3647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688112 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İLTUR TR-1 35-19-M00433_956688722_956688722 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 14:41:35 | 26.02.2021 19:40:42 | 4.9853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16189
1687852 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | ASSTAR KÖK 45-73-M00134_KÖYLER ÇIKIŞ M02_66686358 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:01:04 | 26.02.2021 09:52:15 | 0.85306 | 0 | 483 | 45 | 273 | 10 | 43 | 1 | 0 | 0 | 63.1363 | 32.9155 | 77.8064 | 38.1796 | 72.0009 | 142.9674 | 0 | 427.0062
1688184 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/92 45-83-L00092_TR-2/87 L02_72118066 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 16:16:13 | 26.02.2021 19:40:16 | 3.4008 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 297.0861 | 0 | 0 | 0 | 5.8644 | 0 | 0 | 302.9506
1687952 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-10 K30_2310503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 10:43:35 | 26.02.2021 12:53:42 | 2.1686 | 0 | 6363 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 1 | 0 | 5202.9692 | 0 | 0 | 0 | 772.7188 | 0 | 10.5712 | 5986.2593
1688084 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-3 35-30-M00226_B_56405127_56405127 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 13:46:05 | 26.02.2021 15:56:42 | 2.1769 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.9853 | 0 | 0 | 0 | 5.9639 | 0 | 0 | 15.9492
1687789 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_B B1_5965370 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 00:41:00 | 26.02.2021 01:24:43 | 0.72861 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.4944 | 0 | 0 | 0 | 1.5512 | 0 | 0 | 15.0456
1688038 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4012 35-04-K04012_912561499_912561499 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 12:23:37 | 26.02.2021 17:54:38 | 5.5169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1069
1687935 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MARANGOZLAR SİTESİ TR-1 35-28-M00649_953392989_953392989 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 10:06:41 | 26.02.2021 14:22:32 | 4.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.887 | 0 | 104.0534 | 567.9404
1687958 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-4/TR-16 35-28-M00811_953375576_953375576 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 11:07:00 | 26.02.2021 15:33:17 | 4.4381 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4892
1688121 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-286 35-18-L00286_950452946_950452946 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 14:48:41 | 27.02.2021 00:06:50 | 9.3025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.288
1687978 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 11:26:46 | 26.02.2021 11:31:40 | 0.081667 | 14 | 901 | 1 | 20 | 6 | 69 | 1 | 0 | 0.12403 | 7.0498 | 9.0436e-05 | 0.16508 | 9.2916 | 2.1274 | 0.12483 | 0 | 18.8828
1687809 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1864 35-09-K01864_97794198_97794198 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 07:10:06 | 26.02.2021 21:03:27 | 13.8892 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8195
1687872 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-3 35-19-L00324_10559050_60982338_60982338 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:31:00 | 26.02.2021 18:09:22 | 8.6394 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 373.8549 | 0 | 0.22842 | 0 | 224.4525 | 0 | 0 | 598.5358
1688264 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ELDELEK TR-2 45-78-L00601_45-78-L00601_2352798 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 18:43:13 | 26.02.2021 21:45:08 | 3.0319 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.5206 | 0 | 27.113 | 0 | 8.0654 | 0 | 0 | 83.699
1687915 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_SIĞACIK L03_72378557 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 10:14:07 | 26.02.2021 12:07:23 | 1.8878 | 4 | 6070 | 2 | 51 | 15 | 348 | 0 | 7 | 8.4534 | 2247.2786 | 7.2337 | 15.5554 | 347.3009 | 872.2174 | 0 | 6.3782 | 3504.4176
1688327 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YOĞURTÇULAR TR-1 35-26-M00777_7487387_56368003_56368003 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 21:28:01 | 26.02.2021 22:38:14 | 1.1703 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.2405 | 0 | 0.16494 | 0 | 4.9319 | 0 | 0 | 13.3374
1687855 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-22 35-13-L00022_D_56381119_56381119 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 09:10:38 | 26.02.2021 11:11:42 | 2.0178 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.7338 | 0 | 0 | 0 | 3.5363 | 0 | 0 | 49.2701
1687832 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66716001 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 09:00:00 | 26.02.2021 09:36:55 | 0.61528 | 15 | 347 | 144 | 177 | 20 | 27 | 0 | 0 | 1.75 | 57.9526 | 45.0961 | 38.103 | 28.2333 | 18.9876 | 0 | 0 | 190.1226
1687895 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2189 KARAAĞAÇ TR-2 35-03-M02189_954981020_954981020 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 09:51:13 | 26.02.2021 12:41:53 | 2.8444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021644
1687889 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OCAKLI AHRANDI TR-5 35-15-L00783_35-15-L00783_2365242 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:57:33 | 26.02.2021 17:38:58 | 7.6902 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.6991 | 0 | 42.1559 | 0 | 53.6398 | 0 | 0 | 111.4948
1687912 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KÜÇÜKSÜMBÜLLER KÖYÜ TR-1 45-71-M01745_44433067_56366600_56366600 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 10:15:02 | 26.02.2021 11:44:55 | 1.4981 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4806 | 0 | 0 | 0 | 0.0042558 | 0 | 0 | 4.4849
1687932 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-987 35-03-M00987_35-03-M00987_41914488 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 10:35:55 | 26.02.2021 10:47:06 | 0.18623 | 0 | 957 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 49.5006 | 0 | 0 | 0 | 9.9443 | 0 | 0 | 59.4449
1688098 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-37 35-30-L00037_955333091_955333091 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 14:23:15 | 26.02.2021 18:32:20 | 4.1514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1037
1688224 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KALEMOĞLU FINDIKOĞLU TR-1 45-75-M00306_A_56398598_56398598 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:40:02 | 26.02.2021 18:49:42 | 1.1611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16682
1687812 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-46 35-02-M00046_99721349_99721349 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 08:03:11 | 26.02.2021 09:20:07 | 1.2822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68915
1688204 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1247 35-01-K01247_910264421_910264421 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 16:51:19 | 26.02.2021 18:36:28 | 1.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5002 | 0 | 0 | 1.5002
1688118 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | ALİ BACO TR 45-71-M00994_44420319_56384143_56384143 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 14:13:36 | 26.02.2021 19:32:39 | 5.3175 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75447 | 0 | 1.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.944
1688230 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TOPRAK SULAMA TR-9 35-27-M01096_95000102715_95000102715 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:42:47 | 26.02.2021 19:03:25 | 1.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688067 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1046 35-02-M01046_910028401_910028401 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 13:16:20 | 26.02.2021 17:38:05 | 4.3625 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6961
1688044 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_95000141877_95000141877 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 12:49:46 | 26.02.2021 16:01:36 | 3.1972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85243
1688253 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYNARPINAR TR-1 35-21-L00116_953360433_953360433 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 18:26:31 | 26.02.2021 20:20:57 | 1.9072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15952
1688276 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÇATALÇAM TR-1 45-82-M00189_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091788 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 19:10:47 | 27.02.2021 00:02:15 | 4.8578 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4733 | 0 | 0 | 0 | 0.0032661 | 0 | 0 | 9.4766
1688190 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_YILMAZ DM-1 M07_2108835 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 16:38:45 | 26.02.2021 16:49:00 | 0.17083 | 3 | 2059 | 90 | 140 | 40 | 198 | 15 | 0 | 0.1752 | 80.4531 | 16.9342 | 5.2354 | 41.7805 | 27.1275 | 141.0085 | 0 | 312.7144
1687881 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/88 45-83-L00088_TR-2/91 L01_2104260 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:03:34 | 26.02.2021 16:05:49 | 7.0375 | 0 | 630 | 0 | 4 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1040.2018 | 0 | 3.6746 | 26.8855 | 217.6579 | 0 | 0 | 1288.4198
1687798 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | IŞIKLAR KÖK-1 45-82-M00134_IŞIKLAR-1 M03_72198805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 02:36:54 | 26.02.2021 03:10:09 | 0.55417 | 0 | 134 | 0 | 0 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5.7642 | 0 | 0 | 3.8085 | 2.1848 | 180.0634 | 0 | 191.8209
1687835 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-146 45-78-L00146_49414040_56388434_56388434 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:02:55 | 26.02.2021 11:41:20 | 2.6401 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.5127 | 0 | 0 | 0 | 0.66484 | 0 | 0 | 30.1776
1688336 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 22:13:35 | 26.02.2021 22:47:15 | 0.56111 | 1 | 516 | 4 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0.035019 | 26.559 | 0.84116 | 0 | 8.0369 | 1.9978 | 0.79702 | 0 | 38.267
1688313 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-6/19 35-28-L00163_953386308_953386308 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 20:41:38 | 26.02.2021 21:19:56 | 0.63833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 0.2853 | 0 | 0 | 1.6123
1687984 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/1 45-72-L00001_956532809_956532809 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 11:25:16 | 26.02.2021 12:02:01 | 0.6125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0037195
1688193 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-9 35-23-M00009_950418648_950418648 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 16:40:10 | 26.02.2021 18:58:32 | 2.3061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071391
1688170 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_A_56397911_56397911 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 16:12:00 | 26.02.2021 17:53:56 | 1.6989 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30622 | 0 | 0.19509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50131
1688107 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-69 35-16-L00069_47588591_56353630_56353630 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 14:40:00 | 26.02.2021 15:24:49 | 0.74694 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.3817 | 0 | 0 | 0 | 7.0176 | 0 | 0 | 16.3993
1687815 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAKUYU-9 35-26-M00223_11303779_56357893_56357893 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 08:01:02 | 26.02.2021 09:05:52 | 1.0806 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1955 | 0 | 1.2656 | 0 | 4.7291 | 0 | 0 | 9.1902
1687964 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 11:16:47 | 26.02.2021 11:29:00 | 0.20361 | 7 | 3812 | 2 | 43 | 17 | 217 | 2 | 1 | 1.7527 | 158.2161 | 0.26393 | 1.8485 | 27.6111 | 77.8171 | 52.8871 | 0.23093 | 320.6274
1687901 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_47445665_56400006_56400006 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 10:06:00 | 26.02.2021 11:20:33 | 1.2425 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48311 | 0 | 0.29467 | 0 | 0 | 0.77777
1688273 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-11 35-30-L00011_TR-16 L01_2330023 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 19:01:26 | 26.02.2021 19:54:45 | 0.88861 | 0 | 4625 | 0 | 5 | 2 | 172 | 1 | 1 | 0 | 1515.4664 | 0 | 1.9498 | 2.6286 | 118.0648 | 32.2191 | 0.020452 | 1670.3491
1688047 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-257(DM-2/7) 35-19-L00257_956682745_956682745 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 12:50:21 | 26.02.2021 15:08:59 | 2.3106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4279
1687795 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_ALTINYUNUS L10_2308111 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 01:33:00 | 26.02.2021 01:45:56 | 0.21556 | 2 | 4107 | 6 | 14 | 23 | 408 | 0 | 0 | 1.648 | 156.3466 | 1.8624 | 0.86725 | 77.5139 | 49.7946 | 0 | 0 | 288.0327
1687838 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/11 45-72-M00011_A_56392167_56392167 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 09:03:00 | 26.02.2021 12:06:37 | 3.0603 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4203 | 0 | 13.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7178
1688233 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-37 35-23-M00037_950418730_950418730 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:43:16 | 26.02.2021 19:36:55 | 1.8942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054798
1688087 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2058104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 14:06:48 | 26.02.2021 14:12:19 | 0.091944 | 6 | 1384 | 54 | 402 | 48 | 434 | 18 | 6 | 0.069185 | 18.6203 | 3.3048 | 7.7499 | 80.0247 | 42.9349 | 243.9276 | 5.0221 | 401.6536
1687981 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-266 35-18-L00266_950445501_950445501 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 11:26:48 | 26.02.2021 23:16:49 | 11.8336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9995
1688339 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_İSTİKLAL (GÜZELBAHÇE-2) M04_2308205 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 22:39:13 | 26.02.2021 22:59:30 | 0.33806 | 1 | 283 | 1 | 57 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0.1851 | 92.5768 | 0.97463 | 1.9046 | 0.50123 | 41.9425 | 0 | 0 | 138.085
1688004 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SÜZBEYLİ TR-1 35-28-M00421_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108315 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 11:11:08 | 26.02.2021 13:24:14 | 2.2183 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0997 | 0 | 1.5488 | 0 | 0.28068 | 0 | 0 | 6.9292
1688147 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖZLET TR-1 45-80-M00129_956544045_956544045 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 15:35:44 | 26.02.2021 20:20:44 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057444
1688024 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1046 35-02-M01046_913738986_913738986 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 11:52:05 | 26.02.2021 13:48:39 | 1.9428 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7842
1687918 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | ÇAMKÖY TR-1 45-74-M00127_45-74-M00127_2353759 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 10:24:23 | 26.02.2021 14:21:54 | 3.9584 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2311 | 0 | 0 | 0 | 18.4437 | 0 | 0 | 33.6747
1688153 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-80 35-01-K00080_C_56375523_56375523 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 15:45:22 | 26.02.2021 21:08:31 | 5.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.7717 | 0 | 52.9347 | 180.7064
1687861 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80-B 45-72-M00094_942589667_942589667 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 09:16:40 | 26.02.2021 14:07:25 | 4.8458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4831 | 0 | 0 | 0 | 3.133 | 0 | 0 | 4.6161
1687961 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | PALAMUTÇUK CEVİZ DİBİ TR-2 35-32-L00078_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044878 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 11:14:19 | 26.02.2021 15:42:16 | 4.4657 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2427
1688210 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-2 M01_2095179 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:18:25 | 26.02.2021 17:19:25 | 0.016667 | 13 | 17789 | 37 | 456 | 53 | 3360 | 39 | 191 | 0.067434 | 88.9474 | 0.90172 | 3.5725 | 10.2809 | 80.2025 | 35.8665 | 61.3288 | 281.1678
1688328 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HACIÖMERLİ YUKARI TR 35-17-M00445_5661543_56356390_56356390 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 21:37:58 | 26.02.2021 23:10:44 | 1.5461 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.074375 | 0 | 0 | 0 | 0.53963 | 0 | 0 | 0.614
1687950 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-24 35-27-M00024_B B2B_5789699 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 10:28:35 | 26.02.2021 13:12:12 | 2.7269 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.3717 | 0 | 0 | 0 | 1.9488 | 0 | 0 | 49.3204
1687973 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR17 45-73-M00018_945674782_945674782 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 11:12:45 | 26.02.2021 12:40:18 | 1.4592 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9112 | 0 | 0 | 0 | 0.62029 | 0 | 0 | 3.5315
1687827 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-258 35-01-K00258_E_56376806_56376806 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:09:27 | 26.02.2021 10:32:57 | 1.3917 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.9535 | 0 | 0 | 0 | 7.0406 | 0 | 0 | 74.9942
1687804 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SIRIMLI TR-1 35-31-L00201_35-31-L00201_2365089 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 06:55:50 | 26.02.2021 07:44:21 | 0.80861 | 0 | 42 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8564 | 0 | 0.25714 | 0 | 0.61539 | 0 | 0 | 4.7289
1687927 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4547 35-03-K04547_C_56363272_56363272 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 10:28:00 | 26.02.2021 11:50:34 | 1.3761 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 74.8547 | 0 | 0 | 0 | 29.7721 | 0 | 0 | 104.6269
1687787 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_ALTINYUNUS L10_2308111 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 00:02:34 | 26.02.2021 00:12:39 | 0.16806 | 2 | 4107 | 6 | 14 | 23 | 408 | 0 | 0 | 1.3328 | 126.4416 | 1.4807 | 0.71576 | 61.3414 | 39.8412 | 0 | 0 | 231.1535
1688036 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-499 35-01-K00499_910504069_910504069 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 12:29:11 | 26.02.2021 16:29:57 | 4.0128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.24
1688096 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_VEZİROĞLU M04_50218016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 13:43:01 | 26.02.2021 15:39:41 | 1.9444 | 0 | 138 | 12 | 38 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 39.6972 | 15.6663 | 11.6532 | 170.4152 | 10.7827 | 208.398 | 17.9084 | 474.5209
1688282 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48078205_56388244_56388244 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 19:31:38 | 26.02.2021 22:38:30 | 3.1144 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65.8558 | 0 | 0 | 0 | 49.8238 | 0 | 0 | 115.6796
1687844 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1146 35-07-K01146_35-07-K01146_48437433 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:08:14 | 26.02.2021 12:37:53 | 3.4942 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 95.0814 | 0 | 36.5018 | 0 | 206.2358 | 0 | 0 | 337.819
1687890 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_GÜRLE M04_55994735 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:59:04 | 26.02.2021 16:43:00 | 6.732 | 0 | 73 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.934 | 11.7953 | 1.4936 | 119.6491 | 45.9954 | 0 | 0 | 261.8675
1687864 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-16 35-30-L00016_TR-18-L01 L01_2124029 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:24:07 | 26.02.2021 18:01:24 | 8.6212 | 0 | 698 | 0 | 4 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1403.6063 | 0 | 8.0362 | 32.0474 | 266.8324 | 0 | 0 | 1710.5223
1687933 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1897 35-09-M01897_A a1b_5890130 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 10:36:18 | 26.02.2021 11:19:13 | 0.71503 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7509 | 0 | 0 | 0 | 35.2299 | 0 | 0 | 40.9807
1688119 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİ KÖŞE TR-1 KÖK 35-17-M00224_950304115_950304115 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 14:45:20 | 26.02.2021 18:22:26 | 3.6183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52203
1688305 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_PİRİREİS K06_2101991 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 20:36:53 | 26.02.2021 20:37:47 | 0.015 | 0 | 1391 | 1 | 10 | 3 | 203 | 0 | 3 | 0 | 18.9968 | 0.016155 | 0.036443 | 0.084437 | 6.1382 | 0 | 1.7029 | 26.9749
1688325 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-929 35-02-K00929_E_56379386_56379386 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 21:35:37 | 26.02.2021 22:39:58 | 1.0725 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 98.4885 | 0 | 0 | 0 | 9.0423 | 0 | 0 | 107.5308
1688302 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_967177835_967177835 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 20:21:13 | 26.02.2021 20:59:34 | 0.63917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21347 | 0 | 0 | 0.21347
1687807 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-575 35-01-K00575_910831196_910831196 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 07:20:43 | 26.02.2021 11:56:53 | 4.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3217 | 0 | 0 | 11.3217
1688239 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-102 ZEYTİNALANI 35-19-L00102_956675069_956675069 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 18:00:11 | 26.02.2021 20:45:40 | 2.7581 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0401
1687847 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3196 35-03-K03196__72410892_72410892 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 09:08:00 | 26.02.2021 10:08:16 | 1.0044 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.8726 | 0 | 0 | 0 | 6.4942 | 0 | 0 | 41.3668
1688179 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÇAYBAŞI DM-1/TR-9 35-26-L00211_35-26-L00211_2354489 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 16:18:05 | 26.02.2021 17:03:25 | 0.75556 | 0 | 162 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.8196 | 0 | 0.72494 | 0 | 8.6421 | 0 | 0 | 48.1866
1687884 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_PINARCIK L03_2097901 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 09:50:25 | 26.02.2021 09:50:55 | 0.0083333 | 1 | 519 | 27 | 81 | 11 | 51 | 3 | 2 | 0.021669 | 0.7028 | 0.15668 | 0.094086 | 0.65359 | 0.25865 | 1.7056 | 0.056629 | 3.6497
1688139 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | GÜRLE TR-1 45-71-M02371_43155074_56384097_56384097 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 15:32:00 | 26.02.2021 18:57:39 | 3.4275 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.5543 | 0 | 0 | 0 | 0.058245 | 0 | 0 | 39.6125
1687887 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-50 DOĞANKENT SİTESİ 35-14-M00050_10558104_56355065_56355065 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 09:54:00 | 26.02.2021 13:46:47 | 3.8797 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15.9001 | 0 | 0 | 0 | 14.7528 | 0 | 0 | 30.6529
1687910 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞCULAR TR-2 35-19-M00214_Ayırıcı H01_2057924 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 10:32:06 | 26.02.2021 19:25:52 | 8.8961 | 0 | 66 | 0 | 77 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 260.1867 | 0 | 248.4599 | 0 | 46.7791 | 0 | 0 | 555.4257
1688265 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALANİÇİ TR-1 35-28-M00265_953382135_953382135 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 18:46:06 | 26.02.2021 20:50:00 | 2.065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13787
1688245 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | SARUHANLI GÖLDERE MAH.TR-1 35-29-L00545_A_56361352_56361352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:27:04 | 26.02.2021 21:58:11 | 4.5186 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9488 | 0 | 6.1776 | 0 | 0.05194 | 0 | 0 | 12.1784
1688073 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-347 MASİSA BURCU SİTESİ-2 35-18-L00347_950441908_950441908 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 13:31:36 | 26.02.2021 19:00:15 | 5.4775 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2684
1688016 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-5 45-71-M00947_DM-9 M02_66502751 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 12:03:55 | 26.02.2021 12:32:33 | 0.47722 | 0 | 697 | 0 | 10 | 11 | 79 | 0 | 1 | 0 | 79.2437 | 0 | 0.48561 | 1280.8172 | 69.6341 | 0 | 0 | 1430.1807
1687967 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | BOSTANLI KÜME EVLERİ TR-2 45-83-M00694_45-83-M00694_48475138 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 11:01:35 | 26.02.2021 12:05:08 | 1.0592 | 0 | 7 | 0 | 47 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.59822 | 0 | 3.9615 | 0 | 11.8047 | 0 | 0 | 16.3644
1688010 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/15 35-29-M00098_950317659_950317659 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 11:51:46 | 26.02.2021 22:30:37 | 10.6475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.963 | 0 | 0 | 0 | 18.3681 | 0 | 0 | 25.331
1688159 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 35-32-L00008_946413196_946413196 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 15:49:28 | 26.02.2021 18:10:56 | 2.3578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2413
1688042 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1306 35-08-K01306_35-08-K01306_42865463 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 12:43:15 | 26.02.2021 12:57:00 | 0.22917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 0.00029586 | 0 | 0 | 0 | 32.132 | 0 | 10.0522 | 42.1845
1687996 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ARİF DURSUN SULAMA GRB 35-26-M00534_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048856 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 11:26:38 | 26.02.2021 12:32:17 | 1.0942 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.052 | 0 | 14.852 | 0 | 7.3674 | 0 | 0 | 23.2713
1687873 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-283 35-18-L00283_950446606_950446606 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 09:30:33 | 26.02.2021 10:53:38 | 1.3847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32343
1687856 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-2733 35-09-K02733_D_56382998_56382998 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:17:51 | 26.02.2021 10:31:46 | 1.2319 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.1227 | 0 | 0 | 0 | 6.8633 | 0 | 0 | 34.9859
1687850 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2328723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 09:04:39 | 26.02.2021 09:43:15 | 0.64333 | 0 | 269 | 0 | 56 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.939 | 0 | 2.343 | 12.3277 | 11.1352 | 0 | 0 | 45.745
1688082 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | MORDOĞAN TR-25 35-21-L00153_35-21-L00153_2376074 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 13:59:55 | 26.02.2021 14:58:21 | 0.97389 | 0 | 232 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 61.3096 | 0 | 0.1317 | 0 | 0.61818 | 0 | 0.029451 | 62.0889
1688228 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-12 35-30-L00012_Ayırıcı H01_2044015 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:42:37 | 26.02.2021 18:17:57 | 0.58889 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100.0541 | 0 | 0 | 0 | 6.8328 | 0 | 0 | 106.8869
1687896 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | ASSTAR KÖK 45-73-M00134_KÖYLER ÇIKIŞ M02_66686397 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:53:00 | 26.02.2021 18:27:27 | 8.5742 | 0 | 483 | 45 | 273 | 10 | 43 | 1 | 0 | 0 | 582.5906 | 306.5474 | 742.6242 | 341.443 | 644.2151 | 1219.8348 | 0 | 3837.2552
1688334 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMZABEYLİ TR-1 45-71-M01771_953189421_953189421 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 22:04:00 | 26.02.2021 23:21:46 | 1.2961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16827
1688125 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-5 35-27-L00005_913628369_913628369 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 14:44:10 | 26.02.2021 18:41:45 | 3.9597 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3474
1688291 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-80 35-01-K00080_35-01-K00080_2359251 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 20:00:15 | 26.02.2021 21:33:42 | 1.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.5562 | 0 | 10.4704 | 193.0267
1687956 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4159 35-02-K04159_D_56382224_56382224 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 10:59:23 | 26.02.2021 18:35:23 | 7.5997 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 642.0977 | 0 | 0 | 0 | 3.7851 | 0 | 0 | 645.8829
1688148 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-24 (ESKİ TR-56) 35-22-M00056_G G03_5905308 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 15:16:52 | 26.02.2021 17:23:08 | 2.1044 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.3396 | 0 | 0 | 0 | 21.5748 | 0 | 0 | 49.9144
1688311 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-20 DÖRT YOL KAVŞAĞI 35-14-L00020_9746189_60982257_60982257 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 20:39:29 | 26.02.2021 21:56:17 | 1.28 | 0 | 127 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68.9647 | 0 | 0.46275 | 0 | 24.2682 | 0 | 0 | 93.6957
1688208 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇANŞA ÇIKIŞ M03_71996194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:17:15 | 26.02.2021 18:41:32 | 1.4047 | 0 | 508 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 66.1737 | 0 | 0 | 16.3792 | 10.3588 | 0 | 0 | 92.9117
1687830 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-358 35-04-K00358_35-04-K00358_2369914 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 08:59:14 | 26.02.2021 17:01:19 | 8.0345 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2321.9531 | 0 | 0 | 0 | 874.0486 | 0 | 0 | 3196.0017
1687999 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-257 35-18-L00257_950464162_950464162 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 11:37:57 | 26.02.2021 18:16:14 | 6.6381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0447
1687853 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | KARAOBA ÇİFTE KUYULAR TR-2 35-32-L00060_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045035 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:27:34 | 26.02.2021 17:24:12 | 7.9439 | 0 | 34 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 44.7983 | 0 | 59.6168 | 0 | 259.2776 | 0 | 0 | 363.6927
1687893 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-181 TAN SİTESİ 35-18-L00181_950437564_950437564 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 09:58:26 | 26.02.2021 18:09:05 | 8.1775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2994
1688225 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/23 45-71-M02399_953184052_953184052 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:49:00 | 26.02.2021 19:32:31 | 1.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0746 | 0 | 0 | 3.0746
1687836 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/12 35-27-M00320_ULUCAK DM M02_72176173 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 09:04:31 | 26.02.2021 09:33:00 | 0.47472 | 5 | 4761 | 10 | 42 | 4 | 477 | 0 | 3 | 2.2392 | 897.1752 | 2.1679 | 11.5405 | 5.1972 | 301.1634 | 0 | 22.3856 | 1241.8689
1688085 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | DİLEK TR-3 45-80-M00138_45-80-M00138_2369983 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 14:05:31 | 26.02.2021 18:59:06 | 4.8928 | 0 | 57 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 82.7964 | 0 | 5.1837 | 0 | 10.9126 | 0 | 0 | 98.8926
1688331 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_DSİ M06_72163658 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 21:50:42 | 26.02.2021 21:59:32 | 0.14722 | 1 | 712 | 9 | 8 | 30 | 64 | 5 | 0 | 0.0084361 | 26.9325 | 9.113 | 0.26016 | 42.4243 | 3.3153 | 37.8842 | 0 | 119.9379
1688185 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-42 35-22-M00042_955266420_955266420 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 16:22:05 | 26.02.2021 19:40:57 | 3.3144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8082
1687959 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | K-3929 35-10-K03929_K-4453 K02_2072557 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2021 11:12:00 | 26.02.2021 11:45:30 | 0.55833 | 0 | 1203 | 1 | 10 | 3 | 200 | 0 | 3 | 0 | 437.6067 | 0.64161 | 1.5098 | 4.0102 | 351.9357 | 0 | 145.6277 | 941.3317
1687936 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_ŞEHİR-1 L11_2313514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 10:28:45 | 26.02.2021 11:26:16 | 0.95861 | 0 | 1271 | 0 | 21 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 317.486 | 0 | 8.9174 | 1.9271 | 161.6008 | 0 | 0 | 489.9313
1688102 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | BOTAŞ ÖZEL TR 35-26-L00282Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042213 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 13:02:32 | 26.02.2021 14:55:40 | 1.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63224 | 0 | 0 | 0 | 0.63224
1688002 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | DOĞUŞLAR TR-2 45-79-M00103_45-79-M00103_2350504 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 11:37:59 | 26.02.2021 13:25:17 | 1.7883 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68625 | 0 | 4.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4569
1688271 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_HatBaşıAyırıcı_53134908 M03_53134908 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 18:57:51 | 26.02.2021 20:15:55 | 1.3011 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.8207 | 0 | 0 | 0.61217 | 2.938 | 0 | 0 | 32.3709
1688165 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/TR-17 SEFERİHİSAR 35-14-M00329_F F01_50050983 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 16:16:16 | 26.02.2021 18:22:15 | 2.0997 | 0 | 382 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 271.3025 | 0 | 0.053136 | 0 | 7.2671 | 0 | 0 | 278.6227
1688251 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OCAKLI TR-1 35-15-L00770_48853068_56406832_56406832 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 18:28:26 | 26.02.2021 20:53:28 | 2.4172 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.2361 | 0 | 10.7832 | 0 | 23.6055 | 0 | 0 | 60.6248
1687810 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 07:42:12 | 26.02.2021 08:53:56 | 1.1956 | 0 | 199 | 0 | 70 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 74.3651 | 0 | 32.6223 | 7.4923 | 39.7981 | 0 | 0 | 154.2778
1687916 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_B_56358258_56358258 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 10:15:47 | 26.02.2021 13:30:32 | 3.2458 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2071
1687816 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1406 35-01-M01406_911480248_911480248 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 08:16:54 | 26.02.2021 13:55:42 | 5.6467 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.1178 | 0 | 0 | 0 | 20.5668 | 0 | 0 | 49.6846
1687879 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SIRIMLI AVCILAR TR 35-31-L00202_35-31-L00202_2365090 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:38:27 | 26.02.2021 16:21:06 | 6.7108 | 0 | 68 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.0665 | 0 | 2.761 | 0 | 17.1941 | 0 | 0 | 71.0216
1687802 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4773 35-04-K04773_912474716_912474716 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 06:29:38 | 26.02.2021 08:36:24 | 2.1128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19347
1687925 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-4 35-23-M00210_42066963_56355777_56355777 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 10:26:00 | 26.02.2021 12:06:16 | 1.6711 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6862 | 0 | 0.1238 | 0 | 4.1081 | 0 | 0 | 7.9181
1688048 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-57 35-25-M00357_955260178_955260178 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 12:45:58 | 26.02.2021 15:38:46 | 2.88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7598
1687885 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114524 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 09:50:25 | 26.02.2021 10:35:42 | 0.75472 | 3 | 367 | 5 | 68 | 12 | 47 | 0 | 0 | 123.2228 | 136.5238 | 338.6335 | 8.5584 | 227.0127 | 73.4014 | 0 | 0 | 907.3527
1687796 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-11 35-31-L00011_35-31-L00011_2349719 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 02:43:24 | 26.02.2021 03:18:16 | 0.58111 | 0 | 373 | 0 | 3 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 49.6468 | 0 | 0.069977 | 0 | 65.3613 | 0 | 0 | 115.0781
1687839 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÖLOVA TR-1 35-22-M00248_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112503 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:06:36 | 26.02.2021 17:42:09 | 8.5924 | 0 | 116 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 146.0166 | 0 | 0.010167 | 0 | 61.5348 | 0 | 0 | 207.5616
1688088 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/TR-2 35-22-M00053_955269743_955269743 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 14:01:20 | 26.02.2021 14:51:40 | 0.83889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53168
1688005 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_AVDAL M02_72249124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 11:50:11 | 26.02.2021 11:56:45 | 0.10944 | 7 | 75 | 38 | 9 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.13285 | 0.6461 | 1.9801 | 0.14141 | 2.5468 | 0.50598 | 0 | 0 | 5.9532
1688197 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_AHMETLİ DSİ M09_2331191 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 16:52:00 | 26.02.2021 17:13:33 | 0.35917 | 0 | 2094 | 5 | 150 | 1 | 298 | 0 | 1 | 0 | 166.7464 | 0.94631 | 8.5151 | 3.9662 | 67.3074 | 0 | 8.0617 | 255.543
1688297 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-166 35-18-L00166_950461192_950461192 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 20:14:41 | 27.02.2021 02:01:52 | 5.7864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9908
1687905 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2748 35-01-M02748_35-01-M02748_67128221 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 10:01:29 | 26.02.2021 11:53:41 | 1.87 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 567.8098 | 0 | 0 | 0 | 37.0422 | 0 | 0 | 604.852
1687819 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4131 35-04-K04131_A A1B_5774559 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 08:24:24 | 26.02.2021 14:13:42 | 5.8216 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 260.1977 | 0 | 0 | 0 | 191.1871 | 0 | 0 | 451.3848
1688260 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAYKÖY TR-1 45-78-L00429_49322405_56393166_56393166 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 18:39:52 | 26.02.2021 19:18:18 | 0.64056 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8384 | 0 | 0.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2293
1688011 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-35 35-16-L00035_C_56353661_56353661 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 11:59:00 | 26.02.2021 12:19:07 | 0.33528 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.1082 | 0 | 0 | 0 | 5.8077 | 0 | 0 | 21.9159
1688111 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80-B 45-72-M00094_956505758_956505758 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 14:36:34 | 26.02.2021 22:16:22 | 7.6633 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8489
1687922 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | _B_56357907_56357907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 10:21:32 | 26.02.2021 17:10:13 | 6.8114 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65.8949 | 0 | 0 | 0 | 16.4744 | 0 | 0 | 82.3692
1688091 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_956628131_956628131 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 14:08:42 | 26.02.2021 18:51:06 | 4.7067 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5007
1688068 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | PİREVELİLER TR-1 35-16-M00081_47453611_56394991_56394991 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 13:29:00 | 26.02.2021 14:26:30 | 0.95833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13941
1687945 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SIRIMLI CINGILLAR TR-4 35-31-L00195_35-31-L00195_2364633 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 10:38:58 | 26.02.2021 11:34:19 | 0.9225 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6956 | 0 | 1.3928 | 0 | 0.37571 | 0 | 0 | 5.4641
1688045 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-4659 35-01-K04659_KARABAĞLAR T.M. K02_2070396 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 12:55:40 | 26.02.2021 19:30:11 | 6.5753 | 0 | 6363 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 1 | 0 | 16484.682 | 0 | 0 | 0 | 2013.3828 | 0 | 28.5268 | 18526.5915
1688323 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-31 35-15-L00323_950395110_950395110 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 21:05:47 | 26.02.2021 22:59:32 | 1.8958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034489
1688131 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-18/04 45-71-M00259_953222836_953222836 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 14:43:08 | 26.02.2021 17:16:48 | 2.5611 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1782
1687799 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_İYTE KABİN M07_2318890 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 02:53:44 | 26.02.2021 03:25:00 | 0.52111 | 1 | 4135 | 7 | 154 | 12 | 452 | 2 | 0 | 0.17745 | 493.5603 | 0.67593 | 12.6713 | 32.282 | 102.6404 | 36.5205 | 0 | 678.5278
1687882 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-6/5 35-28-M00422_953386301_953386301 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 09:39:10 | 26.02.2021 15:41:15 | 6.0347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1338 | 0 | 0 | 9.1338
1688237 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YUSUFDERE TR-4 35-15-L00528_C_56397724_56397724 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:59:32 | 26.02.2021 20:25:55 | 2.4397 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4847
1688337 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/27-A 45-71-M00046_953200952_953200952 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 22:11:33 | 26.02.2021 23:16:10 | 1.0769 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1052 | 0 | 0 | 0 | 1.1675 | 0 | 0 | 3.2726
1688194 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-174/A 45-78-L00736__72371983_72371983 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 16:36:12 | 26.02.2021 17:11:43 | 0.59194 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6133 | 0 | 0 | 0 | 1.7978 | 0 | 0 | 11.411
1688071 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-377 35-18-L00377_950434418_950434418 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 13:28:13 | 26.02.2021 15:20:49 | 1.8767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687822 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | GÖKÇEALAN TR6 35-13-L00398_B_56382145_56382145 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 07:33:15 | 26.02.2021 11:44:15 | 4.1833 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0877 | 0 | 4.9507 | 0 | 0.11427 | 0 | 0 | 6.1527
1688257 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-828 35-01-K00828_910337891_910337891 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 18:10:34 | 27.02.2021 00:41:27 | 6.5147 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8917
1688658 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-516 OVACIK 35-18-L00516_950462012_950462012 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:00:41 | 27.02.2021 18:24:15 | 2.3928 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.397
1688681 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_HAMİDİYE L05_72240038 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:42:36 | 27.02.2021 16:42:56 | 0.0055556 | 0 | 325 | 12 | 24 | 8 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0.19059 | 0.047494 | 0.034601 | 0.10997 | 0.14375 | 0.64815 | 0 | 1.1746
1688495 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-55 35-04-K00055_35-04-K00055_47722795 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 11:19:00 | 27.02.2021 12:17:57 | 0.9825 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 260.5833 | 0 | 0 | 0 | 130.5272 | 0 | 0 | 391.1105
1688472 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-13 35-23-M00013_ASKERİYE M02_2335217 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:26:41 | 27.02.2021 11:36:06 | 1.1569 | 0 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4292 | 0 | 0 | 22.3199 | 0 | 0 | 0 | 44.7491
1688372 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-80 35-30-L00080_43004781_56362704_56362704 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 06:41:14 | 27.02.2021 08:09:51 | 1.4769 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6493 | 0 | 0 | 0 | 2.191 | 0 | 0 | 6.8403
1688518 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2077 35-09-M02077_913496356_913496356 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 11:55:47 | 27.02.2021 18:22:51 | 6.4511 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7628
1688435 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_NECATİBEY M10_2309463 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:10:01 | 27.02.2021 18:23:15 | 9.2206 | 6 | 141 | 202 | 183 | 10 | 23 | 0 | 0 | 9.9545 | 260.9067 | 1053.135 | 595.2472 | 44.6082 | 175.9913 | 0 | 0 | 2139.843
1688432 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_TURGUTLU-2 M09_72237416 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:28:15 | 27.02.2021 18:22:49 | 8.9092 | 12 | 4711 | 646 | 452 | 63 | 582 | 15 | 2 | 20.5994 | 8802.032 | 2526.9905 | 983.082 | 6239.1777 | 3283.1118 | 5574.5396 | 63.1515 | 27492.6844
1688621 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-47 DENİZKENT SİTESİ 35-14-L00047_956660039_956660039 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:40:30 | 27.02.2021 16:02:26 | 1.3656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031035
1688595 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇITAK TR-1 35-17-M00438_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048768 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 13:59:26 | 27.02.2021 14:15:42 | 0.27111 | 0 | 203 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.4728 | 0 | 0.010438 | 0 | 1.1728 | 0 | 0 | 13.656
1688787 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY TR-8 45-71-M00501_43130337_56392374_56392374 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 20:15:38 | 27.02.2021 23:03:41 | 2.8008 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.8172 | 0 | 0 | 0 | 0.0028481 | 0 | 0 | 12.82
1688664 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞLENHOCA TR-2 35-21-L00119_953361082_953361082 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:15:58 | 27.02.2021 20:52:53 | 4.6153 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3705
1688558 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | FIRINLI TR-4 35-20-L00093_35-20-L00093_2356652 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:41:16 | 27.02.2021 15:46:07 | 1.0808 | 0 | 64 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.1904 | 0 | 1.2676 | 0 | 5.0767 | 0 | 0 | 29.5347
1688807 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2746 35-03-K02746_910185415_910185415 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 21:06:22 | 27.02.2021 22:16:21 | 1.1664 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48501
1688538 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-16 SEFERİHİSAR 35-14-M00328_956642676_956642676 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 12:26:25 | 27.02.2021 14:39:58 | 2.2258 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4975
1688684 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-7 35-19-M00219_6375992_56390025_56390025 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:36:01 | 27.02.2021 17:39:19 | 1.055 | 0 | 12 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0861 | 0 | 9.8866 | 0 | 0.38799 | 0 | 0 | 14.3607
1688369 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-2 FİDER-2 (SOMA-B) M06_2035833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 06:36:05 | 27.02.2021 07:17:44 | 0.69417 | 15 | 1316 | 40 | 36 | 18 | 119 | 3 | 0 | 1.0876 | 98.0431 | 48.5629 | 3.1958 | 134.3045 | 41.9508 | 4.0223 | 0 | 331.1669
1688615 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ÜZÜM SULAMA BİRLİĞİ TR-2 ÇAKIRCAALİ 45-73-M00576_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2091727 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:41:00 | 27.02.2021 14:55:06 | 0.235 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007285 | 0 | 0.29844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30572
1688346 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4622 35-04-K04622_913156507_913156507 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 00:06:32 | 27.02.2021 00:24:14 | 0.295 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13534
1688475 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | TOYGAR TR-2 45-73-M00237_B_56401579_56401579 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:41:00 | 27.02.2021 13:07:24 | 2.44 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6615 | 0 | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3636
1688578 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/8 45-71-M00198_A dm1/27a1b_45143178 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 12:16:13 | 27.02.2021 14:50:37 | 2.5733 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 61.9087 | 0 | 0 | 0 | 35.9634 | 0 | 283.8686 | 381.7406
1688429 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-1 İSTASYON KABİN 45-71-M00192_D_60985022_60985022 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 08:57:16 | 27.02.2021 10:46:00 | 1.8122 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52.6553 | 0 | 0 | 0 | 55.6462 | 0 | 0 | 108.3015
1688678 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ÜNAL ŞARLIOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-M00245_35-29-M00245_2351227 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:36:00 | 27.02.2021 17:48:43 | 1.2119 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5919
1688741 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÜMÜLDÜR M-27 35-25-M00027_11658794 _5773154 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 18:34:38 | 27.02.2021 19:10:56 | 0.605 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26249
1688386 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-20/17 45-71-M00602_45-71-M00602_2347347 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 08:03:36 | 27.02.2021 09:09:16 | 1.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.015 | 0 | 39.8659 | 124.8809
1688598 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_M-54 ÇIKIŞI M12_2122092 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 14:06:36 | 27.02.2021 16:56:09 | 2.8258 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 148.7314 | 0 | 0 | 0 | 34.0579 | 71.9786 | 0 | 254.768
1688767 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KABAZLI TR-2 45-78-M00679_49290080_56407481_56407481 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2021 19:32:55 | 27.02.2021 22:15:26 | 2.7086 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.4215 | 0 | 0 | 0 | 0.02456 | 0 | 0 | 20.4461
1688618 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53140408 L05_53140408 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:32:23 | 27.02.2021 17:39:52 | 3.1247 | 1 | 1 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.12334 | 0.99971 | 21.2725 | 4.3694 | 15.9535 | 0 | 0 | 0 | 42.7185
1688449 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-530 / M529 M11_72200151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 09:53:26 | 27.02.2021 10:43:59 | 0.8425 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 75.9693 | 0 | 0 | 0 | 1.566 | 0 | 0 | 77.5354
1688698 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-11/3 45-82-M00035_B_56405658_56405658 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 17:03:54 | 27.02.2021 20:01:17 | 2.9564 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.6298 | 0 | 0 | 0 | 13.4442 | 0 | 0 | 49.074
1688512 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-6 35-15-L00322_950357397_950357397 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 11:43:17 | 27.02.2021 15:38:38 | 3.9225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21946
1688412 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | TR-11/03 (BELEDİYE ŞANTİYE TR) 45-71-M00368_45-71-M00368_2353489 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:07:54 | 27.02.2021 12:48:47 | 3.6814 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.9921 | 0 | 0.29329 | 0 | 6.9821 | 0 | 0 | 45.2675
1688804 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2826 35-02-M02826_D_56362785_56362785 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 20:58:13 | 27.02.2021 21:56:30 | 0.97139 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.7805 | 0 | 0 | 0 | 19.8547 | 0 | 0 | 56.6352
1688418 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TEKNOPET KÖK-2 35-27-M00593_ARMUTLU TR-21/TR-22/A.CANCAN SULAMA GRUBU M02_72162501 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:11:17 | 27.02.2021 09:11:32 | 0.0039833 | 7 | 30 | 68 | 184 | 8 | 30 | 3 | 0 | 0.010701 | 0.035838 | 0.065447 | 0.15297 | 0.018455 | 0.072571 | 0.05469 | 0 | 0.41067
1688441 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-2549 35-09-M02549_35-09-M02549_65850844 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:38:10 | 27.02.2021 10:40:06 | 1.0322 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 47.0073 | 0 | 0 | 0 | 89.4977 | 0 | 225.5678 | 362.0728
1688395 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-974 35-03-M00974_910575125_910575125 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 08:37:50 | 27.02.2021 16:59:26 | 8.36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2108
1688581 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_DM-4 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SAN. SİTESİ M10_2322533 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 13:26:59 | 27.02.2021 14:23:44 | 0.94583 | 0 | 1969 | 0 | 23 | 2 | 131 | 0 | 1 | 0 | 437.4114 | 0 | 4.3945 | 49.6228 | 124.6966 | 0 | 1.2017 | 617.3271
1688687 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AKÇAŞEHİR TR-2 35-29-L00172_35-29-L00172_2371402 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:48:00 | 27.02.2021 18:31:17 | 1.7214 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.7801 | 0 | 3.4732 | 0 | 26.9655 | 0 | 0 | 38.2189
1688378 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207425 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 05:57:56 | 27.02.2021 07:57:25 | 1.9914 | 0 | 4586 | 0 | 39 | 1 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1951.1657 | 0 | 17.9856 | 48.3828 | 200.51 | 0 | 0 | 2218.0442
1688524 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-1/8 45-71-M00198_45-71-M00198_66451718 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 11:51:43 | 27.02.2021 13:29:52 | 1.6358 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 214.3599 | 0 | 0 | 0 | 349.7218 | 0 | 194.1173 | 758.199
1688773 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BURHAN TR-2 45-78-M00742_A_56394821_56394821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 19:36:55 | 27.02.2021 21:49:29 | 2.2094 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7321
1688727 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | PINARLI TR-8 35-20-M00093_35-20-M00093_72362588 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 18:08:00 | 27.02.2021 21:05:01 | 2.9503 | 0 | 37 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.3442 | 0 | 4.3185 | 0 | 3.1275 | 0 | 0 | 56.7902
1688481 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | MERKEZ BODAMAS TR-4 45-75-M00141_45-75-M00141_2351160 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 10:55:00 | 27.02.2021 16:55:59 | 6.0163 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.4193 | 0 | 40.0195 | 0 | 11.1968 | 0 | 0 | 65.6356
1688713 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 17:42:16 | 27.02.2021 18:05:00 | 0.37889 | 23 | 838 | 70 | 29 | 24 | 58 | 0 | 2 | 1.363 | 46.3771 | 30.1184 | 1.8212 | 29.4401 | 7.7216 | 0 | 0.44835 | 117.2897
1688415 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2378 35-03-K02378_35-03-K02378_2349863 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:09:56 | 27.02.2021 09:49:57 | 0.66694 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 96.5365 | 0 | 0 | 0 | 107.8738 | 0 | 0 | 204.4103
1688750 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-6/31 35-28-L00094_953386561_953386561 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 18:51:39 | 27.02.2021 20:37:31 | 1.7644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16705 | 0 | 0 | 0.16705
1688501 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DADAĞLI TR-7 TARIMSAL SULAMA 45-79-M00380_945570004_945570004 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 11:24:03 | 27.02.2021 12:40:05 | 1.2672 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030847 | 0 | 0.87426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9051
1688650 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085810 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 15:55:00 | 27.02.2021 17:31:40 | 1.6111 | 0 | 122 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 49.8529 | 0 | 1.5514 | 0 | 7.326 | 0 | 4.993 | 63.7233
1688458 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇAKIRLAR TR-1 35-16-L00252_47540449_56397469_56397469 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:03:32 | 27.02.2021 11:42:02 | 1.6417 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6895 | 0 | 0 | 0 | 0.83165 | 0 | 0 | 5.5212
1688358 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2796 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02796_ M03_66550699 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2021 04:28:22 | 27.02.2021 04:42:36 | 0.23722 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.339 | 0 | 0 | 0 | 1.1316 | 0 | 0 | 3.4706
1688421 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KÖYLER ÇIKIŞI M04_2057594 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 09:12:46 | 27.02.2021 09:24:54 | 0.20222 | 0 | 483 | 45 | 273 | 11 | 43 | 1 | 0 | 0 | 16.768 | 7.875 | 18.0957 | 7.9018 | 14.4629 | 25.4713 | 0 | 90.5746
1688398 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-184 35-18-L00184_C c1_5952813 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 08:43:19 | 27.02.2021 12:29:03 | 3.7622 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6217
1688561 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9(TR-254) 35-19-L00254_956682144_956682144 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 13:06:13 | 27.02.2021 18:15:24 | 5.1531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093117
1688352 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_948815848_948815848 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 01:38:25 | 27.02.2021 03:37:50 | 1.9903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30145
1688567 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-1 M12_60207310 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 13:24:32 | 27.02.2021 13:35:06 | 0.17611 | 0 | 2765 | 0 | 11 | 2 | 230 | 2 | 1 | 0 | 105.4271 | 0 | 0.38624 | 23.8337 | 38.4388 | 19.6182 | 19.85 | 207.554
1688521 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ERCAN MERAL SULAMA GRUBU 35-29-M00282_A_65505830_65505830 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 11:57:59 | 27.02.2021 15:00:41 | 3.045 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8103
1688770 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇAKALTEPE TR-2 35-22-M00184_B_56354002_56354002 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 19:22:33 | 27.02.2021 20:50:59 | 1.4739 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3192 | 0 | 4.2822 | 0 | 0.31414 | 0 | 0 | 5.9156
1688438 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-55 ÖZMET 35-14-L00055_10904363_56377216_56377216 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:39:38 | 27.02.2021 10:52:37 | 1.2162 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7693 | 0 | 0 | 0 | 4.3368 | 0 | 0 | 22.1061
1688484 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_953365439_953365439 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:51:52 | 28.02.2021 02:58:11 | 16.1053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8961
1688647 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | SOMA DM-5/17 45-82-M00421_DM-2 GİRİŞ M06_2035031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 15:49:56 | 27.02.2021 16:02:16 | 0.20556 | 0 | 21480 | 0 | 11 | 14 | 2791 | 0 | 2 | 0 | 1056.0954 | 0 | 0.36926 | 97.9706 | 474.723 | 0 | 3.1631 | 1632.3213
1688667 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-20 35-25-M00068_A_56396466_56396466 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:15:07 | 27.02.2021 18:11:20 | 1.9369 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2219
1688810 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-82-M00153_IŞIKLAR-2 GİRİŞ M09_73816058 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 21:25:16 | 27.02.2021 22:39:56 | 1.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.1433 | 0 | 192.1433
1688796 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-2 35-17-M00002_M-43 M21_2321739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 20:33:05 | 27.02.2021 21:26:30 | 0.89028 | 4 | 920 | 26 | 7 | 33 | 74 | 1 | 0 | 3.2333 | 295.8419 | 99.3334 | 1.5602 | 400.3576 | 39.1668 | 16.5009 | 0 | 855.994
1688461 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1244 35-01-M01244_911144320_911144320 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:06:23 | 27.02.2021 13:06:38 | 3.0042 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1644 | 0 | 0 | 0 | 9.1097 | 0 | 0 | 20.2742
1688604 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_HatBaşıAyırıcı_53134051 M01_53134051 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 14:13:00 | 27.02.2021 16:20:31 | 2.1253 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54413
1688424 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HAYKIRAN TR-1 35-28-M00200__72372588_72372588 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 09:14:00 | 27.02.2021 10:10:24 | 0.94 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4833 | 0 | 0.17314 | 0 | 0.015828 | 0 | 0 | 7.6723
1688447 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UMURLU TR-4 35-31-L00359_35-31-L00359_2365357 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:57:06 | 27.02.2021 15:41:12 | 5.735 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.2557 | 0 | 3.6286 | 0 | 0.0012913 | 0 | 0 | 32.8855
1688470 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | HACIMUSA TR-1 45-80-M00128_45-80-M00128_2362707 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 10:16:00 | 27.02.2021 11:06:09 | 0.83583 | 0 | 87 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2966 | 0 | 0.09277 | 0 | 0.085597 | 0 | 0 | 9.475
1688616 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-52 35-28-L00052_953394698_953394698 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:39:18 | 27.02.2021 16:50:20 | 2.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6794 | 0 | 0 | 3.6794
1688533 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ M-4 35-22-M00242_955285865_955285865 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 12:12:55 | 27.02.2021 13:53:17 | 1.6728 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0434
1688679 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-439 35-18-L00439_950447754_950447754 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:26:45 | 27.02.2021 17:49:02 | 1.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4311 | 0 | 0 | 4.4311
1688384 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-447 35-09-M00447_b_60982992_60982992 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 08:01:15 | 27.02.2021 10:13:29 | 2.2039 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.9245 | 0 | 0 | 0 | 9.6752 | 0 | 0 | 65.5998
1688693 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-518 OVACIK 35-18-L00518_B_56363541_56363541 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 17:01:00 | 27.02.2021 18:46:41 | 1.7614 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3919 | 0 | 7.7912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1831
1688387 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU İM 45-83-A00001_ŞEHİR-3 L19_42295573 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 08:23:15 | 27.02.2021 09:03:38 | 0.67306 | 0 | 2603 | 0 | 0 | 3 | 419 | 0 | 1 | 0 | 467.3865 | 0 | 0 | 7.8662 | 270.0598 | 0 | 6.9478 | 752.2604
1688762 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_ÖZBEY YENİKÖY L02_2064119 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 19:24:31 | 27.02.2021 19:33:16 | 0.14583 | 1 | 1324 | 5 | 36 | 4 | 101 | 0 | 0 | 0.056746 | 83.8398 | 0.38096 | 1.3313 | 1.1018 | 13.5542 | 0 | 0 | 100.2647
1688699 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 17:15:16 | 27.02.2021 17:57:30 | 0.70389 | 0 | 1229 | 4 | 1 | 10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 105.8444 | 1.5777 | 0.00029165 | 31.1044 | 12.0783 | 1.1554 | 0 | 151.7606
1688450 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 10:01:52 | 27.02.2021 10:02:19 | 0.0075 | 0 | 4123 | 0 | 36 | 1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 7.7113 | 0 | 0.053829 | 0.22799 | 1.0382 | 0 | 0 | 9.0312
1688507 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPBAŞI TR-4 35-20-M00034_955214641_955214641 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 11:30:13 | 27.02.2021 12:14:00 | 0.72972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00021707 | 0 | 0 | 0.00021707
1688656 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAOĞLANLI TR 45-71-M00569_45-71-M00569_2353707 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:06:00 | 27.02.2021 17:46:42 | 1.6783 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.9052 | 0 | 0.41396 | 0 | 3.6592 | 0 | 0 | 7.9784
1688407 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00100_MAHMUTLAR M02_72237057 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:01:36 | 27.02.2021 18:59:02 | 9.9572 | 0 | 1028 | 2 | 69 | 5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1143.3418 | 30.5951 | 55.1149 | 100.8332 | 407.6318 | 0 | 0 | 1737.5168
1688613 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK TR-2 35-31-L00365_47792043_56352979_56352979 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:39:00 | 27.02.2021 17:12:02 | 2.5506 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6513 | 0 | 0.38225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0335
1689013 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/29 45-72-L00029_956530711_956530711 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 11:25:14 | 28.02.2021 13:06:22 | 1.6856 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8662
1689159 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-11 K17_2313378 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 15:59:47 | 28.02.2021 17:49:07 | 1.8222 | 0 | 1103 | 0 | 4 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1279.4264 | 0 | 0.18003 | 0 | 555.6635 | 0 | 0 | 1835.2699
1689205 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ALTINOLUK TR-5 35-31-L00442_B_56406477_56406477 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 17:33:00 | 28.02.2021 18:53:40 | 1.3444 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1693 | 0 | 0.40731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57661
1689036 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-78 45-78-L00078_953264206_953264206 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 12:03:46 | 28.02.2021 12:32:30 | 0.47889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3512 | 0 | 0 | 1.3512
1689182 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_FABRİKALAR M03_66503130 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 16:38:51 | 28.02.2021 19:26:08 | 2.7881 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.9444 | 0 | 184.3607 | 0 | 62.4341 | 0 | 260.7391
1689076 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-16 K40_2310511 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 13:21:14 | 28.02.2021 13:25:22 | 0.068949 | 0 | 3722 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 75.9512 | 0 | 0 | 0 | 15.8143 | 0 | 0.26414 | 92.0296
1688927 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1269 35-02-M01269_M-427 M03_2097995 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 08:47:07 | 28.02.2021 10:10:00 | 1.3814 | 0 | 2593 | 1 | 3 | 12 | 1348 | 9 | 57 | 0 | 1283.6945 | 235.8193 | 2.7753 | 194.8856 | 1943.7258 | 221.1655 | 725.7239 | 4607.7899
1689119 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_HatBaşıAyırıcı_53135324 L03_53135324 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 14:40:00 | 28.02.2021 18:44:25 | 4.0736 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.92
1688973 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-236 35-02-M00236_M-630 M03_2311438 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 10:06:00 | 28.02.2021 11:26:03 | 1.3342 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 487 | 5 | 26 | 0 | 0 | 216.7024 | 0 | 128.9824 | 847.5789 | 137.1184 | 289.1188 | 1619.5009
1689285 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4277 35-02-K04277_D_56365003_56365003 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 19:44:05 | 28.02.2021 20:49:59 | 1.0983 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 37.0034 | 0 | 0 | 0 | 42.6283 | 0 | 0 | 79.6317
1688930 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163711 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 09:00:39 | 28.02.2021 10:54:19 | 1.8942 | 5 | 1767 | 10 | 18 | 18 | 209 | 3 | 0 | 1.3178 | 1113.1195 | 14.8056 | 6.1503 | 724.874 | 223.3561 | 45.0047 | 0 | 2128.6281
1688887 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085810 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 05:31:00 | 28.02.2021 06:07:23 | 0.60639 | 0 | 122 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 17.6459 | 0 | 0.58607 | 0 | 1.6758 | 0 | 1.1375 | 21.0453
1689305 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKALAN TR-1 35-27-M00433_914232198_914232198 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 20:20:53 | 28.02.2021 23:29:18 | 3.1403 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1434
1689056 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TOPARLAR KARŞI MAH.TR-2 35-29-L00324_35-29-L00324_2375083 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 12:55:00 | 28.02.2021 13:23:16 | 0.47111 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8233 | 0 | 0.050929 | 0 | 0.91605 | 0 | 0 | 1.7903
1688844 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KARAREİS KÖK 35-19-M00442_KARAREİS M02_72153263 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 01:08:15 | 28.02.2021 01:20:13 | 0.19944 | 3 | 688 | 4 | 0 | 12 | 11 | 2 | 0 | 8.8545 | 16.2118 | 5.6154 | 0 | 27.3304 | 1.2344 | 0.22511 | 0 | 59.4717
1688993 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORUÇLAR TR-1 35-16-M00093_953352976_953352976 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 10:43:40 | 28.02.2021 13:00:21 | 2.2781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00092794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00092794
1689099 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YUKARI ŞEHİT KEMAL TR 35-17-M00358_C_56357348_56357348 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 13:59:38 | 28.02.2021 15:28:16 | 1.4772 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.3213 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0 | 21.5546
1688950 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/4 45-72-M00004_956476615_956476615 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 09:18:59 | 28.02.2021 10:03:48 | 0.74694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0679
1688850 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_SAMANTEPE K06_2307521 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 02:00:46 | 28.02.2021 02:08:33 | 0.12972 | 0 | 5212 | 0 | 1 | 3 | 204 | 0 | 0 | 0 | 276.187 | 0 | 5.8433e-05 | 18.6491 | 12.8575 | 0 | 0 | 307.6937
1689156 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_HatBaşıAyırıcı_53136116 M02_53136116 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 15:36:54 | 28.02.2021 17:04:41 | 1.4631 | 0 | 231 | 0 | 46 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.0252 | 0 | 19.5314 | 0 | 7.6203 | 0 | 0 | 113.1769
1689202 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M08_2323291 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 17:16:27 | 28.02.2021 20:16:00 | 2.9925 | 1 | 297 | 1 | 18 | 13 | 57 | 3 | 0 | 0 | 317.092 | 1.6756 | 3.1801 | 193.947 | 237.5308 | 36.9448 | 0 | 790.3703
1689225 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-86 ILGINKÖY 45-73-M00086_45-73-M00086_2354181 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 17:59:43 | 28.02.2021 19:28:47 | 1.4844 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1722 | 0 | 3.4364 | 0 | 1.9002 | 0 | 0 | 13.5088
1689325 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910463935_910463935 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 18:34:04 | 28.02.2021 22:11:27 | 3.6231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4173
1689302 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GEDİK TR-4 35-31-L00134_956591323_956591323 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 20:12:08 | 28.02.2021 22:13:12 | 2.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00060508 | 0 | 0 | 0.00060508
1688970 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UMURLU TR-2 35-31-L00355_35-31-L00355_2365353 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 10:01:38 | 28.02.2021 15:53:07 | 5.8579 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.3995 | 0 | 2.5682 | 0 | 0.76212 | 0 | 0 | 37.7299
1689282 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK KOZLUCA TR-1 45-75-M00226_A_56388821_56388821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 19:39:12 | 28.02.2021 21:55:22 | 2.2694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48423
1688996 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | EMİRALEM TR-18 KÖK 35-28-M00239_EMİRALEM TR-15 M04_66567533 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 10:54:37 | 28.02.2021 11:57:35 | 1.0494 | 0 | 41 | 0 | 5 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8.202 | 0 | 0.92851 | 0.96341 | 46.6367 | 0 | 0 | 56.7306
1689139 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | YENİKÖY KAHVELERİ KÜSKÜT YOLU TR-2 35-15-L00381_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048577 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 15:12:14 | 28.02.2021 17:22:38 | 2.1733 | 0 | 79 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.0448 | 0 | 12.675 | 0 | 14.6587 | 0 | 0 | 77.3785
1688919 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | KFC KÖK 35-28-M00534_ M01_2329272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 07:56:40 | 28.02.2021 09:28:02 | 1.5228 | 14 | 33 | 5 | 75 | 12 | 18 | 3 | 0 | 12.3779 | 19.673 | 1.7602 | 42.5771 | 65.5668 | 23.2622 | 364.2997 | 0 | 529.5169
1689251 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAYIOĞLU TR-1 45-72-L00339_956510244_956510244 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 18:38:29 | 28.02.2021 20:07:39 | 1.4861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05426
1688942 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/16 45-71-M00392_953191406_953191406 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 09:05:00 | 28.02.2021 11:30:02 | 2.4172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3258
1689082 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIİSA TR-1 45-83-L00282_955157317_955157317 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 13:28:00 | 28.02.2021 14:48:57 | 1.3492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0029031 | 0 | 0 | 0 | 0.469 | 0 | 0 | 0.4719
1689088 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | KARAHALİLLİ TR-2 35-20-L00089_35-20-L00089_2371673 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 13:41:27 | 28.02.2021 14:37:16 | 0.93028 | 0 | 38 | 0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2746 | 0 | 11.6714 | 0 | 2.423 | 0 | 0 | 23.369
1689105 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-2484 DADAŞKENT KÖK 35-10-M02484_B_56379745_56379745 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 14:18:05 | 28.02.2021 16:24:36 | 2.1086 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6984
1689019 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AZMAK TR-22 35-21-L00178_953358496_953358496 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 11:36:23 | 28.02.2021 15:47:39 | 4.1878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37414
1688879 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 03:55:27 | 28.02.2021 04:48:01 | 0.87611 | 1 | 516 | 4 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0.049202 | 37.3152 | 1.3056 | 0 | 11.683 | 2.6942 | 0.86643 | 0 | 53.9137
1689128 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOVANCI TR-1 45-74-M00203_945595475_945595475 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 14:33:52 | 28.02.2021 16:17:37 | 1.7292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20487
1689065 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_TR-B K26_2055822 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 13:20:09 | 28.02.2021 13:34:35 | 0.24056 | 0 | 29545 | 0 | 0 | 6 | 5376 | 0 | 55 | 0 | 2602.5846 | 0 | 0 | 35.5705 | 1020.8526 | 0 | 75.8382 | 3734.8459
1689122 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-333 35-19-L00309_956665535_956665535 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 14:37:28 | 28.02.2021 16:04:44 | 1.4544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15455
1689334 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2395 35-04-K02395_35-04-K02395_2369886 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 23:10:38 | 01.03.2021 00:41:59 | 1.5225 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 226.6351 | 0 | 0 | 0 | 36.7396 | 0 | 0 | 263.3747
1688836 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_VEZİROĞLU M04_50218079 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 00:31:18 | 28.02.2021 01:46:36 | 1.255 | 0 | 138 | 12 | 38 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 29.7243 | 9.1426 | 5.6479 | 68.0098 | 3.3038 | 53.2943 | 2.6553 | 171.7781
1688956 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | İLKNAK SU ÜRÜNLERİ ÖZEL TR 35-28-M00795Ö_MENEMEN-1 GİRİŞ M01_48730181 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 09:24:30 | 28.02.2021 10:52:42 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.5454 | 0 | 217.5454
1688979 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | HECİZ TR-1 45-82-L00012_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089220 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 10:16:13 | 28.02.2021 13:00:34 | 2.7392 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.8856 | 0 | 0 | 0 | 0.35445 | 0 | 0 | 24.2401
1688936 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_YENİKÖY L03_2109820 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 09:01:37 | 28.02.2021 17:15:58 | 8.2392 | 1 | 950 | 59 | 141 | 7 | 74 | 0 | 0 | 0 | 840.8759 | 237.3844 | 125.3354 | 354.9604 | 163.8041 | 0 | 0 | 1722.3602
1689185 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-525 35-04-K00525_912565147_912565147 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 16:46:24 | 28.02.2021 18:04:43 | 1.3053 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0307 | 0 | 0 | 0 | 0.05377 | 0 | 0 | 2.0845
1689042 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | OVACIK TR-6 35-31-L00148_35-31-L00148_2364102 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 12:21:10 | 28.02.2021 16:05:16 | 3.735 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1469 | 0 | 0.87815 | 0 | 6.0009 | 0 | 0 | 14.026
1688999 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KARABURUN-1 - RADAR M03_2055250 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 11:06:35 | 28.02.2021 13:56:41 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.7131 | 0 | 0 | 0 | 320.7131
1689248 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | DOĞANBEY KÖK 35-14-M00100_ M01_2323975 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 18:41:02 | 28.02.2021 19:23:50 | 0.71333 | 18 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 85.3861 | 0.98773 | 3.7553 | 0 | 33.5237 | 0 | 0 | 0 | 123.6528
1689062 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TARIMSAL SULAMA TR-86 45-85-M00032_45-85-M00032_2370588 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 12:49:44 | 28.02.2021 14:17:13 | 1.4581 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7815
1689039 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3592 35-01-K03592_911425302_911425302 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 12:08:46 | 28.02.2021 13:29:14 | 1.3411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12141
1688916 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | AŞAĞIKIRIKLAR TR-3 35-16-M00059_60309387_60984532_60984532 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 07:44:37 | 28.02.2021 09:10:21 | 1.4289 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.6211 | 0 | 4.0401 | 0 | 3.6377 | 0 | 0 | 21.2989
1689254 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | RECEPLİ KÖYÜ TR-1 45-71-M01694_953205261_953205261 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 18:47:44 | 28.02.2021 22:05:54 | 3.3028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31
1688939 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-438 35-18-L00438_950464615_950464615 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 09:00:05 | 28.02.2021 12:29:27 | 3.4894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1951
1689208 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TOPRAK SULAMA TR-4 35-27-M00785_915186301_915186301 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 17:23:21 | 28.02.2021 20:10:20 | 2.7831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056964
1689171 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KÜREKÇİ KARADİKEN TR-1 45-75-M00100_A_56391374_56391374 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 16:21:17 | 28.02.2021 18:14:45 | 1.8911 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3372
1689271 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3600 35-01-K03600_35-01-K03600_2369127 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 19:10:03 | 28.02.2021 20:25:05 | 1.2506 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 139.9991 | 0 | 0 | 0 | 12.0374 | 0 | 0 | 152.0365
1689025 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇİNİYERİ TR-1 35-29-L00293__72420322_72420322 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 11:46:48 | 28.02.2021 14:13:30 | 2.445 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.1052 | 0 | 2.5938 | 0 | 2.9167 | 0 | 0 | 21.6158
1688982 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2638 35-03-M02638_35-03-M02638_56438342 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 11:07:35 | 28.02.2021 11:38:32 | 0.51583 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.967
1688959 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_35-14-M00271_2373926 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 09:34:07 | 28.02.2021 13:06:58 | 3.5475 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 204.791 | 0 | 0 | 0 | 11.3714 | 0 | 0 | 216.1625
1688853 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_MERİÇ K01_2307519 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 02:01:27 | 28.02.2021 02:12:04 | 0.17694 | 0 | 2859 | 0 | 0 | 2 | 342 | 1 | 3 | 0 | 224.4132 | 0 | 0 | 3.1214 | 23.1941 | 4.8116 | 9.4067 | 264.9469
1689188 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOBRAN TR-390 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00611_945399088_945399088 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 16:59:05 | 28.02.2021 18:08:12 | 1.1519 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3507 | 0 | 1.7431 | 0 | 0 | 8.0938
1689045 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544654 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 12:12:27 | 28.02.2021 14:20:51 | 2.14 | 3 | 2080 | 119 | 370 | 32 | 175 | 2 | 0 | 1.0054 | 684.9263 | 41.8448 | 68.7408 | 189.1588 | 116.2198 | 118.6493 | 0 | 1220.5451
1689011 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1496 35-02-K01496_910223369_910223369 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 11:28:00 | 28.02.2021 14:04:46 | 2.6128 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1536
1689157 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK TR-1 45-75-M00209_A_65509892_65509892 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 15:50:50 | 28.02.2021 17:28:55 | 1.6347 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.6259 | 0 | 0 | 0 | 0.34507 | 0 | 0 | 3.971
1689174 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILLI TR-3 45-82-M00329_45-82-M00329_2373185 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 16:32:22 | 28.02.2021 17:54:32 | 1.3694 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.5031 | 0 | 1.5063 | 0 | 13.7507 | 0 | 0 | 16.76
1689320 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SARMA KÖYÜ TR-1 45-71-M01526_43197428_56388127_56388127 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 21:21:29 | 28.02.2021 23:47:26 | 2.4325 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6086
1689071 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_AKKEÇİLİ ÇIKIŞ M01_66716009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 13:15:00 | 28.02.2021 13:53:15 | 0.6375 | 7 | 57 | 35 | 367 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0.597 | 1.9512 | 21.5216 | 79.6859 | 2.148 | 55.7553 | 0 | 0 | 161.6589
1689240 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SARMA KÖYÜ TR-1 45-71-M01526_43197465_56388143_56388143 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 18:31:43 | 28.02.2021 20:48:13 | 2.275 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7289
1689028 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-3 35-28-M00503_953394617_953394617 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 11:49:16 | 28.02.2021 12:53:44 | 1.0744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688842 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-16 K40_2055178 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 01:04:00 | 28.02.2021 01:10:39 | 0.11083 | 0 | 3722 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 1 | 0 | 116.7367 | 0 | 0 | 0 | 15.3678 | 0 | 0.4663 | 132.5708
1689091 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-5 35-27-L00221_913493935_913493935 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 13:40:56 | 28.02.2021 19:31:54 | 5.8494 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4392
1689197 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3673 35-03-K03673_912741122_912741122 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 17:00:14 | 28.02.2021 17:42:36 | 0.70611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9114
1689054 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | A. CANCAN SLM GRB TR-1 35-27-M00602_914577123_914577123 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 12:44:28 | 28.02.2021 17:57:34 | 5.2183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075365
1689048 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞARLAR TR-3 45-73-M00601_945654772_945654772 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 12:37:30 | 28.02.2021 14:57:23 | 2.3314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54826
1688968 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-31 45-74-M00031_DAĞITIM TRAFO TR-31 M01_72239055 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 09:59:23 | 28.02.2021 13:11:55 | 3.2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0592 | 0 | 0 | 76.0592
1689300 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKBEL TR-1 45-71-M01659_953191085_953191085 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 20:21:00 | 28.02.2021 22:32:54 | 2.1983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00086563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00086563
1689154 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-5/11 35-26-M00804__60982711_60982711 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 15:42:02 | 28.02.2021 16:42:15 | 1.0036 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90.2306 | 0 | 0 | 0 | 13.6024 | 0 | 0 | 103.833
1689131 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-36 35-15-L00230_B_56406854_56406854 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 14:57:22 | 28.02.2021 19:02:08 | 4.0794 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5752 | 0 | 6.1843 | 0 | 0 | 11.7595
1688922 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-8 35-15-L00644_D_56371407_56371407 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 08:40:00 | 28.02.2021 13:49:46 | 5.1628 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0759 | 0 | 11.1284 | 0 | 10.1905 | 0 | 0 | 23.3947
1689074 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_BAYRAMŞAH L03_72240086 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 13:17:34 | 28.02.2021 14:43:18 | 1.4289 | 0 | 704 | 7 | 7 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 64.0136 | 45.3182 | 6.1931 | 25.109 | 4.9598 | 0 | 0 | 145.5937
1689237 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | DIRAZLAR TR-1 45-81-M00223_B_56400561_56400561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 18:17:02 | 28.02.2021 19:36:46 | 1.3289 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0397 | 0 | 0.0070664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0468
1688902 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 06:55:34 | 28.02.2021 07:18:58 | 0.39 | 0 | 3 | 58 | 232 | 16 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.39686 | 131.6745 | 50.7171 | 12.4651 | 18.1118 | 0 | 0 | 213.3654
1689137 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KÜREKÇİ TR-1 45-75-M00099_C_56394048_56394048 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 15:15:00 | 28.02.2021 15:42:19 | 0.45528 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.55507 | 0 | 0 | 0 | 0.013062 | 0 | 0 | 0.56814
1689151 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-2 35-15-L00976_A_56368293_56368293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 15:36:53 | 28.02.2021 16:39:43 | 1.0472 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4286 | 0 | 1.9251 | 0 | 0.32874 | 0 | 0 | 2.6824
1688945 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_JANDARMA M06_66716006 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 09:12:54 | 28.02.2021 10:19:20 | 1.1072 | 0 | 135 | 11 | 29 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 35.0152 | 25.0453 | 7.6695 | 0.67905 | 22.5911 | 37.2773 | 0 | 128.2775
1689180 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PAMUKYAZI-2 35-26-L00381_6637452_56358694_56358694 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 17:13:01 | 28.02.2021 17:48:04 | 0.58417 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3809 | 0 | 0 | 0 | 1.3191 | 0 | 0 | 9.7
1689203 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2921 35-02-K02921_99791074_99791074 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 17:10:29 | 28.02.2021 19:44:16 | 2.5631 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7955
1689226 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-292 (İM-1/TR-2) 35-19-L00292_956663297_956663297 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 18:01:14 | 28.02.2021 19:18:28 | 1.2872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9507
1689040 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DENİZGİREN TR-2 35-21-L00080_953357914_953357914 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 12:19:27 | 28.02.2021 18:49:12 | 6.4958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025357
1689326 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-3 L08_2311524 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 22:00:27 | 28.02.2021 22:18:46 | 0.30528 | 0 | 4438 | 0 | 1 | 1 | 326 | 0 | 3 | 0 | 411.792 | 0 | 0.045387 | 8.0744 | 62.481 | 0 | 20.2481 | 502.6408
1689057 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TORBALI DM-5/TR-1 (TR-101) 35-26-M00101__56359441_56359441 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 12:47:46 | 28.02.2021 13:29:23 | 0.69361 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.694 | 0 | 0.15349 | 0 | 2.577 | 0 | 0 | 6.4245
1689034 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/3 HÜKÜMET ÖNÜ KABİN 35-20-L00018_955198439_955198439 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 12:05:00 | 28.02.2021 13:07:45 | 1.0458 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51123
1689080 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-32 45-80-M00032_956560376_956560376 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 13:12:45 | 28.02.2021 14:21:28 | 1.1453 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7285 | 0 | 0 | 0 | 0.3078 | 0 | 0 | 2.0363
1689163 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 GÖLCÜKLER 35-22-M00028_955280185_955280185 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 15:52:21 | 28.02.2021 16:42:36 | 0.8375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56957
1689266 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-518 OVACIK 35-18-L00518_ H_49091307 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 19:05:49 | 28.02.2021 20:23:34 | 1.2958 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9912 | 0 | 7.9612 | 0 | 2.0408 | 0 | 0 | 19.9933
1689117 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4277 35-02-K04277_D_56365003_56365003 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 14:26:24 | 28.02.2021 19:12:25 | 4.7669 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 133.524 | 0 | 0 | 0 | 207.748 | 0 | 0 | 341.272
1689309 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞCULAR TR-2 35-19-M00214_B_65508521_65508521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 20:38:14 | 28.02.2021 23:55:47 | 3.2925 | 0 | 20 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.5657 | 0 | 27.1057 | 0 | 2.2247 | 0 | 0 | 82.8961
1688954 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/13 35-29-M00100_48395555 c2b_48396969 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 09:25:00 | 28.02.2021 12:06:36 | 2.6933 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11.2188 | 0 | 0 | 0 | 50.4108 | 0 | 0 | 61.6296
1688891 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 06:37:14 | 28.02.2021 09:09:16 | 2.5339 | 0 | 1229 | 4 | 1 | 10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 373.6275 | 6.0052 | 0.0010887 | 100.3313 | 35.0356 | 2.8723 | 0 | 517.8731
1689183 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-18 35-25-M00066_955268179_955268179 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 16:45:58 | 28.02.2021 17:49:15 | 1.0547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05894
1689060 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUDERBENT TR-2 45-73-M00492_945651729_945651729 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 12:50:25 | 28.02.2021 16:00:13 | 3.1633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51604
1689020 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2973 35-02-K02973__72373049_72373049 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 11:35:33 | 28.02.2021 13:44:06 | 2.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8169 | 0 | 0 | 59.8169
1688914 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | FUNDACIK DAĞYAKA 45-75-M00291_45-75-M00291_2349761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 07:55:14 | 28.02.2021 09:06:14 | 1.1833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8718 | 0 | 0 | 0 | 1.7044 | 0 | 0 | 3.5762
1689077 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-19 K44_2310628 | Manevra | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 13:21:32 | 28.02.2021 13:24:17 | 0.045833 | 0 | 7304 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 2 | 0 | 111.0654 | 0 | 0 | 0 | 23.509 | 0 | 3.5142 | 138.0886
1688974 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9(TR-254) 35-19-L00254_956695718_956695718 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 10:05:18 | 28.02.2021 11:42:55 | 1.6269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20467
1688874 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_TR-C K35_2310507 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 03:10:00 | 28.02.2021 03:26:32 | 0.27556 | 0 | 47303 | 0 | 1 | 4 | 3996 | 0 | 8 | 0 | 4214.2827 | 0 | 0.11345 | 15.8303 | 535.5016 | 0 | 29.3714 | 4795.0994
1689263 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4785 35-02-K04785_99449567_99449567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 18:59:45 | 28.02.2021 20:00:04 | 1.0053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69868
1688957 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-223 35-14-M00223_956643348_956643348 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 09:28:06 | 28.02.2021 11:00:38 | 1.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4485 | 0 | 0 | 1.4485
1689329 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-52 35-28-L00052_MENEMEN TR-56 L04_66732145 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 22:09:42 | 28.02.2021 22:49:18 | 0.66 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 241.7132 | 0 | 0 | 0 | 34.8659 | 0 | 0 | 276.5791
1688937 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_HEYBELİ M03_72190828 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 09:05:27 | 28.02.2021 11:10:22 | 2.0819 | 2 | 291 | 97 | 7 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0.12109 | 105.9429 | 59.4412 | 1.2689 | 76.523 | 32.5191 | 0 | 0 | 275.8163
1689186 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAHMUT GÜL SULAMA GRUBU 35-29-L00365_950348085_950348085 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 16:57:44 | 28.02.2021 19:51:05 | 2.8892 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90502
1689200 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | DOĞANBEY KÖK 35-14-M00100_ M04_2323978 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 17:20:31 | 28.02.2021 18:32:16 | 1.1958 | 0 | 85 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32.0633 | 0 | 0 | 0 | 13.2352 | 0 | 0 | 45.2985
1688851 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_MANİFATURACILAR K02_2307520 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 02:01:11 | 28.02.2021 02:08:56 | 0.12917 | 0 | 179 | 0 | 0 | 2 | 89 | 0 | 2 | 0 | 9.1109 | 0 | 0 | 76.6816 | 11.8978 | 0 | 2.7725 | 100.4628
1689100 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_HatBaşıAyırıcı_53138687 L05_53138687 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 13:48:10 | 28.02.2021 17:55:51 | 4.1281 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.4777 | 0 | 55.0746 | 3.0691 | 0 | 0 | 220.6213
1688951 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | AŞAĞIKIRIKLAR TR-3 35-16-M00059_60309387_60984532_60984532 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 09:10:44 | 28.02.2021 10:16:11 | 1.0908 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.618 | 0 | 2.9205 | 0 | 3.0537 | 0 | 0 | 16.5923
1689109 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-525 35-04-K00525_912565147_912565147 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 14:23:29 | 28.02.2021 16:38:29 | 2.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.912 | 0 | 0 | 0 | 0.0931 | 0 | 0 | 3.0051
1689086 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_MENEMEN ŞEHİR-2 L11_2311526 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2021 13:25:07 | 28.02.2021 14:54:52 | 1.4958 | 1 | 10435 | 0 | 58 | 3 | 2167 | 2 | 4 | 2.4658 | 4634.4334 | 0 | 13.3845 | 219.5465 | 3600.4265 | 231.8439 | 5.1234 | 8707.2241
1689063 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_TIRMANLAR M03_72041582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 12:50:33 | 28.02.2021 13:42:57 | 0.87333 | 0 | 476 | 5 | 7 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 29.954 | 1.7306 | 2.4808 | 2.411 | 8.8044 | 0 | 0 | 45.3808
1688940 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L07_2335949 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 09:04:28 | 28.02.2021 15:36:31 | 6.5341 | 1 | 324 | 37 | 189 | 8 | 103 | 0 | 0 | 9.2163 | 566.0845 | 787.0117 | 1268.711 | 118.2834 | 864.1869 | 0 | 0 | 3613.4938
1689278 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-1 35-16-M00003_953328817_953328817 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 19:31:36 | 28.02.2021 21:14:26 | 1.7139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039756
1688986 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3719 35-04-K03719_B_56365308_56365308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 10:03:00 | 28.02.2021 12:33:48 | 2.5133 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 204.2146 | 0 | 0 | 0 | 67.1874 | 0 | 0 | 271.4021
1689126 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2400 35-02-K02400_913294850_913294850 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 14:43:55 | 28.02.2021 17:36:53 | 2.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3597 | 0 | 0 | 4.3597
1689023 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ADİLOBA TR-3 45-80-M00158_45-80-M00158_2363801 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 11:42:22 | 28.02.2021 13:37:29 | 1.9186 | 0 | 93 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.2031 | 0 | 1.185 | 0 | 19.5002 | 0 | 0 | 46.8882
1689318 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY İM 35-15-A00006_KAYAKÖY ÇIKIŞ L02_66921421 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 21:27:27 | 28.02.2021 22:27:00 | 0.9925 | 4 | 3570 | 114 | 937 | 56 | 783 | 2 | 1 | 2.5117 | 811.2616 | 243.1225 | 554.5801 | 214.2141 | 463.0629 | 45.1952 | 4.4821 | 2338.4301
1688923 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3688 35-02-K03688_A_56369598_56369598 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 08:44:23 | 28.02.2021 11:57:30 | 3.2186 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 269.4524 | 0 | 0 | 0 | 10.1678 | 0 | 0 | 279.6203
1689026 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3556 35-01-K03556_910420081_910420081 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 11:47:04 | 28.02.2021 14:40:40 | 2.8933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7161
1689215 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | _A_56389810_56389810 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 17:40:46 | 28.02.2021 19:26:13 | 1.7575 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5415 | 0 | 0 | 0 | 0.64542 | 0 | 0 | 11.1869
1689003 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ÖRTÜLÜ TR 1 35-24-M00098_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035680 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 11:15:00 | 28.02.2021 12:56:57 | 1.6992 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0397
1688834 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_İÇME SUYU M07_2334253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 00:33:10 | 28.02.2021 00:52:44 | 0.32636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4372 | 5.8764 | 0 | 0.88627 | 28.1999
1688960 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_48526364 B1b_48475258 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 09:43:13 | 28.02.2021 13:08:12 | 3.4161 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70.0381 | 0 | 0 | 0 | 10.9028 | 0 | 0 | 80.9409
1689189 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TAHİR ÇAKAN SULAMA GRUBU 35-29-M00254_35-29-M00254_2350463 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 17:00:18 | 28.02.2021 19:41:59 | 2.6947 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2235 | 0 | 176.8244 | 0 | 0 | 207.0479
1689146 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_İTOP M04_2328483 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 15:24:00 | 28.02.2021 15:37:15 | 0.22083 | 0 | 3 | 58 | 75 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.10257 | 39.522 | 19.0004 | 4.7072 | 0.44748 | 0 | 0 | 63.7796
1688943 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_53135344 M04_53135344 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 09:01:27 | 28.02.2021 18:01:44 | 9.0047 | 0 | 1038 | 2 | 17 | 4 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1026.4996 | 25.155 | 9.1692 | 43.1643 | 281.1439 | 0 | 0 | 1385.1321
1688920 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ÖRTÜLÜ TR 1 35-24-M00098_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035680 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 08:01:58 | 28.02.2021 09:53:31 | 1.8592 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9214
1689083 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEY TR-1 35-26-L00137_956632293_956632293 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 13:22:52 | 28.02.2021 14:39:25 | 1.2758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24686
1689212 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-29 35-25-M00173_956641206_956641206 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 17:39:21 | 28.02.2021 22:13:54 | 4.5758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1934
1689315 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 35-27-M00019_912790408_912790408 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 21:03:10 | 01.03.2021 00:40:14 | 3.6178 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9856 | 0 | 0 | 0 | 4.4067 | 0 | 0 | 7.3923
1689169 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-23 35-15-M00023_48891172_56380190_56380190 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 16:25:55 | 28.02.2021 16:57:08 | 0.52028 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19.6258 | 0 | 0 | 0 | 2.8138 | 0 | 0 | 22.4395
1689312 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YÜKSEKKÖY TR-1 35-17-M00184_950300018_950300018 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 20:37:32 | 28.02.2021 21:55:36 | 1.3011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46051
1689006 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-444 35-03-M00444_910478021_910478021 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 10:53:03 | 28.02.2021 13:49:52 | 2.9469 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28495
1688837 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_ILICA-1 L07_2307539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 00:38:56 | 28.02.2021 00:50:00 | 0.18444 | 0 | 3651 | 0 | 10 | 7 | 520 | 0 | 0 | 0 | 214.7565 | 0 | 0.14516 | 9.1228 | 73.6225 | 0 | 0 | 297.6469
1689043 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/11 35-26-L00215__56359504_56359504 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 12:28:00 | 28.02.2021 13:15:55 | 0.79861 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0789
1689292 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜTÇÜLER DM-1/TR-6 35-27-M00920_913617243_913617243 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 19:57:35 | 28.02.2021 21:44:26 | 1.7808 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76398
1688992 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AKKOYUNLU TR-3 35-29-L00692_35-29-L00692_2354609 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 10:45:17 | 28.02.2021 12:24:11 | 1.6483 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.7165 | 0 | 10.4957 | 0 | 3.0742 | 0 | 0 | 16.2864
1689324 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910417452_910417452 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 18:57:07 | 28.02.2021 22:05:42 | 3.1431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7377
1689032 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/84 45-72-M00084_956506800_956506800 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 12:00:26 | 28.02.2021 13:56:47 | 1.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75152 | 0 | 0 | 0.75152
1689218 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | İSHAKÇELEBİ TR-4 45-80-M00151_B_56386901_56386901 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 17:39:30 | 28.02.2021 19:19:11 | 1.6614 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9034 | 0 | 0.10455 | 0 | 2.5172 | 0 | 0 | 10.5251
1689075 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-17 K42_2310625 | Manevra | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 13:21:19 | 28.02.2021 13:24:17 | 0.049444 | 0 | 7056 | 0 | 1 | 1 | 631 | 0 | 2 | 0 | 109.2186 | 0 | 0.028861 | 1.05 | 25.4442 | 0 | 0.5133 | 136.2549
1689238 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_HatBaşıAyırıcı_53137928 M06_53137928 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 18:11:56 | 28.02.2021 19:17:48 | 1.0978 | 0 | 88 | 1 | 67 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.1164 | 0.79782 | 22.8579 | 9.7383 | 11.5205 | 0 | 0 | 70.031
1689052 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KARAHALİLLİ TR-2 35-20-L00089_A_56360388_56360388 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 12:46:01 | 28.02.2021 15:29:09 | 2.7189 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.436 | 0 | 5.8869 | 0 | 14.2626 | 0 | 0 | 37.5856
1689281 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_KAYAKÖY MERKEZ L06_72307057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 19:41:27 | 28.02.2021 20:43:18 | 1.0308 | 0 | 563 | 5 | 4 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 129.2184 | 9.5798 | 0.044336 | 10.8537 | 30.1784 | 0 | 0 | 179.8747
1689138 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | SETÜSTÜ TR-1 45-83-M00133_45-83-M00133_2351098 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 14:59:46 | 28.02.2021 15:53:42 | 0.89889 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91829 | 0 | 4.643 | 0 | 0 | 5.5613
1688952 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1402 35-01-K01402_35-01-K01402_2372564 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 09:30:17 | 28.02.2021 10:58:00 | 1.4619 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1.0845 | 0 | 0 | 0 | 242.5784 | 0 | 0 | 243.6629
1689244 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LÜTFİYE TR-1 45-80-M00131_956538326_956538326 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 18:43:44 | 28.02.2021 20:58:54 | 2.2528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6012
1689095 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | MAVİKENT TR-4 35-30-M00134_A_56404597_56404597 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 13:43:14 | 28.02.2021 16:04:55 | 2.3614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4096 | 0 | 0 | 0 | 3.6089 | 0 | 0 | 5.0184
1689135 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI SÜTÇÜLER KÖYÜ TR-1 35-27-M00410_914437793_914437793 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 15:09:28 | 28.02.2021 17:19:21 | 2.1647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3884
1689012 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_HatBaşıAyırıcı_60591126 L14_60591126 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 11:24:17 | 28.02.2021 13:44:15 | 2.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.917 | 0 | 0 | 0 | 11.917
1689158 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | HANPAŞA TR-1 45-72-M00205_45-72-M00205_61412318 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 15:53:12 | 28.02.2021 18:46:42 | 2.8917 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.936 | 0 | 0 | 0 | 2.8953 | 0 | 0 | 20.8313
1689181 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BİRGİ TR-23 35-15-L00794_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049228 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 16:42:40 | 28.02.2021 18:16:27 | 1.5631 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.1071 | 0 | 2.6499 | 0 | 6.9844 | 0 | 0 | 38.7415
1689258 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_65897266 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 19:00:08 | 28.02.2021 19:14:53 | 0.24583 | 15 | 1742 | 9 | 239 | 14 | 204 | 0 | 0 | 0.92341 | 133.6232 | 9.3046 | 15.6566 | 4.1182 | 27.3106 | 0 | 0 | 190.9366
1688926 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | M-2877 35-07-M02877_M-2877 DAĞITIM TRAFO M03_72353065 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 08:56:12 | 28.02.2021 14:20:20 | 5.402 | 1 | 842 | 0 | 2 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2784.8914 | 0 | 5.621 | 0 | 559.9547 | 0 | 0 | 3350.467
1689072 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_VİŞNELİ M04_66051328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 13:12:40 | 28.02.2021 14:30:08 | 1.2911 | 0 | 256 | 3 | 13 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 76.1051 | 74.2556 | 3.9095 | 18.2755 | 25.1416 | 69.5596 | 0 | 267.2469
1689284 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AKSELENDİ TR-3 45-72-L00825_A_56406359_56406359 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 19:41:04 | 28.02.2021 21:48:22 | 2.1217 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38197 | 0 | 0.0079202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38989
1688886 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 04:21:00 | 28.02.2021 05:21:49 | 1.0136 | 0 | 121 | 11 | 9 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 44.0772 | 10.2349 | 4.2053 | 22.6682 | 5.3031 | 101.6073 | 0 | 188.096
1688949 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-96 GÜVENDİK 35-19-L00096_956699906_956699906 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 09:19:41 | 28.02.2021 15:21:57 | 6.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1689061 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILLI TR-3 45-82-M00329_45-82-M00329_2373185 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 12:51:41 | 28.02.2021 14:10:16 | 1.3097 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.3703 | 0 | 1.2445 | 0 | 13.6071 | 0 | 0 | 16.2219
1689207 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-866 35-03-K00866_911079781_911079781 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 17:19:26 | 28.02.2021 19:30:43 | 2.1881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0991
1689184 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1982 35-02-K01982_A_56371575_56371575 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 16:41:41 | 28.02.2021 18:33:21 | 1.8611 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73.0822 | 0 | 0 | 0 | 0.15115 | 0 | 0 | 73.2333
1689230 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910295520_910295520 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 17:19:35 | 28.02.2021 21:38:27 | 4.3144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7721
1689161 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUMKUYUCAK TR-2 45-80-M00175_956538449_956538449 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 15:55:28 | 28.02.2021 17:56:24 | 2.0156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35813
1689078 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-21 K46_2310629 | Manevra | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 13:22:25 | 28.02.2021 13:23:57 | 0.025556 | 0 | 6481 | 0 | 0 | 0 | 434 | 0 | 2 | 0 | 63.4337 | 0 | 0 | 0 | 6.2413 | 0 | 0.14762 | 69.8226
1689124 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-2/12 45-72-L00012_TR-2/15 - TR-2/16-L04 L04_2101582 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2021 14:44:00 | 28.02.2021 15:57:38 | 1.2272 | 0 | 1433 | 0 | 124 | 0 | 121 | 0 | 1 | 0 | 359.0012 | 0 | 8.4419 | 0 | 79.3943 | 0 | 3.0184 | 449.8558
1688975 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3468(YATIRIM REZERVE) 35-02-M04882_B B1B_5838982 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 10:12:00 | 28.02.2021 13:46:38 | 3.5772 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.3991 | 0 | 0 | 0 | 0.00066856 | 0 | 0 | 57.3998
1689021 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-6/31 35-28-L00094_953386103_953386103 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 11:34:48 | 28.02.2021 14:27:42 | 2.8817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26116
1689287 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1025 35-01-K01025__72372560_72372560 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 19:48:44 | 28.02.2021 20:55:02 | 1.105 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.8015 | 0 | 0 | 0 | 1.5201 | 0 | 0 | 36.3216
1689001 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_HARMANDALI KÖYÜ M02_72230848 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 10:52:52 | 28.02.2021 11:28:35 | 0.59528 | 0 | 127 | 33 | 37 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.759 | 11.8765 | 2.9587 | 0 | 8.0869 | 0 | 0 | 35.681
1688958 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-318 ZEYTİNALANI 35-19-L00366_95000484204_95000484204 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 09:35:50 | 28.02.2021 14:22:14 | 4.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5582 | 0 | 0 | 7.5582
1688981 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ŞAŞAL TR-1 35-22-M00283_A_56375001_56375001 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 10:23:48 | 28.02.2021 11:12:48 | 0.81667 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.1311 | 0 | 0 | 0 | 0.026287 | 0 | 0 | 12.1574
1689307 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ANSIZCA TR-1 35-27-M00861_914462697_914462697 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 20:28:56 | 28.02.2021 22:21:06 | 1.8694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1689330 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1531 35-09-M01531_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082680 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 22:37:37 | 01.03.2021 00:37:09 | 1.9922 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.2461 | 0 | 0 | 0 | 0.57335 | 0 | 0 | 23.8194
1689293 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YEŞİLDERE KEŞKEK TR-2 35-31-L00161_47841050_56391487_56391487 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 20:05:00 | 28.02.2021 20:49:56 | 0.74889 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.53901 | 0 | 0.66279 | 0 | 0.0014944 | 0 | 0 | 1.2033
1688938 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-35 35-27-M00035_KÜTAŞ M03_72178872 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 09:03:36 | 28.02.2021 12:34:28 | 3.5143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.5799 | 0 | 790.5799
1689101 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇENİKLER TR-1 35-20-L00284_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045459 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 13:56:28 | 28.02.2021 18:06:57 | 4.1747 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 45.3253 | 0 | 0 | 0 | 32.2374 | 0 | 0 | 77.5627
1688852 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_DOKUMA K05_2307509 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 02:01:03 | 28.02.2021 02:08:43 | 0.12778 | 0 | 1303 | 0 | 0 | 1 | 292 | 1 | 20 | 0 | 81.0417 | 0 | 0 | 0.59098 | 42.929 | 7.2748 | 14.4753 | 146.3117
1689204 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_HatBaşıAyırıcı_53133924 M04_53133924 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 17:24:33 | 28.02.2021 21:37:30 | 4.2158 | 0 | 265 | 0 | 21 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 375.1042 | 0 | 2.2727 | 0 | 46.4668 | 0 | 0 | 423.8437
1689227 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADAKÜRE KÖYÜ TR-2 35-32-L00083_946415308_946415308 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 18:01:35 | 28.02.2021 19:12:19 | 1.1789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44032
1688918 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_BAHÇEŞEHİR M01_2307467 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 06:48:00 | 28.02.2021 08:35:33 | 1.7925 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.3382 | 0 | 0 | 0 | 5.1398 | 0 | 0 | 44.4781
1689058 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1163 35-01-M01163_911284040_911284040 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 12:52:04 | 28.02.2021 16:46:46 | 3.9117 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3788
1689127 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3857 35-04-K03857_99237726_99237726 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 14:45:23 | 28.02.2021 15:55:06 | 1.1619 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1442
1689210 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU TR-21 35-27-M00615_35-27-M00615_2361050 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 17:34:54 | 28.02.2021 20:48:39 | 3.2292 | 0 | 9 | 0 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.0016 | 0 | 37.0564 | 0 | 15.2727 | 0 | 0 | 62.3307
1689164 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-137 35-15-M00137_945344647_945344647 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 15:48:48 | 28.02.2021 17:46:39 | 1.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23811 | 0 | 0 | 0.23811
1689313 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ADALA TR-6 45-78-M00285_C_56405513_56405513 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 20:47:05 | 28.02.2021 22:07:45 | 1.3444 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65407 | 0 | 1.534 | 0 | 1.5928 | 0 | 0 | 3.7809
1689018 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞALAN TR-1 35-24-M00077_955223102_955223102 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 11:33:25 | 28.02.2021 14:28:43 | 2.9217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1689267 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇALTIDERE TR-4 35-17-M00234_7576202_56355472_56355472 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 19:06:05 | 28.02.2021 20:36:19 | 1.5039 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2941 | 0 | 0 | 0 | 0.68121 | 0 | 0 | 2.9753
1689121 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-2 35-31-L00335_47797524_56352285_56352285 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 14:38:05 | 28.02.2021 18:36:43 | 3.9772 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.4145 | 0 | 0.10089 | 0 | 1.9978 | 0 | 0 | 7.5132
1688978 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKKOYUNLU TR-1 35-29-L00269_A_56360370_56360370 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 10:16:45 | 28.02.2021 12:09:40 | 1.8819 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0766 | 0 | 7.8015 | 0 | 0.1276 | 0 | 0 | 21.0057
1688912 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 07:45:07 | 28.02.2021 07:45:37 | 0.0083333 | 2 | 1329 | 30 | 82 | 14 | 115 | 2 | 0 | 0.0030641 | 1.6304 | 0.16879 | 0.06474 | 0.38924 | 0.29797 | 0.012099 | 0 | 2.5663
1688935 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/8 KÖK 45-71-M00828_DM-5/11 M08_72087092 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 09:00:36 | 28.02.2021 15:43:57 | 6.7225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 43 | 25 | 43 | 0 | 0 | 6.9868 | 0 | 1615.7205 | 2260.2935 | 8134.1763 | 3740.6472 | 15757.8243
1689247 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-26 35-23-M00026_950418783_950418783 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 18:40:20 | 28.02.2021 23:39:59 | 4.9942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1689141 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/8 KÖK 45-71-M00828_DM-5/11 M08_72087220 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 15:44:00 | 28.02.2021 16:10:18 | 0.43833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 43 | 25 | 43 | 0 | 0 | 0.45662 | 0 | 100.7039 | 142.0632 | 486.1983 | 215.4681 | 944.8901
1688998 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BEŞPINARLAR KÖYÜ TR-1 35-27-M00413_SPİL DAĞI MİLLİ PARKI M02_72162669 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 11:04:05 | 28.02.2021 15:00:20 | 3.9373 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4468 | 0 | 5.027 | 0 | 378.8638 | 0 | 0 | 0 | 386.3376
1688967 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | İZSU ÇALTI MAH. 35-24-M00117Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042221 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 09:56:44 | 28.02.2021 18:00:16 | 8.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1177 | 0 | 0 | 0 | 15.1177
1689299 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAAHMETLİ TR-1 45-71-M01704_43171482_56399560_56399560 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 20:21:00 | 28.02.2021 23:23:23 | 3.0397 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6646 | 0 | 0 | 0 | 0.22408 | 0 | 0 | 2.8886
1689276 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | MAVİKÖŞE TR-4 35-17-M00228_B_56356557_56356557 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 19:31:00 | 28.02.2021 20:07:35 | 0.60972 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2961 | 0 | 0 | 0 | 1.8265 | 0 | 0 | 4.1225
1689322 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YÜKSEKKÖY TR-1 35-17-M00184_11298002_56356952_56356952 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 21:41:00 | 28.02.2021 22:01:19 | 0.33861 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95514
1689107 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | SAĞLIKÇILAR DM 35-18-L00544_L-71 YUVAMKENT - L-72 OVAKENT L06_2325542 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 14:27:00 | 28.02.2021 15:06:31 | 0.65861 | 5 | 262 | 4 | 54 | 2 | 17 | 0 | 1 | 13.5921 | 23.1546 | 6.2016 | 21.0853 | 1.7689 | 7.5227 | 0 | 0.064092 | 73.3894
1689067 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2054626 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 13:13:06 | 28.02.2021 13:40:19 | 0.45361 | 2 | 24 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3.8273 | 2.7235 | 0.16986 | 0 | 15.2278 | 0.79371 | 0 | 0 | 22.7422
1689113 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | İM-1/TR-3 35-14-M00309_E E01_5941309 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 14:33:38 | 28.02.2021 16:56:31 | 2.3813 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.1186 | 0 | 0 | 0 | 7.2124 | 0 | 0 | 14.331
1689213 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/14 35-26-M00808_956628737_956628737 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 16:50:10 | 28.02.2021 19:36:41 | 2.7753 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7879
1688921 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ILDIR KÖK 35-18-M00069_M-30 TERMAL KENT M03_72093159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 08:22:53 | 28.02.2021 10:44:12 | 2.3553 | 0 | 439 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 87.1599 | 1484.7755 | 0 | 0 | 28.3503 | 0 | 0 | 1600.2857
1689316 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU TR-21 35-27-M00615_35-27-M00615_2361050 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 21:03:32 | 28.02.2021 23:02:36 | 1.9844 | 0 | 9 | 0 | 54 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.7639 | 0 | 19.6617 | 0 | 7.0587 | 0 | 0 | 32.4843
1689050 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_AHMETBEYLER DM M06_72041532 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 12:44:07 | 28.02.2021 12:44:37 | 0.0083333 | 0 | 1956 | 6 | 15 | 13 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1.2525 | 0.020025 | 0.036089 | 0.12362 | 0.36029 | 0 | 0 | 1.7925
1689336 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-737 35-03-K00737_910962351_910962351 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 23:05:26 | 01.03.2021 00:17:13 | 1.1964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688858 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_BADEMLER 477 SAĞ DEVRE M07_2326225 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 01:58:47 | 28.02.2021 07:26:24 | 5.4603 | 5 | 12813 | 11 | 644 | 45 | 1316 | 1 | 7 | 117.9623 | 22151.31 | 84.0683 | 718.5017 | 3641.443 | 5489.0844 | 1.4253 | 3.9328 | 32207.7277
1689030 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-25 35-26-M01353_962674148_962674148 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 11:51:25 | 28.02.2021 12:25:59 | 0.57611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18759
1689007 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 11:06:26 | 28.02.2021 11:49:43 | 0.72139 | 1 | 516 | 4 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0.044826 | 33.6074 | 1.037 | 0 | 11.7906 | 3.828 | 0.64389 | 0 | 50.9517
1689044 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-60 35-30-L00060_955332118_955332118 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 12:24:53 | 28.02.2021 14:08:48 | 1.7319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14062
1689236 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TULUM TR-2 35-26-L00354_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039790 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 18:15:52 | 28.02.2021 19:00:39 | 0.74639 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.9876 | 0 | 2.835 | 0 | 2.0049 | 0 | 0 | 21.8276
1689110 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-103 MEZARLIK YOLU 35-26-M00103_7036813_56359976_56359976 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 14:22:49 | 28.02.2021 15:40:16 | 1.2908 | 0 | 99 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.4326 | 0 | 5.0357 | 0 | 9.244 | 0 | 0 | 50.7124
1689273 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | İRİMAĞZI TR-20 35-15-L00697_B_56368278_56368278 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 19:16:48 | 28.02.2021 21:08:08 | 1.8556 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3597 | 0 | 1.3742 | 0 | 0.25051 | 0 | 0 | 8.9844
1688987 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİCE TR-1 45-81-M00203_945622822_945622822 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 10:30:09 | 28.02.2021 11:35:26 | 1.0881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17041
1689279 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKACIK TR-5 35-20-L00243_955212055_955212055 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 19:32:09 | 28.02.2021 23:26:37 | 3.9078 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5438
1689319 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_DM-2/1 (M-201) M07_45385840 | EİH Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 21:27:57 | 28.02.2021 22:40:34 | 1.2103 | 0 | 1557 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 709.1108 | 0 | 0 | 0 | 16.8664 | 0 | 0 | 725.9772
1689070 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE TR-3 35-15-L00125_A_56368656_56368656 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 13:07:05 | 28.02.2021 18:42:01 | 5.5822 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.5461 | 0 | 4.8246 | 0 | 0.0060271 | 0 | 0 | 22.3768
1689216 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | BURUNCUK KÖK 35-20-L00273_ZEYTİNOVA DAĞ GRUBU L02_66528753 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 17:45:17 | 28.02.2021 17:52:37 | 0.12222 | 0 | 400 | 3 | 7 | 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5.818 | 0.71442 | 0.08162 | 8.6453 | 2.4379 | 0 | 0 | 17.6972
1689027 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-2 35-31-L00335_47797524_56352285_56352285 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 11:39:31 | 28.02.2021 13:45:08 | 2.0936 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8225 | 0 | 0.047721 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 3.9652
1688984 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLDERE TR 45-74-M00190_45-74-M00190_2355347 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 10:35:37 | 28.02.2021 17:04:00 | 6.4729 | 0 | 39 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 35.8868 | 0 | 48.0241 | 0 | 26.5882 | 0 | 242.7271 | 353.2261
1689233 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KILCANLAR TR-1 45-75-M00248_A_56390656_56390656 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 17:55:06 | 28.02.2021 18:43:28 | 0.80611 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8899 | 0 | 0.066644 | 0 | 0.17999 | 0 | 0 | 2.1365
1689090 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3337 35-04-M03337_A_60982604_60982604 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 13:45:29 | 28.02.2021 16:21:48 | 2.6053 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.2209 | 0 | 0 | 0 | 9.7661 | 0 | 0 | 63.987
1688904 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_SAZLIGÖL M02_2326227 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 06:48:36 | 28.02.2021 08:36:00 | 1.79 | 0 | 32 | 0 | 13 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.0693 | 0 | 15.4409 | 2.3119 | 8.3266 | 0 | 0 | 45.1487
1689190 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-816 35-04-K00816_912403990_912403990 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 16:36:55 | 28.02.2021 19:41:28 | 3.0758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3473
1689339 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKLACI TR-2 45-73-M00525_945676104_945676104 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 23:50:57 | 01.03.2021 00:43:03 | 0.86833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072808
1687926 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TM-1-2/5 ZEYTİNLİK 35-20-L00009_35-20-L00009_2376706 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 10:17:44 | 26.02.2021 11:13:06 | 0.92278 | 0 | 279 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 78.4945 | 0 | 0.0032014 | 0 | 10.6176 | 0 | 0 | 89.1153
1688908 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271_BADEMLER 477 SOL DEVRE M10_2326223 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2021 02:00:00 | 28.02.2021 07:38:18 | 5.6383 | 11 | 12170 | 30 | 762 | 61 | 1376 | 2 | 7 | 1845.8447 | 27998.0308 | 327.7836 | 1205.986 | 3936.318 | 5404.182 | 286.148 | 92.1974 | 41096.4904
1684413 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-336 (DM-3/TR-3) 35-14-M00336_964537200_964537200 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 07:19:37 | 20.02.2021 12:13:45 | 4.9022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1685910 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2465 35-09-M02465_947442328_947442328 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 19:22:30 | 22.02.2021 21:17:37 | 1.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671724 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BELENYAKA TR-9 45-73-M01168_945648330_945648330 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:03:16 | 03.02.2021 12:32:15 | 1.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673221 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-316(YATIRIM REZERVE) 35-19-M00528_973330220_973330220 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 13:52:44 | 05.02.2021 18:41:29 | 4.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1683231 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-35 DEMİRYOLU 45-84-L00035_948774577_948774577 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:10:35 | 18.02.2021 14:56:28 | 0.76472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676215 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | KABAKLAR TR-1 45-81-M00224_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087038 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:59:24 | 09.02.2021 21:03:53 | 3.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1685057 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-22 35-23-M00022_976459204_976459204 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 12:11:12 | 21.02.2021 13:06:21 | 0.91917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687997 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-229 35-14-M00229_976711260_976711260 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 11:32:15 | 26.02.2021 15:59:29 | 4.4539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1669829 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2589 35-01-M02589_950122662_950122662 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 18:40:13 | 01.02.2021 21:35:23 | 2.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671034 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/103 45-83-L00103_95000129989_95000129989 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:06:41 | 02.02.2021 16:48:36 | 2.6986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1682226 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_976459299_976459299 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:34:22 | 17.02.2021 17:04:22 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1670198 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ERCE MADENCİLİK ÖZEL TR-2 35-24-M00311Ö_HatBaşıAyırıcı_53132729 H_53132729 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 00:45:59 | 02.02.2021 03:16:29 | 2.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671884 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 45-78-M00075_95000563415_95000563415 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:12:05 | 03.02.2021 14:15:13 | 1.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673238 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SERDAROĞLU TARIMSAL SULAMA 35-16-L00269_953354563_953354563 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 14:28:26 | 05.02.2021 15:38:21 | 1.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671661 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-25 35-03-K00025_913258005_913258005 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:16:26 | 03.02.2021 12:11:39 | 1.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1677426 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2323 35-04-K02323_99644723_99644723 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 18:01:21 | 11.02.2021 19:16:39 | 1.255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688764 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-21 35-23-M00021_976458706_976458706 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 19:20:40 | 27.02.2021 20:25:54 | 1.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1685163 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMBEL KÖYÜ İÇME SUYU 2 TR 35-27-M00466_95000495849_95000495849 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 16:07:10 | 21.02.2021 18:04:26 | 1.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1682458 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1858 35-09-K01858_915956176_915956176 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:24:09 | 17.02.2021 19:24:49 | 8.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686285 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-310 35-18-L00310_950438418_950438418 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 13:45:21 | 23.02.2021 22:28:18 | 8.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686371 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2739 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02739_35-02-M02739_65965140 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 15:29:36 | 23.02.2021 16:22:25 | 0.88028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1689288 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BADINCA KÖK 45-73-M00341_45-73-M00341_75913008 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 19:53:58 | 28.02.2021 21:56:19 | 2.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676759 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2438 35-02-M02438_942781019_942781019 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 14:13:53 | 10.02.2021 17:28:47 | 3.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688120 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_93544140_93544140 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 14:44:45 | 26.02.2021 18:34:24 | 3.8275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688057 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/12 45-72-L01016_915900043_915900043 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 12:50:53 | 26.02.2021 14:53:59 | 2.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1674031 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU DM 35-27-M00879_EGERES ENH GİRİŞ-1 M14_2331476 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2021 09:37:00 | 07.02.2021 18:35:00 | 8.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687748 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1406 35-01-M01406_911760421_911760421 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 20:40:58 | 25.02.2021 21:43:15 | 1.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1685661 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/31 45-83-L00031_953714764_953714764 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 13:40:33 | 22.02.2021 15:51:32 | 2.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673447 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2709 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02709_961494117_961494117 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 19:59:37 | 05.02.2021 22:12:27 | 2.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673118 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2780 35-01-M02780_911374509_911374509 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:47:17 | 05.02.2021 13:10:10 | 1.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1684602 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-20 45-80-M00020_953713221_953713221 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 13:22:00 | 20.02.2021 15:51:24 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1677254 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR |  | M-229(YATIRIM REZERVE) 35-14-M00229_972279149_972279149 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2021 14:19:35 | 11.02.2021 20:59:13 | 6.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1681854 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_945403834_945403834 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:45:54 | 17.02.2021 17:45:37 | 8.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1672425 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/12-A(YATIRIM REZERVE) 45-72-L00995_973387332_973387332 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 10:29:52 | 04.02.2021 14:48:41 | 4.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1669869 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/8 45-72-M00008_915817431_915817431 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 19:33:12 | 01.02.2021 21:27:46 | 1.9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1669179 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KESKİNLER TR-2(YATIRIM REZERVE) 45-78-L00785_973160354_973160354 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 10:06:45 | 01.02.2021 12:03:15 | 1.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687616 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-12 35-13-L00459_946420974_946420974 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 16:15:24 | 25.02.2021 17:53:41 | 1.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1675886 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | IŞIKLI TR-1 35-29-L00244_95000496637_95000496637 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 11:52:16 | 09.02.2021 13:55:44 | 2.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1670593 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_GÖRECE-2 GES M09_72509046 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 09:29:42 | 02.02.2021 11:08:53 | 1.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671054 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORUÇLAR TR-1 35-16-M00093_953311177_953311177 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:06:14 | 02.02.2021 19:49:34 | 3.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671887 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-27 35-21-L00154_948831301_948831301 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:46:39 | 03.02.2021 18:40:23 | 4.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1684871 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-364 35-04-K00364_98743951_98743951 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 22:44:55 | 21.02.2021 00:29:40 | 1.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688037 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEALAN TR-3 35-13-L00087_976583126_976583126 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 12:25:43 | 26.02.2021 19:01:01 | 6.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671306 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2014(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02014_972279381_972279381 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 19:32:24 | 03.02.2021 08:26:09 | 12.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1678817 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1266 35-02-M01266_A_56378778_56378778 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 01:54:32 | 14.02.2021 05:53:18 | 3.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1670688 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1 35-16-L00001_967547907_967547907 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:34:01 | 02.02.2021 13:46:43 | 3.2117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1674057 | 1 | İZMİR | TİRE | TM Fideri | TİRE TM 35-29-A00003_SELATİN TÜNELİ M19_2313884 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 10:27:00 | 07.02.2021 11:34:58 | 1.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1670857 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2014(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02014_972279381_972279381 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:34:27 | 02.02.2021 16:28:43 | 2.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1669546 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUPINAR TR-1 45-72-L00259_93539502_93539502 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 14:51:47 | 01.02.2021 17:35:38 | 2.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1674578 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2761(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02761_35-02-M02761_73034313 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:45:47 | 08.02.2021 13:17:48 | 1.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1672328 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1 35-16-L00001_953335136_953335136 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:13:33 | 04.02.2021 12:31:30 | 3.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1680884 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-135 35-19-L00135_95000149559_95000149559 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:54:33 | 17.02.2021 13:14:42 | 20.3358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1685172 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-4 35-13-M00051_915181581_915181581 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 16:24:15 | 21.02.2021 17:11:49 | 0.79278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1669311 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-2483 35-07-K02483_A_56383361_56383361 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:08:56 | 01.02.2021 14:01:49 | 1.8814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687751 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-30/A 45-78-L00727_93553215_93553215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 20:46:32 | 25.02.2021 21:46:39 | 1.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688833 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BOYALILAR TR-1 45-72-L00767_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126328 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 23:55:46 | 28.02.2021 00:55:26 | 0.99444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688269 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAŞEHİR TR-1 35-29-L00173_93557993_93557993 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 18:55:23 | 26.02.2021 20:13:23 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687422 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_967156555_967156555 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 12:02:46 | 25.02.2021 19:18:01 | 7.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1682636 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1055 35-02-M01055_35-02-M01055_2350690 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 20:30:16 | 17.02.2021 21:31:00 | 1.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1669317 | 1 | İZMİR | TORBALI |  | M-1386 (YATIRIM REZERVE) 35-26-M01386_960998736_960998736 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:19:14 | 01.02.2021 17:13:19 | 4.9014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671727 | 1 | MANİSA | KULA | TM Fideri | KULA TM 45-77-A00002_AHMETLİ DM M22_2334806 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2021 11:14:34 | 03.02.2021 17:06:38 | 5.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1670645 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2417 (YATIRIM REZERVE) 35-04-M02417_35-04-M02417_42039625 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:47:21 | 02.02.2021 17:22:22 | 6.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686918 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_976459299_976459299 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 15:41:42 | 24.02.2021 20:30:58 | 4.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686091 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/16-1 35-26-M00818_93545550_93545550 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 10:04:00 | 23.02.2021 14:17:57 | 4.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1679450 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-21 SIĞACIK 35-14-L00301_95000046735_95000046735 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 12:06:00 | 15.02.2021 13:51:20 | 1.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1680761 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2739 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02739_35-02-M02739_65965140 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 15:27:48 | 16.02.2021 22:37:04 | 7.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687754 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-6/A 45-80-M01200_949862180_949862180 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 20:52:39 | 25.02.2021 22:19:50 | 1.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1669274 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-132 35-19-L00132_953703899_953703899 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:41:42 | 01.02.2021 21:22:16 | 9.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673078 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_95000000457_95000000457 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 11:05:52 | 05.02.2021 16:05:30 | 4.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1670067 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_953377079_953377079 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:58:28 | 02.02.2021 00:14:49 | 2.2725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1678448 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3468 GEÇİT 35-08-K03468_K-4961 ÖZEL TR K04_77066148 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 09:16:29 | 13.02.2021 12:41:37 | 3.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1669314 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-97 45-78-L00097_943189939_943189939 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:09:01 | 01.02.2021 13:11:30 | 1.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676888 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2758(YATIRIM REZERVE) 35-03-M02758_966097059_966097059 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:42:51 | 10.02.2021 19:12:47 | 1.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1683921 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1317 35-07-K01317_35-07-K01317_48417294 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:29:00 | 19.02.2021 12:46:22 | 1.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1670851 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİFTÇİİBRAHİM CAMİ MAH.TR-1 45-77-M00098_945512888_945512888 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:32:39 | 02.02.2021 14:47:24 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1685035 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-6 45-73-M00006_915775881_915775881 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2021 11:29:40 | 21.02.2021 12:18:20 | 0.81111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1674441 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU DM 35-27-M00879_EGERES ENH GİRİŞ-1 M14_2331476 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2021 09:23:42 | 08.02.2021 17:36:54 | 8.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1677481 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_976459299_976459299 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 19:21:28 | 11.02.2021 20:39:51 | 1.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1682264 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2813 35-03-M02813_35-03-M02813_66950678 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 14:00:25 | 17.02.2021 14:54:24 | 0.89972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1672675 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/59 45-72-M00059_915782007_915782007 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 16:05:37 | 04.02.2021 18:12:25 | 2.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1677212 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_976459299_976459299 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 13:32:47 | 11.02.2021 16:23:18 | 2.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1680415 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YASEMİN DM 35-19-M00002_8912543 _5937146 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:44:27 | 16.02.2021 14:21:00 | 4.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1672260 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_HAVZA TM M04_72185129 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 01:40:00 | 04.02.2021 02:00:32 | 0.34222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686177 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2739 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02739_35-02-M02739_65965140 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 11:23:10 | 23.02.2021 12:55:25 | 1.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673299 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1432 35-02-M01432_93543632_93543632 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 15:37:29 | 05.02.2021 17:28:51 | 1.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676021 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEPENEKLİ TR-1 45-80-M00036_956540056_956540056 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 14:05:31 | 09.02.2021 15:59:58 | 1.9075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1681832 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-33 SEFERİHİSAR 35-14-L00299_956660311_956660311 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 08:52:07 | 17.02.2021 11:34:46 | 2.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1678397 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KAMUKENT DM 35-21-M00025_TATAR DM (İYTE-1) M04_66026538 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2021 01:12:00 | 13.02.2021 01:25:27 | 0.22417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1670156 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇÖKELEK TR-1 45-78-L00649_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125371 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 21:42:00 | 02.02.2021 01:23:04 | 3.6844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671052 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-12 45-83-M00696_915774083_915774083 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:21:51 | 02.02.2021 16:59:37 | 2.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1684663 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-4/3 ANIRGANKAYA 35-20-L00031_955195630_955195630 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 14:42:28 | 20.02.2021 19:02:55 | 4.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1678706 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÖĞÜTLÜ TR-1 45-72-L00203_956483864_956483864 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 17:17:59 | 13.02.2021 22:39:42 | 5.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1678835 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1266 35-02-M01266_A_56378778_56378778 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 07:02:54 | 14.02.2021 14:08:33 | 7.0942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687694 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-77 TARİŞ 45-84-L00077_93551080_93551080 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 18:24:15 | 25.02.2021 19:00:07 | 0.59778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671198 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-155 ZEYTİNALANI 35-19-L00155_956675862_956675862 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 17:11:01 | 02.02.2021 21:27:22 | 4.2725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673173 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 35-13-L00008_93550453_93550453 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 12:09:53 | 05.02.2021 15:40:06 | 3.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1670717 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_954698147_954698147 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 10:19:20 | 02.02.2021 13:39:00 | 3.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1682768 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_CUMAOVASI-1 M05_2035785 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 02:18:58 | 18.02.2021 02:19:58 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1684142 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_GES SANTRALİ M02_73403314 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 15:44:00 | 19.02.2021 23:56:27 | 8.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1669572 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1 35-16-L00001_953335136_953335136 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:22:49 | 01.02.2021 16:05:07 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1678895 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-131 35-19-L00131_93546768_93546768 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:06:38 | 14.02.2021 11:56:05 | 1.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687010 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-9 (YATIRIM REZERVE) 35-28-M00766_941931996_941931996 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 18:22:58 | 24.02.2021 21:22:14 | 2.9878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1683074 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMZABEYLİ TR-4 45-71-M01774_953189228_953189228 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:18:51 | 18.02.2021 16:01:33 | 4.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1683741 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/45 45-71-M00027_953207698_953207698 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:28:00 | 19.02.2021 11:19:35 | 1.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1669452 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-97 45-78-L00097_948815730_948815730 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 13:40:24 | 01.02.2021 14:36:55 | 0.94194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687560 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_941920698_941920698 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 14:41:02 | 25.02.2021 16:27:08 | 1.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688227 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-99 KIZMEZARLIĞI 35-26-M00099_93535684_93535684 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:41:52 | 26.02.2021 18:09:05 | 0.45361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1674095 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-01/3F(TR-1/48) 45-71-M00055_953239591_953239591 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2021 11:33:37 | 07.02.2021 12:51:09 | 1.2922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1670832 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_GÖRECE-2 GES M09_72509050 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 13:28:00 | 02.02.2021 20:46:01 | 7.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1685774 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1336 35-08-M01336_99065991_99065991 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 15:28:08 | 22.02.2021 17:46:27 | 2.3053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687938 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _953712090_953712090 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 10:30:01 | 26.02.2021 11:48:00 | 1.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1683103 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1346 35-03-K01346_35-03-K01346_41962548 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 11:57:53 | 18.02.2021 12:25:34 | 0.46139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687517 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM 45-71-M00006_93553334_93553334 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 13:42:29 | 25.02.2021 20:53:19 | 7.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1669146 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 ZEYTİNALANI 35-19-L00104_956697454_956697454 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:32:15 | 01.02.2021 16:37:56 | 7.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1674556 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-14(YATIRIM REZERVE) 35-23-M00361_966020350_966020350 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 11:11:06 | 08.02.2021 16:31:02 | 5.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1678154 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | İSMAİLBEY TR-1 45-73-M00885_A_56391812_56391812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 14:38:19 | 12.02.2021 17:49:30 | 3.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688410 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-32 45-74-M00032_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054196 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2021 09:07:27 | 27.02.2021 16:52:05 | 7.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686873 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/31 45-72-L00031_956516403_956516403 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 14:36:34 | 24.02.2021 18:20:39 | 3.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1680026 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIŞAKRAN TR-1 35-17-M00223_95000621495_95000621495 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 00:41:25 | 16.02.2021 03:05:09 | 2.3956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1685914 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇUKUR TR-1 45-76-M00163_93542343_93542343 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 19:41:47 | 22.02.2021 21:36:25 | 1.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671851 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-829 35-01-K00829_912396983_912396983 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 13:03:28 | 03.02.2021 19:08:53 | 6.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671267 | 1 | İZMİR | TORBALI |  | ÇAPAK TR-3 (YATIRIM REZERVE) 35-26-M01426_966397855_966397855 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:50:15 | 02.02.2021 19:32:53 | 0.71056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1682605 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-4918 (YATIRIM REZERVE) 35-04-K04918_Ayırıcı H_66021908 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 19:30:02 | 17.02.2021 22:37:24 | 3.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688722 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_953200551_953200551 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 17:48:49 | 28.02.2021 01:07:48 | 7.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1669249 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-609 35-02-K00609_967151894_967151894 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 11:12:26 | 01.02.2021 12:26:47 | 1.2392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1675157 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/53-A 45-71-M00941_95000590725_95000590725 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 18:46:40 | 08.02.2021 22:44:41 | 3.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1674616 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-23 35-30-L00023_954741587_954741587 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 12:15:28 | 08.02.2021 13:44:25 | 1.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688625 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ELİFLİ TR-1 35-20-L00107_93558231_93558231 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:51:54 | 27.02.2021 18:23:58 | 3.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687746 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-6 35-22-M00196_93559479_93559479 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 20:28:03 | 25.02.2021 22:16:10 | 1.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686249 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1880 35-09-M01880_945388786_945388786 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 12:54:02 | 23.02.2021 17:45:37 | 4.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1672240 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4481 35-02-K04481_962687846_962687846 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 23:24:16 | 04.02.2021 00:38:40 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673322 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPECİK KÖYÜ TR-1 45-71-M01289_953238211_953238211 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 16:07:01 | 05.02.2021 23:01:16 | 6.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1683624 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4293 35-09-K04293_C C01b_5969208 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 00:40:52 | 19.02.2021 03:19:14 | 2.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688250 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-2/6 35-20-L00035_93543731_93543731 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:44:20 | 26.02.2021 20:28:59 | 2.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676803 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_ M04_65666670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 15:05:00 | 10.02.2021 15:54:43 | 0.82861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1675446 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LÜTFİYE TR-2 45-80-M00130_953716006_953716006 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 22:12:01 | 09.02.2021 01:11:05 | 2.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673823 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPBAŞI TR-4 35-20-M00034_93545628_93545628 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 16:13:00 | 06.02.2021 21:26:45 | 5.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1684211 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4150 35-01-K04150_910419168_910419168 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:29:57 | 19.02.2021 19:47:12 | 2.2875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673760 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-39 35-23-M00039_950425011_950425011 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 15:02:20 | 06.02.2021 17:11:06 | 2.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1684274 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-13 35-26-M01287_956630105_956630105 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:06:51 | 19.02.2021 19:48:40 | 0.69694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1670964 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4060 35-08-K04060_97641202_97641202 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:48:23 | 02.02.2021 18:11:59 | 3.3933 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673912 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKKAYA TR-2 45-84-L00019_953715834_953715834 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 20:12:00 | 06.02.2021 21:28:59 | 1.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1680613 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-63 45-77-L00063_A_56395857_56395857 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 12:45:37 | 16.02.2021 14:46:59 | 2.0228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676268 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-16-L00035_953318537_953318537 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 19:20:42 | 09.02.2021 20:03:32 | 0.71389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1675601 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2438 35-02-M02438_942781019_942781019 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 08:01:41 | 09.02.2021 10:20:07 | 2.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687529 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1406 35-01-M01406_911760421_911760421 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 13:59:17 | 25.02.2021 16:32:33 | 2.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1674917 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-5 (TR-186) 35-19-L00186_956678906_956678906 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:06:55 | 09.02.2021 12:42:44 | 21.5969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1678618 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM 1-2/5 35-29-L00062_950340647_950340647 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 14:26:00 | 13.02.2021 16:16:38 | 1.8439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1670065 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/38 45-71-M00050_915788727_915788727 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 17:56:13 | 02.02.2021 02:34:14 | 8.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673314 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 45-78-L00033_915931478_915931478 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 15:48:54 | 05.02.2021 17:06:44 | 1.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671900 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-15/A 35-29-L00022_950316954_950316954 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:06:00 | 03.02.2021 14:59:13 | 0.88694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688173 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-22 35-23-M00022_976459204_976459204 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 16:09:28 | 26.02.2021 22:54:09 | 6.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1684821 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CANLI TR-4 35-20-L00135_953699359_953699359 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 19:39:15 | 20.02.2021 20:57:37 | 1.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673460 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/19 35-26-M00820_948774522_948774522 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 20:28:40 | 05.02.2021 23:02:20 | 2.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1679268 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4774 35-04-K04774_99322780_99322780 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 21:25:18 | 14.02.2021 22:33:30 | 1.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1683885 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2549 35-09-M02549_912415611_912415611 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 11:08:46 | 19.02.2021 13:59:27 | 2.8447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673357 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-16/1 45-82-M00528_947536443_947536443 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 17:17:01 | 05.02.2021 18:37:43 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673898 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3 45-71-M02147_942991902_942991902 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:59:16 | 06.02.2021 22:34:34 | 3.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1678970 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2370 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02370_93552490_93552490 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 12:11:49 | 14.02.2021 13:16:04 | 1.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1682216 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞHACIYUSUF TR-4(YATIRIM REZERVE) 45-73-M01228_973753524_973753524 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:37:11 | 17.02.2021 14:13:10 | 0.59972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1685860 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2356 35-01-M02356_911276984_911276984 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 17:16:35 | 22.02.2021 19:30:01 | 2.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673563 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/1 35-20-L00014_953010722_953010722 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:00:07 | 06.02.2021 10:56:37 | 1.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1681907 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31(M-731) 35-30-M00731_955296736_955296736 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:35:34 | 17.02.2021 11:41:14 | 2.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1678077 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BOZCAYAKA DM 35-15-M00399_ARF BİOGAZ M04_58047745 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 12:18:31 | 12.02.2021 14:30:22 | 2.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686467 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/20-A 45-72-M00103_956503672_956503672 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 18:16:33 | 23.02.2021 18:37:16 | 0.34528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688545 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-57 35-30-L00057_93558938_93558938 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 12:49:14 | 27.02.2021 15:31:58 | 2.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688216 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_93559580_93559580 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:19:34 | 26.02.2021 20:12:03 | 2.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688963 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4919(YATIRIM REZERVE) 35-01-K04919_35-01-K04919_66096138 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 09:47:00 | 28.02.2021 10:23:32 | 0.60889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1669112 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEDELER KAKLIKKAYA TR-1 45-81-M00068_93561029_93561029 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 08:54:05 | 01.02.2021 10:17:21 | 1.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673729 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _953699882_953699882 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 14:09:21 | 06.02.2021 15:51:43 | 1.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673500 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_942575485_942575485 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2021 22:49:19 | 06.02.2021 00:26:18 | 1.6164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687191 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KARACALAR TR-1 45-73-M00721_A_56405033_56405033 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:29:33 | 25.02.2021 09:37:07 | 1.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1683301 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/43 45-72-M00043_45-72-M00043_2355768 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:27:00 | 18.02.2021 16:12:31 | 0.75861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671917 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-85 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00085_956637984_956637984 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 14:16:33 | 03.02.2021 15:33:37 | 1.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1670961 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAYENİCE TR-3 45-71-M02286_45-71-M02286_75566386 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 14:51:00 | 02.02.2021 15:40:12 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671376 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-126 35-15-M00126_950366609_950366609 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 20:18:07 | 02.02.2021 23:21:55 | 3.0633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1684094 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1129 35-02-M01129_93547679_93547679 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 14:49:56 | 19.02.2021 17:52:02 | 3.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1669361 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-4 35-32-L00125_946416951_946416951 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:53:00 | 01.02.2021 14:24:05 | 1.5181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1683341 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PANCAR TR-3 35-26-M00894_915931863_915931863 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 15:32:45 | 18.02.2021 19:09:55 | 3.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1681335 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2737 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02737_35-02-M02737_65965113 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 19:40:19 | 17.02.2021 08:22:41 | 12.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688182 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2370 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02370_93552490_93552490 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 16:26:50 | 26.02.2021 22:10:20 | 5.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686370 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-23 35-23-M00023_976459139_976459139 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 15:34:44 | 23.02.2021 18:03:09 | 2.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1675009 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-112 35-16-L00112_954920860_954920860 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 17:04:18 | 09.02.2021 09:35:36 | 16.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1680253 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | EĞRİGÖL-1 GES ÖZEL TR 35-16-M00780Ö_ M01_52991731 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 09:03:47 | 16.02.2021 10:29:06 | 1.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1684581 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKKAYA TR-2 45-84-L00019_953715834_953715834 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 12:54:14 | 20.02.2021 14:02:43 | 1.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1683708 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2151 35-07-M02151_967185843_967185843 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:03:00 | 19.02.2021 11:24:17 | 2.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671508 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-358 YENİ DOSTLAR SİTESİ 35-18-L00358_93534691_93534691 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 08:10:32 | 03.02.2021 15:57:18 | 7.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1678501 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | ŞEREMET GES ÖZEL TR 45-77-M00193Ö_ M03_55028181 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 10:59:30 | 13.02.2021 12:19:03 | 1.3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1683562 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2428 (YATIRIM REZERVE) 35-04-M02428_942558073_942558073 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 19:59:59 | 18.02.2021 22:22:25 | 2.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1678796 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1266 35-02-M01266_A_56378778_56378778 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2021 23:44:40 | 14.02.2021 01:28:01 | 1.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1683267 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _953705868_953705868 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:37:58 | 18.02.2021 16:11:36 | 1.5606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687870 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1055 35-02-M01055_35-02-M01055_2350690 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2021 09:22:30 | 26.02.2021 12:07:05 | 2.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1684867 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-45 35-26-M00045_93534656_93534656 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 22:24:08 | 20.02.2021 23:21:48 | 0.96111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1679002 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ORHANLI M-87 35-14-M00087_956638172_956638172 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 13:32:29 | 14.02.2021 15:24:43 | 1.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1683416 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-98 ZEYTİNALANI 35-19-L00098_93550825_93550825 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 17:24:00 | 19.02.2021 01:43:02 | 8.3172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1670243 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1 35-28-M00001_ULUKENT DM-1/17 M04_66561923 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 02:23:22 | 02.02.2021 12:51:00 | 10.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686058 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2749(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02749_35-01-M02749_65992239 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2021 09:35:22 | 23.02.2021 12:33:49 | 2.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1683290 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SANAYİ SİTESİ TR-5 35-17-M00300_66874013 C01_66873908 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2021 14:38:35 | 18.02.2021 18:01:03 | 3.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1685454 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BANKSİS TR-2 35-14-M00362_956648434_956648434 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 10:49:00 | 22.02.2021 18:30:50 | 7.6972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687077 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2326 35-04-M02326_912798935_912798935 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 19:54:45 | 24.02.2021 21:16:14 | 1.3581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1679503 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | M-12 GERMİYAN 35-18-M00183_35-18-M00183_76953960 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 13:30:23 | 15.02.2021 21:57:53 | 8.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671720 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3952 35-02-K03952_910183591_910183591 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 11:04:15 | 03.02.2021 14:19:04 | 3.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688677 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-19-L00083_942932048_942932048 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 16:28:37 | 27.02.2021 18:51:41 | 2.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1679420 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-86 35-19-L00086_956664683_956664683 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 11:02:00 | 15.02.2021 19:00:37 | 7.9769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671236 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVACIK TR-1 35-15-L00285_93548702_93548702 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 18:16:34 | 02.02.2021 21:07:46 | 2.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687197 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_93550357_93550357 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 08:37:45 | 25.02.2021 11:51:09 | 3.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671445 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | SELİM DM 35-28-M00707Ö_ M04_2306329 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 01:07:59 | 03.02.2021 12:24:53 | 11.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673672 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-01/3F(TR-1/48) 45-71-M00055_953239591_953239591 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 12:18:47 | 06.02.2021 13:41:40 | 1.3814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1689301 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI AVDAN TR-1 45-82-M00241_945532122_945532122 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 20:18:38 | 28.02.2021 22:24:05 | 2.0908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1669550 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-1671 35-07-K01671_35-07-K01671_48356396 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 15:06:26 | 01.02.2021 16:44:53 | 1.6408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1674843 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILÇUKUR TR-6(YATIRIM REZERVE) 45-79-M00531_972269511_972269511 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:03:18 | 08.02.2021 16:48:54 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1682062 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YALNIZDAM TR-1 35-16-M00152_953353437_953353437 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:36:37 | 17.02.2021 13:35:31 | 1.9817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1672387 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-49 45-78-L00049_949677635_949677635 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:22:37 | 04.02.2021 11:10:34 | 1.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1678919 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2624 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02624_35-02-M02624_54852698 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2021 10:45:02 | 14.02.2021 17:03:30 | 6.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1681404 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-77 BAKLACI KÖYÜ 45-73-M00077_C_56401646_56401646 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:21:49 | 17.02.2021 00:17:14 | 1.9236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686708 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-225 35-18-L00225_95000568117_95000568117 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 10:39:00 | 24.02.2021 11:11:53 | 0.54806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1684298 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAYENİCE TR-3 45-71-M02286_ H_75566383 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:56:00 | 19.02.2021 21:42:43 | 1.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1672353 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUSUFLU TR-9 35-20-L00317_955207063_955207063 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 09:21:23 | 04.02.2021 15:12:26 | 5.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1682148 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU-6 35-26-M00445_95000510761_95000510761 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:33:49 | 17.02.2021 18:02:25 | 8.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1682111 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-367 ERBAY SİTESİ 35-18-L00367_950454954_950454954 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 09:19:43 | 17.02.2021 17:59:54 | 8.6697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688620 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DERBENT TR-6 45-83-L00411_953710865_953710865 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2021 14:42:00 | 27.02.2021 16:04:49 | 1.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1684527 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_95000544637_95000544637 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 11:05:00 | 20.02.2021 11:53:07 | 0.80194 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1680093 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/59 45-71-M00020_953245341_953245341 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 06:03:07 | 16.02.2021 07:37:17 | 1.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671646 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-97 45-78-L00097_948815730_948815730 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 10:08:52 | 03.02.2021 11:47:41 | 1.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1672187 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-12 45-83-M00696_915774083_915774083 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2021 20:12:37 | 03.02.2021 21:37:34 | 1.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1675928 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2465 35-09-M02465_947442328_947442328 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 12:18:07 | 09.02.2021 14:29:16 | 2.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1684796 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/12 45-72-M00610_915786914_915786914 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 18:45:59 | 20.02.2021 19:41:33 | 0.92611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1687461 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAHİR SILAY SULAMA GRUBU 35-29-M00261_955215005_955215005 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2021 12:38:54 | 25.02.2021 14:53:25 | 2.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1684215 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2740(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02740_965965156_965965156 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 17:43:02 | 19.02.2021 19:30:17 | 1.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1679346 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-72 45-78-M00072_953257542_953257542 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2021 01:57:54 | 15.02.2021 04:21:22 | 2.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1682357 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 35-19-L00064_953108447_953108447 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 13:32:53 | 17.02.2021 22:12:14 | 8.6558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1689038 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35 35-16-L00035_953318541_953318541 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2021 11:59:20 | 28.02.2021 14:24:36 | 2.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1683419 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-18 45-75-M00018_93554081_93554081 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2021 17:27:44 | 18.02.2021 18:27:54 | 1.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688248 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-32 45-80-M00032_943097867_943097867 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 18:23:29 | 26.02.2021 19:05:12 | 0.69528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1678361 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/16 45-83-L00016_955141226_955141226 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 20:27:45 | 12.02.2021 22:46:34 | 2.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1674989 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2813 35-03-M02813_35-03-M02813_66950678 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:44:32 | 08.02.2021 19:55:05 | 4.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673601 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇORUK TR-1 45-72-L00724_93559161_93559161 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 09:56:33 | 06.02.2021 13:33:18 | 3.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1674683 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-5 (TR-186) 35-19-L00186_956678906_956678906 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 13:25:42 | 08.02.2021 14:42:52 | 1.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1684315 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-732 35-17-M00732_950315106_950315106 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 19:56:35 | 19.02.2021 22:19:37 | 2.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688288 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-16 35-25-M00141_93534113_93534113 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 19:45:29 | 26.02.2021 21:44:40 | 1.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686227 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/53 35-29-M00053_953088302_953088302 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 12:33:00 | 23.02.2021 14:46:58 | 2.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1683671 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2428 (YATIRIM REZERVE) 35-04-M02428_942558073_942558073 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 07:41:04 | 19.02.2021 11:27:03 | 3.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1684730 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_953245878_953245878 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2021 16:53:00 | 20.02.2021 22:01:23 | 5.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1669127 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2015 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02015_947230700_947230700 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 09:27:48 | 01.02.2021 10:32:48 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688540 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DÜNDARLI TR-1 35-24-M00202_93548770_93548770 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 12:23:50 | 27.02.2021 15:17:51 | 2.9003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1677531 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKKOYUNLU TR-4 35-29-L00128_93533387_93533387 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2021 21:23:38 | 11.02.2021 23:34:36 | 2.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688114 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3952 35-02-K03952_910085524_910085524 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 14:15:48 | 26.02.2021 16:33:57 | 2.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676584 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-170 35-15-M00412_950356779_950356779 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 10:29:11 | 10.02.2021 12:08:29 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676976 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2589 35-01-M02589_950122662_950122662 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 22:30:22 | 11.02.2021 01:08:27 | 2.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688506 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKKÖY TR-3 45-78-L00283_93548169_93548169 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2021 11:38:03 | 27.02.2021 15:40:39 | 4.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1681636 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_953361314_953361314 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 03:03:00 | 17.02.2021 05:06:21 | 2.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1681556 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2097 35-04-M02097_A_60984511_60984511 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 22:14:32 | 17.02.2021 06:34:57 | 8.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1670195 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2728 (YATIRIM REZERVE) 35-04-M02728_-M01 M01_65891869 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2021 01:21:00 | 02.02.2021 07:33:41 | 6.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688300 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOĞLANLI TR-7 45-71-M00569_93541590_93541590 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 20:15:20 | 26.02.2021 22:26:52 | 2.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1685784 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _953699888_953699888 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2021 15:37:40 | 22.02.2021 18:22:44 | 2.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676876 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-08/10-A 45-71-M00288_915787215_915787215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 17:29:43 | 10.02.2021 20:39:29 | 3.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1677938 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KURTOĞLU (ŞEYHYAYLA KÖYÜ) TR-1 45-75-M00155_93555169_93555169 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2021 10:20:52 | 12.02.2021 12:13:34 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671068 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1927 35-10-K01927_912599327_912599327 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 16:00:03 | 02.02.2021 18:01:48 | 2.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1674898 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1784 35-02-K01784_953703754_953703754 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2021 15:40:40 | 08.02.2021 18:37:19 | 2.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1680909 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-33 SEFERİHİSAR 35-14-L00299_953083664_953083664 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2021 16:23:15 | 16.02.2021 22:35:03 | 6.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1682037 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSELER TR-1 35-15-L00471_93538199_93538199 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 11:12:37 | 17.02.2021 23:59:38 | 12.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1682552 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3036 35-04-K03036_962687402_962687402 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2021 15:15:50 | 18.02.2021 01:18:55 | 10.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1671360 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 45-78-M00075_95000563415_95000563415 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2021 21:12:18 | 03.02.2021 04:07:55 | 6.9269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1688217 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/16-A 45-71-M00552_953200369_953200369 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2021 17:27:00 | 26.02.2021 18:56:47 | 1.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686943 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-17 35-22-M00826_965938015_965938015 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2021 16:13:31 | 24.02.2021 19:37:06 | 3.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1672565 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-51 35-21-L00151_953368494_953368494 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2021 13:10:29 | 04.02.2021 18:18:30 | 5.1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676919 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-21 35-23-M00021_976458706_976458706 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2021 19:08:52 | 10.02.2021 21:40:09 | 2.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1686422 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2739 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02739_35-02-M02739_65965140 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2021 17:08:50 | 23.02.2021 18:32:24 | 1.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1673879 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-15/A 35-29-L00022_950316616_950316616 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2021 18:27:01 | 06.02.2021 20:33:25 | 2.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1683740 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | VİLLAKENT TR-5 35-28-M00382_A _5926384 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2021 09:05:23 | 19.02.2021 10:15:20 | 1.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1676183 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-55 45-78-L00766_953250506_953250506 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2021 17:17:32 | 09.02.2021 18:56:14 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1669322 | 1 | İZMİR | TORBALI |  | KUŞÇUBURUN TR-6(YATIRIM REZERVE) 35-26-M01419_966126957_966126957 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2021 12:17:54 | 01.02.2021 13:25:48 | 1.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TÜM BÖLGE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | TÜM BÖLGE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0061849 | 0.047222 | 0.0062173 | 0.00088085 | 0.0015447 | 0.0010206 | 0.0093087 | 0.15867 | 0.01323 | 0.062345 | 0.099315 | 0.080074 | 0.0072956
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21754 | 7.2137 | 0.22306 | 0.80743 | 5.0697 | 1.7046 | 0.50568 | 21.167 | 1.0482 | 22.1607 | 185.5073 | 100.4961 | 0.53492
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.016675 | 0.0080035 | 0.016668 | 0.031558 | 0.07507 | 0.040717 | 0.036856 | 0.36869 | 0.045569 | 0.88709 | 1.5326 | 1.1967 | 0.023637
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.010272 | 0.0261 | 0.010284 | 0.033963 | 0.040256 | 0.035288 | 0.068372 | 0.33779 | 0.075446 | 0.96113 | 0.79887 | 0.88332 | 0.02273
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.12339 | 0.015042 | 0.1233 | 0.13282 | 0.0018505 | 0.10525 | 0.26275 | 0.01212 | 0.25617 | 7.1446 | 0 | 3.7183 | 0.14906
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00048567 | 0 | 0.00048529 | 0.00040748 | 0 | 0.00032171 | 0.00061056 | 0 | 0.00059453 | 0 | 0 | 0 | 0.00049744
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.0017412 | 0 | 0.0017398 | 0.0049851 | 0 | 0.0039358 | 0.0073605 | 0 | 0.0071673 | 1.7223 | 0 | 0.89635 | 0.0038822
Genel Toplam |  | 0.37629 | 7.31 | 0.38176 | 1.012 | 5.1884 | 1.8911 | 0.89094 | 22.0442 | 1.4464 | 32.9381 | 187.9381 | 107.2708 | 0.74203
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.014691 | 0.45825 | 0.015041 | 0.016225 | 0.071411 | 0.02784 | 0.024417 | 0.9848 | 0.049634 | 0.18611 | 7.8089 | 3.8417 | 0.026145
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17096 | 3.9532 | 0.17395 | 0.99562 | 3.317 | 1.4842 | 0.49479 | 9.3778 | 0.72803 | 8.4831 | 77.7058 | 41.68 | 0.35809
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.031695 | 0.015347 | 0.031682 | 0.034196 | 0.0011913 | 0.027249 | 0.07905 | 0.065502 | 0.078694 | 2.1611 | 0 | 1.1247 | 0.040615
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.21735 | 4.4268 | 0.22067 | 1.046 | 3.3896 | 1.5393 | 0.59826 | 10.4282 | 0.85636 | 10.8303 | 85.5147 | 46.6464 | 0.42485
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2825471 | 2230 | 2827701 | 82125 | 21894 | 104019 | 551283 | 14865 | 566148 | 2445 | 2253 | 4698 | 3502566
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 628425.513 | 5985.965 | 634411.4781 | 49252.3816 | 52292.5872 | 101544.9688 | 320075.3602 | 239362.4868 | 559437.8469 | 24476.0549 | 483522.1651 | 507998.2201 | 1803392.5139
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 14037871.773 | 117300.888 | 14155172.661 | 535711.601 | 525196.763 | 1060908.364 | 3395989.56 | 3792890.65 | 7188880.21 | 97405.573 | 2408808.568 | 2506214.141 | 24911175.376
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0071815 | 0.06244 | 0.0072241 | 0.00077083 | 0.0012039 | 0.00082429 | 0.0098064 | 0.2041 | 0.01405 | 0.049645 | 0.012594 | 0.033105 | 0.0082426
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.22509 | 9.4657 | 0.23221 | 0.95654 | 8.9415 | 1.9423 | 0.53189 | 23.0816 | 1.0245 | 18.7017 | 163.462 | 83.3239 | 0.50744
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.015942 | 0.0014944 | 0.015931 | 0.048802 | 0.1462 | 0.060825 | 0.037594 | 0.3103 | 0.043551 | 0.99534 | 0.89614 | 0.95105 | 0.022641
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.013569 | 0.035274 | 0.013585 | 0.057072 | 0.12805 | 0.065834 | 0.089235 | 0.53231 | 0.098913 | 1.2297 | 1.168 | 1.2022 | 0.030253
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.14546 | 0.020329 | 0.14536 | 0.19143 | 0.0046084 | 0.16837 | 0.31123 | 0.012467 | 0.30471 | 7.1596 | 0 | 3.9635 | 0.177
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00052957 | 0 | 0.00052916 | 0.00046338 | 0 | 0.00040617 | 0.00030389 | 0 | 0.00029725 | 0 | 0 | 0 | 0.00048781
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.0022901 | 0 | 0.0022883 | 0.008377 | 0 | 0.0073428 | 0.0096062 | 0 | 0.0093963 | 2.2036 | 0 | 1.2199 | 0.0051589
Genel Toplam |  | 0.41006 | 9.5853 | 0.41713 | 1.2635 | 9.2216 | 2.2459 | 0.98967 | 24.1408 | 1.4954 | 30.3396 | 165.5387 | 90.6935 | 0.75123
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.013236 | 0.61161 | 0.013697 | 0.008497 | 0.084524 | 0.017883 | 0.016927 | 1.2576 | 0.044028 | 0.22961 | 9.4905 | 4.3638 | 0.024469
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1517 | 5.0492 | 0.15547 | 1.1968 | 5.2703 | 1.6997 | 0.47555 | 7.5461 | 0.63 | 3.7962 | 52.3911 | 25.4894 | 0.29929
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.032721 | 0 | 0.032696 | 0.050975 | 0 | 0.044682 | 0.082382 | 0.10212 | 0.082813 | 1.3817 | 0 | 0.7649 | 0.042134
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19766 | 5.6608 | 0.20187 | 1.2563 | 5.3548 | 1.7622 | 0.57486 | 8.9058 | 0.75684 | 5.4076 | 61.8817 | 30.618 | 0.36589
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2138951 | 1650 | 2140601 | 48872 | 6883 | 55755 | 422397 | 9433 | 431830 | 1911 | 1541 | 3452 | 2631638
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 513478.8113 | 5722.6244 | 519201.4356 | 30210.2694 | 22235.9227 | 52446.1921 | 265707.0984 | 187751.1489 | 453458.2474 | 19961.5816 | 397478.8009 | 417440.3824 | 1442546.2575
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 10756778.416 | 111968.15 | 10868746.566 | 309239.82 | 227859.527 | 537099.347 | 2679847.219 | 2951550.017 | 5631397.236 | 79280.25 | 1933072.878 | 2012353.128 | 19049596.277
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0030799 | 0.0039301 | 0.0030806 | 0.0010426 | 0.001701 | 0.0012474 | 0.0076777 | 0.079781 | 0.010594 | 0.10779 | 0.28701 | 0.2102 | 0.004434
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19403 | 0.80699 | 0.19454 | 0.58827 | 3.2944 | 1.4299 | 0.41978 | 17.8421 | 1.1244 | 34.5389 | 233.2206 | 148.0713 | 0.61797
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.018959 | 0.026521 | 0.018965 | 0.0062147 | 0.042457 | 0.017487 | 0.03444 | 0.47009 | 0.052058 | 0.49973 | 2.9102 | 1.8771 | 0.026645
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.054621 | 0 | 0.054575 | 0.046683 | 0.00058589 | 0.032346 | 0.10387 | 0.011519 | 0.10014 | 7.0907 | 0 | 3.0389 | 0.064639
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0003489 | 0 | 0.00034861 | 0.00032533 | 0 | 0.00022415 | 0.0016156 | 0 | 0.0015503 | 0 | 0 | 0 | 0.00052654
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 3.0971e-05 | 0 | 3.0945e-05 | 7.6867e-08 | 0 | 5.296e-08 | 8.6316e-07 | 0 | 8.2825e-07 | 0 | 0 | 0 | 2.4544e-05
Genel Toplam |  | 0.27107 | 0.83744 | 0.27154 | 0.64254 | 3.3391 | 1.4812 | 0.56739 | 18.4034 | 1.2887 | 42.2372 | 236.4178 | 153.1975 | 0.71424
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.019223 | 0.021963 | 0.019225 | 0.027582 | 0.065398 | 0.039343 | 0.048966 | 0.51109 | 0.067655 | 0.030431 | 4.1693 | 2.3955 | 0.031209
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23099 | 0.83533 | 0.2315 | 0.69997 | 2.4214 | 1.2354 | 0.55786 | 12.5588 | 1.0432 | 25.2558 | 132.4951 | 86.5354 | 0.53579
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.028497 | 0.059008 | 0.028523 | 0.0095358 | 0.0017376 | 0.0071104 | 0.068129 | 0.0019122 | 0.065451 | 4.9503 | 0 | 2.1216 | 0.036026
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.27871 | 0.9163 | 0.27925 | 0.73708 | 2.4885 | 1.2818 | 0.67495 | 13.0718 | 1.1763 | 30.2365 | 136.6644 | 91.0525 | 0.60302
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 686520 | 580 | 687100 | 33253 | 15011 | 48264 | 128886 | 5432 | 134318 | 534 | 712 | 1246 | 870928
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 114946.7018 | 263.3407 | 115210.0425 | 19042.1122 | 30056.6645 | 49098.7768 | 54368.2617 | 51611.3379 | 105979.5996 | 4514.4734 | 86043.3643 | 90557.8376 | 360846.2564
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 3281093.357 | 5332.738 | 3286426.095 | 226471.781 | 297337.236 | 523809.017 | 716142.341 | 841340.633 | 1557482.974 | 18125.323 | 475735.69 | 493861.013 | 5861579.099
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KONAK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KONAK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1961e-06 | 0.075122 | 0.00047633 | 0 | 0.55576 | 0.062659 | 0.00019212
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11561 | 0.47804 | 0.11562 | 0 | 0 | 0 | 0.23574 | 9.5743 | 0.29456 | 20.3521 | 11.2161 | 19.322 | 0.18435
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.011819 | 0 | 0.011818 | 0 | 0 | 0 | 0.0071451 | 0.066743 | 0.0075204 | 0 | 15.892 | 1.7917 | 0.011948
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.020967 | 0 | 0.020966 | 0 | 0 | 0 | 0.27681 | 1.9791 | 0.28753 | 0.10857 | 0 | 0.096333 | 0.10067
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.15997 | 0 | 0.15996 | 0 | 0 | 0 | 0.22538 | 0 | 0.22396 | 7.4101 | 0 | 6.5747 | 0.18418
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0013839 | 0 | 0.0013838 | 0 | 0 | 0 | 0.00063499 | 0 | 0.00063099 | 0 | 0 | 0 | 0.0011577
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.00071807 | 0 | 0.00071804 | 0 | 0 | 0 | 0.0052395 | 0 | 0.0052065 | 0 | 0 | 0 | 0.0020585
Genel Toplam |  | 0.31046 | 0.47804 | 0.31047 | 0 | 0 | 0 | 0.75096 | 11.6953 | 0.81989 | 27.8707 | 27.6639 | 27.8474 | 0.48455
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0032865 | 0 | 0.0032863 | 9.7388e-06 | 0 | 5.3121e-06 | 0.0011926 | 0.20506 | 0.0024766 | 0.14726 | 0.52549 | 0.18991 | 0.0031926
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.016737 | 0 | 0.016737 | 0 | 0 | 0 | 0.012928 | 1.0303 | 0.019336 | 0.43828 | 2.7532 | 0.69927 | 0.018055
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.019546 | 0 | 0.019546 | 0 | 0 | 0 | 0.016291 | 0 | 0.016189 | 1.0535 | 0 | 0.9347 | 0.019269
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.03957 | 0 | 0.039568 | 9.7388e-06 | 0 | 5.3121e-06 | 0.030412 | 1.2354 | 0.038002 | 1.639 | 3.2787 | 1.8239 | 0.040517
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 179753 | 8 | 179761 | 6 | 5 | 11 | 76202 | 483 | 76685 | 181 | 23 | 204 | 256661
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 44018.5603 | 179.2847 | 44197.8449 | 0.12929 | 14.9071 | 15.0364 | 38260.404 | 28065.614 | 66326.018 | 1115.6763 | 1830.3481 | 2946.0244 | 113484.9237
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 699933.623 | 1389.01 | 701322.633 | 20 | 192 | 212 | 494311.733 | 381660.5 | 875972.233 | 4235.723 | 20387.4 | 24623.123 | 1602129.989
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BORNOVA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BORNOVA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.038944 | 2.1317 | 0.039339 | 0.053688 | 0.029606 | 0.05073 | 0.030879 | 0.83003 | 0.046445 | 0.072119 | 0 | 0.053968 | 0.040786
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15883 | 9.0825 | 0.16052 | 2.4509 | 18.0838 | 4.3714 | 0.9397 | 33.1779 | 1.5677 | 28.4761 | 148.6514 | 58.7215 | 0.65385
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.05844 | 0 | 0.058429 | 0 | 0 | 0 | 0.11144 | 1.5918 | 0.14027 | 1.3774 | 0 | 1.0307 | 0.077717
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014732 | 0.018717 | 0.001809 | 0.31619 | 0 | 0.23661 | 0.0012152
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.26689 | 0 | 0.26684 | 0.040808 | 0 | 0.035795 | 0.48346 | 0 | 0.47405 | 11.8815 | 0 | 8.8912 | 0.33807
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024912 | 0 | 0.024427 | 6.2433 | 0 | 4.672 | 0.02181
Genel Toplam |  | 0.52311 | 11.2142 | 0.52512 | 2.5454 | 18.1135 | 4.4579 | 1.5919 | 35.6184 | 2.2547 | 48.3665 | 148.6514 | 73.606 | 1.1334
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.016488 | 2.1436 | 0.016889 | 0.57107 | 1.1123 | 0.63756 | 0.091468 | 4.2339 | 0.17216 | 0 | 1.3222 | 0.33276 | 0.049109
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.012564 | 0 | 0.012562 | 0 | 0 | 0 | 0.017973 | 0 | 0.017623 | 0.05935 | 0 | 0.044413 | 0.013636
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.029051 | 2.1436 | 0.029451 | 0.57107 | 1.1123 | 0.63756 | 0.10944 | 4.2339 | 0.18978 | 0.05935 | 1.3222 | 0.37717 | 0.062745
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 195840 | 37 | 195877 | 357 | 50 | 407 | 46361 | 921 | 47282 | 669 | 225 | 894 | 244460
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 52528.8274 | 122.6464 | 52651.4738 | 158.8962 | 285.4244 | 444.3206 | 35726.7685 | 23706.1592 | 59432.9277 | 6829.0344 | 52779.5231 | 59608.5575 | 172137.2796
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 917832.197 | 1287.2 | 919119.397 | 1567.985 | 2788.9 | 4356.885 | 344413.183 | 372376.43 | 716789.613 | 25677.394 | 158462.24 | 184139.634 | 1824405.529
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BUCA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BUCA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.05131 | 0.39154 | 0.051373 | 0.7152 | 0.97256 | 0.72834 | 0.18343 | 12.8721 | 0.25367 | 0.36648 | 0 | 0.33739 | 0.079935
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.014342 | 0 | 0.014339 | 0 | 0 | 0 | 0.006274 | 0 | 0.0062393 | 0 | 0 | 0 | 0.013235
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0048049 | 0 | 0.004804 | 0 | 0 | 0 | 0.068372 | 0.14006 | 0.068769 | 11.7853 | 0 | 10.8499 | 0.018096
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.057774 | 0 | 0.057763 | 0.21181 | 0.13595 | 0.20794 | 0.25473 | 0.37695 | 0.25541 | 8.3644 | 0 | 7.7005 | 0.087448
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12823 | 0.39154 | 0.12828 | 0.92702 | 1.1085 | 0.93628 | 0.51281 | 13.3891 | 0.58409 | 20.5161 | 0 | 18.8879 | 0.19871
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0024466 | 0 | 0.0024461 | 0.021074 | 0 | 0.019999 | 0.033765 | 1.729 | 0.04315 | 0.40299 | 181.6721 | 14.7894 | 0.014599
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.02014 | 0 | 0.020136 | 0.14792 | 0 | 0.14037 | 0.11459 | 4.8345 | 0.14072 | 13.4038 | 0 | 12.34 | 0.041861
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.022586 | 0 | 0.022582 | 0.169 | 0 | 0.16037 | 0.14835 | 6.5635 | 0.18387 | 13.8068 | 181.6721 | 27.1294 | 0.05646
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 237119 | 44 | 237163 | 818 | 44 | 862 | 35388 | 197 | 35585 | 116 | 10 | 126 | 273736
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 52854.8872 | 35.6365 | 52890.5237 | 322.1406 | 117.5375 | 439.6781 | 33806.8633 | 5846.7567 | 39653.62 | 1074.9471 | 654.346 | 1729.2932 | 94713.115
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1189023.798 | 830.79 | 1189854.588 | 3959.491 | 1973.6 | 5933.091 | 201078.172 | 55670.71 | 256748.882 | 3279.363 | 3086.35 | 6365.713 | 1458902.274
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARŞIYAKA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARŞIYAKA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.017832 | 0 | 0.017832 | 0 | 0 | 0 | 0.064017 | 42.5349 | 0.21855 | 0 | 0 | 0 | 0.045421
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.012018 | 0 | 0.012018 | 0 | 0 | 0 | 0.048363 | 1.0449 | 0.051989 | 0 | 0 | 0 | 0.017508
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.095677 | 0 | 0.095675 | 0.034607 | 0 | 0.029762 | 0.3065 | 0 | 0.30538 | 25.8149 | 0 | 22.5053 | 0.12847
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.0011787 | 0 | 0.0011787 | 0 | 0 | 0 | 0.0049219 | 0 | 0.0049039 | 0 | 0 | 0 | 0.0016904
Genel Toplam |  | 0.12671 | 0 | 0.1267 | 0.034607 | 0 | 0.029762 | 0.4238 | 43.5797 | 0.58083 | 25.8149 | 0 | 22.5053 | 0.19309
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15535 | 0 | 0.15535 | 0 | 0 | 0 | 0.43389 | 0 | 0.43231 | 0 | 0 | 0 | 0.19337
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.075592 | 0 | 0.07559 | 0.016324 | 0 | 0.014039 | 0.29399 | 0 | 0.29292 | 1.2258 | 0 | 1.0686 | 0.10563
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.23095 | 0 | 0.23094 | 0.016324 | 0 | 0.014039 | 0.72788 | 0 | 0.72523 | 1.2258 | 0 | 1.0686 | 0.299
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 189557 | 4 | 189561 | 43 | 7 | 50 | 30121 | 110 | 30231 | 34 | 5 | 39 | 219881
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 46828.4332 | 0.71318 | 46829.1464 | 1.5542 | 2.6816 | 4.2358 | 17782.5411 | 8406.5223 | 26189.0634 | 331.9852 | 2786.3102 | 3118.2954 | 76140.7409
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1034221.335 | 166 | 1034387.335 | 187.99 | 811.4 | 999.39 | 181015.139 | 60748.69 | 241763.829 | 938.453 | 4438.2 | 5376.653 | 1282527.207
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - NARLIDERE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | NARLIDERE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10881 | 0 | 0.1088 | 0.052146 | 0 | 0.052146 | 0.17901 | 2.3632 | 0.19675 | 0 | 0 | 0 | 0.12006
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.049603 | 0 | 0.049596 | 0.0080847 | 0 | 0.0080847 | 0.10214 | 1.1811 | 0.1109 | 2.2924 | 0 | 2.0377 | 0.057962
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.10378 | 0 | 0.10377 | 0.20137 | 0 | 0.20137 | 0.21444 | 0 | 0.2127 | 0 | 0 | 0 | 0.11935
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00016107 | 0 | 0.00016104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013776
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.26236 | 0 | 0.26232 | 0.2616 | 0 | 0.2616 | 0.49559 | 3.5443 | 0.52035 | 2.2924 | 0 | 2.0377 | 0.29751
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18877 | 0 | 0.18875 | 0.01668 | 0 | 0.01668 | 0.18199 | 0 | 0.18052 | 0 | 0 | 0 | 0.18592
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.088371 | 0 | 0.088359 | 0.00057015 | 0 | 0.00057015 | 0.3069 | 0 | 0.30441 | 0 | 0 | 0 | 0.11657
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.27714 | 0 | 0.27711 | 0.01725 | 0 | 0.01725 | 0.48889 | 0 | 0.48493 | 0 | 0 | 0 | 0.3025
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 29732 | 4 | 29736 | 337 | 0 | 337 | 4642 | 38 | 4680 | 8 | 1 | 9 | 34762
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9291.892 | 10.7572 | 9302.6492 | 104.5811 | 0 | 104.5811 | 3438.439 | 3640.6375 | 7079.0765 | 168.4222 | 209.304 | 377.7262 | 16864.0331
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 182451.538 | 746.52 | 183198.058 | 1886.47 | 0 | 1886.47 | 29380.794 | 27382.12 | 56762.914 | 633.54 | 480 | 1113.54 | 242960.982
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - GAZİEMİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | GAZİEMİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.055509 | 2.1442 | 0.055546 | 0.057174 | 0 | 0.049551 | 0.11251 | 7.8101 | 0.31949 | 0.3779 | 0.74231 | 0.52366 | 0.093814
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.043715 | 0 | 0.043714 | 0 | 0 | 0 | 0.18264 | 0 | 0.17773 | 0.8135 | 0 | 0.4881 | 0.063718
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.099223 | 2.1442 | 0.09926 | 0.057174 | 0 | 0.049551 | 0.29515 | 7.8101 | 0.49722 | 1.1914 | 0.74231 | 1.0118 | 0.15753
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.019057 | 570.1487 | 0.029196 | 0 | 0 | 0 | 0.021808 | 0.59921 | 0.037334 | 2.0957 | 2.9326 | 2.4305 | 0.037098
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0018456 | 0 | 0.0018455 | 0 | 0 | 0 | 0.0055674 | 0 | 0.0054177 | 0.76878 | 0 | 0.46127 | 0.0036404
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.020902 | 570.1487 | 0.031041 | 0 | 0 | 0 | 0.027376 | 0.59921 | 0.042752 | 2.8645 | 2.9326 | 2.8918 | 0.040739
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 56232 | 1 | 56233 | 13 | 2 | 15 | 8939 | 247 | 9186 | 111 | 74 | 185 | 65619
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14439.4916 | 63.3594 | 14502.851 | 7.471 | 31.0621 | 38.5331 | 8431.8559 | 13698.4541 | 22130.3101 | 1699.6083 | 42592.2686 | 44291.8769 | 80963.5711
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 291412.269 | 1950 | 293362.269 | 63.29 | 196 | 259.29 | 76564.316 | 135559.437 | 212123.753 | 6940.189 | 55057.029 | 61997.218 | 567742.53
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÇİĞLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÇİĞLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.090856 | 1.551 | 0.091177 | 0 | 0 | 0 | 0.12098 | 6.4954 | 0.19266 | 0.85241 | 7.8875 | 3.2783 | 0.10529
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0077057 | 0 | 0.007704 | 0 | 0 | 0 | 0.012446 | 1.6933 | 0.031347 | 0 | 0 | 0 | 0.010578
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.042445 | 0 | 0.042436 | 0 | 0 | 0 | 0.20634 | 0 | 0.20402 | 21.0834 | 0 | 13.8133 | 0.069818
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.001444 | 0 | 0.0014437 | 0 | 0 | 0 | 0.00046524 | 0 | 0.00046001 | 0 | 0 | 0 | 0.0013225
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14245 | 1.551 | 0.14276 | 0 | 0 | 0 | 0.34023 | 8.1887 | 0.42848 | 21.9358 | 7.8875 | 17.0916 | 0.18701
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0031692 | 0 | 0.0031685 | 0 | 0 | 0 | 0.019837 | 0 | 0.019614 | 14.3245 | 0 | 9.385 | 0.010423
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0031692 | 0 | 0.0031685 | 0 | 0 | 0 | 0.019837 | 0 | 0.019614 | 14.3245 | 0 | 9.385 | 0.010423
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 90874 | 20 | 90894 | 37 | 4 | 41 | 12486 | 142 | 12628 | 38 | 20 | 58 | 103621
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 23441.3978 | 107.4376 | 23548.8354 | 2.1318 | 1.6661 | 3.7978 | 9242.1487 | 7771.7839 | 17013.9325 | 563.0967 | 12746.2864 | 13309.3831 | 53875.9489
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 523011.733 | 1022.91 | 524034.643 | 266.94 | 84.6 | 351.54 | 91297.315 | 113688.55 | 204985.865 | 1958.571 | 49388 | 51346.571 | 780718.619
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - GÜZELBAHÇE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | GÜZELBAHÇE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.51127 | 35.6248 | 0.54526 | 0.83946 | 4.2912 | 0.8901 | 1.0559 | 22.3141 | 1.5224 | 0 | 57.0179 | 38.012 | 0.73663
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.093949 | 0 | 0.093858 | 0.011164 | 0.32156 | 0.015718 | 0.332 | 0.16822 | 0.3284 | 90.2194 | 0 | 30.0731 | 0.15212
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.14889 | 0 | 0.14874 | 0.082222 | 0 | 0.081016 | 0.25692 | 0 | 0.25128 | 0 | 0 | 0 | 0.16369
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.75411 | 35.6248 | 0.78785 | 0.93285 | 4.6128 | 0.98683 | 1.6448 | 22.4823 | 2.1021 | 90.2194 | 57.0179 | 68.0851 | 1.0524
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.60231 | 156.592 | 0.75327 | 0.74018 | 15.2627 | 0.95323 | 1.584 | 93.8468 | 3.6089 | 0 | 513.3978 | 342.2652 | 1.4685
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.055183 | 0 | 0.055129 | 0.010383 | 0 | 0.01023 | 0.16247 | 0 | 0.1589 | 0 | 0 | 0 | 0.070805
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.65749 | 156.592 | 0.8084 | 0.75057 | 15.2627 | 0.96346 | 1.7465 | 93.8468 | 3.7678 | 0 | 513.3978 | 342.2652 | 1.5393
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 16517 | 16 | 16533 | 403 | 6 | 409 | 3164 | 71 | 3235 | 5 | 10 | 15 | 20192
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 7330.2103 | 212.1446 | 7542.3548 | 87.225 | 13.924 | 101.149 | 2513.5609 | 799.6784 | 3313.2393 | 118.4417 | 497.9413 | 616.383 | 11573.1261
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 121989.135 | 1782 | 123771.135 | 1959.426 | 454 | 2413.426 | 23124.138 | 10416.5 | 33540.638 | 493.107 | 2676 | 3169.107 | 162894.306
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARABAĞLAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARABAĞLAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.033516 | 0 | 0.033513 | 0 | 0 | 0 | 0.081428 | 17.1914 | 0.1119 | 0.39365 | 0 | 0.3899 | 0.043628
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13361 | 0.1856 | 0.13362 | 0.019499 | 0 | 0.017205 | 0.1764 | 40.6427 | 0.24847 | 1.3489 | 18.2425 | 1.5098 | 0.1488
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 5.7828e-05 | 0 | 5.7824e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.043648 | 0.29784 | 0.044101 | 4.5798 | 0 | 4.5362 | 0.007616
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.099486 | 0 | 0.099479 | 0.00064107 | 0 | 0.00056565 | 0.28872 | 0 | 0.28821 | 5.0329 | 0 | 4.985 | 0.12557
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0012599 | 0 | 0.0012598 | 0 | 0 | 0 | 0.0006538 | 0 | 0.00065264 | 0 | 0 | 0 | 0.001182
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.016594 | 0 | 0.016593 | 0 | 0 | 0 | 0.045231 | 0 | 0.04515 | 0.17407 | 0 | 0.17241 | 0.020289
Genel Toplam |  | 0.28453 | 0.1856 | 0.28452 | 0.02014 | 0 | 0.017771 | 0.63609 | 58.1319 | 0.73848 | 11.5293 | 18.2425 | 11.5933 | 0.34709
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.032161 | 0 | 0.032159 | 0.0075632 | 0 | 0.0066734 | 0.050485 | 0.93456 | 0.05206 | 1.0116 | 0 | 1.002 | 0.035106
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.043492 | 0 | 0.043489 | 0 | 0 | 0 | 0.080516 | 0.046872 | 0.080456 | 1.1476 | 0 | 1.1366 | 0.048657
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.044991 | 0 | 0.044987 | 0.00959 | 0 | 0.0084617 | 0.076298 | 0 | 0.076162 | 0 | 0 | 0 | 0.048928
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12064 | 0 | 0.12063 | 0.017153 | 0 | 0.015135 | 0.2073 | 0.98143 | 0.20868 | 2.1592 | 0 | 2.1386 | 0.13269
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 211959 | 16 | 211975 | 15 | 2 | 17 | 30828 | 55 | 30883 | 104 | 1 | 105 | 242980
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 52619.3844 | 22.9566 | 52642.341 | 2.8138 | 13.9646 | 16.7784 | 16369.9822 | 4457.1071 | 20827.0893 | 890.8607 | 18.0388 | 908.8995 | 74395.1081
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 955805.2 | 6687.31 | 962492.51 | 70.89 | 72 | 142.89 | 166076.022 | 23134.31 | 189210.332 | 2513.45 | 240 | 2753.45 | 1154599.182
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - SELÇUK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | SELÇUK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.5643 | 2.3067 | 0.57202 | 0.588 | 8.8635 | 2.4216 | 0.84216 | 24.7199 | 2.0084 | 64.6369 | 29.2919 | 42.3137 | 0.96191
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.075742 | 0 | 0.075406 | 0.07237 | 0 | 0.056335 | 0.047308 | 0 | 0.044997 | 0 | 0 | 0 | 0.068793
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0038009 | 0 | 0.0037841 | 0 | 0 | 0 | 0.0015331 | 0 | 0.0014582 | 0 | 0 | 0 | 0.0031643
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.64384 | 2.3067 | 0.65121 | 0.66037 | 8.8635 | 2.4779 | 0.891 | 24.7199 | 2.0548 | 64.6369 | 29.2919 | 42.3137 | 1.0339
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.2773 | 0.21306 | 1.2726 | 0.3843 | 0.088515 | 0.31877 | 1.6361 | 4.732 | 1.7873 | 210.8204 | 0.4519 | 77.9561 | 1.3811
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.12263 | 0 | 0.12208 | 0 | 0 | 0 | 0.0637 | 0 | 0.060589 | 0 | 0 | 0 | 0.10458
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.3999 | 0.21306 | 1.3947 | 0.3843 | 0.088515 | 0.31877 | 1.6998 | 4.732 | 1.8479 | 210.8204 | 0.4519 | 77.9561 | 1.4857
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18193 | 81 | 18274 | 924 | 263 | 1187 | 4187 | 215 | 4402 | 7 | 12 | 19 | 23882
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4222.4824 | 76.8091 | 4299.2916 | 483.5663 | 375.2663 | 858.8326 | 2313.3199 | 2478.2458 | 4791.5657 | 64.0657 | 174.0581 | 238.1238 | 10187.8138
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 91875.1 | 1765.8 | 93640.9 | 9762.352 | 6916 | 16678.352 | 27240.859 | 24179.92 | 51420.779 | 445.21 | 2052 | 2497.21 | 164237.241
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - SEFERİHİSAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | SEFERİHİSAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.37411 | 6.9415 | 0.38916 | 0.55908 | 25.1797 | 1.1078 | 0.84172 | 32.5297 | 1.887 | 7.8539 | 32.2384 | 16.9981 | 0.62961
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.30571 | 0.23444 | 0.30554 | 0.22257 | 0.17743 | 0.22157 | 0.97131 | 6.1744 | 1.1429 | 0 | 0 | 0 | 0.41359
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.09476 | 0 | 0.094542 | 0.11039 | 0 | 0.10793 | 0.12821 | 0 | 0.12398 | 0.4244 | 0 | 0.26525 | 0.099156
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.0048492 | 0 | 0.0048381 | 0.0043064 | 0 | 0.0042105 | 0.0096864 | 0 | 0.0093669 | 0 | 0 | 0 | 0.0054131
Genel Toplam |  | 0.77942 | 7.176 | 0.79408 | 0.89635 | 25.3572 | 1.4415 | 1.9509 | 38.7041 | 3.1633 | 8.2783 | 32.2384 | 17.2634 | 1.1478
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.0576 | 35.6053 | 2.1344 | 1.3691 | 14.0376 | 1.6515 | 4.2076 | 65.9995 | 6.2459 | 9.8247 | 41.2464 | 21.6079 | 2.6726
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.025354 | 0 | 0.025296 | 0.0099132 | 0 | 0.0096923 | 0.075953 | 0 | 0.073447 | 0.11433 | 0 | 0.071459 | 0.031065
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 2.0829 | 35.6053 | 2.1597 | 1.3791 | 14.0376 | 1.6612 | 4.2836 | 65.9995 | 6.3194 | 9.9391 | 41.2464 | 21.6793 | 2.7037
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 38308 | 88 | 38396 | 2018 | 46 | 2064 | 6039 | 206 | 6245 | 15 | 9 | 24 | 46729
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8091.1572 | 844.8697 | 8936.0269 | 487.776 | 116.5753 | 604.3513 | 3204.382 | 2299.2847 | 5503.6667 | 28.8649 | 690.6757 | 719.5407 | 15763.5856
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 221474.24 | 14915.784 | 236390.024 | 10614.12 | 2011.9 | 12626.02 | 34989.194 | 41061.909 | 76051.103 | 227.667 | 9525 | 9752.667 | 334819.814
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÖDEMİŞ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÖDEMİŞ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14009 | 2.554 | 0.14134 | 0.79822 | 3.6242 | 1.1247 | 0.60237 | 7.1894 | 0.76103 | 55.0015 | 82.8181 | 70.3208 | 0.39374
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.01785 | 0.0035023 | 0.017843 | 0.044156 | 0.009047 | 0.0401 | 0.091659 | 1.2595 | 0.11979 | 4.3783 | 14.7537 | 10.0923 | 0.045417
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.04549 | 0 | 0.045466 | 0.15293 | 0 | 0.13526 | 0.13073 | 0.021019 | 0.12808 | 3.2936 | 0 | 1.4797 | 0.069406
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.20343 | 2.5575 | 0.20465 | 0.9953 | 3.6332 | 1.3 | 0.82476 | 8.47 | 1.0089 | 62.6735 | 97.5718 | 81.8929 | 0.50856
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.95555 | 9.742 | 0.9601 | 5.6509 | 25.7876 | 7.977 | 5.024 | 40.7256 | 5.8839 | 52.9039 | 673.3625 | 394.6057 | 2.77
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.020191 | 0 | 0.02018 | 0.047974 | 0 | 0.042432 | 0.079343 | 0 | 0.077432 | 0.017269 | 0 | 0.0077588 | 0.032338
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.97574 | 9.742 | 0.98028 | 5.6989 | 25.7876 | 8.0194 | 5.1033 | 40.7256 | 5.9613 | 52.9212 | 673.3625 | 394.6135 | 2.8023
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 67580 | 35 | 67615 | 7542 | 985 | 8527 | 15964 | 394 | 16358 | 31 | 38 | 69 | 92569
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 12731.3383 | 50.7926 | 12782.1308 | 6962.9486 | 4361.6368 | 11324.5854 | 8345.5146 | 3579.381 | 11924.8956 | 256.5536 | 3818.2838 | 4074.8374 | 40106.4493
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 311014.336 | 721.2 | 311735.536 | 47032.258 | 31588.451 | 78620.709 | 90225.374 | 55561.101 | 145786.475 | 1412.428 | 18880 | 20292.428 | 556435.148
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BERGAMA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BERGAMA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.20683 | 0.80011 | 0.20703 | 1.2989 | 2.1595 | 1.4399 | 0.44561 | 8.5069 | 0.70015 | 0.61724 | 185.5875 | 151.0326 | 0.55693
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.042396 | 0 | 0.042382 | 0.08452 | 0 | 0.07068 | 0.099591 | 0 | 0.096446 | 0 | 0 | 0 | 0.052635
DAĞITIM-AG | Dışsal | 1.1183e-05 | 0 | 1.118e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7198e-06
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.24924 | 0.80011 | 0.24942 | 1.3835 | 2.1595 | 1.5105 | 0.5452 | 8.5069 | 0.79659 | 0.61724 | 185.5875 | 151.0326 | 0.60957
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13541 | 0.11527 | 0.1354 | 0.11813 | 0.36121 | 0.15793 | 0.41814 | 3.8662 | 0.52701 | 0.00979 | 22.7455 | 18.4982 | 0.22351
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.057676 | 0 | 0.057657 | 0 | 0 | 0 | 0.086011 | 0 | 0.083295 | 0 | 0 | 0 | 0.058288
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19308 | 0.11527 | 0.19306 | 0.11813 | 0.36121 | 0.15793 | 0.50415 | 3.8662 | 0.6103 | 0.00979 | 22.7455 | 18.4982 | 0.2818
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 53903 | 18 | 53921 | 3401 | 666 | 4067 | 10704 | 349 | 11053 | 17 | 74 | 91 | 69132
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9961.7344 | 9.658 | 9971.3924 | 1843.6288 | 1904.5868 | 3748.2156 | 4905.5901 | 2940.7879 | 7846.378 | 138.4487 | 12895.3226 | 13033.7713 | 34599.7574
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 229440.738 | 724.21 | 230164.948 | 31480.215 | 20270.43 | 51750.645 | 57791.242 | 71283.336 | 129074.578 | 721.767 | 89726.24 | 90448.007 | 501438.178
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ALİAĞA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ALİAĞA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.00088706 | 0.092321 | 0.00099194 | 0.028195 | 0 | 0.018631 | 0.00065911 | 0.14757 | 0.0092577 | 0 | 0 | 0 | 0.0024386
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.78471 | 5.3399 | 0.78993 | 7.224 | 27.3481 | 14.0506 | 0.75325 | 52.9364 | 3.8076 | 81.7239 | 294.3579 | 273.9683 | 1.7615
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.066557 | 0 | 0.066481 | 0.019615 | 0 | 0.012961 | 0.1036 | 0 | 0.09754 | 6.6728 | 0 | 0.63986 | 0.072083
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00091037 | 0 | 0.00090932 | 1.1979e-05 | 0 | 7.9152e-06 | 0.001209 | 0 | 0.0011383 | 0 | 0 | 0 | 0.00094012
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.85306 | 5.4322 | 0.85832 | 7.2718 | 27.3481 | 14.0822 | 0.85873 | 53.084 | 3.9155 | 88.3967 | 294.3579 | 274.6082 | 1.837
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.083282 | 0.086701 | 0.083286 | 0.08922 | 0.55536 | 0.24735 | 0.23151 | 0.79509 | 0.2645 | 0.11133 | 6.0778 | 5.5056 | 0.12177
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01961 | 0 | 0.019587 | 0.0055961 | 0 | 0.0036978 | 0.089602 | 0 | 0.084357 | 0 | 0 | 0 | 0.030022
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.10289 | 0.086701 | 0.10287 | 0.094816 | 0.55536 | 0.25104 | 0.32111 | 0.79509 | 0.34886 | 0.11133 | 6.0778 | 5.5056 | 0.1518
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 40930 | 47 | 40977 | 187 | 96 | 283 | 7576 | 471 | 8047 | 7 | 66 | 73 | 49380
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8627.1964 | 52.5332 | 8679.7296 | 40.7221 | 409.9514 | 450.6734 | 4510.3974 | 8076.0565 | 12586.4539 | 51.7514 | 105638.7687 | 105690.5201 | 127407.377
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 235895.29 | 1547.51 | 237442.8 | 1024.17 | 3684.2 | 4708.37 | 47188.317 | 388237.812 | 435426.129 | 393.862 | 193189.7 | 193583.562 | 871160.861
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÇEŞME
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÇEŞME
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.46547 | 8.08 | 0.48482 | 1.0239 | 104.1577 | 9.983 | 0.62575 | 26.5745 | 1.3275 | 0.66422 | 254.1026 | 138.9033 | 0.84741
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.63329 | 0 | 0.63168 | 0.47056 | 0 | 0.42968 | 0.83869 | 0.045505 | 0.81724 | 0 | 0 | 0 | 0.66292
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00083018 | 0 | 0.00082807 | 0 | 0 | 0 | 6.1229e-06 | 0 | 5.9573e-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00066029
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.00021106 | 0 | 0.00021052 | 0.04149 | 0 | 0.037886 | 0.0089843 | 0 | 0.0087413 | 0 | 0 | 0 | 0.0024218
Genel Toplam |  | 1.0998 | 8.08 | 1.1175 | 1.536 | 104.1577 | 10.4506 | 1.4734 | 26.62 | 2.1535 | 0.66422 | 254.1026 | 138.9033 | 1.5134
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14096 | 0.78892 | 0.1426 | 0.12469 | 0.87507 | 0.18987 | 0.29027 | 10.8317 | 0.57535 | 0.012626 | 36.7817 | 20.0685 | 0.23164
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.12784 | 0 | 0.12752 | 0.017511 | 0 | 0.01599 | 0.14382 | 0 | 0.13993 | 0 | 0 | 0 | 0.12798
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.2688 | 0.78892 | 0.27012 | 0.1422 | 0.87507 | 0.20586 | 0.4341 | 10.8317 | 0.71528 | 0.012626 | 36.7817 | 20.0685 | 0.35962
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 48278 | 123 | 48401 | 904 | 86 | 990 | 11081 | 308 | 11389 | 10 | 12 | 22 | 60802
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 12912.9485 | 387.1012 | 13300.0497 | 543.6572 | 878.3843 | 1422.0415 | 6909.8276 | 6202.8324 | 13112.6601 | 72.1842 | 971.6509 | 1043.8351 | 28878.5864
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 296838.3 | 14517.41 | 311355.71 | 3975.056 | 4052.01 | 8027.066 | 78908.443 | 65791.88 | 144700.323 | 255.848 | 12864 | 13119.848 | 477202.947
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - URLA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | URLA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.3358 | 67.6225 | 1.5817 | 2.1741 | 36.6396 | 3.2157 | 2.053 | 58.9791 | 4.2435 | 58.0081 | 76.6726 | 68.7761 | 2.1446
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.63776 | 0.20189 | 0.63614 | 1.0646 | 0 | 1.0324 | 1.1532 | 0 | 1.1089 | 4.326 | 0 | 1.8302 | 0.7369
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.9736 | 67.8244 | 2.2179 | 3.2387 | 36.6396 | 4.2481 | 3.2062 | 58.9791 | 5.3524 | 62.3341 | 76.6726 | 70.6064 | 2.8815
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.22766 | 6.3868 | 0.25051 | 0.082185 | 0.09491 | 0.082569 | 0.20235 | 4.5 | 0.36772 | 5.4253 | 2.5798 | 3.7837 | 0.26141
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1413 | 6.3398 | 0.1643 | 1.0958 | 6.1705 | 1.2492 | 0.40139 | 9.2177 | 0.74064 | 1.4984 | 47.43 | 27.9974 | 0.33619
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.16686 | 0 | 0.16624 | 0.41108 | 0 | 0.39866 | 0.34407 | 0.034281 | 0.33215 | 0 | 0 | 0 | 0.20682
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.53582 | 12.7265 | 0.58105 | 1.5891 | 6.2654 | 1.7304 | 0.94781 | 13.752 | 1.4405 | 6.9237 | 50.0098 | 31.7811 | 0.80442
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 39474 | 147 | 39621 | 2920 | 91 | 3011 | 7946 | 318 | 8264 | 11 | 15 | 26 | 50922
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13457.6962 | 2146.092 | 15603.7883 | 726.3782 | 156.6018 | 882.98 | 5147.1465 | 6088.8833 | 11236.0298 | 46.8713 | 966.2528 | 1013.1241 | 28735.9222
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 226851.423 | 14290.996 | 241142.419 | 11021.76 | 2748.18 | 13769.94 | 46229.302 | 65034.706 | 111264.008 | 165.514 | 16824 | 16989.514 | 383165.881
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BAYINDIR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BAYINDIR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.2534 | 0.15822 | 0.25335 | 0.70612 | 3.431 | 0.86439 | 0.62926 | 8.7768 | 0.87855 | 0 | 57.3282 | 54.4617 | 0.50979
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.36252 | 0 | 0.36234 | 0.50331 | 3.5615 | 0.68094 | 0.72448 | 4.8626 | 0.8511 | 0 | 41.2415 | 39.1794 | 0.53526
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.12541 | 0 | 0.12534 | 0.11016 | 0 | 0.10376 | 0.36415 | 0 | 0.35301 | 0 | 0 | 0 | 0.16704
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.74132 | 0.15822 | 0.74103 | 1.3196 | 6.9924 | 1.6491 | 1.7179 | 13.6394 | 2.0827 | 0 | 98.5696 | 93.6411 | 1.2121
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.57903 | 0 | 0.57874 | 0.14377 | 0.89358 | 0.18733 | 1.5157 | 11.0414 | 1.8071 | 0 | 0 | 0 | 0.76019
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.10629 | 0 | 0.10623 | 0.0054689 | 0 | 0.0051512 | 0.36824 | 0 | 0.35697 | 0 | 0 | 0 | 0.13992
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.68532 | 0 | 0.68497 | 0.14924 | 0.89358 | 0.19248 | 1.8839 | 11.0414 | 2.1641 | 0 | 0 | 0 | 0.90011
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19653 | 10 | 19663 | 4573 | 282 | 4855 | 5893 | 186 | 6079 | 1 | 19 | 20 | 30617
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3706.7254 | 3.3432 | 3710.0686 | 3267.9936 | 607.3979 | 3875.3916 | 3173.4281 | 1088.0702 | 4261.4983 | 0 | 1505.9001 | 1505.9001 | 13352.8586
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 75986.056 | 150.2 | 76136.256 | 24520.143 | 8189.15 | 32709.293 | 31107.952 | 13357.91 | 44465.862 | 5 | 6216 | 6221 | 159532.411
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARABURUN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARABURUN
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.044883 | 0.44029 | 0.046223 | 0.031432 | 0.34031 | 0.04544 | 0.087454 | 0.97735 | 0.12999 | 0.22735 | 1.1042 | 0.39707 | 0.059076
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.0214 | 23.791 | 1.0986 | 1.417 | 18.8619 | 2.2081 | 1.5698 | 120.1812 | 7.2396 | 9.7442 | 3.1972 | 8.4771 | 2.0375
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.54625 | 0 | 0.5444 | 0.54564 | 0 | 0.52089 | 1.1365 | 0 | 1.0822 | 7.4929 | 0 | 6.0426 | 0.63266
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00024816 | 0 | 0.00024732 | 2.7477e-05 | 0 | 2.6231e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00020477
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.6128 | 24.2312 | 1.6895 | 1.9941 | 19.2022 | 2.7745 | 2.7937 | 121.1585 | 8.4518 | 17.4645 | 4.3014 | 14.9168 | 2.7294
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.075547 | 0.54109 | 0.077125 | 0.033542 | 0.0075981 | 0.032365 | 0.11604 | 0.88451 | 0.15278 | 0.05385 | 2.4325 | 0.51423 | 0.087757
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.87064 | 7.2518 | 0.89227 | 0.89189 | 6.3364 | 1.1388 | 2.6141 | 19.2425 | 3.409 | 3.3747 | 43.8854 | 11.2155 | 1.2854
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011841 | 0 | 0.011801 | 0.0018935 | 0 | 0.0018076 | 0.018382 | 0 | 0.017503 | 0.0079683 | 0 | 0.006426 | 0.012347
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.95803 | 7.7929 | 0.9812 | 0.92732 | 6.344 | 1.173 | 2.7485 | 20.127 | 3.5792 | 3.4365 | 46.3179 | 11.7362 | 1.3855
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13230 | 45 | 13275 | 421 | 20 | 441 | 2231 | 112 | 2343 | 25 | 6 | 31 | 16090
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2149.7068 | 269.0803 | 2418.7871 | 61.6513 | 63.7447 | 125.396 | 1049.2612 | 798.941 | 1848.2022 | 54.5832 | 86.9622 | 141.5454 | 4533.9307
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 67044.41 | 5163.73 | 72208.14 | 2347.943 | 1121.1 | 3469.043 | 11760.072 | 23308.3 | 35068.372 | 173.11 | 36762.32 | 36935.43 | 147680.985
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - MENDERES
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | MENDERES
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.48855 | 4.7929 | 0.49545 | 2.5686 | 33.5137 | 6.2952 | 1.2062 | 12.5039 | 1.6641 | 7.3064 | 43.941 | 17.0258 | 1.0733
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.074248 | 0.31609 | 0.074635 | 0.51368 | 1.2561 | 0.60309 | 0.23084 | 3.3367 | 0.35672 | 0.25276 | 1.0245 | 0.45751 | 0.15091
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.05301 | 0 | 0.052925 | 0.2051 | 0 | 0.1804 | 0.23612 | 0 | 0.22655 | 1.497 | 0 | 1.0998 | 0.091903
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00054249 | 0 | 0.00054162 | 0.0047742 | 0 | 0.0041992 | 0.00022857 | 0 | 0.00021931 | 0 | 0 | 0 | 0.00069416
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.01422 | 0 | 0.014197 | 0.097504 | 0 | 0.085762 | 0.034513 | 0 | 0.033114 | 0.074805 | 0 | 0.054959 | 0.021407
Genel Toplam |  | 0.63057 | 5.109 | 0.63775 | 3.3897 | 34.7698 | 7.1687 | 1.7079 | 15.8407 | 2.2807 | 9.131 | 44.9655 | 18.6381 | 1.3382
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.080982 | 0.47155 | 0.081608 | 0.49618 | 5.1266 | 1.0538 | 0.29672 | 5.3014 | 0.49954 | 12.2394 | 57.9915 | 24.3777 | 0.29809
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.057348 | 0 | 0.057256 | 0.12837 | 0 | 0.11291 | 0.12633 | 0 | 0.12121 | 0.751 | 0 | 0.55175 | 0.072529
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13833 | 0.47155 | 0.13886 | 0.62455 | 5.1266 | 1.1667 | 0.42305 | 5.3014 | 0.62075 | 12.9904 | 57.9915 | 24.9295 | 0.37062
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 58550 | 94 | 58644 | 3725 | 510 | 4235 | 11506 | 486 | 11992 | 216 | 78 | 294 | 75165
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 12318.7121 | 234.0776 | 12552.7897 | 2085.701 | 1175.2283 | 3260.9293 | 6864.5212 | 3667.0453 | 10531.5666 | 2338.6412 | 12972.0202 | 15310.6615 | 41655.947
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 319305.285 | 5395.83 | 324701.115 | 20734.474 | 16409.9 | 37144.374 | 88163.041 | 77160.48 | 165323.521 | 8335.662 | 39556.53 | 47892.192 | 575061.202
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - FOÇA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | FOÇA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.30441 | 0.51655 | 0.30545 | 0.42124 | 2.3026 | 0.90231 | 0.80849 | 6.5707 | 1.1803 | 0.55783 | 35.3 | 31.131 | 0.46013
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.14142 | 0 | 0.14073 | 0.047113 | 0.1991 | 0.085977 | 0.55984 | 0.078522 | 0.52878 | 0 | 0 | 0 | 0.19325
DAĞITIM-AG | Dışsal | 3.832e-06 | 0 | 3.8133e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2297e-06
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.44583 | 0.51655 | 0.44618 | 0.46835 | 2.5017 | 0.98829 | 1.3683 | 6.6493 | 1.7091 | 0.55783 | 35.3 | 31.131 | 0.65338
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0083044 | 0.018958 | 0.0083565 | 0.040786 | 0.048437 | 0.042742 | 0.01871 | 1.333 | 0.10353 | 0 | 0 | 0 | 0.021953
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.042675 | 0 | 0.042467 | 0.28615 | 0 | 0.21298 | 0.14809 | 0 | 0.13854 | 0 | 0 | 0 | 0.058135
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.05098 | 0.018958 | 0.050823 | 0.32693 | 0.048437 | 0.25572 | 0.1668 | 1.333 | 0.24206 | 0 | 0 | 0 | 0.080088
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 25421 | 125 | 25546 | 326 | 112 | 438 | 3885 | 268 | 4153 | 3 | 22 | 25 | 30162
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 5873.4011 | 126.2556 | 5999.6567 | 78.6369 | 709.7391 | 788.3761 | 2354.8936 | 5810.5329 | 8165.4264 | 6.0512 | 4494.5698 | 4500.6211 | 19454.0803
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 141550.129 | 4252.58 | 145802.709 | 1697.926 | 4964.6 | 6662.526 | 21994.378 | 66840.02 | 88834.398 | 70.76 | 19559.6 | 19630.36 | 260929.993
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KINIK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KINIK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14066 | 0.73052 | 0.14076 | 0.17292 | 2.183 | 0.32307 | 0.27976 | 13.7741 | 0.80052 | 0 | 30.1963 | 26.6438 | 0.28592
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.015161 | 0 | 0.015158 | 0.043906 | 0 | 0.040626 | 0.12385 | 0 | 0.11907 | 0 | 0 | 0 | 0.033269
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15583 | 0.73052 | 0.15592 | 0.21683 | 2.183 | 0.3637 | 0.40361 | 13.7741 | 0.91959 | 0 | 30.1963 | 26.6438 | 0.31919
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.059984 | 0 | 0.059974 | 0.6011 | 2.9093 | 0.77352 | 0.29681 | 2.1024 | 0.36649 | 0 | 0 | 0 | 0.18547
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.059984 | 0 | 0.059974 | 0.6011 | 2.9093 | 0.77352 | 0.29681 | 2.1024 | 0.36649 | 0 | 0 | 0 | 0.18547
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12006 | 2 | 12008 | 1697 | 137 | 1834 | 2292 | 92 | 2384 | 2 | 15 | 17 | 16243
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1922.703 | 0.92788 | 1923.6309 | 1239.92 | 259.1639 | 1499.0839 | 995.3349 | 933.9811 | 1929.316 | 21.466 | 16248.5459 | 16270.0119 | 21622.0427
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 50148.347 | 36 | 50184.347 | 13244.836 | 6253.42 | 19498.256 | 12287.907 | 39103 | 51390.907 | 152.616 | 736219.999 | 736372.615 | 857446.125
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - TORBALI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | TORBALI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.59564 | 4.5005 | 0.59879 | 1.8192 | 10.897 | 4.2244 | 1.4284 | 25.8596 | 2.719 | 68.0321 | 303.3632 | 270.5481 | 2.3921
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.011007 | 0.11722 | 0.011092 | 0.037525 | 0.24879 | 0.093501 | 0.039467 | 0.55061 | 0.066469 | 1.2154 | 2.6836 | 2.4789 | 0.035129
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.14625 | 0 | 0.14613 | 0.24109 | 0.0038247 | 0.17822 | 0.32265 | 0 | 0.30561 | 0.46523 | 0 | 0.064873 | 0.17345
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0001127 | 0 | 0.00011261 | 5.4156e-06 | 0 | 3.9807e-06 | 0.00081127 | 0 | 0.00076841 | 0 | 0 | 0 | 0.00021807
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.75301 | 4.6177 | 0.75613 | 2.0978 | 11.1496 | 4.4961 | 1.7913 | 26.4102 | 3.0919 | 69.7128 | 306.0468 | 273.0918 | 2.6009
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.044204 | 0.50605 | 0.044577 | 0.73659 | 4.0337 | 1.6102 | 0.16948 | 2.3651 | 0.28547 | 2.7971 | 19.6776 | 17.3237 | 0.22099
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001254 | 0 | 0.0012529 | 0.00012723 | 0 | 9.3517e-05 | 0.0013107 | 0 | 0.0012415 | 0 | 0 | 0 | 0.0012066
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.045458 | 0.50605 | 0.04583 | 0.73672 | 4.0337 | 1.6103 | 0.17079 | 2.3651 | 0.28671 | 2.7971 | 19.6776 | 17.3237 | 0.22219
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 81598 | 66 | 81664 | 2494 | 899 | 3393 | 16262 | 907 | 17169 | 70 | 432 | 502 | 102728
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 18677.6209 | 56.3714 | 18733.9923 | 2317.8458 | 3705.8844 | 6023.7302 | 8580.4859 | 8835.3044 | 17415.7903 | 1605.5128 | 64961.3737 | 66566.8866 | 108740.3994
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 492177.119 | 1738.79 | 493915.909 | 18775.752 | 35116.598 | 53892.35 | 104473.859 | 168402.72 | 272876.579 | 8108.85 | 228009.1 | 236117.95 | 1056802.788
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KEMALPAŞA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KEMALPAŞA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.38046 | 0.79445 | 0.38311 | 0.23912 | 0.85778 | 0.37607 | 0.74181 | 10.2646 | 1.9787 | 6.2219 | 162.6919 | 145.5547 | 1.1034
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.11515 | 0 | 0.11442 | 0.087704 | 0 | 0.068288 | 0.25558 | 0 | 0.22239 | 6.6623e-06 | 0 | 7.2968e-07 | 0.1275
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.49561 | 0.79445 | 0.49752 | 0.32682 | 0.85778 | 0.44436 | 0.99739 | 10.2646 | 2.2011 | 6.2219 | 162.6919 | 145.5547 | 1.2309
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.075863 | 0.11238 | 0.076096 | 0.030404 | 0.46129 | 0.12579 | 0.20937 | 7.1403 | 1.1096 | 0 | 71.9082 | 64.0325 | 0.44983
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17535 | 0.5928 | 0.17802 | 0.18682 | 0.53799 | 0.26456 | 0.57904 | 6.9653 | 1.4085 | 18.3082 | 148.1284 | 133.91 | 0.81101
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0067348 | 0 | 0.0066917 | 0.00047322 | 0 | 0.00036846 | 0.0066786 | 0 | 0.0058111 | 0 | 0 | 0 | 0.0060344
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.25795 | 0.70519 | 0.2608 | 0.21769 | 0.99928 | 0.39072 | 0.79509 | 14.1056 | 2.5239 | 18.3082 | 220.0366 | 197.9425 | 1.2669
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 49139 | 316 | 49455 | 3978 | 1131 | 5109 | 8950 | 1336 | 10286 | 23 | 187 | 210 | 65060
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 10314.3191 | 251.7573 | 10566.0764 | 1284.9984 | 1595.4652 | 2880.4636 | 4335.5538 | 7006.1542 | 11341.7081 | 283.2842 | 31990.9008 | 32274.1851 | 57062.4331
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 245997.71 | 7660.81 | 253658.52 | 32648.318 | 28729.288 | 61377.606 | 50360.197 | 294776.6 | 345136.797 | 814.009 | 101024.94 | 101838.949 | 762011.872
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - MENEMEN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | MENEMEN
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.34153 | 1.9691 | 0.34399 | 0.63041 | 9.2369 | 1.2328 | 0.8442 | 11.5156 | 1.3769 | 7.736 | 61.9614 | 35.3082 | 0.59188
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.083828 | 0.021821 | 0.083734 | 0.0065836 | 0 | 0.0061228 | 0.35953 | 0.3977 | 0.36143 | 1.0379 | 1.932 | 1.4925 | 0.12134
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.074539 | 0 | 0.074427 | 0.084861 | 0 | 0.078922 | 0.22854 | 0 | 0.21713 | 0.89701 | 0 | 0.4409 | 0.093896
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.4999 | 1.9909 | 0.50215 | 0.72186 | 9.2369 | 1.3178 | 1.4323 | 11.9133 | 1.9555 | 9.6709 | 63.8934 | 37.2417 | 0.80712
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.09611 | 0.092409 | 0.096105 | 0.019725 | 0.33508 | 0.041798 | 0.16214 | 1.126 | 0.21026 | 2.1198 | 9.2725 | 5.7568 | 0.12452
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.20157 | 0.066966 | 0.20136 | 0.087845 | 1.0641 | 0.15617 | 1.2495 | 0.85991 | 1.2301 | 0.023833 | 20.0103 | 10.1864 | 0.35932
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0082735 | 0 | 0.008261 | 0.0026446 | 0 | 0.0024595 | 0.10576 | 0 | 0.10048 | 0.16571 | 0 | 0.08145 | 0.020193
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.30595 | 0.15937 | 0.30573 | 0.11021 | 1.3992 | 0.20043 | 1.5174 | 1.9859 | 1.5408 | 2.3094 | 29.2828 | 16.0247 | 0.50403
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 74811 | 113 | 74924 | 2033 | 153 | 2186 | 10867 | 571 | 11438 | 116 | 120 | 236 | 88784
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 18096.6448 | 70.3949 | 18167.0397 | 436.0883 | 505.052 | 941.1402 | 7207.1848 | 8756.4729 | 15963.6577 | 1483.7469 | 14880.1961 | 16363.943 | 51435.7806
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 436941.488 | 2996 | 439937.488 | 8830.83 | 6064.6 | 14895.43 | 72302.754 | 114779.6 | 187082.354 | 8010.261 | 90024.03 | 98034.291 | 739949.563
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - TİRE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | TİRE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.29549 | 0.18595 | 0.29538 | 0.647 | 3.2023 | 1.1847 | 1.1053 | 5.8392 | 1.2979 | 22.1801 | 12.0419 | 15.1069 | 0.53816
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.062196 | 0 | 0.062136 | 0.16964 | 0 | 0.13394 | 0.28988 | 0 | 0.27808 | 0 | 0 | 0 | 0.10287
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.35768 | 0.18595 | 0.35751 | 0.81663 | 3.2023 | 1.3187 | 1.3952 | 5.8392 | 1.576 | 22.1801 | 12.0419 | 15.1069 | 0.64103
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18307 | 0.0058104 | 0.1829 | 0.4295 | 1.3869 | 0.63097 | 0.48236 | 2.6207 | 0.56937 | 0.44458 | 0 | 0.13441 | 0.2803
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0016746 | 0 | 0.001673 | 0.0082872 | 0 | 0.0065433 | 0.025415 | 0 | 0.024381 | 0 | 0 | 0 | 0.0057547
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.18475 | 0.0058104 | 0.18457 | 0.43779 | 1.3869 | 0.63751 | 0.50778 | 2.6207 | 0.59375 | 0.44458 | 0 | 0.13441 | 0.28606
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 44276 | 43 | 44319 | 3527 | 940 | 4467 | 9148 | 388 | 9536 | 13 | 30 | 43 | 58365
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8093.3945 | 8.2867 | 8101.6811 | 4216.8758 | 3737.4217 | 7954.2975 | 4907.5461 | 2772.5626 | 7680.1087 | 73.6777 | 7589.2831 | 7662.9608 | 31399.0482
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 227324.534 | 283.1 | 227607.634 | 28687.436 | 29134.1 | 57821.536 | 56875.264 | 77966.076 | 134841.34 | 928.88 | 24298.8 | 25227.68 | 445498.19
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - DİKİLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | DİKİLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.35011 | 1.3787 | 0.35302 | 0.32573 | 9.5495 | 2.5877 | 0.57312 | 22.4461 | 1.3403 | 2.9734 | 58.6869 | 16.9018 | 0.53581
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.058369 | 0.027604 | 0.058282 | 0.091677 | 0 | 0.069195 | 0.1786 | 0 | 0.17234 | 2.3115 | 0 | 1.7336 | 0.073862
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0055843 | 0 | 0.0055685 | 0 | 0 | 0 | 0.00099246 | 0 | 0.00095765 | 0 | 0 | 0 | 0.0048701
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.41406 | 1.4063 | 0.41687 | 0.41741 | 9.5495 | 2.6569 | 0.75272 | 22.4461 | 1.5136 | 5.2849 | 58.6869 | 18.6354 | 0.61454
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14995 | 0.34316 | 0.1505 | 0.069689 | 0.094768 | 0.07584 | 0.19966 | 2.1136 | 0.26679 | 0.87014 | 35.6482 | 9.5646 | 0.16984
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.016659 | 0 | 0.016611 | 0.0018778 | 0 | 0.0014173 | 0.021595 | 0 | 0.020837 | 0 | 0 | 0 | 0.016795
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.16661 | 0.34316 | 0.16711 | 0.071567 | 0.094768 | 0.077257 | 0.22125 | 2.1136 | 0.28763 | 0.87014 | 35.6482 | 9.5646 | 0.18663
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 49334 | 140 | 49474 | 951 | 309 | 1260 | 6960 | 253 | 7213 | 30 | 10 | 40 | 57987
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 7590.0582 | 348.7308 | 7938.789 | 404.8908 | 849.8539 | 1254.7447 | 3537.4406 | 2397.0186 | 5934.4592 | 129.5168 | 650.2392 | 779.7559 | 15907.7488
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 262207.677 | 17391.46 | 279599.137 | 8465.33 | 11690.8 | 20156.13 | 38461.644 | 25760.87 | 64222.514 | 529.71 | 5468.4 | 5998.11 | 369975.891
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KİRAZ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KİRAZ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17131 | 0 | 0.1713 | 0.22407 | 0.27171 | 0.22434 | 0.78076 | 8.9508 | 1.0232 | 2.7239 | 9.8651 | 7.9175 | 0.31654
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.082874 | 0 | 0.08287 | 0.073148 | 0 | 0.072728 | 0.33788 | 0 | 0.32785 | 0 | 0 | 0 | 0.12
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.25419 | 0 | 0.25417 | 0.29722 | 0.27171 | 0.29707 | 1.1186 | 8.9508 | 1.3511 | 2.7239 | 9.8651 | 7.9175 | 0.43654
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.010295 | 0 | 0.010295 | 0.013358 | 0 | 0.013282 | 0.066329 | 1.0234 | 0.094736 | 0 | 0 | 0 | 0.024038
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.038934 | 0 | 0.038932 | 0.021429 | 0 | 0.021306 | 0.2494 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0.068386
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.049229 | 0 | 0.049226 | 0.034787 | 0 | 0.034588 | 0.31573 | 1.0234 | 0.33674 | 0 | 0 | 0 | 0.092424
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18470 | 1 | 18471 | 3813 | 22 | 3835 | 4054 | 124 | 4178 | 3 | 8 | 11 | 26495
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2957.7229 | 0 | 2957.7229 | 2461.269 | 51.1622 | 2512.4313 | 2300.987 | 803.7789 | 3104.7659 | 12.6376 | 345.1285 | 357.7661 | 8932.6862
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 72014.384 | 750 | 72764.384 | 18127.518 | 632.6 | 18760.118 | 21819.232 | 24539.4 | 46358.632 | 35 | 1668 | 1703 | 139586.134
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BEYDAĞ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BEYDAĞ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.3288 | 0 | 0.32871 | 0.12624 | 0 | 0.12529 | 0.56014 | 0.9089 | 0.56677 | 102.3708 | 67.016 | 76.6582 | 0.43561
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0010157 | 0 | 0.0010154 | 0.059578 | 0 | 0.05913 | 0.048539 | 0 | 0.047617 | 130.2685 | 0 | 35.5278 | 0.054818
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.026172 | 0 | 0.026165 | 0.062779 | 0 | 0.062306 | 0.064343 | 0 | 0.06312 | 0 | 0 | 0 | 0.036919
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.35599 | 0 | 0.35589 | 0.2486 | 0 | 0.24673 | 0.67302 | 0.9089 | 0.6775 | 232.6393 | 67.016 | 112.186 | 0.52735
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15033 | 0 | 0.15029 | 0.18101 | 0 | 0.17965 | 0.66196 | 0.67607 | 0.66223 | 38.7546 | 32.4493 | 34.169 | 0.28709
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0041161 | 0 | 0.0041149 | 0.0029364 | 0 | 0.0029143 | 0.003571 | 0 | 0.0035031 | 0 | 0 | 0 | 0.0038683
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15445 | 0 | 0.1544 | 0.18395 | 0 | 0.18256 | 0.66553 | 0.67607 | 0.66573 | 38.7546 | 32.4493 | 34.169 | 0.29096
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7082 | 2 | 7084 | 1054 | 8 | 1062 | 1858 | 36 | 1894 | 3 | 8 | 11 | 10051
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 928.7037 | 0 | 928.7037 | 419.4239 | 9.7093 | 429.1333 | 650.979 | 376.4361 | 1027.4151 | 107.0521 | 638.9493 | 746.0014 | 3131.2534
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 28370.463 | 155 | 28525.463 | 4389.791 | 265.3 | 4655.091 | 9552.471 | 4627.9 | 14180.371 | 172.049 | 2350 | 2522.049 | 49882.974
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BAYRAKLI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BAYRAKLI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15935 | 2.6889 | 0.15941 | 0.50201 | 3.3762 | 0.80778 | 0.28673 | 57.1309 | 0.51191 | 32.3123 | 0 | 28.004 | 0.21195
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.027804 | 0 | 0.027803 | 0 | 0 | 0 | 0.033897 | 0 | 0.033762 | 0 | 0 | 0 | 0.028581
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.36453 | 0 | 0.36453 | 0 | 0 | 0 | 0.47999 | 0 | 0.47809 | 8.0681 | 0 | 6.9923 | 0.38081
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020165 | 0 | 0.020086 | 0 | 0 | 0 | 0.0026692
Genel Toplam |  | 0.55169 | 2.6889 | 0.55174 | 0.50201 | 3.3762 | 0.80778 | 0.82078 | 57.1309 | 1.0438 | 40.3804 | 0 | 34.9963 | 0.62402
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003963 | 0 | 0.0039629 | 0 | 0 | 0 | 0.0083908 | 0 | 0.0083576 | 0 | 0 | 0 | 0.0045449
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.003963 | 0 | 0.0039629 | 0 | 0 | 0 | 0.0083908 | 0 | 0.0083576 | 0 | 0 | 0 | 0.0045449
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 131690 | 3 | 131693 | 42 | 5 | 47 | 20115 | 80 | 20195 | 26 | 4 | 30 | 151965
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 37496.059 | 16.7763 | 37512.8353 | 6.4583 | 281.9298 | 288.3881 | 14911.4316 | 6267.8252 | 21179.2568 | 241.8772 | 1264.1524 | 1506.0296 | 60486.5098
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 630194.849 | 1590 | 631784.849 | 139.53 | 1352 | 1491.53 | 130998.438 | 50197.07 | 181195.508 | 624.057 | 1471 | 2095.057 | 816566.944
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BALÇOVA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BALÇOVA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.09911 | 0 | 0.099107 | 0.0078862 | 0 | 0.0078361 | 0.39403 | 250.4708 | 2.9252 | 5.3692 | 0 | 3.7351 | 0.51373
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.03507 | 0 | 0.035069 | 0.18072 | 0 | 0.17957 | 0.063614 | 0 | 0.06297 | 0 | 0 | 0 | 0.040111
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00035462 | 0 | 0.00035461 | 0.015448 | 0 | 0.01535 | 0.0023167 | 0 | 0.0022932 | 0 | 0 | 0 | 0.00073941
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13453 | 0 | 0.13453 | 0.20405 | 0 | 0.20275 | 0.45996 | 250.4708 | 2.9905 | 5.3692 | 0 | 3.7351 | 0.55458
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.007618 | 0 | 0.0076178 | 0.14477 | 0 | 0.14385 | 0.039385 | 0 | 0.038987 | 0 | 0 | 0 | 0.013124
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.007618 | 0 | 0.0076178 | 0.14477 | 0 | 0.14385 | 0.039385 | 0 | 0.038987 | 0 | 0 | 0 | 0.013124
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 39442 | 1 | 39443 | 313 | 2 | 315 | 6748 | 69 | 6817 | 16 | 7 | 23 | 46598
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9995.402 | 13.8306 | 10009.2326 | 152.896 | 0 | 152.896 | 3929.309 | 10178.8406 | 14108.1496 | 152.7222 | 581.2003 | 733.9224 | 25004.2006
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 178445.71 | 60 | 178505.71 | 1737.58 | 92.4 | 1829.98 | 39856.467 | 78942.16 | 118798.627 | 1028.2 | 3168 | 4196.2 | 303330.517
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - AKHİSAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | AKHİSAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.023111 | 0.067043 | 0.023128 | 0.004615 | 0.011175 | 0.006145 | 0.052199 | 0.69118 | 0.072657 | 0.92842 | 2.2705 | 1.7231 | 0.031901
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21162 | 1.8306 | 0.21222 | 0.42992 | 4.7818 | 1.4449 | 0.33989 | 14.7184 | 0.80023 | 27.8126 | 169.4442 | 111.6734 | 0.54707
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.10044 | 0 | 0.1004 | 0.014736 | 0.0027994 | 0.011952 | 0.18166 | 0.55633 | 0.19365 | 3.8994 | 3.1616 | 3.4626 | 0.11255
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.042871 | 0 | 0.042855 | 0.026293 | 0 | 0.02016 | 0.094567 | 0 | 0.091539 | 0.88924 | 0 | 0.36272 | 0.049296
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0015348 | 0 | 0.0015342 | 0.0011956 | 0 | 0.00091674 | 0.0094757 | 0 | 0.0091723 | 0 | 0 | 0 | 0.002718
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.0002324 | 0 | 0.00023232 | 3.4026e-07 | 0 | 2.609e-07 | 5.8685e-06 | 0 | 5.6806e-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00017658
Genel Toplam |  | 0.37981 | 1.8976 | 0.38037 | 0.47676 | 4.7958 | 1.4841 | 0.67779 | 15.9659 | 1.1673 | 33.5297 | 174.8764 | 117.2218 | 0.74371
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.41978 | 0.74818 | 0.4199 | 0.58164 | 2.6788 | 1.0708 | 0.78353 | 18.3359 | 1.3455 | 30.2216 | 182.8944 | 120.62 | 0.77324
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0368 | 0 | 0.036786 | 0.00040637 | 0 | 0.00031159 | 0.14982 | 0 | 0.14502 | 0.057417 | 0 | 0.02342 | 0.051328
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.45658 | 0.74818 | 0.45669 | 0.58204 | 2.6788 | 1.0711 | 0.93335 | 18.3359 | 1.4905 | 30.279 | 182.8944 | 120.6434 | 0.82457
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 91488 | 34 | 91522 | 7512 | 2285 | 9797 | 18957 | 627 | 19584 | 62 | 90 | 152 | 121055
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13273.8016 | 18.0235 | 13291.8252 | 2826.0192 | 4314.1777 | 7140.1969 | 6617.6763 | 5607.6946 | 12225.371 | 454.7651 | 8167.4254 | 8622.1905 | 41279.5836
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 425280.25 | 214.326 | 425494.576 | 37235.2 | 37883.979 | 75119.179 | 96231.914 | 95862.79 | 192094.704 | 1476.708 | 31551.4 | 33028.108 | 725736.567
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - ALAŞEHİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | ALAŞEHİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23521 | 1.3964 | 0.23594 | 0.626 | 1.3487 | 0.75997 | 0.60446 | 13.0913 | 1.168 | 6.8182 | 137.5903 | 80.1782 | 0.53171
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.063322 | 0 | 0.063282 | 0.032499 | 0 | 0.026475 | 0.082775 | 0 | 0.079039 | 0 | 0 | 0 | 0.061715
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.29853 | 1.3964 | 0.29923 | 0.6585 | 1.3487 | 0.78644 | 0.68723 | 13.0913 | 1.247 | 6.8182 | 137.5903 | 80.1782 | 0.59343
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12025 | 0.64646 | 0.12058 | 0.43507 | 0.92087 | 0.52512 | 0.41423 | 15.1321 | 1.0785 | 42.7649 | 84.6339 | 66.2524 | 0.38936
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00011961 | 0 | 0.00011954 | 4.3063e-05 | 0 | 3.5081e-05 | 0.0016211 | 0 | 0.0015479 | 0 | 0 | 0 | 0.00031766
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12037 | 0.64646 | 0.1207 | 0.43511 | 0.92087 | 0.52515 | 0.41585 | 15.1321 | 1.08 | 42.7649 | 84.6339 | 66.2524 | 0.38968
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 45949 | 29 | 45978 | 5098 | 1160 | 6258 | 8463 | 400 | 8863 | 36 | 46 | 82 | 61181
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8151.9393 | 12.4188 | 8164.358 | 3339.3574 | 1407.312 | 4746.6694 | 4241.8506 | 4708.0058 | 8949.8564 | 171.0468 | 5148.7814 | 5319.8282 | 27180.7121
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 218179.176 | 251.02 | 218430.196 | 43507.001 | 26125.687 | 69632.688 | 47730.965 | 64440.81 | 112171.775 | 558.832 | 59181.2 | 59740.032 | 459974.691
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - DEMİRCİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | DEMİRCİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.01017 | 0 | 0.010168 | 0.0083241 | 0.0030301 | 0.0082514 | 0.020156 | 0.28128 | 0.028544 | 0.10601 | 0.36838 | 0.12059 | 0.013244
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.016636 | 0 | 0.016633 | 0.0049888 | 0 | 0.0049203 | 0.02616 | 0 | 0.02532 | 0 | 0 | 0 | 0.017735
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0010706 | 0 | 0.0010704 | 0 | 0 | 0 | 0.0026433 | 0 | 0.0025584 | 0 | 0 | 0 | 0.0012836
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.027876 | 0 | 0.027871 | 0.013313 | 0.0030301 | 0.013172 | 0.048959 | 0.28128 | 0.056421 | 0.10601 | 0.36838 | 0.12059 | 0.032262
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.056369 | 0 | 0.056358 | 0.095852 | 3.8244 | 0.14702 | 0.10487 | 0.78165 | 0.12661 | 0 | 0 | 0 | 0.069718
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.090532 | 0 | 0.090514 | 0.025968 | 3.1444 | 0.068759 | 0.20714 | 1.5923 | 0.25163 | 0 | 0 | 0 | 0.11584
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.059728 | 0 | 0.059717 | 0.087343 | 0 | 0.086144 | 0.16796 | 0 | 0.16256 | 7.3499 | 0 | 6.9416 | 0.086849
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.20663 | 0 | 0.20659 | 0.20916 | 6.9688 | 0.30192 | 0.47997 | 2.374 | 0.54081 | 7.3499 | 0 | 6.9416 | 0.2724
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20283 | 4 | 20287 | 575 | 8 | 583 | 3887 | 129 | 4016 | 34 | 2 | 36 | 24922
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1962.1929 | 0.71262 | 1962.9055 | 108.0338 | 13.6018 | 121.6356 | 1088.4465 | 475.0429 | 1563.4894 | 440.9693 | 6.7514 | 447.7207 | 4095.7512
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 83912.752 | 37.2 | 83949.952 | 2394.55 | 327.6 | 2722.15 | 21473.104 | 7621.52 | 29094.624 | 2016.372 | 60 | 2076.372 | 117843.098
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - GÖRDES
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | GÖRDES
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.086213 | 0 | 0.086213 | 0.12982 | 0.96878 | 0.16326 | 0.13553 | 1.8748 | 0.2066 | 0.1778 | 16.7318 | 11.7656 | 0.11536
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.05384 | 0 | 0.05384 | 0.054482 | 0 | 0.05231 | 0.1019 | 0 | 0.097735 | 0 | 0 | 0 | 0.059581
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14005 | 0 | 0.14005 | 0.1843 | 0.96878 | 0.21557 | 0.23743 | 1.8748 | 0.30434 | 0.1778 | 16.7318 | 11.7656 | 0.17495
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.62167 | 0 | 0.62167 | 0.96873 | 1.0986 | 0.9739 | 1.9826 | 11.2106 | 2.3597 | 2.7084 | 212.0406 | 149.2409 | 0.99606
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25429 | 0 | 0.25429 | 1.003 | 4.3077 | 1.1348 | 0.65335 | 14.2674 | 1.2097 | 156.0013 | 59.684 | 88.5792 | 0.49212
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.13025 | 0 | 0.13025 | 0.047473 | 0 | 0.04558 | 0.099087 | 0 | 0.095038 | 0 | 0 | 0 | 0.12221
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.0062 | 0 | 1.0062 | 2.0192 | 5.4063 | 2.1542 | 2.7351 | 25.478 | 3.6644 | 158.7097 | 271.7246 | 237.8202 | 1.6104
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19009 | 0 | 19009 | 843 | 35 | 878 | 2934 | 125 | 3059 | 6 | 14 | 20 | 22966
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1624.9965 | 0 | 1624.9965 | 334.2008 | 134.2486 | 468.4495 | 867.8211 | 419.3763 | 1287.1974 | 9.5244 | 706.703 | 716.2273 | 4096.8707
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 72552.433 | 0 | 72552.433 | 3666.41 | 1694.18 | 5360.59 | 13698.749 | 8092.58 | 21791.329 | 35.446 | 5112 | 5147.446 | 104851.798
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KIRKAĞAÇ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KIRKAĞAÇ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15092 | 0.029004 | 0.15074 | 0.09488 | 0.20686 | 0.15516 | 0.2309 | 2.9148 | 0.35606 | 0.32012 | 17.6438 | 11.8692 | 0.19439
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.041153 | 0 | 0.04109 | 0.020091 | 4.1838e-05 | 0.0092975 | 0.044394 | 0.11445 | 0.047661 | 0.32231 | 0 | 0.10744 | 0.039852
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19208 | 0.029004 | 0.19183 | 0.11497 | 0.2069 | 0.16446 | 0.2753 | 3.0293 | 0.40372 | 0.64243 | 17.6438 | 11.9766 | 0.23425
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.08739 | 0.11982 | 0.087439 | 0.11535 | 0.52249 | 0.33454 | 0.14134 | 3.9629 | 0.31955 | 0 | 17.5653 | 11.7102 | 0.15357
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0055381 | 0 | 0.0055297 | 0 | 0 | 0 | 0.0074309 | 0 | 0.0070844 | 0 | 0 | 0 | 0.0053685
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.092928 | 0.11982 | 0.092969 | 0.11535 | 0.52249 | 0.33454 | 0.14877 | 3.9629 | 0.32663 | 0 | 17.5653 | 11.7102 | 0.15893
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19723 | 30 | 19753 | 897 | 1046 | 1943 | 4089 | 200 | 4289 | 7 | 14 | 21 | 26006
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2655.6637 | 2.2369 | 2657.9007 | 267.525 | 7513.811 | 7781.336 | 1125.2921 | 1275.4799 | 2400.772 | 45.6131 | 248.3182 | 293.9313 | 13133.94
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 83915.13 | 186.476 | 84101.606 | 4093.484 | 11944.316 | 16037.8 | 21196.841 | 16805.68 | 38002.521 | 117.25 | 1886 | 2003.25 | 140145.177
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KULA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KULA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1443 | 0.0144 | 0.14395 | 0.27446 | 2.3008 | 0.88144 | 0.21582 | 5.9214 | 0.45139 | 41.0456 | 86.1602 | 62.851 | 0.36985
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0097045 | 0 | 0.0096784 | 0.0081423 | 0.0047188 | 0.0071168 | 0.013138 | 0 | 0.012596 | 1.4259 | 0 | 0.73669 | 0.011655
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00086937 | 0 | 0.00086702 | 0 | 0 | 0 | 7.8666e-05 | 0 | 7.5418e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0006742
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15488 | 0.0144 | 0.1545 | 0.2826 | 2.3055 | 0.88856 | 0.22904 | 5.9214 | 0.46406 | 42.4714 | 86.1602 | 63.5877 | 0.38218
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23786 | 0.038648 | 0.23732 | 0.43064 | 5.0423 | 1.812 | 0.48104 | 26.8569 | 1.57 | 40.8211 | 335.9496 | 183.4666 | 0.95285
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0096775 | 0 | 0.0096514 | 0.0031177 | 0.04383 | 0.015313 | 0.010412 | 0 | 0.0099818 | 0 | 0 | 0 | 0.0099583
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.24754 | 0.038648 | 0.24697 | 0.43376 | 5.0861 | 1.8274 | 0.49145 | 26.8569 | 1.58 | 40.8211 | 335.9496 | 183.4666 | 0.96281
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 21472 | 58 | 21530 | 926 | 396 | 1322 | 5155 | 222 | 5377 | 31 | 29 | 60 | 28289
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2797.5127 | 5.0875 | 2802.6002 | 341.0562 | 836.298 | 1177.3541 | 1944.7065 | 1115.6329 | 3060.3394 | 261.2048 | 1694.3142 | 1955.519 | 8995.8127
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 90423.251 | 375.26 | 90798.511 | 4118.15 | 10962.002 | 15080.152 | 29815.214 | 51083.1 | 80898.314 | 1257.638 | 7614.6 | 8872.238 | 195649.215
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SALİHLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SALİHLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.099379 | 0.28942 | 0.099706 | 0.69538 | 1.911 | 1.1319 | 0.21424 | 6.3149 | 0.47092 | 12.5422 | 61.8893 | 40.3994 | 0.26706
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.031193 | 0.034938 | 0.0312 | 0.017907 | 0.15375 | 0.066687 | 0.035669 | 1.0892 | 0.079993 | 0.42208 | 0.49795 | 0.46491 | 0.042007
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.020969 | 0 | 0.020933 | 0.050079 | 0 | 0.032096 | 0.041085 | 0 | 0.039357 | 0.054223 | 0 | 0.023613 | 0.024699
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00037833 | 0 | 0.00037768 | 1.6963e-05 | 0 | 1.0872e-05 | 0.00012044 | 0 | 0.00011537 | 0 | 0 | 0 | 0.00031285
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15192 | 0.32436 | 0.15222 | 0.76338 | 2.0648 | 1.2307 | 0.29112 | 7.404 | 0.59039 | 13.0185 | 62.3872 | 40.8879 | 0.33408
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17404 | 0.34751 | 0.17434 | 1.9169 | 4.2825 | 2.7664 | 0.36783 | 9.6271 | 0.7574 | 13.5344 | 64.0037 | 42.0251 | 0.46118
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.026557 | 0 | 0.026511 | 0.02584 | 0 | 0.016561 | 0.034359 | 0 | 0.032913 | 0.19051 | 0 | 0.082964 | 0.02717
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.2006 | 0.34751 | 0.20085 | 1.9428 | 4.2825 | 2.783 | 0.40219 | 9.6271 | 0.79032 | 13.7249 | 64.0037 | 42.1081 | 0.48835
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 77809 | 134 | 77943 | 3350 | 1877 | 5227 | 16666 | 732 | 17398 | 54 | 70 | 124 | 100692
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14646.1365 | 72.8746 | 14719.0111 | 2620.381 | 4232.8615 | 6853.2426 | 6796.0276 | 6345.3674 | 13141.395 | 310.5147 | 5717.2042 | 6027.7189 | 40741.3676
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 379689.802 | 1219.35 | 380909.152 | 31273.642 | 52123.908 | 83397.55 | 90549.282 | 96545.249 | 187094.531 | 1413.514 | 55208 | 56621.514 | 708022.747
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SARIGÖL
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SARIGÖL
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.098365 | 0.0017878 | 0.098319 | 0.28715 | 0.92619 | 0.44971 | 0.13579 | 2.7408 | 0.21673 | 2.9938 | 15.6978 | 4.8086 | 0.17082
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.016795 | 0 | 0.016787 | 0.023873 | 0 | 0.0178 | 0.033175 | 0 | 0.032144 | 0 | 0 | 0 | 0.018772
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.11516 | 0.0017878 | 0.11511 | 0.31102 | 0.92619 | 0.46751 | 0.16897 | 2.7408 | 0.24888 | 2.9938 | 15.6978 | 4.8086 | 0.18959
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.28472 | 0 | 0.28458 | 0.77638 | 5.0987 | 1.8759 | 0.4345 | 7.5625 | 0.65598 | 28.1579 | 0 | 24.1353 | 0.59472
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.28472 | 0 | 0.28458 | 0.77638 | 5.0987 | 1.8759 | 0.4345 | 7.5625 | 0.65598 | 28.1579 | 0 | 24.1353 | 0.59472
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 16905 | 8 | 16913 | 2761 | 942 | 3703 | 2713 | 87 | 2800 | 12 | 2 | 14 | 23430
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2240.315 | 0.6124 | 2240.9274 | 2810.1831 | 1621.3071 | 4431.4901 | 1391.8339 | 502.3056 | 1894.1395 | 79.5943 | 13.3611 | 92.9554 | 8659.5125
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 69689.303 | 54.4 | 69743.703 | 24926.307 | 19559.68 | 44485.987 | 17438.743 | 6405.09 | 23843.833 | 220.968 | 168 | 388.968 | 138462.491
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SARUHANLI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SARUHANLI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10178 | 0.3357 | 0.10197 | 0.61017 | 5.6738 | 3.3018 | 0.27758 | 10.8935 | 0.82004 | 0.65785 | 123.2232 | 89.1773 | 0.61524
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.05509 | 0 | 0.055047 | 0.073459 | 0 | 0.034412 | 0.068148 | 0 | 0.064666 | 0.91568 | 0 | 0.25436 | 0.055132
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15687 | 0.3357 | 0.15701 | 0.68363 | 5.6738 | 3.3362 | 0.34573 | 10.8935 | 0.88471 | 1.5735 | 123.2232 | 89.4316 | 0.67037
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.45663 | 0.026525 | 0.45629 | 0.75894 | 2.3606 | 1.6103 | 0.5269 | 16.145 | 1.325 | 0.2758 | 5.7205 | 4.2081 | 0.69682
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.19261 | 0 | 0.19246 | 0.0063964 | 0 | 0.0029964 | 0.21758 | 0 | 0.20646 | 0 | 0 | 0 | 0.17847
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.64924 | 0.026525 | 0.64875 | 0.76533 | 2.3606 | 1.6133 | 0.74447 | 16.145 | 1.5314 | 0.2758 | 5.7205 | 4.2081 | 0.87529
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 27895 | 22 | 27917 | 1455 | 1651 | 3106 | 5571 | 300 | 5871 | 15 | 39 | 54 | 36948
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4968.9758 | 24.4207 | 4993.3965 | 1580.3662 | 3726.4202 | 5306.7864 | 2082.0007 | 1662.0562 | 3744.0569 | 129.0018 | 5037.699 | 5166.7009 | 19210.9407
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 123259.276 | 371.93 | 123631.206 | 15980.32 | 42898.792 | 58879.112 | 28115.271 | 40169.06 | 68284.331 | 333.15 | 12431.4 | 12764.55 | 263559.199
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SELENDİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SELENDİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12334 | 0 | 0.12319 | 0.050164 | 0.62249 | 0.06186 | 0.19066 | 3.4454 | 0.4004 | 0 | 3.4789 | 0.9488 | 0.15908
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0052675 | 0 | 0.0052614 | 0.004193 | 0 | 0.0041073 | 0.0041507 | 0.011551 | 0.0046276 | 0 | 2.2987 | 0.62693 | 0.0056741
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.012324 | 0 | 0.01231 | 0.0020652 | 0 | 0.002023 | 0.0076483 | 0 | 0.0071554 | 0 | 0 | 0 | 0.010943
DAĞITIM-AG | Dışsal | 2.4823e-07 | 0 | 2.4795e-07 | 0 | 0 | 0 | 0.0013496 | 0 | 0.0012626 | 0 | 0 | 0 | 0.00017737
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14093 | 0 | 0.14077 | 0.056422 | 0.62249 | 0.06799 | 0.20381 | 3.4569 | 0.41344 | 0 | 5.7777 | 1.5757 | 0.17588
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.44734 | 0 | 0.44682 | 0.37706 | 1.4753 | 0.3995 | 1.6112 | 19.5032 | 2.7642 | 10.4066 | 88.0138 | 31.5722 | 0.79775
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0038884 | 0 | 0.0038839 | 0.0014276 | 0 | 0.0013984 | 0.00024678 | 0 | 0.00023088 | 0 | 0 | 0 | 0.003215
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.45123 | 0 | 0.45071 | 0.37849 | 1.4753 | 0.4009 | 1.6115 | 19.5032 | 2.7644 | 10.4066 | 88.0138 | 31.5722 | 0.80097
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 9512 | 11 | 9523 | 719 | 15 | 734 | 1568 | 108 | 1676 | 8 | 3 | 11 | 11944
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 833.2133 | 0 | 833.2133 | 275.9329 | 16.4972 | 292.4301 | 542.4741 | 460.9757 | 1003.4498 | 76.6226 | 45.3355 | 121.958 | 2251.0512
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 39448.523 | 33 | 39481.523 | 3059.31 | 595.2 | 3654.51 | 8155.094 | 3435.76 | 11590.854 | 249.72 | 90 | 339.72 | 55066.607
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SOMA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SOMA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.39122 | 0.50549 | 0.39133 | 0.80484 | 5.3774 | 2.5642 | 0.89711 | 20.6168 | 1.6472 | 26.2428 | 445.176 | 353.0107 | 0.86446
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.024901 | 0.19108 | 0.025073 | 0.094992 | 1.5776 | 0.66542 | 0.045182 | 4.0759 | 0.1985 | 0.20907 | 44.7628 | 34.961 | 0.08265
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.016948 | 0 | 0.01693 | 0.044507 | 0 | 0.027383 | 0.049219 | 0 | 0.047347 | 0 | 0 | 0 | 0.021325
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.43306 | 0.69657 | 0.43334 | 0.94434 | 6.955 | 3.257 | 0.99151 | 24.6927 | 1.893 | 26.4519 | 489.9388 | 387.9717 | 0.96844
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.059433 | 7.8928e-05 | 0.059371 | 0.0094064 | 0.138 | 0.058881 | 0.17888 | 2.4914 | 0.26685 | 0 | 0.094349 | 0.073592 | 0.088814
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.012915 | 0 | 0.012901 | 0.014193 | 0 | 0.0087324 | 0.017602 | 0 | 0.016933 | 0 | 0 | 0 | 0.013427
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.072347 | 7.8928e-05 | 0.072273 | 0.0236 | 0.138 | 0.067614 | 0.19649 | 2.4914 | 0.28378 | 0 | 0.094349 | 0.073592 | 0.10224
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 54190 | 56 | 54246 | 347 | 217 | 564 | 8725 | 345 | 9070 | 11 | 39 | 50 | 63930
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9454.9891 | 9.5634 | 9464.5524 | 107.2576 | 291.4488 | 398.7064 | 3535.6652 | 2586.4157 | 6122.0809 | 131.1769 | 15260.1357 | 15391.3126 | 31376.6523
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 252675.526 | 329.168 | 253004.694 | 1607.399 | 3289.942 | 4897.341 | 45237.652 | 92449.302 | 137686.954 | 421.09 | 71005 | 71426.09 | 467015.079
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.