## TABLO-3 (hidden)
KESINTI_KOD_NO | KADEME | IL | ILCE | SEBEKE_UNSURU | SEBEKE_UNSURU_KODU | KESINTI_NEDENI | KESINTI_KAYNAGI | KESINTI_SURE_SINIFI | KESINTI_SEBEBI | KESINTI_BILDIRIM_SINIFI | KESINTI_BASLANGIC_ZAMANI | KESINTI_SONA_ERME_ZAMANI | KESINTI_SURESI | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_MESKEN_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_MESKEN_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TARIMSAL_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TARIMSAL_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TICARETHANE_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TICARETHANE_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_SANAYI_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_SANAYI_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_MESKEN_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_MESKEN_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TARIMSAL_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TARIMSAL_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TICARETHANE_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TICARETHANE_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_SANAYI_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_SANAYI_AG | TOPLAM_DAGITILMAYAN_ENERJI
2464111 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-928 35-04-K00928_F F1B_5827413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 00:05:47 | 01.02.2023 01:17:19 | 1.1922 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22.3425 | 0 | 0 | 0 | 13.2794 | 0 | 0 | 35.6219
2464113 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GİRELLİ TR-3 45-73-M00759_45-73-M00759_2355698 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 00:22:43 | 01.02.2023 02:33:56 | 2.1869 | 0 | 35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9189 | 0 | 0.35441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2733
2464115 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2882 35-02-K02882_912891972_912891972 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 00:22:27 | 01.02.2023 01:39:03 | 1.2767 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7087
2464117 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-60 35-01-K00060_35-01-K00060_2360119 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 00:41:41 | 01.02.2023 00:56:41 | 0.25 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 26.0851 | 0 | 0 | 0 | 58.9998 | 0 | 0 | 85.0849
2464120 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-2 35-19-L00002_B_56393845_56393845 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 01:45:22 | 01.02.2023 04:27:45 | 2.7064 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35.7355 | 0 | 3.3459 | 0 | 2.6713 | 0 | 0 | 41.7528
2464122 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-218 SANAYİ SİTESİ 35-18-L00218_35-18-L00218_2358576 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 02:22:20 | 01.02.2023 03:01:18 | 0.64944 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 17.5022 | 0 | 0.19618 | 0 | 29.0966 | 0 | 0 | 46.795
2464124 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-54 45-84-L00189_C_56401101_56401101 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 02:28:04 | 01.02.2023 04:19:14 | 1.8528 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9638
2464125 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_TR-111 L05_2115707 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 02:43:20 | 01.02.2023 03:06:21 | 0.38361 | 0 | 2351 | 0 | 9 | 1 | 285 | 0 | 0 | 0 | 306.8568 | 0 | 0.44545 | 13.9136 | 88.3399 | 0 | 0 | 409.5558
2464132 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-928 35-04-K00928_F F1B_5827413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 05:06:43 | 01.02.2023 06:27:08 | 1.3403 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25.8927 | 0 | 0 | 0 | 17.9063 | 0 | 0 | 43.799
2464138 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-3555(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03555_B_56381048_56381048 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2023 06:34:52 | 01.02.2023 10:34:43 | 3.9975 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 90.9145 | 0 | 0 | 0 | 5.5005 | 0 | 0 | 96.415
2464139 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-2 35-19-L00002_B_60983807_60983807 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 06:38:12 | 01.02.2023 09:46:38 | 3.1406 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.5986 | 0 | 1.397 | 0 | 2.0526 | 0 | 0 | 37.0482
2464141 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-779 35-07-K00779_B_56383291_56383291 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 07:05:33 | 01.02.2023 09:59:15 | 2.895 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.3172 | 0 | 0 | 0 | 11.9364 | 0 | 0 | 50.2536
2464142 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-134 DENETMENLER SİTESİ 35-14-L00134__79157134_79157134 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 07:34:21 | 01.02.2023 11:13:07 | 3.6461 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.5698 | 0 | 0 | 0 | 0.86212 | 0 | 0 | 17.4319
2464145 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_IŞIKLAR-1 M03_2324957 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 08:17:03 | 01.02.2023 08:48:02 | 0.51639 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.0645 | 0 | 0 | 3.22 | 6.4627 | 0 | 0 | 15.7471
2464147 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2097148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 08:26:55 | 01.02.2023 08:31:48 | 0.081389 | 1 | 1 | 99 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.023231 | 0.023231 | 3.4922 | 0.049045 | 0.36066 | 0 | 0 | 0 | 3.9484
2464151 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_EVRENLİ OSMANİYE KOZLUCA M03_2055362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 08:42:46 | 01.02.2023 08:43:18 | 0.0088889 | 0 | 543 | 2 | 37 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.55009 | 0.0066415 | 0.099349 | 0.036951 | 0.13058 | 0 | 0 | 0.82362
2464154 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HATUNDERE TR-1 35-28-M00471_B_56375372_56375372 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 08:47:31 | 01.02.2023 09:43:28 | 0.9325 | 0 | 155 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.4563 | 0 | 0.54442 | 0 | 2.1173 | 0 | 0 | 49.1181
2464155 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_IŞIKLAR-2 M02_2324958 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 08:48:28 | 01.02.2023 08:49:26 | 0.016111 | 0 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.16574 | 0 | 0 | 0.13479 | 0 | 31.4639 | 0 | 31.7644
2464160 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-162 45-78-L00162_953256058_953256058 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 08:50:19 | 01.02.2023 09:31:24 | 0.68472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2571 | 0 | 0 | 0 | 2.4456 | 0 | 0 | 3.7027
2464161 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SEYREK TR-3 35-28-M00372_D D01_78540046 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 08:53:59 | 01.02.2023 13:14:08 | 4.3358 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.4811 | 0 | 0 | 0 | 64.1247 | 0 | 0 | 122.6058
2464163 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | KÖK | M-2132 KÖK 35-07-M02132_M-1691 (TOKİ-2 giriş) M08_60554928 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 08:55:49 | 01.02.2023 11:44:14 | 2.8069 | 0 | 2213 | 0 | 0 | 3 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2068.8665 | 0 | 0 | 2116.8538 | 321.8992 | 0 | 0 | 4507.6194
2464165 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1283 35-02-M01283_E_56382538_56382538 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 08:56:48 | 01.02.2023 16:43:02 | 7.7706 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 388.9532 | 0 | 0 | 0 | 73.1086 | 0 | 0 | 462.0618
2464167 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1283 35-02-M01283_D_56382537_56382537 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 08:58:04 | 01.02.2023 16:41:47 | 7.7286 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 251.0179 | 0 | 0 | 0 | 53.5546 | 0 | 1408.722 | 1713.2946
2464168 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT TR-5 35-28-M00085_35-28-M00085_2351359 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 08:57:05 | 01.02.2023 17:29:24 | 8.5386 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 87.0368 | 0 | 95.4156 | 0 | 148.491 | 0 | 0 | 330.9434
2464170 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-8/10 45-71-M00287_45-71-M00287_2368427 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 09:00:29 | 01.02.2023 10:40:31 | 1.6672 | 0 | 574 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 269.2054 | 0 | 5.8734 | 0 | 94.4374 | 0 | 0 | 369.5162
2464172 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2059241 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 08:54:13 | 01.02.2023 16:29:17 | 7.5844 | 1 | 1709 | 10 | 527 | 15 | 291 | 9 | 1 | 0.65664 | 2076.9944 | 127.9659 | 1198.0546 | 1932.0062 | 2464.9954 | 13957.1088 | 550.5016 | 22308.2836
2464173 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GÖLCÜK TR-2 (ZEYTİNLİK) 35-15-L00753_35-15-L00753_2357784 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 09:04:46 | 01.02.2023 17:40:32 | 8.5961 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 133.4129 | 0 | 1.3557 | 0 | 30.1721 | 0 | 0 | 164.9406
2464177 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLEME-MALTA-SANCAKLI M08_50066533 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 09:02:25 | 01.02.2023 17:05:03 | 8.0439 | 0 | 907 | 3 | 72 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2291.1698 | 2.704 | 339.1924 | 44.8986 | 465.7251 | 0 | 0 | 3143.69
2464178 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HatBaşıAyırıcı_53139883 L02_53139883 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 09:04:20 | 01.02.2023 10:28:25 | 1.4014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2735 | 0 | 0 | 0 | 27.2735
2464179 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-934 35-04-K00934_DAĞITIM TRAFOSU K03_66515492 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 08:42:59 | 01.02.2023 18:13:35 | 9.51 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 833.8211 | 0 | 0 | 0 | 474.4932 | 0 | 0 | 1308.3143
2464181 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_KUMKUYUCAK TR-5/TR-6/TR-7/TR-8 TARIMSAL SULAMA M03_72193245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 09:15:38 | 01.02.2023 10:22:59 | 1.1225 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0417 | 0 | 0.9353 | 0 | 0 | 12.977
2464182 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HALİMBEY ÇİFTLİĞİ TARIMSAL SULAMA 45-73-M00515_A_56403774_56403774 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 09:11:44 | 01.02.2023 14:36:58 | 5.4206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51174
2464183 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-30/A 45-84-L00183__72371972_72371972 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 09:23:19 | 01.02.2023 16:17:49 | 6.9083 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.4139 | 0 | 0 | 0 | 51.683 | 0 | 0 | 87.0969
2464184 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_TOYGAR M03_66716003 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 09:23:01 | 01.02.2023 12:22:04 | 2.9842 | 0 | 678 | 50 | 262 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 408.7147 | 119.9203 | 275.8823 | 819.1265 | 86.1904 | 0 | 0 | 1709.8341
2464185 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139740 M04_53139740 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 09:23:15 | 01.02.2023 14:32:59 | 5.1622 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5891 | 0 | 4.6741 | 0 | 0 | 0 | 58.2632
2464188 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_HatBaşıAyırıcı_53137221 M02_53137221 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 09:29:43 | 01.02.2023 13:15:27 | 3.7622 | 0 | 144 | 12 | 27 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61.7115 | 241.1717 | 4.6087 | 68.503 | 34.6168 | 0 | 0 | 410.6117
2464192 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707151 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 09:36:58 | 01.02.2023 12:01:42 | 2.4122 | 13 | 1389 | 3 | 257 | 11 | 169 | 0 | 0 | 9.5341 | 906.4936 | 66.2539 | 304.0813 | 44.7181 | 477.5212 | 0 | 0 | 1808.6024
2464196 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-200 35-18-L00200_950460657_950460657 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 09:35:23 | 01.02.2023 12:29:50 | 2.9075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13044
2464199 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | DM-2/TR-12 35-16-M00833__79530026_79530026 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 09:41:58 | 01.02.2023 09:54:02 | 0.20111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50684 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | 0 | 0 | 1.5556
2464201 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2309330 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 09:31:00 | 01.02.2023 17:33:04 | 8.0344 | 4 | 1662 | 4 | 105 | 9 | 75 | 0 | 0 | 296.2429 | 2279.6739 | 41.0756 | 158.8368 | 1411.6335 | 497.4898 | 0 | 0 | 4684.9526
2464202 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_78438798 M15_78438798 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 09:44:36 | 01.02.2023 10:21:18 | 0.61167 | 0 | 148 | 0 | 6 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21.6016 | 0 | 1.5525 | 6.549 | 14.9514 | 0 | 0 | 44.6545
2464210 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ESKİ KABAZLI M015_60669845 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 09:59:05 | 01.02.2023 18:00:00 | 8.0153 | 1 | 171 | 23 | 20 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0.63958 | 256.8538 | 46.9885 | 22.447 | 509.3736 | 146.5916 | 274.5498 | 0 | 1257.4439
2464213 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_YENİ KABAZLI M016_60669846 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 10:02:53 | 01.02.2023 15:54:39 | 5.8628 | 4 | 3074 | 83 | 155 | 15 | 234 | 0 | 1 | 8.3048 | 3354.0214 | 297.9819 | 345.6102 | 397.5733 | 811.9406 | 0 | 226.6985 | 5442.1307
2464215 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | OTOKENT İM 35-08-A00004_SÜMER K08_2308674 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2023 10:06:58 | 01.02.2023 10:37:09 | 0.50306 | 0 | 525 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 2 | 0 | 115.8602 | 0 | 0 | 8.0811 | 66.4808 | 0 | 59.5951 | 250.0172
2464216 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_BADEMLİ L11_72357048 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 09:55:21 | 01.02.2023 13:42:29 | 3.7856 | 3 | 1653 | 5 | 111 | 18 | 198 | 0 | 5 | 12.6617 | 1233.1421 | 31.6969 | 126.6932 | 315.2105 | 465.2263 | 0 | 71.2819 | 2255.9126
2464217 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_4.SANAYİ-2 M04_2310697 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 10:06:36 | 01.02.2023 10:54:16 | 0.79444 | 0 | 1815 | 0 | 0 | 11 | 330 | 8 | 14 | 0 | 605.2777 | 0 | 0 | 464.4586 | 745.7608 | 2010.8382 | 441.81 | 4268.1453
2464219 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-162 45-78-L00162_953256058_953256058 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 10:13:55 | 01.02.2023 10:59:37 | 0.76167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3767 | 0 | 0 | 0 | 2.7222 | 0 | 0 | 4.0989
2464220 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-20 35-25-M00170_956641975_956641975 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 10:11:27 | 01.02.2023 17:40:48 | 7.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3722 | 0 | 0 | 14.3722
2464223 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-44 35-16-L00044_C_90943364_90943364 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 10:19:41 | 01.02.2023 11:33:38 | 1.2325 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4695 | 0 | 0 | 0 | 2.6299 | 0 | 0 | 13.0995
2464224 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 10:22:38 | 01.02.2023 10:36:15 | 0.22694 | 11 | 31 | 68 | 84 | 14 | 36 | 0 | 1 | 0.63628 | 2.3604 | 4.1736 | 7.3312 | 20.3097 | 7.9721 | 0 | 2.9813 | 45.7645
2464226 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-112 35-01-K00112_F 2F_5845350 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 10:14:14 | 01.02.2023 11:41:24 | 1.4528 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 85.1273 | 0 | 0 | 0 | 27.9756 | 0 | 0 | 113.1029
2464227 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-34 35-21-L00148_B_56373629_56373629 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 10:21:39 | 01.02.2023 14:38:34 | 4.2819 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.6097 | 0 | 0 | 0 | 8.7209 | 0 | 0 | 51.3306
2464233 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_A_56372148_56372148 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 10:25:31 | 01.02.2023 13:51:10 | 3.4275 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 69.542 | 0 | 0 | 0 | 128.7088 | 0 | 0 | 198.2508
2464239 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_5830764_56376217_56376217 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 10:31:12 | 01.02.2023 12:35:40 | 2.0744 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3034
2464244 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-864 35-08-K00864_K-1194 K02_66932271 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2023 10:37:22 | 01.02.2023 12:26:35 | 1.8203 | 0 | 286 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 6 | 0 | 140.1736 | 0 | 0 | 9.7269 | 606.1814 | 0 | 114.6922 | 870.7741
2464245 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-207 MERKEZTUR 35-18-L00207_9477545_56376214_56376214 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 10:41:39 | 01.02.2023 12:33:02 | 1.8564 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96193
2464247 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1951 35-09-M01951_97806546_97806546 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2023 10:43:10 | 01.02.2023 12:43:49 | 2.0108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.94472 | 0 | 0 | 0 | 12.5299 | 0 | 0 | 13.4746
2464248 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ - KAPASİTÖR M05_72102217 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 10:41:53 | 01.02.2023 12:35:59 | 1.9017 | 0 | 0 | 45 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4302 | 37.6046 | 59.1982 | 0 | 0 | 0 | 128.2331
2464249 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ARAPLI OVASI TR-2 35-16-M00748_A_91357922_91357922 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 10:50:17 | 01.02.2023 13:28:01 | 2.6289 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.0491 | 0 | 24.1168 | 0 | 6.8449 | 0 | 0 | 44.0108
2464251 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-334 35-02-M00334_ M01_2309673 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 10:54:03 | 01.02.2023 12:03:59 | 1.1656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 423 | 0 | 46 | 0 | 0.42532 | 0 | 0 | 1081.3557 | 1359.6304 | 0 | 1991.8291 | 4433.2405
2464253 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÜRKMEZ M-22 35-25-M00156_C c1b_5914810 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 11:01:05 | 01.02.2023 12:41:28 | 1.6731 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5343
2464257 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-67 35-19-L00067_7004385_56377363_56377363 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 11:03:46 | 01.02.2023 15:57:14 | 4.8911 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.7815 | 0 | 1.6383 | 0 | 26.8706 | 0 | 0 | 72.2904
2464258 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_7292538_56356376_56356376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 11:05:56 | 01.02.2023 12:13:37 | 1.1281 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.4241 | 0 | 1.5945 | 0 | 4.7647 | 0 | 0 | 31.7833
2464259 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-26 35-14-L00026_8965554_56355043_56355043 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 11:09:30 | 01.02.2023 11:57:57 | 0.8075 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038553 | 0 | 0.042604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081157
2464262 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_BOZDAĞ L17_2062385 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2023 11:17:16 | 01.02.2023 11:58:00 | 0.67889 | 2 | 2282 | 19 | 882 | 18 | 571 | 2 | 0 | 2.7614 | 128.4123 | 5.4051 | 63.6898 | 36.2674 | 257.4543 | 103.2927 | 0 | 597.2829
2464265 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | PANCAR TM 35-26-A00003_PANCAR-5 M09_2322981 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 11:23:00 | 01.02.2023 12:26:00 | 1.05 | 0 | 2666 | 0 | 21 | 36 | 248 | 26 | 2 | 0 | 959.4334 | 0 | 10.1995 | 1070.7539 | 325.4257 | 7439.6281 | 204.3365 | 10009.777
2464266 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FIRINLI TR-6 35-20-L00371_955207890_955207890 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 11:19:21 | 01.02.2023 14:30:41 | 3.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4147 | 0 | 0 | 6.4147
2464267 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | M-2140 35-07-M02140_M-2141 M02_60485128 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 11:23:46 | 01.02.2023 11:25:30 | 0.028889 | 0 | 5670 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 4 | 0 | 52.569 | 0 | 0 | 0 | 20.8505 | 0 | 5.549 | 78.9685
2464275 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-208 35-18-L00208_L-207 MERKEZTUR - L-205 BOYALIK APART OTEL L01_2326195 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 11:30:33 | 01.02.2023 12:40:06 | 1.1592 | 0 | 203 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.6686 | 0 | 0 | 58.7021 | 16.8111 | 0 | 0 | 127.1818
2464276 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1103 35-02-K01103_99781962_99781962 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 11:31:25 | 01.02.2023 12:27:44 | 0.93861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83511
2464278 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-2 35-19-L00002_35-19-L00002_2375792 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 11:30:06 | 01.02.2023 12:40:01 | 1.1653 | 0 | 68 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 71.0407 | 0 | 17.2914 | 0 | 33.7419 | 0 | 0 | 122.074
2464282 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-624 35-01-K00624_911188915_911188915 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 11:35:35 | 01.02.2023 16:04:14 | 4.4775 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9496
2464286 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-08/10-B 45-71-M00289__75845428_75845428 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 11:38:18 | 01.02.2023 13:21:20 | 1.7172 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9312 | 0 | 0.88214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8133
2464288 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/05 45-71-M02403_953184085_953184085 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 11:41:57 | 01.02.2023 13:01:28 | 1.3253 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94986
2464289 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-38 35-25-M00079_B_91348663_91348663 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 11:41:58 | 01.02.2023 15:46:04 | 4.0683 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9823
2464290 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | UZUNDERE TM 35-01-A00013_TOKİ-2 M17_2304412 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 11:50:56 | 01.02.2023 14:09:30 | 2.3094 | 0 | 1945 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1844.4583 | 0 | 0 | 0 | 215.6287 | 0 | 0 | 2060.0871
2464292 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_TEKELİ M10_48495819 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 11:51:24 | 01.02.2023 11:56:22 | 0.082778 | 0 | 999 | 14 | 23 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 33.3581 | 0.075316 | 0.76859 | 1.0996 | 13.3546 | 0 | 0 | 48.6562
2464293 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-118 35-16-L00118__72374464_72374464 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 11:52:07 | 01.02.2023 12:29:36 | 0.62472 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.5444 | 0 | 0 | 0 | 2.7527 | 0 | 0 | 38.2971
2464299 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1442 35-04-M01442_913510515_913510515 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 11:56:54 | 01.02.2023 18:42:29 | 6.7597 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5915
2464303 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_GÖLCÜK L05_67177076 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 12:01:15 | 01.02.2023 13:32:38 | 1.5231 | 0 | 906 | 1 | 203 | 1 | 228 | 0 | 0 | 0 | 113.792 | 0 | 21.3235 | 16.4173 | 264.2898 | 0 | 0 | 415.8227
2464307 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MALDAN KÖYÜ TR-1 45-71-M01666_953209965_953209965 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 12:08:06 | 01.02.2023 15:59:21 | 3.8542 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0741
2464314 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-4 35-26-M00633_URAS-ALİ TEZEL ÇIKIŞ M08_2093466 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 12:25:12 | 01.02.2023 12:26:08 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7017 | 0.60534 | 91.372 | 0 | 94.679
2464317 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 12:28:35 | 01.02.2023 12:37:15 | 0.14444 | 2 | 2726 | 45 | 816 | 20 | 194 | 1 | 1 | 0.15517 | 71.3271 | 1.68 | 27.5999 | 19.7945 | 37.69 | 0.9995 | 0 | 159.2461
2464320 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_KİPA M09_2309263 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 12:29:04 | 01.02.2023 14:59:25 | 2.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.2951 | 0 | 0 | 0 | 966.2951
2464321 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-7/1 45-82-M00080_A_56387230_56387230 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 12:30:43 | 01.02.2023 13:17:44 | 0.78361 | 0 | 232 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.22 | 0 | 0.57633 | 0 | 11.6333 | 0 | 0 | 52.4296
2464323 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ALKAN M06_66674813 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 12:35:38 | 01.02.2023 15:31:27 | 2.9303 | 0 | 433 | 2 | 31 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 131.501 | 6.7586 | 13.0127 | 26.9842 | 16.6299 | 0 | 0 | 194.8865
2464325 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1210 35-01-K01210_35-01-K01210_2360703 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 12:42:19 | 01.02.2023 13:08:16 | 0.4325 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 137.0763 | 0 | 0 | 0 | 11.6675 | 0 | 0 | 148.7438
2464326 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2024 35-09-M02024_A A01b_5968217 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 12:40:48 | 01.02.2023 15:58:02 | 3.2872 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.148 | 0 | 0 | 0 | 0.08524 | 0 | 0 | 36.2332
2464328 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_C_60983929_60983929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 12:48:30 | 01.02.2023 14:33:56 | 1.7572 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.7692 | 0 | 0 | 0 | 1.4183 | 0 | 0 | 64.1875
2464329 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1306 35-08-K01306_35-08-K01306_42865463 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 12:52:09 | 01.02.2023 14:03:11 | 1.1839 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.7552 | 0 | 37.6481 | 228.4033
2464334 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-8/10C 45-71-M02000_A_56397204_56397204 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 12:57:38 | 01.02.2023 14:44:43 | 1.7847 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.4388 | 0 | 0 | 0 | 0.95562 | 0 | 0 | 51.3944
2464335 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | DM | M-1161 35-01-M01161_M-1172 M11_42444633 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 11:51:10 | 01.02.2023 14:08:04 | 2.2817 | 0 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1123.6781 | 0 | 0 | 0 | 82.7724 | 0 | 0 | 1206.4505
2464338 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE TR-2 35-15-L01012_A_56369300_56369300 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 12:59:24 | 01.02.2023 14:38:11 | 1.6464 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6907 | 0 | 0 | 0 | 0.016086 | 0 | 0 | 2.7068
2464339 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SUBAŞI TR-1 45-73-M00808_B_56393775_56393775 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 13:03:05 | 01.02.2023 15:20:34 | 2.2914 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0687 | 0 | 0.15006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2188
2464340 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | KARAHIDIRLI KÖK 35-16-M00718_KARAHIDIRLI M3_2333492 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 12:59:16 | 01.02.2023 13:54:06 | 0.91389 | 1 | 118 | 5 | 40 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0.39201 | 15.7322 | 0.49994 | 3.8788 | 3.9609 | 6.5237 | 694.409 | 0 | 725.3965
2464341 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ YENİKÖY M09_50217160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 13:14:32 | 01.02.2023 13:59:16 | 0.74556 | 0 | 0 | 9 | 25 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7499 | 10.6878 | 159.1392 | 3.2842 | 65.2924 | 0 | 240.1535
2464343 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HORZUM TR-1 35-15-L01137_A_65513637_65513637 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 13:20:19 | 01.02.2023 14:26:37 | 1.105 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6388 | 0 | 0 | 0 | 2.184 | 0 | 0 | 3.8228
2464346 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇÖMLEKÇİ TR-7 ARABACILAR 35-31-L00094_C_65512100_65512100 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 13:22:02 | 01.02.2023 16:33:32 | 3.1917 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.21 | 0 | 10.8785 | 0 | 16.2068 | 0 | 0 | 50.2953
2464347 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2106084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 13:23:42 | 01.02.2023 13:27:32 | 0.063889 | 0 | 537 | 3 | 4 | 2 | 57 | 2 | 0 | 0 | 3.3948 | 0.85076 | 0.12146 | 0.26507 | 1.7209 | 36.6056 | 0 | 42.9587
2464350 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HELVACI TR-6 35-17-M00366_950304579_950304579 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 13:23:40 | 01.02.2023 14:18:53 | 0.92028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12916
2464361 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2436 35-04-K02436_95001187131_95001187131 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 13:41:34 | 01.02.2023 19:30:15 | 5.8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0112 | 0 | 0 | 1.0112
2464373 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-421 35-01-K00421_35-01-K00421_2363781 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 13:57:11 | 01.02.2023 14:42:01 | 0.74722 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 111.8074 | 0 | 0 | 0 | 2.4485 | 0 | 0 | 114.2559
2464375 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2016 35-01-M02016_A A01_80022308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 13:53:25 | 01.02.2023 15:14:42 | 1.3547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2464376 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/17 45-71-M00049_953195195_953195195 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 14:02:27 | 01.02.2023 17:30:45 | 3.4717 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1567
2464377 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ DM-3 (ÜRKMEZ M-6) 35-25-M00145_956652313_956652313 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 13:58:29 | 01.02.2023 17:46:21 | 3.7978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0466
2464381 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1256 35-01-M01256_910725962_910725962 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 14:08:18 | 01.02.2023 16:43:45 | 2.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7064 | 0 | 0 | 24.7064
2464386 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3248 35-07-K03248_913746629_913746629 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2023 14:15:02 | 01.02.2023 16:46:03 | 2.5169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56766
2464387 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-6 35-17-M00366_A_91194518_91194518 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 14:19:20 | 01.02.2023 15:19:44 | 1.0067 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.3006 | 0 | 0 | 0 | 0.18635 | 0 | 0 | 31.4869
2464389 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/40-B 45-72-M00107_E_56406882_56406882 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 14:20:14 | 01.02.2023 15:42:01 | 1.3631 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5068 | 0 | 0.0030689 | 0 | 2.6262 | 0 | 0 | 12.1361
2464390 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SETÜSTÜ TR-1 45-83-M00133_TR-1/80 M03_2097686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 14:23:10 | 01.02.2023 15:06:57 | 0.72972 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5113 | 1.2953 | 3.2564 | 38.7745 | 0 | 44.8375
2464391 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-928 35-04-K00928_F F1B_5827413 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 14:21:35 | 01.02.2023 19:05:26 | 4.7308 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.595 | 0 | 0 | 0 | 19.3278 | 0 | 0 | 48.9228
2464392 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-32 35-16-L00032_D_56352808_56352808 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 14:24:12 | 01.02.2023 15:04:20 | 0.66889 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.4667 | 0 | 0 | 0 | 8.1573 | 0 | 0 | 42.6239
2464395 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-14 35-17-M00214_950308984_950308984 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 14:29:47 | 01.02.2023 19:45:11 | 5.2567 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5938
2464396 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | KARAHIDIRLI KÖK 35-16-M00718_HatBaşıAyırıcı_53140586 M3_53140586 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 14:31:44 | 01.02.2023 18:53:34 | 4.3639 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.7715 | 0 | 0 | 0 | 2.7238 | 0 | 0 | 52.4953
2464397 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-32 35-14-L00032_956651904_956651904 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 14:25:25 | 01.02.2023 17:50:46 | 3.4225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2464398 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİCEKÖY TR-5 35-15-L00423_915135352_915135352 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 14:37:29 | 01.02.2023 17:09:20 | 2.5308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93982
2464400 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_ESKİ MECİDİYE L04_2107704 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 14:40:10 | 01.02.2023 15:38:48 | 0.97722 | 1 | 0 | 92 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.24442 | 0 | 37.8038 | 2.9156 | 16.2464 | 0 | 2.8888 | 0 | 60.099
2464405 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-3 45-84-L00003_955181872_955181872 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 14:47:09 | 01.02.2023 16:53:05 | 2.0989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9322
2464413 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-336 35-02-M00336_915134753_915134753 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 15:01:02 | 01.02.2023 16:29:05 | 1.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2464414 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKAPINAR TR-2 35-20-L00152_955207578_955207578 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 15:03:36 | 01.02.2023 18:05:30 | 3.0317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0187
2464415 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | M-2525 35-07-M02525_M-2132 M01_48273067 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.02.2023 15:01:37 | 01.02.2023 15:52:38 | 0.85028 | 0 | 1354 | 0 | 0 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 309.2997 | 0 | 0 | 2842.2182 | 81.1249 | 0 | 0 | 3232.6428
2464417 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-7 35-27-M00550_ARMUTLU İ.M. M05_72164638 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 15:15:19 | 01.02.2023 15:35:18 | 0.33306 | 0 | 16 | 5 | 19 | 17 | 51 | 13 | 1 | 0 | 1.7245 | 0.20301 | 1.4381 | 62.3437 | 8.9495 | 1095.2812 | 11.7631 | 1181.703
2464419 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 15:15:09 | 01.02.2023 18:37:31 | 3.3728 | 4 | 12 | 196 | 106 | 19 | 7 | 0 | 0 | 8.305 | 1.8032 | 208.6382 | 124.9775 | 66.7362 | 19.4553 | 0 | 0 | 429.9153
2464422 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-43 45-77-L00043_45-77-L00043_2364539 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 15:13:39 | 01.02.2023 15:37:51 | 0.40333 | 0 | 33 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.4478 | 0 | 2.3585 | 0 | 3.2212 | 0 | 0 | 9.0275
2464423 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-175 35-18-L00175_950437508_950437508 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 15:14:24 | 01.02.2023 22:30:41 | 7.2714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1808 | 0 | 0 | 0 | 5.6106 | 0 | 0 | 7.7915
2464428 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/TR-8 35-14-M00301_95000627446_95000627446 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 15:29:34 | 01.02.2023 18:47:52 | 3.305 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6311
2464430 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2954 35-01-M02954_911459286_911459286 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 15:39:42 | 01.02.2023 17:15:24 | 1.595 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0059
2464433 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-7 35-17-M00367_C_91331937_91331937 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 15:41:05 | 01.02.2023 16:54:46 | 1.2281 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 80.6758 | 0 | 0 | 0 | 23.0907 | 0 | 0 | 103.7666
2464434 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KAVAKLIDERE TR-6 45-73-M00310_45-73-M00310_2368897 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 15:38:50 | 01.02.2023 16:08:14 | 0.49 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11.6143 | 0 | 0 | 0 | 6.0826 | 0 | 0 | 17.6969
2464435 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/10 35-26-M00805_956630347_956630347 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 15:41:29 | 01.02.2023 17:28:23 | 1.7817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19248
2464436 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADALA TR-3 45-78-M00290_953282322_953282322 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 15:42:08 | 01.02.2023 18:33:08 | 2.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30334
2464443 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖPRÜBAŞI TR-38/A 45-86-M00043_915888108_915888108 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 15:46:01 | 01.02.2023 18:26:29 | 2.6744 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017857
2464444 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-7 35-27-M00550_DAĞITIM TRAFO ARMUTLU TR-7 M06_72164637 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 15:40:38 | 01.02.2023 16:58:05 | 1.2908 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2.905 | 0 | 2.2584 | 0 | 29.5264 | 0 | 0 | 34.6899
2464447 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | BATI BASMA KÖK 35-26-M00235_ M02_2332440 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 15:44:34 | 01.02.2023 16:41:44 | 0.95278 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0.63463 | 0 | 1.454 | 104.1517 | 26.862 | 2637.5375 | 14.5129 | 2785.1528
2464457 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/1 DENİZKENARI 35-18-L00577_A a5_5780881 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 15:48:42 | 01.02.2023 18:50:21 | 3.0275 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3614
2464458 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-8 URLA 35-19-M00466_956692101_956692101 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2023 15:53:26 | 01.02.2023 17:17:53 | 1.4075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51035
2464459 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_45-71-M01032_2369053 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 16:08:27 | 01.02.2023 18:38:05 | 2.4939 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85.5365 | 0 | 0.12822 | 0 | 8.1062 | 0 | 0 | 93.771
2464464 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-43 35-16-L00043_953334105_953334105 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 16:21:48 | 01.02.2023 18:29:20 | 2.1256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10886 | 0 | 0 | 0.10886
2464465 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2024 35-09-M02024_947555527_947555527 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 16:20:50 | 01.02.2023 20:09:15 | 3.8069 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.7449 | 0 | 0 | 0 | 0.089423 | 0 | 0 | 26.8343
2464468 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 (M-721) 35-30-M00721_955298578_955298578 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 16:26:28 | 01.02.2023 17:26:48 | 1.0056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.701
2464469 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇAMPINAR DERE MAH. TR-1 45-81-M00183_A_56402615_56402615 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 16:29:12 | 01.02.2023 17:45:22 | 1.2694 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29335 | 0 | 0.21011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50346
2464472 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3062 (YATIRIM REZERVE) 35-09-M03062_913257213_913257213 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 08:51:11 | 01.02.2023 18:06:50 | 9.2608 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82.3113 | 0 | 0 | 0 | 0.85485 | 0 | 0 | 83.1662
2464475 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-1 35-15-L00441_D_56370345_56370345 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 16:41:42 | 01.02.2023 18:34:50 | 1.8856 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.2457 | 0 | 6.5366 | 0 | 37.6211 | 0 | 0 | 47.4034
2464477 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UZUNKUYU TR-1 35-19-M00203_956699201_956699201 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 16:42:39 | 01.02.2023 22:39:31 | 5.9478 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2881
2464480 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1009 35-03-M01009_B_56369083_56369083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 16:44:17 | 01.02.2023 18:57:08 | 2.2142 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 84.3063 | 0 | 0 | 0 | 35.1771 | 0 | 0 | 119.4834
2464481 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _C_56381155_56381155 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 16:43:32 | 01.02.2023 19:05:21 | 2.3636 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 52.6816 | 0 | 3.228 | 0 | 10.4916 | 0 | 0 | 66.4011
2464482 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-88 35-19-L00088_956672004_956672004 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 16:45:54 | 01.02.2023 19:26:32 | 2.6772 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6346
2464486 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-2 35-19-L00002_35-19-L00002_2375792 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 16:51:04 | 01.02.2023 20:04:56 | 3.2311 | 0 | 68 | 0 | 24 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 204.7178 | 0 | 45.9493 | 0 | 66.0543 | 0 | 0 | 316.7214
2464490 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-162 45-78-L00162_953256058_953256058 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 17:04:49 | 01.02.2023 20:48:26 | 3.7269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8221 | 0 | 0 | 0 | 8.9457 | 0 | 0 | 15.7678
2464496 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 17:19:43 | 01.02.2023 17:34:42 | 0.24972 | 0 | 91 | 45 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3134 | 7.6568 | 0.0026019 | 11.3179 | 0.093165 | 0 | 0 | 26.3839
2464497 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 17:22:59 | 01.02.2023 17:23:35 | 0.01 | 0 | 1298 | 2 | 422 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1.3907 | 0.0070421 | 0.39295 | 0.059586 | 0.57845 | 0 | 0 | 2.4288
2464498 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DELEMENLER BAHÇEARASI TR-1 45-73-M00670_945650142_945650142 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 17:16:25 | 01.02.2023 19:25:04 | 2.1442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7082
2464501 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-2 35-21-L00140_ARDIÇ MAHALLESİ TR-12 L01_72182990 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 17:28:35 | 01.02.2023 19:22:55 | 1.9056 | 1 | 1603 | 0 | 30 | 4 | 119 | 0 | 0 | 3.9245 | 580.9022 | 0 | 23.7609 | 62.1663 | 143.4398 | 0 | 0 | 814.1938
2464503 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214509 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 17:29:39 | 01.02.2023 17:35:25 | 0.096111 | 0 | 899 | 8 | 106 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 8.1629 | 0.42858 | 1.2198 | 3.609 | 2.2996 | 0 | 0 | 15.7199
2464506 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE TR-2 35-15-L01012_D_56380336_56380336 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 17:32:17 | 01.02.2023 21:18:10 | 3.7647 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3541 | 0 | 0.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4594
2464510 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_C_60983929_60983929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 17:46:32 | 01.02.2023 18:12:41 | 0.43583 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.0036 | 0 | 0 | 0 | 0.27702 | 0 | 0 | 17.2806
2464511 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1288 35-02-M01288_912787537_912787537 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 17:41:46 | 01.02.2023 19:27:46 | 1.7667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3351
2464512 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BADEMLİ TR-11 35-15-L01047_35-15-L01047_2366034 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 17:41:57 | 01.02.2023 18:02:28 | 0.34194 | 0 | 41 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9037 | 0 | 0.16561 | 0 | 1.307 | 0 | 0 | 4.3763
2464514 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLBEYLİ TR-6 35-27-M01055_98732106_98732106 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 17:41:54 | 01.02.2023 18:51:29 | 1.1597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64491
2464518 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_A_56374215_56374215 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 17:59:03 | 01.02.2023 23:36:05 | 5.6172 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 45.7183 | 0 | 0 | 0 | 13.4566 | 0 | 0 | 59.1749
2464520 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARAOĞLANLI TR-1 KÖK 45-71-M00091_SULAMA ÇIKIŞ M01_61195482 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 18:05:12 | 01.02.2023 20:52:07 | 2.7819 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.262
2464523 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-318 35-14-L00318_956651638_956651638 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 18:14:42 | 01.02.2023 19:10:51 | 0.93583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19226
2464528 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-26/1 45-82-M00118_A_56387984_56387984 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 18:20:38 | 01.02.2023 19:11:53 | 0.85417 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.6368 | 0 | 0 | 0 | 5.2009 | 0 | 0 | 27.8377
2464531 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KÜNER TR-11 35-22-M00293_A_91320266_91320266 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 18:20:52 | 01.02.2023 18:56:12 | 0.58889 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.5271 | 0 | 2.8918 | 0 | 4.1179 | 0 | 0 | 14.5368
2464532 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-14 35-15-L01073_C_65499365_65499365 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 18:20:43 | 01.02.2023 22:29:48 | 4.1514 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3385 | 0 | 0.52505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8636
2464534 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-11 35-01-K00011_911350267_911350267 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 18:26:22 | 01.02.2023 20:08:45 | 1.7064 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3545
2464539 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-270 35-01-K00270_911130926_911130926 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 18:22:50 | 01.02.2023 20:49:19 | 2.4414 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3156 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 0 | 0 | 9.199
2464545 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_35-20-L00232_2376783 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 18:47:35 | 01.02.2023 19:35:41 | 0.80167 | 0 | 162 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37.0555 | 0 | 1.9615 | 0 | 7.4599 | 0 | 0 | 46.4768
2464546 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KÖSEDERE TR-2 35-21-L00125_A_56376251_56376251 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 18:55:29 | 01.02.2023 23:52:29 | 4.95 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.7063 | 0 | 0 | 0 | 34.4893 | 0 | 0 | 77.1956
2464547 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/7 (UYGUR SOKAK) 45-71-M00144_953190915_953190915 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 18:56:07 | 01.02.2023 19:52:49 | 0.945 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1081 | 0 | 0 | 0 | 0.071634 | 0 | 0 | 4.1798
2464551 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-10 (M-710) 35-30-M00710_A A02_79525631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 18:53:23 | 01.02.2023 20:33:21 | 1.6661 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 168.2181 | 0 | 0 | 0 | 3.3157 | 0 | 0 | 171.5338
2464554 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_C_56357559_56357559 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 19:09:57 | 01.02.2023 20:21:51 | 1.1983 | 0 | 43 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.3219 | 0 | 0.35863 | 0 | 0.023655 | 0 | 0 | 12.7041
2464556 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4326 35-04-K04326_99798211_99798211 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 19:03:39 | 01.02.2023 21:21:17 | 2.2939 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4036
2464559 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-54 45-84-L00189_C_56401101_56401101 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 19:26:31 | 01.02.2023 20:32:27 | 1.0989 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.426
2464560 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-2896 35-04-K02896_TRAFO K04_2336774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 19:28:36 | 01.02.2023 19:44:04 | 0.25778 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 30.3191 | 0 | 0 | 0 | 14.5429 | 0 | 1.1208 | 45.9829
2464562 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1162 35-01-K01162_A_56366723_56366723 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 19:27:07 | 01.02.2023 20:11:54 | 0.74639 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.7965 | 0 | 0 | 0 | 1.9531 | 0 | 0 | 68.7496
2464563 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_83505138 M03_83505138 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 19:29:58 | 01.02.2023 22:21:05 | 2.8519 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6004 | 0 | 2.4855 | 0 | 0.040782 | 0 | 0 | 7.1267
2464566 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4630 35-02-K04630_910090100_910090100 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 19:24:37 | 01.02.2023 21:53:41 | 2.4844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3362
2464568 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_A_56379197_56379197 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 19:47:59 | 01.02.2023 20:31:49 | 0.73056 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.6175 | 0 | 0.0062862 | 0 | 14.2425 | 0 | 0 | 19.8662
2464571 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | AYKENT-90 KONUTLARI TR 35-21-L00126_35-21-L00126_2355674 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 19:50:05 | 01.02.2023 20:27:20 | 0.62083 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1851
2464574 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1526 35-02-K01526_C_56364159_56364159 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 19:51:53 | 01.02.2023 20:22:47 | 0.515 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.7162 | 0 | 0 | 0 | 0.68453 | 0 | 0 | 13.4008
2464575 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIYMIK TR-1 45-75-M00111_945602886_945602886 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 19:54:19 | 01.02.2023 22:38:28 | 2.7358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2464576 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | YENİ ŞAKRAN TR-3 35-17-M00203_35-17-M00203_2375353 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 20:04:35 | 01.02.2023 20:33:17 | 0.47833 | 0 | 265 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.8226 | 0 | 0.0030714 | 0 | 2.3534 | 0 | 0 | 36.1791
2464577 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-822 35-01-K00822_H_56356175_56356175 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 20:05:08 | 01.02.2023 21:24:05 | 1.3158 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 97.3313 | 0 | 0 | 0 | 3.7109 | 0 | 0 | 101.0422
2464578 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-69 35-19-L00069_6450329_56378430_56378430 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 20:07:59 | 01.02.2023 20:40:13 | 0.53722 | 0 | 191 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51.1396 | 0 | 0.83455 | 0 | 6.5602 | 0 | 0 | 58.5343
2464579 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KIZILDAĞ TR-1 45-73-M00454_B_91079505_91079505 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 20:11:35 | 01.02.2023 22:43:31 | 2.5322 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8042
2464581 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-17 (TR-279) 35-19-L00279_A_56372129_56372129 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 20:12:01 | 01.02.2023 23:39:13 | 3.4533 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 220.0194 | 0 | 3.8035 | 0 | 31.3696 | 0 | 0 | 255.1925
2464582 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-231 35-01-K00231_35-01-K00231_2347738 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 20:08:45 | 01.02.2023 21:02:51 | 0.90167 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 35.8689 | 0 | 0 | 0 | 5.5886 | 0 | 4.5947 | 46.0523
2464585 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3322 35-09-K03322_97689254_97689254 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 20:11:59 | 01.02.2023 22:09:25 | 1.9572 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0413
2464586 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-308 35-18-L00308_5716052_56372182_56372182 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 20:19:11 | 01.02.2023 22:19:41 | 2.0083 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 78.0513 | 0 | 0 | 0 | 14.5274 | 0 | 0 | 92.5787
2464587 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HECİZ TR-1 45-82-L00012_945546691_945546691 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 20:23:03 | 01.02.2023 22:35:34 | 2.2086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2464593 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-20 35-23-M00020_A_56399494_56399494 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 20:43:08 | 01.02.2023 22:16:34 | 1.5572 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.3336 | 0 | 0 | 0 | 5.8943 | 0 | 0 | 36.2279
2464594 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_C_56375627_56375627 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 20:51:52 | 01.02.2023 23:41:30 | 2.8272 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.9581 | 0 | 0 | 0 | 7.5788 | 0 | 0 | 12.5369
2464596 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | M-2486 DADAŞKENT TR-2 35-10-M02486_35-10-M02486_50112829 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 20:57:24 | 01.02.2023 21:12:28 | 0.25111 | 0 | 167 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.2347 | 0 | 0.33345 | 0 | 0.28621 | 0 | 0 | 32.8544
2464597 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3295 35-10-K03295_943097265_943097265 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2023 20:53:44 | 01.02.2023 22:35:40 | 1.6989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8387
2464598 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4630 35-02-K04630_C_56369601_56369601 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 20:53:26 | 01.02.2023 22:00:15 | 1.1136 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 74.0014 | 0 | 0 | 0 | 8.5985 | 0 | 0 | 82.5999
2464601 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-322 35-19-M00521_A_80491827_80491827 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 20:58:32 | 01.02.2023 23:43:27 | 2.7486 | 0 | 35 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.3545 | 0 | 28.5338 | 0 | 65.7547 | 0 | 0 | 155.6429
2464602 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_C_60984290_60984290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 21:00:21 | 01.02.2023 23:33:30 | 2.5525 | 0 | 631 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 361.1 | 0 | 0 | 0 | 26.4739 | 0 | 0 | 387.5738
2464603 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TAŞTEPE TR-2 35-29-L00396_A_56397402_56397402 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 21:00:54 | 01.02.2023 21:47:28 | 0.77611 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0265 | 0 | 0.0050936 | 0 | 0.028528 | 0 | 0 | 2.0601
2464604 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1280 35-02-M01280_D_56367034_56367034 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.02.2023 20:56:53 | 01.02.2023 22:26:33 | 1.4944 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 53.9344 | 0 | 0 | 0 | 14.6753 | 0 | 0 | 68.6097
2464606 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-181 TAN SİTESİ 35-18-L00181_950437545_950437545 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 21:03:36 | 02.02.2023 01:03:21 | 3.9958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098716
2464608 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-444 35-03-M00444_965644962_965644962 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 21:04:54 | 01.02.2023 22:27:04 | 1.3694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5463
2464610 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | M-79 35-14-M00079_ H_77738188 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 21:22:46 | 01.02.2023 21:57:26 | 0.57778 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.3967 | 0 | 0.074959 | 0 | 3.6198 | 0 | 0 | 35.0914
2464611 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-10 (M-710) 35-30-M00710_A A03_79525630 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 21:24:35 | 01.02.2023 22:26:13 | 1.0272 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 89.1147 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 90.6746
2464612 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2825 35-03-M02825_910245971_910245971 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 21:23:45 | 01.02.2023 21:47:03 | 0.38833 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77884
2464613 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/23 45-71-M02399_953200321_953200321 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 21:25:46 | 01.02.2023 21:49:49 | 0.40083 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45012
2464614 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞERCİ TR-1 35-26-L00167_956632853_956632853 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 21:25:06 | 01.02.2023 22:42:24 | 1.2883 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086061
2464619 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/TR-49 45-72-L00943_956531206_956531206 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 21:30:48 | 02.02.2023 01:17:31 | 3.7786 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5922
2464620 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_D_56394859_56394859 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 21:30:19 | 01.02.2023 22:31:09 | 1.0139 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.5845 | 0 | 0 | 0 | 6.603 | 0 | 0 | 36.1875
2464623 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-928 35-04-K00928_F F1B_5827413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 21:50:25 | 01.02.2023 22:42:19 | 0.865 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18.2719 | 0 | 0 | 0 | 11.0108 | 0 | 0 | 29.2827
2464626 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_45-71-M01032_2369053 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 19:12:14 | 01.02.2023 23:40:17 | 4.4675 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 153.4826 | 0 | 0.19271 | 0 | 10.3917 | 0 | 0 | 164.067
2464632 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1954 35-01-M01954_M M1b_5873843 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 22:39:17 | 02.02.2023 00:56:21 | 2.2844 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 70.6381 | 0 | 0 | 0 | 80.1499 | 0 | 0 | 150.7879
2464637 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3062 (YATIRIM REZERVE) 35-09-M03062_913257213_913257213 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 22:59:45 | 02.02.2023 00:27:57 | 1.47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7864 | 0 | 0 | 0 | 0.064795 | 0 | 0 | 11.8512
2464641 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-28 35-22-M00062_955290046_955290046 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 23:57:56 | 02.02.2023 00:48:44 | 0.84667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7736
2464642 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1526 35-02-K01526_6505131 d1b_5854193 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 23:55:21 | 02.02.2023 01:18:00 | 1.3775 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38.4378 | 0 | 0 | 0 | 5.2872 | 0 | 0 | 43.7249
2487493 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_DERSAN-2 M27_2307837 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.02.2023 10:24:00 | 01.02.2023 10:48:00 | 0.4 | 4 | 3031 | 14 | 51 | 9 | 748 | 4 | 0 | 1.5598 | 394.6339 | 2.5182 | 9.5068 | 40.9921 | 424.1011 | 163.9898 | 0 | 1037.3017
2464898 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZPINAR TR-1 45-79-M00547_945563110_945563110 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 12:31:00 | 02.02.2023 15:14:37 | 2.7269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30193
2464852 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAYKÖY TR-1 45-78-L00429_B_91195813_91195813 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 11:22:39 | 02.02.2023 11:44:16 | 0.36028 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7905
2464875 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | TR-1/103 45-71-M00942_45-71-M00942_66501713 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 12:00:25 | 02.02.2023 15:07:25 | 3.1167 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 281.8207 | 0 | 0 | 0 | 86.4171 | 0 | 0 | 368.2377
2464812 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_C_60983929_60983929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 10:37:40 | 02.02.2023 14:42:22 | 4.0783 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 153.0269 | 0 | 0 | 0 | 3.3888 | 0 | 0 | 156.4157
2464706 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-7 35-31-L00332_35-31-L00332_2365000 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:00:17 | 02.02.2023 17:29:21 | 8.4844 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.2456 | 0 | 0 | 0 | 2.6423 | 0 | 0 | 36.888
2464858 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1826 35-02-M01826_A_56382805_56382805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 11:32:07 | 02.02.2023 14:56:44 | 3.4103 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 2 | 0 | 59.1235 | 0 | 0 | 0 | 664.9528 | 0 | 30.6523 | 754.7286
2464958 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4/12 45-71-M00214_953207543_953207543 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 13:48:37 | 02.02.2023 15:44:25 | 1.93 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3938 | 0 | 0 | 0 | 0.28712 | 0 | 0 | 4.6809
2464666 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-928 35-04-K00928_F F4B_5885336 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 04:42:22 | 02.02.2023 11:38:30 | 6.9356 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.5181 | 0 | 0 | 0 | 20.1348 | 0 | 0 | 41.6529
2465207 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOCAKAĞAN TR-1 45-72-L00223_956524919_956524919 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 19:16:52 | 02.02.2023 21:34:14 | 2.2894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73523
2464769 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 09:57:15 | 02.02.2023 12:12:55 | 2.2611 | 4 | 46 | 10 | 102 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3.3663 | 16.9771 | 19.7835 | 68.1047 | 293.5785 | 29.4927 | 76.7105 | 0 | 508.0133
2464775 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | OVAKENT TR-2 35-15-L00632_35-15-L00632_67089212 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 10:10:06 | 02.02.2023 17:28:12 | 7.3017 | 0 | 251 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 292.2388 | 0 | 7.8747 | 0 | 113.1751 | 0 | 0 | 413.2886
2465293 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SEYREK TR-3 35-28-M00372__78540088_78540088 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 22:12:38 | 03.02.2023 04:39:09 | 6.4419 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 133.126 | 0 | 0 | 0 | 12.0989 | 0 | 0 | 145.2249
2465273 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-455 35-18-L00455_6196901_56372190_56372190 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 21:32:12 | 03.02.2023 03:12:50 | 5.6772 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 241.2474 | 0 | 0 | 0 | 5.8559 | 0 | 0 | 247.1033
2465230 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1626 35-02-K01626_E e1b_5847227 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 20:01:55 | 02.02.2023 21:28:10 | 1.4375 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 75.4091 | 0 | 0 | 0 | 30.1166 | 0 | 0 | 105.5256
2464938 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4409 35-01-K04409_B_56378696_56378696 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 13:27:47 | 02.02.2023 22:18:26 | 8.8442 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 337.757 | 0 | 0 | 0 | 20.187 | 0 | 0 | 357.944
2464789 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI TR-2 35-15-L00081_C_56407269_56407269 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 10:23:03 | 02.02.2023 15:55:12 | 5.5358 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88.1774 | 0 | 0 | 0 | 13.5119 | 0 | 0 | 101.6893
2464878 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1526 35-02-K01526_B b1b_5854185 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 12:12:10 | 02.02.2023 14:31:47 | 2.3269 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48.2884 | 0 | 0 | 0 | 35.209 | 0 | 0 | 83.4975
2465187 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYMAKÇI TR-15 35-15-M00251_35-15-M00251_67035871 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 18:44:17 | 02.02.2023 19:19:09 | 0.58111 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.9447 | 0 | 0.19932 | 0 | 7.0476 | 0 | 0 | 15.1916
2465018 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLKÖY TR-1 35-27-M00964_98878658_98878658 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 15:35:10 | 02.02.2023 17:24:52 | 1.8283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46734
2464855 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2308 35-01-K02308_911301577_911301577 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 11:30:54 | 02.02.2023 13:26:26 | 1.9256 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1614
2464709 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ M01_72044683 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:07:44 | 02.02.2023 17:13:53 | 8.1025 | 0 | 810 | 0 | 58 | 1 | 152 | 2 | 1 | 0 | 1386.3938 | 0 | 186.2975 | 32.8949 | 886.6398 | 59.7099 | 0.6313 | 2552.5672
2465041 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-255(DM-2/2) 35-19-L00255_956691275_956691275 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 16:15:54 | 02.02.2023 18:00:04 | 1.7361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5217
2465024 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARPADERE TR-1 35-24-M00083_955226548_955226548 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 15:44:56 | 02.02.2023 17:09:00 | 1.4011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41969
2465310 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3600 35-01-K03600_35-01-K03600_2369127 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 23:46:24 | 03.02.2023 00:20:26 | 0.56722 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49.5273 | 0 | 0 | 0 | 2.6489 | 0 | 0 | 52.1762
2464872 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1954 35-01-M01954_35-01-M01954_61197227 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 12:04:18 | 02.02.2023 12:57:39 | 0.88917 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 28.2494 | 0 | 0 | 0 | 64.7962 | 0 | 0 | 93.0456
2465250 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORHANLI M-88 ORTA 35-14-M00088_956638077_956638077 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 20:45:03 | 02.02.2023 22:21:44 | 1.6114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49458
2464918 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-6 45-71-M01538_A_56363673_56363673 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 12:54:47 | 02.02.2023 16:38:27 | 3.7278 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 114.4574 | 0 | 0 | 0 | 145.6808 | 0 | 0 | 260.1382
2464955 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-72 35-19-L00072_95002390580_95002390580 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2023 13:51:07 | 02.02.2023 16:00:57 | 2.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1686 | 0 | 0 | 4.1686
2465064 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 35-17-M00053_950307709_950307709 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 16:45:24 | 02.02.2023 19:14:02 | 2.4772 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3647
2464815 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4/12-B (DİREK TR-2) 45-71-M01873_B_56385747_56385747 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 10:46:50 | 02.02.2023 13:43:28 | 2.9439 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.6982 | 0 | 0 | 0 | 15.8119 | 0 | 0 | 28.5101
2464772 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/29 45-72-L00029_95001240348_95001240348 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 10:06:07 | 02.02.2023 12:22:02 | 2.2653 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4769
2465127 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-279 35-02-M00279_M-281 M02_89088843 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 17:38:30 | 02.02.2023 20:45:24 | 3.115 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 532.7432 | 0 | 61.4161 | 0 | 111.0018 | 0 | 705.1611
2465147 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | YEŞİLOBA USLULAR TR-3 45-74-M00174_A_65512879_65512879 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 17:53:23 | 02.02.2023 19:58:00 | 2.0769 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1022 | 0 | 0.10315 | 0 | 0.42634 | 0 | 0 | 2.6317
2464749 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | CEVİZLİ GARAJ TR-1 35-16-M00131_35-16-M00131_2346540 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:41:47 | 02.02.2023 18:21:33 | 8.6628 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.2436 | 0 | 47.6864 | 0 | 16.6119 | 0 | 0 | 81.5418
2464729 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_MORSAN M02_56219221 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 09:16:06 | 02.02.2023 09:49:58 | 0.56444 | 0 | 509 | 4 | 8 | 20 | 52 | 5 | 0 | 0 | 72.4944 | 2.3097 | 5.1967 | 48.7877 | 45.7342 | 998.6413 | 0 | 1173.164
2465227 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1067 35-04-K01067_99278557_99278557 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 19:52:38 | 02.02.2023 21:22:25 | 1.4964 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2614
2464978 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-535 (DM-6/6) 35-17-M00535_950301695_950301695 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2023 14:27:25 | 02.02.2023 17:55:55 | 3.475 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2617 | 0 | 0 | 0 | 0.011847 | 0 | 0 | 5.2735
2464941 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KİLLİK TR-11 45-73-M00852_45-73-M00852_2353465 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 13:31:40 | 02.02.2023 13:54:00 | 0.37222 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.7045 | 0 | 0 | 0 | 6.1687 | 0 | 0 | 19.8732
2464935 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4349 35-04-K04349_95001170879_95001170879 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 13:07:37 | 02.02.2023 14:39:26 | 1.5303 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2509
2464758 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-03/01 45-71-M00003_TR-3/03 M09_2307289 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:50:02 | 02.02.2023 12:44:06 | 2.9011 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 532.2804 | 0 | 0 | 0 | 55.8055 | 0 | 0 | 588.086
2465090 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/41 45-72-M00041_956480029_956480029 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 17:05:25 | 02.02.2023 18:45:02 | 1.6603 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0503
2464718 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM-5/TR-1 (TR-101) 35-26-M00101_DM-5/TR-22 M010_66227491 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 08:59:22 | 02.02.2023 11:45:34 | 2.77 | 0 | 1972 | 0 | 52 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1574.3533 | 0 | 44.4848 | 0 | 874.2201 | 0 | 0 | 2493.0582
2465050 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_HatBaşıAyırıcı_53137003 M14_53137003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 16:28:40 | 02.02.2023 21:34:14 | 5.0928 | 2 | 5 | 41 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.5912 | 1.4792 | 50.1196 | 0 | 1.7755 | 0.00237 | 0 | 0 | 54.9679
2464672 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 08:23:00 | 02.02.2023 10:05:00 | 1.7 | 3 | 453 | 75 | 180 | 10 | 91 | 1 | 0 | 0.12095 | 170.7987 | 22.1314 | 37.2745 | 139.6616 | 75.1957 | 19.6737 | 0 | 464.8565
2465213 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2760 35-10-M02760_946998216_946998216 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 19:27:05 | 02.02.2023 20:08:55 | 0.69722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7991
2465259 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3021 35-08-K03021_35-08-K03021_42553548 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 21:15:58 | 02.02.2023 22:38:57 | 1.3831 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 164.224 | 0 | 0 | 0 | 48.1374 | 0 | 0 | 212.3614
2464818 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1954 35-01-M01954_M M1b_5873843 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 10:44:42 | 02.02.2023 17:48:21 | 7.0608 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 242.0338 | 0 | 0 | 0 | 499.4487 | 0 | 0 | 741.4825
2465007 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2548 35-09-M02548_H H1_65897876 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 15:14:37 | 02.02.2023 19:58:32 | 4.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.6891 | 0 | 0 | 186.6891
2464695 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2522 35-01-M02522_B B1_79593163 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 08:53:15 | 02.02.2023 13:45:19 | 4.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2465279 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2331773 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 21:34:14 | 02.02.2023 21:50:58 | 0.27889 | 4 | 1308 | 128 | 150 | 17 | 190 | 0 | 1 | 0.17805 | 73.9607 | 9.5893 | 9.5107 | 6.3465 | 20.4793 | 0 | 0.33231 | 120.3967
2464838 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MALTEPE TR-3 35-28-M00446_B_91251286_91251286 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 11:02:23 | 02.02.2023 15:50:15 | 4.7978 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.3308 | 0 | 0 | 0 | 19.1026 | 0 | 0 | 46.4333
2464970 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-21 45-71-M00446_DM-21/20 M10_72099950 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 14:07:26 | 02.02.2023 16:33:52 | 2.4406 | 0 | 4862 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2969.2745 | 0 | 0 | 252.5404 | 504.2483 | 0 | 0 | 3726.0632
2464778 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ARAPLI TR-1 35-16-M00747_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042235 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:57:28 | 02.02.2023 17:56:22 | 7.9817 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.3545 | 0 | 51.9783 | 0 | 20.5525 | 0 | 0 | 92.8853
2464947 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/17 45-71-M00602_953244614_953244614 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 13:43:07 | 02.02.2023 17:16:43 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6849 | 0 | 0 | 78.6849
2464801 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TOPÇAM M05_2334650 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 10:23:56 | 02.02.2023 17:35:10 | 7.1872 | 0 | 1 | 9 | 164 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.73838 | 4.9041 | 738.1174 | 89.8148 | 242.0706 | 1214.5025 | 0 | 2290.1477
2464924 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | HECİZ TR-1 45-82-L00012_45-82-L00012_2370721 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 13:04:02 | 02.02.2023 14:23:16 | 1.3206 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.6736 | 0 | 0 | 0 | 5.2652 | 0 | 0 | 14.9388
2465156 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | AHMETLİ TR-54 45-84-L00189_45-84-L00189_72168797 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 17:07:54 | 02.02.2023 19:26:45 | 2.3142 | 0 | 173 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 103.2438 | 0 | 0.25899 | 0 | 27.0686 | 0 | 0 | 130.5714
2465302 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-135 35-19-L00135_D_91454052_91454052 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 23:11:17 | 02.02.2023 23:33:07 | 0.36389 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.4191 | 0 | 0.094303 | 0 | 0.68803 | 0 | 0 | 14.2015
2464715 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-118 35-15-M00118_TR-105 M04_66876692 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:03:13 | 02.02.2023 11:54:02 | 2.8469 | 0 | 3490 | 0 | 4 | 2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 2959.3644 | 0 | 4.5463 | 619.3462 | 980.8982 | 0 | 0 | 4564.1551
2465010 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-3260(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03260_A_56383141_56383141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 15:19:46 | 02.02.2023 16:56:05 | 1.6053 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 72.5148 | 0 | 0 | 0 | 74.3086 | 0 | 0 | 146.8234
2464698 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1283 35-02-M01283_K_56382772_56382772 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 08:58:01 | 02.02.2023 09:22:18 | 0.40472 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.5838 | 0 | 0 | 0 | 2.6209 | 0 | 0 | 28.2047
2464725 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3069(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03069_913345222_913345222 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 09:14:15 | 02.02.2023 10:06:44 | 0.87472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0757
2464751 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1017 35-03-M01017_910863617_910863617 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 09:37:59 | 02.02.2023 10:59:05 | 1.3517 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0.31329 | 0 | 0 | 1.3223
2464682 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_A a1_5773873 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 08:28:53 | 02.02.2023 13:11:04 | 4.7031 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7.4888 | 0 | 0 | 0 | 88.9659 | 0 | 0 | 96.4547
2464645 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_A_56384515_56384515 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 00:18:56 | 02.02.2023 02:39:12 | 2.3378 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0613
2465286 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-226 ARITMA 35-18-L00226_A a3b_5950429 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 21:50:35 | 02.02.2023 22:11:53 | 0.355 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0549 | 0 | 0 | 0 | 3.3014 | 0 | 0 | 5.3563
2464788 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-62 35-19-L00062_95001282931_95001282931 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 10:19:53 | 02.02.2023 14:22:20 | 4.0408 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2102
2464877 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1526 35-02-K01526_D d1b_5844822 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 12:11:39 | 02.02.2023 14:33:49 | 2.3694 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.5869 | 0 | 0 | 0 | 15.4354 | 0 | 0 | 45.0223
2465092 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-20 35-26-M00020_956618821_956618821 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 17:12:18 | 02.02.2023 18:11:27 | 0.98583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2465023 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KALEMOĞLU FINDIKOĞLU TR-1 45-75-M00306_A_56398598_56398598 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 15:42:49 | 02.02.2023 18:23:09 | 2.6722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072884
2464946 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YONCAKÖY TR-3 35-13-L00074_955273787_955273787 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 13:37:23 | 02.02.2023 14:50:19 | 1.2156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3582
2464754 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-82 SERTUR 35-18-L00082_11997952 _5784985 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 09:44:57 | 02.02.2023 15:46:48 | 6.0308 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6246
2465255 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | ÇAMLI KÖYÜ TR-1 35-10-L00024_B_91005694_91005694 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 21:06:33 | 02.02.2023 21:44:16 | 0.62861 | 0 | 146 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.3755 | 0 | 0 | 0 | 5.1621 | 0 | 0 | 42.5376
2465009 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_A_60984145_60984145 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 15:17:53 | 02.02.2023 15:55:52 | 0.63306 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.6489 | 0 | 0 | 0 | 1.4975 | 0 | 0 | 35.1465
2464654 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-4 35-15-L00083_B_56362108_56362108 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 01:25:52 | 02.02.2023 03:10:12 | 1.7389 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.0706 | 0 | 2.1829 | 0 | 5.1623 | 0 | 0 | 10.4159
2464777 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_ARABACI BOZKÖY ÇIKIŞ L04_66551686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 09:41:00 | 02.02.2023 10:45:00 | 1.0667 | 0 | 1639 | 217 | 86 | 26 | 172 | 2 | 1 | 0 | 253.6485 | 23.332 | 13.9564 | 99.9229 | 94.3165 | 143.2101 | 1.6298 | 630.0163
2465026 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_953213664_953213664 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 15:56:29 | 02.02.2023 23:05:39 | 7.1528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.238
2464883 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_KAVAKKUYU M04_2314563 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 12:18:20 | 02.02.2023 13:13:20 | 0.91667 | 0 | 186 | 0 | 101 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 78.87 | 0 | 59.0574 | 0.23943 | 37.0099 | 0 | 0 | 175.1768
2495179 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139628 L03_53139628 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 06:25:00 | 02.02.2023 08:23:00 | 1.9667 | 0 | 507 | 29 | 143 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 93.68 | 104.3184 | 18.9914 | 21.1058 | 26.7862 | 0 | 0 | 264.8819
2465238 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-10 (M-710) 35-30-M00710_A A01_79525632 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 20:26:22 | 02.02.2023 21:34:26 | 1.1344 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132.1504 | 0 | 0 | 0 | 1.9647 | 0 | 0 | 134.1151
2464840 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-278 35-19-L00278_A_56371447_56371447 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 11:03:57 | 02.02.2023 11:40:37 | 0.61111 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.4043 | 0 | 0 | 0 | 25.1847 | 0 | 0 | 35.5891
2465066 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBATAN TR-14 35-15-L01073_950353499_950353499 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 16:45:32 | 02.02.2023 22:41:22 | 5.9306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81244
2465212 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | ÇAMLI KÖYÜ TR-1 35-10-L00024_35-10-L00024_2351573 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 19:22:49 | 02.02.2023 20:56:36 | 1.5631 | 0 | 248 | 0 | 15 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 205.3003 | 0 | 5.9472 | 0 | 75.9898 | 0 | 0 | 287.2373
2464757 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3600 35-01-K03600_C_56375768_56375768 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:36:37 | 02.02.2023 14:07:11 | 4.5094 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2125
2465089 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ARPADERE TR-1 35-24-M00083_35-24-M00083_2357352 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 17:10:34 | 02.02.2023 17:39:56 | 0.48944 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.5136 | 0 | 0 | 0 | 4.4286 | 0 | 0 | 11.9422
2464920 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/20 35-29-M00020_950318052_950318052 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 12:56:40 | 02.02.2023 14:08:17 | 1.1936 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.2703 | 0 | 0 | 0 | 9.0593 | 0 | 0 | 13.3295
2465252 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-26 35-21-L00209_B_56402121_56402121 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 20:57:48 | 02.02.2023 21:43:02 | 0.75389 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5329 | 0 | 0.10052 | 0 | 0.029137 | 0 | 0 | 15.6625
2464717 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/22 45-71-M02398_953200119_953200119 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 09:14:10 | 02.02.2023 09:55:33 | 0.68972 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7546
2465298 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-118 35-15-M00118_95000647267_95000647267 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 21:51:10 | 03.02.2023 01:37:09 | 3.7664 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2704
2464857 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_YOLÜSTÜ-2 M03_67554610 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2023 11:23:00 | 02.02.2023 12:25:01 | 1.0336 | 4 | 3420 | 100 | 532 | 36 | 778 | 5 | 3 | 32.3368 | 919.7643 | 137.848 | 323.236 | 273.8016 | 770.8315 | 288.7396 | 18.7188 | 2765.2767
2465112 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-4 35-23-M00210_C_91182142_91182142 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 17:30:59 | 02.02.2023 18:27:07 | 0.93556 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.5374 | 0 | 0 | 0 | 2.9584 | 0 | 0 | 52.4957
2464863 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2425 35-04-M02425_913177417_913177417 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 11:48:51 | 02.02.2023 14:47:51 | 2.9833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.915
2464774 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | M-3121 35-10-M03121_35-10-M03121_81756692 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 10:08:30 | 02.02.2023 13:09:00 | 3.0083 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 381.7915 | 0 | 0 | 0 | 45.1121 | 0 | 0 | 426.9036
2465272 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7/B 45-77-L00353_945487968_945487968 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 21:30:18 | 02.02.2023 22:45:36 | 1.255 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8739
2464651 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HatBaşıAyırıcı_53135749 M03_53135749 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 00:56:32 | 02.02.2023 01:48:00 | 0.85778 | 0 | 857 | 11 | 224 | 12 | 53 | 0 | 0 | 0 | 94.6046 | 2.6292 | 20.746 | 29.2644 | 57.7134 | 0 | 0 | 204.9576
2464943 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_GÜZLE BELENYAKA M05_2317061 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 13:32:24 | 02.02.2023 16:55:10 | 3.3794 | 0 | 835 | 5 | 177 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 434.2518 | 2.3929 | 96.9939 | 203.9733 | 84.7435 | 0 | 0 | 822.3555
2464694 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-147 35-15-M00147_TR-146 M03_66583719 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 08:52:25 | 02.02.2023 09:43:46 | 0.85583 | 0 | 1050 | 0 | 39 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 240.1246 | 0 | 30.7056 | 9.7188 | 33.6569 | 0 | 0 | 314.2059
2465278 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/64 DM 45-72-M00064_C_56390688_56390688 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 21:32:58 | 02.02.2023 22:34:07 | 1.0192 | 0 | 77 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.6108 | 0 | 0.3537 | 0 | 9.2362 | 0 | 0 | 25.2007
2464783 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-43 35-23-M00043_42097656_56377993_56377993 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 10:19:32 | 02.02.2023 11:27:16 | 1.1289 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.7798 | 0 | 0 | 0 | 3.0626 | 0 | 0 | 26.8424
2464760 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-03/01 45-71-M00003_TR-3/27 M06_2051768 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:51:14 | 02.02.2023 12:42:20 | 2.8517 | 0 | 2477 | 0 | 5 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1657.8066 | 0 | 0.23911 | 0 | 273.3458 | 0 | 0 | 1931.3915
2464829 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-121 ESENEVLER 35-14-L00121_956634553_956634553 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2023 10:54:11 | 02.02.2023 14:06:44 | 3.2092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8825
2464806 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 10:31:21 | 02.02.2023 11:58:35 | 1.4539 | 10 | 21 | 199 | 165 | 43 | 21 | 0 | 0 | 3.4326 | 21.798 | 74.3646 | 67.2683 | 49.6184 | 21.3783 | 0 | 0 | 237.8603
2464660 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-287 35-02-K00287_TRAFO K05_2311550 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 02:49:12 | 02.02.2023 04:45:38 | 1.9406 | 0 | 422 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 277.6578 | 0 | 0 | 0 | 85.1266 | 0 | 0 | 362.7844
2465015 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_M-4 M16_60207430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 15:33:44 | 02.02.2023 15:50:19 | 0.27639 | 0 | 21176 | 0 | 46 | 11 | 1367 | 0 | 2 | 0 | 1418.0093 | 0 | 2.1545 | 33.3884 | 413.0204 | 0 | 5.973 | 1872.5456
2464720 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-257(DM-2/7) 35-19-L00257_DAĞITIM TRAFOSU L03_72132427 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:09:04 | 02.02.2023 17:19:12 | 8.1689 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1071.0898 | 0 | 0 | 0 | 854.5432 | 0 | 0 | 1925.633
2464912 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/102-1 45-83-L00310_B_91114605_91114605 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 12:48:03 | 02.02.2023 14:58:49 | 2.1794 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 140.4216 | 0 | 0 | 0 | 16.8313 | 0 | 0 | 157.2528
2465032 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | TERZİLER AZYAKA TR-1 45-81-M00314__84247369_84247369 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 16:04:56 | 02.02.2023 18:00:20 | 1.9233 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6298
2464889 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-52 35-28-L00052_C_56362446_56362446 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 12:25:45 | 02.02.2023 15:41:03 | 3.255 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.6611 | 0 | 5.7677 | 0 | 161.9322 | 0 | 0 | 194.361
2465244 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-19 35-23-M00019_A_56366088_56366088 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 20:41:53 | 02.02.2023 21:39:39 | 0.96278 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.2109 | 0 | 0 | 0 | 21.3543 | 0 | 0 | 32.5651
2465218 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-10 (M-710) 35-30-M00710_A A01_79525632 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 19:33:52 | 02.02.2023 20:13:47 | 0.66528 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.2278 | 0 | 0 | 0 | 1.3412 | 0 | 0 | 82.569
2465075 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_95001235300_95001235300 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 16:54:27 | 03.02.2023 01:36:23 | 8.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4317 | 0 | 0 | 1.4317
2465181 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/100 45-83-M00781_48124555_56393886_56393886 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 18:32:06 | 02.02.2023 19:11:38 | 0.65889 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29.3074 | 0 | 0 | 0 | 30.0096 | 0 | 0 | 59.317
2465281 | 1 | İZMİR | TİRE | TM Fideri | TİRE TM 35-29-A00003_TİRE-1 M23_2313888 | Yabani Hayvan Teması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 21:45:33 | 02.02.2023 22:13:44 | 0.46972 | 6 | 12745 | 42 | 403 | 39 | 3093 | 2 | 1 | 0.89364 | 1591.048 | 14.8198 | 89.6177 | 78.4206 | 843.6614 | 18.9838 | 0.14054 | 2637.5856
2465072 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4285 35-03-K04285_A_56366616_56366616 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 16:52:34 | 02.02.2023 18:25:36 | 1.5506 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.3844 | 0 | 0 | 0 | 2.6227 | 0 | 0 | 46.007
2464995 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 45-78-L00104_953265702_953265702 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 14:55:41 | 02.02.2023 15:41:45 | 0.76778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0465
2464826 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-250(DM-5/15) 35-19-M00250_956692241_956692241 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2023 10:52:21 | 02.02.2023 12:52:08 | 1.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4948 | 0 | 0 | 45.4948
2464972 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_53135345 M04_53135345 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 14:11:18 | 02.02.2023 15:24:03 | 1.2125 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.47229 | 0.6372 | 0.081858 | 0 | 3.7204 | 0 | 0 | 4.9118
2465204 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNALANI TR-101 35-19-L00101_A_56354856_56354856 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 19:13:39 | 02.02.2023 19:39:21 | 0.42833 | 0 | 91 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.1947 | 0 | 0.23158 | 0 | 6.8295 | 0 | 0 | 23.2558
2465264 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | TÜRKELLİ TR-1 35-28-M00462_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2100487 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 21:25:15 | 02.02.2023 22:54:14 | 1.4831 | 0 | 486 | 0 | 12 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 311.4357 | 0 | 2.9389 | 0 | 55.3977 | 0 | 0 | 369.7723
2464657 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1402 35-01-K01402_E_56381147_56381147 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 02:05:37 | 02.02.2023 05:28:07 | 3.375 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0106 | 0 | 0 | 58.0106
2465012 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | AVŞAR TR-6 DEĞİRMENDERE 45-73-M00774_A_56400944_56400944 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 15:27:28 | 02.02.2023 20:10:47 | 4.7219 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3534 | 0 | 0.48142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8348
2465304 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_A_56374215_56374215 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 23:18:17 | 03.02.2023 01:38:19 | 2.3339 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.7535 | 0 | 0 | 0 | 4.1552 | 0 | 0 | 20.9087
2464866 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HACIALİLER TR-1 45-73-M00732_A_91457259_91457259 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 11:50:36 | 02.02.2023 14:43:42 | 2.885 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.6932 | 0 | 1.3064 | 0 | 1.3313 | 0 | 0 | 23.3309
2464700 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-2006 35-02-K02006_TRAFO K01_2325538 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:01:55 | 02.02.2023 18:14:35 | 9.2111 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1420.5108 | 0 | 0 | 0 | 631.5013 | 0 | 0 | 2052.0121
2464723 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | SEYDİKÖY TR-1 45-84-L00044_A_56401497_56401497 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 09:18:45 | 02.02.2023 10:10:37 | 0.86444 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6804 | 0 | 0.92825 | 0 | 0.34454 | 0 | 0 | 2.9532
2464892 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | M-448 YALÇINKAYA KÖK 35-17-M00448_ M01_2066186 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 12:29:59 | 02.02.2023 15:51:51 | 3.3644 | 5 | 401 | 8 | 1 | 31 | 18 | 2 | 0 | 4.5135 | 422.114 | 350.3279 | 4.6433 | 1864.7503 | 54.1448 | 882.6659 | 0 | 3583.1598
2464843 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | ÇERKEZ HAMİDİYE TR-1 45-82-M00259_A_56403649_56403649 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 11:08:49 | 02.02.2023 11:49:24 | 0.67639 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3881 | 0 | 0.0028253 | 0 | 0.50011 | 0 | 0 | 7.8911
2465121 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-87 HÜSEYİN DOYRAN GRB. 35-15-M00087_A_56372752_56372752 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 17:30:16 | 02.02.2023 19:50:07 | 2.3308 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.576
2464743 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-208(DM-2/21) 35-09-M00208_TRAFO M04_42967105 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:33:52 | 02.02.2023 13:28:37 | 3.9125 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.4084 | 0 | 0 | 0 | 111.2063 | 0 | 0 | 150.6148
2464786 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 10:21:01 | 02.02.2023 10:42:46 | 0.3625 | 4 | 1308 | 128 | 150 | 17 | 190 | 0 | 1 | 0.19118 | 94.7265 | 15.4445 | 15.6229 | 13.4633 | 50.577 | 0 | 1.2261 | 191.2515
2465178 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-822 35-01-K00822_A_56356929_56356929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 18:26:18 | 02.02.2023 20:27:46 | 2.0244 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.4253 | 0 | 0 | 0 | 2.4873 | 0 | 0 | 15.9126
2464833 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-7/2 45-71-M02162__72374723_72374723 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 10:53:31 | 02.02.2023 18:07:14 | 7.2286 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.6307 | 0 | 0 | 0 | 14.7089 | 0 | 0 | 85.3396
2465088 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/120 45-83-M00718_B_91461506_91461506 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 17:09:44 | 02.02.2023 18:09:47 | 1.0008 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 69.006 | 0 | 0 | 0 | 14.6228 | 0 | 0 | 83.6288
2464690 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-15 35-23-M00362_C_79385496_79385496 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 08:41:49 | 02.02.2023 09:24:30 | 0.71139 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.229 | 0 | 0 | 0 | 4.6473 | 0 | 0 | 28.8764
2465257 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_A_56374215_56374215 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 21:10:09 | 02.02.2023 22:28:48 | 1.3108 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.6756 | 0 | 0 | 0 | 2.7532 | 0 | 0 | 13.4288
2464925 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | TARIMSAL SULAMA TR-7 45-85-L00071__90949864_90949864 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 13:05:49 | 02.02.2023 18:13:06 | 5.1214 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8166
2495519 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | TÜRKELLİ TR-6 35-28-M00459_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2100486 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 21:26:00 | 02.02.2023 22:49:00 | 1.3833 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 148.4265 | 0 | 0 | 0 | 25.5039 | 0 | 0 | 173.9304
2465094 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DEMİRTAŞ M02_72356797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 17:07:00 | 02.02.2023 17:18:54 | 0.19833 | 3 | 919 | 73 | 80 | 22 | 90 | 1 | 0 | 0.34551 | 50.2707 | 34.4394 | 3.3042 | 12.2936 | 13.4286 | 7.2777 | 0 | 121.3597
2464971 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-118 35-15-M00118_C_56380230_56380230 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 14:05:23 | 02.02.2023 17:09:50 | 3.0742 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 78.256 | 0 | 0 | 0 | 13.3018 | 0 | 0 | 91.5578
2464948 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48136642_56388648_56388648 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 13:46:08 | 02.02.2023 15:43:47 | 1.9608 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 275.2858 | 0 | 0 | 0 | 12.6321 | 0 | 0 | 287.9179
2502675 | 1 | İZMİR | TİRE | TM Fideri | TİRE TM 35-29-A00003_BAYINDIR M25_2313890 | Yabani Hayvan Teması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 21:45:00 | 02.02.2023 22:13:44 | 0.47889 | 1 | 9659 | 49 | 2113 | 70 | 2740 | 9 | 0 | 0.16053 | 1209.2387 | 36.4804 | 364.5701 | 489.0297 | 661.3496 | 162.0041 | 0 | 2922.8331
2465011 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YOLÜSTÜ TR-1 35-15-L00915_950361351_950361351 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 15:25:40 | 02.02.2023 18:09:00 | 2.7222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6376
2465303 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-138 35-19-L00138_B_56391752_56391752 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 23:13:55 | 02.02.2023 23:59:19 | 0.75667 | 0 | 37 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4125 | 0 | 0.96066 | 0 | 2.3471 | 0 | 0 | 14.7203
2464716 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1764 35-01-K01764_35-01-K01764_2370287 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2023 09:26:27 | 02.02.2023 10:13:04 | 0.77694 | 0 | 871 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 295.9334 | 0 | 0 | 0 | 7.7403 | 0 | 0 | 303.6738
2464862 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIŞAKRAN TR-1 35-17-M00223_35-17-M00223_58006356 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 11:50:34 | 02.02.2023 12:58:58 | 1.14 | 0 | 186 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38.7572 | 0 | 0.10455 | 0 | 12.678 | 0 | 0 | 51.5398
2464722 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-2747 35-01-M02747_M-2641 M01_72058011 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:18:25 | 02.02.2023 11:39:00 | 2.3431 | 0 | 2575 | 0 | 0 | 3 | 218 | 0 | 1 | 0 | 2334.142 | 0 | 0 | 496.4963 | 668.909 | 0 | 33.315 | 3532.8622
2465054 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1187 35-01-K01187_912839692_912839692 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 16:33:45 | 02.02.2023 18:28:38 | 1.9147 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7015
2464656 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2081976 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 01:48:00 | 02.02.2023 02:37:00 | 0.81667 | 1 | 1579 | 16 | 414 | 12 | 133 | 0 | 0 | 0.38928 | 220.9729 | 3.4167 | 58.7246 | 27.7039 | 79.4423 | 0 | 0 | 390.6497
2465220 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290__72410742_72410742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 19:29:26 | 02.02.2023 20:46:22 | 1.2822 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47.4957 | 0 | 0 | 0 | 1.7482 | 0 | 0 | 49.2439
2464742 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3B 45-71-M02250_953197413_953197413 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 09:28:48 | 02.02.2023 15:40:12 | 6.19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9791
2464991 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 14:50:17 | 02.02.2023 15:43:19 | 0.88389 | 3 | 960 | 105 | 323 | 15 | 113 | 1 | 0 | 0.060943 | 128.2444 | 51.4905 | 23.4864 | 72.1706 | 49.0977 | 9.4531 | 0 | 334.0036
2465028 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_HatBaşıAyırıcı_53139362 M02_53139362 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 16:00:20 | 02.02.2023 18:43:54 | 2.7261 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4322 | 5.9539 | 0 | 1.5607 | 0 | 0 | 14.9467
2464885 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-692 35-04-K00692_D K692D2B_5816473 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 12:20:53 | 02.02.2023 13:25:51 | 1.0828 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2277 | 0 | 0 | 0 | 10.5761 | 0 | 0 | 25.8037
2465091 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-19 45-72-L00019_956513342_956513342 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 17:09:28 | 02.02.2023 19:20:35 | 2.1853 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6454
2464805 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN DM-7/16 35-28-L00089_35-28-L00089_66687365 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 10:33:24 | 02.02.2023 17:03:33 | 6.5025 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 771.6656 | 0 | 0 | 0 | 382.9169 | 0 | 0 | 1154.5825
2464782 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | TOTALGAZ KÖK 35-17-M00047_GEMİ SÖKÜM M03_66479159 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:08:00 | 02.02.2023 12:08:25 | 3.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1571.9323 | 0 | 0 | 0 | 1571.9323
2464928 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM-5/TR-1 (TR-101) 35-26-M00101_DM-5/TR-11 (TR-38) M05_66227494 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 12:47:44 | 02.02.2023 15:02:30 | 2.2461 | 0 | 3192 | 0 | 1 | 1 | 243 | 0 | 0 | 0 | 1960.9931 | 0 | 0.23415 | 51.5687 | 885.7564 | 0 | 0 | 2898.5523
2464951 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-54 45-84-L00189_C_56401101_56401101 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 13:47:09 | 02.02.2023 14:35:16 | 0.80194 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.6501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6501
2464719 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1227 35-04-K01227_C_72410375_72410375 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:15:29 | 02.02.2023 12:22:45 | 3.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8849 | 0 | 0 | 10.8849
2465260 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_F_56394864_56394864 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 21:19:27 | 02.02.2023 21:55:26 | 0.59972 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.0452 | 0 | 0 | 0 | 3.2631 | 0 | 0 | 11.3083
2465160 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-20 35-26-M00020_956619454_956619454 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 18:10:13 | 02.02.2023 18:58:35 | 0.80611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26932
2465008 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | _B_56387461_56387461 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 15:16:22 | 02.02.2023 16:06:00 | 0.82722 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5932
2464676 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2954 35-01-M02954_912150384_912150384 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 07:36:43 | 02.02.2023 08:29:06 | 0.87306 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5971
2465031 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURGUTALP TR-4/3 45-82-M00066_ H_79766590 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 16:04:26 | 02.02.2023 17:41:11 | 1.6125 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 109.9176 | 0 | 0 | 0 | 30.9708 | 0 | 0 | 140.8884
2464868 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | M-2142 35-07-M02142_M-2143 M02_61024347 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 11:55:50 | 02.02.2023 13:07:12 | 1.1894 | 0 | 2886 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 4 | 0 | 1120.1723 | 0 | 0 | 0 | 343.1038 | 0 | 237.8809 | 1701.157
2465200 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_35-21-L00113_2373867 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 19:05:34 | 02.02.2023 19:14:49 | 0.15417 | 0 | 81 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.2237 | 0 | 0.24716 | 0 | 0.70652 | 0 | 0 | 3.1774
2465194 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_45-71-M01032_2369053 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 18:50:19 | 02.02.2023 22:58:51 | 4.1422 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 150.9352 | 0 | 0.19454 | 0 | 10.3361 | 0 | 0 | 161.4658
2464653 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_E_56375624_56375624 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 01:05:32 | 02.02.2023 02:32:52 | 1.4556 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.5498 | 0 | 0 | 0 | 0.39484 | 0 | 0 | 5.9446
2464702 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-1 45-71-M00001_GARAJİÇİ M19_2050196 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:01:05 | 02.02.2023 13:06:25 | 4.0889 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 727.7117 | 0 | 0 | 0 | 818.1247 | 0 | 0 | 1545.8364
2464931 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 35-21-L00128_B d2b_5814694 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 13:12:21 | 02.02.2023 15:47:59 | 2.5939 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.4284 | 0 | 0 | 0 | 15.2352 | 0 | 0 | 28.6637
2464882 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_35-21-L00113_2373867 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:07:00 | 02.02.2023 18:44:56 | 9.6322 | 0 | 81 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 117.6438 | 0 | 15.2757 | 0 | 58.2706 | 0 | 0 | 191.1902
2464696 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1283 35-02-M01283_M_56367566_56367566 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 08:56:46 | 02.02.2023 17:15:16 | 8.3083 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 140.8047 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 0 | 0 | 158.5548
2465237 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2573 35-01-M02573_911549041_911549041 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 20:20:55 | 03.02.2023 00:21:53 | 4.0161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0826
2464888 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | KİLLİK TR-2 KÖK 45-73-M00343_KİLLİK MERKEZ TR-4 M02_2056937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 12:28:26 | 02.02.2023 13:20:24 | 0.86611 | 0 | 1038 | 5 | 20 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 212.332 | 1.9024 | 6.8403 | 0 | 59.0271 | 0 | 0 | 280.1018
2464739 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1004 35-03-M01004_35-03-M01004_41931413 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:16:10 | 02.02.2023 16:40:11 | 7.4003 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1272.501 | 0 | 0 | 0 | 411.4907 | 0 | 0 | 1683.9917
2465280 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-36 DOĞALKENT 35-23-M00036_95002366586_95002366586 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 21:41:06 | 02.02.2023 22:34:02 | 0.88222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92703 | 0 | 0 | 0.92703
2465163 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YOLÜSTÜ TR-1 35-15-L00915_35-15-L00915_2365523 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 18:10:43 | 02.02.2023 18:27:25 | 0.27833 | 0 | 218 | 0 | 14 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 16.8073 | 0 | 2.5514 | 0 | 11.3711 | 0 | 0 | 30.7298
2464871 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-640 TRT ÇIKIŞI M03_2333770 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 11:54:52 | 02.02.2023 14:31:14 | 2.6061 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0.68603 | 0.77335 | 0 | 0 | 220.543 | 514.9294 | 0 | 0 | 736.9318
2465203 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YIRCA TR-1 45-82-L00062_45-82-L00062_2360165 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 19:15:29 | 02.02.2023 19:44:26 | 0.4825 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.2889 | 0 | 0 | 0 | 2.0054 | 0 | 0 | 14.2943
2465249 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | TR-1/103 45-71-M00942_45-71-M00942_66501713 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 20:47:37 | 02.02.2023 22:48:19 | 2.0117 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 186.3853 | 0 | 0 | 0 | 30.3843 | 0 | 0 | 216.7696
2464954 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-13 35-17-M00213_E_72372490_72372490 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 13:53:11 | 02.02.2023 14:44:37 | 0.85722 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.1174 | 0 | 0 | 0 | 19.0996 | 0 | 0 | 61.217
2464768 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABURÇ DAĞKOLU TR-13 35-31-L00271_C_91106941_91106941 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:47:05 | 02.02.2023 16:02:18 | 6.2536 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.0518 | 0 | 3.8393 | 0 | 42.3047 | 0 | 0 | 66.1958
2464814 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-19 35-25-M00172_9484215_56377342_56377342 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 10:44:04 | 02.02.2023 12:23:50 | 1.6628 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.1196 | 0 | 0 | 0 | 8.0153 | 0 | 0 | 24.1349
2465057 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_PAMUKYAZI L04_2304030 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2023 16:41:22 | 02.02.2023 20:02:03 | 3.3447 | 0 | 654 | 11 | 32 | 9 | 72 | 4 | 0 | 0 | 924.8644 | 20.1149 | 76.0561 | 189.5531 | 271.791 | 1468.8072 | 0 | 2951.1867
2465269 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_B_56357556_56357556 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 21:30:47 | 02.02.2023 22:20:10 | 0.82306 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7124 | 0 | 0 | 0 | 0.21321 | 0 | 0 | 6.9256
2465103 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-2 45-71-M00163_UZUNBURUN M02_55994964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 17:18:47 | 02.02.2023 18:46:53 | 1.4683 | 0 | 244 | 4 | 5 | 13 | 29 | 3 | 0 | 0 | 98.1397 | 5.2997 | 4.3906 | 48.6917 | 32.2541 | 717.4638 | 0 | 906.2397
2464771 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/22 45-71-M02398_95000515076_95000515076 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 10:02:26 | 02.02.2023 10:58:46 | 0.93889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10521 | 0 | 0 | 0.10521
2465246 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-259 35-02-K00259_B_56362306_56362306 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 20:42:34 | 02.02.2023 22:22:04 | 1.6583 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 160.8125 | 0 | 0 | 0 | 6.3699 | 0 | 0 | 167.1824
2464891 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_HASKÖY L13_2056287 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 12:30:26 | 02.02.2023 12:37:35 | 0.11917 | 0 | 217 | 35 | 36 | 6 | 52 | 1 | 0 | 0 | 12.4376 | 2.2239 | 3.7836 | 1.034 | 9.6079 | 20.5421 | 0 | 49.6291
2465126 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-7/16 35-28-L00089_B A01_5855620 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 17:29:30 | 02.02.2023 19:09:11 | 1.6614 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.6587 | 0 | 0 | 0 | 5.4458 | 0 | 0 | 13.1045
2464728 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_35-21-L00101_2347971 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:24:24 | 02.02.2023 16:38:05 | 7.2281 | 0 | 150 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 341.728 | 0 | 5.208 | 0 | 254.5437 | 0 | 93.3408 | 694.8204
2464934 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950464441_950464441 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 13:17:09 | 02.02.2023 18:11:59 | 4.9139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44281
2465083 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-210 35-07-K00210_C_56381399_56381399 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 17:05:40 | 02.02.2023 19:37:28 | 2.53 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.3411 | 0 | 2.41 | 0 | 0.22699 | 0 | 0 | 52.9782
2464688 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_B_65509869_65509869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 08:35:07 | 02.02.2023 13:33:27 | 4.9722 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6756
2465043 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-42 35-02-M00042_99608933_99608933 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 16:20:31 | 02.02.2023 18:44:32 | 2.4003 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96226 | 0 | 0 | 0 | 0.49269 | 0 | 0 | 1.4549
2465166 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARKIN TR-1 45-84-M00031_955179589_955179589 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 18:04:00 | 02.02.2023 21:19:06 | 3.2517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4817
2464974 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-6 35-31-L00331_35-31-L00331_2364999 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 14:13:24 | 02.02.2023 17:59:43 | 3.7719 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7079 | 0 | 0.85382 | 0 | 0.81233 | 0 | 0 | 18.3741
2464705 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2318415 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 08:59:29 | 02.02.2023 17:43:46 | 8.7381 | 3 | 2755 | 33 | 556 | 15 | 281 | 0 | 1 | 1.1059 | 2830.8557 | 59.6343 | 709.2052 | 345.4533 | 1612.6999 | 0 | 0 | 5558.9543
2464811 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_B_56368274_56368274 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 10:39:28 | 02.02.2023 15:34:26 | 4.9161 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2934
2464665 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_TATLIÇEŞME ÇIKIŞI L04_61353343 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 04:29:57 | 02.02.2023 04:30:35 | 0.010556 | 0 | 769 | 15 | 81 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.68252 | 0.032548 | 0.075003 | 0.047702 | 0.10843 | 0 | 0 | 0.94621
2464937 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2353 35-02-K02353_35-02-K02353_82145558 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 13:24:48 | 02.02.2023 14:46:38 | 1.3639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.6629 | 0 | 0 | 0 | 72.2263 | 0 | 0 | 79.8892
2464745 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYMAKÇI TR-35 35-15-L00229_35-15-L00229_2364794 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:37:42 | 02.02.2023 18:07:24 | 8.495 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.6408 | 0 | 48.3425 | 0 | 38.8199 | 0 | 0 | 96.8033
2466517 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53134958 M07_53134958 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 14:30:48 | 04.02.2023 18:09:32 | 3.6456 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.037067 | 0 | 2.3659 | 0 | 1.2766 | 0 | 0 | 3.6795
2466686 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2631 35-03-K02631_F_56364349_56364349 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 19:17:36 | 04.02.2023 22:19:13 | 3.0269 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 102.6268 | 0 | 0 | 0 | 90.705 | 0 | 0 | 193.3319
2466331 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | ÇELTİKÇİ TR-1 35-16-M00076_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043541 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 09:33:53 | 04.02.2023 13:15:35 | 3.695 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.3325 | 0 | 1.3845 | 0 | 15.7078 | 0 | 0 | 50.4248
2466388 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 45-78-M00075_953260652_953260652 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 10:55:46 | 04.02.2023 11:15:01 | 0.32083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18719
2466597 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1162 35-01-K01162_E_56366041_56366041 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 16:52:40 | 04.02.2023 18:09:43 | 1.2842 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 106.8709 | 0 | 0 | 0 | 3.6294 | 0 | 0 | 110.5004
2466766 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-429 35-01-K00429_911298424_911298424 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 22:09:59 | 05.02.2023 00:54:45 | 2.7461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2466666 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3593 35-01-K03593_912949053_912949053 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 18:41:20 | 05.02.2023 01:02:03 | 6.3453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8505
2466354 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-200 35-18-L00200_950460559_950460559 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2023 10:11:15 | 04.02.2023 12:40:01 | 2.4794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84255
2466746 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_SARIKAYA L02_2337263 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 21:09:16 | 04.02.2023 21:24:33 | 0.25472 | 0 | 3360 | 3 | 747 | 23 | 549 | 0 | 0 | 0 | 122.2509 | 8.7016 | 19.4984 | 27.271 | 56.8366 | 0 | 0 | 234.5585
2466305 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLEME-MALTA-SANCAKLI M08_50066611 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:07:00 | 04.02.2023 17:23:09 | 8.2692 | 0 | 907 | 3 | 72 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2186.7557 | 2.6052 | 312.0506 | 33.9684 | 381.6457 | 0 | 0 | 2917.0255
2466268 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_MEHMETLER L02_2327050 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 07:08:59 | 04.02.2023 08:16:00 | 1.1169 | 2 | 744 | 88 | 129 | 9 | 98 | 1 | 0 | 0.48782 | 162.6449 | 105.8344 | 94.8764 | 30.7921 | 61.4739 | 2.7024 | 0 | 458.8121
2466311 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_ESKİ GÖLMARMARA L28_2305901 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:15:15 | 04.02.2023 11:48:39 | 2.5567 | 0 | 53 | 39 | 193 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18.557 | 38.1826 | 163.8376 | 92.023 | 13.096 | 0 | 0 | 325.6963
2466411 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-3/1 45-82-M00081_A_56388273_56388273 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2023 11:37:48 | 04.02.2023 12:52:21 | 1.2425 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0508
2466752 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | EMCELLİ TR-1 45-79-M00303_C_56385173_56385173 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 21:26:56 | 04.02.2023 22:35:47 | 1.1475 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.0297 | 0 | 0.0019257 | 0 | 1.8756 | 0 | 0 | 22.9072
2466297 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TR-16/4 M03_60210159 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:00:17 | 04.02.2023 10:31:31 | 1.5206 | 0 | 5701 | 0 | 12 | 8 | 412 | 0 | 2 | 0 | 2200.0811 | 0 | 4.8031 | 131.4553 | 624.6022 | 0 | 25.6968 | 2986.6385
2466589 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-175 35-18-L00175_950457110_950457110 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 16:05:30 | 04.02.2023 17:59:14 | 1.8956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010165
2466380 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÜRKMEZ DM-3 (ÜRKMEZ M-6) 35-25-M00145_9591406 d2b_5916002 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 10:43:11 | 04.02.2023 11:51:02 | 1.1308 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.4839 | 0 | 0 | 0 | 9.3152 | 0 | 0 | 38.7991
2466483 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1162 35-01-K01162_B_56366042_56366042 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 13:48:35 | 04.02.2023 16:07:49 | 2.3206 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 230.8333 | 0 | 0 | 0 | 35.6297 | 0 | 0 | 266.463
2466337 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_C _42961476 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 09:44:04 | 04.02.2023 13:07:48 | 3.3956 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7836
2466692 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNERLİ TR-1 35-28-M00408_95002441187_95002441187 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 19:15:20 | 04.02.2023 20:36:29 | 1.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7725 | 0 | 0 | 1.7725
2466549 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA M-259 BAĞARASI 35-23-M00259__76319750_76319750 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 15:21:17 | 04.02.2023 16:49:00 | 1.4619 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1662
2466271 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-527 35-01-K00527_C_56374588_56374588 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 07:06:09 | 04.02.2023 08:44:40 | 1.6419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4795 | 0 | 0 | 141.4795
2466649 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13 45-71-M00336__81980361_81980361 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 18:08:19 | 04.02.2023 18:57:25 | 0.81833 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 86.7835 | 0 | 0 | 0 | 37.653 | 0 | 0 | 124.4365
2466320 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TAT DM 35-26-M00070_RABİA GİRGİN M013_64662442 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:22:32 | 04.02.2023 11:29:02 | 2.1083 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8168 | 0 | 0 | 0 | 0.517 | 0 | 0 | 8.3338
2466463 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_HATUNDERE DM (HELVACI DM) M05_56299108 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 13:05:34 | 04.02.2023 15:00:10 | 1.91 | 0 | 82 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 43.4348 | 27.28 | 0 | 559.0549 | 0.44279 | 1555.1796 | 0 | 2185.3921
2466506 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-57 35-30-L00057_955318840_955318840 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 14:22:47 | 04.02.2023 15:39:26 | 1.2775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031044
2466314 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-3553(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03553_A_56371951_56371951 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:08:49 | 04.02.2023 13:50:15 | 4.6906 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 309.7555 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 313.0155
2466755 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-5 35-22-M00201_955265356_955265356 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 21:37:20 | 04.02.2023 22:32:22 | 0.91722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041682
2466609 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_AYAKLIKIRI L07_2324400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 17:17:06 | 04.02.2023 18:09:57 | 0.88083 | 1 | 549 | 39 | 30 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0.18533 | 105.7089 | 99.9073 | 14.287 | 97.5464 | 27.7647 | 0 | 0 | 345.3996
2466277 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-954 35-02-M00954_TRF M01_2103594 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 07:49:45 | 04.02.2023 10:24:13 | 2.5744 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 302.4725 | 0 | 0 | 0 | 176.5513 | 0 | 0 | 479.0239
2466254 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_HASAN ÇAVUŞLAR L06_2327051 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 05:44:18 | 04.02.2023 06:18:32 | 0.57056 | 1 | 45 | 28 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.087657 | 4.0005 | 9.6427 | 5.8515 | 0.038252 | 3.0748 | 0 | 0 | 22.6955
2466417 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-130 35-16-L00130_953350970_953350970 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 11:48:52 | 04.02.2023 12:57:54 | 1.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6177 | 29.6177
2466772 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-19-L00015_956667347_956667347 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 22:29:53 | 04.02.2023 23:57:12 | 1.4553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7517
2466294 | 1 | İZMİR | KINIK | KÖK | DAĞISTAN KÖK 35-16-M00186_DAĞISTAN KÖYLER M03_2331409 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 08:51:41 | 04.02.2023 17:04:28 | 8.2131 | 0 | 488 | 15 | 274 | 5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 914.6912 | 25.4447 | 571.2068 | 152.5791 | 402.5634 | 0 | 0 | 2066.485
2466440 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI DM 35-15-M00254_TR-10 M03_66813715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 12:31:52 | 04.02.2023 13:36:08 | 1.0711 | 0 | 969 | 0 | 85 | 1 | 201 | 0 | 1 | 0 | 178.6619 | 0 | 30.9333 | 1.0984 | 110.1466 | 0 | 0 | 320.8402
2466732 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-292 (İM-1/TR-2) 35-19-L00292_95000093026_95000093026 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 20:27:49 | 04.02.2023 22:29:29 | 2.0278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34111
2466486 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE EYÜP YAVUZ GRB. TR-6 35-15-L00128_B_56368302_56368302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 13:54:26 | 04.02.2023 15:30:39 | 1.6036 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010006
2466360 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAMLICA TR-1 35-29-L00480_A_91284859_91284859 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 10:12:09 | 04.02.2023 11:47:36 | 1.5908 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5542 | 0 | 1.2889 | 0 | 6.3596 | 0 | 0 | 9.2026
2466480 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3223 ÖZEL TR 35-04-K03223Ö_35-04-K03223Ö_2364944 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 13:46:28 | 04.02.2023 19:34:59 | 5.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5129 | 0 | 0 | 0 | 9.5129
2466838 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_OTELLER M03_65986040 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 23:55:00 | 05.02.2023 07:01:54 | 7.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010.5389 | 6.6586 | 0 | 0 | 2017.1975
2466709 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-8 35-17-M00208_A_91183296_91183296 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 19:43:24 | 04.02.2023 20:39:22 | 0.93278 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7823 | 0 | 0 | 0 | 2.375 | 0 | 0 | 6.1573
2466317 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-62 35-19-L00062_TR-74 L03_72126636 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:19:12 | 04.02.2023 15:10:38 | 5.8572 | 0 | 870 | 0 | 6 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1921.7514 | 0 | 7.4808 | 0 | 650.0631 | 0 | 0 | 2579.2952
2466566 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956639643_956639643 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 15:48:49 | 04.02.2023 16:47:55 | 0.985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2397
2466652 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_A_56384515_56384515 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 18:09:10 | 04.02.2023 22:12:04 | 4.0483 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5673
2466460 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2096289 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 13:05:42 | 04.02.2023 13:10:48 | 0.085 | 7 | 1124 | 194 | 83 | 41 | 99 | 1 | 0 | 0.16453 | 15.1015 | 23.5965 | 1.9439 | 8.6096 | 4.922 | 0.60565 | 0 | 54.9437
2466489 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞARASI TR-9 35-23-M00178_950424100_950424100 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 13:59:29 | 04.02.2023 17:49:31 | 3.8339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.73
2466280 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-31(M-731) 35-30-M00731_35-30-M00731_92002548 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 08:14:39 | 04.02.2023 11:23:59 | 3.1556 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 389.7659 | 0 | 0 | 0 | 497.9737 | 0 | 0 | 887.7396
2466303 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/103 45-83-L00103_C_91114663_91114663 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:12:18 | 04.02.2023 17:10:42 | 7.9733 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 143.332 | 0 | 0 | 0 | 163.9728 | 0 | 0 | 307.3048
2466781 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞKIZILCA TR-8 35-26-M01565_95000614411_95000614411 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 23:03:46 | 05.02.2023 00:28:32 | 1.4128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15427
2466426 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/10 (TR-18) 35-19-M00018_956671813_956671813 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2023 12:01:08 | 04.02.2023 13:49:26 | 1.805 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2917
2466389 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1616 35-04-M01616_913742237_913742237 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 10:52:14 | 04.02.2023 13:57:39 | 3.0903 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.8627 | 0 | 0 | 0 | 123.3237 | 0 | 0 | 162.1864
2466343 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-83 35-30-L00083_F f1_42988296 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 09:49:53 | 04.02.2023 18:39:36 | 8.8286 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8568 | 0 | 0 | 0 | 13.6181 | 0 | 0 | 21.4749
2466529 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_HatBaşıAyırıcı_53133110 M09_53133110 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 14:47:05 | 04.02.2023 15:45:51 | 0.97944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9965
2466535 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-31(M-731) 35-30-M00731_35-30-M00731_92002548 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 14:58:46 | 04.02.2023 20:08:14 | 5.1578 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 624.9589 | 0 | 0 | 0 | 667.5954 | 0 | 0 | 1292.5543
2466635 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-23 35-30-L00023_955326747_955326747 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 17:53:09 | 04.02.2023 18:53:30 | 1.0058 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.052228 | 0 | 0 | 0 | 4.3122e-06 | 0 | 0 | 0.052232
2466681 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4772 35-04-K04772_35-04-K04772_2376595 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 19:06:25 | 04.02.2023 20:13:41 | 1.1211 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 223.0875 | 0 | 0 | 0 | 23.4659 | 0 | 0 | 246.5534
2466432 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_95001214112_95001214112 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 12:17:00 | 04.02.2023 14:36:58 | 2.3328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7017
2466406 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-30 45-74-M00030_A_56352963_56352963 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 11:26:35 | 04.02.2023 11:57:22 | 0.51306 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1.9956 | 0 | 0 | 0 | 11.6451 | 0 | 0 | 13.6407
2466761 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-292 35-18-L00292_950466116_950466116 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 22:06:37 | 05.02.2023 03:57:47 | 5.8528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2466618 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-4/12 (KÖK-16) 35-28-M00016_60765709 C01_60765918 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2023 17:29:05 | 04.02.2023 20:06:29 | 2.6233 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.6057 | 0 | 0 | 0 | 5.2441 | 0 | 0 | 29.8498
2466741 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-317 BAHÇELİEVLER-1 35-18-L00317_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106926 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 20:58:05 | 04.02.2023 22:16:29 | 1.3067 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.6301 | 0 | 0 | 0 | 7.4984 | 0 | 0 | 28.1285
2466698 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-4 35-31-M00004_956592537_956592537 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 19:23:10 | 04.02.2023 20:25:49 | 1.0442 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27069 | 0 | 0 | 0 | 0.23823 | 0 | 0 | 0.50892
2466306 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-150 35-15-M00150_35-15-M00150_66882162 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:02:45 | 04.02.2023 16:51:43 | 7.8161 | 0 | 496 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1156.6084 | 0 | 5.2728 | 0 | 117.0475 | 0 | 0 | 1278.9287
2466612 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-455 35-18-L00455_8634235_56372192_56372192 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 17:05:23 | 04.02.2023 17:44:11 | 0.64667 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.7576 | 0 | 0 | 0 | 0.98833 | 0 | 0 | 23.7459
2466446 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-3 35-26-M00764_AYRANCILAR M03_2116407 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 12:50:20 | 04.02.2023 13:37:08 | 0.78 | 0 | 824 | 1 | 1 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 173.9089 | 0.38973 | 0.057938 | 20.3191 | 51.1418 | 0 | 0 | 245.8175
2466469 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_D_56394859_56394859 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 13:20:12 | 04.02.2023 15:06:15 | 1.7675 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.6054 | 0 | 0 | 0 | 16.679 | 0 | 0 | 62.2844
2466323 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-19 35-23-M00019_A_56366088_56366088 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 09:33:19 | 04.02.2023 11:35:58 | 2.0442 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21.4851 | 0 | 0 | 0 | 67.316 | 0 | 0 | 88.8011
2466532 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_HatBaşıAyırıcı_53140438 M04_53140438 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 14:51:03 | 04.02.2023 19:08:22 | 4.2886 | 0 | 73 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.7824 | 0 | 1.6245 | 3.4611 | 15.5209 | 0 | 0 | 58.389
2466784 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-15 35-19-L00015_5713009_65499801_65499801 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 23:10:03 | 05.02.2023 00:02:32 | 0.87472 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.2052 | 0 | 0 | 0 | 4.1768 | 0 | 0 | 54.382
2466678 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI UZUNÇINAR KÖYÜ 45-71-M00566_B_56404034_56404034 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 19:06:08 | 04.02.2023 20:45:30 | 1.6561 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5521e-05 | 0 | 0.10313 | 0 | 2.1684 | 0 | 0 | 2.2715
2466386 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1624 35-02-M01624_35-02-M01624_2363946 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 10:54:40 | 04.02.2023 11:19:02 | 0.40611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.43 | 0 | 0 | 47.43
2466217 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_DEREKÖY M04_72041585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 01:44:19 | 04.02.2023 03:14:58 | 1.5108 | 0 | 244 | 1 | 3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.9047 | 3.1707 | 0.91664 | 8.1441 | 8.2108 | 0 | 0 | 58.347
2467588 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-7/15 35-26-M00635__56359886_56359886 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:21:59 | 05.02.2023 20:34:49 | 1.2139 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.778 | 0 | 0 | 0 | 9.4254 | 0 | 0 | 38.2034
2467645 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_ÖRNEK YAPI-SULAMA L05_2071927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:45:00 | 05.02.2023 22:37:03 | 2.8675 | 1 | 294 | 23 | 15 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0.92027 | 242.1351 | 176.8172 | 33.8424 | 292.6254 | 19.7383 | 0 | 0 | 766.0786
2467731 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:27:49 | 05.02.2023 21:07:49 | 0.66667 | 14 | 889 | 2 | 25 | 3 | 65 | 1 | 0 | 1.6509 | 70.6914 | 0.32781 | 1.7626 | 2.3591 | 16.3134 | 0.98488 | 0 | 94.0901
2467980 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DEREKÖY TR-1 45-72-L00461_A_56405558_56405558 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:09:48 | 06.02.2023 02:38:03 | 4.4708 | 0 | 107 | 0 | 16 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 82.191 | 0 | 5.5326 | 0 | 24.7347 | 0 | 0 | 112.4583
2467253 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_İYTE-2 M03_2314073 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:52:52 | 05.02.2023 16:17:20 | 0.40778 | 9 | 4714 | 14 | 194 | 28 | 655 | 0 | 10 | 24.5466 | 470.3874 | 4.2985 | 19.1824 | 71.5054 | 214.2169 | 0 | 4.2677 | 808.4048
2467004 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_ÜRKÜTLER-SINIRADA GRUP KÖYLER ENH M03_72041787 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 11:49:26 | 05.02.2023 11:54:10 | 0.078889 | 0 | 526 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.3609 | 0 | 0 | 0.015178 | 0.58115 | 0 | 0 | 3.9573
2468129 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | ÖRÜCÜLER KÖK 45-74-M00355_ÖRÜCÜLER M05_84530633 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:22:36 | 06.02.2023 00:44:57 | 1.3725 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 45.8498 | 0 | 0 | 0 | 6.3534 | 0 | 0 | 52.2032
2468229 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4780 35-04-K04780_35-04-K04780_54984934 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:42:38 | 06.02.2023 08:44:27 | 9.0303 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1095.8157 | 0 | 0 | 0 | 59.5985 | 0 | 0 | 1155.4142
2505166 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_ÖZDERE M-23 M10_72117238 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:47:33 | 05.02.2023 21:24:00 | 0.6075 | 0 | 1743 | 0 | 12 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 240.2592 | 0 | 0.98437 | 1.9326 | 45.4104 | 0 | 0 | 288.5867
2467296 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_A_56374215_56374215 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:54:36 | 05.02.2023 20:27:48 | 4.5533 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.3202 | 0 | 0 | 0 | 11.6699 | 0 | 0 | 46.9901
2467837 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | AKDERE TR-1 45-74-M00161_A_91340914_91340914 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:45:44 | 05.02.2023 22:36:42 | 1.8494 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5467 | 0 | 0 | 0 | 0.014485 | 0 | 0 | 1.5612
2468269 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1205 35-01-K01205_35-01-K01205_2348533 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:01:44 | 06.02.2023 02:05:05 | 3.0558 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1067.3798 | 0 | 0 | 0 | 137.8134 | 0 | 0 | 1205.1932
2467605 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_ERGENLİ L01_66527928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:28:22 | 05.02.2023 20:03:22 | 0.58333 | 0 | 1272 | 2 | 192 | 7 | 352 | 0 | 0 | 0 | 121.1638 | 0.16349 | 12.595 | 252.3398 | 73.2901 | 0 | 0 | 459.5522
2467937 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1482 35-04-K01482_35-04-K01482_2371655 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:19:10 | 06.02.2023 00:14:16 | 4.9183 | 0 | 880 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1110.5642 | 0 | 0 | 0 | 143.2359 | 0 | 0 | 1253.8001
2467250 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_MADEN L16_2091661 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:42:21 | 05.02.2023 17:47:22 | 2.0836 | 0 | 175 | 0 | 0 | 7 | 21 | 4 | 0 | 0 | 41.6953 | 0 | 0 | 95.2478 | 36.645 | 18.5079 | 0 | 192.096
2467582 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3169 35-04-K03169_35-04-K03169_2373952 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:15:33 | 05.02.2023 22:56:11 | 3.6772 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 782.6665 | 0 | 0 | 0 | 46.332 | 0 | 0 | 828.9985
2466918 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | HAMZALI SÜLEYMANİYE TR-3 35-16-M00830_35-16-M00830_83183292 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 09:34:41 | 05.02.2023 10:47:29 | 1.2133 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4394 | 0 | 1.5149 | 0 | 1.7199 | 0 | 0 | 4.6741
2467110 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-24 35-27-M00024_TR-25-26-27 M05_66131077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:38:11 | 05.02.2023 14:59:00 | 1.3469 | 0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 350.2595 | 0 | 0 | 0 | 93.5952 | 0 | 0 | 443.8546
2467797 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_TR-2/TR-3/TR-4/TARİŞ/ŞİNASİ ERTAN İÇE SUYU M12_66057220 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:01:54 | 06.02.2023 02:25:46 | 7.3978 | 0 | 201 | 0 | 76 | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 409.9778 | 0 | 112.0983 | 2.1971 | 292.5725 | 313.7002 | 0 | 1130.5459
2467459 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HAMZABEYLİ TR-3 45-71-M01773_B_56352568_56352568 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:40:31 | 06.02.2023 03:02:37 | 9.3683 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.0586 | 0 | 0 | 0 | 0.16088 | 0 | 0 | 14.2195
2467651 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-866 35-03-K00866_K-670 K02_41916861 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:49:56 | 05.02.2023 22:13:22 | 4.3906 | 0 | 997 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1669.809 | 0 | 0 | 255.4182 | 48.2852 | 0 | 0 | 1973.5124
2468146 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_HatBaşıAyırıcı_76051624 M28_76051624 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:33:04 | 06.02.2023 19:16:47 | 19.7286 | 0 | 84 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 294.0842 | 0 | 0 | 104.8197 | 0.36011 | 5126.3881 | 0 | 5525.6522
2467728 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | KARTAL İM 35-08-A00003_M-1807 EGEYILDIZ M14_80521402 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:21:08 | 05.02.2023 20:35:50 | 0.245 | 1 | 437 | 0 | 0 | 16 | 142 | 0 | 0 | 0.10459 | 33.9379 | 0 | 0 | 106.7229 | 63.1628 | 0 | 0 | 203.9282
2467482 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_VELİLER TR-1 L02_2119147 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:15:46 | 05.02.2023 18:16:46 | 0.016667 | 0 | 559 | 0 | 85 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1.2922 | 0 | 0.13304 | 0.10216 | 0.46085 | 0 | 0 | 1.9882
2467751 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-2 L03_2064610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:43:03 | 05.02.2023 21:10:06 | 0.45083 | 2 | 479 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1.6081 | 35.318 | 0 | 0 | 0.077325 | 3.5581 | 0 | 0 | 40.5616
2468169 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-49 35-26-M00049__65498749_65498749 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:38:00 | 06.02.2023 07:58:54 | 9.3483 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.927 | 0 | 0 | 0 | 8.8298 | 0 | 0 | 49.7567
2467505 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1986 35-09-M01986_35-09-M01986_45203235 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:03:17 | 06.02.2023 01:51:55 | 8.8106 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 665.241 | 0 | 0 | 0 | 49.1295 | 0 | 0 | 714.3705
2466981 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TR-27/1 45-82-M00108_TR-28-29-30 M03_2325730 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 10:54:00 | 05.02.2023 11:33:00 | 0.65 | 0 | 1328 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 163.5098 | 0 | 0 | 0 | 24.3968 | 0 | 0 | 187.9066
2467127 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136118 M06_53136118 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:03:11 | 05.02.2023 14:45:31 | 0.70556 | 1 | 269 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.070192 | 12.6854 | 0.67018 | 0 | 8.4097 | 2.0605 | 0 | 0 | 23.896
2467814 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/11 45-83-L00011_955146275_955146275 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:52:25 | 05.02.2023 22:11:00 | 1.3097 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80462
2467319 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-2733 35-09-K02733_E_56382748_56382748 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:15:42 | 05.02.2023 22:00:22 | 5.7444 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 194.7393 | 0 | 0 | 0 | 30.7429 | 0 | 0 | 225.4822
2467960 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_53140715 M08_53140715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:55:44 | 06.02.2023 01:05:14 | 4.1583 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3216 | 0 | 65.8009 | 0 | 0 | 0 | 69.1225
2466878 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-636 35-01-K00636_BAHRİBABA T.M. K05_2119228 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 08:41:54 | 05.02.2023 11:00:10 | 2.3044 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2037 | 0 | 2 | 0 | 40.5415 | 0 | 0 | 0 | 3063.1234 | 0 | 14.9298 | 3118.5947
2467854 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEKİRLER TR-1 45-72-L00357_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109533 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:57:00 | 06.02.2023 00:39:00 | 5.7 | 0 | 64 | 0 | 62 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37.1664 | 0 | 17.1522 | 0 | 18.457 | 0 | 0 | 72.7757
2468020 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_SEKLİK M07_72049734 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:15:38 | 06.02.2023 02:14:41 | 5.9842 | 0 | 182 | 2 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 139.0801 | 1.237 | 0 | 21.2881 | 13.4066 | 0 | 0 | 175.0118
2467213 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | BURUNCUK TR-2 35-28-M00776_ H_43139230 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:24:16 | 05.02.2023 16:14:22 | 0.835 | 0 | 61 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18.3397 | 0 | 1.7498 | 0 | 16.1614 | 0 | 0 | 36.2509
2467711 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KABAKOZ TR-1 45-75-M00286_45-75-M00286_2373265 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:14:40 | 05.02.2023 21:15:58 | 1.0217 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9674 | 0 | 0 | 0 | 1.1862 | 0 | 0 | 8.1536
2467734 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1699 35-02-K01699_D_56376946_56376946 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:45:38 | 06.02.2023 02:02:10 | 7.2756 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 170.5449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.5449
2468089 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ÇANKÖY TR-1 35-24-M00084_35-24-M00084_2356641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:53:40 | 05.02.2023 23:42:48 | 0.81889 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.506 | 0 | 0.00064114 | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 11.2387
2468212 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290__73315849_73315849 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:23:06 | 06.02.2023 02:30:44 | 3.1272 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 93.4414 | 0 | 0 | 0 | 1.2231 | 0 | 0 | 94.6645
2467187 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4772 35-04-K04772__91308636_91308636 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:26:50 | 05.02.2023 17:05:45 | 2.6486 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 404.9518 | 0 | 0 | 0 | 54.4957 | 0 | 0 | 459.4475
2468189 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4491 LAKA TR-2 35-02-K04491_A_90937028_90937028 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:22:43 | 06.02.2023 08:19:01 | 9.9383 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 200.4012 | 0 | 0 | 0 | 194.1958 | 0 | 0 | 394.5971
2500798 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_GÜNERLİ M05_2329493 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:42:44 | 05.02.2023 18:58:00 | 1.2544 | 4 | 47 | 1 | 6 | 15 | 45 | 3 | 0 | 16.8938 | 24.0777 | 0.62034 | 4.2335 | 73.2694 | 53.6013 | 120.4934 | 0 | 293.1894
2467336 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-259 35-18-L00259_950444487_950444487 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:35:23 | 06.02.2023 01:07:12 | 8.5303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7304
2467897 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_B_56357678_56357678 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:33:24 | 06.02.2023 01:09:56 | 4.6089 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.6275 | 0 | 0 | 0 | 31.8275 | 0 | 0 | 51.4549
2468046 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KARAAHMETLİ TR-1 45-71-M01704_45-71-M01704_2369389 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:31:25 | 06.02.2023 05:00:37 | 6.4867 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.9118 | 0 | 0 | 0 | 5.6456 | 0 | 0 | 52.5574
2468026 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_AŞAĞICUMA DM M02_79464770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:54:42 | 05.02.2023 22:55:43 | 1.0169 | 1 | 1649 | 14 | 62 | 30 | 397 | 14 | 1 | 0.91293 | 316.2168 | 1.1218 | 12.4291 | 124.2978 | 128.0526 | 479.8688 | 5.6592 | 1068.5591
2467044 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1032 35-04-K01032_E_56381706_56381706 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 12:31:09 | 05.02.2023 14:40:05 | 2.1489 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.873
2467585 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-5 35-25-M00161_35-25-M00161_2354491 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:50:19 | 05.02.2023 21:15:54 | 2.4264 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 167.0917 | 0 | 0 | 0 | 40.04 | 0 | 0 | 207.1317
2467691 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2307810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:45:07 | 05.02.2023 23:30:03 | 5.7489 | 2 | 105 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7.5419 | 150.9674 | 10.4754 | 0 | 181.9516 | 0 | 0 | 0 | 350.9362
2467834 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4021 35-04-K04021_B_56368446_56368446 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:58:36 | 06.02.2023 03:05:28 | 7.1144 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 351.0216 | 0 | 0 | 0 | 94.5889 | 0 | 0 | 445.6105
2466901 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_ÇEPİNDERE TR-1 L02_72158565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 09:18:06 | 05.02.2023 10:14:06 | 0.93333 | 1 | 378 | 8 | 13 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0.012064 | 69.9797 | 36.0079 | 2.766 | 28.7745 | 10.734 | 15.2558 | 0 | 163.5299
2467150 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1025 35-01-K01025__79812638_79812638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:50:08 | 05.02.2023 16:30:25 | 2.6714 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.8525 | 0 | 0 | 0 | 15.1241 | 0 | 0 | 98.9766
2468083 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-470 KÖK 35-18-L00470_HatBaşıAyırıcı_53138288 L03_53138288 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:49:20 | 06.02.2023 05:51:00 | 7.0278 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 599.8156 | 0 | 0 | 0 | 58.6476 | 0 | 0 | 658.4632
2467001 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1285 35-02-M01285_R_56381783_56381783 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 11:42:54 | 05.02.2023 12:32:29 | 0.82639 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.9985 | 0 | 0 | 0 | 4.3032 | 0 | 0 | 27.3017
2468032 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-5 M04_66524414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:22:19 | 06.02.2023 04:46:42 | 6.4064 | 0 | 442 | 0 | 12 | 8 | 63 | 6 | 2 | 0 | 674.7827 | 0 | 12.1555 | 207.8012 | 400.4572 | 979.6101 | 19.5954 | 2294.4021
2467368 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:09:26 | 05.02.2023 20:41:40 | 3.5372 | 9 | 792 | 13 | 52 | 29 | 69 | 1 | 0 | 49.8551 | 1031.5188 | 55.9896 | 42.3395 | 513.3139 | 127.482 | 25.8387 | 0 | 1846.3376
2468195 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1193 35-02-M01193_E_56381714_56381714 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:50:50 | 06.02.2023 09:27:29 | 9.6108 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.1433
2467531 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-78 35-16-L00078_TR-79 L03_67550474 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:20:53 | 05.02.2023 21:38:58 | 4.3014 | 0 | 559 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 827.8701 | 0 | 0 | 0 | 102.0793 | 0 | 0 | 929.9494
2466867 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-1 35-23-M00207_42066871_56357179_56357179 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 08:36:06 | 05.02.2023 09:28:47 | 0.87806 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.5905 | 0 | 0 | 0 | 4.1363 | 0 | 0 | 36.7268
2467846 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2325209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:52:25 | 05.02.2023 22:51:57 | 3.9922 | 0 | 688 | 52 | 78 | 9 | 55 | 2 | 0 | 0 | 417.7072 | 139.3951 | 76.2806 | 59.9784 | 77.7307 | 169.989 | 0 | 941.0809
2466844 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-2/44 35-26-M00841_KÖYTÜR-EGE TAV M01_66235364 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 05:26:20 | 05.02.2023 06:03:49 | 0.62472 | 5 | 58 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.48023 | 6.5793 | 143.0495 | 2.4709 | 8.2893 | 0.86576 | 0 | 0 | 161.735
2467508 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4785 35-02-K04785_B_60984176_60984176 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:07:02 | 06.02.2023 03:45:48 | 9.6461 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 793.669 | 0 | 0 | 0 | 6.8432 | 0 | 0 | 800.5123
2467159 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_SUBATAN L04_67177075 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 14:32:37 | 05.02.2023 15:48:07 | 1.2583 | 2 | 337 | 10 | 265 | 2 | 123 | 0 | 0 | 5.1638 | 30.8293 | 7.7312 | 32.9021 | 1.5917 | 73.1871 | 0 | 0 | 151.4052
2467823 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-3 35-28-L00003_A_56359437_56359437 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:43:30 | 06.02.2023 01:24:00 | 5.675 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 317.305 | 0 | 0 | 0 | 10.9958 | 0 | 0 | 328.3008
2468218 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ÇALTICAK(KARAKURT-İLYASLAR) L03_2092597 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:57:33 | 06.02.2023 06:13:55 | 6.2728 | 4 | 926 | 117 | 225 | 16 | 99 | 1 | 0 | 0 | 675.137 | 101.4907 | 81.0846 | 253.9413 | 169.7828 | 285.7608 | 0 | 1567.1972
2467800 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3220 35-02-K03220_D_56383354_56383354 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:10:28 | 06.02.2023 07:13:52 | 10.0567 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 657.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.9778
2467136 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | SARICALAR TR-1 35-16-M00161_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040447 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:56:52 | 05.02.2023 15:28:01 | 1.5192 | 0 | 205 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 44.0762 | 0 | 0.096137 | 0 | 10.5042 | 0 | 0 | 54.6766
2467113 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1162 35-01-K01162_E_56366041_56366041 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:46:58 | 05.02.2023 14:52:23 | 1.0903 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80.7198 | 0 | 0 | 0 | 2.9659 | 0 | 0 | 83.6857
2467717 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_ALİBEYLİ M05_72044680 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:05:28 | 05.02.2023 22:07:00 | 3.0256 | 0 | 238 | 6 | 104 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 117.1382 | 1.0918 | 46.8975 | 0.80027 | 33.9504 | 5.3631 | 0 | 205.2413
2467614 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/08 45-71-M00385__72410768_72410768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:54:26 | 05.02.2023 20:19:27 | 1.4169 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6253 | 0 | 0 | 0 | 2.9334 | 0 | 0 | 4.5587
2468201 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-19 35-27-M00019__72374043_72374043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:19:23 | 06.02.2023 00:57:16 | 1.6314 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 116.3222 | 0 | 0 | 0 | 9.3921 | 0 | 0 | 125.7143
2468822 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1706 35-04-K01706_A_56369059_56369059 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:07:22 | 06.02.2023 20:14:16 | 10.115 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 362.9911 | 0 | 0 | 0 | 376.2868 | 0 | 0 | 739.2779
2470308 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1078 35-02-K01078_F F03b_5936963 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:23:45 | 07.02.2023 11:57:57 | 2.57 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36.526 | 0 | 0 | 0 | 65.5459 | 0 | 0 | 102.0719
2470640 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | RAHMİYE TR-1 45-72-L00657_A_56394383_56394383 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:18:57 | 07.02.2023 16:23:49 | 2.0811 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45711
2470663 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALPHARD AVM TR 45-83-M00724_955151190_955151190 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:35:36 | 07.02.2023 17:34:29 | 2.9814 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.479
2471018 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-306 35-18-L00306_12294058_56372564_56372564 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 19:45:02 | 07.02.2023 20:24:16 | 0.65389 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8636
2470139 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖRNEKKÖY TR4 35-27-L00129_C_56371621_56371621 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:17:37 | 07.02.2023 14:22:26 | 6.0803 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59.3205 | 0 | 0 | 0 | 79.0463 | 0 | 0 | 138.3668
2470803 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1092 35-03-K01092_TRAFO K02_41945745 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:34:46 | 07.02.2023 19:16:52 | 2.7017 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 646.2235 | 0 | 0 | 0 | 36.5905 | 0 | 0 | 682.814
2471118 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3453 35-08-K03453_97582120_97582120 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 22:18:55 | 08.02.2023 00:18:49 | 1.9983 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8079
2470262 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-81 35-30-L00081_43007138_56397924_56397924 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:40:03 | 07.02.2023 10:38:58 | 0.98194 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.3482 | 0 | 0.074358 | 0 | 6.3215 | 0 | 0 | 20.7441
2470185 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | AŞAĞI YENMİŞ KÖYÜ TR1 35-27-M00383_A_56383594_56383594 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:58:34 | 07.02.2023 15:31:17 | 6.5453 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 205.4207 | 0 | 0 | 0 | 18.5792 | 0 | 0 | 224
2470431 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DAZYURT TR-1 45-71-M01738_A_91405556_91405556 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:14:03 | 07.02.2023 20:23:48 | 9.1625 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.238 | 0 | 0 | 0 | 16.288 | 0 | 0 | 65.526
2471095 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-379 35-18-L00379_12292546_56368440_56368440 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 21:41:16 | 08.02.2023 00:11:18 | 2.5006 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 308.8982 | 0 | 0 | 0 | 51.8003 | 0 | 0 | 360.6985
2470162 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-4 45-72-L00412_A_56374417_56374417 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:39:22 | 07.02.2023 10:16:49 | 1.6242 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7752 | 0 | 0.0049734 | 0 | 0.87569 | 0 | 0 | 4.6558
2470408 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-5 35-31-L00555_956571670_956571670 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:58:14 | 07.02.2023 15:08:55 | 4.1781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82917
2470826 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1975 35-09-M01975_913431584_913431584 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:52:30 | 07.02.2023 21:52:18 | 4.9967 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1317
2470872 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-23/A 45-74-M00313__72410711_72410711 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:35:21 | 07.02.2023 20:36:19 | 3.0161 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.8602 | 0 | 0 | 0 | 8.728 | 0 | 0 | 28.5882
2470268 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_C_60983929_60983929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:43:36 | 07.02.2023 11:15:14 | 1.5272 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.2299 | 0 | 0 | 0 | 1.3304 | 0 | 0 | 59.5602
2470222 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MECİDİYE TR-4 45-72-L00577_45-72-L00577_2361888 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:19:58 | 07.02.2023 12:25:09 | 3.0864 | 0 | 159 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114.5038 | 0 | 4.9145 | 0 | 0.0048311 | 0 | 0 | 119.4232
2470471 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAKIRBEYLİ TR-2 35-26-M00487_B_91404041_91404041 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:09:55 | 07.02.2023 17:00:26 | 5.8419 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69.8629 | 0 | 2.932 | 0 | 34.3178 | 0 | 0 | 107.1127
2471058 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_956686884_956686884 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 20:37:53 | 08.02.2023 01:00:03 | 4.3694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01005
2470909 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-2 35-20-L00254_955209733_955209733 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:04:37 | 07.02.2023 19:47:42 | 1.7181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027658 | 0 | 0.091394 | 0 | 0 | 0.091671
2470122 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3637 35-02-K03637_35-02-K03637_2347159 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:03:19 | 07.02.2023 09:34:22 | 1.5175 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 110.3433 | 0 | 0 | 0 | 30.0308 | 0 | 0 | 140.3742
2470617 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090645 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:59:04 | 07.02.2023 14:25:44 | 0.44444 | 1 | 320 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.040654 | 13.2495 | 0.41826 | 0 | 9.2955 | 3.9133 | 0 | 0 | 26.9172
2470371 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TÜRKELLİ TR-2 35-28-M00463_C_56373976_56373976 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:35:02 | 07.02.2023 12:14:17 | 1.6542 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.237 | 0 | 0.032085 | 0 | 3.4484 | 0 | 0 | 48.7175
2470076 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2770 35-02-M02770_99618134_99618134 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:14:20 | 07.02.2023 09:41:42 | 2.4561 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4785
2470391 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4130 35-04-K04130_A_91194346_91194346 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:47:42 | 07.02.2023 11:38:40 | 0.84944 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 78.914 | 0 | 0 | 0 | 10.6246 | 0 | 0 | 89.5386
2471032 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | ÇİÇEKLİ TR-1 45-75-M00308_45-75-M00308_2372964 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 19:58:06 | 07.02.2023 23:17:12 | 3.3183 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 32.9795 | 0 | 0 | 0 | 10.1902 | 0 | 0 | 43.1696
2470411 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PINARKÖY TR-1 35-16-L00265_953344125_953344125 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:54:22 | 07.02.2023 14:01:16 | 3.115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11977
2470434 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4000 35-04-K04000_A B01_83784491 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:55:39 | 07.02.2023 13:23:46 | 2.4686 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 137.8901 | 0 | 0 | 0 | 7.684 | 0 | 0 | 145.5741
2470703 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-14 35-01-K00014_911319014_911319014 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:44:18 | 07.02.2023 17:07:37 | 2.3886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70932 | 0 | 0 | 0.70932
2470932 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_ÇAMBEL-1 M03_72163706 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:30:59 | 07.02.2023 22:35:29 | 4.075 | 14 | 220 | 38 | 16 | 52 | 41 | 12 | 0 | 26.4816 | 461.3761 | 170.6463 | 32.6452 | 1414.4543 | 132.0684 | 5267.0625 | 0 | 7504.7344
2470683 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KADIDAĞ TARIMSAL SULAMA TR-2 45-72-L00139_A_56391593_56391593 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:49:33 | 07.02.2023 17:27:42 | 2.6358 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2470242 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_A_56393968_56393968 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:24:52 | 07.02.2023 11:05:24 | 1.6756 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.10615 | 0 | 1.9814 | 0 | 9.0803 | 0 | 0 | 11.1679
2471459 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-3 35-26-M01426_956612480_956612480 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 12:03:12 | 08.02.2023 15:02:21 | 2.9858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55363
2471983 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-1 35-21-L00201_C_56377164_56377164 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 22:14:10 | 08.02.2023 23:01:08 | 0.78278 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1782 | 0 | 0 | 0 | 0.4116 | 0 | 0 | 11.5898
2471934 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM06/TR08 45-73-M00036_A a3_45157675 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 20:51:12 | 08.02.2023 21:54:19 | 1.0519 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10.3909 | 0 | 0 | 0 | 37.8469 | 0 | 0 | 48.2378
2471665 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÖÇBEYLİ TR-3 35-16-M00018_47430346_56399030_56399030 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 15:21:03 | 08.02.2023 16:18:13 | 0.95278 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6174 | 0 | 0 | 0 | 3.9404 | 0 | 0 | 10.5577
2471230 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1457 35-01-K01457_C_56358334_56358334 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 08:54:08 | 08.02.2023 09:56:43 | 1.0431 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.9769 | 0 | 0 | 0 | 0.67451 | 0 | 0 | 38.6515
2471622 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_YENİFOÇA 7.JANDARMA ÖZEL M02_72144150 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 14:33:49 | 08.02.2023 15:35:00 | 1.0197 | 18 | 22 | 20 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 5.8227 | 9.3895 | 7.3498 | 0.2568 | 399.6141 | 6.9717 | 0 | 0 | 429.4045
2471771 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALKAN KÖYÜ TR-1 45-73-M00204_965922332_965922332 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 17:02:43 | 08.02.2023 18:19:10 | 1.2742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21937
2471399 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ÇANAKÇI TR-2 45-79-M00186_D_56400380_56400380 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:02:58 | 08.02.2023 11:53:13 | 0.8375 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.8173 | 0 | 0 | 0 | 6.2381 | 0 | 0 | 24.0554
2471731 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERÇEKLİ TR-4 35-15-L00652_C_91358034_91358034 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 16:19:04 | 08.02.2023 16:31:05 | 0.20028 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47332
2471585 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_EĞRİDERE M05_49919463 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 13:58:29 | 08.02.2023 16:40:33 | 2.7011 | 6 | 561 | 8 | 34 | 22 | 42 | 0 | 0 | 19.2752 | 551.7932 | 36.7506 | 19.2893 | 484.9186 | 80.1268 | 0 | 0 | 1192.1537
2471685 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2435 35-04-K02435_T_56363169_56363169 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 15:34:50 | 08.02.2023 21:44:09 | 6.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2214 | 0 | 0 | 1.2214
2471854 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-848 35-04-K00848_K-3857 K02_2314300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:49:46 | 08.02.2023 19:29:42 | 0.66556 | 8 | 1198 | 6 | 11 | 7 | 100 | 0 | 0 | 3.2609 | 401.1573 | 0.99787 | 0.52479 | 69.5904 | 50.2874 | 0 | 0 | 525.8186
2471940 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2518 35-02-M02518__81571328_81571328 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 21:10:00 | 08.02.2023 22:05:18 | 0.92167 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61.713 | 0 | 0 | 0 | 4.1632 | 0 | 0 | 65.8762
2471359 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AŞAĞIKIŞLA TR-2 45-72-M00202_C_91167958_91167958 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:24:27 | 08.02.2023 18:16:25 | 7.8661 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7999
2471213 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3509 35-02-K03509_99875841_99875841 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 08:40:03 | 08.02.2023 13:07:04 | 4.4503 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4548
2471894 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_A_60984769_60984769 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 19:45:43 | 09.02.2023 00:46:56 | 5.0203 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20.7412 | 0 | 0 | 0 | 138.4606 | 0 | 0 | 159.2019
2471794 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-197 35-04-K00197_C C4_5800935 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 17:13:20 | 08.02.2023 23:54:07 | 6.6797 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.6799 | 0 | 0 | 0 | 52.0122 | 0 | 0 | 85.6921
2471253 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | HALİLAĞALAR TR-1 35-16-M00088_D_91062537_91062537 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:15:54 | 08.02.2023 13:59:59 | 4.7347 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.146
2471353 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3B 45-71-M02250_953197419_953197419 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:26:50 | 08.02.2023 11:49:33 | 1.3786 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5391
2471207 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1921 35-02-M01921_A A1b_5764284 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 08:25:37 | 08.02.2023 10:46:19 | 2.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.2815 | 0 | 0 | 118.2815
2471482 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | GELENBE TR-3 45-76-L00062_C_91113274_91113274 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 12:18:31 | 08.02.2023 13:43:44 | 1.4203 | 0 | 60 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15.4307 | 0 | 2.571 | 0 | 6.17 | 0 | 0 | 24.1718
2471980 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1298 35-03-M01298_C_56363282_56363282 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 22:07:39 | 09.02.2023 01:50:26 | 3.7131 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 324.9889 | 0 | 0 | 0 | 8.4391 | 0 | 0 | 333.428
2471837 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HORZUM TR-7 35-15-L01071_B_65513645_65513645 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:26:15 | 09.02.2023 00:47:39 | 6.3567 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2996 | 0 | 0 | 0 | 0.33126 | 0 | 0 | 9.6309
2472003 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3084 35-02-M03084_910183690_910183690 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 22:48:03 | 09.02.2023 00:34:50 | 1.7797 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.198
2471768 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3773 35-04-K03773_A_56382813_56382813 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 16:33:18 | 09.02.2023 02:19:06 | 9.7633 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 302.4915 | 0 | 0 | 0 | 2.6808 | 0 | 0 | 305.1723
2471147 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-3336 35-04-M03336_DAĞITIM TRAFO M-3336 M03_86849779 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 00:22:57 | 08.02.2023 01:12:19 | 0.82278 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 131.299 | 0 | 0 | 0 | 21.2281 | 0 | 0 | 152.5271
2471811 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇATAK TR-2 35-31-L00172_A_65514105_65514105 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 17:46:13 | 08.02.2023 21:40:54 | 3.9114 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7422
2471290 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4502 35-10-K04502_SA b1_5885368 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:53:47 | 08.02.2023 11:55:15 | 2.0244 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62.6773 | 0 | 0 | 0 | 4.4489 | 0 | 0 | 67.1263
2471831 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-4/18 35-26-M00803_35-26-M00803_65909385 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:28:24 | 08.02.2023 19:33:59 | 1.0931 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 260.6253 | 0 | 0 | 0 | 21.4113 | 0 | 0 | 282.0366
2471917 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1103 35-02-K01103_A_56380295_56380295 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 20:28:15 | 08.02.2023 21:19:43 | 0.85778 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 109.7701 | 0 | 0 | 0 | 4.3237 | 0 | 0 | 114.0938
2471525 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-31-L00151_47822047_56352999_56352999 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 12:58:14 | 08.02.2023 15:37:06 | 2.6478 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.154 | 0 | 0.32686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4809
2471625 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_43149138_56404824_56404824 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 14:39:08 | 08.02.2023 15:37:39 | 0.97528 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0908
2471448 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | MERSİNLİDERE TR-3 (KIRKOÇLAR) 35-31-L00197_ H_65825356 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:40:43 | 08.02.2023 18:09:05 | 6.4728 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6854 | 0 | 7.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9328
2471657 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/2 45-72-M00002_A_56391218_56391218 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 15:10:31 | 08.02.2023 18:17:22 | 3.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2225 | 0 | 0 | 5.2225
2471757 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-228 35-02-M00228_R_56383064_56383064 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 16:34:03 | 08.02.2023 19:40:23 | 3.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.4135 | 0 | 844.7266 | 1026.1401
2471465 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | YELKİ TR-20 35-10-L00020_ KÖYLER L03_50105713 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2023 12:04:13 | 08.02.2023 15:12:07 | 3.1317 | 5 | 1063 | 2 | 24 | 11 | 100 | 5 | 0 | 399.7773 | 2316.5855 | 29.8821 | 20.6889 | 984.8069 | 951.5644 | 1099.5476 | 0 | 5802.8528
2471156 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1186 35-04-M01186_F_56379761_56379761 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2023 01:20:13 | 08.02.2023 03:37:21 | 2.2856 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 57.186 | 0 | 0 | 0 | 1.824 | 0 | 0 | 59.01
2471511 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_ALTINOLUK TR-2 L05_2337274 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 12:43:04 | 08.02.2023 15:31:14 | 2.8028 | 0 | 335 | 0 | 151 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 118.0193 | 0 | 80.3506 | 54.7665 | 91.1143 | 0 | 0 | 344.2508
2471216 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-5 45-72-L00270_A_56390917_56390917 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 08:49:35 | 08.02.2023 17:54:09 | 9.0761 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7198 | 0 | 9.2225 | 0 | 0.22997 | 0 | 0 | 13.1723
2471843 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1409 35-04-K01409_A_56371547_56371547 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:39:46 | 08.02.2023 22:05:36 | 3.4306 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 309.5466 | 0 | 0 | 0 | 49.0922 | 0 | 0 | 358.6388
2471262 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-16/09 45-71-M00611_A_56399288_56399288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:23:09 | 08.02.2023 09:59:00 | 0.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.513 | 0 | 135.1556 | 190.6685
2471943 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-153 (DM-2/43) 35-16-L00153_TR-108 L01_60225154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 21:12:10 | 08.02.2023 22:12:31 | 1.0058 | 0 | 721 | 2 | 27 | 23 | 95 | 0 | 0 | 0 | 193.7813 | 5.2578 | 5.4012 | 42.5611 | 94.6677 | 0 | 0 | 341.6691
2471256 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_SÜZBEYLİ-TUZCULU M04_2303511 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2023 09:19:00 | 08.02.2023 11:35:39 | 2.2775 | 2 | 135 | 5 | 3 | 7 | 41 | 0 | 0 | 1.0032 | 120.5103 | 216.4429 | 1.1773 | 196.8784 | 90.0216 | 0 | 0 | 626.0338
2471863 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | ÇİÇEKLİ KÖK 45-75-M00070_HatBaşıAyırıcı_53135614 M03_53135614 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:51:09 | 08.02.2023 22:45:12 | 3.9008 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.3324 | 0 | 0.21388 | 0 | 0.34785 | 0 | 0 | 16.8941
2471840 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-3 35-17-M00363_A_91198043_91198043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:33:21 | 08.02.2023 21:48:35 | 3.2539 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 295.4541 | 0 | 0 | 0 | 21.0464 | 0 | 0 | 316.5005
2471385 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_53134463 M05_53134463 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2023 10:56:17 | 08.02.2023 13:49:00 | 2.8786 | 0 | 1413 | 0 | 30 | 8 | 142 | 0 | 0 | 0 | 366.9552 | 0 | 4.1409 | 32.6786 | 154.7302 | 0 | 0 | 558.5049
2471508 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4122 35-09-K04122_97723945_97723945 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 12:29:15 | 08.02.2023 18:19:50 | 5.8431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5973
2471485 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-461 35-03-M00461_A_56359489_56359489 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 12:24:11 | 08.02.2023 14:54:52 | 2.5114 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.7462 | 0 | 9.9152 | 0 | 266.3084 | 0 | 0 | 280.9698
2471365 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136052 L14_53136052 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:30:30 | 08.02.2023 12:44:09 | 2.2275 | 4 | 93 | 5 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.7559 | 35.6407 | 52.7845 | 9.86 | 58.8984 | 16.4925 | 0 | 0 | 175.432
2471342 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-185 35-07-K00185_35-07-K00185_48243243 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:18:46 | 08.02.2023 12:01:28 | 1.7117 | 0 | 143 | 0 | 36 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 535.6658 | 0 | 18.3898 | 0 | 70.2106 | 0 | 0 | 624.2663
2471926 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3956 35-03-K03956_D D1_5906587 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 20:34:38 | 09.02.2023 06:08:51 | 9.5703 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 50.1983 | 0 | 0 | 0 | 147.8066 | 0 | 0 | 198.005
2471528 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/28(ALAN SK. TR) 45-71-M00082_A A1_45134564 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 13:10:09 | 08.02.2023 14:42:33 | 1.54 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.9291 | 0 | 0 | 0 | 3.5546 | 0 | 0 | 56.4837
2471428 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_35-18-L00224_2349258 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:26:40 | 08.02.2023 12:37:47 | 1.1853 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 142.2384 | 0 | 0 | 0 | 80.616 | 0 | 0 | 222.8544
2471969 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-41 (ÖZKENT) 35-25-M00080_955280694_955280694 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 21:54:18 | 08.02.2023 23:22:30 | 1.47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41694
2471445 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇA TR-46 35-23-L00046_35-23-L00046_72144797 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:43:18 | 08.02.2023 12:42:17 | 0.98306 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 137.2833 | 0 | 0 | 0 | 585.1383 | 0 | 0 | 722.4216
2471568 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR DM-5(M-34) 35-25-M00034_955287335_955287335 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 13:35:11 | 08.02.2023 19:32:09 | 5.9494 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0482
2471491 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | DAĞDERESİ MAH. TR-1 45-76-M00184_45-76-M00184_2347322 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 12:25:45 | 08.02.2023 15:51:51 | 3.435 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4067
2471783 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 ( M-774) 35-30-M00774_966562912_966562912 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 17:21:36 | 08.02.2023 18:31:39 | 1.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089445 | 0 | 0 | 0.089445
2471614 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-465 35-02-M00465_912762998_912762998 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 14:25:11 | 08.02.2023 20:20:39 | 5.9244 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2149
2471654 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4226 35-08-K04226_98423223_98423223 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 14:53:47 | 08.02.2023 16:39:20 | 1.7592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.0307 | 0 | 0 | 0 | 7.2064 | 0 | 0 | 8.2372
2471986 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATAK TR-3 35-31-L00173_956586816_956586816 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 22:16:25 | 09.02.2023 00:27:31 | 2.185 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77406
2471259 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-2 45-83-M00604_D_56406308_56406308 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:22:46 | 08.02.2023 10:31:44 | 1.1494 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70985
2471551 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2111 35-03-M02111_C_56364993_56364993 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2023 13:28:24 | 08.02.2023 19:38:47 | 6.1731 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 301.3437 | 0 | 0 | 0 | 181.9751 | 0 | 0 | 483.3188
2471505 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAVUTLAR TR-1 45-71-M01557_962534093_962534093 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 12:43:30 | 08.02.2023 19:53:33 | 7.1675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28788
2471860 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1634 35-01-K01634_910755246_910755246 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:50:32 | 08.02.2023 22:39:24 | 3.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.0117 | 0 | 0 | 93.0117
2471219 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4000 35-04-K04000__83786774_83786774 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 08:58:13 | 08.02.2023 13:49:32 | 4.8553 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 244.0147 | 0 | 0 | 0 | 104.5196 | 0 | 0 | 348.5343
2471239 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKALAN TR-1 35-27-M00433_98957655_98957655 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:02:04 | 08.02.2023 13:11:10 | 4.1517 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2395
2471382 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HAMZABEYLİ TR-3 45-71-M01773_A_56352546_56352546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:53:59 | 08.02.2023 17:14:57 | 6.3494 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.2083 | 0 | 0 | 0 | 12.2854 | 0 | 0 | 60.4938
2471823 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1871 35-01-M01871_C_56376153_56376153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:12:21 | 08.02.2023 19:16:51 | 1.075 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 116.098 | 0 | 0 | 0 | 11.9819 | 0 | 0 | 128.0799
2471817 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-331 35-02-M00331_A A1B_5845766 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:11:21 | 08.02.2023 20:37:10 | 2.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.506 | 0 | 232.0764 | 350.5823
2471574 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4718 CİNDİ CAN POLAT ÖZEL TR 35-04-K04718Ö_ H_72156803 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 13:41:19 | 08.02.2023 18:48:02 | 5.1119 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9873 | 0 | 3.1418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1291
2471966 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2550 35-01-K02550_C_56364779_56364779 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 21:49:32 | 08.02.2023 22:56:46 | 1.1206 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.2732 | 0 | 0 | 0 | 0.63797 | 0 | 0 | 41.9111
2474844 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-1 35-18-L00001_950436198_950436198 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 12:04:56 | 13.02.2023 13:58:41 | 1.8958 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3356 | 0 | 0 | 0 | 0.13647 | 0 | 0 | 5.4721
2474846 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇINARDİBİ TR-1 35-20-M00049_35-20-M00049_61278201 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 12:18:27 | 13.02.2023 13:10:56 | 0.87472 | 0 | 119 | 0 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 19.0845 | 0 | 0.11573 | 0 | 16.1031 | 0 | 0 | 35.3033
2474848 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DM-12/TR-12 45-72-L00940_DAĞITIM TRF DM-12/TR-12 L02_61367615 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 12:19:30 | 13.02.2023 12:33:02 | 0.22556 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 14.7479 | 0 | 0 | 0 | 8.2261 | 0 | 0 | 22.974
2474850 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_HatBaşıAyırıcı_60213185 M05_60213185 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 12:22:33 | 13.02.2023 20:12:40 | 7.8353 | 0 | 841 | 17 | 28 | 8 | 156 | 0 | 0 | 0 | 1011.1063 | 128.0035 | 32.7019 | 1288.3124 | 634.1332 | 0 | 0 | 3094.2574
2474855 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1332 35-03-K01332_910635557_910635557 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.02.2023 12:32:41 | 13.02.2023 21:19:19 | 8.7772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1801
2474856 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | BOZKÖY TR-1 35-17-M00352_B_56356415_56356415 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 12:38:57 | 13.02.2023 14:15:22 | 1.6069 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.9368 | 0 | 0.0005574 | 0 | 29.2446 | 0 | 0 | 51.1819
2474859 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-140 35-18-L00140_L-139 - L-138 - L-137 L09_2092537 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 12:45:12 | 13.02.2023 14:20:30 | 1.5883 | 0 | 106 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61.0579 | 0 | 0 | 38.3689 | 4.0769 | 0 | 0 | 103.5037
2474860 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2506 35-01-M02506_910274375_910274375 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 12:45:03 | 13.02.2023 17:49:32 | 5.0747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22072
2474861 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1764 35-01-K01764_910536969_910536969 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 12:46:50 | 13.02.2023 13:41:53 | 0.9175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2474862 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3707 35-02-K03707_F F2B_5809970 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 12:55:47 | 13.02.2023 14:26:12 | 1.5069 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.9785 | 0 | 0 | 0 | 10.6728 | 0 | 0 | 19.6514
2474863 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3216 35-09-K03216_97743677_97743677 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 12:49:21 | 13.02.2023 14:43:15 | 1.8983 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94475
2474868 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-278 35-01-K00278_910912003_910912003 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 12:57:09 | 13.02.2023 21:14:21 | 8.2867 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8795
2474869 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 35-19-L00013_956666548_956666548 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 13:02:10 | 13.02.2023 18:03:04 | 5.015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4127
2474871 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-1 35-16-L00001_D_56353607_56353607 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 13:14:09 | 13.02.2023 14:06:33 | 0.87333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.682 | 0 | 0 | 13.682
2474872 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BİRGİ TR-25 (PAŞA ÇEŞMESİ) 35-15-L00278_A_90960240_90960240 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 13:12:33 | 13.02.2023 15:29:55 | 2.2894 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33835 | 0 | 0.61095 | 0 | 0.35618 | 0 | 0 | 1.3055
2474873 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | PAMUKYAZI-2 35-26-L00381_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040383 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 13:11:06 | 13.02.2023 14:05:47 | 0.91139 | 0 | 156 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47.7032 | 0 | 0.31086 | 0 | 25.8163 | 0 | 0 | 73.8303
2474874 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2511 35-02-M02511_DAĞITIM TRAFOSU M-2511 M01_48000429 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 13:13:53 | 13.02.2023 14:55:00 | 1.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9735 | 0 | 0 | 39.9735
2474875 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-670 35-01-K00670_912435088_912435088 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 13:16:42 | 13.02.2023 14:42:47 | 1.4347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33088
2474880 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-95 ULAMIŞ OVA SULAMA 35-14-L00095_956659196_956659196 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 13:22:34 | 13.02.2023 18:59:24 | 5.6139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56663
2474885 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GÖLCÜK TR-27 35-15-L00327_35-15-L00327_2365794 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 13:15:23 | 13.02.2023 17:17:51 | 4.0411 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8493 | 0 | 0.28428 | 0 | 14.8401 | 0 | 0 | 16.9737
2474887 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-3153 GEÇİT 35-07-K03153_K-4538 K04_66704370 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 13:24:28 | 13.02.2023 14:33:40 | 1.1533 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 95.7652 | 0 | 0 | 0 | 48.243 | 0 | 0 | 144.0082
2474891 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-53 İLHİSAR 35-14-L00053_956653975_956653975 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 13:30:24 | 13.02.2023 16:58:00 | 3.46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8106
2474903 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 13:48:06 | 13.02.2023 14:55:19 | 1.1203 | 0 | 912 | 49 | 129 | 13 | 58 | 0 | 0 | 0 | 100.3634 | 99.1791 | 11.0338 | 32.5975 | 44.5496 | 0 | 0 | 287.7234
2474907 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-192 35-01-K00192_911340333_911340333 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 13:51:42 | 13.02.2023 18:09:36 | 4.2983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6244
2474915 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1796 35-02-M01796_M-2511 M02_2306131 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 14:03:10 | 13.02.2023 17:41:54 | 3.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1904 | 0 | 0 | 78.1904
2474917 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4089 35-03-K04089_910803195_910803195 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 14:10:11 | 13.02.2023 16:32:14 | 2.3675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65833
2474920 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-2 35-31-L00143_A_91201114_91201114 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 14:15:02 | 13.02.2023 15:10:04 | 0.91722 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2755 | 0 | 0.18722 | 0 | 0.10921 | 0 | 0 | 1.572
2474921 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2780 35-01-M02780_911480520_911480520 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 14:19:30 | 13.02.2023 17:09:21 | 2.8308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.79442 | 0 | 0 | 0 | 1.5018 | 0 | 0 | 2.2962
2474922 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-419 35-01-K00419_910498129_910498129 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 14:19:19 | 13.02.2023 22:54:17 | 8.5828 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5292
2474926 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-25 45-80-M00025_TR-135 PAĞMAT ÖZEL M03_72203530 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 14:20:54 | 13.02.2023 15:49:15 | 1.4725 | 0 | 0 | 22 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.4798 | 11.7678 | 61.1224 | 0 | 507.1408 | 0 | 595.5107
2474935 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1706 35-04-K01706_912556808_912556808 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 14:43:08 | 13.02.2023 17:52:01 | 3.1481 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5716
2474937 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_B_56379198_56379198 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 14:44:01 | 13.02.2023 16:48:26 | 2.0736 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.2618 | 0 | 0 | 0 | 6.4291 | 0 | 0 | 33.6909
2474944 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ HACIMUSA MEV. TR-32 35-15-L01052_D_56361663_56361663 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 14:52:54 | 13.02.2023 15:57:24 | 1.075 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.421 | 0 | 5.2978 | 0 | 0.081749 | 0 | 0 | 7.8006
2474951 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YENİCEKÖY YEŞİLLER TR-2 45-72-L00178_C_56404548_56404548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 15:05:03 | 13.02.2023 18:27:52 | 3.3803 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3963 | 0 | 0.066874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4631
2474952 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 35-19-L00075_956692281_956692281 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 14:59:22 | 13.02.2023 17:25:16 | 2.4317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013247
2474953 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-563 35-17-M00563_950313001_950313001 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 15:02:19 | 13.02.2023 18:58:02 | 3.9286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6899
2474959 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1826 35-02-M01826_E_56373983_56373983 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 15:13:07 | 13.02.2023 18:01:30 | 2.8064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.39147 | 0 | 0 | 0 | 172.0489 | 0 | 0 | 172.4404
2474960 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SELENDİ TR-12 45-81-M00012_C C01_65818348 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 15:10:09 | 13.02.2023 17:07:05 | 1.9489 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9011 | 0 | 0 | 0 | 10.6843 | 0 | 0 | 12.5854
2474968 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_35-25-M00190_2374622 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 15:22:51 | 13.02.2023 19:48:31 | 4.4278 | 0 | 278 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 241.9598 | 0 | 0.08761 | 0 | 154.6207 | 0 | 0 | 396.6681
2474969 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | M-2877 35-07-M02877_M-2878 M02_72353040 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 15:29:04 | 13.02.2023 16:44:19 | 1.2542 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 132.9693 | 0 | 0 | 0 | 76.0954 | 0 | 0 | 209.0647
2474981 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2030 35-01-M02030_A_56388918_56388918 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 15:57:59 | 13.02.2023 18:17:10 | 2.3197 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 122.8786 | 0 | 0 | 0 | 66.2767 | 0 | 0 | 189.1553
2474984 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ TOKİ TR-8 45-71-M02246_95000074562_95000074562 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 16:05:21 | 13.02.2023 19:05:37 | 3.0044 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3595
2474985 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEDERE TR-2 35-21-L00125_953361724_953361724 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 16:01:50 | 13.02.2023 18:50:54 | 2.8178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1019 | 0 | 0 | 0 | 26.2506 | 0 | 0 | 29.3525
2474986 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-6 35-17-M00366_C_56357438_56357438 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 16:08:06 | 13.02.2023 17:03:57 | 0.93083 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6425 | 0 | 0 | 0 | 1.3799 | 0 | 0 | 13.0223
2474987 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | HAMZABÜKÜ TR-1 35-21-L00069_C_56358386_56358386 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 16:02:25 | 13.02.2023 22:30:02 | 6.4603 | 0 | 21 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.4095 | 0 | 7.7013 | 0 | 0.63243 | 0 | 0 | 35.7432
2474990 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_ÇULLU GÖRECE ENH M03_72191788 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 16:11:57 | 13.02.2023 18:04:28 | 1.8753 | 0 | 205 | 50 | 18 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 67.4201 | 14.9765 | 7.2101 | 10.8055 | 6.8215 | 0 | 0 | 107.2337
2474991 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 45-78-M00075_953264328_953264328 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 16:07:37 | 13.02.2023 17:39:45 | 1.5356 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7923
2474992 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YAHŞELLİ TR-8 35-28-M00731_C_91007249_91007249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 16:12:03 | 13.02.2023 17:23:50 | 1.1964 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1495
2474994 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-330 DENİZKIZI-1 35-18-L00330_950438356_950438356 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 16:10:51 | 13.02.2023 20:03:20 | 3.8747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012073
2474996 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80 45-72-M00080_956506246_956506246 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 16:24:14 | 13.02.2023 17:21:35 | 0.95583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022986
2475004 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-331 35-02-M00331_B B2B_5844878 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 16:29:25 | 13.02.2023 17:57:57 | 1.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6129 | 0 | 0 | 63.6129
2475007 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4404 35-03-K04404_35-03-K04404_41919363 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 16:51:14 | 13.02.2023 17:37:59 | 0.77917 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 125.4758 | 0 | 0 | 0 | 16.5347 | 0 | 0 | 142.0106
2475008 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-1/5 CEZAEVİ KABİN 35-20-L00005_35-20-L00005_66681492 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 16:46:58 | 13.02.2023 17:20:07 | 0.5525 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.6459 | 0 | 0 | 0 | 8.2407 | 0 | 0 | 45.8866
2475011 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3889 35-02-K03889_95000627627_95000627627 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.02.2023 16:38:41 | 13.02.2023 19:58:36 | 3.3319 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5238
2475014 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-526 35-02-K00526_35-02-K00526_2363594 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 16:46:44 | 13.02.2023 17:21:16 | 0.57556 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 5 | 0 | 42.5473 | 0 | 0 | 0 | 71.1902 | 0 | 166.1563 | 279.8938
2475016 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-53 İLHİSAR 35-14-L00053_C_91109217_91109217 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 16:59:58 | 13.02.2023 17:26:56 | 0.44944 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.659
2475018 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 17:04:02 | 13.02.2023 19:44:21 | 2.6719 | 2 | 3 | 59 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.908 | 9.8543 | 56.7748 | 191.2326 | 11.4482 | 0 | 0 | 0 | 273.2179
2475019 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_N_56376368_56376368 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 16:53:33 | 13.02.2023 19:51:25 | 2.9644 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.2067 | 0 | 0 | 0 | 4.4766 | 0 | 0 | 38.6833
2475022 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-9 35-01-K00009_911287320_911287320 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 17:12:43 | 13.02.2023 19:16:09 | 2.0572 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0244 | 0 | 0 | 0 | 0.31211 | 0 | 0 | 8.3365
2475023 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-10 35-17-M00210_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044935 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 17:13:15 | 13.02.2023 19:41:07 | 2.4644 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 112.7491 | 0 | 0 | 0 | 15.515 | 0 | 0 | 128.2641
2475030 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_GERENKÖY ÇIKIŞ M03_67163395 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 17:11:34 | 13.02.2023 17:51:35 | 0.66694 | 9 | 736 | 11 | 22 | 11 | 113 | 2 | 0 | 2.5916 | 215.9376 | 72.7201 | 5.0775 | 159.0843 | 74.3202 | 5.8374 | 0 | 535.5687
2475038 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-96 35-18-L00096_6347564_56369522_56369522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 17:49:16 | 13.02.2023 18:35:14 | 0.76611 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62.5085 | 0 | 0 | 0 | 5.2043 | 0 | 0 | 67.7127
2475039 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_MALTEPE M03_2055987 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 17:42:09 | 13.02.2023 18:14:47 | 0.54389 | 1 | 390 | 1 | 2 | 6 | 46 | 0 | 0 | 1.278 | 87.7194 | 1.5338 | 0 | 23.0871 | 26.1862 | 0 | 0 | 139.8045
2475045 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_ÇEPİNDERE TR-1 L02_72158565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 18:05:59 | 13.02.2023 19:25:28 | 1.3247 | 1 | 378 | 8 | 13 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0.018728 | 119.3562 | 51.6413 | 4.0841 | 46.1567 | 16.0218 | 36.3899 | 0 | 273.6686
2475050 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_A_56376280_56376280 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 18:15:28 | 13.02.2023 18:58:43 | 0.72083 | 0 | 39 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.8032 | 0 | 0.89774 | 0 | 2.1468 | 0 | 0 | 9.8477
2475051 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-3 35-28-M00389_953371798_953371798 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 18:14:18 | 13.02.2023 20:00:21 | 1.7675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50941
2475052 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-92 35-19-L00092_D_91253332_91253332 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 18:18:24 | 13.02.2023 18:43:02 | 0.41056 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4252 | 0 | 0 | 0 | 0.70384 | 0 | 0 | 3.1291
2475053 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-37 35-28-L00037_953379852_953379852 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.02.2023 18:14:49 | 13.02.2023 19:04:29 | 0.82778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5308
2475060 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-140 35-18-L00140_L-139 - L-138 - L-137 L09_2325378 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 18:35:41 | 13.02.2023 20:24:32 | 1.8142 | 0 | 106 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76.4831 | 0 | 0 | 31.078 | 3.2493 | 0 | 0 | 110.8104
2475061 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_HatBaşıAyırıcı_82410046 L04_82410046 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 18:32:18 | 13.02.2023 20:18:00 | 1.7617 | 0 | 636 | 0 | 404 | 4 | 220 | 1 | 0 | 0 | 286.3461 | 0 | 219.3815 | 157.3443 | 239.8951 | 43.093 | 0 | 946.06
2475062 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_950459252_950459252 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 18:37:53 | 13.02.2023 21:05:31 | 2.4606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1044
2475063 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | GERENKÖY TR-4 35-23-M00150_GERENKÖY TR-5 M02_72154258 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 18:33:01 | 13.02.2023 20:49:41 | 2.2778 | 0 | 298 | 2 | 12 | 3 | 60 | 2 | 0 | 0 | 339.1932 | 3.3866 | 10.0615 | 68.9031 | 116.5419 | 15.693 | 0 | 553.7792
2476321 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-1341 35-02-K01341_TRAFO K01_2332272 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 08:58:45 | 16.02.2023 19:09:06 | 10.1725 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1176.6406 | 0 | 0 | 0 | 815.9134 | 0 | 0 | 1992.554
2476676 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_EVRENLİ OSMANİYE KOZLUCA M03_2055362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 17:31:15 | 16.02.2023 17:31:50 | 0.0097222 | 0 | 543 | 2 | 37 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.58138 | 0.0061381 | 0.11208 | 0.026841 | 0.10872 | 0 | 0 | 0.83517
2476653 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-282 35-04-K00282_C K282C2B_5837280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 16:35:31 | 16.02.2023 18:38:16 | 2.0458 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.0581 | 0 | 0 | 0 | 19.2102 | 0 | 0 | 49.2683
2476776 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-57 35-17-M00057__56394786_56394786 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 22:38:25 | 17.02.2023 00:33:55 | 1.925 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 152.0843 | 0 | 0 | 0 | 34.5618 | 0 | 0 | 186.6461
2476504 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307_912569455_912569455 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2023 12:55:36 | 16.02.2023 15:17:44 | 2.3689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072825
2476255 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1228 35-01-M01228_B_56357966_56357966 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 00:13:42 | 16.02.2023 03:14:06 | 3.0067 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 213.5512 | 0 | 0 | 0 | 48.6118 | 0 | 0 | 262.163
2476341 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214510 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 09:21:35 | 16.02.2023 11:29:03 | 2.1244 | 2 | 402 | 6 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 8.4979 | 86.6162 | 173.4958 | 0 | 7.3981 | 36.7038 | 0 | 0 | 312.7118
2476690 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3405(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03405_915073430_915073430 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 18:08:54 | 16.02.2023 19:30:49 | 1.3653 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8595
2476261 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | HACIKÖSELİ TR-1 45-83-L00427_45-83-L00427_2375983 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 00:29:33 | 16.02.2023 02:25:31 | 1.9328 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2868 | 0 | 0.19533 | 0 | 1.7229 | 0 | 0 | 5.2051
2476593 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-28 35-23-L00028_42133496_56397873_56397873 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 15:04:22 | 16.02.2023 16:30:22 | 1.4333 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.9465 | 0 | 0 | 0 | 19.9403 | 0 | 0 | 39.8868
2476430 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİPLER TR-1 35-26-M00479_956624323_956624323 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 10:57:26 | 16.02.2023 11:38:56 | 0.69167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21739
2476330 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-11 35-15-M00011_TR-122 M01_72303964 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 09:12:06 | 16.02.2023 17:03:38 | 7.8589 | 0 | 502 | 0 | 15 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1368.7621 | 0 | 86.3151 | 0 | 410.3825 | 0 | 0 | 1865.4596
2476307 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-1305 35-08-K01305_ESBAŞ İ.M. K03_2115630 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 08:56:23 | 16.02.2023 13:05:01 | 4.1439 | 0 | 551 | 0 | 0 | 8 | 99 | 3 | 4 | 0 | 1085.5053 | 0 | 0 | 832.1563 | 3364.2682 | 971.6285 | 449.6395 | 6703.1978
2476284 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-2 M02_72352810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 07:21:25 | 16.02.2023 07:42:00 | 0.34306 | 0 | 3437 | 0 | 5 | 2 | 273 | 0 | 1 | 0 | 216.392 | 0 | 0.30442 | 28.1478 | 118.6802 | 0 | 0.16232 | 363.6868
2476267 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | HALİLLER ÜMMET ÇAVUŞLAR TR-4 35-31-L00234_35-31-L00234_72391060 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 01:40:05 | 16.02.2023 02:22:34 | 0.70806 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.3125 | 0 | 2.8757 | 0 | 1.9028 | 0 | 0 | 7.0909
2476576 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_953361636_953361636 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 14:47:53 | 16.02.2023 17:39:12 | 2.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 1.837
2476324 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | BAKTILI İĞDİŞLİ TR-3 45-83-L00430_45-83-L00430_2356679 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 09:16:30 | 16.02.2023 10:25:22 | 1.1478 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4843 | 0 | 0 | 0 | 2.4452 | 0 | 0 | 3.9295
2476370 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARIGÖL TR-67 45-79-M00067_C C06_65797282 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 09:58:08 | 16.02.2023 12:31:41 | 2.5592 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.1148 | 0 | 0 | 0 | 6.0835 | 0 | 0 | 21.1983
2476344 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_B_56378742_56378742 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 08:59:28 | 16.02.2023 17:37:28 | 8.6333 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 502.5139 | 0 | 0 | 0 | 31.0301 | 0 | 0 | 533.5439
2476536 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-410 35-03-K00410_A a1b_5802047 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 14:03:38 | 16.02.2023 14:48:24 | 0.74611 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26.7183 | 0 | 0 | 0 | 46.4677 | 0 | 0 | 73.186
2476742 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | PİRAHMET TR-1 45-82-M00177_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 20:00:07 | 16.02.2023 20:48:19 | 0.80333 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.0811 | 0 | 0 | 0 | 0.4412 | 0 | 0 | 7.5223
2476387 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOSTANLI KÜME EVLERİ TR-3 45-83-M00692_955176177_955176177 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 10:06:16 | 16.02.2023 12:29:30 | 2.3872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26954
2476642 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | ZEYTİNALANI (YAŞARNENK) KÖK 35-19-L00045_TR-98 L02_74947966 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 16:19:30 | 16.02.2023 16:42:00 | 0.375 | 0 | 3097 | 0 | 9 | 4 | 350 | 0 | 0 | 0 | 491.802 | 0 | 0.60384 | 84.2177 | 187.7604 | 0 | 0 | 764.3839
2476450 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1183 35-04-K01183_35-04-K01183_2356604 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2023 11:19:05 | 16.02.2023 12:21:55 | 1.0472 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.6177 | 0 | 0 | 0 | 2.8402 | 0 | 0 | 20.4579
2476264 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-810 35-08-K00810_K-1305 K04_42465616 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 01:00:00 | 16.02.2023 01:08:39 | 0.14417 | 0 | 551 | 0 | 0 | 8 | 99 | 3 | 4 | 0 | 30.6371 | 0 | 0 | 16.1338 | 49.2196 | 11.4817 | 5.3589 | 112.8312
2476719 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-121 ZEYTİNALANI 35-19-L00121_A_56394738_56394738 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 19:13:45 | 17.02.2023 00:06:30 | 4.8792 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.9365 | 0 | 0 | 0 | 4.7986 | 0 | 0 | 36.7351
2476619 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 16:01:04 | 16.02.2023 16:04:45 | 0.061564 | 0 | 9 | 43 | 85 | 17 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0.11743 | 1.5175 | 3.8738 | 13.6904 | 4.8861 | 70.2775 | 0 | 94.3627
2476725 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-82 35-16-L00082_C_56397799_56397799 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 19:25:57 | 16.02.2023 20:09:13 | 0.72111 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0943 | 0 | 0 | 0 | 1.0602 | 0 | 0 | 5.1545
2476702 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-2 TARIMSAL SULAMA M03_2099571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 18:39:13 | 16.02.2023 18:49:39 | 0.17389 | 0 | 0 | 6 | 70 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.869 | 13.0748 | 4.4204 | 0.27139 | 0 | 0 | 20.6355
2476347 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_A_56380151_56380151 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 09:40:39 | 16.02.2023 17:35:47 | 7.9189 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 436.1064 | 0 | 0 | 0 | 28.0903 | 0 | 0 | 464.1967
2476490 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SAKIPAĞA KÖK M09_2329426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 12:17:25 | 16.02.2023 13:22:49 | 1.09 | 0 | 465 | 1 | 30 | 12 | 66 | 5 | 0 | 0 | 190.1524 | 0.57697 | 15.2112 | 156.1158 | 93.5621 | 665.8572 | 0 | 1121.4757
2476522 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1608 35-04-K01608_D D3B_5816620 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 13:32:02 | 16.02.2023 14:46:11 | 1.2358 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.978 | 0 | 0 | 0 | 48.3537 | 0 | 0 | 52.3317
2476545 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1990 35-04-K01990_C C1B_5835454 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 14:12:12 | 16.02.2023 15:56:21 | 1.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3499 | 0 | 0 | 58.3499
2476476 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-612 35-02-K00612_A_56380025_56380025 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 11:48:21 | 16.02.2023 12:52:22 | 1.0669 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 1.7401 | 0 | 0 | 0 | 174.9174 | 0 | 24.4342 | 201.0916
2476754 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-196 35-01-K00196_35-01-K00196_2374506 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 20:42:15 | 16.02.2023 21:21:41 | 0.65722 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 77.3424 | 0 | 0 | 0 | 24.6723 | 0 | 0 | 102.0147
2476376 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | SIRIMLI TR-1 35-31-L00201_35-31-L00201_2365089 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 10:04:55 | 16.02.2023 11:06:18 | 1.0231 | 0 | 47 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4738 | 0 | 0.6142 | 0 | 4.7894 | 0 | 0 | 12.8774
2476668 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-37 35-25-M00078__81571099_81571099 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 17:22:16 | 16.02.2023 17:56:40 | 0.57333 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.803 | 0 | 0 | 0 | 2.2007 | 0 | 0 | 12.0037
2476748 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-488 35-04-K00488_912294022_912294022 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 20:23:51 | 16.02.2023 21:37:15 | 1.2233 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.23599 | 0 | 0 | 0 | 23.6483 | 0 | 0 | 23.8843
2476648 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/3 45-83-L00003_TR-2/4 L01_72148351 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2023 15:51:00 | 16.02.2023 17:19:00 | 1.4667 | 2 | 1868 | 19 | 81 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0.052425 | 728.2158 | 21.6328 | 32.892 | 4.7292 | 142.6802 | 0 | 0 | 930.2024
2476685 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KOYUNDERE TR-14 35-28-M00153_7182553 c1_5829386 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 18:02:17 | 16.02.2023 18:27:44 | 0.42417 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.905 | 0 | 0 | 0 | 2.6793 | 0 | 0 | 10.5843
2476442 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-1 35-19-L00271_956678260_956678260 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 10:24:28 | 16.02.2023 14:42:33 | 4.3014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4157
2476691 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEHİTLER TR-2 45-72-L00728_956487477_956487477 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 18:10:20 | 16.02.2023 19:46:29 | 1.6025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2346
2476293 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_CANTEK M02_72081435 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 08:15:40 | 16.02.2023 13:41:02 | 5.4228 | 0 | 2438 | 0 | 3 | 2 | 167 | 0 | 1 | 0 | 2088.5542 | 0 | 4.5269 | 486.4753 | 1728.6759 | 0 | 2.8428 | 4311.0751
2476542 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-170 35-26-M01191_956615969_956615969 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 14:08:35 | 16.02.2023 22:02:33 | 7.8994 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9222 | 0 | 0 | 0 | 46.2255 | 0 | 0 | 51.1477
2476356 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_ÖZDERE M-23 M10_72117316 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 09:47:20 | 16.02.2023 11:34:54 | 1.7928 | 0 | 1743 | 0 | 12 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 704.0393 | 0 | 3.8118 | 9.7928 | 258.2031 | 0 | 0 | 975.8471
2476688 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HİSARLIK TR-2 35-20-L00468_955211825_955211825 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 18:00:27 | 16.02.2023 22:16:05 | 4.2606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30156
2476711 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2636 35-02-K02636_A_56371992_56371992 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 18:58:27 | 16.02.2023 19:11:49 | 0.22278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32821 | 0 | 0 | 0.32821
2476525 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ORHAN ATİK SULAMA GRUBU 35-29-M00228_A_56360574_56360574 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 13:46:10 | 16.02.2023 15:40:37 | 1.9075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085851 | 0 | 0.011655 | 0 | 0 | 0.097506
2476310 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_B_56370491_56370491 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 09:04:30 | 16.02.2023 15:34:00 | 6.4917 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 209.865 | 0 | 0 | 0 | 0.0031904 | 0 | 0 | 209.8682
2476333 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-48 35-26-M00048__60982475_60982475 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 09:16:53 | 16.02.2023 16:47:25 | 7.5089 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 137.7956 | 0 | 0 | 0 | 0.79244 | 0 | 0 | 138.588
2476373 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/43-A 45-72-M00113_E_56392288_56392288 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 10:03:34 | 16.02.2023 18:16:00 | 8.2072 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.3234 | 0 | 17.8467 | 0 | 6.3468 | 0 | 0 | 34.517
2476519 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI DERE MAH. TR-3 35-31-L00194_B_91216476_91216476 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 13:21:12 | 16.02.2023 17:53:32 | 4.5389 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.0029 | 0 | 14.1639 | 0 | 4.818 | 0 | 0 | 44.9848
2476416 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_45-80-M00052_72063861 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 10:39:46 | 16.02.2023 12:28:47 | 1.8169 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5621
2476602 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY TR-1 35-32-L00031_A_56380906_56380906 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 15:06:51 | 16.02.2023 17:20:11 | 2.2222 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7843 | 0 | 0.92761 | 0 | 0.00069305 | 0 | 0 | 10.7126
2476774 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-12 (TR-58) ALPKENT 35-26-M00058_95000085099_95000085099 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 22:18:20 | 16.02.2023 22:48:43 | 0.50639 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4253 | 0 | 0 | 0 | 1.2021 | 0 | 0 | 3.6274
2476539 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_BAĞARASI M04_72155662 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 14:08:19 | 16.02.2023 14:26:53 | 0.30944 | 9 | 13 | 7 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.1187 | 1.1871 | 35.1973 | 0.19752 | 87.8706 | 0.071964 | 0 | 0 | 125.6432
2476290 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-511 35-01-K00511_912017502_912017502 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 07:52:25 | 16.02.2023 08:52:40 | 1.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.042 | 0 | 0 | 12.042
2476396 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-10 35-19-L00249_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058573 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 10:20:55 | 16.02.2023 11:21:05 | 1.0028 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.6838 | 0 | 1.8945 | 0 | 25.7099 | 0 | 0 | 66.2882
2477115 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1320 35-09-K01320_97762325_97762325 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 14:33:11 | 17.02.2023 16:28:01 | 1.9139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2387
2477046 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53136975 M01_53136975 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 12:45:04 | 17.02.2023 12:45:21 | 0.0047222 | 1 | 498 | 32 | 31 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0.00021611 | 0.39722 | 0.046611 | 0.0065479 | 0.12641 | 0.046052 | 0 | 0 | 0.62305
2477069 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-6 35-15-L00341_B_56367910_56367910 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 13:18:54 | 17.02.2023 14:46:30 | 1.46 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.4627 | 0 | 1.2931 | 0 | 6.5269 | 0 | 0 | 9.2827
2476860 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-970 35-03-M00970_M-1822 M04_41917676 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 08:28:15 | 17.02.2023 18:11:13 | 9.7161 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1758.0828 | 0 | 0 | 0 | 81.7954 | 0 | 0 | 1839.8783
2476963 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3231 35-02-K03231_35-02-K03231_2373425 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 10:49:52 | 17.02.2023 11:58:45 | 1.1481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0.34998 | 0 | 0 | 0 | 96.8767 | 0 | 252.2906 | 349.5173
2477301 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-76 35-19-L00076_D_91171702_91171702 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 20:39:53 | 17.02.2023 22:15:30 | 1.5936 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.4229 | 0 | 0 | 0 | 14.0262 | 0 | 0 | 44.449
2477152 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-46 35-30-L00046_966124783_966124783 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 15:25:00 | 17.02.2023 22:05:29 | 6.6747 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3577
2477218 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | PİYADELER TR-1 45-73-M00165_A_56389759_56389759 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 17:30:02 | 17.02.2023 18:43:19 | 1.2214 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7995 | 0 | 1.3851 | 0 | 2.8475 | 0 | 0 | 10.0321
2477195 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-217 35-18-L00217_B_91113965_91113965 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 16:40:17 | 17.02.2023 23:40:02 | 6.9958 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7536
2476883 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_AKKEÇİLİ ÇIKIŞ M01_66715933 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 08:58:47 | 17.02.2023 17:10:45 | 8.1994 | 7 | 60 | 26 | 378 | 6 | 16 | 0 | 0 | 22.8696 | 23.0871 | 144.3223 | 910.0258 | 47.8051 | 691.0366 | 0 | 0 | 1839.1466
2477026 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2088 35-09-M02088_A_60983308_60983308 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 12:05:48 | 17.02.2023 14:28:33 | 2.3792 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.7804 | 0 | 0 | 0 | 30.9806 | 0 | 0 | 66.761
2477238 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-14 35-23-L00014__72410454_72410454 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 18:13:57 | 17.02.2023 18:49:07 | 0.58611 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.3052 | 0 | 0 | 0 | 0.67038 | 0 | 0 | 25.9756
2477089 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_GÖNEN M09_2096980 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 13:14:39 | 17.02.2023 17:53:06 | 4.6408 | 1 | 870 | 3 | 79 | 11 | 135 | 1 | 0 | 434.4641 | 4946.5858 | 11.4538 | 106.0062 | 924.2256 | 1526.0032 | 66.0957 | 0 | 8014.8343
2477298 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-48 35-26-M00048__60982473_60982473 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 20:31:04 | 17.02.2023 21:35:51 | 1.0797 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59.2161 | 0 | 0 | 0 | 5.4104 | 0 | 0 | 64.6265
2478158 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-171 35-26-M00171_ M02_2306978 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 13:59:14 | 19.02.2023 15:13:08 | 1.2317 | 0 | 969 | 0 | 2 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 292.331 | 0 | 0.095028 | 0 | 113.0548 | 0 | 0 | 405.4808
2478163 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-283 35-14-M00283_95001240453_95001240453 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 14:12:24 | 19.02.2023 19:22:25 | 5.1669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22256
2478166 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1990 35-04-K01990_C C1B_5835454 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 14:18:25 | 19.02.2023 18:07:32 | 3.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8293 | 0 | 0 | 88.8293
2478167 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | KOZBEYLİ TR-2 35-23-M00071_35-23-M00071_2367757 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 14:21:28 | 19.02.2023 15:13:40 | 0.87 | 0 | 74 | 0 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.1256 | 0 | 2.6752 | 0 | 2.6454 | 0 | 0 | 23.4463
2478173 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILMAZ TR-7 45-78-L00207_953250237_953250237 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 14:27:53 | 19.02.2023 15:37:13 | 1.1556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29593
2478174 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-48 35-26-M00048_DAĞITIM TRAFO TR-48 M06_65929844 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 13:59:00 | 19.02.2023 15:25:22 | 1.4394 | 0 | 655 | 0 | 2 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 231.0977 | 0 | 0.39345 | 0 | 101.0281 | 0 | 0 | 332.5193
2478176 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-977 35-07-K00977_913249067_913249067 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 14:27:36 | 19.02.2023 16:10:17 | 1.7114 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4531
2478177 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TARIMSAL SULAMA TR-1 45-71-M01084_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087678 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 14:34:42 | 19.02.2023 15:43:14 | 1.1422 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 | 0 | 10.9768 | 0 | 0 | 11.3816
2478178 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_ALAYLI ENH L04_72208764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 14:38:32 | 19.02.2023 15:24:12 | 0.76111 | 1 | 191 | 15 | 79 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0.52484 | 27.6002 | 6.6188 | 19.6471 | 10.6818 | 14.4849 | 0 | 0 | 79.5576
2478180 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_DM-5/10 M02_66503093 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 14:37:53 | 19.02.2023 16:33:15 | 1.9228 | 0 | 762 | 0 | 14 | 17 | 118 | 0 | 0 | 0 | 330.2192 | 0 | 12.4478 | 305.616 | 260.7071 | 0 | 0 | 908.9902
2478181 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1664 35-04-K01664_A_56364193_56364193 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 14:30:19 | 19.02.2023 20:37:16 | 6.1158 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 507.3842 | 0 | 0 | 0 | 19.7723 | 0 | 0 | 527.1565
2478182 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SELENDİ TR-6 45-81-M00006_C C01b_66040538 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 14:43:45 | 20.02.2023 00:04:06 | 9.3392 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.8165 | 0 | 0 | 0 | 9.061 | 0 | 0 | 30.8775
2478188 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TOPRAK SULAMA TR-9 35-27-M01096_966515660_966515660 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 15:00:15 | 19.02.2023 18:10:27 | 3.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19767
2478190 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-210(DM-2/23) 35-09-M00210_B b1b_5883017 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 15:12:21 | 19.02.2023 16:40:52 | 1.4753 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 87.514 | 0 | 0 | 0 | 14.1246 | 0 | 0 | 101.6386
2478192 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2088 35-09-M02088_98831686_98831686 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 15:22:56 | 19.02.2023 18:28:56 | 3.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0011
2478195 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAŞIBÜYÜK ACEMLER TR-1 45-77-L00159_945492056_945492056 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 15:26:38 | 19.02.2023 17:34:27 | 2.1303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033585
2478196 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ARTICAK TR-2 35-15-L00345_35-15-L00345_2365332 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 14:32:34 | 19.02.2023 15:39:58 | 1.1233 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.49331 | 0 | 0.96552 | 0 | 0.082624 | 0 | 0 | 1.5415
2478197 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FAHRİ AKYÜZ SULAMA GRUBU TR 35-27-M00524_945197120_945197120 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 15:32:04 | 19.02.2023 17:44:55 | 2.2142 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89268 | 0 | 0.33961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2323
2478202 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİKÖY TR-1 35-23-M00085_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056539 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 15:38:04 | 19.02.2023 18:12:18 | 2.5706 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.0897 | 0 | 1.1552 | 0 | 3.9341 | 0 | 0 | 62.179
2478206 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1478 35-03-K01478_A_56373203_56373203 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 15:42:50 | 19.02.2023 16:32:05 | 0.82083 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 46.9188 | 0 | 0 | 0 | 0.50913 | 0 | 0 | 47.4279
2478208 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SANAYİ-1 M13_2305577 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 15:44:27 | 19.02.2023 15:47:00 | 0.0425 | 0 | 15454 | 1 | 71 | 3 | 1588 | 0 | 1 | 0 | 161.1118 | 0.47674 | 0.89735 | 9.2028 | 75.5644 | 0 | 1.5358 | 248.7889
2478213 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAMUKENT TR-3 35-21-M00041_95000566718_95000566718 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 15:52:35 | 19.02.2023 16:55:39 | 1.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51256 | 0 | 0 | 0.51256
2478219 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KAYIŞLAR TR-4 45-80-M00135_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082760 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 16:03:31 | 19.02.2023 18:07:03 | 2.0589 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.48177 | 0 | 29.7551 | 0 | 5.2661 | 0 | 0 | 35.5029
2478225 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-7 35-28-M00967_953380152_953380152 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 16:19:13 | 19.02.2023 16:43:51 | 0.41056 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0.043247 | 0 | 0 | 1.1472
2478236 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BOYALI ÇAYBAŞI TR-1 45-75-M00267_A_56390904_56390904 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 16:44:32 | 19.02.2023 18:42:28 | 1.9656 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0016977 | 0 | 0 | 0 | 0.44822 | 0 | 0 | 0.44991
2478237 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | SARIÇAY TR-2 35-22-M00855_A_78960991_78960991 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 16:46:35 | 19.02.2023 18:53:19 | 2.1122 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.5745 | 0 | 8.7588 | 0 | 11.1796 | 0 | 0 | 32.5128
2478241 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | VELİ KOYUNCU SULAMA GRUBU TR 35-27-M00514_A_91283499_91283499 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 16:52:33 | 19.02.2023 19:41:50 | 2.8214 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41792
2478242 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135847 M04_53135847 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 16:54:45 | 19.02.2023 19:09:42 | 2.2492 | 0 | 564 | 2 | 28 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 261.1786 | 2.9414 | 11.8463 | 3.0838 | 77.7926 | 0 | 0 | 356.8428
2478245 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_953359870_953359870 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 16:56:04 | 19.02.2023 18:48:53 | 1.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031385 | 0 | 0 | 0.031385
2478249 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TERZİHALİLLER-1 35-16-M00105_35-16-M00105_2346998 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 17:06:43 | 19.02.2023 19:06:24 | 1.9947 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30.911 | 0 | 0 | 0 | 21.9319 | 0 | 0 | 52.8429
2478250 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ASKERİYE M02_65918028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 17:05:44 | 19.02.2023 18:02:44 | 0.95 | 0 | 24 | 0 | 19 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2.1027 | 0 | 0.92744 | 18.8128 | 22.3019 | 58.7998 | 0 | 102.9446
2478253 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-210(DM-2/23) 35-09-M00210_B b1b_5883017 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 17:07:28 | 19.02.2023 20:58:18 | 3.8472 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 266.7775 | 0 | 0 | 0 | 35.5536 | 0 | 0 | 302.3312
2478255 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | AGROMARİN KÖK 35-26-M00584_BAMBİ MOBİLYA ÖZEL M07_66547673 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 16:55:41 | 19.02.2023 17:32:40 | 0.61639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0678 | 0 | 161.5262 | 0 | 163.594
2478256 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-19/02 45-71-M00713_HatBaşıAyırıcı_53132776 M07_53132776 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 17:14:17 | 19.02.2023 18:12:17 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.775 | 0 | 15.775
2478257 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-62 İSTUR 35-14-L00062_956639401_956639401 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 17:13:05 | 19.02.2023 20:47:31 | 3.5739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24564
2478258 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2058104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 17:20:24 | 19.02.2023 18:01:18 | 0.68167 | 4 | 1240 | 52 | 386 | 34 | 435 | 16 | 5 | 0.22077 | 152.9121 | 15.9404 | 48.0216 | 256.0569 | 185.4092 | 629.0741 | 3.5862 | 1291.2212
2478259 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-10 ( ALİ ÇOK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00010_35-27-M00010_2370858 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 17:19:14 | 19.02.2023 17:50:54 | 0.52778 | 0 | 26 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.2801 | 0 | 1.2748 | 0 | 2.2368 | 0 | 0 | 7.7916
2478260 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_HatBaşıAyırıcı_53138694 L01_53138694 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 17:25:00 | 19.02.2023 19:47:42 | 2.3783 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8827 | 0.58431 | 18.473 | 0 | 0 | 68.94
2478261 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2709 35-03-K02709_910209386_910209386 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 17:18:55 | 19.02.2023 18:50:20 | 1.5236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5309
2478262 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-993 35-03-M00993_910748409_910748409 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 17:24:53 | 19.02.2023 18:33:45 | 1.1478 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5876
2478265 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | SOMA DM-5/17 45-82-M00421_TR-17/2 M09_2035768 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 17:31:10 | 19.02.2023 17:57:42 | 0.44222 | 0 | 3107 | 0 | 0 | 3 | 553 | 0 | 0 | 0 | 318.285 | 0 | 0 | 12.1672 | 246.6884 | 0 | 0 | 577.1406
2478266 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-19 35-25-M00172_35-25-M00172_72064941 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 17:30:13 | 19.02.2023 18:50:14 | 1.3336 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 65.0466 | 0 | 0 | 0 | 14.9672 | 0 | 0 | 80.0138
2478268 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_B_65509869_65509869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 17:29:03 | 19.02.2023 21:10:05 | 3.6839 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4507
2478272 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÖRENCİK TR-3 35-31-L00455_B_91445086_91445086 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 17:42:07 | 19.02.2023 18:30:39 | 0.80889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19495
2478274 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜK AVULCUK TR-1 35-15-L00715_950376453_950376453 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 17:46:30 | 19.02.2023 21:06:08 | 3.3272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3647
2478279 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-16 45-73-M01016_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087102 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 17:57:44 | 19.02.2023 20:19:46 | 2.3672 | 0 | 247 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 129.7664 | 0 | 0.36522 | 0 | 10.9888 | 0 | 0 | 141.1205
2478283 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÜNNETÇİLER TR-3 45-72-L00315_A_56393440_56393440 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 18:01:34 | 19.02.2023 19:29:07 | 1.4592 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016373 | 0 | 3.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2708
2478288 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-907 35-03-M00907_964573460_964573460 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 18:17:08 | 19.02.2023 20:33:01 | 2.2647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11109
2478293 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-2 35-23-M00223_B_56367234_56367234 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 18:30:51 | 19.02.2023 19:32:53 | 1.0339 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3408 | 0 | 0 | 0 | 2.7854 | 0 | 0 | 19.1262
2478294 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-2 35-23-M00223_A_91434908_91434908 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 18:31:34 | 19.02.2023 19:28:38 | 0.95111 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.6544 | 0 | 0.49331 | 0 | 5.1672 | 0 | 0 | 18.3149
2478295 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM-12/TR-1 45-73-M00067_HatBaşıAyırıcı_53135605 M02_53135605 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 18:27:11 | 19.02.2023 21:39:53 | 3.2117 | 2 | 96 | 7 | 3 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0.93215 | 95.6571 | 11.9118 | 4.0499 | 75.2036 | 38.2307 | 711.136 | 0 | 937.1212
2478298 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_ZEYTİNDAĞ SULAMA M13_2118600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 18:33:55 | 19.02.2023 18:51:31 | 0.29333 | 0 | 0 | 8 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60091 | 9.0079 | 0 | 0.24512 | 13.9112 | 0 | 23.7651
2478300 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-128/1 35-18-L00603_95000110626_95000110626 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 18:30:19 | 19.02.2023 19:48:21 | 1.3006 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9918
2478302 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 CEZAEVİ YOLU 35-26-M00010_956619107_956619107 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2023 18:36:40 | 19.02.2023 19:43:30 | 1.1139 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.568
2478305 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_950458334_950458334 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 18:58:24 | 19.02.2023 20:09:57 | 1.1925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23721
2478310 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | HALİL İBRAHİM EŞME GRB. 35-20-M00027_A_91307721_91307721 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 19:06:48 | 19.02.2023 20:33:43 | 1.4486 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | 22.1298 | 0 | 0 | 30.2698
2478311 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_ L05_2331262 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 19:18:32 | 19.02.2023 20:17:27 | 0.98194 | 0 | 77 | 15 | 26 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 35.1746 | 1.5788 | 14.1584 | 4.8162 | 10.7407 | 20.0718 | 0 | 86.5404
2478313 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KERPİÇLİK TR-1 45-74-M00103_B_91336591_91336591 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 19:22:30 | 19.02.2023 20:09:10 | 0.77778 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.6777 | 0 | 0 | 0 | 0.36596 | 0 | 0 | 5.0436
2478316 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KIŞLAKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01706_45-71-M01706_2357068 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 19:25:34 | 19.02.2023 20:50:45 | 1.4197 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.621 | 0 | 0 | 0 | 0.74659 | 0 | 0 | 11.3676
2478321 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-4/18 35-26-M00803__56360973_56360973 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 19:37:57 | 19.02.2023 21:26:04 | 1.8019 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 154.9677 | 0 | 0 | 0 | 17.0953 | 0 | 0 | 172.063
2478322 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1531 35-09-M01531_35-09-M01531_2349668 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 19:43:10 | 19.02.2023 22:50:00 | 3.1139 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.9969 | 0 | 0 | 0 | 7.1378 | 0 | 0 | 34.1347
2478326 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1664 35-04-K01664_35-04-K01664_2372074 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 19:51:26 | 19.02.2023 21:50:29 | 1.9842 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 218.8547 | 0 | 0 | 0 | 160.3785 | 0 | 0 | 379.2332
2478330 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_HatBaşıAyırıcı_53136023 M03_53136023 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 20:03:39 | 20.02.2023 00:21:50 | 4.3031 | 0 | 112 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 47.1594 | 0 | 0.091149 | 0 | 3.6317 | 0 | 0 | 50.8822
2478331 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2137 35-07-M02137_E E1_49081711 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2023 20:07:48 | 19.02.2023 21:21:41 | 1.2314 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9373
2478334 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | AVDAN TR-4 45-82-M00234_A_56405104_56405104 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 20:37:43 | 19.02.2023 22:41:06 | 2.0564 | 0 | 102 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 43.101 | 0 | 3.6574 | 0 | 39.9158 | 0 | 0 | 86.6742
2478338 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKEYÜP TR-3 45-78-M00816_95000609231_95000609231 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 20:47:52 | 19.02.2023 22:29:50 | 1.6994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6205
2478341 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2017 35-01-M02017_A 1A_5846355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 21:10:57 | 19.02.2023 22:11:13 | 1.0044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0.365 | 0 | 0 | 0 | 71.5697 | 0 | 0 | 71.9347
2478342 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/112 45-83-L00112_A_56388271_56388271 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 21:13:48 | 19.02.2023 22:33:30 | 1.3283 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 80.902 | 0 | 0 | 0 | 14.2092 | 0 | 0 | 95.1112
2478343 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KÜÇÜK AVULCUK TR-1 35-15-L00715_A_56370049_56370049 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 21:08:15 | 19.02.2023 22:32:17 | 1.4006 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0.74721 | 0 | 9.5886 | 0 | 0 | 22.9358
2478346 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_HatBaşıAyırıcı_53136496 M03_53136496 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 21:37:52 | 20.02.2023 00:03:46 | 2.4317 | 0 | 87 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.6389 | 0 | 21.144 | 0 | 2.6244 | 0 | 0 | 47.4073
2478347 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-1/TR-18 (TR-47) 35-26-M00047_İZBAN M01_76951225 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 21:26:11 | 19.02.2023 22:14:22 | 0.80306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2652 | 0 | 0 | 0 | 11.2652
2478357 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-307 L06_2307538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 21:37:55 | 19.02.2023 22:52:30 | 1.2431 | 0 | 1866 | 0 | 4 | 2 | 474 | 0 | 4 | 0 | 1894.2834 | 0 | 9.0896 | 52.8755 | 654.3344 | 0 | 12.9609 | 2623.5437
2464655 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-928 35-04-K00928_F K928F2B_5827385 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 01:30:14 | 02.02.2023 08:54:33 | 7.4053 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 79.4245 | 0 | 0 | 0 | 74.751 | 0 | 0 | 154.1755
2464678 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_HatBaşıAyırıcı_53134788 M05_53134788 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 08:02:51 | 02.02.2023 16:23:08 | 8.3381 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9885 | 0 | 0.79578 | 0 | 0 | 0 | 45.7842
2464990 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3024 35-01-M03024_912041696_912041696 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 14:45:23 | 02.02.2023 17:19:10 | 2.5631 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2729
2465276 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1580 35-01-K01580_911938722_911938722 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2023 21:27:27 | 03.02.2023 01:22:25 | 3.9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9724 | 0 | 0 | 7.9724
2465027 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMLAKDERE TR-3 45-71-M02445_953182298_953182298 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 15:57:55 | 02.02.2023 18:50:14 | 2.8719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4234
2465328 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KINIK OSB M02_83158745 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 17:09:00 | 03.02.2023 08:12:01 | 15.0503 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.8015 | 0 | 0 | 3049.153 | 0 | 8786.2787 | 0 | 11843.2333
2465165 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53135167 M07_53135167 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 18:06:52 | 02.02.2023 21:29:12 | 3.3722 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083186 | 0 | 5.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0847
2464827 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-21 35-25-M00069_955277336_955277336 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 10:48:59 | 02.02.2023 14:31:35 | 3.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7201
2464873 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66715937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 12:09:54 | 02.02.2023 12:10:25 | 0.0086111 | 16 | 370 | 151 | 181 | 21 | 37 | 1 | 0 | 0.013786 | 0.77017 | 0.58197 | 0.3589 | 0.55502 | 0.18281 | 1.4844 | 0 | 3.9471
2464973 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-510 35-01-K00510_F F6_5859319 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2023 14:15:12 | 02.02.2023 15:05:27 | 0.8375 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6006
2464956 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KERESTECİLER TR-3 45-83-M00140_B_56405061_56405061 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 13:51:56 | 02.02.2023 16:39:59 | 2.8008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 3 | 0 | 0.86143 | 0 | 0 | 0 | 282.3203 | 0 | 521.5413 | 804.723
2464910 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-77 45-78-L00077_49380877_56407674_56407674 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 12:45:04 | 02.02.2023 14:20:44 | 1.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5625 | 0 | 0 | 17.5625
2464810 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_SELAMPEN M01_2116052 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 10:30:54 | 02.02.2023 11:41:00 | 1.1683 | 0 | 5590 | 8 | 33 | 28 | 486 | 36 | 7 | 0 | 2070.8269 | 11.1882 | 22.2096 | 1053.5166 | 965.9771 | 6808.3066 | 476.8609 | 11408.8859
2465059 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_SALİHLER- BAHÇELİ L07_72067144 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 16:45:44 | 02.02.2023 17:13:03 | 0.45528 | 9 | 1299 | 23 | 76 | 9 | 119 | 1 | 1 | 3.1248 | 169.5722 | 23.2129 | 7.4681 | 27.7946 | 70.8584 | 33.9228 | 0.84013 | 336.7939
2465305 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DM-2/TR-12 45-83-M00696__72372964_72372964 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 23:15:28 | 02.02.2023 23:50:02 | 0.57611 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.5536 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 26.7086
2465056 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZPINAR TR-3 45-79-M00546_945563341_945563341 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 16:38:07 | 02.02.2023 22:50:16 | 6.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094603 | 0 | 0 | 0.0094603
2465248 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLIK TR-6 35-13-L00462_946420210_946420210 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 20:43:13 | 03.02.2023 00:32:24 | 3.8197 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1337
2465179 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3024 35-01-M03024_911373064_911373064 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 18:31:28 | 03.02.2023 02:04:15 | 7.5464 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7384
2464744 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-19 35-26-M00019_35-26-M00019_2356473 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:20:13 | 02.02.2023 16:45:12 | 7.4164 | 0 | 611 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1296.4276 | 0 | 25.8175 | 0 | 964.98 | 0 | 0 | 2287.2251
2464644 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-928 35-04-K00928_F F1B_5827413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 00:21:37 | 02.02.2023 01:15:07 | 0.89167 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16.5777 | 0 | 0 | 0 | 9.9511 | 0 | 0 | 26.5287
2464936 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-14 45-71-M00361_DM-23 M07_72258876 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 13:26:22 | 02.02.2023 15:58:47 | 2.5403 | 0 | 10552 | 0 | 7 | 17 | 466 | 0 | 0 | 0 | 8352.489 | 0 | 5.8652 | 2162.7518 | 2997.0058 | 0 | 0 | 13518.1118
2465162 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/TR-7 (MİMOZA) 35-14-M00311_956658856_956658856 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 18:11:50 | 02.02.2023 20:55:51 | 2.7336 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.3582 | 0 | 0 | 0 | 0.047865 | 0 | 0 | 12.406
2464830 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-19-M00033_956669352_956669352 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 10:54:49 | 02.02.2023 14:30:50 | 3.6003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3812
2464784 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ASARLIK TR-4 35-28-M00179_35-28-M00179_2377255 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 10:19:48 | 02.02.2023 16:25:30 | 6.095 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 525.335 | 0 | 0 | 0 | 296.3002 | 0 | 0 | 821.6352
2464807 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | YELKİ TR-20 35-10-L00020_ KÖYLER L03_50105713 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 10:21:25 | 02.02.2023 19:12:24 | 8.8497 | 5 | 1063 | 2 | 24 | 11 | 100 | 5 | 0 | 1292.7744 | 6977.819 | 85.1466 | 62.1471 | 2594.7787 | 2564.3015 | 2713.7341 | 0 | 16290.7014
2465139 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-115 35-15-M00115_48860253_56371750_56371750 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 17:43:28 | 02.02.2023 21:29:40 | 3.77 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.9977 | 0 | 0 | 0 | 7.4414 | 0 | 0 | 47.4391
2464953 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 35-30-L00038_955317926_955317926 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 13:44:19 | 02.02.2023 17:57:04 | 4.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7466 | 0 | 0 | 48.7466
2464870 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-5 35-28-M00176_C_65506723_65506723 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 12:02:25 | 02.02.2023 14:36:23 | 2.5661 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 99.3254 | 0 | 0 | 0 | 6.3824 | 0 | 0 | 105.7077
2465202 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YOLÜSTÜ TR-6 35-15-M00270_35-15-M00270_2365405 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 19:11:04 | 02.02.2023 19:34:06 | 0.38389 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8178 | 0 | 5.0447 | 0 | 0.22299 | 0 | 0 | 7.0855
2464707 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | BELEVİ TR-2 35-13-L00061_35-13-L00061_2348673 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 08:53:35 | 02.02.2023 17:25:51 | 8.5378 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 382.4593 | 0 | 10.5398 | 0 | 303.2189 | 0 | 0 | 696.2179
2465016 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2304041 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 15:33:44 | 02.02.2023 15:54:23 | 0.34417 | 1 | 369 | 56 | 19 | 6 | 48 | 1 | 0 | 0.017696 | 18.1271 | 34.0854 | 0.90416 | 23.0386 | 13.9048 | 5.4918 | 0 | 95.5696
2465262 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI BOZKÖY TR-8 45-71-M00501_95001179347_95001179347 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 21:21:13 | 03.02.2023 00:32:46 | 3.1925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91971
2464913 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR13 45-73-M00041_A a1_45157526 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 12:36:44 | 02.02.2023 14:11:03 | 1.5719 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.6994 | 0 | 0 | 0 | 0.015251 | 0 | 0 | 18.7147
2465076 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950456820_950456820 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 16:55:30 | 02.02.2023 23:43:53 | 6.8064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27718
2465288 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TIRMANLAR TR-1 35-16-M00083_A_91045255_91045255 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 21:48:55 | 03.02.2023 01:45:22 | 3.9408 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0507 | 0 | 0 | 0 | 0.15545 | 0 | 0 | 11.2062
2465225 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | MAVİ KÖŞE TR-1 KÖK 35-17-M00224__56356205_56356205 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 19:41:38 | 02.02.2023 20:49:44 | 1.135 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.0978 | 0 | 0 | 0 | 6.9717 | 0 | 0 | 41.0696
2464684 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1402 35-01-K01402_E_56381147_56381147 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 08:29:07 | 02.02.2023 10:56:05 | 2.4494 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.2199 | 0 | 0 | 97.2199
2465082 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3021 35-08-K03021_E e1_5798932 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 17:01:33 | 02.02.2023 22:27:15 | 5.4283 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 106.413 | 0 | 0 | 0 | 11.2688 | 0 | 0 | 117.6818
2464790 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | KABAKUM TR-3 35-30-L00129_B_56369064_56369064 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 10:16:28 | 02.02.2023 15:45:27 | 5.4831 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 51.7541 | 0 | 0 | 0 | 175.6373 | 0 | 0 | 227.3915
2465234 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MALTEPE TR-3 35-28-M00446_10449647_56359208_56359208 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 20:10:07 | 02.02.2023 20:50:21 | 0.67056 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.3381 | 0 | 0 | 0 | 2.244 | 0 | 0 | 7.5821
2464902 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KINIK TR-5 35-24-L00005_B_60982779_60982779 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 12:38:29 | 02.02.2023 13:47:53 | 1.1567 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.852 | 0 | 0 | 0 | 4.0151 | 0 | 0 | 34.8671
2464710 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-13 35-28-L00013_35-28-L00013_2377219 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:05:16 | 02.02.2023 16:51:15 | 7.7664 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 229.9884 | 0 | 0 | 0 | 253.592 | 0 | 0 | 483.5803
2464856 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2024 35-09-M02024_A A01b_5968217 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 11:34:42 | 02.02.2023 14:07:18 | 2.5433 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.4707 | 0 | 0 | 0 | 0.069187 | 0 | 0 | 29.5399
2465188 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_DEĞİRMENDERE-1 M05_50066536 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 18:45:54 | 02.02.2023 21:58:56 | 3.2172 | 0 | 323 | 0 | 122 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 310.6944 | 0 | 131.395 | 0 | 188.9316 | 0 | 0 | 631.0209
2464756 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KERESTECİLER TR-1 45-83-M00138_955149832_955149832 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 09:46:06 | 02.02.2023 11:06:43 | 1.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.988 | 0 | 0 | 10.988
2464919 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAŞIKÇI KÖYÜ TR-1 45-75-M00078_B_56391541_56391541 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 12:53:30 | 02.02.2023 15:26:08 | 2.5439 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22.9822 | 0 | 0 | 0 | 5.3248 | 0 | 0 | 28.307
2465251 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMLAKDERE TR-1 45-71-M02432_95000571364_95000571364 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 20:49:45 | 02.02.2023 23:35:38 | 2.7647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34376
2464793 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-4/9 35-28-L00119_953390996_953390996 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 10:23:21 | 02.02.2023 15:01:51 | 4.6417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1556 | 0 | 0 | 0 | 42.5246 | 0 | 0 | 51.6803
2464750 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1402 35-01-K01402_35-01-K01402_2372564 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 09:44:06 | 02.02.2023 10:50:43 | 1.1103 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0.025624 | 0 | 0 | 0 | 244.4495 | 0 | 0 | 244.4752
2465171 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-28 45-82-M00028_C_79767646_79767646 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 18:19:28 | 02.02.2023 19:13:42 | 0.90389 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 32.929 | 0 | 0 | 0 | 31.1229 | 0 | 0 | 64.0519
2464773 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_İLYASLAR KARAKURT M03_72212574 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 10:00:09 | 02.02.2023 11:14:57 | 1.2467 | 0 | 1498 | 5 | 112 | 2 | 196 | 1 | 0 | 0 | 357.8027 | 12.3948 | 24.933 | 7.3303 | 125.1956 | 237.1711 | 0 | 764.8275
2465271 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3600 35-01-K03600_B_56375765_56375765 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2023 21:28:12 | 03.02.2023 00:10:01 | 2.6969 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.4481 | 0 | 0 | 0 | 2.7011 | 0 | 0 | 48.1492
2465291 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-11 35-28-L00011_953380159_953380159 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 20:36:18 | 02.02.2023 23:49:03 | 3.2125 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.4975 | 0 | 0 | 0 | 10.2574 | 0 | 0 | 25.7548
2465191 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-13 35-28-L00013_B_91323645_91323645 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 17:12:54 | 02.02.2023 20:08:00 | 2.9183 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 93.684 | 0 | 0 | 0 | 72.649 | 0 | 0 | 166.333
2465228 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | MESCİTLİ TR-2 35-15-L01019_35-15-L01019_2364775 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 19:53:54 | 02.02.2023 20:35:32 | 0.69389 | 0 | 61 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.1567 | 0 | 4.4307 | 0 | 1.1615 | 0 | 0 | 14.7489
2464979 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-294 NÜKET CİHANER 35-19-M00475_B_91447731_91447731 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 14:29:44 | 02.02.2023 18:19:33 | 3.8303 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3246 | 0 | 0.30374 | 0 | 8.701 | 0 | 0 | 19.3294
2465277 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-300 DM 35-18-L00300_950460003_950460003 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 21:33:36 | 02.02.2023 23:54:17 | 2.3447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.298
2464736 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_DERSAN-1 M26_2307836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 09:30:24 | 02.02.2023 09:38:08 | 0.12913 | 6 | 6490 | 8 | 19 | 30 | 574 | 8 | 0 | 1.4332 | 300.4835 | 13.0251 | 0.77235 | 28.0082 | 129.4118 | 1260.8437 | 0 | 1733.9777
2464922 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_FABRİKALAR M05_2312805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 13:00:15 | 02.02.2023 14:22:28 | 1.3703 | 0 | 14 | 0 | 21 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5.0748 | 0 | 16.7554 | 170.6561 | 30.441 | 2559.9244 | 0 | 2782.8517
2465045 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1623 35-01-K01623_F 1F_5873052 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 16:24:33 | 02.02.2023 17:43:36 | 1.3175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.39763 | 0 | 0 | 0 | 44.0052 | 0 | 0 | 44.4028
2465062 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1266 35-07-K01266_35-07-K01266_2356879 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 16:47:34 | 02.02.2023 17:40:02 | 0.87444 | 0 | 73 | 0 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.8982 | 0 | 20.8956 | 0 | 10.6139 | 0 | 0 | 57.4077
2464859 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-5 35-28-M00176_953378780_953378780 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 02.02.2023 11:40:26 | 02.02.2023 12:00:00 | 0.32611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23953
2465214 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4285 35-03-K04285_910919125_910919125 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 19:25:47 | 02.02.2023 22:24:08 | 2.9725 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0599
2464667 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_DSİ M06_72163658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 04:17:00 | 02.02.2023 05:23:36 | 1.11 | 1 | 724 | 10 | 8 | 29 | 62 | 6 | 0 | 0.2154 | 167.9559 | 67.8988 | 4.4278 | 1050.2746 | 18.3771 | 227.3834 | 0 | 1536.533
2465254 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-33 35-14-L00033_956660130_956660130 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 21:08:13 | 02.02.2023 22:50:21 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2464713 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ATAKÖY TR-7 35-22-M00177_35-22-M00177_2362173 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 09:07:26 | 02.02.2023 14:17:38 | 5.17 | 0 | 39 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.9066 | 0 | 30.5797 | 0 | 0.16564 | 0 | 0 | 64.652
2465208 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-34 35-23-M00034_DAĞITIM TRAFO YENİFOÇA TR-34 M04_2124504 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 19:14:56 | 02.02.2023 20:16:31 | 1.0264 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.0368 | 0 | 0 | 0 | 2.2068 | 0 | 0 | 23.2436
2464796 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3062 (YATIRIM REZERVE) 35-09-M03062_913257213_913257213 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 10:16:20 | 02.02.2023 18:06:20 | 7.8333 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.2839 | 0 | 0 | 0 | 0.71386 | 0 | 0 | 71.9978
2465151 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR DM-5(M-34) 35-25-M00034_955287335_955287335 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 17:57:24 | 02.02.2023 19:02:15 | 1.0808 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83603
2500608 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_BERGAMA-1 M11_72352932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 17:33:00 | 02.02.2023 18:29:00 | 0.93333 | 1 | 867 | 28 | 84 | 5 | 36 | 0 | 2 | 2.7168 | 111.9785 | 425.0095 | 33.9805 | 28.9082 | 57.0172 | 0 | 1.9316 | 661.5424
2465274 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | MESCİTLİ TR-1 35-15-L00095_35-15-L00095_2364774 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.02.2023 21:33:43 | 02.02.2023 22:18:17 | 0.74278 | 0 | 217 | 0 | 61 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 32.548 | 0 | 10.8872 | 0 | 8.0637 | 0 | 0 | 51.4989
2465692 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/11 35-28-M00569_953382585_953382585 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.02.2023 13:41:23 | 03.02.2023 16:52:15 | 3.1811 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1378
2465603 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_YENMİŞ-2 M04_72166068 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 11:57:16 | 03.02.2023 12:47:30 | 0.83722 | 0 | 359 | 8 | 1 | 18 | 33 | 5 | 0 | 0 | 80.9675 | 58.2489 | 0.0020271 | 605.9338 | 14.8143 | 412.9279 | 0 | 1172.8944
2465795 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-693 35-02-K00693_E E2B_5815166 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:25:04 | 03.02.2023 16:05:53 | 1.6803 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.0734 | 0 | 0 | 0 | 4.7074 | 0 | 0 | 31.7808
2466041 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 35-30-L00053_955330638_955330638 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 18:28:23 | 03.02.2023 22:52:21 | 4.3994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1647
2465354 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇA CEZA EVİ TR-4 35-23-M00370_35-23-M00370_72030184 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 06:53:09 | 03.02.2023 09:00:51 | 2.1283 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79.5453 | 0 | 0 | 0 | 8.0636 | 0 | 0 | 87.6089
2465649 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-4 35-31-M00004_956594655_956594655 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 12:50:41 | 03.02.2023 14:25:04 | 1.5731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24147
2466170 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SETÜSTÜ TR-2 45-83-M00134_TR-1/77 M01_2082212 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 21:57:53 | 03.02.2023 22:42:03 | 0.73611 | 0 | 2416 | 0 | 10 | 4 | 107 | 3 | 1 | 0 | 483.5029 | 0 | 0.87794 | 3.525 | 35.6787 | 29.3098 | 2.1966 | 555.091
2465792 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-18 45-73-M01017_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087103 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:32:25 | 03.02.2023 15:02:19 | 0.49833 | 0 | 44 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3952 | 0 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6122
2465815 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53136322 M01_53136322 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:29:21 | 03.02.2023 17:07:25 | 2.6344 | 0 | 151 | 20 | 13 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 48.5157 | 5.439 | 2.0139 | 8.5172 | 6.7044 | 0 | 0 | 71.1901
2502380 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_SARUHANLI-2 M12_2331705 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 16:49:00 | 03.02.2023 17:23:00 | 0.56667 | 3 | 359 | 176 | 79 | 17 | 54 | 4 | 0 | 7.4802 | 46.0032 | 772.1753 | 25.802 | 507.38 | 9.8781 | 333.0788 | 0 | 1701.7976
2465337 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | AHMETLİ TR-54 45-84-L00189_45-84-L00189_72168797 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 05:39:05 | 03.02.2023 07:20:30 | 1.6903 | 0 | 173 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 64.9433 | 0 | 0.17856 | 0 | 16.5167 | 0 | 0 | 81.6386
2500631 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BAHRİBABA İM-DM 35-01-A00014_BAHRİBABA-15/BAHRİBABA-4 K07_60323564 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:20:00 | 03.02.2023 14:38:00 | 0.3 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 1 | 657 | 0 | 2 | 0 | 97.1531 | 0 | 0 | 0.53191 | 161.2323 | 0 | 3.8662 | 262.7835
2465437 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3671 35-08-K03671_A a3b_5789349 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 09:15:25 | 03.02.2023 13:35:54 | 4.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0564 | 0 | 0 | 9.0564
2466150 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-80 35-16-L00080_C_91207883_91207883 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 21:02:35 | 03.02.2023 21:28:46 | 0.43639 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2678 | 0 | 0 | 0 | 0.49089 | 0 | 0 | 12.7587
2465978 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_GÜRKÖY M09_2329930 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 15:39:31 | 03.02.2023 20:14:23 | 4.5811 | 2 | 0 | 59 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.1167 | 0 | 91.1777 | 0 | 12.7112 | 0 | 0 | 0 | 109.0056
2465958 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-1/11 35-28-M00569_10481548 d1b_5885256 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 16:55:12 | 03.02.2023 17:28:04 | 0.54778 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.5049 | 0 | 0 | 0 | 0.01742 | 0 | 0 | 17.5223
2465417 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_ARMUTLU L03_2307122 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:07:27 | 03.02.2023 12:42:03 | 3.5767 | 0 | 3559 | 0 | 42 | 0 | 375 | 0 | 1 | 0 | 3188.0853 | 0 | 62.8158 | 0 | 1162.0947 | 0 | 9.3333 | 4422.3291
2465804 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_DEĞİRMENDERE DM M03_50064041 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:40:23 | 03.02.2023 15:02:27 | 0.36778 | 5 | 1586 | 34 | 331 | 19 | 277 | 0 | 0 | 5.5296 | 133.9533 | 38.2151 | 43.0056 | 35.2939 | 85.4644 | 0 | 0 | 341.462
2465472 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | AVDAN TR-4 45-82-M00234_A_56405104_56405104 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 09:59:35 | 03.02.2023 14:48:10 | 4.8097 | 0 | 102 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 101.9961 | 0 | 10.7831 | 0 | 186.234 | 0 | 0 | 299.0133
2465781 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_HatBaşıAyırıcı_53140438 M04_53140438 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:26:38 | 03.02.2023 18:12:40 | 3.7672 | 0 | 73 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.8771 | 0 | 1.5941 | 3.8661 | 16.6285 | 0 | 0 | 56.9659
2465635 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-11 GİRİŞ M03_2093013 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 12:22:30 | 03.02.2023 14:23:28 | 2.0161 | 4 | 486 | 18 | 48 | 4 | 74 | 0 | 0 | 16.2511 | 190.881 | 18.9675 | 11.4924 | 19.1153 | 101.4024 | 0 | 0 | 358.1097
2466153 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-1 35-23-M00207_B_91187635_91187635 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 21:13:39 | 03.02.2023 21:37:55 | 0.40444 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8409
2465844 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1020 35-01-K01020_TRAFO-1 K04_41905909 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 10:11:00 | 03.02.2023 17:21:54 | 7.1817 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 5.7277 | 0 | 0 | 0 | 2180.9388 | 0 | 0 | 2186.6666
2466199 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_L-295 L01_2337307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 23:37:54 | 04.02.2023 00:15:22 | 0.62444 | 1 | 15 | 2 | 17 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0.20866 | 7.4533 | 111.3768 | 6.369 | 5.8236 | 11.4217 | 0 | 0 | 142.6531
2465950 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/24 45-71-M02400_953200280_953200280 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 16:45:32 | 03.02.2023 18:27:43 | 1.7031 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3802 | 0 | 0 | 0 | 1.2325 | 0 | 0 | 2.6127
2465652 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_ÇİTKÖY SULAMA M09_82965072 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 12:59:03 | 03.02.2023 14:50:00 | 1.8492 | 0 | 522 | 15 | 275 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 220.2033 | 5.9843 | 144.6857 | 45.2598 | 127.5173 | 0 | 0 | 543.6504
2465403 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-999 35-09-M00999_35-09-M00999_47389850 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 08:51:29 | 03.02.2023 16:28:15 | 7.6128 | 0 | 798 | 0 | 1 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1828.1807 | 0 | 2.6766 | 0 | 2037.9761 | 0 | 0 | 3868.8335
2465340 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_KIZLARALANI ÇIKIŞ L02_66587063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 06:10:00 | 03.02.2023 06:19:00 | 0.15 | 0 | 1078 | 22 | 212 | 18 | 55 | 1 | 0 | 0 | 17.3423 | 18.2806 | 2.0436 | 9.4318 | 3.2055 | 15.9481 | 0 | 66.2518
2465555 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1581 35-01-K01581_910627166_910627166 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 10:57:45 | 03.02.2023 14:36:08 | 3.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.702 | 0 | 0 | 2.702
2466073 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEALİ TR-1 45-78-M00781_953286922_953286922 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 18:47:42 | 03.02.2023 21:36:53 | 2.8197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74741
2465930 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-177 35-18-L00177_A A1_66042016 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 15:20:30 | 03.02.2023 18:55:13 | 3.5786 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.1781 | 0 | 0 | 0 | 12.679 | 0 | 0 | 39.8571
2466173 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3401(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03401_910729264_910729264 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 21:59:23 | 04.02.2023 00:47:19 | 2.7989 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5499
2465867 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_9031120_56389444_56389444 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 15:02:35 | 03.02.2023 23:06:38 | 8.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16013 | 0 | 0 | 0.16013
2465569 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EYKO TR-7 35-30-M00033_D_56404563_56404563 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 11:14:01 | 03.02.2023 11:59:07 | 0.75167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.84661 | 0 | 0 | 0 | 2.9369 | 0 | 0 | 3.7835
2465675 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1421 35-01-K01421_35-01-K01421_65786900 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 13:25:12 | 03.02.2023 13:50:08 | 0.41556 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 68.8437 | 0 | 0 | 0 | 5.2317 | 0 | 0 | 74.0754
2465426 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-989 35-03-M00989_M-2725 M02_41914861 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:13:21 | 03.02.2023 10:31:08 | 1.2964 | 0 | 2674 | 0 | 0 | 1 | 386 | 0 | 0 | 0 | 1028.7655 | 0 | 0 | 32.7529 | 965.3558 | 0 | 0 | 2026.8742
2465326 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_TR-3 10.5 K23_2309373 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 02:00:00 | 03.02.2023 02:09:42 | 0.16167 | 1 | 8792 | 2 | 24 | 27 | 928 | 8 | 4 | 0.038785 | 361.5592 | 0.30602 | 0.58552 | 103.2018 | 141.6191 | 21.017 | 10.3987 | 638.7261
2465824 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-14/3A 45-71-M02249_A A02B_73719692 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:47:26 | 03.02.2023 17:34:04 | 2.7772 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.1748 | 0 | 0 | 0 | 43.777 | 0 | 0 | 90.9519
2465423 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-54 45-84-L00189_C_56401101_56401101 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 09:16:08 | 03.02.2023 11:53:43 | 2.6264 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.2766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2766
2466133 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1544 35-01-M01544_911094839_911094839 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 20:26:43 | 03.02.2023 22:33:14 | 2.1086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2466110 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-44 (DM-6/21) 35-17-M00044_C_60984581_60984581 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 19:37:56 | 03.02.2023 22:36:08 | 2.97 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 145.5795 | 0 | 0 | 0 | 17.372 | 0 | 0 | 162.9515
2465592 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KUŞÇUBURUN-3 35-26-M00538_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039369 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 11:44:51 | 03.02.2023 12:06:01 | 0.35278 | 0 | 240 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.7276 | 0 | 0.097658 | 0 | 23.1978 | 0 | 0 | 55.0231
2466156 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-379 35-01-K00379_910562412_910562412 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 21:20:16 | 03.02.2023 22:25:41 | 1.0903 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4715
2466093 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/19 45-83-L00019_955153509_955153509 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 19:03:16 | 03.02.2023 22:17:29 | 3.2369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92689
2465406 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1283 35-02-M01283_M_56367566_56367566 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 08:54:47 | 03.02.2023 16:38:12 | 7.7236 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 128.2545 | 0 | 0 | 0 | 16.6861 | 0 | 0 | 144.9406
2465947 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_KAPAKLI-1 M16_2313111 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 16:50:46 | 03.02.2023 17:24:15 | 0.5581 | 4 | 4650 | 636 | 661 | 88 | 587 | 16 | 3 | 0.23875 | 606.9509 | 372.7582 | 183.6373 | 284.3416 | 202.3495 | 1099.1236 | 77.5805 | 2826.9803
2466193 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLMARMARA TR-17 45-85-L00017_945473391_945473391 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 23:30:44 | 04.02.2023 00:42:12 | 1.1911 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355
2465409 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1283 35-02-M01283_G_56367567_56367567 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 08:56:44 | 03.02.2023 16:37:17 | 7.6758 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 281.6567 | 0 | 0 | 0 | 30.418 | 0 | 0 | 312.0747
2465486 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | BELEVİ TR-2 35-13-L00061_35-13-L00061_2348673 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 10:00:52 | 03.02.2023 15:46:09 | 5.7547 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 251.6243 | 0 | 6.9372 | 0 | 208.2762 | 0 | 0 | 466.8378
2465884 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/TR-8 35-14-M00301_95000627446_95000627446 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 15:21:32 | 03.02.2023 22:39:21 | 7.2969 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0939
2465678 | 1 | İZMİR | URLA | DM | URLA İM 35-19-A00001_İSKELE ATATÜRK L10_2307110 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 13:29:21 | 03.02.2023 13:40:48 | 0.19083 | 2 | 4209 | 2 | 286 | 8 | 569 | 0 | 1 | 0.24531 | 392.1139 | 0.080745 | 19.0622 | 39.6532 | 220.6119 | 0 | 1.3662 | 673.1333
2466176 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_HatBaşıAyırıcı_53138425 L01_53138425 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 22:14:31 | 03.02.2023 23:37:54 | 1.3897 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50664 | 0 | 0 | 0 | 1.8764 | 0 | 0 | 0 | 2.383
2465927 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/100 45-83-M00781_48124555_56393886_56393886 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 16:33:38 | 03.02.2023 18:35:01 | 2.0231 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 81.3304 | 0 | 0 | 0 | 97.192 | 0 | 0 | 178.5224
2465964 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1131 35-02-M01131_35-02-M01131_2351275 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 17:07:11 | 03.02.2023 17:50:09 | 0.71611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0.71399 | 0 | 0 | 0 | 167.6672 | 0 | 28.6068 | 196.988
2466113 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_35-30-M00021_72081438 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 19:33:46 | 03.02.2023 22:56:27 | 3.3781 | 0 | 491 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 468.1527 | 0 | 0.15376 | 0 | 31.4131 | 0 | 0 | 499.7195
2465541 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | PİRAHMET TR-1 45-82-M00177_B_56403194_56403194 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 10:53:03 | 03.02.2023 14:59:11 | 4.1022 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.5423 | 0 | 0 | 0 | 2.0813 | 0 | 0 | 16.6236
2465873 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | BADEMLER TR-6 35-19-L00296_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2078291 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 15:08:13 | 03.02.2023 16:42:52 | 1.5775 | 0 | 220 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 196.756 | 0 | 3.9921 | 0 | 39.8228 | 0 | 0 | 240.5708
2465687 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SELENDİ TR-13 45-81-M00013_D D01_66019533 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 13:40:05 | 03.02.2023 14:40:30 | 1.0069 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.3569 | 0 | 0 | 0 | 5.2651 | 0 | 0 | 13.622
2465664 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-200 35-18-L00200_95002391243_95002391243 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 13:05:27 | 03.02.2023 16:28:38 | 3.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4089 | 0 | 0 | 6.4089
2466082 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRSELLİ KÖYÜ TR-1 45-71-M01685_953206456_953206456 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 18:53:07 | 03.02.2023 23:50:11 | 4.9511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62004
2465750 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-103 MEZARLIK YOLU 35-26-M00103_35-26-M00103_2356819 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:05:23 | 03.02.2023 14:37:29 | 0.535 | 0 | 228 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.3173 | 0 | 0.65563 | 0 | 2.4339 | 0 | 0 | 36.4068
2465355 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_YENİFOÇA 7.JANDARMA ÖZEL M02_72144150 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 07:17:02 | 03.02.2023 08:04:33 | 0.79194 | 19 | 22 | 20 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 5.3269 | 7.6744 | 6.8685 | 0.23134 | 330.8134 | 5.2118 | 0 | 0 | 356.1263
2465604 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_AYAKLIKIRI L07_2324400 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 10:08:43 | 03.02.2023 14:21:14 | 4.2086 | 1 | 549 | 39 | 30 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0.74988 | 536.9512 | 528.3463 | 66.5126 | 740.4208 | 191.7073 | 0 | 0 | 2064.6881
2465349 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 06:39:45 | 03.02.2023 08:57:23 | 2.2939 | 1 | 370 | 143 | 55 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0.64654 | 114.5564 | 295.2609 | 30.4321 | 22.0488 | 45.5489 | 0 | 0 | 508.4937
2465455 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KARAKOVA KÖK 35-15-L01205_SEYREKLİ M01_85269012 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:36:15 | 03.02.2023 13:52:41 | 4.2739 | 1 | 285 | 20 | 128 | 4 | 73 | 0 | 0 | 4.9824 | 333.5911 | 378.6896 | 379.9531 | 64.6039 | 348.487 | 0 | 0 | 1510.3071
2465896 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-4 35-30-L00101_955328818_955328818 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 15:26:56 | 03.02.2023 18:20:40 | 2.8956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16651
2465767 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-52 35-28-L00052_B_56362447_56362447 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:08:14 | 03.02.2023 15:16:51 | 1.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8247 | 0 | 0 | 9.8247
2465744 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | İSKELE KÖK 35-19-L00275_ÇAYIR L03_72119386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:01:50 | 03.02.2023 14:38:32 | 0.61167 | 2 | 632 | 2 | 200 | 1 | 133 | 0 | 0 | 0.78631 | 227.3614 | 0.25637 | 40.0787 | 1.0845 | 146.0355 | 0 | 0 | 415.6028
2465910 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_GÖKEYÜP MERKEZ M03_2107109 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 16:03:38 | 03.02.2023 18:37:57 | 2.5719 | 0 | 399 | 0 | 16 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 100.0649 | 0 | 5.1118 | 0 | 58.2899 | 0 | 0 | 163.4666
2466122 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2552 35-09-M02552_97611338_97611338 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 19:49:53 | 03.02.2023 21:42:06 | 1.8703 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4763
2465438 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN İM 35-28-A00001_HatBaşıAyırıcı_53134114 M17_53134114 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 09:15:23 | 03.02.2023 14:05:16 | 4.8314 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1195 | 0 | 14.4519 | 0 | 173.0347 | 0 | 0 | 0 | 195.6061
2465979 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM BANKACILAR TR-4 35-30-M00210_955314523_955314523 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 17:23:39 | 03.02.2023 20:25:30 | 3.0308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088138
2464886 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2821 35-03-M02821_C_80940197_80940197 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.02.2023 12:23:34 | 02.02.2023 13:31:01 | 1.1242 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9269 | 0 | 0.45591 | 0 | 2.2688 | 0 | 0 | 6.6516
2465376 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-822 35-01-K00822_H_56356175_56356175 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 08:07:01 | 03.02.2023 09:55:45 | 1.8122 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 135.4404 | 0 | 0 | 0 | 8.9964 | 0 | 0 | 144.4368
2466086 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2506 35-01-M02506_D_56366002_56366002 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 18:42:22 | 03.02.2023 19:44:09 | 1.0297 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6809
2465393 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_88018339 M02_88018339 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 08:24:53 | 03.02.2023 12:13:22 | 3.8081 | 7 | 235 | 2 | 62 | 19 | 56 | 0 | 0 | 4.6802 | 380.2413 | 1.6907 | 73.4556 | 612.4596 | 590.1917 | 0 | 0 | 1662.719
2465545 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4/12 45-71-M00214_C_60984869_60984869 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 10:57:06 | 03.02.2023 13:10:11 | 2.2181 | 0 | 132 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 65.27 | 0 | 0.93233 | 0 | 16.4261 | 0 | 0 | 82.6285
2465645 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_KARABURUN-1 M05_72178832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 12:48:30 | 03.02.2023 12:57:12 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7943 | 0 | 0 | 0 | 45.7943
2465602 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1402 35-01-K01402_A_56364410_56364410 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 11:53:13 | 03.02.2023 20:53:34 | 9.0058 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 3.9266 | 0 | 0 | 0 | 397.564 | 0 | 0 | 401.4906
2466169 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4349 35-04-K04349_95001170879_95001170879 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 21:47:09 | 03.02.2023 22:45:58 | 0.98028 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4853
2465416 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72044677 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:06:51 | 03.02.2023 15:14:53 | 6.1339 | 0 | 0 | 10 | 114 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5313 | 145.4925 | 5.602 | 39.188 | 0 | 0 | 194.8138
2465665 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_BALATCIK M16_2061581 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 12:59:19 | 03.02.2023 15:17:08 | 2.2969 | 1 | 1137 | 0 | 1 | 15 | 165 | 4 | 1 | 27.361 | 948.2882 | 0 | 1.1778 | 1022.5829 | 780.5928 | 633.2601 | 31.8545 | 3445.1172
2465336 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_M-54 ÇIKIŞI M12_2122091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 05:50:14 | 03.02.2023 06:41:28 | 0.85389 | 0 | 182 | 0 | 3 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 43.3846 | 0 | 0.35557 | 1.1472 | 7.7511 | 165.2514 | 0 | 217.89
2465914 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-344 ÇAMKOZA SİTESİ 35-19-L00289_35-19-L00289_2348901 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 16:03:13 | 03.02.2023 18:53:48 | 2.8431 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270.2969 | 0 | 0 | 0 | 4.6212 | 0 | 0 | 274.918
2465628 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2322412 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 12:15:36 | 03.02.2023 13:25:16 | 1.1611 | 48 | 5028 | 540 | 390 | 74 | 537 | 4 | 0 | 13.351 | 1063.1537 | 275.0496 | 109.4418 | 1087.5659 | 446.7026 | 427.194 | 0 | 3422.4584
2466120 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-254 35-09-M00254_C_56355939_56355939 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 19:47:21 | 03.02.2023 20:03:53 | 0.27556 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0398 | 0 | 0 | 0 | 6.2827 | 0 | 0 | 12.3226
2465330 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BİMEYKO KÖK-10 35-30-M00048_DENİZKÖY M05_2107759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 04:41:58 | 03.02.2023 05:25:52 | 0.73167 | 2 | 518 | 5 | 11 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0.22624 | 61.3895 | 339.3214 | 1.8072 | 57.6852 | 10.338 | 0 | 0 | 470.7676
2465542 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-115 35-16-L00115_35-16-L00115_2347078 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 10:56:41 | 03.02.2023 11:22:08 | 0.42417 | 0 | 9 | 0 | 38 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.66096 | 0 | 4.3297 | 0 | 5.8849 | 0 | 0 | 10.8755
2465851 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DAĞISTAN M13_2314069 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 13:05:11 | 03.02.2023 16:39:27 | 3.5711 | 6 | 46 | 45 | 150 | 6 | 49 | 2 | 0 | 3.1789 | 25.1442 | 46.7678 | 229.5086 | 30.4683 | 147.952 | 485.7681 | 0 | 968.7878
2465519 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-308 35-18-L00308_9443185_56372181_56372181 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.02.2023 10:26:29 | 03.02.2023 13:44:35 | 3.3017 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 137.3009 | 0 | 0 | 0 | 9.3191 | 0 | 0 | 146.6199
2465419 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ADALA TR-1 45-78-M00284_ADALA TR-2/3/7/8/9 M03_83647742 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:06:35 | 03.02.2023 10:33:05 | 1.4417 | 0 | 625 | 0 | 13 | 1 | 58 | 1 | 0 | 0 | 196.5025 | 0 | 30.9789 | 1.4156 | 65.293 | 119.3168 | 0 | 413.5068
2465937 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 16:31:08 | 03.02.2023 18:18:13 | 1.7847 | 0 | 91 | 45 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.5519 | 55.9156 | 0.020367 | 83.6342 | 0.68864 | 0 | 0 | 193.8107
2466143 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_D_56394859_56394859 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 20:42:27 | 04.02.2023 00:05:51 | 3.39 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 98.6054 | 0 | 0 | 0 | 22.0709 | 0 | 0 | 120.6762
2465456 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-822 35-01-K00822_35-01-K00822_2348207 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 09:48:13 | 03.02.2023 09:59:36 | 0.18972 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 60.5551 | 0 | 0 | 0 | 5.8084 | 0 | 0 | 66.3635
2466189 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/02 45-71-M00330_966378823_966378823 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 23:04:05 | 04.02.2023 01:53:59 | 2.8317 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.6103 | 0 | 0 | 0 | 20.0559 | 0 | 0 | 35.6662
2465356 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | OTO IRMAK DM 35-27-M00833_DSİ M02_72165401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 07:02:52 | 03.02.2023 08:39:10 | 1.605 | 1 | 724 | 10 | 8 | 22 | 61 | 6 | 0 | 0.38645 | 293.0466 | 133.2652 | 7.5201 | 1231.8909 | 52.4201 | 938.5245 | 0 | 2657.0539
2465482 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_HatBaşıAyırıcı_53140438 M04_53140438 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 10:06:14 | 03.02.2023 11:20:36 | 1.2394 | 0 | 73 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.2155 | 0 | 0.52444 | 1.6471 | 6.7125 | 0 | 0 | 21.0996
2466123 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4359 35-02-K04359_99843616_99843616 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 19:47:25 | 03.02.2023 22:00:40 | 2.2208 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2948
2465313 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-330 DENİZKIZI-1 35-18-L00330_941916623_941916623 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 00:00:11 | 03.02.2023 04:25:01 | 4.4139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91072
2465960 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_50121031_56357536_56357536 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 17:04:11 | 03.02.2023 19:05:25 | 2.0206 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9291 | 0 | 0 | 0 | 1.5893 | 0 | 0 | 3.5184
2465413 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1501 35-03-M01501_M-2071 M02_41941753 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:01:58 | 03.02.2023 10:17:48 | 1.2639 | 0 | 6828 | 0 | 0 | 1 | 382 | 0 | 1 | 0 | 2542.1239 | 0 | 0 | 2.6145 | 686.0555 | 0 | 12.1818 | 3242.9757
2465954 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEVELİ TR-42 35-22-M00042_955266429_955266429 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 16:53:02 | 03.02.2023 17:50:03 | 0.95028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31065
2465788 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_A_56384515_56384515 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:29:34 | 03.02.2023 18:04:00 | 3.5739 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0948
2465439 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KAYNARPINAR TR-1 35-21-L00116_35-21-L00116_2350044 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:16:50 | 03.02.2023 14:40:48 | 5.3994 | 0 | 233 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 328.4033 | 0 | 1.1339 | 0 | 142.3736 | 0 | 0 | 471.9108
2466103 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_C_60983929_60983929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 19:18:42 | 03.02.2023 19:48:40 | 0.49944 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.6901 | 0 | 0 | 0 | 0.29947 | 0 | 0 | 20.9895
2465668 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | KARAALİ DM 45-71-M02127_BAĞYOLU ÇIKIŞ M02_54851026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 13:17:33 | 03.02.2023 13:21:14 | 0.061389 | 12 | 15652 | 47 | 184 | 64 | 1276 | 10 | 1 | 0.17313 | 201.3089 | 11.8484 | 3.4722 | 30.5435 | 88.5087 | 151.4764 | 1.4785 | 488.8098
2465582 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_TR-1 K01_2082135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 11:31:05 | 03.02.2023 12:06:18 | 0.58694 | 0 | 3927 | 0 | 0 | 8 | 2452 | 0 | 5 | 0 | 958.7163 | 0 | 0 | 334.13 | 1273.1815 | 0 | 11.0341 | 2577.0619
2465917 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | M-2567 İZSU DM 35-01-M02567_BOĞAZİÇİ İ.M.GİRİŞ M06_66109644 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 16:15:52 | 03.02.2023 17:18:09 | 1.0381 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 265 | 0 | 3 | 0 | 3.0059 | 0 | 0 | 159.3726 | 405.1882 | 0 | 45.8023 | 613.369
2466017 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ALABAŞ TR-15 35-15-L00133_35-15-L00133_2349465 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 18:13:13 | 03.02.2023 19:51:48 | 1.6431 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2562 | 0 | 4.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9659
2465777 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-1 35-23-M00207_42066871_56357179_56357179 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:26:12 | 03.02.2023 15:04:55 | 0.64528 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.6955 | 0 | 0 | 0 | 4.359 | 0 | 0 | 30.0546
2465422 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-6 35-13-M00053_B B02b_91770581 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 09:09:41 | 03.02.2023 09:48:37 | 0.64889 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5717
2466132 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1131 35-02-M01131_35-02-M01131_2351275 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 20:25:45 | 03.02.2023 20:40:24 | 0.24417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0.26054 | 0 | 0 | 0 | 46.2359 | 0 | 6.1768 | 52.6733
2465405 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-396 35-09-M00396_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035375 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 08:54:11 | 03.02.2023 14:03:00 | 5.1469 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 944.6416 | 0 | 0 | 0 | 349.9495 | 0 | 0 | 1294.5911
2465986 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM06/TR02 45-73-M00052_945678268_945678268 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 17:30:44 | 03.02.2023 18:16:03 | 0.75528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16504
2465359 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_M-2781 M03_45384129 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 07:04:36 | 03.02.2023 09:05:17 | 2.0114 | 0 | 1549 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 945.3561 | 0 | 0 | 146.6641 | 289.792 | 0 | 0 | 1381.8123
2465900 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-196 (AYAYORGİ-1) 35-18-L00196__90995216_90995216 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 15:34:57 | 03.02.2023 20:54:44 | 5.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2104 | 0 | 0 | 17.2104
2465800 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/45 35-29-M00045_48368652_56361396_56361396 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:33:33 | 03.02.2023 17:29:37 | 2.9344 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 19.3199
2466192 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2764 35-09-K02764_B b1b_5891962 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 23:27:36 | 04.02.2023 00:13:09 | 0.75917 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.6603 | 0 | 0 | 0 | 0.14859 | 0 | 0 | 48.8089
2466092 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | BÜYÜKBELEN TR-2 45-80-M00067_45-80-M00067_72192183 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 19:07:29 | 03.02.2023 20:30:39 | 1.3861 | 0 | 121 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.7402 | 0 | 1.016 | 0 | 10.1831 | 0 | 0 | 38.9393
2465671 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DEMİRTAŞ M02_72356797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 13:22:11 | 03.02.2023 13:51:15 | 0.48444 | 3 | 919 | 73 | 80 | 22 | 90 | 1 | 0 | 0.67066 | 116.2002 | 86.6125 | 7.0172 | 40.0643 | 40.757 | 31.8837 | 0 | 323.2055
2465983 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1487 35-03-K01487_E_56373244_56373244 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 17:22:42 | 03.02.2023 18:32:05 | 1.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8308 | 0 | 0 | 2.8308
2465906 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TAYTAN TR-5 45-78-M00308_45-78-M00308_2351522 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 15:58:10 | 03.02.2023 17:44:08 | 1.7661 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5217 | 0 | 1.4237 | 0 | 5.7826 | 0 | 0 | 9.728
2465883 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-25 35-19-L00025_7237168 G01_5939214 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 15:28:35 | 03.02.2023 16:18:42 | 0.83528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6.1686 | 0 | 0 | 0 | 24.6538 | 0 | 0 | 30.8224
2465714 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KÜÇÜKBÖLCEK DM 35-24-M00210_KÜÇÜK BÖLCEK M01_72093075 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 13:52:38 | 03.02.2023 14:33:36 | 0.68278 | 0 | 16 | 2 | 146 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.86477 | 0.25983 | 22.0489 | 0 | 21.9813 | 0 | 0 | 45.1548
2466175 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SARIÇALI TR-3 45-72-L00778_B_56394315_56394315 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 22:15:54 | 03.02.2023 23:26:50 | 1.1822 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4004
2465963 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3711 35-03-K03711_B_56363247_56363247 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 17:03:07 | 03.02.2023 18:08:27 | 1.0889 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.638 | 0 | 0 | 0 | 13.756 | 0 | 0 | 35.394
2465528 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-71 35-30-L00071_D_91083704_91083704 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 10:36:17 | 03.02.2023 11:13:13 | 0.61556 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4789 | 0 | 0 | 0 | 2.794 | 0 | 0 | 5.2729
2465379 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | ACARLAR KÖYÜ TR-1 35-13-L00078_35-13-L00078_2368034 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 08:12:10 | 03.02.2023 09:22:16 | 1.1683 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.3974 | 0 | 0.0043369 | 0 | 6.8351 | 0 | 0 | 30.2369
2465428 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-626 35-09-M00626_M-845 M04_42940612 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 09:05:24 | 03.02.2023 09:33:00 | 0.46 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 56.6788 | 0 | 0 | 0 | 1.4172 | 0 | 0 | 58.096
2465920 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 35-30-L00053_955332218_955332218 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 16:15:07 | 03.02.2023 17:22:37 | 1.125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048674
2466112 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/36 45-71-M00168_953185897_953185897 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 19:40:34 | 03.02.2023 21:17:28 | 1.615 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15282 | 0 | 0 | 0 | 0.021388 | 0 | 0 | 0.1742
2466135 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKALLAR TR-1 35-22-M00854_95000476284_95000476284 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 20:32:54 | 03.02.2023 23:01:33 | 2.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022387 | 0 | 0 | 0.022387
2465757 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_SEFERİHİSAR M05_2313936 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:18:03 | 03.02.2023 14:22:00 | 0.065833 | 15 | 14184 | 37 | 876 | 72 | 1568 | 3 | 3 | 18.0189 | 341.8326 | 6.6373 | 18.5793 | 66.2153 | 139.6228 | 23.4059 | 1.6418 | 615.9539
2465634 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DEMİRTAŞ M02_72356797 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 12:32:10 | 03.02.2023 13:05:01 | 0.5475 | 3 | 919 | 73 | 80 | 22 | 90 | 1 | 0 | 0.78261 | 132.8258 | 96.7521 | 8.233 | 45.1195 | 46.5614 | 32.7551 | 0 | 363.0296
2465611 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_BATI BGETON/KUŞÇUBURUN TR-1 TR-2 TR-3 M16_2085660 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 12:06:01 | 03.02.2023 12:07:17 | 0.021111 | 0 | 666 | 2 | 9 | 3 | 94 | 13 | 0 | 0 | 4.7772 | 0.56571 | 0.0080086 | 0.40819 | 3.2911 | 25.7261 | 0 | 34.7763
2465442 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-650 35-02-M00650_HatBaşıAyırıcı_53137661 M02_53137661 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 09:15:48 | 03.02.2023 11:27:49 | 2.2003 | 0 | 137 | 0 | 1 | 25 | 22 | 8 | 3 | 0 | 129.9594 | 0 | 7.1241 | 992.1481 | 187.0832 | 936.7774 | 547.5366 | 2800.6289
2465465 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-693 35-02-K00693_910243012_910243012 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 09:50:43 | 03.02.2023 11:45:00 | 1.9047 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8598
2466152 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | BADEMLER TR-6 35-19-L00296_35-19-L00296_2357961 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 21:12:32 | 03.02.2023 22:38:33 | 1.4336 | 0 | 220 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 191.3993 | 0 | 3.0452 | 0 | 21.8255 | 0 | 0 | 216.27
2465594 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-12 45-71-M00305_DM-13 M03_2320590 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:27:43 | 03.02.2023 13:56:39 | 4.4822 | 0 | 3845 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | 1 | 0 | 4546.9826 | 0 | 0 | 472.4321 | 1921.5869 | 0 | 127.6955 | 7068.6972
2465402 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 08:48:18 | 03.02.2023 10:12:04 | 1.3961 | 4 | 12 | 196 | 106 | 19 | 7 | 0 | 0 | 2.7949 | 0.7715 | 100.1461 | 57.6297 | 38.2089 | 10.4489 | 0 | 0 | 210
2465989 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4162 35-02-K04162_D_56378991_56378991 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.02.2023 17:42:16 | 03.02.2023 22:58:33 | 5.2714 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 342.7999 | 0 | 0 | 0 | 19.1318 | 0 | 0 | 361.9317
2465943 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HACIALİLER TR-1 45-73-M00732_A_91457259_91457259 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 16:48:56 | 03.02.2023 17:59:46 | 1.1806 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3424 | 0 | 0.6143 | 0 | 0.43864 | 0 | 0 | 9.3954
2465697 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_SULAMALAR M05_72234123 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 13:28:53 | 03.02.2023 17:51:42 | 4.3803 | 3 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0462 | 0 | 97.4373 | 0 | 14.5862 | 0 | 0 | 0 | 116.0697
2466003 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2760 35-10-M02760_M-2013 M03_81656681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 18:02:34 | 03.02.2023 19:04:46 | 1.0367 | 1 | 452 | 3 | 15 | 6 | 52 | 1 | 0 | 133.384 | 566.8951 | 2.6331 | 5.5787 | 58.1215 | 96.1101 | 7.866 | 0 | 870.5886
2465339 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | CENGİZ UYSAL ÖZEL TR 35-23-M00247Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045866 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 05:55:00 | 03.02.2023 08:01:22 | 2.1061 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30945 | 0 | 25.6895 | 0 | 0 | 0 | 25.9989
2465694 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-1 45-71-M01904_ M02_2115745 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 13:37:01 | 03.02.2023 16:09:41 | 2.5444 | 0 | 181 | 11 | 10 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 198.878 | 5.0963 | 2.7809 | 22.4216 | 56.8643 | 0 | 0 | 286.0412
2465362 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_HatBaşıAyırıcı_53136708 L07_53136708 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 07:24:31 | 03.02.2023 11:06:19 | 3.6967 | 4 | 2 | 154 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2.6434 | 2.1103 | 111.8958 | 0 | 75.4945 | 0 | 0 | 0 | 192.1439
2465462 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SOĞUKYURT (OKULYANI) TR-1 45-73-M00207_B_56391821_56391821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 09:46:53 | 03.02.2023 11:20:32 | 1.5608 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3921 | 0 | 0 | 0 | 0.29511 | 0 | 0 | 4.6872
2465382 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 08:16:58 | 03.02.2023 08:20:10 | 0.053333 | 0 | 197 | 2 | 46 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1.0634 | 0.011256 | 0.32825 | 0.32248 | 0.93897 | 0 | 0 | 2.6643
2465880 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILMAZ TR-11 45-78-L00211_953249102_953249102 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 15:21:27 | 03.02.2023 19:30:35 | 4.1522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6386
2465631 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 12:21:00 | 03.02.2023 12:37:00 | 0.26667 | 4 | 2111 | 122 | 387 | 35 | 182 | 3 | 0 | 0.18062 | 105.532 | 6.4612 | 9.7577 | 24.4623 | 30.7032 | 7.2969 | 0 | 184.3939
2465425 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1003 35-03-M01003_35-03-M01003_41930545 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:07:49 | 03.02.2023 14:50:36 | 5.7131 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1501.1057 | 0 | 0 | 0 | 166.4962 | 0 | 0 | 1667.6018
2465674 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-266 35-18-L00266__88732045_88732045 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 13:24:13 | 03.02.2023 15:35:58 | 2.1958 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.3263 | 0 | 0 | 0 | 4.2259 | 0 | 0 | 20.5522
2465660 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EVRENLİ TR-1 45-73-M00494_961442137_961442137 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 13:02:16 | 03.02.2023 15:22:39 | 2.3397 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015967 | 0 | 4.5421 | 0 | 0 | 4.5581
2465683 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/115-1 45-83-L00313_955140078_955140078 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 13:35:50 | 03.02.2023 16:21:57 | 2.7686 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6729 | 0 | 0 | 0 | 0.93481 | 0 | 0 | 2.6077
2466038 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-96 35-18-L00096_B_90950257_90950257 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 18:25:04 | 03.02.2023 21:43:47 | 3.3119 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 277.921 | 0 | 0 | 0 | 20.1102 | 0 | 0 | 298.0312
2465852 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 15:03:27 | 03.02.2023 15:26:10 | 0.37861 | 0 | 950 | 2 | 330 | 8 | 91 | 0 | 1 | 0 | 87.0256 | 0.24486 | 20.1331 | 5.9279 | 32.4609 | 0 | 1.6118 | 147.4042
2466201 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_45-71-M00984_2370300 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 23:43:54 | 04.02.2023 01:52:54 | 2.15 | 0 | 76 | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 31.0324 | 0 | 18.3724 | 0 | 8.7145 | 0 | 2.2403 | 60.3596
2466178 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950456824_950456824 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 22:19:13 | 04.02.2023 04:21:25 | 6.0367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2029
2465560 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 11:08:36 | 03.02.2023 12:05:16 | 0.94472 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.6418 | 0 | 104.6281 | 0 | 470.1514 | 0 | 591.4214
2465643 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-103 MEZARLIK YOLU 35-26-M00103_956600516_956600516 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 12:45:51 | 03.02.2023 14:03:00 | 1.2858 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4661
2465451 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_KIZILCA L01_72201764 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:35:51 | 03.02.2023 13:04:15 | 3.4733 | 0 | 763 | 0 | 22 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 724.0717 | 0 | 21.8497 | 1.5661 | 227.2429 | 0 | 0 | 974.7303
2465434 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KAYAPINAR TR-1 45-71-M00963__72372755_72372755 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 09:22:29 | 03.02.2023 10:36:22 | 1.2314 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.0118 | 0 | 0 | 0 | 3.227 | 0 | 0 | 25.2389
2465912 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ŞAHYAR TR-1 45-73-M00189_45-73-M00189_2354710 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 16:04:13 | 03.02.2023 17:26:51 | 1.3772 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.0893 | 0 | 5.0724 | 0 | 4.4643 | 0 | 0 | 29.626
2465414 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-377 35-18-L00377_9443125 d1_5954229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 09:03:09 | 03.02.2023 10:15:07 | 1.1994 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.8561 | 0 | 0 | 0 | 13.791 | 0 | 0 | 38.647
2465955 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-308 35-18-L00308_5716052_56372182_56372182 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 16:58:33 | 03.02.2023 17:46:30 | 0.79917 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.4015 | 0 | 0 | 0 | 8.1352 | 0 | 0 | 38.5367
2465932 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TAYTAN BEZİRGANLI TR-3 45-78-M01388_45-78-M01388_83592040 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 16:36:35 | 03.02.2023 17:46:44 | 1.1692 | 0 | 38 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.0672 | 0 | 7.0559 | 0 | 4.5825 | 0 | 0 | 16.7056
2465534 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4152 35-01-K04152_912867143_912867143 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 10:40:47 | 03.02.2023 12:10:06 | 1.4886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5606 | 0 | 0 | 0 | 5.4248 | 0 | 0 | 9.9854
2465849 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-330 DENİZKIZI-1 35-18-L00330_941916623_941916623 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:56:08 | 03.02.2023 22:13:37 | 7.2914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7874
2465640 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_D_56394859_56394859 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 12:34:21 | 03.02.2023 14:40:11 | 2.0972 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59.2579 | 0 | 0 | 0 | 25.6648 | 0 | 0 | 84.9228
2465949 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-2132 KÖK 35-07-M02132__72410976_72410976 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 16:50:19 | 03.02.2023 20:44:56 | 3.9103 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 226.0456 | 0 | 0 | 0 | 32.7176 | 0 | 0 | 258.7632
2465348 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_DERSAN-2 M27_2307837 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 06:38:14 | 03.02.2023 07:36:44 | 0.975 | 4 | 2291 | 14 | 48 | 9 | 645 | 4 | 1 | 3.7219 | 690.8351 | 6.3519 | 18.9979 | 81.3241 | 647.5454 | 269.3984 | 4.039 | 1722.2136
2465995 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ÇUKURKÖY TR-2 35-28-M00211_D_56375337_56375337 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 17:56:13 | 03.02.2023 18:49:56 | 0.89528 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7049 | 0 | 1.1248 | 0 | 3.1258 | 0 | 0 | 5.9556
2465408 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1283 35-02-M01283_A_56366200_56366200 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 08:55:46 | 03.02.2023 16:37:31 | 7.6958 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 280.5562 | 0 | 0 | 0 | 145.7777 | 0 | 0 | 426.3339
2465454 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077__78917798_78917798 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 09:47:29 | 03.02.2023 10:13:36 | 0.43528 | 0 | 74 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.398 | 0 | 2.3432 | 0 | 6.5626 | 0 | 0 | 33.3039
2466141 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-26 35-21-L00209_B_56402121_56402121 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 20:42:35 | 03.02.2023 21:21:47 | 0.65333 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.5138 | 0 | 0.090587 | 0 | 0.026984 | 0 | 0 | 13.6314
2465909 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_HatBaşıAyırıcı_53132537 M02_53132537 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 15:53:15 | 03.02.2023 18:55:00 | 3.0292 | 0 | 160 | 0 | 54 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 277.6506 | 0 | 48.4815 | 19.5665 | 59.7282 | 0 | 0 | 405.4268
2465411 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-273 35-01-K00273_E 1E_5861086 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 09:01:09 | 03.02.2023 09:19:45 | 0.31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.5873 | 0 | 0 | 0 | 27.9816 | 0 | 0 | 30.5689
2466078 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALUR YÖRÜK DAMLARI TR-1 45-75-M00145_945601829_945601829 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 18:52:17 | 03.02.2023 21:41:13 | 2.8156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2465786 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_ÇAPAK KÖK M03_66051274 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 14:29:07 | 03.02.2023 16:58:10 | 2.4842 | 12 | 648 | 20 | 35 | 26 | 80 | 1 | 0 | 19.2936 | 407.6348 | 164.6461 | 19.7411 | 198.1024 | 94.6212 | 335.9678 | 0 | 1240.007
2465368 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ŞAHYAR TR-1 45-73-M00189_45-73-M00189_2354710 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 06:39:20 | 03.02.2023 08:55:52 | 2.2756 | 0 | 77 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.2464 | 0 | 8.0437 | 0 | 8.008 | 0 | 0 | 50.2982
2465809 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1826 35-02-M01826_A_56382805_56382805 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:38:55 | 03.02.2023 16:50:23 | 2.1911 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 2 | 0 | 36.2539 | 0 | 0 | 0 | 385.7871 | 0 | 18.4217 | 440.4628
2466164 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-292 (İM-1/TR-2) 35-19-L00292_50031814 D01_50032190 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 21:39:54 | 04.02.2023 00:39:42 | 2.9967 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42.1697 | 0 | 0 | 0 | 203.6106 | 0 | 0 | 245.7803
2465617 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3550(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03550_99993532_99993532 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 12:07:33 | 03.02.2023 14:54:47 | 2.7872 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5551 | 0 | 0 | 0 | 5.5103 | 0 | 0 | 16.0654
2465866 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1033 35-04-M01033_99310369_99310369 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 15:02:51 | 03.02.2023 16:33:02 | 1.5031 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.4709 | 0 | 0 | 0 | 6.1935 | 0 | 0 | 19.6644
2465680 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_OVACIK-BADEMLER L01_72144457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 13:31:47 | 03.02.2023 14:14:16 | 0.70806 | 4 | 753 | 3 | 80 | 6 | 134 | 0 | 0 | 8.1325 | 301.7212 | 0.88342 | 20.1739 | 39.0401 | 134.7316 | 0 | 0 | 504.6828
2465580 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | İLKKURŞUN MERKEZ TR-1 35-15-L00489_35-15-L00489_2365935 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 11:23:26 | 03.02.2023 12:07:23 | 0.7325 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.2881 | 0 | 0.45203 | 0 | 8.2771 | 0 | 0 | 30.0172
2465331 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_TIRMANLAR M04_82985658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 04:43:27 | 03.02.2023 04:50:21 | 0.115 | 4 | 2164 | 25 | 20 | 17 | 188 | 0 | 0 | 0.052127 | 21.52 | 0.79498 | 0.48064 | 3.3242 | 4.2124 | 0 | 0 | 30.3844
2465474 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | ACARLAR KÖYÜ TR-1 35-13-L00078_A_56356484_56356484 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 10:00:18 | 03.02.2023 12:58:12 | 2.965 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.0717 | 0 | 0 | 0 | 1.4599 | 0 | 0 | 24.5317
2466115 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4950 35-01-K04950__92458281_92458281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 19:41:20 | 03.02.2023 20:35:01 | 0.89472 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 82.9868 | 0 | 0 | 0 | 4.5159 | 0 | 0 | 87.5027
2465623 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FOÇA L-68 35-23-L00068_A A02_5769170 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 12:14:51 | 03.02.2023 18:24:21 | 6.1583 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.1746 | 0 | 0 | 0 | 11.2318 | 0 | 0 | 52.4065
2465566 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-955 35-03-K00955_G g1b_5783641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 11:03:40 | 03.02.2023 12:51:38 | 1.7994 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.3882 | 0 | 0 | 0 | 186.0793 | 0 | 0 | 226.4675
2465898 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-3 35-16-L00003_A_56352882_56352882 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 15:37:18 | 03.02.2023 19:58:41 | 4.3564 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 194.9481 | 0 | 0 | 0 | 61.1113 | 0 | 0 | 256.0594
2465543 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIRDAMLARI TR-1 45-78-M00504_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070381 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 10:49:14 | 03.02.2023 17:19:47 | 6.5092 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.6616 | 0 | 5.1044 | 0 | 12.5001 | 0 | 0 | 44.2661
2466061 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 18:41:27 | 03.02.2023 19:08:27 | 0.45017 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0513 | 0 | 32.1786 | 0 | 109.5188 | 0 | 149.7487
2466084 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868455 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 18:55:00 | 03.02.2023 19:10:25 | 0.25694 | 7 | 1464 | 13 | 266 | 33 | 256 | 1 | 0 | 1.6966 | 176.3867 | 4.5568 | 25.8226 | 33.531 | 75.174 | 3.8439 | 0 | 321.0117
2465420 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-161 KALABAK MAHALLESİ 35-19-L00161_DAĞITIM TRAFOSU L03_72146794 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:05:03 | 03.02.2023 17:48:59 | 8.7322 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 319.2682 | 0 | 0 | 0 | 113.8009 | 0 | 0 | 433.0691
2465712 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_KAZIKBAĞLAR M12_2118602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 13:53:10 | 03.02.2023 14:07:07 | 0.2325 | 0 | 139 | 1 | 7 | 13 | 21 | 4 | 0 | 0 | 6.2457 | 0.12112 | 0.35072 | 44.7424 | 6.7223 | 432.1553 | 0 | 490.3376
2466190 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_954728611_954728611 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 23:07:57 | 03.02.2023 23:34:08 | 0.43639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95871
2465506 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_İSTİKLAL M07_77678571 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 10:23:06 | 03.02.2023 11:50:04 | 1.4494 | 1 | 291 | 1 | 57 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0.22812 | 298.056 | 7.9099 | 17.8473 | 5.0853 | 330.6189 | 0 | 0 | 659.7455
2465838 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033272 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:58:08 | 03.02.2023 15:14:32 | 0.27333 | 10 | 2011 | 15 | 170 | 28 | 677 | 7 | 1 | 1.8684 | 101.7032 | 12.8917 | 14.4542 | 42.5582 | 103.0906 | 126.2309 | 8.7881 | 411.5853
2465457 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-21 35-14-M00303_956659103_956659103 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 09:52:04 | 03.02.2023 11:52:54 | 2.0139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0943 | 0 | 0 | 0 | 0.31214 | 0 | 0 | 9.4064
2466147 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİKİLİ TR-20 35-30-M00620_955299736_955299736 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 20:55:52 | 04.02.2023 01:10:59 | 4.2519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2465483 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 (M-721) 35-30-M00721_965645820_965645820 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 10:00:13 | 03.02.2023 12:01:04 | 2.0142 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0947
2465314 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/13 45-71-M00562_A_56400762_56400762 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 00:03:49 | 03.02.2023 01:25:53 | 1.3678 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.6053 | 0 | 0.7709 | 0 | 0.14108 | 0 | 0 | 40.5173
2465583 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2475(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02475_912799265_912799265 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 11:21:16 | 03.02.2023 17:02:41 | 5.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7033 | 0 | 11.8012 | 85.5045
2465334 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 05:04:08 | 03.02.2023 06:05:53 | 1.0292 | 10 | 865 | 70 | 40 | 22 | 55 | 0 | 1 | 1.3276 | 107.6657 | 79.4785 | 8.3741 | 54.9144 | 22.776 | 0 | 0.080589 | 274.6169
2466024 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-74 35-19-L00074_6222799_56377015_56377015 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 18:16:22 | 03.02.2023 19:18:07 | 1.0292 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.2643 | 0 | 0 | 0 | 7.5475 | 0 | 0 | 22.8117
2465669 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-955 35-03-K00955_G g1b_5783641 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 13:07:37 | 03.02.2023 20:47:31 | 7.665 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 174.0636 | 0 | 0 | 0 | 649.1739 | 0 | 0 | 823.2375
2465775 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3370 ESİN GÖRYAKIN (YATIRIM REZERVE) 35-02-M03370Ö_910190260_910190260 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:15:22 | 03.02.2023 16:40:22 | 2.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.1177 | 0 | 0 | 127.1177
2466067 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2098 35-09-M02098_B_60984474_60984474 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 18:43:43 | 03.02.2023 19:18:41 | 0.58278 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9241
2465400 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-832 35-04-K00832_99623895_99623895 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 08:28:41 | 03.02.2023 10:28:04 | 1.9897 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1712 | 0 | 0 | 0 | 0.11438 | 0 | 0 | 11.2856
2465500 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 10:18:58 | 03.02.2023 10:29:02 | 0.16778 | 3 | 960 | 105 | 323 | 15 | 113 | 1 | 0 | 0.011949 | 25.3105 | 10.4154 | 4.9978 | 15.9199 | 10.6044 | 2.0147 | 0 | 69.2747
2465855 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-177 35-18-L00177_950442694_950442694 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 15:02:00 | 03.02.2023 18:03:12 | 3.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82616
2465360 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_DEREKÖY M04_72041585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 07:14:31 | 03.02.2023 09:34:41 | 2.3361 | 0 | 244 | 1 | 3 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 69.6394 | 6.7493 | 1.9228 | 23.2233 | 28.4428 | 0 | 0 | 129.9776
2466079 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1131 35-02-M01131_910079076_910079076 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 18:48:07 | 03.02.2023 20:33:00 | 1.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9095 | 0 | 0 | 17.9095
2465369 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | DALBAHÇE TR-1 45-83-L00187_45-83-L00187_2350425 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 07:38:19 | 03.02.2023 09:05:29 | 1.4528 | 0 | 141 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.9468 | 0 | 1.0751 | 0 | 8.0222 | 0 | 0 | 49.0441
2465667 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-109 ZEYTİNALANI 35-19-L00109_7132314_56373304_56373304 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 13:12:18 | 03.02.2023 13:31:48 | 0.325 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3374
2465332 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-218 SANAYİ SİTESİ 35-18-L00218_35-18-L00218_2358576 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 04:50:39 | 03.02.2023 05:41:39 | 0.85 | 0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 23.9473 | 0 | 0.35763 | 0 | 42.0538 | 0 | 0 | 66.3588
2465475 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-102 35-16-L00102_C_83599900_83599900 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 09:51:27 | 03.02.2023 10:30:22 | 0.64861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4121 | 0 | 0 | 26.4121
2466165 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYAZITLAR TR-2 35-15-L00845_950403424_950403424 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 21:42:27 | 03.02.2023 22:10:26 | 0.46639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069306
2465684 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HATUNDERE M03_66476619 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 13:38:12 | 03.02.2023 16:44:34 | 3.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5985 | 0 | 131.5985
2465352 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_DM-5/10 M03_72097657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 06:45:28 | 03.02.2023 07:01:41 | 0.27028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1803 | 0 | 1003.0027 | 0 | 1053.183
2466016 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_KARGIN BAKIR HAT TURGUTLU YÖNÜ M05_2076269 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 18:14:49 | 04.02.2023 02:44:39 | 8.4972 | 0 | 3 | 38 | 36 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.353 | 64.2399 | 61.1054 | 70.6183 | 0.69055 | 0 | 0 | 198.0071
2466039 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-133 ÇAMLIK 35-19-L00133__72372500_72372500 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 18:30:24 | 03.02.2023 19:41:51 | 1.1908 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.7198 | 0 | 1.4488 | 0 | 4.7832 | 0 | 0 | 22.9518
2506428 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_SEFERİHİSAR M05_2313936 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 16:18:00 | 03.02.2023 16:32:00 | 0.23333 | 17 | 28115 | 47 | 1489 | 107 | 2935 | 7 | 12 | 70.3874 | 2315.6446 | 25.808 | 110.0785 | 478.8959 | 940.9904 | 130.3188 | 7.2526 | 4079.3762
2465830 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ERGENEKON TR-9 45-83-M00621_AVŞAR İM GİRİŞ M02_61203677 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:55:23 | 03.02.2023 15:39:41 | 0.73833 | 0 | 2538 | 0 | 2 | 1 | 413 | 0 | 16 | 0 | 461.5439 | 0 | 0.738 | 17.4704 | 353.5847 | 0 | 360.855 | 1194.1921
2465644 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ DM-2/8 (M-2342) 35-10-M02342_98096849_98096849 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 12:47:19 | 03.02.2023 17:42:52 | 4.9258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8743
2465999 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | LALELİK TR-1 45-75-M00192_45-75-M00192_2353627 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 17:55:57 | 03.02.2023 18:21:17 | 0.42222 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77391 | 0 | 1.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4016
2466185 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SETÜSTÜ TR-2 45-83-M00134_TR-1/126 M02_2082206 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 22:42:18 | 03.02.2023 23:59:32 | 1.2872 | 0 | 2416 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 808.1546 | 0 | 0 | 1.4878 | 42.7014 | 0 | 0 | 852.3439
2465598 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_ÇEPİNDERE TR-1 L02_72158565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 11:53:05 | 03.02.2023 12:40:55 | 0.79722 | 1 | 378 | 8 | 13 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0.0086454 | 66.7246 | 31.5583 | 2.3247 | 38.0262 | 13.2821 | 41.8063 | 0 | 193.7309
2465847 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | PİRAHMET TR-1 45-82-M00177_45-82-M00177_2353501 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 15:00:00 | 03.02.2023 15:08:46 | 0.14611 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.1536 | 0 | 0 | 0 | 0.11599 | 0 | 0 | 1.2696
2465498 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1869 35-09-K01869_D D10_79940405 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 10:16:15 | 03.02.2023 12:01:55 | 1.7611 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.538 | 0 | 0 | 0 | 3.9193 | 0 | 0 | 7.4572
2465452 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-684 35-03-K00684_35-03-K00684_2376510 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:44:39 | 03.02.2023 14:34:23 | 4.8289 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1042.8167 | 0 | 0 | 0 | 683.5801 | 0 | 0 | 1726.3968
2465435 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_SOMA TR-44/2 M03_2324896 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:23:18 | 03.02.2023 10:26:47 | 1.0581 | 0 | 124 | 0 | 1 | 7 | 13 | 5 | 0 | 0 | 29.1946 | 0 | 0.089418 | 76.6484 | 41.5902 | 339.2806 | 0 | 486.8032
2465933 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3586 35-01-K03586_D_56378508_56378508 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 16:35:53 | 03.02.2023 17:09:04 | 0.55306 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5291
2465458 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_LA ŞARAP İDOL ÇIKIŞI M06_66064800 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:50:41 | 03.02.2023 12:32:59 | 2.705 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81.5633 | 25.2635 | 13.4711 | 73.3603 | 774.6759 | 0 | 968.334
2465833 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_OTOYOL ÇIKIŞ M01_66596840 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:56:17 | 03.02.2023 15:07:06 | 0.18028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6432 | 0 | 0 | 0 | 42.6432
2465976 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_HatBaşıAyırıcı_53138278 M09_53138278 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 17:15:54 | 03.02.2023 18:41:27 | 1.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4108 | 0 | 0 | 0 | 9.4108
2466119 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-23 35-30-M00023_BELEDİYE ARITMA M02_79436886 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 19:33:46 | 03.02.2023 20:14:33 | 0.67972 | 0 | 2331 | 0 | 0 | 2 | 155 | 0 | 1 | 0 | 264.1441 | 0 | 0 | 41.3819 | 127.3034 | 0 | 0.13968 | 432.9691
2465329 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | DOĞANBEY KÖK 35-14-M00100_BANKSİS M03_80639821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 04:07:29 | 03.02.2023 04:56:28 | 0.81639 | 6 | 1519 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 12.9505 | 218.8388 | 0.87917 | 0 | 14.9672 | 6.3465 | 0 | 0 | 253.9821
2465779 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAĞYURDU KÖK 35-27-L00239_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK L04_72157252 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:28:05 | 03.02.2023 14:28:53 | 0.013333 | 2 | 822 | 15 | 89 | 4 | 188 | 2 | 0 | 0.0035715 | 1.9365 | 0.22964 | 0.20156 | 0.051013 | 1.5843 | 0.77384 | 0 | 4.7805
2466111 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ÜRKMEZ M-16 35-25-M00141_35-25-M00141_2354595 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 19:41:32 | 03.02.2023 20:12:54 | 0.52278 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.7702 | 0 | 0 | 0 | 5.1449 | 0 | 0 | 33.9151
2465424 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_KIZILCA L05_49920723 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:12:28 | 03.02.2023 12:42:53 | 3.5069 | 2 | 1765 | 0 | 58 | 2 | 166 | 0 | 0 | 3.7212 | 1680.0294 | 0 | 56.8594 | 29.1364 | 573.4408 | 0 | 0 | 2343.1873
2465756 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_C_60983929_60983929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:13:39 | 03.02.2023 15:40:58 | 1.4553 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.5071 | 0 | 0 | 0 | 1.1289 | 0 | 0 | 52.636
2465610 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_İTFAİYE K03_2082132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 11:57:59 | 03.02.2023 14:10:18 | 2.2053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 1 | 0 | 1.2768 | 0 | 0 | 0 | 1697.3035 | 0 | 0 | 1698.5803
2465633 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-9/2 KÖK 45-71-M00676_VAKIFBANK M08_2078546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 12:26:58 | 03.02.2023 14:37:26 | 2.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6342 | 0 | 0 | 0 | 28.6342
2465647 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_GÜZELKÖY M07_50218011 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 12:47:58 | 03.02.2023 20:08:58 | 7.35 | 1 | 103 | 12 | 139 | 3 | 19 | 0 | 1 | 15.8758 | 134.6929 | 14.8682 | 276.6377 | 375.1703 | 150.1554 | 0 | 16.9892 | 984.3895
2465401 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ÇAMPINAR TARIMSAL SULAMA - TR-6 M06_72124446 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 08:07:37 | 03.02.2023 11:31:34 | 3.3992 | 0 | 9 | 0 | 112 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.3711 | 0 | 184.5342 | 0 | 18.7618 | 0 | 0 | 219.6672
2465650 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3084 35-02-M03084_910320391_910320391 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 12:49:27 | 03.02.2023 14:49:23 | 1.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.7441 | 0 | 0 | 33.7441
2465796 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-17 35-28-M00233_C_60982186_60982186 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:29:48 | 03.02.2023 21:13:35 | 6.7297 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.5011 | 0 | 2.9664 | 0 | 32.5694 | 0 | 0 | 40.0369
2466028 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-822 35-01-K00822_H_56356175_56356175 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 18:25:36 | 03.02.2023 19:18:38 | 0.88389 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 69.8616 | 0 | 0 | 0 | 3.1525 | 0 | 0 | 73.0142
2466171 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMBEL TR1 35-27-M00477_99029208_99029208 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 21:59:39 | 03.02.2023 23:19:49 | 1.3361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77725
2465361 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_HatBaşıAyırıcı_65632288 M020_65632288 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 07:16:07 | 03.02.2023 09:45:00 | 2.4814 | 0 | 75 | 0 | 1 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 58.4752 | 0 | 1.4952 | 565.9527 | 16.3028 | 473.3436 | 0 | 1115.5694
2466002 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-693 35-02-K00693_99967944_99967944 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 17:51:16 | 03.02.2023 19:00:36 | 1.1556 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6204
2465959 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_B_56355089_56355089 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 17:01:23 | 03.02.2023 17:40:04 | 0.64472 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.1044 | 0 | 0 | 0 | 7.6961 | 0 | 0 | 19.8005
2465338 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-118 35-15-M00118_95000647267_95000647267 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 05:52:01 | 03.02.2023 07:53:29 | 2.0244 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8024
2465461 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_HatBaşıAyırıcı_56462668 M01_56462668 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 09:44:11 | 03.02.2023 11:57:16 | 2.2181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.6443 | 0 | 0 | 0 | 160.6443
2465773 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-4 35-28-L00004_D_56359498_56359498 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:00:32 | 03.02.2023 18:30:50 | 4.505 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 73.7061 | 0 | 0 | 0 | 41.8729 | 0 | 0 | 115.579
2466022 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-111 OVACIK 35-18-L00111_A_91417162_91417162 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 18:20:30 | 03.02.2023 22:24:01 | 4.0586 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 182.4489 | 0 | 0 | 0 | 41.2704 | 0 | 0 | 223.7193
2465418 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ÇAYIR TELEFİRİK L04_66822282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 09:06:06 | 03.02.2023 11:46:26 | 2.6722 | 0 | 4 | 3 | 254 | 8 | 64 | 1 | 0 | 0 | 2.4825 | 0 | 92.4396 | 73.388 | 81.5878 | 368.1652 | 0 | 618.0631
2466065 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ BAĞARASI TR-1 35-23-M00207_950423739_950423739 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 18:39:54 | 03.02.2023 21:10:00 | 2.5017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23863
2465673 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-10 (M-710) 35-30-M00710_A A04_79525629 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 13:15:02 | 03.02.2023 14:59:05 | 1.7342 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 97.7147 | 0 | 0 | 0 | 4.8625 | 0 | 0 | 102.5772
2465899 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİKENT TR-1 35-30-M00132_95000491922_95000491922 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 15:39:32 | 03.02.2023 19:49:02 | 4.1583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070085
2465567 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TOSUNLAR TR-1 35-15-L00482_A_91246450_91246450 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 11:05:42 | 03.02.2023 16:56:58 | 5.8544 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2061 | 0 | 0 | 0 | 11.3015 | 0 | 0 | 21.5076
2466085 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950456823_950456823 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 18:57:10 | 03.02.2023 19:37:15 | 0.66806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6449
2466108 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 45-78-L00104_953265908_953265908 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 19:33:12 | 03.02.2023 20:18:05 | 0.74806 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8179 | 0 | 0 | 0 | 1.0427 | 0 | 0 | 3.8606
2465939 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYOBA TR-5 45-72-M00423_956491499_956491499 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 16:34:39 | 03.02.2023 18:01:28 | 1.4469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80514
2465358 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_FABRİKALAR L11_88107522 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 07:10:31 | 03.02.2023 09:59:00 | 2.8081 | 0 | 170 | 0 | 0 | 15 | 32 | 17 | 2 | 0 | 152.7394 | 0 | 0 | 377.5954 | 342.8547 | 5544.8576 | 64.8351 | 6482.8823
2466191 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-67 45-78-M00067_953248341_953248341 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 23:10:31 | 04.02.2023 00:45:20 | 1.5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5193 | 0 | 0 | 1.5193
2465799 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BADEMLER DM 35-19-M00443_URLA TM (SEFERİHİSAR) M09_72219093 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:19:21 | 03.02.2023 14:44:00 | 0.41083 | 2 | 13938 | 11 | 610 | 38 | 1363 | 4 | 9 | 0.10318 | 1873.1709 | 6.4479 | 62.8388 | 625.8106 | 984.1958 | 130.2068 | 4.1496 | 3686.9235
2465982 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İRFAN KARDEŞLER TARIMSAL SULAMA 35-29-M00137_A_56360427_56360427 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 17:07:39 | 03.02.2023 19:01:14 | 1.8931 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071439
2465341 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_SARIBEY-2 L07_54875609 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 06:20:59 | 03.02.2023 06:42:14 | 0.35417 | 6 | 2 | 174 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.2617 | 0.19432 | 11.327 | 0 | 5.5472 | 0 | 0 | 0 | 17.3302
2466105 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKIRBEYLİ TR-1 35-26-M00486_95000595893_95000595893 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 19:17:13 | 03.02.2023 21:04:51 | 1.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24391 | 0 | 0 | 0.24391
2465962 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇÖMLEKÇİ TR-2 35-31-L00090_47967182_56399737_56399737 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 17:04:32 | 03.02.2023 18:42:11 | 1.6275 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6822 | 0 | 1.4726 | 0 | 0.030872 | 0 | 0 | 3.1856
2465335 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | M-669 KÖK 35-17-M00669_YENİ KARAKÖY M05_72390615 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 05:33:34 | 03.02.2023 06:14:55 | 0.68917 | 0 | 737 | 6 | 19 | 7 | 39 | 1 | 0 | 0 | 108.5018 | 26.0573 | 3.0109 | 114.8854 | 17.9988 | 40.3281 | 0 | 310.7823
2465627 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2794 35-01-M02794_35-01-M02794_82187326 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 12:18:21 | 03.02.2023 13:00:09 | 0.69667 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 75.3929 | 0 | 0 | 0 | 16.7633 | 0 | 7.6552 | 99.8113
2466168 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GİRELLİ TR-1 45-73-M00758_45-73-M00758_2355697 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 21:54:04 | 03.02.2023 22:11:15 | 0.28639 | 0 | 294 | 0 | 26 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12.8742 | 0 | 0.51306 | 0 | 1.8222 | 0 | 0 | 15.2095
2465447 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SEYREK TR-3 35-28-M00372__78540087_78540087 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 09:42:18 | 03.02.2023 15:18:05 | 5.5964 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 269.2963 | 0 | 0 | 0 | 138.3688 | 0 | 0 | 407.6651
2465493 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_L-192 L05_66030552 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 10:13:47 | 03.02.2023 11:26:16 | 1.2081 | 1 | 435 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 9.367 | 176.398 | 0 | 0 | 17.3259 | 48.6667 | 0 | 0 | 251.7576
2465825 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2447 35-03-M02447__79134927_79134927 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:21:13 | 03.02.2023 20:04:38 | 5.7236 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 130.5479 | 0 | 0 | 0 | 58.052 | 0 | 0 | 188.5999
2465802 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-1 M03_2099895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:39:15 | 03.02.2023 15:36:00 | 0.94583 | 10 | 437 | 480 | 806 | 51 | 160 | 1 | 0 | 1.9846 | 60.9412 | 226.6304 | 261.264 | 22.6406 | 93.4855 | 165.4509 | 0 | 832.3974
2466180 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇIRPI TR-1/4 35-20-M00004_C_56383234_56383234 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 22:26:56 | 03.02.2023 23:48:35 | 1.3608 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.5256 | 0 | 0 | 0 | 3.4671 | 0 | 0 | 26.9928
2465662 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DİKİLİ-2 M16_2314376 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 13:07:13 | 03.02.2023 13:14:08 | 0.11528 | 0 | 1204 | 60 | 134 | 26 | 134 | 10 | 0 | 0 | 29.6554 | 124.8555 | 4.4269 | 37.4648 | 15.7897 | 242.626 | 0 | 454.8183
2465453 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_HatBaşıAyırıcı_53139550 L03_53139550 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 09:46:20 | 03.02.2023 12:52:55 | 3.1097 | 0 | 152 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.5739 | 6.3309 | 0.2173 | 0 | 16.8847 | 0 | 0 | 68.0068
2465702 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HAMZABEYLİ KÖK 45-71-M00071_FABRİKALAR M02_2074297 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 13:44:04 | 03.02.2023 17:23:31 | 3.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9445 | 0 | 48.5989 | 0 | 92.5434
2465407 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_DM-4 M04_2116257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 08:56:06 | 03.02.2023 09:08:53 | 0.21306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5057 | 8.7219 | 1423.718 | 0 | 1472.9456
2465988 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | AŞAĞI ŞEHİT KEMAL TR 35-17-M00327_C_91222015_91222015 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 17:37:02 | 03.02.2023 18:32:23 | 0.9225 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0035
2465347 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_DERSAN-1 M26_2307836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 06:38:04 | 03.02.2023 06:47:44 | 0.16111 | 6 | 6489 | 8 | 19 | 30 | 574 | 8 | 0 | 1.7399 | 341.7136 | 14.5608 | 0.92388 | 23.5756 | 94.2871 | 675.1038 | 0 | 1151.9047
2465842 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2441 35-04-M02441_913353522_913353522 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:50:25 | 03.02.2023 16:08:59 | 1.3094 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1444 | 0 | 0 | 0 | 0.90399 | 0 | 0 | 4.0484
2465848 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-29 35-21-L00157_953364882_953364882 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:52:17 | 03.02.2023 21:10:51 | 6.3094 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43373
2465994 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | BAĞYOLU TR-2 45-71-M01599_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2080928 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 17:51:13 | 03.02.2023 23:51:48 | 6.0097 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 103.1722 | 0 | 1.2208 | 0 | 20.8225 | 0 | 0 | 125.2155
2466140 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1402 35-01-K01402_35-01-K01402_2372564 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 20:41:40 | 03.02.2023 21:13:00 | 0.52222 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0.24915 | 0 | 0 | 0 | 78.8876 | 0 | 0 | 79.1367
2465742 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-8 35-23-M00177_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057830 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:06:28 | 03.02.2023 16:47:00 | 2.6756 | 0 | 63 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 85.3851 | 0 | 6.5126 | 0 | 54.4891 | 0 | 0 | 146.3868
2465410 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-13/02 45-71-M00330_DM-13/02-A M03_72050131 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:21:00 | 03.02.2023 11:30:00 | 2.15 | 0 | 2471 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1461.3398 | 0 | 0 | 0 | 590.7347 | 0 | 0 | 2052.0745
2465367 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DAĞKIZILCA-2 35-26-M00500_11828264_56358503_56358503 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 07:39:06 | 03.02.2023 09:50:23 | 2.1881 | 0 | 132 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 42.5826 | 0 | 0.097595 | 0 | 61.9997 | 0 | 0 | 104.6799
2465928 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4000 35-04-K04000__83786774_83786774 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 16:32:29 | 03.02.2023 17:30:17 | 0.96333 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.6036 | 0 | 0 | 0 | 16.3752 | 0 | 0 | 63.9788
2466071 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-16 35-25-M00141_B_91085438_91085438 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 18:36:09 | 03.02.2023 19:40:00 | 1.0642 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8371 | 0 | 0 | 0 | 0.012034 | 0 | 0 | 5.8491
2466114 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2447 35-03-M02447_910469849_910469849 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 19:43:58 | 03.02.2023 22:46:52 | 3.0483 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3691 | 0 | 0 | 0 | 2.1394 | 0 | 0 | 4.5086
2465473 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4243 35-07-K04243_35-07-K04243_2362475 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:55:08 | 03.02.2023 15:48:47 | 5.8942 | 0 | 29 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 649.4672 | 0 | 40.489 | 0 | 52.5664 | 0 | 0 | 742.5226
2465971 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 (M-721) 35-30-M00721_955298578_955298578 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 17:10:12 | 03.02.2023 19:04:15 | 1.9008 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6124
2465573 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_CUMAOVASI-2 M05_2058484 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 10:58:33 | 03.02.2023 15:39:24 | 4.6808 | 9 | 3127 | 15 | 374 | 79 | 1154 | 9 | 7 | 22.4614 | 5874.6707 | 85.474 | 596.8358 | 3521.795 | 10780.7362 | 3727.6854 | 3456.0455 | 28065.7041
2465722 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_DM-4 M04_2116257 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:00:13 | 03.02.2023 14:05:38 | 0.090278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6666 | 3.3321 | 548.5575 | 0 | 566.5561
2465805 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | DÜNDARLI KÖK 35-29-L00053_DALLIK GRB. ENH. L02_72215840 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:40:25 | 03.02.2023 14:41:53 | 0.024444 | 0 | 677 | 2 | 28 | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2.1724 | 0.0053618 | 0.18322 | 0.85209 | 1.7233 | 0 | 0 | 4.9364
2465513 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | BELEVİ TR-1 35-13-L00060_35-13-L00060_66476873 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 10:23:53 | 03.02.2023 15:48:02 | 5.4025 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.9782 | 0 | 1.4955 | 0 | 13.1155 | 0 | 0 | 91.5893
2465636 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ZEYTİN KOOP. ÖZEL TR 35-23-M00205Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057834 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 12:26:17 | 03.02.2023 13:45:30 | 1.3203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33698 | 0 | 0 | 0 | 4.479 | 0 | 0 | 0 | 4.816
2465759 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DAĞKIZILCA TR-8 35-26-M01565_ H_90368577 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:13:38 | 03.02.2023 16:19:11 | 2.0925 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.95376 | 0 | 1.2055 | 0 | 9.2183 | 0 | 0 | 11.3776
2465951 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-400 35-18-L00400_9552080_56368790_56368790 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 16:50:59 | 03.02.2023 20:02:26 | 3.1908 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9883
2465845 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950456778_950456778 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.02.2023 09:28:00 | 03.02.2023 17:40:17 | 8.2047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2808
2465888 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_ÇULLU GÖRECE ENH M03_72191842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 15:26:55 | 03.02.2023 17:43:52 | 2.2825 | 0 | 205 | 50 | 18 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 82.7455 | 18.5501 | 8.8841 | 14.0563 | 8.8168 | 0 | 0 | 133.0527
2465433 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DM-12/TR-12 45-72-L00940__72373009_72373009 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 09:26:49 | 03.02.2023 10:43:34 | 1.2792 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.7931 | 0 | 0 | 0 | 5.6362 | 0 | 0 | 20.4293
2465931 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_A_56362631_56362631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 16:35:04 | 03.02.2023 20:25:00 | 3.8322 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 120.2565 | 0 | 0 | 0 | 47.9883 | 0 | 0 | 168.2448
2465370 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/53-A 45-71-M00941_953239563_953239563 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 07:54:35 | 03.02.2023 10:17:06 | 2.3753 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24
2465762 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_TR-2 M12_2057221 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 14:20:23 | 03.02.2023 14:41:25 | 0.35056 | 0 | 3523 | 0 | 0 | 21 | 5937 | 0 | 35 | 0 | 427.0929 | 0 | 0 | 577.3627 | 2422.3792 | 0 | 348.3502 | 3775.185
2465676 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_BAĞYOLU TR-1 M03_72255575 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 13:25:16 | 03.02.2023 16:29:51 | 3.0764 | 0 | 528 | 1 | 13 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 257.4289 | 1.2266 | 4.9754 | 5.2912 | 81.4047 | 0 | 0 | 350.3268
2465327 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-12/TR-1 45-73-M00067_H H1_45119887 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.02.2023 02:20:14 | 03.02.2023 03:50:50 | 1.51 | 0 | 181 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 85.0389 | 0 | 2.1545 | 0 | 28.1539 | 0 | 0 | 115.3473
2465427 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-599 35-01-K00599_T E1_5916090 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.02.2023 09:12:53 | 03.02.2023 11:16:15 | 2.0561 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 98.513 | 0 | 0 | 0 | 53.4238 | 0 | 0 | 151.9368
2466395 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR TR-1 45-74-M00199_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053781 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 10:56:27 | 04.02.2023 13:46:03 | 2.8267 | 0 | 177 | 0 | 17 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 69.3002 | 0 | 0.29555 | 0 | 32.7856 | 0 | 0 | 102.3814
2466372 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-33 35-25-M00033_956294541_956294541 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 10:33:06 | 04.02.2023 12:46:26 | 2.2222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063071
2466704 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-879 35-01-K00879_C_56374203_56374203 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 19:36:05 | 05.02.2023 00:04:02 | 4.4658 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 294.6478 | 0 | 0 | 0 | 14.672 | 0 | 0 | 309.3198
2466249 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_C_60983929_60983929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 05:14:36 | 04.02.2023 06:38:11 | 1.3931 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.8826 | 0 | 0 | 0 | 0.58822 | 0 | 0 | 46.4709
2466349 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-195 35-02-M00195_35-02-M00195_2374795 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 09:56:34 | 04.02.2023 10:48:21 | 0.86306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0497 | 0 | 136.0486 | 212.0983
2466687 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-3 35-16-L00003_A_56352882_56352882 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 19:13:42 | 04.02.2023 20:20:53 | 1.1197 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.8022 | 0 | 0 | 0 | 12.998 | 0 | 0 | 63.8002
2466332 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-217 35-01-K00217_35-01-K00217_2347911 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 09:43:32 | 04.02.2023 10:20:24 | 0.61444 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 268.2587 | 0 | 0 | 0 | 41.6447 | 0 | 0 | 309.9033
2466312 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4492 35-10-K04492_A 4492a1_5883209 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 09:13:51 | 04.02.2023 10:23:29 | 1.1606 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 21.9912 | 0 | 0 | 0 | 105.8622 | 0 | 0 | 127.8534
2466641 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_HEYBELİ M03_72190763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 18:02:47 | 04.02.2023 18:03:22 | 0.0097222 | 2 | 304 | 96 | 8 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0.012472 | 0.54647 | 0.39667 | 0.010288 | 0.19713 | 0.071643 | 0 | 0 | 1.2347
2466647 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-366 ILDIR KÖY 35-18-L00366_A_91249955_91249955 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 18:02:52 | 04.02.2023 19:23:37 | 1.3458 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.9985 | 0 | 0 | 0 | 14.1707 | 0 | 0 | 69.1692
2466624 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DAĞKIZILCA TR-8 35-26-M01565_B_90368587_90368587 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 16:47:10 | 04.02.2023 22:01:44 | 5.2428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000417 | 0 | 0 | 0 | 7.2821 | 0 | 0 | 7.2825
2466498 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/85 45-83-L00085_48125282_56397385_56397385 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 14:17:32 | 04.02.2023 14:48:16 | 0.51222 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.5463 | 0 | 0 | 0 | 0.19692 | 0 | 0 | 15.7432
2466710 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TAŞDELEN TR-336 35-19-M00181__81571031_81571031 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 19:44:48 | 04.02.2023 21:23:08 | 1.6389 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.0311 | 0 | 0 | 0 | 23.6131 | 0 | 0 | 69.6442
2466604 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ALİ DEDEOĞLU TARIMSAL SULAMA TR-2 45-72-L00345_45-72-L00345_2374896 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 17:14:19 | 04.02.2023 17:45:32 | 0.52028 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14117 | 0 | 0.33046 | 0 | 0.73392 | 0 | 0 | 1.2056
2466269 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASMACIK TR-1 45-71-M01697_953197564_953197564 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 07:08:56 | 04.02.2023 10:58:03 | 3.8186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90935
2466561 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72190075 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 15:45:51 | 04.02.2023 17:18:25 | 1.5428 | 0 | 17 | 11 | 125 | 4 | 34 | 2 | 0 | 0 | 12.0931 | 19.637 | 105.5661 | 104.6734 | 81.538 | 44.0882 | 0 | 367.5958
2466252 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_SUBATAN L04_67177011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 05:32:34 | 04.02.2023 10:03:21 | 4.5131 | 2 | 337 | 10 | 265 | 2 | 123 | 0 | 0 | 20.0867 | 121.2184 | 34.6557 | 131.1582 | 7.1916 | 280.1687 | 0 | 0 | 594.4793
2466375 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048567 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 10:34:31 | 04.02.2023 12:16:57 | 1.7072 | 0 | 27 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.6075 | 0 | 1.854 | 0 | 10.372 | 0 | 0 | 16.8334
2466329 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYMAKÇI TR-35 35-15-L00229_35-15-L00229_2364794 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:38:27 | 04.02.2023 18:29:56 | 8.8581 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.1174 | 0 | 44.9232 | 0 | 32.4986 | 0 | 0 | 86.5391
2466292 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_35-21-L00113_2373867 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 08:57:13 | 04.02.2023 18:05:32 | 9.1386 | 0 | 81 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 99.7089 | 0 | 12.8144 | 0 | 45.2618 | 0 | 0 | 157.7851
2466478 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-217 35-01-K00217_C_56376760_56376760 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 13:42:12 | 04.02.2023 16:54:17 | 3.2014 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 220.2718 | 0 | 0 | 0 | 33.8832 | 0 | 0 | 254.1551
2466644 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-200 35-18-L00200_95002391243_95002391243 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 18:00:09 | 04.02.2023 18:34:59 | 0.58056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83771 | 0 | 0 | 0.83771
2466621 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 FİDAN YAPI 35-26-M00028_956615805_956615805 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 16:49:18 | 04.02.2023 18:34:43 | 1.7569 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8516
2466601 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-879 35-01-K00879_M M1_5866414 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 17:07:39 | 04.02.2023 19:31:33 | 2.3983 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 70.9574 | 0 | 0 | 0 | 145.854 | 0 | 11.833 | 228.6444
2466309 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-33 35-16-L00033_DAĞITIM TRAFO TR-33 L04_67585209 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:13:40 | 04.02.2023 13:24:41 | 4.1836 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 407.8502 | 0 | 0 | 0 | 40.3796 | 0 | 0 | 448.2298
2466266 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1702 35-01-M01702_910842830_910842830 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 07:00:41 | 04.02.2023 08:08:40 | 1.1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9592 | 0 | 0 | 4.9592
2466707 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290__72410742_72410742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 19:35:59 | 04.02.2023 22:02:00 | 2.4336 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 84.4008 | 0 | 0 | 0 | 2.9297 | 0 | 0 | 87.3305
2466278 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-15 35-02-K00015_TRAFO-1 K04_2066000 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 07:55:09 | 04.02.2023 09:19:39 | 1.4083 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 115.543 | 0 | 0 | 0 | 145.1248 | 0 | 0 | 260.6679
2466424 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_ESKİOBA L03_2312347 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 11:41:22 | 04.02.2023 13:54:17 | 2.2153 | 1 | 815 | 46 | 35 | 8 | 85 | 0 | 0 | 0.40082 | 368.1846 | 260.7307 | 30.259 | 545.4093 | 134.413 | 0 | 0 | 1339.3975
2466733 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3011 35-01-K03011_B_56383950_56383950 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 20:23:54 | 04.02.2023 21:22:14 | 0.97222 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74.8948 | 0 | 0 | 0 | 0.022237 | 0 | 0 | 74.917
2466673 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_A_56374215_56374215 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 18:45:50 | 04.02.2023 19:41:52 | 0.93389 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.8081 | 0 | 0 | 0 | 2.5363 | 0 | 0 | 10.3444
2466378 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ÇOBANLAR AYVACIK TR-4 35-15-L00360_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048570 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 10:42:15 | 04.02.2023 12:16:57 | 1.5783 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.6109 | 0 | 0.64145 | 0 | 0.95673 | 0 | 0 | 3.2091
2466341 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAAĞAÇLI TR-1 45-71-M01904_953213100_953213100 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 09:51:44 | 04.02.2023 11:07:08 | 1.2567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78279
2466295 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-2799 35-01-M02799_ M01_66565262 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:00:31 | 04.02.2023 11:31:35 | 2.5178 | 1 | 110 | 0 | 0 | 12 | 538 | 0 | 0 | 924.9665 | 93.8338 | 0 | 0 | 7648.0212 | 2771.4702 | 0 | 0 | 11438.2917
2466587 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-4 (M-704) 35-30-M00704__72374076_72374076 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 16:13:27 | 04.02.2023 18:23:28 | 2.1669 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.8626 | 0 | 0 | 0 | 0.12202 | 0 | 0 | 54.9846
2466779 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-6 35-31-L00221_47890109_56391030_56391030 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 23:02:33 | 04.02.2023 23:52:21 | 0.83 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8397 | 0 | 0.18743 | 0 | 0.77294 | 0 | 0 | 2.8
2466739 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_955297817_955297817 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 20:50:51 | 04.02.2023 21:23:48 | 0.54917 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4024
2466716 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-321 35-18-L00321_L-317 - L-319 BAHÇELİEVLER L04_72091137 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 19:49:57 | 04.02.2023 20:43:01 | 0.88444 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.1346 | 0 | 0 | 0 | 4.8498 | 0 | 0 | 18.9844
2466690 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2550 35-01-K02550__79863908_79863908 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 19:20:13 | 05.02.2023 04:55:37 | 9.59 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 750.5674 | 0 | 0 | 0 | 20.2256 | 0 | 0 | 770.793
2466504 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 14:17:47 | 04.02.2023 14:29:34 | 0.19639 | 0 | 778 | 4 | 41 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 28.9738 | 1.5952 | 0.87034 | 0 | 7.1043 | 21.0269 | 0 | 59.5706
2466381 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_D_56365096_56365096 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 10:51:08 | 04.02.2023 11:37:29 | 0.7725 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.1834 | 0 | 0 | 0 | 3.5868 | 0 | 0 | 24.7703
2466524 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_CEZA EVİ L12_2066112 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 14:40:29 | 04.02.2023 14:43:23 | 0.048333 | 0 | 13 | 13 | 80 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.21087 | 0.22524 | 2.0058 | 7.0689 | 0.54706 | 6.6016 | 0 | 16.6594
2466567 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-5/2 35-28-M00911_SEYREK TR-2 M02_78088133 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 15:52:18 | 04.02.2023 17:12:25 | 1.3353 | 0 | 579 | 0 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 220.3432 | 0 | 0.079293 | 0 | 104.427 | 0 | 0 | 324.8494
2466759 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_D_56375626_56375626 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 21:57:24 | 05.02.2023 01:43:58 | 3.7761 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5807 | 0 | 0 | 0 | 0.84016 | 0 | 0 | 13.4209
2466467 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-104 45-78-L00104_953259336_953259336 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 13:21:07 | 04.02.2023 14:28:58 | 1.1308 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.99074 | 0 | 0 | 0 | 1.3264 | 0 | 0 | 2.3171
2466321 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2309867 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:15:40 | 04.02.2023 17:31:51 | 8.2697 | 1 | 1709 | 10 | 527 | 15 | 291 | 9 | 1 | 0.74689 | 2092.5838 | 129.3116 | 1161.9568 | 1516.8695 | 2096.6383 | 9319.2003 | 334.0562 | 16651.3633
2466421 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-3 45-76-M00003_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087576 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 11:53:49 | 04.02.2023 13:15:02 | 1.3536 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 80.8668 | 0 | 0 | 0 | 43.5551 | 0 | 0 | 124.4218
2466298 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-217 35-01-K00217_B_56376754_56376754 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2023 09:00:24 | 04.02.2023 10:16:33 | 1.2692 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 82.5589 | 0 | 0 | 0 | 9.6253 | 0 | 0 | 92.1841
2466275 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2954 35-01-M02954_912150384_912150384 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 07:50:26 | 04.02.2023 08:24:16 | 0.56389 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.199
2466544 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | PELİTALAN TR-1 45-71-M01570_45-71-M01570_2370359 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 15:03:38 | 04.02.2023 15:29:17 | 0.4275 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6.939 | 0 | 0 | 0 | 2.9008 | 0 | 0 | 9.8398
2466281 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ DM-3 (ÜRKMEZ M-6) 35-25-M00145_956639028_956639028 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 08:25:18 | 04.02.2023 10:40:00 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97789 | 0 | 0 | 0.97789
2466590 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-9 35-17-M00369_6873168_56375744_56375744 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 16:20:20 | 04.02.2023 23:52:03 | 7.5286 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3817 | 0 | 0.35297 | 0 | 9.279 | 0 | 0 | 20.0137
2466736 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-344 ÇAMKOZA SİTESİ 35-19-L00289_35-19-L00289_2348901 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 20:33:42 | 04.02.2023 21:26:24 | 0.87833 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84.0206 | 0 | 0 | 0 | 1.0164 | 0 | 0 | 85.037
2466630 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1539 35-01-M01539_911058876_911058876 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 17:50:14 | 04.02.2023 21:25:54 | 3.5944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70161
2466338 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2954 35-01-M02954_912150384_912150384 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 09:50:16 | 04.02.2023 14:09:59 | 4.3286 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3833
2466384 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1228 35-01-M01228_C_56357965_56357965 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 10:50:53 | 04.02.2023 12:24:55 | 1.5672 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 61.3423 | 0 | 0 | 0 | 72.5506 | 0 | 0 | 133.8929
2466527 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE TR-2 35-15-L01012_B_56368989_56368989 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 14:39:47 | 04.02.2023 15:56:18 | 1.2753 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10538 | 0 | 0.23094 | 0 | 0.011456 | 0 | 0 | 0.34778
2466713 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4785 35-02-K04785_35-02-K04785_47274857 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 19:48:45 | 04.02.2023 20:11:12 | 0.37417 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.1897 | 0 | 0 | 0 | 2.1229 | 0 | 0 | 58.3127
2466650 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | HEYBELİ TR-2 45-80-M00095_45-80-M00095_2376565 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 18:09:57 | 04.02.2023 19:33:38 | 1.3947 | 0 | 76 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.8487 | 0 | 0.015865 | 0 | 6.6868 | 0 | 0 | 24.5514
2466613 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-53 35-17-M00053__56390077_56390077 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 17:22:22 | 04.02.2023 18:23:44 | 1.0228 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.4635 | 0 | 0 | 0 | 0.72547 | 0 | 0 | 16.189
2466756 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-344 ÇAMKOZA SİTESİ 35-19-L00289_35-19-L00289_2348901 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 21:45:56 | 04.02.2023 23:45:36 | 1.9944 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178.8751 | 0 | 0 | 0 | 1.9596 | 0 | 0 | 180.8347
2466215 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-317 BAHÇELİEVLER-1 35-18-L00317_A_91304679_91304679 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 01:31:30 | 04.02.2023 02:17:24 | 0.765 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9172 | 0 | 0 | 0 | 0.87365 | 0 | 0 | 3.7908
2466324 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135847 M04_53135847 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 09:34:07 | 04.02.2023 14:04:51 | 4.5122 | 0 | 562 | 2 | 28 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 495.0581 | 6.146 | 22.0151 | 7.5667 | 191.3809 | 0 | 0 | 722.1669
2466656 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213068 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 18:21:31 | 04.02.2023 19:01:00 | 0.65806 | 0 | 777 | 4 | 41 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 116.0859 | 5.531 | 3.7671 | 0 | 22.7586 | 38.9794 | 0 | 187.122
2466347 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-1 KÖK 45-78-M00571_TR-2 M03_66081174 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:50:58 | 04.02.2023 15:49:42 | 5.9789 | 0 | 49 | 2 | 10 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 107.7315 | 2.4927 | 19.2154 | 0 | 81.6114 | 0 | 3.287 | 214.3379
2466725 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÖZİMAR-ETKİNKENT SİTESİ 35-25-M00284__81569980_81569980 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 20:07:22 | 04.02.2023 21:19:00 | 1.1939 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0915 | 0 | 0 | 0 | 2.8442 | 0 | 0 | 3.9357
2466393 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/40-C 45-72-M00108_956528591_956528591 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 10:59:11 | 04.02.2023 12:05:23 | 1.1033 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31615 | 0 | 0.41652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73267
2466493 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-5 GÖZSÜZLER 35-14-L00005_B_56382363_56382363 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 12:58:03 | 04.02.2023 17:33:18 | 4.5875 | 0 | 49 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.3694 | 0 | 13.5685 | 0 | 6.7585 | 0 | 0 | 77.6963
2466330 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2445 35-04-M02445_99728622_99728622 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 09:39:09 | 04.02.2023 11:11:47 | 1.5439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0047432
2466284 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/5 45-83-L00005_B_91080456_91080456 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 08:33:57 | 04.02.2023 11:12:23 | 2.6406 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90024
2466433 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-82-M00051_TURGUTALP TR-1/2 M04_85188476 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 12:46:00 | 04.02.2023 13:25:00 | 0.65 | 0 | 3446 | 0 | 12 | 5 | 214 | 0 | 1 | 0 | 551.4774 | 0 | 1.7679 | 44.7837 | 148.5762 | 0 | 2.2975 | 748.9026
2466533 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_C_56394863_56394863 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 14:53:02 | 04.02.2023 16:09:05 | 1.2675 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.9211 | 0 | 0 | 0 | 4.7916 | 0 | 0 | 24.7127
2466387 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | KİLLİK TR-2 KÖK 45-73-M00343_KİLLİK MERKEZ TR-4 M02_2056937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 10:55:57 | 04.02.2023 11:22:16 | 0.43861 | 0 | 1038 | 5 | 20 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 103.045 | 0.90894 | 3.2533 | 0 | 25.0055 | 0 | 0 | 132.2128
2466573 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-7 35-19-M00219_956670050_956670050 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 15:53:20 | 04.02.2023 18:12:49 | 2.3247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8775
2466430 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1323 35-02-K01323_TRAFO K01_2310379 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 12:05:14 | 04.02.2023 17:03:24 | 4.9694 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 726.7743 | 0 | 0 | 0 | 260.8397 | 0 | 0 | 987.614
2466765 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-13 35-30-M00012_955323811_955323811 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 22:09:03 | 05.02.2023 02:05:43 | 3.9444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016705
2466596 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-94 35-15-M00094_35-15-M00094_66872393 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 17:05:57 | 04.02.2023 17:54:45 | 0.81333 | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 159.2999 | 0 | 0 | 0 | 25.8998 | 0 | 0 | 185.1997
2466745 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-366 ILDIR KÖY 35-18-L00366_9910871_56375057_56375057 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 21:10:52 | 04.02.2023 23:32:37 | 2.3625 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 89.8811 | 0 | 0 | 0 | 15.6911 | 0 | 0 | 105.5722
2466367 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI KAYADİBİ 45-71-M00641_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2077259 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:18:48 | 04.02.2023 10:47:51 | 1.4842 | 0 | 65 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.5352 | 0 | 3.138 | 0 | 0.048844 | 0 | 0 | 21.722
2466659 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3011 35-01-K03011_B_56383950_56383950 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 18:14:12 | 04.02.2023 19:47:55 | 1.5619 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 123.1058 | 0 | 0 | 0 | 0.042864 | 0 | 0 | 123.1486
2466410 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DADAĞLI TR-1 45-79-M00522_945570457_945570457 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 11:38:12 | 04.02.2023 12:35:33 | 0.95583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19698
2466559 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_D_56377435_56377435 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 15:36:10 | 04.02.2023 17:42:36 | 2.1072 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.8376 | 0 | 0 | 0 | 18.1668 | 0 | 0 | 71.0044
2466513 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2098 35-09-M02098_913712245_913712245 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 14:27:18 | 04.02.2023 17:06:09 | 2.6475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85056
2466327 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-13 (M-2424) 35-10-M02424_E E1B_5841737 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 09:36:54 | 04.02.2023 11:00:31 | 1.3936 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2549
2466304 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-196 35-01-K00196_D_56378514_56378514 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 09:09:43 | 04.02.2023 11:21:42 | 2.1997 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 129.376 | 0 | 0 | 0 | 65.0012 | 0 | 0 | 194.3772
2466204 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_D_56375626_56375626 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 00:08:32 | 04.02.2023 02:22:26 | 2.2317 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1603 | 0 | 0 | 0 | 0.47962 | 0 | 0 | 7.64
2466350 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TAT DM 35-26-M00070_KANSAN M010_64662439 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 10:04:10 | 04.02.2023 11:29:00 | 1.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6896 | 3.6896
2466344 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2064606 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:55:10 | 04.02.2023 16:27:00 | 6.5306 | 3 | 1501 | 0 | 0 | 4 | 77 | 0 | 0 | 293.3126 | 2068.6516 | 0 | 0 | 269.3637 | 355.7277 | 0 | 0 | 2987.0557
2466636 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290__73315849_73315849 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 17:54:52 | 04.02.2023 18:37:13 | 0.70583 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.9568 | 0 | 0 | 0 | 0.46378 | 0 | 0 | 26.4206
2466287 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_SOMA KÖYLER M15_83158582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 08:46:24 | 04.02.2023 09:11:28 | 0.41778 | 0 | 588 | 38 | 128 | 17 | 70 | 1 | 0 | 0 | 57.4688 | 28.3184 | 13.0521 | 41.7476 | 26.2907 | 14.0563 | 0 | 180.9339
2466782 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_950446070_950446070 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 23:05:22 | 05.02.2023 00:55:03 | 1.8281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073211
2466682 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | EĞERCİ TR-4 35-26-L00428_35-26-L00428_42448563 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 19:07:26 | 04.02.2023 20:22:51 | 1.2569 | 0 | 103 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 48.5203 | 0 | 4.2595 | 0 | 9.5686 | 0 | 0 | 62.3484
2466407 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | MUSLU ÖZTÜRK GRUBU TR 35-30-M00129_35-30-M00129_2374870 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 11:28:38 | 04.02.2023 15:38:46 | 4.1689 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.46761 | 0 | 9.8371 | 0 | 8.9826 | 0 | 0 | 19.2873
2466742 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ÖZİMAR-ETKİNKENT SİTESİ 35-25-M00284_35-25-M00284_2352867 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 21:06:57 | 04.02.2023 21:25:48 | 0.31417 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.3184 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 7.3726
2466642 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_953240583_953240583 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 18:01:38 | 04.02.2023 21:13:20 | 3.195 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6507
2466619 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_KARAKUYU M02_2302862 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 17:02:23 | 04.02.2023 18:27:05 | 1.4117 | 0 | 560 | 20 | 2 | 3 | 65 | 1 | 1 | 0 | 329.7421 | 3.089 | 2.2228 | 88.1625 | 63.9793 | 93.0327 | 44.8489 | 625.0772
2466450 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_HATUNDERE CEZAEVİ M08_58094034 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 12:55:22 | 04.02.2023 14:56:59 | 2.0269 | 0 | 319 | 0 | 5 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 180.745 | 0 | 0.91545 | 158.9644 | 15.2672 | 0 | 0 | 355.892
2466413 | 1 | İZMİR | KINIK | KÖK | NARLIGEÇİT KÖK(TR-32) 35-24-M00205_NARLIGEÇİT SULAMA M3_2320089 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 11:40:09 | 04.02.2023 11:59:00 | 0.31417 | 0 | 29 | 36 | 428 | 3 | 84 | 1 | 0 | 0 | 2.5908 | 1.7779 | 37.6577 | 1.3589 | 24.663 | 2.4152 | 0 | 70.4635
2466662 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1809 35-01-K01809_A 2A_5868158 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 18:31:15 | 04.02.2023 21:52:29 | 3.3539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0079174 | 0 | 0 | 0 | 5.3012 | 0 | 0 | 5.3092
2466307 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-69 35-19-L00069_TR-74 L02_2334540 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:13:21 | 04.02.2023 15:00:23 | 5.7839 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 445.0939 | 0 | 0 | 0 | 192.7712 | 0 | 0 | 637.8651
2466705 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3773 35-04-K03773_B_60983265_60983265 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 19:34:27 | 04.02.2023 20:33:06 | 0.9775 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 106.0515 | 0 | 0 | 0 | 5.7831 | 0 | 0 | 111.8346
2466585 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | KENGER TR-1 45-77-L00143_A_56399052_56399052 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 16:11:40 | 04.02.2023 17:58:05 | 1.7736 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4449 | 0 | 0 | 0 | 2.5418 | 0 | 0 | 5.9868
2466207 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KÖPRÜBAŞI M07_2329516 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 00:25:43 | 04.02.2023 00:35:00 | 0.15472 | 1 | 1059 | 4 | 156 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0.068755 | 13.8958 | 0.32728 | 3.1984 | 0.46043 | 3.7128 | 0 | 0 | 21.6635
2466539 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2777 35-04-M02777_99297087_99297087 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 14:58:53 | 04.02.2023 17:09:16 | 2.1731 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.8135 | 0 | 0 | 0 | 13.2131 | 0 | 0 | 21.0267
2466399 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-535 (DM-6/6) 35-17-M00535_950302499_950302499 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2023 11:10:20 | 04.02.2023 14:05:25 | 2.9181 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4413
2466293 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_YENİ GARAJ M06_2309459 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:01:01 | 04.02.2023 16:12:38 | 7.1936 | 0 | 1558 | 9 | 26 | 39 | 205 | 0 | 1 | 0 | 2740.9409 | 35.9149 | 53.5533 | 22394.261 | 2759.9966 | 0 | 399.9841 | 28384.651
2466625 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1303 35-08-K01303_F_56380966_56380966 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 17:36:20 | 04.02.2023 21:32:24 | 3.9344 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 453.6835 | 0 | 0 | 0 | 3.2259 | 0 | 0 | 456.9094
2466439 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAYALIOĞLU TR-7 45-72-L00072__83647939_83647939 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 12:40:55 | 04.02.2023 13:15:46 | 0.58083 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.7346 | 0 | 0.080217 | 0 | 21.8511 | 0 | 0 | 34.666
2466502 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_UZUNAHIRLI-MENTEŞE M04_2090479 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 14:17:43 | 04.02.2023 14:44:06 | 0.43972 | 1 | 209 | 11 | 3 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0.11079 | 10.7765 | 1.1639 | 0.019468 | 2.8304 | 2.647 | 0 | 0 | 17.548
2466336 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | HAVVA AKGÜN VE ARKADAŞLARI TR 45-83-M00503_45-83-M00503_2347100 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 09:47:17 | 04.02.2023 12:22:50 | 2.5925 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9759 | 0 | 0.00013147 | 0 | 0 | 4.9761
2466359 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_KÖK-24 GİRİŞ M10_2092384 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 10:12:00 | 04.02.2023 15:44:19 | 5.5386 | 6 | 2496 | 6 | 14 | 22 | 278 | 4 | 0 | 59.2512 | 3989.6159 | 467.6514 | 19.2809 | 690.4965 | 1851.4019 | 1482.7614 | 0 | 8560.4593
2466479 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/26 35-27-M00909_912718223_912718223 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 13:43:06 | 04.02.2023 15:19:36 | 1.6083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4701
2466545 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-7 35-22-M00177_955282314_955282314 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 15:10:49 | 04.02.2023 18:09:35 | 2.9794 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44648 | 0 | 2.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2349
2466522 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-2 TARIMSAL SULAMA M03_2099571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 14:37:47 | 04.02.2023 14:51:17 | 0.225 | 0 | 0 | 6 | 70 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4242 | 12.8897 | 5.1908 | 0.3392 | 0 | 0 | 21.8439
2466210 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/27 45-83-L00027_955147319_955147319 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 00:47:21 | 04.02.2023 01:29:10 | 0.69694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27708
2466310 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-684 35-03-K00684_35-03-K00684_2376510 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:14:41 | 04.02.2023 14:40:49 | 5.4356 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1095.4773 | 0 | 0 | 0 | 617.1147 | 0 | 0 | 1712.5921
2466316 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2006 35-02-K02006_35-02-K02006_2365175 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:25:09 | 04.02.2023 18:35:52 | 9.1786 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1286.7745 | 0 | 0 | 0 | 504.295 | 0 | 0 | 1791.0695
2466708 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3676 35-04-K03676_913742309_913742309 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 19:39:55 | 04.02.2023 21:01:50 | 1.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.643 | 0 | 0 | 9.643
2466774 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/42-A 45-72-M00109_956503080_956503080 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 22:33:36 | 04.02.2023 23:53:26 | 1.3306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95059
2466273 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-255(DM-2/2) 35-19-L00255_7066467_56394877_56394877 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 07:31:09 | 04.02.2023 10:46:51 | 3.2617 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.3204 | 0 | 0 | 0 | 1.0382 | 0 | 0 | 21.3586
2466373 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_D_56394859_56394859 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 10:35:40 | 04.02.2023 13:02:06 | 2.4406 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 67.2239 | 0 | 0 | 0 | 25.0883 | 0 | 0 | 92.3123
2466379 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_GÖZSÜZLER L11_72378549 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 10:46:43 | 04.02.2023 12:27:03 | 1.6722 | 0 | 96 | 0 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 102.787 | 0 | 9.9042 | 278.0492 | 2.7896 | 69.9739 | 0 | 463.5038
2466542 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_A_56380760_56380760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 15:00:26 | 04.02.2023 17:44:43 | 2.7381 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76.2358 | 0 | 0 | 0 | 0.80612 | 0 | 0 | 77.0419
2466628 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-11 45-80-M00011_B_56385511_56385511 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 17:43:39 | 04.02.2023 18:39:11 | 0.92556 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34.0131 | 0 | 0 | 0 | 2.9021 | 0 | 0 | 36.9152
2466296 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-5 35-13-L00064_A_56380283_56380283 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 08:45:22 | 04.02.2023 16:35:37 | 7.8375 | 0 | 209 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 406.5025 | 0 | 0.35248 | 0 | 169.1215 | 0 | 0 | 575.9765
2466688 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_D_56394859_56394859 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 19:18:26 | 04.02.2023 20:11:19 | 0.88139 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.555 | 0 | 0 | 0 | 7.3481 | 0 | 0 | 34.9032
2466588 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-217 35-01-K00217_35-01-K00217_2347911 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 16:17:07 | 04.02.2023 16:58:28 | 0.68917 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 266.1904 | 0 | 0 | 0 | 37.4067 | 0 | 0 | 303.5972
2466333 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_C _42961481 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 09:36:01 | 04.02.2023 14:16:12 | 4.6697 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.564
2466668 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911__81571083_81571083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 18:43:58 | 04.02.2023 19:14:38 | 0.51111 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.1987 | 0 | 0 | 0 | 1.1813 | 0 | 0 | 27.38
2466456 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/85 45-83-L00085_955149104_955149104 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 12:59:09 | 04.02.2023 14:40:19 | 1.6861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.98651 | 0 | 0 | 0 | 9.4158 | 0 | 0 | 10.4023
2466768 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-321 35-18-L00321_L-317 - L-319 BAHÇELİEVLER L04_72091137 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 22:16:29 | 04.02.2023 23:02:47 | 0.77167 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 48.6667 | 0 | 0 | 0 | 13.801 | 0 | 0 | 62.4677
2466519 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950465697_950465697 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 14:33:24 | 04.02.2023 17:48:14 | 3.2472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4255
2466313 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİFOÇA TR-16 35-23-M00016_E E01_5835405 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:07:29 | 04.02.2023 12:40:33 | 3.5511 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3544
2466491 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_B_65509869_65509869 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 14:39:20 | 04.02.2023 15:46:40 | 1.1222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89791
2466422 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TAT DM 35-26-M00070_DNZ M09_64662438 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 11:56:52 | 04.02.2023 15:33:33 | 3.6114 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 | 5.154 | 0 | 2.9263 | 9.5469 | 115.3053 | 2337.3532 | 367.017 | 2837.3027
2466322 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3184 35-04-K03184_F K3184F2B_5776541 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 09:26:41 | 04.02.2023 11:52:11 | 2.425 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.7476 | 0 | 0 | 0 | 4.0435 | 0 | 0 | 70.7912
2466299 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİFOÇA TR-16 35-23-M00016_C C1_5793114 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 08:54:33 | 04.02.2023 12:50:15 | 3.9283 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5244
2466591 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DOMİNOS KÖK 35-26-M00208_BEŞİKÇİOĞLU M03_65962966 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2023 16:20:03 | 04.02.2023 17:56:02 | 1.5997 | 0 | 57 | 2 | 51 | 18 | 48 | 18 | 0 | 0 | 21.5517 | 1.2474 | 7.6549 | 302.8304 | 43.9208 | 2110.111 | 0 | 2487.3162
2466236 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-421 35-01-K00421_35-01-K00421_2363781 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2023 04:07:32 | 04.02.2023 05:22:15 | 1.2453 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 167.2276 | 0 | 0 | 0 | 1.9867 | 0 | 0 | 169.2142
2466531 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-20 (SANAYİ KABİN) 35-32-L00020_A a4_5773251 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2023 14:49:12 | 04.02.2023 16:13:14 | 1.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1577 | 0 | 0 | 2.1577
2466282 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-67 45-78-M00067_953301031_953301031 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 08:30:48 | 04.02.2023 10:14:46 | 1.7328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.50562 | 0 | 0 | 0 | 20.5334 | 0 | 0 | 21.039
2466339 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-52 35-28-L00052_B_56362447_56362447 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 09:44:05 | 04.02.2023 12:38:24 | 2.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1365 | 0 | 0 | 22.1365
2466677 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/02 45-71-M00330_953219368_953219368 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 19:01:17 | 04.02.2023 20:16:17 | 1.25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0168
2466783 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLE KÖK M07_50066610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 23:08:41 | 05.02.2023 01:18:14 | 2.1592 | 5 | 1586 | 34 | 331 | 19 | 277 | 0 | 0 | 36.9063 | 744.8431 | 186.3086 | 194.8753 | 128.3887 | 236.336 | 0 | 0 | 1527.658
2466385 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4481 35-02-K04481_C C1B_5812118 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 10:50:52 | 04.02.2023 13:52:47 | 3.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0337 | 0 | 73.9102 | 162.9439
2466408 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | BURUNCUK TÜNEL DM 35-28-M00863_İKA ÇIKIŞ M04_67559838 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 11:22:50 | 04.02.2023 13:18:38 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.4485 | 0 | 0 | 0 | 670.4485
2466714 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-97 35-18-L00097_950439634_950439634 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 19:49:48 | 04.02.2023 20:35:57 | 0.76917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57137
2466528 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇAKMAKLI TR-2 35-17-M00346_B_56364773_56364773 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 14:44:58 | 04.02.2023 15:45:50 | 1.0144 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.7082 | 0 | 0 | 0 | 1.4481 | 0 | 0 | 13.1563
2466428 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_SUBATAN L04_67177011 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 12:06:53 | 04.02.2023 12:16:57 | 0.16778 | 2 | 268 | 10 | 213 | 2 | 94 | 0 | 0 | 0.67822 | 3.315 | 1.1017 | 3.7319 | 0.26317 | 10.0253 | 0 | 0 | 19.1153
2466594 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-6 35-15-M00006_950359164_950359164 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2023 16:31:23 | 04.02.2023 17:44:54 | 1.2253 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1908
2466720 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 19:54:00 | 04.02.2023 20:03:00 | 0.15 | 0 | 1053 | 9 | 54 | 6 | 127 | 2 | 0 | 0 | 21.4361 | 11.3069 | 1.6206 | 3.1693 | 9.1511 | 12.4946 | 0 | 59.1787
2466508 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1944 35-04-M01944_914558205_914558205 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 14:20:51 | 04.02.2023 20:01:02 | 5.6697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36758
2466365 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BADEMLİ HACIMUSA MEV. TR-32 35-15-L01052_35-15-L01052_2364716 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 10:06:33 | 04.02.2023 18:04:02 | 7.9581 | 0 | 36 | 0 | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63.398 | 0 | 125.2022 | 0 | 29.5049 | 0 | 0 | 218.1051
2466651 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_A_56363738_56363738 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 18:13:16 | 04.02.2023 21:33:04 | 3.33 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 113.2478 | 0 | 0 | 0 | 76.4947 | 0 | 0 | 189.7425
2466700 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-5 35-26-M00774_956629653_956629653 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 19:30:50 | 04.02.2023 21:28:19 | 1.9581 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44445
2466216 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/51 M17_2059042 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 01:41:37 | 04.02.2023 02:25:13 | 0.72667 | 0 | 4609 | 0 | 13 | 4 | 304 | 1 | 1 | 0 | 754.7418 | 0 | 1.4329 | 327.5967 | 180.4939 | 16.7879 | 4.7064 | 1285.7595
2466657 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-19 35-25-M00172__72374034_72374034 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 18:24:44 | 04.02.2023 19:41:00 | 1.2711 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.7082 | 0 | 0 | 0 | 5.395 | 0 | 0 | 28.1032
2466471 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72189962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 13:24:10 | 04.02.2023 13:28:39 | 0.074722 | 0 | 17 | 11 | 125 | 4 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0.59768 | 1.0174 | 4.9465 | 5.7354 | 4.3476 | 3.2637 | 0 | 19.9082
2466674 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_TÜRKELLİ ÇIKIŞ M04_56299107 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 18:57:29 | 04.02.2023 19:44:58 | 0.79139 | 0 | 1095 | 0 | 18 | 3 | 91 | 1 | 0 | 0 | 385.8178 | 0 | 2.6398 | 36.6841 | 68.7245 | 40.3092 | 0 | 534.1755
2466342 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-396 35-09-M00396_35-09-M00396_2357315 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 09:54:53 | 04.02.2023 10:09:55 | 0.25056 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 44.2885 | 0 | 0 | 0 | 14.3571 | 0 | 0 | 58.6456
2466734 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4785 35-02-K04785_35-02-K04785_47274857 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 20:34:19 | 04.02.2023 21:58:03 | 1.3956 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 205.0675 | 0 | 0 | 0 | 6.8624 | 0 | 0 | 211.9299
2466780 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4000 35-04-K04000_A B01_83784491 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 22:59:56 | 05.02.2023 00:03:33 | 1.0603 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.4659 | 0 | 0 | 0 | 1.4983 | 0 | 0 | 55.9641
2466239 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-2132 KÖK 35-07-M02132__72410976_72410976 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 04:14:43 | 04.02.2023 06:51:40 | 2.6158 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 124.0253 | 0 | 0 | 0 | 14.3337 | 0 | 0 | 138.359
2466242 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HAMAMKÖY FİDERİ L05_72212373 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 04:36:24 | 04.02.2023 05:15:19 | 0.64861 | 0 | 1251 | 19 | 153 | 12 | 262 | 0 | 0 | 0 | 110.7503 | 1.5341 | 8.7383 | 21.0511 | 32.9115 | 0 | 0 | 174.9852
2466382 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1162 35-01-K01162_TRAFO K03_2321330 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 10:52:09 | 04.02.2023 11:20:18 | 0.46917 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 174.2589 | 0 | 0 | 0 | 181.3327 | 0 | 0 | 355.5916
2466319 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | TR-23 35-17-M00023_35-17-M00023_58126672 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 09:27:24 | 04.02.2023 10:39:43 | 1.2053 | 0 | 428 | 0 | 1 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 156.7623 | 0 | 0.20035 | 0 | 543.2403 | 0 | 0 | 700.203
2466511 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-9 35-28-M00590_6935855_56374647_56374647 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 14:08:36 | 04.02.2023 16:29:51 | 2.3542 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56.7731 | 0 | 0 | 0 | 0.030963 | 0 | 0 | 56.8041
2466760 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_A_56380760_56380760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 22:05:11 | 04.02.2023 23:06:25 | 1.0206 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.2158 | 0 | 0 | 0 | 0.2089 | 0 | 0 | 31.4247
2466362 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ZEYTİNDAĞ TR-3 35-16-M00005_E_56396040_56396040 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 09:50:02 | 04.02.2023 15:35:46 | 5.7622 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.7753 | 0 | 0 | 0 | 9.2584 | 0 | 0 | 89.0337
2466514 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-3/1 45-82-M00081_45-82-M00081_2370230 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.02.2023 14:26:21 | 04.02.2023 15:57:08 | 1.5131 | 0 | 401 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 105.1454 | 0 | 1.4305 | 0 | 3.8508 | 0 | 0 | 110.4266
2466205 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_D_56394859_56394859 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 00:23:29 | 04.02.2023 01:12:07 | 0.81056 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21.0791 | 0 | 0 | 0 | 4.5292 | 0 | 0 | 25.6083
2466351 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048568 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 10:05:45 | 04.02.2023 12:16:57 | 2.1867 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.7275 | 0 | 0.29429 | 0 | 7.0942 | 0 | 0 | 11.116
2466328 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | AHMET GÜNER ÖZEL 35-28-M00337Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108174 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 09:32:03 | 04.02.2023 12:17:09 | 2.7517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3058 | 0 | 0 | 0 | 7.3058
2466391 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIRDAMLARI TR-1 45-78-M00504_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070381 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 10:55:18 | 04.02.2023 17:08:34 | 6.2211 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.3964 | 0 | 4.2144 | 0 | 9.5452 | 0 | 0 | 37.156
2466723 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM12/TR03 45-73-M00096__72372853_72372853 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 20:03:02 | 04.02.2023 20:32:37 | 0.49306 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4887 | 0 | 0 | 0 | 0.60614 | 0 | 0 | 2.0948
2466245 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIRTEPE KÖK 35-29-L00055_EĞRİDERE L01_72212794 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 04:52:32 | 04.02.2023 05:30:18 | 0.62944 | 0 | 242 | 62 | 39 | 19 | 37 | 1 | 0 | 0 | 23.8152 | 8.0568 | 7.7677 | 17.5593 | 9.219 | 115.5498 | 0 | 181.9678
2466683 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1162 35-01-K01162_E_56366041_56366041 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 19:11:32 | 04.02.2023 20:18:04 | 1.1089 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 104.5524 | 0 | 0 | 0 | 2.9626 | 0 | 0 | 107.5151
2466291 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_SULAMA M06_50218076 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 08:55:37 | 04.02.2023 12:23:11 | 3.4594 | 3 | 31 | 90 | 131 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1.5399 | 9.3695 | 76.1577 | 65.3541 | 180.8908 | 25.317 | 0 | 0 | 358.629
2466265 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307__79892025_79892025 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 06:54:36 | 04.02.2023 08:11:14 | 1.2772 | 0 | 47 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 96.3356 | 0 | 4.9397 | 0 | 33.255 | 0 | 0 | 134.5303
2466786 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1469 35-02-M01469_A A1_5923645 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 23:16:08 | 05.02.2023 00:37:43 | 1.3597 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.27093 | 0 | 0 | 0 | 56.9138 | 0 | 0 | 57.1847
2466620 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7/B 45-77-L00353_945488033_945488033 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 17:29:24 | 04.02.2023 19:02:42 | 1.555 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70407
2466457 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195721 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 13:02:35 | 04.02.2023 14:01:17 | 0.97833 | 1 | 133 | 36 | 11 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23.3311 | 5.7679 | 4.3558 | 0.10659 | 2.1006 | 0 | 0 | 35.6619
2466680 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ARMUTLU DM-2/TR-26 35-27-L00349_D D01_64934007 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 19:07:07 | 04.02.2023 21:00:56 | 1.8969 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.3389 | 0 | 0 | 0 | 7.5432 | 0 | 0 | 44.8821
2466371 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-999 35-09-M00999_TRAFO M02_47389814 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 10:35:32 | 04.02.2023 10:47:17 | 0.19583 | 0 | 798 | 0 | 1 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 45.9242 | 0 | 0.066528 | 0 | 45.7247 | 0 | 0 | 91.7154
2466726 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-2 35-22-M00232_A_56356068_56356068 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 20:07:17 | 04.02.2023 21:22:14 | 1.2492 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 1.862 | 0 | 0 | 25.7619
2466540 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-2132 KÖK 35-07-M02132__72410976_72410976 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 15:05:58 | 04.02.2023 15:46:08 | 0.66944 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.4881 | 0 | 0 | 0 | 5.5323 | 0 | 0 | 37.0204
2466764 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/39 45-72-L00039_956519071_956519071 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 22:11:11 | 04.02.2023 23:08:02 | 0.9475 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.24197 | 0 | 0 | 0 | 0.16504 | 0 | 0 | 0.40702
2466738 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033225 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 20:39:02 | 04.02.2023 20:44:00 | 0.082778 | 22 | 2659 | 35 | 205 | 54 | 757 | 8 | 1 | 1.7337 | 47.9718 | 8.6379 | 4.7157 | 14.3622 | 22.6814 | 16.3139 | 0.64368 | 117.0603
2466429 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-3 35-23-M00224_C_83917664_83917664 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 12:07:20 | 04.02.2023 13:44:25 | 1.6181 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2399 | 0 | 0 | 0 | 2.5609 | 0 | 0 | 7.8008
2466695 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4950 35-01-K04950__92458281_92458281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 19:21:33 | 04.02.2023 19:58:04 | 0.60861 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 55.2837 | 0 | 0 | 0 | 3.1311 | 0 | 0 | 58.4148
2466366 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | DM-1/TR-9 35-28-M00880_HatBaşıAyırıcı_84620425 M01_84620425 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 10:29:38 | 04.02.2023 14:18:14 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3392 | 0 | 0 | 0 | 5.3392
2466409 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-1198 35-02-M01198_M-1132 M03_71999699 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.02.2023 11:36:27 | 04.02.2023 12:59:27 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.5739 | 0 | 0 | 463.5739
2466509 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1303 35-08-K01303_F_56380966_56380966 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 14:22:42 | 04.02.2023 17:08:29 | 2.7631 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 262.2236 | 0 | 0 | 0 | 2.4832 | 0 | 0 | 264.7068
2467036 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4059 35-04-K04059_98935488_98935488 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 12:17:58 | 05.02.2023 16:00:32 | 3.7094 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6252
2467769 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/06 45-71-M02402_957778547_957778547 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:01:47 | 05.02.2023 22:47:38 | 1.7642 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.207
2467437 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_BAYRAKLI M04_2321764 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:55:41 | 05.02.2023 18:02:47 | 0.11833 | 0 | 11086 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 2 | 0 | 560.8835 | 0 | 0 | 0 | 92.273 | 0 | 0.33595 | 653.4924
2467746 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1873 35-09-K01873_A_56379906_56379906 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:02:08 | 05.02.2023 22:28:24 | 3.4378 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 122.6466 | 0 | 0 | 0 | 12.2671 | 0 | 0 | 134.9137
2468078 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA L-68 35-23-L00068_950428059_950428059 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:50:02 | 06.02.2023 00:29:37 | 1.6597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43046
2467560 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:59:13 | 05.02.2023 19:07:36 | 0.13972 | 1 | 4 | 68 | 327 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0.087051 | 0.32027 | 46.4232 | 40.6949 | 5.4478 | 13.3368 | 0 | 0 | 106.3101
2466896 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-133 35-18-L00133_L-134 AYARASANDA L04_2322521 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 09:13:18 | 05.02.2023 10:38:25 | 1.4186 | 1 | 35 | 1 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.44218 | 28.7479 | 6.6361 | 1.4995 | 21.3413 | 53.2551 | 0 | 0 | 111.922
2467583 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_TAŞDİBİ ÇIKIŞI M010_72063859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:36:37 | 05.02.2023 19:34:12 | 0.95972 | 2 | 480 | 30 | 47 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0.35455 | 68.8529 | 6.4187 | 7.388 | 31.9322 | 9.5169 | 0 | 0 | 124.4633
2466913 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2917 35-01-M02917_B_56374828_56374828 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 09:34:11 | 05.02.2023 09:53:12 | 0.31694 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.1281 | 0 | 0 | 0 | 0.62735 | 0 | 0 | 24.7555
2468270 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4000 35-04-K04000__83786774_83786774 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:46:36 | 06.02.2023 09:08:34 | 9.3661 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 407.5422 | 0 | 0 | 0 | 111.3448 | 0 | 0 | 518.887
2467706 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2064606 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:21:00 | 05.02.2023 21:05:21 | 2.7392 | 3 | 1641 | 0 | 1 | 4 | 95 | 0 | 0 | 164.3231 | 1107.6006 | 0 | 0.69721 | 100.5342 | 143.3496 | 0 | 0 | 1516.5047
2468015 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-31 DEREKÖY 35-22-M00031_A_56371514_56371514 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:55:43 | 05.02.2023 23:54:05 | 1.9728 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29.9586 | 0 | 0.019014 | 0 | 6.8533 | 0 | 0 | 36.8308
2467182 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_45-71-M01032_2369053 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:45:16 | 05.02.2023 18:26:06 | 3.6806 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114.6743 | 0 | 0.18261 | 0 | 10.0313 | 0 | 0 | 124.8882
2466936 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_H KOLU L10_81661205 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 09:55:29 | 05.02.2023 11:39:14 | 1.7292 | 9 | 0 | 76 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.9867 | 0 | 50.3115 | 0 | 12.8863 | 0 | 0 | 0 | 67.1844
2467328 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÇAMAVLU TR-2 35-16-M00124_35-16-M00124_2351670 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:36:56 | 05.02.2023 18:08:11 | 1.5208 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.2673 | 0 | 0.80487 | 0 | 16.1006 | 0 | 0 | 51.1728
2467869 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YAHŞELLİ TR-1 35-28-M00216_A_91418529_91418529 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:28:08 | 06.02.2023 01:33:58 | 4.0972 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4919 | 0 | 0.037346 | 0 | 0.71499 | 0 | 0 | 2.2443
2467660 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-102 ZEYTİNALANI 35-19-L00102_5853611_56377750_56377750 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:50:44 | 05.02.2023 20:06:22 | 0.26056 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.829 | 0 | 0 | 0 | 0.69694 | 0 | 0 | 5.526
2467623 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DEVELİ TR-42 35-22-M00042_B_91151767_91151767 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:56:41 | 05.02.2023 21:28:02 | 2.5225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.0587 | 0 | 0 | 0 | 15.133 | 0 | 0 | 22.1917
2467915 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328132 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:32:00 | 06.02.2023 00:45:00 | 3.2167 | 4 | 1254 | 12 | 9 | 15 | 85 | 1 | 0 | 3.7319 | 784.1674 | 71.3733 | 6.9571 | 467.0115 | 182.2339 | 3.1637 | 0 | 1518.6388
2467122 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_C_60983929_60983929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:50:28 | 05.02.2023 17:05:28 | 3.25 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 104.7383 | 0 | 0 | 0 | 1.7903 | 0 | 0 | 106.5287
2467474 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN DM-3/10 35-28-L00096_MENEMEN İ.M. L02_66804389 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:11:12 | 05.02.2023 18:29:00 | 0.29667 | 0 | 3095 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 277.9672 | 0 | 0 | 0 | 47.2335 | 0 | 0 | 325.2008
2467663 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAYIŞLAR M09_2099434 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:50:59 | 05.02.2023 20:06:23 | 0.25667 | 1 | 845 | 103 | 153 | 10 | 102 | 0 | 1 | 0 | 54.7783 | 12.4999 | 24.328 | 6.2579 | 13.5172 | 0 | 7.4177 | 118.799
2467331 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-366 ILDIR KÖY 35-18-L00366_A_91249955_91249955 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:30:14 | 05.02.2023 20:24:16 | 3.9006 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 150.4861 | 0 | 0 | 0 | 37.9447 | 0 | 0 | 188.4308
2467855 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:25:26 | 05.02.2023 22:23:02 | 0.96 | 1 | 598 | 3 | 4 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0.2514 | 63.6468 | 1.7887 | 1.2865 | 9.2285 | 15.3706 | 0 | 0 | 91.5725
2468041 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARIKIRIKLAR TR-1 35-16-M00063_47535537_56398128_56398128 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:36:17 | 06.02.2023 01:53:27 | 5.2861 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.9714 | 0 | 4.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1831
2468164 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-4539 35-07-K04539_A_56359390_56359390 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:42:40 | 06.02.2023 07:05:03 | 7.3731 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 219.8965 | 0 | 0 | 0 | 9.4281 | 0 | 0 | 229.3246
2468141 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-569 35-02-K00569_C_56356048_56356048 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:16:45 | 06.02.2023 06:49:12 | 8.5408 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 101.1665 | 0 | 0 | 0 | 108.2607 | 0 | 0 | 209.4272
2467188 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_KARAOĞLANLI M07_2076280 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:42:00 | 06.02.2023 01:17:37 | 5.5936 | 18 | 2814 | 618 | 339 | 62 | 294 | 7 | 0 | 26.5776 | 2859.6584 | 1530.0703 | 390.6236 | 3331.3563 | 592.097 | 1749.584 | 0 | 10479.9671
2467729 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_SALİHLER- BAHÇELİ L07_72067074 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:33:51 | 05.02.2023 22:43:14 | 7.1564 | 9 | 1298 | 23 | 76 | 9 | 119 | 1 | 1 | 53.754 | 2551.7588 | 335.7436 | 102.4689 | 343.0193 | 817.6718 | 174.8597 | 2.8146 | 4382.0907
2467978 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-6/1 YAĞCI KAVAĞI 35-20-L00033_GENCER FİDERİ L02_66512522 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:41:43 | 05.02.2023 22:56:52 | 2.2525 | 0 | 66 | 0 | 172 | 4 | 101 | 0 | 0 | 0 | 37.0139 | 0 | 116.1391 | 212.0477 | 96.4029 | 0 | 0 | 461.6036
2467208 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | GELENBE TR-1 45-76-L00060_45-76-L00060_2355433 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:19:39 | 05.02.2023 15:44:53 | 0.42056 | 0 | 148 | 0 | 21 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7.5778 | 0 | 0.52239 | 0 | 11.7833 | 0 | 0 | 19.8835
2467394 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_ESKİ MECİDİYE L04_2107704 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:20:35 | 05.02.2023 19:43:39 | 2.3844 | 1 | 0 | 92 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.84605 | 0 | 89.7046 | 8.0194 | 27.4649 | 0 | 1.6784 | 0 | 127.7134
2467145 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-35 35-27-M00035_FERSAN M04_82885986 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 14:19:21 | 05.02.2023 16:53:08 | 2.5631 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 177 | 0 | 4 | 0 | 0.65605 | 0 | 0.099748 | 0 | 288.7662 | 0 | 149.3646 | 438.8866
2467643 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_KASABA TR-8 M13_56298999 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:41:46 | 05.02.2023 19:52:50 | 0.18444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.115 | 0 | 0 | 0 | 17.115
2467892 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4827 35-02-K04827_99301237_99301237 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:48:26 | 06.02.2023 06:14:18 | 9.4311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7974
2467245 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_TRAFO-A - GERİLİM-ÖLÇÜ L01_2065979 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:48:11 | 05.02.2023 16:13:00 | 0.41361 | 9 | 7703 | 1 | 130 | 22 | 898 | 1 | 6 | 18.4378 | 757.1651 | 0.090935 | 11.8371 | 55.6906 | 321.2594 | 19.47 | 0.35907 | 1184.31
2467102 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_HatBaşıAyırıcı_53132537 M02_53132537 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:36:38 | 05.02.2023 15:59:14 | 2.3767 | 0 | 161 | 0 | 54 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 185.2492 | 0 | 31.4242 | 11.9791 | 38.838 | 0 | 0 | 267.4905
2468184 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR M-47 35-25-M00047_35-25-M00047_2348155 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:30:25 | 06.02.2023 03:05:45 | 3.5889 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 158.1267 | 0 | 0 | 0 | 4.1265 | 0 | 0 | 162.2532
2467935 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-379 35-01-K00379_911277112_911277112 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:51:12 | 06.02.2023 00:58:18 | 3.1183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5618
2467494 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | YENİ ORHANLI M-87 35-14-M00087_C_76711545_76711545 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:52:20 | 05.02.2023 23:52:35 | 6.0042 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72.9582 | 0 | 0.072118 | 0 | 20.303 | 0 | 0 | 93.3333
2468035 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:30:07 | 06.02.2023 06:10:36 | 7.6747 | 3 | 764 | 5 | 0 | 10 | 12 | 1 | 0 | 355.5673 | 827.1715 | 108.9643 | 0 | 1106.1842 | 134.0141 | 19.4645 | 0 | 2551.366
2466953 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2631 35-03-K02631__79390437_79390437 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 10:23:04 | 05.02.2023 11:14:54 | 0.86389 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.8893 | 0 | 0 | 0 | 13.2628 | 0 | 0 | 59.1521
2466893 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2309867 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 09:03:51 | 05.02.2023 17:18:14 | 8.2397 | 1 | 1710 | 10 | 527 | 15 | 291 | 9 | 1 | 0.78356 | 2005.7028 | 122.3173 | 1252.8181 | 1279.6817 | 1829.7639 | 4096.1889 | 130.7289 | 10717.9852
2467557 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_ALAYBEY M07_77533628 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:03:55 | 05.02.2023 23:39:59 | 5.6011 | 0 | 1554 | 0 | 0 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 3357.7069 | 0 | 0 | 6.5468 | 504.0608 | 0 | 0 | 3868.3145
2467225 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4592 35-03-K04592_C_56404133_56404133 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:25:00 | 05.02.2023 18:14:20 | 2.8222 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 139.9037 | 0 | 0 | 0 | 24.218 | 0 | 0 | 164.1217
2467889 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-6 (M-17) 35-25-M00017_GÜMÜLDÜR M-56 UYUM SİTESİ M08_72088157 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:37:00 | 06.02.2023 04:41:55 | 8.0819 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6808
2466870 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-2/44 35-26-M00841_HatBaşıAyırıcı_53132918 M01_53132918 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 08:35:30 | 05.02.2023 10:16:05 | 1.6764 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.8185 | 0 | 6.809 | 0 | 3.5041 | 0 | 0 | 28.1316
2467726 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-633 35-02-K00633_K-333 K03_65654202 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:06:04 | 06.02.2023 04:27:10 | 9.3517 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 325.6355 | 0 | 0 | 0 | 279.1435 | 0 | 0 | 604.779
2467626 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4648 35-01-K04648_35-01-K04648_2356868 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:34:39 | 05.02.2023 21:22:52 | 1.8036 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 457.7422 | 0 | 0 | 0 | 28.6111 | 0 | 0 | 486.3533
2467411 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-244 35-04-K00244_B_56370298_56370298 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:32:30 | 05.02.2023 20:49:44 | 3.2872 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.1947
2467749 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_A_56389288_56389288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:42:53 | 05.02.2023 21:19:18 | 0.60694 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.1514 | 0 | 0 | 0 | 7.2175 | 0 | 0 | 32.3689
2467016 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | BURUNCUK TR-1 35-28-M00331_ H_59842566 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 12:08:16 | 05.02.2023 12:27:33 | 0.32139 | 0 | 111 | 0 | 13 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 11.5403 | 0 | 0.96953 | 0 | 9.7598 | 0 | 0 | 22.2696
2466939 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_KOYUNDERE M13_2313760 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 09:08:45 | 05.02.2023 11:37:27 | 2.4783 | 1 | 6050 | 8 | 12 | 35 | 400 | 10 | 18 | 1.2606 | 3888.159 | 148.3456 | 6.6113 | 1140.06 | 1358.7109 | 2528.4612 | 394.2626 | 9465.8713
2467703 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HatBaşıAyırıcı_53133883 M01_53133883 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:04:26 | 06.02.2023 00:17:25 | 5.2164 | 0 | 250 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 257.8281 | 0 | 4.5749 | 0 | 69.6897 | 0 | 0 | 332.0927
2467457 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2064606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:01:34 | 05.02.2023 18:13:51 | 0.20472 | 3 | 1641 | 0 | 1 | 4 | 95 | 0 | 0 | 12.4226 | 84.1425 | 0 | 0.055861 | 7.6408 | 11.6828 | 0 | 0 | 115.9445
2467580 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2488 35-02-K02488_A_56371634_56371634 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:15:32 | 06.02.2023 02:57:52 | 7.7056 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 528.1325 | 0 | 0 | 0 | 12.6277 | 0 | 0 | 540.7602
2467812 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAPAK TR-3 35-26-M01426_A_76952529_76952529 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:50:58 | 06.02.2023 05:45:05 | 8.9019 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 114.3169 | 0 | 0 | 0 | 4.6828 | 0 | 0 | 118.9997
2466876 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-5 45-71-M00947_DM-9 M02_66502756 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 08:57:06 | 05.02.2023 15:56:28 | 6.9894 | 0 | 803 | 0 | 10 | 15 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1310.8769 | 0 | 9.4968 | 14277.1293 | 990.7924 | 0 | 145.4812 | 16733.7766
2468167 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | BOSTANCI TR-1 45-76-L00025_A_91104531_91104531 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:45:59 | 06.02.2023 06:40:00 | 6.9003 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.9758 | 0 | 0 | 0 | 6.2745 | 0 | 0 | 24.2502
2466933 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_DEMİRTAŞ M02_72357031 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 09:53:17 | 05.02.2023 12:18:19 | 2.4172 | 3 | 919 | 73 | 80 | 22 | 90 | 1 | 0 | 4.0418 | 532.4421 | 394.0558 | 36.9998 | 127.8281 | 145.4737 | 43.0941 | 0 | 1283.9354
2468250 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-865 ÇAMİÇİ KÖYÜ 35-02-M00865_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2061800 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:42:00 | 06.02.2023 01:52:28 | 5.1744 | 0 | 102 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 133.2067 | 0 | 0 | 0 | 17.5053 | 0 | 0 | 150.712
2468058 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_HatBaşıAyırıcı_53134601 M07_53134601 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:43:19 | 06.02.2023 06:29:47 | 7.7744 | 1 | 661 | 8 | 9 | 7 | 53 | 0 | 0 | 2.1014 | 536.2287 | 23.1825 | 4.3632 | 114.7772 | 63.4252 | 0 | 0 | 744.0781
2466979 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3441(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03441_910160458_910160458 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 11:04:53 | 05.02.2023 11:46:42 | 0.69694 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2093
2467620 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1570 35-02-M01570_M-1054 M04_88751031 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:09:16 | 06.02.2023 07:00:00 | 11.8456 | 1 | 793 | 0 | 7 | 10 | 48 | 1 | 2 | 3.1725 | 3567.8585 | 0 | 147.7035 | 960.2943 | 580.0045 | 51.2972 | 97.2218 | 5407.5524
2467958 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ADALET-1 M09_66328133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:00:49 | 05.02.2023 22:03:11 | 0.039444 | 0 | 1954 | 0 | 4 | 1 | 260 | 0 | 1 | 0 | 19.178 | 0 | 1.9477e-05 | 0.043863 | 6.2554 | 0 | 0.005404 | 25.4827
2467271 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BALCIOĞLU MAHALLESİ TR-1 45-78-M00211_B_91003881_91003881 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:00:57 | 05.02.2023 17:22:15 | 1.355 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.5644 | 0 | 0 | 0 | 5.1501 | 0 | 0 | 30.7144
2467371 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1871 35-01-M01871_A_56379729_56379729 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:57:14 | 05.02.2023 18:01:38 | 1.0733 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 53.3482 | 0 | 0 | 0 | 12.794 | 0 | 0 | 66.1421
2467666 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-3 35-28-M00003_DM-3/21 M02_2064001 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:52:42 | 05.02.2023 19:56:42 | 0.066667 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.5957 | 0 | 0 | 0 | 0.71748 | 0 | 0 | 13.3131
2466999 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | YUSUF DEDE GRB TR 35-30-M00093_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040893 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 11:40:13 | 05.02.2023 14:56:35 | 3.2728 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5506
2467354 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-52 SAĞLIK OCAĞI 35-26-M00052_35-26-M00052_2365753 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:13:47 | 05.02.2023 22:35:20 | 2.3592 | 0 | 273 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 178.3659 | 0 | 0.16149 | 0 | 86.9832 | 0 | 0 | 265.5106
2468018 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-4/18 35-26-M00803_35-26-M00803_65909385 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:08:22 | 06.02.2023 03:27:00 | 5.3106 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 995.9789 | 0 | 0 | 0 | 61.4362 | 0 | 0 | 1057.4151
2467975 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_EĞLENHOCA M04_2317315 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:35:39 | 06.02.2023 00:27:32 | 2.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.6851 | 0 | 0 | 0 | 561.6851
2467311 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-732 35-01-K00732_98803555_98803555 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:48:45 | 06.02.2023 00:01:21 | 8.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.684
2467477 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3023 35-01-K03023_M_56383972_56383972 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:59:36 | 05.02.2023 18:56:09 | 0.9425 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.1912 | 0 | 0 | 0 | 1.8701 | 0 | 0 | 66.0613
2468118 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307__79892026_79892026 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:03:36 | 06.02.2023 00:08:29 | 2.0814 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 142.5571 | 0 | 1.3825 | 0 | 2.3594 | 0 | 0 | 146.299
2467952 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ŞAKRAN GİRİŞ M10_66328134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:56:00 | 06.02.2023 04:40:00 | 6.7333 | 0 | 553 | 0 | 0 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 722.8117 | 0 | 0 | 40.5831 | 149.0282 | 289.5129 | 0 | 1201.9359
2467185 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M08_2323291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:34:51 | 05.02.2023 15:24:46 | 0.83194 | 2 | 303 | 2 | 20 | 16 | 65 | 3 | 0 | 1.3991 | 78.7335 | 2.3959 | 3.1125 | 54.0857 | 40.3366 | 21.273 | 0 | 201.3363
2467852 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4711 35-04-K04711_35-04-K04711_2361810 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:03:01 | 05.02.2023 22:14:00 | 3.1831 | 0 | 176 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 241.9026 | 0 | 0.67743 | 0 | 46.091 | 0 | 0 | 288.671
2467334 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TÜRKELLİ TR-2 35-28-M00463_C_91249023_91249023 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:27:53 | 05.02.2023 17:50:59 | 1.385 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.9246 | 0 | 0.025689 | 0 | 1.8562 | 0 | 0 | 35.8065
2467162 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI İM 35-26-A00001_TR-63/1 M02_2071916 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:36:15 | 05.02.2023 14:57:16 | 0.35028 | 0 | 14696 | 0 | 57 | 5 | 977 | 0 | 1 | 0 | 1314.0327 | 0 | 18.7376 | 27.4773 | 521.7808 | 0 | 1.3919 | 1883.4203
2467397 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_M-448 M01_66442994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:41:31 | 05.02.2023 17:55:21 | 1.2306 | 1 | 162 | 2 | 1 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0.19477 | 52.5848 | 15.4822 | 1.7105 | 198.9685 | 5.8924 | 32.6128 | 0 | 307.446
2467646 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-5 35-19-M00217_B_80494959_80494959 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:50:17 | 06.02.2023 01:23:36 | 6.5553 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67.7656 | 0 | 29.2776 | 0 | 7.4664 | 0 | 0 | 104.5096
2467895 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-34 35-23-M00034_B_56356015_56356015 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:55:39 | 06.02.2023 00:31:10 | 4.5919 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.763
2467099 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_C_56394863_56394863 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:27:54 | 05.02.2023 14:11:53 | 0.73306 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.5039 | 0 | 0 | 0 | 2.6119 | 0 | 0 | 14.1158
2467248 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-11 35-30-M00079_ÇANDARLI TATİL KÖYÜ M04_72085968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:48:09 | 05.02.2023 16:56:22 | 1.1369 | 1 | 1307 | 15 | 34 | 4 | 38 | 0 | 3 | 2.7494 | 172.6737 | 9.0375 | 22.3536 | 26.4894 | 65.343 | 0 | 0.87069 | 299.5173
2467789 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-4/18 35-26-M00803__56360973_56360973 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:06:12 | 05.02.2023 21:59:42 | 1.8917 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 163.682 | 0 | 0 | 0 | 16.9442 | 0 | 0 | 180.6261
2467320 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARIKIRIKLAR TR-1 35-16-M00063_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044127 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:10:39 | 05.02.2023 16:50:20 | 0.66139 | 0 | 63 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.7855 | 0 | 1.0322 | 0 | 2.751 | 0 | 0 | 9.5687
2467984 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2308263 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:04:00 | 05.02.2023 22:49:00 | 0.75 | 3 | 252 | 123 | 354 | 10 | 41 | 4 | 2 | 0.25538 | 28.1258 | 12.2919 | 20.0681 | 27.6727 | 20.0973 | 123.7857 | 4.3152 | 236.6122
2487881 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_ARABACI BOZKÖY ÇIKIŞ L04_66551743 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:05:00 | 05.02.2023 21:15:00 | 0.16667 | 0 | 1639 | 216 | 86 | 26 | 172 | 2 | 1 | 0 | 38.6172 | 2.8688 | 1.6883 | 8.7703 | 7.1079 | 4.8454 | 0.037286 | 63.9352
2467675 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:46:21 | 05.02.2023 22:58:00 | 4.1942 | 3 | 231 | 21 | 306 | 57 | 92 | 20 | 2 | 142.647 | 588.3364 | 19.316 | 362.2429 | 4163.6418 | 319.2692 | 9670.4613 | 11.295 | 15277.2095
2468147 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:34:31 | 06.02.2023 07:43:54 | 8.1564 | 4 | 2042 | 23 | 299 | 28 | 731 | 2 | 1 | 7.5087 | 2432.1262 | 279.8716 | 272.7193 | 544.3328 | 1487.5201 | 811.2039 | 0 | 5835.2826
2467821 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | OĞULDURUK HASYURT TR-1 45-75-M00180_45-75-M00180_2374861 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:10:09 | 05.02.2023 22:06:15 | 0.935 | 0 | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8497 | 0 | 0.53619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3859
2467798 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | KADIDEĞİRMENİ KÖK 45-82-M00127_UZUN AHIRLA KÖK (ÜÇYOL ULARCA) M03_2091830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:12:10 | 05.02.2023 21:29:36 | 0.29056 | 2 | 947 | 15 | 3 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0.13104 | 26.046 | 1.0239 | 0.012303 | 5.8644 | 4.1136 | 0 | 0 | 37.1914
2467606 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_YENİÇİFTLİK M05_72191062 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:28:22 | 05.02.2023 19:40:31 | 0.2025 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14817 | 4.7173 | 0 | 10.1629 | 0 | 0 | 15.0283
2467529 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2678 35-03-K02678_C_56365028_56365028 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:38:28 | 05.02.2023 18:59:37 | 1.3525 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 103.1397 | 0 | 0 | 0 | 49.872 | 0 | 0 | 153.0117
2466965 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53137209 M01_53137209 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 11:14:00 | 05.02.2023 11:54:00 | 0.66667 | 1 | 1201 | 91 | 67 | 23 | 66 | 2 | 0 | 0.035241 | 121.1529 | 19.9781 | 5.4609 | 35.9267 | 16.0972 | 17.0086 | 0 | 215.6596
2467629 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_AKÇAŞEHİR-1 L01_72208770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:35:40 | 05.02.2023 20:48:20 | 1.2111 | 1 | 732 | 28 | 197 | 11 | 104 | 3 | 0 | 1.0983 | 162.5912 | 14.9485 | 68.7527 | 50.9335 | 66.4768 | 48.7715 | 0 | 413.5724
2468170 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_35-23-M00070_2367826 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:34:05 | 06.02.2023 01:01:40 | 1.4597 | 0 | 203 | 0 | 16 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 96.2976 | 0 | 1.7068 | 0 | 23.1355 | 0 | 0 | 121.1399
2467752 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_45-79-M00121_2367426 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:42:18 | 05.02.2023 22:54:34 | 3.2044 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6585 | 0 | 4.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1204
2467314 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-418 35-03-K00418_35-03-K00418_41929000 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:32:27 | 05.02.2023 17:17:22 | 0.74861 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 151.9236 | 0 | 0 | 0 | 67.9473 | 0 | 0 | 219.8709
2467065 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1103 35-02-K01103_A_56380295_56380295 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 12:56:41 | 05.02.2023 13:15:48 | 0.31861 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.1416 | 0 | 0 | 0 | 1.8516 | 0 | 0 | 34.9932
2468153 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_ÇUKURBAĞ L10_2307557 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:53:56 | 06.02.2023 03:27:06 | 5.5528 | 38 | 3096 | 126 | 206 | 60 | 403 | 2 | 1 | 536.5292 | 5681.4755 | 194.618 | 210.4639 | 884.9219 | 1041.1102 | 4.9577 | 6.5198 | 8560.5962
2467466 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ŞEHİR-2 L04_72356757 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:08:07 | 05.02.2023 18:12:27 | 0.072222 | 0 | 2908 | 0 | 7 | 3 | 384 | 0 | 3 | 0 | 45.5323 | 0 | 0.046243 | 1.8213 | 22.7459 | 0 | 0.37742 | 70.5232
2467274 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2979 35-02-K02979_A_56376151_56376151 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:03:22 | 05.02.2023 16:39:24 | 0.60056 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0613 | 0 | 0 | 0 | 0.46652 | 0 | 0 | 5.5278
2467028 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2589 35-02-K02589_98959831_98959831 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 12:12:10 | 05.02.2023 14:49:17 | 2.6186 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1599
2466879 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_35-21-L00113_2373867 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 08:59:49 | 05.02.2023 15:47:55 | 6.8017 | 0 | 81 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 70.1337 | 0 | 10.1931 | 0 | 29.8259 | 0 | 0 | 110.1527
2467715 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KORUCUK-2 35-26-M00462_A_91213024_91213024 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:52:31 | 06.02.2023 03:43:40 | 7.8525 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 84.1729 | 0 | 1.0567 | 0 | 3.7953 | 0 | 0 | 89.0248
2467237 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-24 35-01-K00024_E_56381897_56381897 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:37:37 | 05.02.2023 19:51:03 | 4.2239 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 203.5646 | 0 | 0 | 0 | 1.8988 | 0 | 0 | 205.4634
2467712 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-3 35-21-L00141_MORDOĞAN TR-2 L04_72179367 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:18:30 | 05.02.2023 22:09:07 | 4.8436 | 0 | 1519 | 0 | 1 | 5 | 178 | 0 | 0 | 0 | 2309.5371 | 0 | 0.18637 | 91.3294 | 1058.8134 | 0 | 0 | 3459.8663
2466882 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-548 35-01-K00548_A_56355514_56355514 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 09:00:51 | 05.02.2023 09:32:05 | 0.52056 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.8526 | 0 | 0 | 0 | 4.6778 | 0 | 0 | 6.5304
2467214 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2917 35-01-M02917__72410617_72410617 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:20:10 | 05.02.2023 18:18:16 | 2.9683 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5516
2466859 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-344 ÇAMKOZA SİTESİ 35-19-L00289_35-19-L00289_2348901 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 07:28:52 | 05.02.2023 09:43:56 | 2.2511 | 0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 182.4638 | 0 | 0 | 0 | 2.8911 | 0 | 0 | 185.3549
2467898 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2304032 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:44:20 | 06.02.2023 01:50:19 | 6.0997 | 1 | 292 | 18 | 106 | 9 | 49 | 5 | 0 | 21.8811 | 421.5919 | 972.1271 | 371.891 | 36.271 | 129.8766 | 1205.7921 | 0 | 3159.4308
2467921 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ZEYTİNDAĞ DM 35-16-M00138_ZEYTİNDAĞ M05_76071852 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:40:31 | 05.02.2023 22:46:40 | 4.1025 | 0 | 1047 | 0 | 2 | 1 | 109 | 1 | 0 | 0 | 981.0872 | 0 | 0.0060063 | 4.829 | 151.6113 | 7.0863 | 0 | 1144.6197
2467778 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_ÇUKURBAĞ L10_2307557 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:04:36 | 05.02.2023 21:27:12 | 0.37667 | 38 | 3096 | 126 | 206 | 60 | 403 | 2 | 1 | 48.5384 | 448.8788 | 11.5112 | 15.7522 | 65.2311 | 82.8126 | 0.33283 | 0.42396 | 673.4811
2467357 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_A_72255945_72255945 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:57:09 | 05.02.2023 19:16:03 | 2.315 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8624 | 0 | 0 | 0 | 3.1202 | 0 | 0 | 3.9826
2468047 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | BOZKÖY-1 35-26-M00480_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039666 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:26:05 | 06.02.2023 05:24:50 | 7.9792 | 0 | 175 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 225.0794 | 0 | 4.1338 | 0 | 58.2787 | 0 | 0 | 287.4919
2467337 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106699 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:44:41 | 05.02.2023 17:18:29 | 0.56333 | 0 | 28 | 1 | 12 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 3.7216 | 1.0119 | 3.943 | 16.526 | 4.3704 | 12.5739 | 0 | 42.1467
2467835 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-17 (TR-279) 35-19-L00279_A_56372129_56372129 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:21:16 | 05.02.2023 21:38:23 | 0.28528 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18.3306 | 0 | 0.31098 | 0 | 2.4716 | 0 | 0 | 21.1131
2468190 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53137225 M03_53137225 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:42:32 | 06.02.2023 11:35:05 | 11.8758 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 175.5234 | 0 | 1.0196 | 0 | 56.9443 | 0 | 0 | 233.4873
2467194 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-3547 35-03-K03547_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2068326 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:50:28 | 05.02.2023 19:40:12 | 4.8289 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 372.4649 | 0 | 0 | 0 | 81.6009 | 0 | 0 | 454.0657
2467586 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | EMİRALEM TR-18 KÖK 35-28-M00239_EMİRALEM TR-7/EMİRALEM TR-13 M03_66567540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:21:00 | 05.02.2023 20:49:48 | 1.48 | 0 | 1325 | 0 | 198 | 1 | 203 | 0 | 2 | 0 | 794.9424 | 0 | 40.6942 | 14.7179 | 213.054 | 0 | 1.7235 | 1065.132
2467008 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-65 35-30-L00065_966129126_966129126 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 11:50:18 | 05.02.2023 16:00:17 | 4.1664 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8476
2466902 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-2 35-31-L00335_35-31-L00335_2365264 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 09:22:55 | 05.02.2023 18:34:59 | 9.2011 | 0 | 46 | 0 | 31 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 47.9721 | 0 | 17.8931 | 0 | 192.6184 | 0 | 0 | 258.4835
2467151 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_HatBaşıAyırıcı_53137221 M02_53137221 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:24:18 | 05.02.2023 18:46:52 | 4.3761 | 0 | 144 | 12 | 27 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 64.4389 | 241.0856 | 4.7589 | 45.9863 | 25.8379 | 0 | 0 | 382.1077
2467294 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | ÇALTIDERE TR-5 35-17-M00235_35-17-M00235_2362614 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:56:31 | 05.02.2023 16:48:00 | 0.85806 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.5485 | 0 | 0 | 0 | 14.7202 | 0 | 0 | 21.2686
2467692 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1103 35-02-K01103_D_56380290_56380290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:59:51 | 06.02.2023 02:38:09 | 8.6383 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 420.9901 | 0 | 0 | 0 | 1.6527 | 0 | 0 | 422.6428
2467443 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAOT-2 35-26-M00508_7034890_56358814_56358814 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:45:47 | 06.02.2023 01:17:21 | 7.5261 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.8627 | 0 | 0 | 0 | 0.5557 | 0 | 0 | 46.4184
2467543 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-103 MEZARLIK YOLU 35-26-M00103_6339113_56359797_56359797 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:32:06 | 06.02.2023 01:06:18 | 6.57 | 0 | 112 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 194.1383 | 0 | 1.76 | 0 | 2.1156 | 0 | 0 | 198.0139
2468133 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3649 35-02-K03649_A_56372249_56372249 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:09:43 | 06.02.2023 07:09:02 | 9.9886 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 772.4275 | 0 | 0 | 0 | 52.5557 | 0 | 0 | 824.9832
2467592 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA L-69 35-23-L00069_B_91231516_91231516 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:07:19 | 05.02.2023 20:36:56 | 2.4936 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120.6598 | 0 | 0 | 0 | 0.61335 | 0 | 0 | 121.2732
2467051 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-10 35-19-L00249_B_91017580_91017580 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 12:41:07 | 05.02.2023 19:05:33 | 6.4072 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.3392 | 0 | 0 | 0 | 79.5428 | 0 | 0 | 123.882
2467154 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_C_56375627_56375627 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:26:35 | 05.02.2023 15:40:25 | 1.2306 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9042 | 0 | 0 | 0 | 4.3102 | 0 | 0 | 6.2144
2466822 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-2/37 35-26-M00840_AYRANCILAR DM-2 M01_65866876 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 02:33:36 | 05.02.2023 04:33:44 | 2.0022 | 5 | 2502 | 5 | 4 | 5 | 138 | 0 | 0 | 1.5043 | 1251.6076 | 410.0891 | 7.0514 | 25.8551 | 136.5207 | 0 | 0 | 1832.6282
2467841 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_GÜZELKÖY M07_50218082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:51:17 | 06.02.2023 03:49:42 | 6.9736 | 1 | 103 | 12 | 139 | 3 | 19 | 0 | 1 | 13.0558 | 110.0593 | 11.5647 | 181.3591 | 242.8294 | 74.2454 | 0 | 3.5849 | 636.6987
2467509 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2092293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:26:00 | 05.02.2023 18:40:20 | 0.23889 | 0 | 688 | 52 | 78 | 9 | 55 | 2 | 0 | 0 | 26.1422 | 9.045 | 5.3111 | 3.7718 | 5.6778 | 10.0173 | 0 | 59.9652
2467440 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_YUKARI YENMİŞ M05_72163656 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:56:18 | 06.02.2023 01:05:00 | 7.145 | 0 | 119 | 4 | 6 | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | 209.5949 | 9.8791 | 3.346 | 575.4075 | 22.6253 | 219.2687 | 0 | 1040.1215
2467108 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-50 35-16-L00050_35-16-L00050_2346609 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:39:31 | 05.02.2023 15:39:31 | 2 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 185.9591 | 0 | 0 | 0 | 35.0671 | 0 | 0 | 221.0262
2467772 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-300 DM 35-18-L00300_PETEK L11_2332977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:53:05 | 06.02.2023 02:47:31 | 7.9072 | 1 | 122 | 2 | 18 | 4 | 64 | 0 | 0 | 2.6228 | 876.0552 | 1384.6854 | 81.8308 | 72.4561 | 672.1522 | 0 | 0 | 3089.8025
2466799 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | DM | BALÇOVA İM 35-07-A00001_ŞEHİTLİK K07_42778782 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 00:54:27 | 05.02.2023 01:17:59 | 0.39222 | 0 | 669 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | 1 | 0 | 60.6455 | 0 | 0 | 0.4186 | 78.7761 | 0 | 1.689 | 141.5292
2466985 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-37 35-04-K00037_C K37C1B_5810446 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 11:12:17 | 05.02.2023 13:47:13 | 2.5822 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 118.3564 | 0 | 0 | 0 | 16.6074 | 0 | 0 | 134.9638
2466962 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | TIRAZLAR TR-1 45-79-M00076_45-79-M00076_2367051 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 10:35:39 | 05.02.2023 10:57:01 | 0.35611 | 0 | 94 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3474 | 0 | 0.81977 | 0 | 0.51318 | 0 | 0 | 7.6804
2467171 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1932 35-09-K01932_A_56379966_56379966 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:30:17 | 05.02.2023 18:10:04 | 3.6631 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 192.2353 | 0 | 0 | 0 | 66.1266 | 0 | 0 | 258.3619
2466839 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2550 35-01-K02550_35-01-K02550_2348600 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 04:18:28 | 05.02.2023 05:27:48 | 1.1556 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 372.5331 | 0 | 0 | 0 | 9.1991 | 0 | 0 | 381.7322
2467609 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-7 35-23-M00176_35-23-M00176_2377148 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:53:34 | 05.02.2023 21:00:50 | 2.1211 | 0 | 313 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 305.0377 | 0 | 0.57944 | 0 | 11.8066 | 0 | 0 | 317.4238
2467526 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-16/3 45-82-M00102_A_56404953_56404953 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:18:23 | 05.02.2023 19:58:46 | 1.6731 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 76.3579 | 0 | 0 | 0 | 56.2091 | 0 | 0 | 132.567
2467363 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_ALTINYUNUS L10_2053074 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:08:41 | 05.02.2023 17:35:44 | 0.45083 | 6 | 5851 | 7 | 68 | 30 | 682 | 0 | 1 | 11.2702 | 688.1817 | 9.6122 | 14.0703 | 209.2766 | 443.8652 | 0 | 0.027229 | 1376.3033
2466922 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_IŞIKLAR-1 M03_2048968 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 09:44:43 | 05.02.2023 13:09:16 | 3.4092 | 16 | 334 | 25 | 26 | 48 | 39 | 16 | 2 | 77.6004 | 366.9 | 59.1661 | 49.7987 | 1663.8935 | 130.6158 | 6206.1829 | 66.4557 | 8620.6132
2468004 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÇAKIRBEYLİ TR-2 35-26-M00487_35-26-M00487_2370889 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:02:59 | 06.02.2023 02:07:03 | 6.0678 | 0 | 190 | 0 | 13 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 207.2628 | 0 | 9.1003 | 0 | 125.4054 | 0 | 0 | 341.7686
2467672 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_CEZAEVİ ÇIKIŞ M07_72019961 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:12:34 | 05.02.2023 21:04:47 | 3.8703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364.1866 | 9.9253 | 0 | 0 | 1374.112
2468213 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SÜTÇÜLER TR-3 35-27-M00407_B_56380402_56380402 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:01:53 | 06.02.2023 02:07:33 | 3.0944 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.8659 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 0 | 0 | 33.2219
2467217 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_11657273_56358036_56358036 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:17:45 | 05.02.2023 18:01:07 | 2.7228 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.9756 | 0 | 0 | 0 | 11.476 | 0 | 0 | 33.4516
2468064 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BATIÇİM-1 M24_2308413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:44:54 | 06.02.2023 02:33:01 | 3.8019 | 0 | 905 | 2 | 0 | 7 | 559 | 19 | 14 | 0 | 1277.0798 | 4.8267 | 0 | 388.5121 | 2489.0829 | 8614.7222 | 228.2359 | 13002.4596
2467025 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SARUHANLI TR-15 45-80-M00015_B B01b_60232868 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 12:16:53 | 05.02.2023 13:38:59 | 1.3683 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47.0375 | 0 | 0 | 0 | 36.961 | 0 | 0 | 83.9985
2468067 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | ÇİFTLİK TR-1 45-76-L00184_45-76-L00184_2371625 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:31:10 | 07.02.2023 05:23:48 | 29.8772 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 440.7355 | 0 | 0 | 0 | 44.4403 | 0 | 0 | 485.1758
2467403 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-50 35-22-M00050_DEREKÖY M03_82002741 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:28:18 | 05.02.2023 17:57:07 | 0.48028 | 0 | 1469 | 0 | 134 | 3 | 174 | 0 | 1 | 0 | 208.7236 | 0 | 22.5199 | 24.3962 | 79.8918 | 0 | 0.47085 | 336.0023
2467901 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇINARDİBİ TR-2 35-20-M00048_35-20-M00048_61278058 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:20:16 | 05.02.2023 23:33:00 | 2.2122 | 0 | 120 | 0 | 18 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 43.6485 | 0 | 3.465 | 0 | 33.3317 | 0 | 0 | 80.4452
2468210 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_N_56376368_56376368 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:56:14 | 06.02.2023 05:05:10 | 5.1489 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.7339 | 0 | 0 | 0 | 4.472 | 0 | 0 | 51.2059
2468044 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_DM-3 M03_60208790 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:29:00 | 05.02.2023 22:43:00 | 0.23333 | 0 | 11368 | 0 | 12 | 11 | 773 | 0 | 2 | 0 | 629.633 | 0 | 0.56796 | 17.8701 | 98.6675 | 0 | 0.82172 | 747.5603
2467191 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:01:07 | 05.02.2023 15:04:58 | 0.064293 | 0 | 9 | 43 | 85 | 17 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0.1044 | 1.4222 | 3.793 | 10.1131 | 3.9541 | 22.3131 | 0 | 41.6999
2467377 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_MORDOĞAN-2 ÇIKIŞ M04_2058327 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:15:21 | 05.02.2023 17:35:00 | 0.3275 | 9 | 4699 | 14 | 194 | 28 | 651 | 0 | 9 | 22.0648 | 403.454 | 3.6023 | 15.8468 | 58.6421 | 174.793 | 0 | 2.8803 | 681.2833
2467732 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_İĞDELİ L02_2119132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:19:00 | 05.02.2023 21:36:48 | 1.2967 | 0 | 174 | 0 | 61 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 26.9024 | 0 | 9.0306 | 4.2865 | 9.208 | 0 | 0 | 49.4276
2467068 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-259 35-02-K00259_B_56362306_56362306 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:01:19 | 05.02.2023 13:50:36 | 0.82139 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.6724 | 0 | 0 | 0 | 3.8691 | 0 | 0 | 70.5414
2467234 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403234 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:19:00 | 05.02.2023 18:35:00 | 3.2667 | 0 | 91 | 45 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 89.7125 | 94.4272 | 0.031874 | 122.9726 | 1.0435 | 0 | 0 | 308.1877
2468024 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-1 L12_2307808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:30:11 | 05.02.2023 23:39:42 | 1.1586 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.6633 | 0 | 0.49664 | 0 | 10.8071 | 0 | 0 | 0 | 24.9671
2467211 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090645 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:26:30 | 05.02.2023 15:56:31 | 0.50028 | 1 | 521 | 4 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.049327 | 19.4198 | 0.58382 | 0 | 6.9771 | 3.7956 | 0 | 0 | 30.8257
2467383 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-470 KÖK 35-18-L00470_L-310 L03_72090181 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:05:08 | 05.02.2023 18:32:08 | 1.45 | 1 | 3890 | 0 | 6 | 4 | 279 | 0 | 0 | 19.6472 | 1781.8209 | 0 | 1.2429 | 59.565 | 379.5495 | 0 | 0 | 2241.8255
2467924 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-6/2 45-82-M00537_945538162_945538162 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:26:48 | 06.02.2023 02:49:16 | 5.3744 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668
2466899 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLEME-MALTA-SANCAKLI M08_50066611 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 09:06:22 | 05.02.2023 17:05:35 | 7.9869 | 0 | 907 | 3 | 72 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2021.4529 | 2.3802 | 325.9274 | 27.6468 | 321.912 | 0 | 0 | 2699.3193
2467148 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1303 35-08-K01303_F_56380966_56380966 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:02:03 | 05.02.2023 18:55:32 | 4.8914 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 491.3929 | 0 | 0 | 0 | 4.0963 | 0 | 0 | 495.4892
2467981 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_GÜMÜLDÜR DM M01_72070648 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:08:00 | 05.02.2023 23:08:11 | 1.0031 | 0 | 1067 | 0 | 11 | 1 | 139 | 0 | 1 | 0 | 201.6122 | 0 | 1.349 | 3.0049 | 58.9278 | 0 | 0 | 264.8939
2468236 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_BADEMLİ M02_72214503 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:15:00 | 06.02.2023 10:28:00 | 15.2167 | 0 | 312 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 432.5544 | 4.8077 | 7.5875 | 20.7833 | 81.4183 | 0 | 0 | 547.1512
2468087 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:25:00 | 06.02.2023 03:09:55 | 7.7486 | 7 | 1531 | 13 | 297 | 33 | 268 | 1 | 0 | 38.539 | 4610.0429 | 114.386 | 613.548 | 809.3212 | 1506.8064 | 61.964 | 0 | 7754.6076
2467589 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3696 35-02-K03696_35-02-K03696_2351602 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:02:43 | 06.02.2023 00:28:42 | 6.4331 | 0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1834.2763 | 0 | 0 | 0 | 270.3784 | 0 | 0 | 2104.6546
2467297 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_DSİ M06_72163709 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:12:21 | 05.02.2023 17:51:15 | 1.6483 | 1 | 724 | 10 | 8 | 29 | 62 | 6 | 0 | 0.4261 | 269.3191 | 103.3934 | 7.3363 | 1530.4296 | 38.635 | 221.1961 | 0 | 2170.7356
2467838 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:22:20 | 05.02.2023 21:27:40 | 0.088889 | 6 | 1027 | 25 | 382 | 12 | 205 | 3 | 0 | 0.28557 | 23.3331 | 0.54443 | 7.5182 | 5.082 | 7.9366 | 6.2152 | 0 | 50.9151
2486885 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_GÜLBAHÇE-İYTE-1 M07_2314070 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:14:00 | 05.02.2023 17:54:00 | 0.66667 | 9 | 7618 | 1 | 130 | 22 | 900 | 1 | 6 | 33.5801 | 1302.822 | 0.15297 | 20.0539 | 91.0425 | 525.8747 | 28.869 | 0.51302 | 2002.9081
2468245 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2675 35-01-M02675__79836547_79836547 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:13:25 | 06.02.2023 03:21:34 | 4.1358 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.4727 | 0 | 0 | 0 | 1.9241 | 0 | 0 | 58.3968
2467890 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2523 35-03-K02523_35-03-K02523_41933541 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:10:04 | 06.02.2023 01:28:28 | 4.3067 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 871.9066 | 0 | 0 | 0 | 79.2275 | 0 | 0 | 951.1341
2467011 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-8 35-17-M00368_B_91053975_91053975 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 11:59:40 | 05.02.2023 12:49:31 | 0.83083 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6808 | 0 | 0.50468 | 0 | 1.3742 | 0 | 0 | 6.5596
2467558 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_10630961_56393867_56393867 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:49:20 | 06.02.2023 00:17:59 | 6.4775 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 391.9784 | 0 | 0 | 0 | 19.5645 | 0 | 0 | 411.5428
2467034 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-2 35-31-L00143_A_91201114_91201114 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 12:21:52 | 05.02.2023 15:18:51 | 2.9497 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7887 | 0 | 0.58545 | 0 | 0.25154 | 0 | 0 | 4.6257
2467867 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2071 35-03-M02071_35-03-M02071_55019714 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:17:31 | 06.02.2023 02:29:23 | 5.1978 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 429.048 | 0 | 0 | 0 | 50.4573 | 0 | 0 | 479.5053
2468030 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_BAŞLAMIŞ L02_2058313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:34:10 | 05.02.2023 22:34:40 | 0.0083333 | 7 | 4786 | 149 | 619 | 51 | 319 | 3 | 0 | 0.0071276 | 5.4307 | 0.20981 | 0.40898 | 1.1007 | 0.84876 | 0.059894 | 0 | 8.066
2466871 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-6 (M-2343) 35-10-M02343_B B1B_5871996 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 08:40:33 | 05.02.2023 09:51:14 | 1.1781 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4901 | 0 | 0 | 0 | 0.38218 | 0 | 0 | 7.8723
2467203 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_95001398069_95001398069 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:07:38 | 05.02.2023 17:37:20 | 2.495 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91086
2467057 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033272 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:04:00 | 05.02.2023 13:10:49 | 0.11361 | 22 | 2659 | 35 | 205 | 54 | 757 | 8 | 1 | 1.7938 | 55.324 | 11.675 | 6.7467 | 18.146 | 34.7762 | 19.8118 | 0.84425 | 149.1178
2468053 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_HatBaşıAyırıcı_84166393 M03_84166393 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:33:06 | 06.02.2023 01:14:51 | 2.6958 | 0 | 510 | 25 | 38 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 312.0879 | 14.6951 | 12.5357 | 20.8109 | 43.2915 | 0 | 0 | 403.4211
2468076 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-46 45-73-M00046_45-73-M00046_61399094 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:49:32 | 05.02.2023 23:07:38 | 0.30167 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.9175 | 0 | 0 | 0 | 0.66576 | 0 | 0 | 15.5832
2467412 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/16 45-72-L00016_B_56391569_56391569 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:33:40 | 05.02.2023 18:40:28 | 1.1133 | 0 | 203 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.6687 | 0 | 0.015039 | 0 | 4.3348 | 0 | 0 | 55.0185
2467704 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-4444 35-08-K04444_A_56383662_56383662 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:27:45 | 05.02.2023 22:22:41 | 2.9156 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.5509 | 0 | 0 | 0 | 0.74969 | 0 | 0 | 33.3006
2467575 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-1049 35-02-K01049_K-4795 K04_2047033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:17:04 | 05.02.2023 20:54:30 | 3.6239 | 0 | 2126 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 2195.4105 | 0 | 0 | 0 | 818.5025 | 0 | 9.0265 | 3022.9395
2467907 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_TR-A M01_2313931 | TEİAŞ Trafo Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:33:00 | 05.02.2023 22:57:00 | 3.4 | 0 | 19775 | 0 | 0 | 37 | 14850 | 0 | 45 | 0 | 24303.4501 | 0 | 0 | 7905.4571 | 31417.9384 | 0 | 436.7588 | 64063.6044
2467326 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARA KIZLAR TR-2 35-26-M00510_9321019_56358217_56358217 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:40:44 | 06.02.2023 00:16:46 | 7.6006 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4908
2468013 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAVELİLER TR-1 45-71-M01560_43182313_56384500_56384500 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:12:37 | 06.02.2023 01:59:28 | 3.7808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4463 | 0 | 0 | 2.4463
2467017 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1870 35-09-K01870_F 1870 f1_5881434 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 12:08:36 | 05.02.2023 14:55:06 | 2.775 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 148.6785 | 0 | 0 | 0 | 69.7864 | 0 | 0 | 218.4649
2467953 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-97 35-18-L00097_C_56371789_56371789 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:14:38 | 06.02.2023 03:05:24 | 5.8461 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 741.2699 | 0 | 0 | 0 | 102.9791 | 0 | 0 | 844.2489
2467266 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_KAREL-1 M33_2307157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:00:01 | 05.02.2023 16:25:42 | 0.42806 | 0 | 99 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 19.052 | 0 | 0 | 28.265 | 3.5459 | 831.8154 | 0 | 882.6783
2466934 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLİOVA TR-16 45-72-L00409_956486383_956486383 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 09:54:58 | 05.02.2023 12:23:45 | 2.4797 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5487 | 0 | 0 | 0 | 0.12112 | 0 | 0 | 1.6698
2466971 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | İLTUR TR-1 35-19-M00433_83364632 G03b_83366070 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 10:56:53 | 05.02.2023 11:42:48 | 0.76528 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1298
2466825 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1809 35-01-K01809_35-01-K01809_41903409 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 02:43:53 | 05.02.2023 03:15:38 | 0.52917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0.41096 | 0 | 0 | 0 | 61.4783 | 0 | 0 | 61.8892
2467761 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-81 35-30-L00081_B_56397647_56397647 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:02:01 | 06.02.2023 01:40:21 | 6.6389 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.9636 | 0 | 0 | 0 | 1.6046 | 0 | 0 | 52.5681
2467120 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/40 45-83-M00040_KERESTECİLER TR-1 M04_2096923 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 13:55:22 | 05.02.2023 16:35:48 | 2.6739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 186 | 2 | 7 | 0 | 1.2591 | 0 | 0 | 63.1974 | 560.0762 | 198.7276 | 139.9716 | 963.2319
2467406 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:39:00 | 05.02.2023 18:37:58 | 2.9828 | 14 | 711 | 2 | 25 | 3 | 46 | 1 | 0 | 6.5788 | 229.7062 | 1.4908 | 9.1022 | 10.1702 | 73.1127 | 4.3641 | 0 | 334.525
2467163 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_D_56394859_56394859 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:31:15 | 05.02.2023 16:43:44 | 2.2081 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55.8126 | 0 | 0 | 0 | 18.3568 | 0 | 0 | 74.1694
2467804 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_ANDAK KÖK M01_67574131 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:08:46 | 05.02.2023 23:22:15 | 2.2247 | 12 | 3908 | 14 | 55 | 41 | 445 | 4 | 0 | 31.1271 | 4042.672 | 216.6344 | 24.3785 | 5241.3892 | 626.9535 | 203.5503 | 0 | 10386.7051
2467927 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-15 45-80-M00015__72410694_72410694 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:45:33 | 05.02.2023 22:58:01 | 1.2078 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.5005 | 0 | 0 | 0 | 1.98 | 0 | 0 | 41.4805
2467114 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH GİRİŞ M024_48716672 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:50:21 | 05.02.2023 13:50:31 | 0.0027778 | 9 | 6786 | 189 | 1235 | 54 | 842 | 12 | 1 | 0.0084536 | 2.5886 | 0.15331 | 1.032 | 0.42398 | 1.1622 | 0.57846 | 4.8778e-05 | 5.947
2467286 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2913 35-01-M02913__72410506_72410506 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:03:19 | 05.02.2023 18:55:43 | 2.8733 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 159.2942 | 0 | 0 | 0 | 1.8218 | 0 | 0 | 161.116
2467137 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4681 35-09-K04681_D_56378910_56378910 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:13:19 | 05.02.2023 18:48:59 | 4.5944 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78.6923 | 0 | 0 | 0 | 13.3975 | 0 | 0 | 92.0899
2467741 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_VELİLER TR-1 L02_2337022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:32:18 | 06.02.2023 00:46:42 | 4.24 | 0 | 559 | 0 | 85 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 291.6493 | 0 | 26.0198 | 23.3732 | 82.0779 | 0 | 0 | 423.1202
2466994 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_C_60983929_60983929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 11:28:34 | 05.02.2023 13:07:07 | 1.6425 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53.94 | 0 | 0 | 0 | 0.94346 | 0 | 0 | 54.8835
2467990 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TEPEKÖY TR-2 35-16-L00258_47534799_56397466_56397466 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:06:00 | 05.02.2023 23:51:16 | 4.7544 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6908
2467386 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE DM-9/4 45-71-M00636_DM-5/6-B KÖK M08_2077242 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:08:21 | 06.02.2023 03:07:32 | 9.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.5236 | 0 | 2866.9877 | 0 | 3328.5113
2467847 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TATAR DM 35-19-M00256_HatBaşıAyırıcı_53134059 M12_53134059 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:15:17 | 05.02.2023 23:20:16 | 2.0831 | 1 | 176 | 0 | 13 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0.64084 | 126.4921 | 0 | 4.5844 | 15.4958 | 19.622 | 0 | 0 | 166.8352
2467349 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1129 35-03-K01129_G_56357260_56357260 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:45:25 | 05.02.2023 19:38:37 | 3.8867 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 314.0081 | 0 | 0 | 0 | 266.0249 | 0 | 0 | 580.033
2468425 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_TATAR DM (İYTE)-1 M09_72185134 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:53:00 | 06.02.2023 12:49:00 | 17.9333 | 0 | 289 | 11 | 31 | 9 | 56 | 2 | 0 | 0 | 2384.7941 | 140.303 | 328.1883 | 548.8681 | 844.9138 | 3803.4445 | 0 | 8050.5118
2466951 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BAHRİBABA İM-DM 35-01-A00014_BAHRİBABA-15/BAHRİBABA-4 K07_60323564 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 09:56:40 | 05.02.2023 12:37:13 | 2.6758 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 1 | 661 | 0 | 2 | 0 | 825.5484 | 0 | 0 | 3.1416 | 1163.2533 | 0 | 8.4781 | 2000.4214
2467200 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-3323 35-09-K03323_F_56383750_56383750 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:03:58 | 05.02.2023 19:46:30 | 4.7089 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.6312 | 0 | 0 | 0 | 1.8215 | 0 | 0 | 48.4528
2467641 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ŞİFNE L06_2064616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:41:08 | 05.02.2023 20:10:32 | 0.49 | 4 | 6353 | 5 | 17 | 12 | 554 | 1 | 0 | 11.7551 | 1133.4148 | 1.605 | 1.5617 | 66.9075 | 265.9955 | 7.2148 | 0 | 1488.4544
2468182 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:44:58 | 06.02.2023 00:19:11 | 0.57028 | 4 | 2111 | 122 | 387 | 35 | 182 | 3 | 0 | 0.37122 | 195.373 | 11.2461 | 14.8008 | 30.2138 | 28.2706 | 4.1144 | 0 | 284.3898
2467100 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SELENDİ TR-12 45-81-M00012_C C01_65818348 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:25:20 | 05.02.2023 14:51:13 | 1.4314 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.2132 | 0 | 0 | 0 | 6.117 | 0 | 0 | 7.3302
2467177 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AKKOCALI TR-1 45-72-L00206_B_79437025_79437025 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:44:49 | 05.02.2023 17:15:54 | 2.5181 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4693 | 0 | 0 | 0 | 0.00063269 | 0 | 0 | 6.4699
2467578 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ŞİFNE L06_2064616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:17:25 | 05.02.2023 19:37:24 | 0.33306 | 4 | 6353 | 5 | 17 | 12 | 554 | 1 | 0 | 8.1 | 777.9304 | 1.1135 | 1.0986 | 46.0395 | 187.6635 | 4.9233 | 0 | 1026.8687
2467655 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1954 35-09-K01954__72410492_72410492 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:59:21 | 06.02.2023 02:00:24 | 7.0175 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 274.2587 | 0 | 0 | 0 | 34.2472 | 0 | 0 | 308.5059
2466991 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-270 35-01-K00270_A_56364748_56364748 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 11:22:27 | 05.02.2023 11:59:26 | 0.61639 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 66.7271 | 0 | 0 | 0 | 8.8159 | 0 | 0 | 75.5431
2467701 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2058920 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:06:00 | 05.02.2023 21:26:00 | 2.3333 | 1 | 1710 | 10 | 527 | 15 | 292 | 9 | 1 | 0.27171 | 660.1133 | 35.0384 | 322.7024 | 378.1345 | 467.1226 | 1276.1697 | 26.81 | 3166.3625
2467532 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_HatBaşıAyırıcı_53137289 M07_53137289 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:28:51 | 05.02.2023 19:03:14 | 0.57306 | 24 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63.3038 | 7.8944 | 0 | 0 | 2.6588 | 0 | 0 | 0 | 73.857
2467014 | 1 | İZMİR | URLA | DM | URLA İM 35-19-A00001_TR-2 (34.5) M02_2307118 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 12:05:16 | 05.02.2023 12:55:36 | 0.83889 | 8 | 5538 | 5 | 530 | 40 | 1266 | 5 | 1 | 152.2458 | 2489.7033 | 6.8741 | 190.613 | 364.8968 | 876.3287 | 59.0377 | 0.68476 | 4140.3841
2467678 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2911 35-01-M02911_35-01-M02911_73603361 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:00:13 | 06.02.2023 03:44:17 | 7.7344 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1953.6864 | 0 | 0 | 0 | 274.9065 | 0 | 0 | 2228.5929
2503622 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÇETMEN DM 35-26-M00924_SELAMPEN M03_2307170 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:31:00 | 05.02.2023 22:07:00 | 2.6 | 0 | 5437 | 12 | 61 | 46 | 533 | 70 | 11 | 0 | 4443.6445 | 21.0457 | 65.9485 | 1685.001 | 1310.9981 | 5538.802 | 209.6526 | 13275.0923
2468405 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-9 35-21-L00130_C_56378008_56378008 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:49:13 | 06.02.2023 14:41:45 | 14.8756 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 284.9225 | 0 | 0 | 0 | 62.032 | 0 | 0 | 346.9546
2467183 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-313 ESKİ DOSTLAR SİTESİ 35-18-L00313_35-18-L00313_2348486 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:48:31 | 05.02.2023 15:31:37 | 0.71833 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.8133 | 0 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 0.081332 | 9.0496
2468202 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3773 35-04-K03773_B_56367194_56367194 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:47:02 | 06.02.2023 03:58:55 | 4.1981 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7195
2467870 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_HatBaşıAyırıcı_53134090 M07_53134090 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:32:27 | 05.02.2023 23:26:08 | 4.8947 | 0 | 90 | 0 | 46 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 945.7083 | 0 | 108.2228 | 0 | 113.6673 | 0 | 0 | 1167.5984
2467661 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_BÖLCEK M03_82962824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:13:37 | 06.02.2023 00:36:09 | 7.3756 | 0 | 551 | 0 | 32 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 787.8725 | 0 | 89.1697 | 0 | 309.2262 | 309.1254 | 0 | 1495.3937
2467910 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | PAŞAKÖY TR-2 45-80-M00059__72410383_72410383 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:55:45 | 05.02.2023 23:24:15 | 2.475 | 0 | 146 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 72.2996 | 0 | 2.595 | 0 | 3.4706 | 0 | 0 | 78.3652
2467572 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_GÜLBAHÇE GİRİŞ L01_2047255 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:55:56 | 05.02.2023 21:20:00 | 3.4011 | 1 | 1533 | 0 | 106 | 8 | 186 | 1 | 0 | 64.5698 | 1393.9773 | 0 | 51.5336 | 755.7481 | 353.9275 | 158.9325 | 0 | 2778.6888
2466931 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-344 ÇAMKOZA SİTESİ 35-19-L00289_95000635840_95000635840 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 09:51:21 | 05.02.2023 15:12:07 | 5.3461 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147.1999 | 0 | 0 | 0 | 7.4556 | 0 | 0 | 154.6555
2467369 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH GİRİŞ M024_48716672 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:05:41 | 05.02.2023 17:10:31 | 0.080556 | 9 | 6366 | 174 | 959 | 49 | 780 | 12 | 1 | 0.28001 | 72.1588 | 4.3094 | 25.3568 | 10.8375 | 30.0343 | 13.4049 | 0.0010541 | 156.3829
2467615 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4950 35-01-K04950__92458282_92458282 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:23:47 | 05.02.2023 19:54:34 | 0.51306 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.8133 | 0 | 0 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | 22.1513
2467864 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÖZDERE ORTA MAHALLE DM (M-1) 35-25-M00120_ORTA MAHALLE M-46 M04_72127200 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:27:56 | 05.02.2023 22:14:00 | 0.76778 | 4 | 6736 | 4 | 70 | 9 | 478 | 0 | 0 | 20.5286 | 1223.337 | 0.58435 | 5.7975 | 100.215 | 165.6563 | 0 | 0 | 1516.1188
2467223 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | H.K. KÖK 35-26-M00664_YAZIBAŞI ÇIKIŞI M05_65911923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:32:40 | 05.02.2023 16:08:53 | 0.60361 | 0 | 27 | 0 | 1 | 15 | 31 | 8 | 0 | 0 | 16.013 | 0 | 0 | 96.3135 | 19.7546 | 96.5389 | 0 | 228.62
2466928 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_CANLI L09_2313515 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 09:40:00 | 05.02.2023 11:48:00 | 2.1333 | 0 | 2316 | 26 | 685 | 42 | 673 | 2 | 0 | 0 | 1250.9288 | 122.8533 | 632.7143 | 438.074 | 849.481 | 254.1703 | 0 | 3548.2217
2468010 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2913 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02913_35-01-M02913_73633534 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:00:43 | 06.02.2023 02:05:37 | 3.0817 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 910.5728 | 0 | 0 | 0 | 90.6181 | 0 | 0 | 1001.1909
2467781 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2779 35-02-K02779_B_56383723_56383723 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:51:38 | 05.02.2023 22:13:59 | 2.3725 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 103.803 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 104.473
2467807 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2329940 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:07:00 | 05.02.2023 19:12:00 | 0.083333 | 0 | 1292 | 5 | 38 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 9.2653 | 2.489 | 0.59507 | 1.7687 | 2.952 | 0 | 0 | 17.07
2467240 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3773 35-04-K03773_B_60983265_60983265 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:40:52 | 05.02.2023 17:55:26 | 2.2428 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 203.2722 | 0 | 0 | 0 | 13.7159 | 0 | 0 | 216.9881
2467140 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3555 35-01-K03555_911639554_911639554 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:14:11 | 05.02.2023 14:50:52 | 0.61139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096204
2467950 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3872 35-04-K03872_A A1B_5819795 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:54:49 | 06.02.2023 00:43:48 | 2.8164 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 153.1692 | 0 | 0 | 0 | 16.534 | 0 | 111.5911 | 281.2944
2467260 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2092293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:01:16 | 05.02.2023 16:09:00 | 0.12889 | 0 | 688 | 52 | 78 | 9 | 55 | 2 | 0 | 0 | 11.7326 | 4.4332 | 2.8186 | 1.8197 | 2.976 | 5.3554 | 0 | 29.1356
2467973 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_72291214 M13_72291214 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:08:11 | 05.02.2023 22:10:30 | 0.038611 | 1 | 805 | 1 | 13 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0.022611 | 3.8262 | 0 | 0.032733 | 0.42911 | 1.253 | 0 | 0 | 5.5637
2466911 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/17 45-71-M00596_DM-4/20A M04_2123879 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 09:30:12 | 05.02.2023 16:51:44 | 7.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3539 | 0 | 1849.1175 | 0 | 1884.4714
2468179 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-45 MANZARA CAD. 35-19-M00045_10390605_56394740_56394740 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:46:35 | 06.02.2023 07:41:39 | 7.9178 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77.2621 | 0 | 0 | 0 | 12.2743 | 0 | 0 | 89.5365
2467681 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-3693 35-10-K03693_B_56375476_56375476 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:01:28 | 05.02.2023 22:56:05 | 2.9103 | 0 | 277 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 369.0476 | 0 | 1.2553 | 0 | 28.781 | 0 | 0 | 399.084
2467552 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-7/15 35-26-M00635_35-26-M00635_65954059 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:44:20 | 05.02.2023 19:29:06 | 0.74611 | 0 | 262 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 84.1694 | 0 | 0.10531 | 0 | 20.9162 | 0 | 0 | 105.1909
2467054 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-26/2 45-82-M00119_A_56405642_56405642 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 12:46:09 | 05.02.2023 13:10:31 | 0.40611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59882
2467930 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-97 MENTEŞ YOLU 35-19-L00097_35-19-L00097_2360137 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:01:12 | 06.02.2023 05:17:35 | 8.2731 | 0 | 68 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 397.1168 | 0 | 14.266 | 0 | 16.6754 | 0 | 0 | 428.0582
2467738 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ TR-8 35-21-L00131_D_60982176_60982176 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:19:30 | 05.02.2023 22:42:58 | 5.3911 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73.2667 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 74.3568
2467489 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-999 35-09-M00999_D_56372573_56372573 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:02:09 | 05.02.2023 21:26:47 | 3.4106 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 117.4545 | 0 | 0 | 0 | 80.2132 | 0 | 0 | 197.6678
2467744 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TÜRKELLİ TR-1 35-28-M00462_D_56374020_56374020 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:56:25 | 05.02.2023 21:42:12 | 4.7631 | 0 | 100 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 220.7192 | 0 | 10.6779 | 0 | 68.312 | 0 | 0 | 299.7091
2467246 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3640 35-01-K03640_35-01-K03640_2359785 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:47:49 | 05.02.2023 19:04:14 | 3.2736 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 513.6485 | 0 | 0 | 0 | 15.1647 | 0 | 0 | 528.8132
2467495 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-2586 35-08-K02586_35-08-K02586_42018953 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:16:06 | 05.02.2023 20:17:00 | 2.015 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 146.6128 | 0 | 0 | 0 | 13.918 | 0 | 0 | 160.5307
2467595 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-83 35-03-K00083_E_56366679_56366679 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:45:07 | 05.02.2023 22:51:41 | 5.1094 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 93.5893 | 0 | 0 | 0 | 36.2056 | 0 | 0 | 129.7949
2468136 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | HELVACI TR-8 35-17-M00368_35-17-M00368_2352374 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:26:30 | 06.02.2023 07:49:00 | 8.375 | 0 | 72 | 0 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100.7744 | 0 | 15.0211 | 0 | 125.8131 | 0 | 0 | 241.6086
2467197 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-6 35-15-M00006_48879858_56366484_56366484 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:22:16 | 05.02.2023 15:50:36 | 1.4722 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 78.6498 | 0 | 0 | 0 | 81.0114 | 0 | 0 | 159.6612
2467346 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_ESKİ MECİDİYE L04_2107704 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:56:42 | 05.02.2023 17:03:40 | 0.11611 | 1 | 0 | 92 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.035263 | 0 | 4.1092 | 0.39278 | 1.2384 | 0 | 0.08024 | 0 | 5.8559
2467887 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4376 35-02-K04376_D_56382161_56382161 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:35:07 | 06.02.2023 06:26:19 | 8.8533 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.1897
2467249 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-245 35-18-L00245_B_56377237_56377237 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:52:18 | 05.02.2023 18:12:34 | 2.3378 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.1486 | 0 | 0 | 0 | 21.9189 | 0 | 0 | 77.0675
2467913 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-379 35-18-L00379_12292546_56368440_56368440 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:04:25 | 05.02.2023 23:18:42 | 2.2381 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 286.0064 | 0 | 0 | 0 | 45.9556 | 0 | 0 | 331.962
2466894 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-5 L10_48929098 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 09:09:10 | 05.02.2023 17:05:22 | 7.9367 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 5 | 0 | 206.9046 | 0 | 0 | 0 | 2658.8134 | 0 | 37.6585 | 2903.3766
2467750 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_VADİ EVLERİ M02_2054706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:16:11 | 05.02.2023 22:59:20 | 6.7192 | 0 | 13666 | 0 | 0 | 3 | 979 | 0 | 1 | 0 | 38614.6596 | 0 | 0 | 1041.4046 | 5192.2696 | 0 | 11.0906 | 44859.4244
2503608 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÇETMEN DM 35-26-M00924_SELAMPEN M03_2307170 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:09:00 | 05.02.2023 18:01:06 | 0.86833 | 0 | 5437 | 12 | 61 | 46 | 533 | 70 | 11 | 0 | 1369.857 | 7.2403 | 25.9174 | 537.1116 | 524.7369 | 1762.8204 | 72.9614 | 4300.6449
2467435 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2542 35-02-M02542_M-1046 M06_81703171 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:54:34 | 05.02.2023 18:02:42 | 0.13556 | 0 | 10251 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 341.1143 | 0 | 0 | 0 | 59.4462 | 0 | 0 | 400.5605
2468122 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ERGENEKON TR-11 45-83-M00623_48087732_56388965_56388965 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:12:34 | 05.02.2023 23:51:38 | 0.65111 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 19.0342 | 0 | 0 | 0 | 2.7988 | 0 | 6.2957 | 28.1288
2467458 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-102 ZEYTİNALANI 35-19-L00102_C_91332144_91332144 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:09:01 | 05.02.2023 19:47:17 | 2.6378 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.356 | 0 | 0 | 0 | 1.0506e-05 | 0 | 0 | 14.356
2467604 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN MERKEZ DM 35-21-L00002_KARABURUN TR-13 BODRUM L03_72170452 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:03:15 | 05.02.2023 20:05:41 | 2.0406 | 0 | 401 | 0 | 9 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 317.4933 | 0 | 3.292 | 0 | 114.8151 | 0 | 0.12643 | 435.7268
2467063 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_B_56357081_56357081 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 12:58:09 | 05.02.2023 15:21:37 | 2.3911 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.5862 | 0 | 0 | 0 | 17.169 | 0 | 0 | 57.7552
2468268 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-610 35-02-K00610_A_56362686_56362686 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:09:53 | 06.02.2023 09:14:48 | 10.0819 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 449.7239 | 0 | 0 | 0 | 196.8041 | 0 | 0 | 646.528
2467621 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_HAMİDİYE L07_2095865 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:32:19 | 05.02.2023 19:38:47 | 0.10778 | 0 | 222 | 146 | 243 | 28 | 27 | 9 | 0 | 0 | 2.9067 | 8.6818 | 2.9149 | 7.9792 | 2.9336 | 21.9545 | 0 | 47.3708
2467667 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_KAPAKLI-KAYALIOĞLU L07_2107698 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:54:11 | 05.02.2023 19:57:23 | 0.053333 | 1 | 868 | 90 | 169 | 27 | 122 | 7 | 2 | 0.002075 | 13.1092 | 15.7052 | 1.6644 | 15.8318 | 5.5547 | 36.0624 | 0.18663 | 88.1165
2466980 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_GÖDENCE L04_72144455 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 10:39:51 | 05.02.2023 13:00:24 | 2.3425 | 5 | 844 | 6 | 19 | 10 | 87 | 0 | 1 | 527.8041 | 557.7446 | 16.9246 | 8.2088 | 47.9847 | 159.1726 | 0 | 0 | 1317.8394
2467767 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-20 35-25-M00160_11750754_56376297_56376297 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:22:58 | 05.02.2023 21:52:11 | 1.4869 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.1618 | 0 | 0 | 0 | 10.6516 | 0 | 0 | 20.8134
2503270 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2875 35-04-M02875_DAĞITIM TRAFO M10_84886135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:40:00 | 06.02.2023 08:39:00 | 8.9833 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 818.5655 | 0 | 0 | 0 | 72.3146 | 0 | 0 | 890.8802
2467372 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KUBLAJ L09_67562280 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:11:46 | 05.02.2023 17:46:13 | 0.57417 | 0 | 1582 | 4 | 179 | 11 | 318 | 3 | 3 | 0 | 174.1383 | 1.2177 | 34.6536 | 18.6957 | 112.5472 | 18.2362 | 1.8083 | 361.297
2466877 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-1388 M01_2107997 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 08:59:46 | 05.02.2023 10:42:00 | 1.7039 | 2 | 2755 | 0 | 41 | 63 | 724 | 22 | 22 | 1.0627 | 1620.9898 | 0 | 108.9541 | 918.6734 | 2025.8013 | 1215.7729 | 497.1744 | 6388.4287
2476618 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-2 35-28-M00184_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2097028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:06:51 | 05.02.2023 22:09:14 | 0.039722 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2773 | 0 | 0 | 0 | 0.070737 | 0 | 0 | 3.348
2467126 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKBURUN TR-1 35-29-L00325_950331953_950331953 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:00:04 | 05.02.2023 15:55:47 | 1.9286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16821
2467518 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-6/1 YAĞCI KAVAĞI 35-20-L00033_GENCER FİDERİ L02_66512522 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:29:15 | 05.02.2023 19:23:06 | 0.8975 | 0 | 67 | 0 | 187 | 4 | 106 | 0 | 0 | 0 | 16.0269 | 0 | 60.1149 | 91.4259 | 53.2974 | 0 | 0 | 220.8651
2467813 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-80 35-19-L00080_8422917_60983794_60983794 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:49:40 | 05.02.2023 22:44:10 | 3.9083 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 114.9738 | 0 | 3.0133 | 0 | 5.7035 | 0 | 0 | 123.6906
2467272 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3620 35-01-K03620_D_56394134_56394134 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:50:51 | 05.02.2023 21:01:25 | 5.1761 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 238.0776 | 0 | 0 | 0 | 130.4872 | 0 | 0 | 368.5649
2467498 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | M-114 KAVAKLIDERE CAMİİ 35-14-M00114_35-14-M00114_2353342 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:07:00 | 05.02.2023 23:34:58 | 5.4661 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.2227 | 0 | 17.6268 | 0 | 10.2819 | 0 | 0 | 94.1313
2467996 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/38 45-72-L00038_956507786_956507786 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:47:03 | 05.02.2023 23:17:59 | 1.5156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2468019 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:27:22 | 05.02.2023 23:48:55 | 1.3592 | 14 | 889 | 2 | 25 | 3 | 65 | 1 | 0 | 2.6995 | 129.4275 | 0.61803 | 3.1366 | 4.4526 | 26.6098 | 2.0288 | 0 | 168.9727
2467355 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1538 35-01-M01538__82713346_82713346 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:56:00 | 05.02.2023 17:44:05 | 0.80139 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68.6804 | 0 | 0 | 0 | 1.3097 | 0 | 0 | 69.9902
2467521 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1147 35-03-K01147_B_56357931_56357931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:33:50 | 06.02.2023 00:19:49 | 5.7664 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 437.594 | 0 | 0 | 0 | 99.2293 | 0 | 0 | 536.8232
2466857 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-3 35-21-L00141_953357108_953357108 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 06:47:23 | 05.02.2023 11:58:42 | 5.1886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055411
2468211 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_AKÇAŞEHİR L19_2312360 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:59:54 | 06.02.2023 00:33:13 | 0.55528 | 3 | 1810 | 55 | 371 | 29 | 303 | 4 | 1 | 0.54509 | 152.1476 | 28.5041 | 42.1339 | 42.5795 | 52.0373 | 213.8707 | 0.0035505 | 531.8217
2467378 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_D_56394859_56394859 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:06:45 | 05.02.2023 19:34:55 | 2.4694 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 73.949 | 0 | 0 | 0 | 20.5242 | 0 | 0 | 94.4732
2467143 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2861 35-03-K02861_C_56364290_56364290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:02:29 | 05.02.2023 23:21:56 | 9.3242 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 192.3229 | 0 | 0 | 0 | 148.8176 | 0 | 0 | 341.1405
2466814 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_TR-B M10_2310854 | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 01:01:16 | 05.02.2023 05:03:51 | 4.0431 | 87 | 68398 | 1220 | 2046 | 373 | 9600 | 55 | 50 | 148.837 | 60627.7872 | 4054.8937 | 2585.5984 | 16695.1672 | 17693.3659 | 10780.0758 | 1686.3611 | 114272.0862
2467976 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BATIÇİM-1 M24_2308413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:08:54 | 05.02.2023 22:16:26 | 0.12556 | 0 | 905 | 2 | 0 | 7 | 559 | 19 | 14 | 0 | 47.056 | 0.16507 | 0 | 13.5863 | 89.2695 | 282.7125 | 7.3163 | 440.1058
2467312 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-777 35-02-K00777_C_56365166_56365166 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:26:24 | 05.02.2023 17:11:29 | 0.75139 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 36.7722 | 0 | 0 | 0 | 36.1166 | 0 | 0 | 72.8887
2467212 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_YUKARI YENMİŞ M05_72163656 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:26:04 | 05.02.2023 15:51:09 | 0.41806 | 0 | 119 | 4 | 6 | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | 11.0119 | 0.57815 | 0.21952 | 32.5302 | 1.6565 | 14.0653 | 0 | 60.0616
2467876 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | TM Fideri | GAZİEMİR GIS TM 35-08-A00006_HAVALİMANI-1 M08_2076078 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:12:24 | 05.02.2023 21:43:00 | 0.51 | 0 | 3048 | 0 | 15 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 447.8489 | 0 | 5.8074 | 0 | 66.4254 | 0 | 0 | 520.0816
2467455 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-3 L03_2093767 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:55:53 | 05.02.2023 18:19:14 | 0.38917 | 0 | 3544 | 1 | 4 | 2 | 414 | 0 | 0 | 0 | 463.8806 | 1.6713 | 0.23643 | 4.7511 | 154.6108 | 0 | 0 | 625.1503
2466900 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_MERA M01_2328743 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 09:16:34 | 05.02.2023 11:59:56 | 2.7228 | 2 | 0 | 99 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.1451 | 0 | 106.2875 | 1.3217 | 6.6619 | 0 | 0 | 0 | 115.4163
2467896 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3003 35-02-K03003_35-02-K03003_2374455 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:48:51 | 06.02.2023 02:56:49 | 8.1328 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1198.4442 | 0 | 0 | 0 | 392.3131 | 0 | 0 | 1590.7573
2467684 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_KOYUNDERE M13_2313760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:06:04 | 05.02.2023 22:08:56 | 4.0478 | 1 | 466 | 8 | 12 | 28 | 88 | 9 | 10 | 2.3633 | 576.7441 | 234.6395 | 9.4167 | 1520.7551 | 479.5881 | 3381.2405 | 41.4801 | 6246.2273
2468225 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU TR-21 35-27-M00615_35-27-M00615_2361050 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:17:03 | 06.02.2023 05:45:18 | 6.4708 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.7653 | 0 | 37.2101 | 0 | 34.4151 | 0 | 0 | 80.3905
2468331 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-3088(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03088_ M02_80897788 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:28:00 | 06.02.2023 11:05:56 | 12.6322 | 0 | 1866 | 0 | 0 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 8356.2244 | 0 | 0 | 17.4723 | 1407.801 | 0 | 0 | 9781.4977
2467939 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3499 35-03-K03499_C_56365919_56365919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:27:40 | 06.02.2023 00:38:31 | 3.1808 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 301.6593 | 0 | 0 | 0 | 23.0941 | 0 | 0 | 324.7534
2467541 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2058920 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:44:39 | 05.02.2023 18:53:54 | 0.15417 | 1 | 1710 | 10 | 527 | 15 | 291 | 9 | 1 | 0.018473 | 44.7966 | 2.442 | 23.8708 | 25.7467 | 35.3278 | 83.2665 | 1.7604 | 217.2293
2467790 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜRES KÖK 45-80-M00053_KOLDERE-GÜMÜRCELİ-MTV M01_72195903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:50:00 | 05.02.2023 21:33:00 | 1.7167 | 0 | 3317 | 179 | 187 | 22 | 321 | 2 | 1 | 0 | 1366.7744 | 122.1833 | 105.1762 | 64.9246 | 216.0567 | 13.1218 | 72.0285 | 1960.2655
2467690 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-36 35-18-L00036_A_91450777_91450777 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:47:30 | 06.02.2023 02:11:40 | 6.4028 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.2783 | 0 | 9.2828 | 0 | 1.4452 | 0 | 0 | 50.0063
2467149 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2614 35-03-M02614_910109998_910109998 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:09:33 | 05.02.2023 18:36:45 | 4.4533 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.8887 | 0 | 0 | 0 | 5.9953 | 0 | 0 | 23.8839
2468079 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2035839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:26:00 | 06.02.2023 02:20:00 | 3.9 | 1 | 369 | 56 | 19 | 6 | 48 | 1 | 0 | 0.18242 | 175.2753 | 310.4411 | 7.7998 | 157.2735 | 72.941 | 14.9134 | 0 | 738.8264
2467415 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_KÜÇÜK BÖLCEK M04_82962825 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:43:26 | 06.02.2023 00:47:56 | 7.075 | 0 | 0 | 35 | 134 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6396 | 409.3735 | 135.8758 | 37.0671 | 0 | 0 | 603.956
2467793 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | DEREKÖY TR-1 45-82-M00286_B_56405568_56405568 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:19:35 | 06.02.2023 00:32:11 | 5.21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.133 | 0 | 0 | 0 | 0.011884 | 0 | 0 | 1.1449
2467438 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_ANITTEPE M08_77533624 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:20:49 | 05.02.2023 18:10:35 | 0.82944 | 0 | 3938 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1128.3566 | 0 | 0 | 0 | 200.4126 | 0 | 0 | 1328.7692
2468102 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2825 35-03-M02825_M-979 M01_72022764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:56:41 | 06.02.2023 01:40:30 | 7.7303 | 0 | 2137 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 1 | 0 | 4344.5523 | 0 | 0 | 8.7872 | 524.9016 | 0 | 11.144 | 4889.3852
2466914 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | HASSEKİ TR-1 35-21-L00066_A_82611139_82611139 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 09:33:57 | 05.02.2023 13:25:18 | 3.8558 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18883 | 0 | 0.42407 | 0 | 0.6919 | 0 | 0 | 1.3048
2466937 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ TR-9 35-28-M00830_HatBaşıAyırıcı_53133707 M02_53133707 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 10:01:05 | 05.02.2023 13:27:30 | 3.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0111 | 0 | 153.5959 | 0 | 182.6069
2467601 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-2 FİDER-2 (SOMA-B) M06_2035833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:25:08 | 05.02.2023 19:38:00 | 0.21444 | 2 | 15060 | 56 | 74 | 32 | 1649 | 9 | 2 | 0.040799 | 798.7172 | 20.2645 | 4.6949 | 236.586 | 217.405 | 235.0288 | 9.2199 | 1521.9572
2468148 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3761 35-02-K03761_A_56364218_56364218 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:12:29 | 06.02.2023 04:49:07 | 6.6106 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 472.6247 | 0 | 0 | 0 | 81.0317 | 0 | 0 | 553.6564
2467753 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1932 35-09-K01932_C_56379969_56379969 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:22:39 | 06.02.2023 02:07:21 | 6.745 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 247.303 | 0 | 0 | 0 | 13.2244 | 0 | 0 | 260.5275
2468002 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1396 35-08-K01396_912039344_912039344 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:14:23 | 05.02.2023 23:42:45 | 1.4728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83173
2467066 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1214 35-01-K01214_35-01-K01214_42782704 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 12:56:33 | 05.02.2023 13:37:15 | 0.67833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0.1267 | 0 | 0 | 0 | 96.6784 | 0 | 0 | 96.8051
2467956 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GERELİ TR-2 35-15-L00670_35-15-L00670_2364881 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:29:45 | 05.02.2023 23:28:11 | 2.9739 | 0 | 41 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.6436 | 0 | 4.6628 | 0 | 9.1108 | 0 | 0 | 58.4172
2467916 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-4 45-72-L00412_TR-1 GİRİŞ L02_66552685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:36:35 | 06.02.2023 00:08:19 | 2.5289 | 0 | 1033 | 104 | 65 | 6 | 216 | 0 | 3 | 0 | 452.7795 | 16.5533 | 24.7625 | 11.9614 | 115.5219 | 0 | 30.9745 | 652.5531
2467269 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1332 35-03-K01332_C_56377254_56377254 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:54:53 | 05.02.2023 18:15:26 | 2.3425 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 158.7005 | 0 | 0 | 0 | 1.4867 | 0 | 0 | 160.1873
2467664 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_SARISU L03_2328069 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:50:00 | 06.02.2023 05:24:00 | 10.5667 | 0 | 402 | 1 | 119 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 519.0026 | 4.6144 | 170.4538 | 146.4757 | 239.8718 | 0 | 0 | 1080.4183
2467166 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1222 35-01-K01222_35-01-K01222_66517028 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:34:25 | 05.02.2023 17:21:00 | 2.7764 | 0 | 1603 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1275.2764 | 0 | 0 | 0 | 128.2268 | 0 | 0 | 1403.5032
2467189 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3162 35-03-K03162_35-03-K03162_41921853 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:56:16 | 05.02.2023 16:57:33 | 2.0214 | 0 | 1396 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 645.7456 | 0 | 0 | 0 | 84.2334 | 0 | 0 | 729.9791
2468185 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | AHMETLİ TR-1 35-26-L00125_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041217 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:18:04 | 06.02.2023 09:30:21 | 10.2047 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81.6581 | 0 | 14.4605 | 0 | 13.2262 | 0 | 0 | 109.3448
2467046 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-408 M08_2064789 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 12:37:59 | 05.02.2023 13:37:44 | 0.99583 | 1 | 13 | 0 | 1 | 18 | 35 | 8 | 1 | 0.28064 | 7.9078 | 0 | 3.0878 | 144.1128 | 102.8163 | 327.2233 | 14.1678 | 599.5964
2467856 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-929 35-02-K00929_35-02-K00929_2359434 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:03:00 | 06.02.2023 05:00:39 | 8.9608 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2435.0678 | 0 | 0 | 0 | 141.0098 | 0 | 0 | 2576.0777
2468065 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_YAĞHANELER M12_2309052 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:45:01 | 05.02.2023 22:58:00 | 0.21639 | 0 | 1896 | 0 | 0 | 2 | 98 | 0 | 1 | 0 | 102.4834 | 0 | 0 | 41.2896 | 22.5956 | 0 | 0.048344 | 166.4169
2467501 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2058920 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:23:06 | 05.02.2023 18:31:58 | 0.14778 | 1 | 1710 | 10 | 527 | 15 | 291 | 9 | 1 | 0.017708 | 42.9401 | 2.3408 | 22.8815 | 24.6798 | 33.8638 | 79.8158 | 1.6874 | 208.227
2467999 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3343 35-04-K03343_A_56355507_56355507 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:17:47 | 06.02.2023 08:29:12 | 10.1903 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 814.5177 | 0 | 0 | 0 | 112.7577 | 0 | 0 | 927.2754
2468165 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_956667193_956667193 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:15:08 | 06.02.2023 08:59:01 | 9.7314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2922
2467873 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2304 35-04-K02304_A_56371881_56371881 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:59:19 | 05.02.2023 23:44:31 | 4.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7848 | 0 | 0 | 20.7848
2468022 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2095708 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:29:40 | 05.02.2023 22:45:34 | 0.265 | 5 | 406 | 4 | 65 | 16 | 106 | 5 | 1 | 0.96438 | 46.2265 | 0.70571 | 11.7856 | 19.8625 | 11.4652 | 28.567 | 0.0023608 | 119.5793
2467730 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_SERİNKUYU M10_2310735 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:25:56 | 05.02.2023 22:15:00 | 1.8178 | 0 | 11184 | 0 | 1 | 1 | 851 | 0 | 2 | 0 | 7285.4808 | 0 | 0.88412 | 27.2626 | 1396.4429 | 0 | 4.604 | 8714.6743
2466960 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-2/5 35-26-M00814_DM-2/6 M03_2336755 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 10:32:11 | 05.02.2023 17:51:38 | 7.3242 | 0 | 1377 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2651.3373 | 0 | 0 | 0 | 207.4417 | 0 | 0 | 2858.779
2467979 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:04:46 | 05.02.2023 22:40:48 | 0.60056 | 3 | 46 | 124 | 319 | 19 | 77 | 0 | 0 | 0.11044 | 3.6943 | 18.9035 | 38.2705 | 3.3317 | 13.0446 | 0 | 0 | 77.3549
2467893 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2826 35-02-M02826_B_65500073_65500073 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:36:57 | 06.02.2023 07:29:45 | 9.88 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 413.0234 | 0 | 0 | 0 | 206.0815 | 0 | 0 | 619.1049
2466897 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-548 35-01-K00548_C_56355517_56355517 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 09:13:29 | 05.02.2023 09:36:46 | 0.38806 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.1717 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 22.7617
2466997 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/38-1 ÜÇPINARLAR 35-26-M00850_956627014_956627014 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 11:37:08 | 05.02.2023 12:45:42 | 1.1428 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7047 | 0 | 0 | 0 | 0.50846 | 0 | 0 | 10.2131
2467003 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-3 35-17-M00363_6484833_56356519_56356519 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 11:47:48 | 05.02.2023 13:10:22 | 1.3761 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 30.5148 | 0 | 0 | 0 | 47.8392 | 0 | 0.71103 | 79.0651
2467146 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | EĞERCİ TR-4 35-26-L00428_35-26-L00428_42448563 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:17:57 | 05.02.2023 14:48:00 | 0.50083 | 0 | 103 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.7611 | 0 | 1.6004 | 0 | 3.8856 | 0 | 0 | 21.2471
2467544 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-592 35-03-K00592_C_56367290_56367290 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:47:50 | 05.02.2023 21:32:11 | 2.7392 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 108.5709 | 0 | 0 | 0 | 85.7515 | 0 | 0 | 194.3225
2467295 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | YENİ ŞAKRAN TR-10 35-17-M00210_35-17-M00210_2364644 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:22:21 | 05.02.2023 21:26:00 | 5.0608 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 221.0928 | 0 | 0 | 0 | 27.2184 | 0 | 0 | 248.3112
2467395 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-2 L03_2064610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:30:39 | 05.02.2023 18:35:48 | 1.0858 | 2 | 479 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3.8505 | 84.0379 | 0 | 0 | 0.18777 | 10.4728 | 0 | 0 | 98.549
2468174 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-1081 M03_2117925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:48:00 | 06.02.2023 02:39:42 | 2.8617 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 186 | 1 | 22 | 0 | 0.0507 | 394.3736 | 0 | 161.3832 | 698.602 | 35.8354 | 701.3102 | 1991.5551
2467865 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAŞPINAR KÖK 45-76-L00001_ALİ FAKI-BOSTANCI L02_72214097 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:22:50 | 05.02.2023 21:47:00 | 1.4028 | 0 | 522 | 4 | 37 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 131.7095 | 1.5708 | 2.2022 | 1.6341 | 19.5049 | 0 | 0 | 156.6214
2467132 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_BÖLCEK M09_2314065 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:06:31 | 05.02.2023 15:30:01 | 1.3917 | 0 | 3451 | 102 | 812 | 28 | 506 | 11 | 1 | 0 | 772.1874 | 16.2817 | 360.5385 | 74.6214 | 401.0266 | 268.1769 | 0.022591 | 1892.8551
2466800 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401__78641246_78641246 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 00:56:02 | 05.02.2023 01:26:55 | 0.51472 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0316 | 0 | 0 | 0 | 0.046227 | 0 | 0 | 1.0778
2467650 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | KADIDEĞİRMENİ KÖK 45-82-M00127_UZUN AHIRLA KÖK (ÜÇYOL ULARCA) M03_2091830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:47:34 | 05.02.2023 19:58:56 | 0.18944 | 2 | 947 | 15 | 3 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0.095518 | 17.7979 | 0.75805 | 0.009654 | 4.0978 | 3.3708 | 0 | 0 | 26.1297
2467109 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3101 35-02-K03101_35-02-K03101_2365897 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:36:11 | 05.02.2023 14:10:04 | 0.56472 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 72.8729 | 0 | 0 | 0 | 6.3411 | 0 | 0 | 79.214
2466840 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_DM-2/20 M13_2115905 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 04:26:52 | 05.02.2023 04:27:31 | 0.010833 | 1 | 650 | 1 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0.00076182 | 1.9328 | 0 | 0 | 0.013504 | 0.31786 | 0 | 0 | 2.2649
2466923 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/14E 45-71-M02099_A A01_60697637 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 09:41:14 | 05.02.2023 11:25:23 | 1.7358 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.5401 | 0 | 0 | 0 | 3.9099 | 0 | 0 | 34.45
2467172 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-159 45-78-M00159_953248801_953248801 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:41:15 | 05.02.2023 15:51:13 | 1.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37814 | 0 | 0 | 0.37814
2467859 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1196 35-02-M01196_35-02-M01196_2364758 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:50:40 | 06.02.2023 05:18:50 | 8.4694 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 330.3349 | 0 | 0 | 0 | 330.8949 | 0 | 1.485 | 662.7148
2466886 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1717 35-03-K01717_35-03-K01717_2357575 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 09:01:31 | 05.02.2023 09:18:23 | 0.28111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 2 | 0 | 0.43857 | 0 | 0 | 0 | 42.0529 | 0 | 3.1253 | 45.6167
2468051 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1104 35-03-K01104_35-03-K01104_41968471 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:19:06 | 06.02.2023 01:15:31 | 3.9403 | 0 | 2272 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2240.2899 | 0 | 0 | 0 | 315.18 | 0 | 0 | 2555.4699
2467610 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1280 35-02-M01280_R_56362721_56362721 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:29:06 | 05.02.2023 21:27:02 | 1.9656 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 168.6079 | 0 | 0 | 0 | 22.4005 | 0 | 0 | 191.0084
2467278 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-327 35-03-M00327_A a4b_5774440 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:20:08 | 05.02.2023 17:01:24 | 1.6878 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3829 | 0 | 0 | 0 | 2.2514 | 0 | 0 | 4.6343
2467364 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2656 35-01-K02656_B_56355614_56355614 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:53:57 | 05.02.2023 19:32:46 | 2.6469 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0057
2467032 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136092 M06_53136092 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 12:22:32 | 05.02.2023 12:51:26 | 0.48167 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2188 | 0 | 0 | 0 | 0.0045811 | 0 | 0 | 0.22338
2468005 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_GÖKDERE M26_2308415 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:16:28 | 06.02.2023 02:17:00 | 7.0089 | 0 | 35 | 0 | 0 | 45 | 13 | 16 | 4 | 0 | 71.8289 | 0 | 0 | 3404.0783 | 140.3391 | 2043.158 | 300.4664 | 5959.8706
2467424 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-12 35-30-M00087_ASNUR-OLGU M01_2334668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:18:16 | 05.02.2023 21:48:02 | 4.4961 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 207.0998 | 0 | 0 | 0 | 51.9905 | 0 | 0.3905 | 259.4808
2468260 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-848 35-04-K00848_35-04-K00848_2376416 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:41:06 | 06.02.2023 05:48:23 | 6.1214 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1515.015 | 0 | 0 | 0 | 91.9832 | 0 | 0 | 1606.9982
2467470 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | BURUNCUK KÖK 35-20-L00273_ZEYTİNOVA DAĞ GRUBU L02_66528753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:09:34 | 05.02.2023 18:55:23 | 0.76361 | 0 | 427 | 3 | 10 | 8 | 48 | 1 | 0 | 0 | 43.6437 | 1.2359 | 1.1072 | 50.0885 | 20.5453 | 14.3551 | 0 | 130.9758
2503617 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÇETMEN DM 35-26-M00924_SELAMPEN M03_2307170 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:15:00 | 05.02.2023 18:36:00 | 0.35 | 0 | 5437 | 12 | 61 | 46 | 533 | 70 | 11 | 0 | 622.3012 | 3.076 | 10.3666 | 237.6832 | 214.5007 | 735.3906 | 27.9665 | 1851.2849
2467759 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_IŞIKLAR-2 M10_2046242 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:46:30 | 05.02.2023 23:33:00 | 2.775 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 265 | 0 | 3 | 0 | 7.9349 | 0 | 0 | 325.5719 | 630.4675 | 0 | 24.7765 | 988.7508
2467925 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1465 35-03-K01465_E_56364357_56364357 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:42:39 | 06.02.2023 02:24:56 | 4.7047 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 358.9157 | 0 | 0 | 0 | 10.7387 | 0 | 0 | 369.6544
2467261 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKBURUN TR-1 35-29-L00325_35-29-L00325_2375086 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:58:31 | 05.02.2023 16:27:20 | 0.48028 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1352 | 0 | 0 | 0 | 3.1024 | 0 | 0 | 5.2376
2467570 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TOPÇAM M05_2115968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:38:00 | 05.02.2023 20:10:18 | 3.5383 | 0 | 1 | 9 | 164 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0.3577 | 2.2272 | 350.478 | 29.2681 | 81.6949 | 145.9812 | 0 | 610.0071
2468068 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-10 45-72-L00292_B_56391587_56391587 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:39:42 | 05.02.2023 23:48:22 | 1.1444 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.83806 | 0 | 0.00074848 | 0 | 0.11403 | 0 | 0 | 0.95284
2467547 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KARABURUN MERKEZ L06_2063039 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:51:45 | 05.02.2023 18:52:47 | 0.017222 | 1 | 2518 | 0 | 12 | 4 | 407 | 0 | 3 | 0.036058 | 14.8165 | 0 | 0.068792 | 0.40705 | 6.2839 | 0 | 0.084898 | 21.6972
2467782 | 1 | İZMİR | URLA | DM | GÜLBAHÇE İM 35-19-A00006_GÜLBAHÇE L02_72213962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:05:40 | 05.02.2023 21:11:00 | 0.088889 | 1 | 2931 | 0 | 45 | 0 | 291 | 1 | 0 | 0.029468 | 99.1133 | 0 | 1.9702 | 0 | 21.9039 | 0.3899 | 0 | 123.4068
2467192 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2324 35-01-K02324_A_65499453_65499453 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:52:32 | 05.02.2023 20:55:16 | 6.0456 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6736 | 0 | 0 | 0 | 1.0652 | 0 | 0 | 9.7388
2467092 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-640 TRT ÇIKIŞI M03_2118176 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:26:56 | 05.02.2023 13:34:59 | 0.13417 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0.037321 | 0.034596 | 0 | 0 | 6.9047 | 18.1575 | 0 | 0 | 25.1342
2467945 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR M-1 35-25-M00001_35-25-M00001_2374706 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:23:36 | 05.02.2023 23:00:25 | 1.6136 | 0 | 21 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.1138 | 0 | 3.6157 | 0 | 0.51875 | 0 | 0 | 16.2482
2467384 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | MAVİKÖŞE TR-2 35-17-M00225_35-17-M00225_2375596 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:50:56 | 05.02.2023 18:33:25 | 1.7081 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.0741 | 0 | 0 | 0 | 21.8525 | 0 | 0 | 39.9266
2467802 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-329 35-03-M00329_B_91265312_91265312 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:39:07 | 06.02.2023 04:53:41 | 8.2428 | 0 | 27 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 172.4495 | 0 | 22.5211 | 0 | 0.92102 | 0 | 0 | 195.8916
2467235 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307__79892025_79892025 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:17:20 | 05.02.2023 16:49:11 | 1.5308 | 0 | 47 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 107.4199 | 0 | 5.5973 | 0 | 36.8751 | 0 | 0 | 149.8923
2467006 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_HatBaşıAyırıcı_84994189 M05_84994189 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 11:47:59 | 05.02.2023 13:15:07 | 1.4522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5913 | 0 | 0 | 14.5913
2467255 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4039 35-03-K04039_B_56364347_56364347 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:35:04 | 05.02.2023 22:13:20 | 6.6378 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 250.7784 | 0 | 0 | 0 | 41.4661 | 0 | 0 | 292.2445
2467504 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_956657702_956657702 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:03:05 | 05.02.2023 22:22:33 | 4.3244 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7731
2467882 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248738 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:11:43 | 06.02.2023 05:01:38 | 7.8319 | 2 | 1395 | 29 | 84 | 13 | 109 | 1 | 0 | 2.398 | 1509.6044 | 160.6506 | 81.9575 | 178.3159 | 222.3561 | 4.1158 | 0 | 2159.3983
2467633 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ARIKBAŞI L12_2054987 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:37:17 | 05.02.2023 19:55:08 | 0.2975 | 1 | 260 | 2 | 13 | 12 | 63 | 0 | 0 | 0.1963 | 34.374 | 0.61552 | 2.0274 | 42.5729 | 11.1131 | 0 | 0 | 90.8992
2468274 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-598 35-01-K00598_A_56373369_56373369 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:51:08 | 06.02.2023 05:18:43 | 5.4597 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 227.1335 | 0 | 0 | 0 | 14.6632 | 0 | 0 | 241.7967
2468088 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_53137501 M02_53137501 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:50:39 | 06.02.2023 02:06:59 | 3.2722 | 0 | 25 | 1 | 37 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 74.5419 | 1.2021 | 67.3496 | 2.3446 | 27.1968 | 0 | 0 | 172.6351
2467988 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DAĞKIZILCA-1 35-26-M00499_A_91009160_91009160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:22:50 | 06.02.2023 05:33:53 | 8.1842 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.4585 | 0 | 0 | 0 | 8.3937 | 0 | 0 | 42.8522
2467447 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_M-211 M04_45385758 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:00:26 | 05.02.2023 18:28:46 | 0.47222 | 0 | 2818 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 404.1898 | 0 | 0 | 0 | 40.8296 | 0 | 0 | 445.0194
2466949 | 1 | MANİSA | KULA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-7/B 45-77-L00353_A a1b_42438018 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 10:19:45 | 05.02.2023 10:52:22 | 0.54361 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7388 | 0 | 0 | 0 | 0.78011 | 0 | 0 | 2.5189
2468131 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_ŞEHİR-1 TR-25 M02_2086522 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:26:51 | 05.02.2023 23:37:39 | 0.18 | 0 | 2084 | 22 | 30 | 11 | 399 | 6 | 6 | 0 | 71.587 | 1.5607 | 1.1891 | 5.5208 | 34.0773 | 25.6384 | 15.7986 | 155.3718
2467298 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3555 35-01-K03555_911528912_911528912 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:27:56 | 05.02.2023 17:11:19 | 1.7231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78962
2467739 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1421 35-01-K01421_A_56379674_56379674 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:59:55 | 05.02.2023 22:25:52 | 2.4325 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 122.078 | 0 | 0 | 0 | 5.2064 | 0 | 0 | 127.2844
2467344 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133535 M30_53133535 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:24:17 | 05.02.2023 17:55:09 | 1.5144 | 5 | 7 | 3 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5.3279 | 4.3489 | 0.59435 | 4.3228 | 11.8981 | 3.6227e-05 | 0 | 0 | 26.492
2468008 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090645 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:23:27 | 05.02.2023 22:32:48 | 0.15583 | 1 | 521 | 4 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.017035 | 6.6335 | 0.17302 | 0 | 2.1827 | 0.82744 | 0 | 0 | 9.8337
2467676 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-3 45-82-M00003_C_56389285_56389285 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:18:49 | 05.02.2023 21:21:51 | 2.0506 | 0 | 325 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 157.6689 | 0 | 0.23441 | 0 | 10.6376 | 0 | 0 | 168.5409
2466943 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIRDAMLARI TR-1 45-78-M00504_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070381 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 10:03:30 | 05.02.2023 16:58:12 | 6.9117 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.3636 | 0 | 5.2113 | 0 | 9.5322 | 0 | 0 | 40.1071
2467822 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HAMİDİYE TR-1 45-72-L00895_A_91447546_91447546 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:49:24 | 06.02.2023 02:35:19 | 6.7653 | 0 | 34 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.0836 | 0 | 1.0233 | 0 | 0.54328 | 0 | 0 | 23.6502
2467630 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_ARSLANLAR M06_2064114 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:35:46 | 05.02.2023 20:22:49 | 0.78417 | 6 | 1562 | 158 | 198 | 54 | 240 | 2 | 0 | 4.0732 | 306.0375 | 127.5066 | 74.842 | 198.0533 | 91.9641 | 0.92942 | 0 | 803.4061
2466966 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2631 35-03-K02631_35-03-K02631_41967588 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 10:50:51 | 05.02.2023 11:21:20 | 0.50806 | 0 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 147.1686 | 0 | 0 | 0 | 42.1561 | 0 | 1.3275 | 190.6522
2467553 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE TR-2 35-15-L01012_D_56380336_56380336 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:55:05 | 05.02.2023 19:19:14 | 0.4025 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88572 | 0 | 0.011131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89685
2467530 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_VELİLER L12_2094982 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:40:27 | 05.02.2023 20:03:24 | 1.3825 | 0 | 2378 | 5 | 379 | 8 | 414 | 1 | 0 | 0 | 613.6914 | 13.5203 | 69.21 | 35.3341 | 307.0759 | 8.3581 | 0 | 1047.1898
2468317 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇUKURALTI M-14 35-25-M00060_ÇUKURALTI M-15 M03_72123885 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:08:00 | 06.02.2023 14:09:00 | 15.0167 | 0 | 749 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1795.0763 | 0 | 0 | 456.1904 | 139.0284 | 0 | 0 | 2390.2951
2466866 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_ASMALIK M12_2328948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 08:27:37 | 05.02.2023 08:40:05 | 0.20778 | 0 | 4 | 31 | 265 | 9 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0.20295 | 7.6406 | 31.4183 | 4.5088 | 7.5498 | 0 | 0 | 51.3204
2467421 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1536 35-01-M01536_A_60982798_60982798 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:44:15 | 05.02.2023 18:27:01 | 0.71278 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 86.8794 | 0 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 89.6634
2467175 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:43:00 | 05.02.2023 22:37:00 | 7.9 | 7 | 1393 | 27 | 20 | 22 | 115 | 1 | 0 | 13.1414 | 1408.9281 | 1252.5606 | 21.6786 | 579.9882 | 330.1181 | 443.1934 | 0 | 4049.6083
2466926 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-3 35-31-L00336_D_91225762_91225762 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 09:45:11 | 05.02.2023 18:08:25 | 8.3872 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0553 | 0 | 1.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2347
2468154 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2058920 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:27:00 | 06.02.2023 00:49:34 | 1.3761 | 1 | 1710 | 10 | 527 | 15 | 292 | 9 | 1 | 0.11184 | 326.8481 | 18.332 | 153.3129 | 197.4729 | 208.1015 | 799.3325 | 16.3114 | 1719.8231
2467716 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_ZEYTİNALAN TR-101 L10_2308010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:57:50 | 05.02.2023 20:33:37 | 3.5964 | 9 | 1590 | 0 | 26 | 5 | 148 | 0 | 1 | 1771.0342 | 3336.5447 | 0 | 61.9187 | 761.1676 | 388.6211 | 0 | 0.43973 | 6319.7261
2467467 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3285 35-08-K03285_C_56359715_56359715 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:00:29 | 05.02.2023 20:42:30 | 2.7003 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60.4926 | 0 | 0 | 0 | 2.4327 | 0 | 0 | 62.9254
2467962 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİP TR-2 35-21-L00103_C_56394871_56394871 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:02:42 | 06.02.2023 01:48:16 | 3.7594 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.344 | 0 | 0 | 0 | 0.012642 | 0 | 0 | 38.3566
2468091 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | ÇİÇEKLİ TR-2 45-75-M00309_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2038116 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:55:56 | 06.02.2023 01:25:35 | 2.4942 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6016 | 0 | 0.022967 | 0 | 0.0070364 | 0 | 0 | 5.6316
2467593 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-3 L03_2093767 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:23:44 | 05.02.2023 19:25:00 | 0.021111 | 0 | 3470 | 1 | 4 | 2 | 414 | 0 | 0 | 0 | 24.9656 | 0.090971 | 0.012324 | 0.26124 | 7.9525 | 0 | 0 | 33.2826
2467095 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/117 45-83-M00712_955142960_955142960 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:27:01 | 05.02.2023 15:58:23 | 2.5228 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0741 | 0 | 0 | 0 | 15.359 | 0 | 0 | 21.433
2467215 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-2 L03_2064610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:26:54 | 05.02.2023 15:55:50 | 0.48222 | 2 | 479 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1.3552 | 32.1904 | 0 | 0 | 0.078115 | 4.6092 | 0 | 0 | 38.2328
2467879 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-6/4 35-26-M00656__56360957_56360957 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:36:00 | 06.02.2023 04:00:47 | 9.4131 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 114.4407 | 0 | 0 | 0 | 9.3878 | 0 | 0 | 123.8286
2466883 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUSUF DEDE GRB TR 35-30-M00093_955326039_955326039 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 08:57:24 | 05.02.2023 10:45:13 | 1.7969 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.47
2468114 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_DEREKÖY CUMALI M05_66051329 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:49:45 | 06.02.2023 01:04:21 | 2.2433 | 8 | 386 | 11 | 22 | 17 | 53 | 0 | 0 | 13.3922 | 166.4639 | 4.8608 | 8.4179 | 64.9863 | 23.0688 | 0 | 0 | 281.1899
2467258 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-4 L16_2091608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:00:32 | 05.02.2023 16:23:36 | 0.38444 | 0 | 8004 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 753.842 | 0 | 0 | 0 | 267.1979 | 0 | 0 | 1021.04
2467922 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-18 35-22-M00018_A_91311947_91311947 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:06:15 | 05.02.2023 22:41:33 | 1.5883 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9161 | 0 | 0 | 0 | 1.3797 | 0 | 0 | 4.2958
2467089 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-3 35-30-M00219_GAZETECİLER SİTESİ M04_2099587 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 13:09:21 | 05.02.2023 14:26:00 | 1.2775 | 5 | 1958 | 0 | 0 | 10 | 150 | 0 | 2 | 36.419 | 331.74 | 0 | 0 | 29.5647 | 130.2673 | 0 | 1.9393 | 529.9302
2467693 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-270 35-01-K00270_A_56364748_56364748 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:55:28 | 05.02.2023 22:39:04 | 3.7267 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 454.6564 | 0 | 0 | 0 | 42.223 | 0 | 0 | 496.8793
2467636 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_BATI BGETON/KUŞÇUBURUN TR-1 TR-2 TR-3 M16_2085660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:39:28 | 05.02.2023 20:32:29 | 0.88361 | 0 | 666 | 2 | 9 | 3 | 94 | 13 | 0 | 0 | 210.3077 | 22.0284 | 0.29996 | 11.2119 | 83.194 | 279.4342 | 0 | 606.4762
2467942 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:48:15 | 06.02.2023 04:38:45 | 6.8417 | 3 | 562 | 99 | 28 | 9 | 69 | 0 | 0 | 8.4865 | 680.2978 | 314.0487 | 26.5556 | 167.6282 | 155.8523 | 0 | 0 | 1352.8691
2467152 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | İSKELE KÖK 35-17-M00705_YENİ ŞAKRAN M05_85143072 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:27:01 | 05.02.2023 18:30:21 | 4.0556 | 2 | 1035 | 15 | 16 | 10 | 65 | 0 | 0 | 4.3275 | 669.8159 | 77.3561 | 19.604 | 190.5255 | 146.2197 | 0 | 0 | 1107.8485
2468277 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1144 35-04-K01144_A_56368079_56368079 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:46:59 | 06.02.2023 05:52:39 | 6.0944 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 385.8089 | 0 | 0 | 0 | 44.8205 | 0 | 0 | 430.6294
2467052 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-12 35-30-M00087_AYYILDIZ M04_2334667 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 12:43:34 | 05.02.2023 14:53:04 | 2.1583 | 0 | 129 | 8 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24.9033 | 11.6543 | 27.0477 | 0 | 46.3087 | 0 | 1.6539 | 111.5679
2467885 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEAHMET TR-2 45-72-L00118_45-72-L00118_2374027 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:25:51 | 06.02.2023 00:26:44 | 4.0147 | 0 | 55 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.2916 | 0 | 5.6362 | 0 | 17.9621 | 0 | 0 | 74.8898
2467444 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:59:00 | 05.02.2023 18:24:18 | 2.4217 | 7 | 1531 | 13 | 297 | 33 | 268 | 1 | 0 | 13.365 | 1468.9524 | 38.7962 | 244.1769 | 260.6305 | 650.3016 | 18.5821 | 0 | 2694.8048
2467748 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | EĞERCİ TR-4 35-26-L00428_35-26-L00428_42448563 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:44:15 | 06.02.2023 01:37:00 | 5.8792 | 0 | 103 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 200.0289 | 0 | 15.9322 | 0 | 32.7299 | 0 | 0 | 248.691
2466869 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1033 35-04-M01033_914567772_914567772 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 08:28:55 | 05.02.2023 10:10:24 | 1.6914 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.1905 | 0 | 0 | 0 | 2.6527 | 0 | 0 | 18.8432
2467533 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1674 35-02-K01674_C_56378339_56378339 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:37:17 | 05.02.2023 20:05:47 | 1.475 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.6511 | 0 | 0 | 0 | 2.2222 | 0 | 0 | 27.8733
2467679 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-3 35-28-M00003_DM-3/17 M01_2312184 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:51:31 | 05.02.2023 20:07:53 | 1.2728 | 0 | 1570 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 630.9631 | 0 | 0 | 0 | 187.3922 | 0 | 0 | 818.3553
2466892 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_EUROGIDA M11_49927391 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 09:06:31 | 05.02.2023 10:46:50 | 1.6719 | 7 | 71 | 54 | 201 | 19 | 47 | 17 | 1 | 4.7924 | 18.6725 | 15.6156 | 65.7046 | 56.3862 | 28.2607 | 2172.6061 | 0.6864 | 2362.7244
2467061 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2337 35-03-K02337_C_56354403_56354403 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 12:57:25 | 05.02.2023 17:55:07 | 4.9617 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 112.874 | 0 | 0 | 0 | 11.9396 | 0 | 0 | 124.8136
2467556 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/14-B 45-72-L00069_A_90946967_90946967 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:33:07 | 05.02.2023 19:31:01 | 0.965 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 60.6096 | 0 | 0 | 0 | 15.9482 | 0 | 0.43494 | 76.9927
2466915 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2917 35-01-M02917__72373211_72373211 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 09:36:09 | 05.02.2023 09:53:21 | 0.28667 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.616 | 0 | 0 | 0 | 1.1068 | 0 | 0 | 16.7228
2467579 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2745 35-01-M02745_D_56373910_56373910 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:24:36 | 05.02.2023 21:45:39 | 3.3508 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 198.7025 | 0 | 0 | 0 | 3.6998 | 0 | 0 | 202.4023
2467184 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1322 35-02-K01322_99810191_99810191 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:32:48 | 05.02.2023 16:06:55 | 1.5686 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2165
2467765 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-396 35-09-M00396_35-09-M00396_2357315 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:46:49 | 05.02.2023 21:42:34 | 3.9292 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 737.8276 | 0 | 0 | 0 | 158.1971 | 0 | 0 | 896.0247
2467516 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3053 35-03-K03053_F_56362575_56362575 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:17:19 | 05.02.2023 23:06:47 | 4.8244 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 230.181 | 0 | 0 | 0 | 39.6604 | 0 | 0 | 269.8414
2467078 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_DAĞMARMARA L07_2096779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:15:06 | 05.02.2023 14:56:33 | 1.6908 | 0 | 943 | 26 | 149 | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 146.762 | 2.1129 | 34.6704 | 10.3876 | 46.0137 | 0 | 0 | 239.9466
2467619 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | TM Fideri | GAZİEMİR GIS TM 35-08-A00006_HAVALİMANI-1 M08_2317308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:22:00 | 05.02.2023 19:59:51 | 0.63083 | 0 | 3048 | 0 | 15 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 580.5642 | 0 | 8.6448 | 0 | 103.2614 | 0 | 0 | 692.4704
2467911 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-10 35-17-M00210_D_91356506_91356506 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:42:23 | 06.02.2023 06:07:40 | 8.4214 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77.6443 | 0 | 0 | 0 | 2.4617 | 0 | 0 | 80.106
2467124 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:57:41 | 05.02.2023 14:12:05 | 0.24 | 7 | 1393 | 27 | 20 | 22 | 115 | 1 | 0 | 0.33901 | 38.2132 | 37.0562 | 0.65714 | 15.7451 | 10.9729 | 15.3627 | 0 | 118.3462
2467616 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ARPALIK TR-1 M02_2096632 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:52:13 | 05.02.2023 20:46:17 | 1.9011 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2178 | 0 | 17.3038 | 0 | 4.6313 | 0 | 0 | 26.1529
2468157 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÖRENCİK TR-1 45-71-M01564_B_82386927_82386927 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:34:14 | 06.02.2023 03:02:56 | 3.4783 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2987 | 0 | 0.33728 | 0 | 0 | 1.636
2466929 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/117 45-83-M00712_955142960_955142960 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 09:51:23 | 05.02.2023 12:34:28 | 2.7181 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7751 | 0 | 0 | 0 | 17.312 | 0 | 0 | 24.0871
2467141 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-313 ESKİ DOSTLAR SİTESİ 35-18-L00313_A_91009696_91009696 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:14:58 | 05.02.2023 14:47:34 | 0.54333 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.1292 | 0 | 0 | 0 | 0.87981 | 0 | 0.064298 | 5.0733
2467831 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2087132 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:19:56 | 06.02.2023 01:08:00 | 3.8011 | 1 | 943 | 1 | 110 | 7 | 149 | 0 | 1 | 1.0592 | 564.5422 | 0.62801 | 45.9845 | 57.7684 | 159.4751 | 0 | 0.023674 | 829.4811
2467118 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2048965 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 13:50:43 | 05.02.2023 17:29:00 | 3.6381 | 3 | 231 | 21 | 306 | 57 | 92 | 20 | 2 | 102.7763 | 442.4841 | 17.5839 | 347.0102 | 2790.3259 | 332.6294 | 6702.1438 | 11.8446 | 10746.7982
2467851 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3100 35-02-K03100_C_56382366_56382366 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:18:15 | 06.02.2023 06:13:41 | 9.9239 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 340.3534 | 0 | 0 | 0 | 96.1773 | 0 | 0 | 436.5307
2467453 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-1 35-16-M00009_AYASKENT DM-2 M10_82964605 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:01:36 | 05.02.2023 18:02:01 | 0.0069444 | 0 | 3260 | 98 | 660 | 17 | 422 | 8 | 1 | 0 | 4.3298 | 0.087116 | 1.601 | 0.29934 | 1.6901 | 0.957 | 8.6323e-05 | 8.9644
2467951 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-278 35-01-K00278_D_56375439_56375439 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:30:16 | 06.02.2023 00:41:11 | 3.1819 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 280.0986 | 0 | 0 | 0 | 1.3572 | 0 | 0 | 281.4558
2468117 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖRNEKKÖY TR-2 35-27-L00324_A_72386882_72386882 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:06:00 | 06.02.2023 05:30:59 | 6.4164 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.9587 | 0 | 0 | 0 | 2.5278 | 0 | 0 | 55.4865
2467310 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | ABALIOĞLU DM 45-83-M00136_BAĞYURDU-DOĞALGAZ-OZAN BLOK M09_72134615 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:30:08 | 05.02.2023 18:04:32 | 1.5733 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.85577 | 0.093561 | 85.9742 | 0 | 136.0273 | 0 | 222.9508
2467284 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_CANLI L09_2058778 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 16:12:56 | 05.02.2023 18:10:17 | 1.9558 | 0 | 2310 | 26 | 686 | 42 | 668 | 2 | 0 | 0 | 1176.6107 | 109.8989 | 567.596 | 380.8985 | 733.5097 | 191.4131 | 0 | 3159.927
2467825 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1128 35-03-K01128_B_56375874_56375874 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:55:49 | 06.02.2023 00:52:00 | 5.9364 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 407.2673 | 0 | 0 | 0 | 9.6881 | 0 | 0 | 416.9555
2467433 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:52:00 | 05.02.2023 17:59:46 | 0.12944 | 10 | 19 | 55 | 53 | 24 | 13 | 8 | 0 | 0.2532 | 0.43456 | 1.7643 | 2.0039 | 68.9942 | 1.6942 | 48.3272 | 0 | 123.4717
2468180 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-653 35-01-K00653_C c1_5906371 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:16:27 | 06.02.2023 00:23:57 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5097 | 0 | 0 | 9.5097
2467931 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1646 35-02-M01646_C_56379795_56379795 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:38:36 | 06.02.2023 05:23:17 | 9.7447 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 288.6364 | 0 | 0 | 0 | 11.6185 | 0 | 0 | 300.2549
2468037 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-2 L13_2307809 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:35:38 | 05.02.2023 23:34:34 | 0.98222 | 3 | 127 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10.9894 | 23.7684 | 0 | 0 | 27.1594 | 0.028534 | 0 | 0 | 61.9457
2468074 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-272 GÜZELÇİFTLİK KÖK 35-14-L00272_L-200 YEŞİLKENT L02_89207544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:43:00 | 06.02.2023 00:47:53 | 1.0814 | 11 | 2007 | 9 | 108 | 23 | 250 | 0 | 0 | 304.8446 | 1141.8344 | 8.0789 | 29.3895 | 121.6345 | 174.0999 | 0 | 0 | 1779.8819
2467596 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_45-71-M01032_2369053 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:42:26 | 06.02.2023 01:36:22 | 6.8989 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 223.0167 | 0 | 0.28325 | 0 | 14.3446 | 0 | 0 | 237.6446
2466849 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SART TR-5 45-78-M00174_BELEDİYE M05_2088830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 05:54:03 | 05.02.2023 07:42:42 | 1.8108 | 0 | 256 | 0 | 11 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 91.0587 | 0 | 4.8974 | 0 | 57.837 | 0 | 0 | 153.7932
2467347 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-50 35-22-M00050_DM-2/TR-44 M01_72137482 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:56:56 | 05.02.2023 17:47:30 | 0.84278 | 0 | 644 | 0 | 3 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 149.3397 | 0 | 0.1264 | 0 | 54.5547 | 0 | 0 | 204.0207
2467098 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3408(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03408_B_56364682_56364682 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:31:30 | 05.02.2023 23:16:43 | 9.7536 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 251.0198 | 0 | 0 | 0 | 0.57968 | 0 | 0 | 251.5994
2466998 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-6 35-15-M00006_950359350_950359350 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2023 11:40:17 | 05.02.2023 15:41:18 | 4.0169 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.479
2467496 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2472 35-04-K02472_A_56362830_56362830 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:20:25 | 06.02.2023 03:35:19 | 9.2483 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 357.833 | 0 | 0 | 0 | 14.9468 | 0 | 0 | 372.7798
2499607 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:17:04 | 05.02.2023 22:03:00 | 2.7656 | 14 | 2381 | 5 | 313 | 16 | 298 | 0 | 0 | 12.1124 | 1765.5304 | 65.4724 | 312.3045 | 40.3093 | 507.4633 | 0 | 0 | 2703.1922
2467888 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEKİRLER TR-2 45-72-L00358_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109534 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:27:41 | 05.02.2023 22:18:31 | 0.84722 | 0 | 12 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.28775 | 0 | 1.4879 | 0 | 0.96267 | 0 | 0 | 2.7383
2467788 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-4 35-17-M00204_A_90944603_90944603 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:21:57 | 06.02.2023 07:36:29 | 10.2422 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 182.1704 | 0 | 0 | 0 | 169.2032 | 0 | 0 | 351.3735
2467699 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_TR-4 ÇIKIŞI L06_2103427 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:03:07 | 05.02.2023 20:40:49 | 1.6283 | 0 | 1034 | 105 | 66 | 6 | 216 | 0 | 3 | 0 | 327.6815 | 12.3469 | 19.4491 | 8.4799 | 99.9275 | 0 | 19.6746 | 487.5596
2467367 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | EĞERCİ TR-4 35-26-L00428_35-26-L00428_42448563 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:05:16 | 05.02.2023 19:17:11 | 2.1986 | 0 | 103 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 80.9367 | 0 | 7.6493 | 0 | 16.9344 | 0 | 0 | 105.5204
2467035 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_TR-A M07_2121954 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 12:25:44 | 05.02.2023 12:43:17 | 0.2925 | 0 | 1025 | 3 | 186 | 8 | 210 | 0 | 0 | 0 | 58.4291 | 0.28383 | 22.936 | 3.5627 | 37.6963 | 0 | 0 | 122.908
2467227 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | İSKELE KÖK 35-17-M00705_YENİ ŞAKRAN M05_85143067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:54:00 | 06.02.2023 00:30:40 | 5.6111 | 2 | 1035 | 15 | 16 | 10 | 65 | 0 | 0 | 6.3566 | 992.3476 | 103.6976 | 22.8075 | 267.2376 | 157.5595 | 0 | 0 | 1550.0064
2467891 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_DSİ M06_72163709 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:05:24 | 05.02.2023 23:56:33 | 3.8525 | 1 | 728 | 10 | 8 | 29 | 62 | 6 | 0 | 1.0323 | 672.7472 | 229.2694 | 13.6563 | 3638.5479 | 67.6378 | 537.3848 | 0 | 5160.2756
2467559 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1541 35-01-M01541_E_56380128_56380128 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:32:02 | 06.02.2023 03:26:31 | 8.9081 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 594.9614 | 0 | 0 | 0 | 2.3623 | 0 | 0 | 597.3238
2468054 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-7/18 35-26-M00637_35-26-M00637_65954410 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:32:20 | 06.02.2023 04:21:44 | 5.8233 | 0 | 122 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 197.7375 | 0 | 0.37702 | 0 | 38.9279 | 0 | 0 | 237.0424
2467081 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-2 GÖLCÜKLER 35-22-M00002_A_90963468_90963468 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:19:20 | 05.02.2023 14:13:30 | 0.90278 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5223 | 0 | 2.5665 | 0 | 1.6508 | 0 | 0 | 8.7395
2466872 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-255(DM-2/2) 35-19-L00255_7066467_56394877_56394877 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 08:43:16 | 05.02.2023 10:11:58 | 1.4783 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3756 | 0 | 0 | 0 | 0.3845 | 0 | 0 | 8.7601
2467745 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_HALİLLER KÖK L06_2337018 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:17:28 | 05.02.2023 20:58:20 | 0.68111 | 0 | 1258 | 1 | 194 | 9 | 129 | 0 | 0 | 0 | 97.4066 | 0.31974 | 9.2474 | 35.2278 | 22.897 | 0 | 0 | 165.0986
2468200 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-2088 35-09-M02088_M-250 M04_75653674 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:23:47 | 06.02.2023 01:14:52 | 1.8514 | 1 | 733 | 0 | 1 | 15 | 133 | 4 | 1 | 21.5027 | 483.9922 | 0 | 0.70099 | 484.2432 | 237.1913 | 241.7855 | 4.3104 | 1473.7264
2468077 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | EGE GÜBRE DM 35-17-M00326_ALMAK-1 M09_66450188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:52:35 | 05.02.2023 23:22:17 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.8616 | 0 | 306.492 | 0 | 445.3536
2467436 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_ARABACI BOZKÖY ÇIKIŞ L04_66551743 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:49:13 | 05.02.2023 18:16:17 | 0.45111 | 0 | 1639 | 217 | 86 | 26 | 172 | 2 | 1 | 0 | 104.4322 | 8.476 | 5.5004 | 24.5828 | 25.4196 | 12.686 | 0.10153 | 181.1987
2468100 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-30 35-25-M00030_B_56357566_56357566 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:55:57 | 06.02.2023 03:32:44 | 5.6131 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 116.8547 | 0 | 0 | 0 | 8.9589 | 0 | 0 | 125.8137
2467845 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-73 35-28-L00073_A_56376192_56376192 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:12:01 | 05.02.2023 23:05:01 | 2.8833 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75.8148 | 0 | 0 | 0 | 19.1457 | 0 | 0 | 94.9605
2467158 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-777 35-02-K00777_C_56365166_56365166 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:24:05 | 05.02.2023 15:57:18 | 1.5536 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 73.442 | 0 | 0 | 0 | 75.6895 | 0 | 0 | 149.1315
2466889 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_ARMUTLU SANAYİ M12_49927413 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 09:01:26 | 05.02.2023 10:47:30 | 1.7678 | 0 | 16 | 5 | 19 | 17 | 51 | 13 | 1 | 0 | 8.6186 | 1.0631 | 9.262 | 231.4809 | 36.3208 | 1708.0811 | 15.9368 | 2010.7633
2466935 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_IŞIKLAR-2 M04_2048966 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 09:54:32 | 05.02.2023 12:35:51 | 2.6886 | 37 | 6561 | 24 | 97 | 65 | 630 | 18 | 2 | 324.3771 | 5254.0996 | 48.6033 | 160.5484 | 1681.585 | 1829.7882 | 2220.866 | 8.2167 | 11528.0843
2468014 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1502 35-03-K01502_A_56358947_56358947 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:03:15 | 06.02.2023 04:11:46 | 6.1419 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 143.3262 | 0 | 0 | 0 | 255.3325 | 0 | 0 | 398.6587
2467373 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-4681 35-09-K04681_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2067250 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:11:01 | 05.02.2023 19:30:04 | 2.3175 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 146.641 | 0 | 0 | 0 | 23.8887 | 0 | 0 | 170.5297
2467908 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3404(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03404_B b1b_5800116 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:52:42 | 06.02.2023 02:03:34 | 5.1811 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.4589 | 0 | 0 | 0 | 0.00090451 | 0 | 0 | 47.4598
2467576 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4230 35-03-K04230_35-03-K04230_2356606 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:32:59 | 05.02.2023 20:48:16 | 2.2547 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 229.5846 | 0 | 0 | 0 | 35.7923 | 0 | 0 | 265.3769
2466972 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-272 GÜZELÇİFTLİK KÖK 35-14-L00272_L-200 YEŞİLKENT L02_89207580 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 10:55:36 | 05.02.2023 11:39:42 | 0.735 | 6 | 1161 | 3 | 89 | 13 | 163 | 0 | 0 | 69.1115 | 632.5019 | 0.82175 | 25.6228 | 76.7031 | 141.0626 | 0 | 0 | 945.8237
2467954 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4328 35-04-K04328_A_56380422_56380422 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:57:58 | 06.02.2023 00:24:50 | 2.4478 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 144.3267 | 0 | 0 | 0 | 2.5008 | 0 | 0 | 146.8275
2467768 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1543 35-01-M01543_912309381_912309381 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:01:11 | 06.02.2023 00:37:43 | 3.6089 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8375 | 0 | 0 | 0 | 6.0306 | 0 | 0 | 9.8681
2467513 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-2643 M01_42868421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:17:00 | 05.02.2023 22:13:07 | 4.9353 | 0 | 56 | 0 | 2 | 9 | 202 | 0 | 0 | 0 | 445.9976 | 0 | 1.6092 | 783.2749 | 1783.9608 | 0 | 0 | 3014.8425
2466832 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-1 GİRİŞ M08_2307960 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 03:09:00 | 05.02.2023 03:19:09 | 0.16917 | 0 | 11465 | 0 | 0 | 4 | 1318 | 1 | 3 | 0 | 621.2262 | 0 | 0 | 132.1532 | 79.8945 | 7.4712 | 12.8743 | 853.6194
2468060 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1467 35-03-K01467_A_56369820_56369820 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:11:47 | 06.02.2023 00:39:16 | 2.4581 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 105.5465 | 0 | 0 | 0 | 26.3036 | 0 | 10.6015 | 142.4516
2467221 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213143 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:29:54 | 05.02.2023 16:23:16 | 0.88944 | 0 | 778 | 4 | 41 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 129.7098 | 6.7885 | 4.5142 | 0 | 28.5303 | 39.131 | 0 | 208.6739
2467075 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-126 35-18-L00126_50067652 D01_50068712 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:12:26 | 05.02.2023 14:19:03 | 1.1103 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 20.882 | 0 | 0 | 0 | 76.1086 | 0 | 0 | 96.9906
2468140 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-6/1 YAĞCI KAVAĞI 35-20-L00033_HatBaşıAyırıcı_84575728 L02_84575728 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:51:02 | 06.02.2023 02:17:54 | 3.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6213 | 0 | 0 | 0 | 3.6213
2468163 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2779 35-02-K02779_A_56383722_56383722 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:30:15 | 06.02.2023 08:12:49 | 9.7094 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 416.0712 | 0 | 0 | 0 | 355.1781 | 0 | 611.4559 | 1382.7051
2467450 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-3 35-28-M00003_DM-3/21 M02_2064001 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:00:40 | 05.02.2023 19:13:29 | 1.2136 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 230.4979 | 0 | 0 | 0 | 13.6711 | 0 | 0 | 244.169
2467430 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_MORDOĞAN-2 ÇIKIŞ M04_2318878 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:46:40 | 05.02.2023 17:55:41 | 0.15028 | 9 | 4634 | 14 | 192 | 28 | 646 | 0 | 9 | 10.1247 | 184.2814 | 1.653 | 7.2684 | 26.9087 | 79.8677 | 0 | 1.3217 | 311.4256
2467264 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4625 35-03-K04625_7722288_56366079_56366079 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:58:55 | 05.02.2023 23:32:34 | 7.5608 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 697.8059 | 0 | 0 | 0 | 91.732 | 0 | 0 | 789.5379
2467330 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_YENİŞEHİR K20_2307963 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:32:57 | 06.02.2023 00:28:00 | 7.9175 | 0 | 5574 | 0 | 0 | 1 | 310 | 0 | 0 | 0 | 16353.2639 | 0 | 0 | 106.3443 | 1041.0341 | 0 | 0 | 17500.6423
2506016 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_TR-10 M11_66328238 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:55:41 | 06.02.2023 06:20:00 | 8.4053 | 0 | 2156 | 0 | 4 | 1 | 303 | 0 | 1 | 0 | 4047.4531 | 0 | 0.0042052 | 9.0015 | 1625.9482 | 0 | 1.3428 | 5683.7498
2467456 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2550 35-01-K02550__79863908_79863908 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:48:55 | 05.02.2023 19:30:27 | 1.6922 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 153.9808 | 0 | 0 | 0 | 4.8461 | 0 | 0 | 158.8269
2467101 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:36:50 | 05.02.2023 13:47:34 | 0.17889 | 7 | 1393 | 27 | 20 | 22 | 115 | 1 | 0 | 0.25435 | 28.8382 | 28.2227 | 0.50386 | 11.8892 | 8.2664 | 11.8685 | 0 | 89.8432
2467244 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4468 35-01-K04468_D_56354593_56354593 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:12:58 | 05.02.2023 19:54:15 | 4.6881 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 249.0909 | 0 | 0 | 0 | 18.9579 | 0 | 0 | 268.0488
2467977 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2378 35-03-K02378_35-03-K02378_2349863 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:05:58 | 06.02.2023 04:21:25 | 6.2575 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 667.0861 | 0 | 0 | 0 | 470.4439 | 0 | 0 | 1137.5299
2467387 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-197 35-04-K00197_35-04-K00197_2370386 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:52:19 | 05.02.2023 18:37:02 | 2.7453 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 510.9369 | 0 | 0 | 0 | 155.4103 | 0 | 0 | 666.3472
2466995 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_OVAKENT GİRİŞ M01_2308375 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 11:02:46 | 05.02.2023 11:53:06 | 0.83889 | 6 | 4671 | 167 | 1031 | 34 | 1121 | 6 | 1 | 4.8468 | 667.792 | 310.5572 | 291.8724 | 138.2901 | 442.804 | 69.2662 | 1.9484 | 1927.3772
2466909 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SEYREKLİ TR-1 35-15-L00441_35-15-L00441_2365593 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 09:18:35 | 05.02.2023 16:46:44 | 7.4692 | 0 | 80 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 136.4153 | 0 | 96.2807 | 0 | 177.2992 | 0 | 0 | 409.9952
2467685 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3571(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03571_B_56364168_56364168 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:01:38 | 05.02.2023 22:36:25 | 4.5797 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 112.0892 | 0 | 0 | 0 | 43.1523 | 0 | 0 | 155.2415
2468183 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | PELİTALAN TR-1 45-71-M01570_B_56387475_56387475 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:47:41 | 06.02.2023 03:59:59 | 4.205 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5215
2467934 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-195 35-02-M00195_A_56360429_56360429 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:51:08 | 05.02.2023 23:00:55 | 1.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2634 | 0 | 10.8683 | 18.1317
2467785 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-7/18 35-26-M00637_35-26-M00637_65954410 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:35:40 | 05.02.2023 22:13:51 | 2.6364 | 0 | 123 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 110.4494 | 0 | 0.21815 | 0 | 22.5842 | 0 | 0 | 133.2517
2467393 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3887 35-02-K03887_A_91071235_91071235 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:23:47 | 05.02.2023 18:25:07 | 1.0222 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 75.8507 | 0 | 0 | 0 | 12.361 | 0 | 0 | 88.2117
2467493 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_DM-4 M20_2314363 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:13:44 | 05.02.2023 18:51:41 | 0.6325 | 11 | 2542 | 17 | 593 | 24 | 255 | 0 | 2 | 5.2622 | 483.1356 | 39.7329 | 30.0005 | 979.2403 | 126.5217 | 0 | 1.4283 | 1665.3216
2466952 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-123 35-01-K00123_35-01-K00123_2375634 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 10:23:45 | 05.02.2023 11:02:51 | 0.65167 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25.4374 | 0 | 0 | 0 | 11.9986 | 0 | 0 | 37.436
2467771 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR2/1 L13_2308512 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:48:00 | 05.02.2023 21:36:00 | 0.8 | 0 | 1993 | 0 | 161 | 1 | 165 | 1 | 0 | 0 | 338.0622 | 0 | 7.2311 | 0.92573 | 89.089 | 3.2008 | 0 | 438.5088
2467107 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2324964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:36:02 | 05.02.2023 14:54:46 | 1.3122 | 2 | 113 | 13 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0.1641 | 14.2107 | 16.0603 | 0 | 33.0543 | 1.8325 | 70.247 | 0 | 135.5689
2467416 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN MERKEZ DM 35-21-L00002_KARABURUN TR-4/18 İSKELE L04_72170412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:44:26 | 05.02.2023 17:49:21 | 0.081944 | 1 | 2009 | 0 | 11 | 4 | 218 | 0 | 2 | 0.14825 | 44.2893 | 0 | 0.32989 | 1.7604 | 17.7999 | 0 | 0.32675 | 64.6545
2467817 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-358 35-04-K00358_915131801_915131801 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:41:46 | 06.02.2023 02:04:36 | 6.3806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0687 | 0 | 0 | 0 | 7.9287 | 0 | 0 | 12.9974
2468149 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-33 35-19-M00033_6979224_56369067_56369067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:56:24 | 06.02.2023 07:31:11 | 8.5797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1429
2467462 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-110 BEYLER KÖYÜ 35-14-L00110_A_56357808_56357808 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:06:24 | 05.02.2023 18:56:52 | 0.84111 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2571
2467130 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1625 35-07-K01625_912516894_912516894 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:02:34 | 05.02.2023 16:27:09 | 2.4097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14127
2467608 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KOBAŞDERE TR-1 45-72-L00205_45-72-L00205_2376941 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:03:21 | 05.02.2023 21:45:58 | 2.7103 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8342
2467625 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1057 35-02-M01057_D_56365048_56365048 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:33:10 | 06.02.2023 03:57:29 | 8.4053 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 449.3788 | 0 | 0 | 0 | 61.3404 | 0 | 0 | 510.7193
2466875 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-5 35-13-L00064_A_56380283_56380283 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 08:48:22 | 05.02.2023 16:47:18 | 7.9822 | 0 | 209 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 393.8296 | 0 | 0.38898 | 0 | 148.3451 | 0 | 0 | 542.5637
2467230 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_C_91253394_91253394 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:29:48 | 05.02.2023 18:25:38 | 2.9306 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 126.0803 | 0 | 0 | 0 | 11.87 | 0 | 0 | 137.9503
2467376 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-1 (DOĞANBEY-1 H.H. 477 SOL DEVRE) M15_49833960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:04:12 | 05.02.2023 18:01:21 | 0.9525 | 0 | 951 | 2 | 330 | 8 | 91 | 0 | 1 | 0 | 218.1221 | 0.56699 | 53.2438 | 9.8649 | 59.5302 | 0 | 0.69875 | 342.0268
2466921 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_KENT BETON M08_72097653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 09:44:43 | 05.02.2023 10:11:24 | 0.44472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1563 | 0 | 165.7575 | 0 | 192.9138
2467857 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:50:00 | 05.02.2023 21:43:00 | 1.8833 | 0 | 991 | 1 | 11 | 16 | 125 | 0 | 0 | 0 | 278.4072 | 1.0128 | 7.2671 | 251.9371 | 58.6072 | 0 | 0 | 597.2314
2467957 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TUFANLAR MAH. TR 45-77-L00164_A_56356613_56356613 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:45:37 | 05.02.2023 22:37:17 | 0.86111 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92821 | 0 | 0.019241 | 0 | 0.0049462 | 0 | 0 | 0.9524
2467568 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2542 35-02-M02542_M-1046 M06_81703171 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:00:49 | 05.02.2023 20:00:00 | 0.98639 | 0 | 5997 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 1605.2912 | 0 | 0 | 0 | 282.6693 | 0 | 0 | 1887.9605
2467047 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_ÇİTKÖY SULAMA M09_82965072 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 12:38:29 | 05.02.2023 13:00:54 | 0.37361 | 0 | 530 | 15 | 280 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 40.9913 | 1.0807 | 29.1095 | 5.8033 | 17.7854 | 0 | 0 | 94.7703
2468043 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-28 (ESKİ TR-2) 35-27-L00002_95000588132_95000588132 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:28:56 | 06.02.2023 00:06:00 | 1.6178 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7237 | 0 | 0 | 0 | 2.9142 | 0 | 0 | 4.6379
2467402 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2058920 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:32:34 | 05.02.2023 17:43:22 | 0.18 | 1 | 1710 | 10 | 527 | 15 | 291 | 9 | 1 | 0.018637 | 46.2798 | 2.7019 | 28.0903 | 27.3234 | 40.6594 | 93.8634 | 2.1637 | 241.1004
2467353 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAPAK TR-2 35-26-M00426_B_91444135_91444135 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:01:49 | 06.02.2023 01:27:25 | 8.4267 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 164.0162 | 0 | 1.2347 | 0 | 35.7077 | 0 | 0 | 200.9586
2468023 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ALACALAR L02_2093763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:51:00 | 06.02.2023 00:05:00 | 7.2333 | 2 | 432 | 19 | 23 | 16 | 28 | 1 | 0 | 3.1463 | 487.2623 | 43.4493 | 8.3853 | 746.5756 | 29.1251 | 0.97177 | 0 | 1318.9158
2467359 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1025 35-01-K01025__79812639_79812639 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:42:23 | 05.02.2023 21:35:11 | 4.88 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 353.496 | 0 | 0 | 0 | 37.4422 | 0 | 0 | 390.9383
2467502 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_BATI BGETON/KUŞÇUBURUN TR-1 TR-2 TR-3 M16_2335554 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:20:31 | 05.02.2023 19:12:03 | 0.85889 | 0 | 666 | 2 | 9 | 3 | 94 | 13 | 0 | 0 | 208.8967 | 22.2811 | 0.31872 | 11.1535 | 90.0599 | 269.97 | 0 | 602.6799
2467900 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3342 35-02-K03342_35-02-K03342_2373669 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:40:15 | 05.02.2023 22:43:43 | 1.0578 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 140.2263 | 0 | 0 | 0 | 44.068 | 0 | 5.4608 | 189.7551
2467874 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_BAĞYOLU TR-1 M03_72255575 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:06:45 | 06.02.2023 00:32:51 | 3.435 | 0 | 528 | 1 | 13 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 276.281 | 1.142 | 4.2856 | 3.7814 | 45.096 | 0 | 0 | 330.586
2468192 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2555 35-04-M02555_M-2663 M02_54914159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:15:00 | 05.02.2023 23:58:11 | 1.7197 | 0 | 2053 | 0 | 1 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 927.9942 | 0 | 0.76633 | 0 | 181.845 | 0 | 0 | 1110.6055
2467090 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | DUALAR TR-1 45-76-M00155_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084910 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:11:24 | 05.02.2023 15:14:44 | 2.0556 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.6999 | 0 | 0 | 0 | 2.8298 | 0 | 0 | 10.5298
2469536 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | KAYIŞLAR TR-1 45-80-M00140_A_56388478_56388478 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:53:54 | 06.02.2023 19:33:52 | 1.6661 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.785 | 0 | 0 | 0 | 2.8127 | 0 | 0 | 14.5977
2468849 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_6259246_56356399_56356399 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:30:38 | 06.02.2023 12:25:30 | 1.9144 | 0 | 63 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.668 | 0 | 2.5893 | 0 | 9.1222 | 0 | 0 | 58.3796
2469230 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1531 35-09-M01531_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082680 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:49:49 | 06.02.2023 19:46:58 | 4.9525 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42.9811 | 0 | 0 | 0 | 17.1691 | 0 | 0 | 60.1501
2468520 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİCEKÖY TR-4 35-15-L00429_C_91232984_91232984 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:28:36 | 06.02.2023 09:21:52 | 1.8878 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5858
2469771 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-570 35-01-K00570_F_56374977_56374977 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:06:44 | 06.02.2023 21:20:50 | 1.235 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 62.7568 | 0 | 0 | 0 | 5.0413 | 0 | 0 | 67.7981
2469994 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-26 35-25-M00074_A_56354844_56354844 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:53:18 | 07.02.2023 03:48:42 | 3.9233 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3603
2468583 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-30 (HÜKÜMET KONAĞI) 45-81-M00030_945636329_945636329 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:22:04 | 06.02.2023 13:14:02 | 4.8661 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3084
2468371 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SERİN SÜT ÜRÜNLERİ ÖZEL TR 35-20-L00452Ö_955203947_955203947 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:37:09 | 06.02.2023 07:14:36 | 3.6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2468975 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-907 35-04-K00907_TRF-1 K02_2078743 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:09:29 | 06.02.2023 14:20:04 | 2.1764 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 252.8831 | 0 | 0 | 0 | 183.6511 | 0 | 0 | 436.5342
2469602 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/45 45-72-M00045_B_56392907_56392907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:30:39 | 06.02.2023 19:47:06 | 1.2742 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2006 | 0 | 0.82411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0247
2469167 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YEĞENOBA TR-1 45-72-M00213_B_56407726_56407726 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:25:56 | 06.02.2023 16:30:18 | 3.0728 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5906
2468626 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48136600_56385945_56385945 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:45:19 | 06.02.2023 11:36:56 | 2.8603 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 133.9738 | 0 | 0 | 0 | 6.3623 | 0 | 0 | 140.3361
2469559 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | OSMANCALI KÖYÜ TR-1 45-71-M01720_B_91273119_91273119 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:09:04 | 07.02.2023 02:48:38 | 18.6594 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120.295 | 0 | 0 | 0 | 101.1939 | 0 | 0 | 221.4889
2468477 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1127 35-03-K01127_C_56377135_56377135 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:51:54 | 06.02.2023 08:53:49 | 2.0319 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.4542 | 0 | 0 | 0 | 18.3894 | 0 | 0 | 64.8436
2469018 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-197 GÖLCÜK KÖYÜ 35-14-L00197_11976348_56357901_56357901 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:33:23 | 06.02.2023 15:05:15 | 2.5311 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8963 | 0 | 1.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1924
2468506 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | YAYAKENT DM 35-24-M00209_HatBaşıAyırıcı_78438606 M05_78438606 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:21:30 | 06.02.2023 09:22:51 | 2.0225 | 0 | 99 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 41.2381 | 0 | 8.0368 | 0 | 26.1397 | 0 | 0 | 75.4146
2468529 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3830 35-03-K03830_A_56364936_56364936 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:45:45 | 06.02.2023 09:52:00 | 2.1042 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 182.9735 | 0 | 0 | 0 | 12.673 | 0 | 0 | 195.6465
2469857 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_A_56399269_56399269 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:17:37 | 06.02.2023 23:46:28 | 3.4808 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.6529 | 0 | 0.069188 | 0 | 6.3616 | 0 | 0 | 33.0837
2495542 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-91 35-01-K00091_K-1802 K03_2063443 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:30:00 | 06.02.2023 11:53:00 | 0.38333 | 0 | 1594 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 213.7282 | 0 | 0 | 0 | 154.0438 | 0 | 0 | 367.772
2468483 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | OĞLANANASI TR-9 35-22-M00262_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112509 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:46:38 | 06.02.2023 15:28:09 | 8.6919 | 0 | 27 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55.5257 | 0 | 60.7088 | 0 | 84.011 | 0 | 0 | 200.2455
2468337 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2919 35-03-K02919_E_56364657_56364657 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:07:21 | 06.02.2023 03:55:50 | 1.8081 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.7224 | 0 | 0 | 0 | 2.1877 | 0 | 0 | 30.91
2469093 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-3/2 45-82-M00083_DAĞITIM TRAFOSU M03_72185222 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:56:55 | 06.02.2023 13:36:17 | 0.65611 | 0 | 465 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 82.3309 | 0 | 0.57838 | 0 | 5.9071 | 0 | 0 | 88.8164
2468406 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-3 45-71-M01083_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087677 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:01:42 | 06.02.2023 10:06:49 | 5.0853 | 0 | 135 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 259.4606 | 0 | 0.85959 | 0 | 6.8195 | 0 | 0 | 267.1397
2468901 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_73330061 M11_73330061 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:12:55 | 06.02.2023 14:41:31 | 4.4767 | 0 | 194 | 4 | 24 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.9465 | 9.0965 | 15.8746 | 35.841 | 65.3068 | 0 | 0 | 183.0654
2468360 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ORTA MAH. TRP 35-20-L00029_A_91200211_91200211 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:06:14 | 06.02.2023 05:32:37 | 2.4397 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0916
2469588 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY YÖRÜKLER MAH. TR-5 35-15-L00505_C_56406125_56406125 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:11:12 | 07.02.2023 00:49:44 | 6.6422 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5577 | 0 | 5.7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.337
2469339 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KORUCUK-1 35-26-M00461_7163246_56357510_56357510 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:18:52 | 06.02.2023 23:09:10 | 7.8383 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6765
2468652 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_Recloser M03_2303188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:00:04 | 06.02.2023 10:04:30 | 1.0739 | 4 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1.092 | 0 | 4.0486 | 0 | 138.4107 | 0 | 31.9379 | 0 | 175.4891
2468947 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSALAR TR-1 35-29-L00322_A_56406501_56406501 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:31:02 | 06.02.2023 18:48:32 | 7.2917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7216
2468798 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-80 35-01-K00080__86168697_86168697 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:12:51 | 06.02.2023 11:56:23 | 1.7256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1051 | 0 | 0 | 57.1051
2469880 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-9 35-25-M00117_A_56357758_56357758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:41:24 | 06.02.2023 23:42:19 | 2.0153 | 0 | 118 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61.4089 | 0 | 0.042875 | 0 | 17.9774 | 0 | 0 | 79.4291
2468552 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-668 GÖKDERE TR-1 35-02-M00668_35-02-M00668_2367688 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:13:51 | 06.02.2023 17:35:29 | 10.3606 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 526.2305 | 0 | 31.8902 | 0 | 519.9572 | 0 | 0 | 1078.0779
2469485 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | AŞAĞIŞAKRAN TR-1 35-17-M00223_C_60982715_60982715 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:24:08 | 06.02.2023 21:53:32 | 6.49 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.2923 | 0 | 0 | 0 | 13.515 | 0 | 0 | 35.8073
2468921 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÖZLEMTUR SAHİL SİTESİ 35-21-L00084_B_56379860_56379860 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:57:47 | 06.02.2023 19:25:37 | 8.4639 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 75.7372 | 0 | 0 | 0 | 1.8978 | 0 | 1.3227 | 78.9576
2469585 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1103 35-02-K01103_A_56380295_56380295 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:20:10 | 07.02.2023 00:41:40 | 6.3583 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 747.6437 | 0 | 0 | 0 | 30.472 | 0 | 0 | 778.1156
2469419 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SADİ EĞERCİOĞLU VE ARK. SULAMA TR 45-73-M00682_A_56390799_56390799 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:12:05 | 06.02.2023 17:57:02 | 1.7492 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81563 | 0 | 0.49481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3104
2468801 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2919 35-03-K02919_B_56364658_56364658 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:07:32 | 06.02.2023 12:36:27 | 2.4819 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 85.461 | 0 | 0 | 0 | 59.5348 | 0 | 0 | 144.9959
2468778 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-919 35-02-M00919_B_56371972_56371972 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:21:19 | 06.02.2023 14:59:43 | 6.64 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 529.8366 | 0 | 0 | 0 | 114.724 | 0 | 0 | 644.5606
2469442 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-819 35-01-K00819_910308040_910308040 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:47:12 | 06.02.2023 21:17:34 | 4.5061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.372
2468609 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1658 35-03-K01658_910491363_910491363 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:38:14 | 06.02.2023 09:29:09 | 0.84861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.89336 | 0 | 0 | 0 | 0.50677 | 0 | 0 | 1.4001
2469960 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_HALİLBEYLİ-2 (BAĞYURDU) M25_2314193 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:10:51 | 06.02.2023 23:14:48 | 0.065903 | 0 | 14 | 1 | 2 | 10 | 191 | 10 | 3 | 0 | 0.18028 | 0.058591 | 0.38868 | 16.7353 | 9.3801 | 108.8086 | 0.5902 | 136.1418
2468878 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2538 35-02-M02538_D_56362786_56362786 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:51:22 | 06.02.2023 13:30:06 | 6.6456 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 316.5571 | 0 | 0 | 0 | 48.0739 | 0 | 0 | 364.6311
2468629 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_ÜZÜMLÜ L06_85268684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:47:50 | 06.02.2023 10:03:36 | 1.2628 | 0 | 648 | 14 | 113 | 5 | 146 | 0 | 0 | 0 | 101.8004 | 22.0784 | 46.6861 | 20.2794 | 130.5202 | 0 | 0 | 321.3645
2468237 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:22:30 | 06.02.2023 06:32:33 | 6.1675 | 2 | 401 | 6 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 19.7061 | 200.2806 | 386.7237 | 0 | 11.4578 | 34.5425 | 0 | 0 | 652.7107
2469319 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | ÖRÜCÜLER KÖK 45-74-M00355_DEMİRCİLER M02_79409496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:47:48 | 06.02.2023 16:22:45 | 0.5825 | 0 | 911 | 0 | 1 | 4 | 124 | 0 | 0 | 0 | 60.3811 | 0 | 0.0008403 | 3.7133 | 25.708 | 0 | 0 | 89.8032
2469946 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ MERKEZ TR-1 35-31-L00321_C_91234062_91234062 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:42:41 | 07.02.2023 03:31:09 | 4.8078 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.8448 | 0 | 0.098336 | 0 | 6.5299 | 0 | 0 | 13.4729
2469754 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖRDES M05_2313118 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:55:34 | 06.02.2023 21:01:29 | 1.0986 | 1 | 2833 | 14 | 142 | 22 | 165 | 2 | 0 | 1.3624 | 276.5269 | 74.9448 | 49.5266 | 55.9834 | 88.4959 | 254.8268 | 0 | 801.6668
2469611 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | KÜÇÜKKAYA TR-1 35-10-L00023_A_91005641_91005641 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:25:32 | 06.02.2023 23:17:42 | 4.8694 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.1733 | 0 | 3.6377 | 0 | 12.2971 | 0 | 0 | 35.1081
2469113 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-611 35-02-K00611_F_56379667_56379667 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:40:35 | 06.02.2023 19:22:40 | 6.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7315 | 0 | 0 | 165.7315
2469462 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-175 35-18-L00175_49990595 A01_49991032 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:32:54 | 07.02.2023 02:04:50 | 9.5322 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180.1025 | 0 | 0 | 0 | 17.588 | 0 | 0 | 197.6905
2468380 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1981 35-09-M01981_95001314770_95001314770 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:03:22 | 06.02.2023 05:14:51 | 1.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5236 | 0 | 0 | 11.5236
2469362 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-115 35-16-L00115_B_56397452_56397452 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:13:41 | 06.02.2023 19:18:29 | 4.08 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3003 | 0 | 17.4008 | 0 | 7.9999 | 0 | 0 | 26.701
2468821 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72044677 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2023 10:28:26 | 06.02.2023 19:20:47 | 8.8725 | 0 | 0 | 10 | 114 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3015 | 210.6092 | 7.1636 | 50.6999 | 0 | 0 | 274.7741
2468672 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-111 OVACIK 35-18-L00111_6708367_56355068_56355068 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:07:40 | 06.02.2023 11:02:53 | 1.9203 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 191.8258 | 0 | 0.3864 | 0 | 17.2735 | 0 | 0 | 209.4857
2469691 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-379 35-18-L00379_12292546_56368440_56368440 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:24:26 | 07.02.2023 01:59:06 | 7.5778 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 940.675 | 0 | 0 | 0 | 175.1254 | 0 | 0 | 1115.8003
2469883 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_R_56375983_56375983 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:43:00 | 07.02.2023 03:49:32 | 6.1089 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 39.7772 | 0 | 0 | 0 | 5.3228 | 0 | 25.7681 | 70.868
2468718 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GÜVENDİK TR-1 45-76-L00086_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2036353 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:31:22 | 06.02.2023 17:06:44 | 7.5894 | 0 | 107 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 147.9616 | 0 | 0.71767 | 0 | 5.2419 | 0 | 0 | 153.9212
2469196 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DİKİLİTAŞ ORTACA MAH. TR-1 45-75-M00315_A_56391521_56391521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:30:48 | 06.02.2023 16:47:22 | 3.2761 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77268
2469173 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_TR-4 ÇIKIŞI L06_2330198 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:47:00 | 06.02.2023 18:12:00 | 1.4167 | 0 | 1033 | 104 | 65 | 6 | 216 | 0 | 3 | 0 | 269.2829 | 10.9523 | 19.8673 | 8.3133 | 110.2863 | 0 | 67.0526 | 485.7547
2468486 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ORTA MAHALLE M-9 35-25-M00117_ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK M01_72126294 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:08:42 | 06.02.2023 16:01:52 | 8.8861 | 2 | 5730 | 2 | 38 | 4 | 449 | 0 | 0 | 8.4393 | 13539.7394 | 4.6257 | 67.3042 | 620.5682 | 5118.3352 | 0 | 0 | 19359.012
2469150 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53136198 M08_53136198 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:27:09 | 06.02.2023 14:28:00 | 1.0142 | 0 | 173 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.007 | 0 | 0 | 1.8636 | 10.6125 | 0 | 0 | 32.4831
2469236 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2455 35-02-M02455_A_72374446_72374446 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:57:35 | 06.02.2023 15:31:13 | 2.5606 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.3759 | 0 | 0 | 0 | 1.3051 | 0 | 0 | 17.6809
2469628 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4772 35-04-K04772_B_60984194_60984194 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:49:21 | 07.02.2023 01:10:51 | 6.3583 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 619.0018 | 0 | 0 | 0 | 18.069 | 0 | 0 | 637.0707
2468655 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-195 35-02-M00195_C_56360430_56360430 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:42:14 | 06.02.2023 18:32:32 | 9.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3666 | 0 | 0 | 132.3666
2469090 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÖZLEMTUR SAHİL SİTESİ 35-21-L00084_A_56379859_56379859 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:10:32 | 06.02.2023 19:57:48 | 6.7878 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8951
2469777 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-7 35-23-M00176__79552658_79552658 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:11:05 | 07.02.2023 01:07:26 | 4.9392 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149.3576 | 0 | 0 | 0 | 4.9875 | 0 | 0 | 154.3452
2468941 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TÜRKPİYALE TR-1 45-82-M00354_B_56387898_56387898 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:30:37 | 07.02.2023 01:19:54 | 13.8214 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1255
2469482 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KADIOVACIK TR-1 35-19-M00202_956698772_956698772 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:38:45 | 06.02.2023 20:42:36 | 4.0642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7499
2468549 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_KARALAR-KATRANCI ENH GRUBU M02_72041843 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:51:08 | 06.02.2023 09:55:21 | 2.0703 | 0 | 286 | 0 | 1 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 66.6318 | 0 | 0.30647 | 34.3712 | 11.0627 | 0 | 0 | 112.3722
2468589 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-611 35-02-K00611_A_56367036_56367036 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:56:54 | 06.02.2023 13:36:05 | 6.6531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 2.0051 | 0 | 0 | 0 | 345.5049 | 0 | 2532.3606 | 2879.8706
2469800 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-6 35-31-L00221_B_91173530_91173530 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:34:45 | 06.02.2023 21:22:43 | 0.79944 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8989 | 0 | 0.20466 | 0 | 0.92748 | 0 | 0 | 3.0311
2469110 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-611 35-02-K00611_E_56379669_56379669 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:37:16 | 06.02.2023 19:31:07 | 5.8975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1.7241 | 0 | 0 | 0 | 72.9833 | 0 | 22.5577 | 97.2652
2468420 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | AYDOĞDU TR-1 35-31-L00088_B_91218281_91218281 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:23:38 | 06.02.2023 11:08:31 | 5.7481 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.124 | 0 | 60.3353 | 0 | 20.3814 | 0 | 0 | 105.8407
2469820 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2308693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:34:42 | 06.02.2023 21:31:28 | 0.94611 | 3 | 960 | 105 | 325 | 14 | 112 | 1 | 0 | 0.076576 | 136.6167 | 48.7562 | 23.9302 | 53.3219 | 31.7182 | 4.1121 | 0 | 298.5318
2469322 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİMEYKO TR-2 35-30-M00049_95001347387_95001347387 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:45:51 | 06.02.2023 17:37:08 | 1.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028966 | 0 | 0 | 0.028966
2468781 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİCEKÖY TR-4 35-15-L00429_B_91232988_91232988 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:06:01 | 06.02.2023 16:11:51 | 6.0972 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3316 | 0 | 10.4284 | 0 | 11.3388 | 0 | 0 | 24.0988
2469279 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | SARIALİLER KALE MAH.TR-1 45-75-M00242_A_56392751_56392751 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:17:45 | 06.02.2023 20:09:20 | 4.8597 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8182
2469153 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2058920 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:55:00 | 06.02.2023 16:45:46 | 2.8461 | 1 | 1710 | 10 | 527 | 15 | 292 | 9 | 1 | 0.23445 | 744.8486 | 46.04 | 430.627 | 652.1953 | 846.7897 | 5133.9375 | 194.6244 | 8049.297
2469259 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-238 35-18-L00238_12146294_56370503_56370503 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:54:07 | 06.02.2023 19:26:38 | 4.5419 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.5991 | 0 | 23.3 | 0 | 21.7343 | 0 | 0 | 104.6333
2468961 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3182 35-02-K03182_A_56370926_56370926 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:15:36 | 06.02.2023 13:26:20 | 5.1789 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 272.6329 | 0 | 0 | 0 | 8.2126 | 0 | 0 | 280.8455
2469651 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:40:00 | 06.02.2023 19:23:02 | 0.71722 | 1 | 598 | 3 | 4 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0.20158 | 52.1518 | 1.549 | 1.2878 | 8.1586 | 16.7292 | 0 | 0 | 80.0779
2468569 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-738 35-03-K00738_A_56377612_56377612 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:15:39 | 06.02.2023 08:38:46 | 0.38528 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19.309 | 0 | 0 | 0 | 6.2856 | 0 | 0 | 25.5946
2469565 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SÜTÇÜLER TR-2 35-27-M00406_A_56381804_56381804 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:59:33 | 07.02.2023 02:46:39 | 8.785 | 0 | 205 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 605.3468 | 0 | 3.9865 | 0 | 77.56 | 0 | 0 | 686.8932
2469216 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DAĞTEKKE TR-1 35-26-M00470_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040096 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:38:34 | 06.02.2023 18:11:49 | 3.5542 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.5645 | 0 | 0.079142 | 0 | 17.8465 | 0 | 0 | 65.4901
2469502 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-538 35-02-K00538_E_91163264_91163264 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:03:48 | 06.02.2023 22:23:18 | 5.325 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 164.9004 | 0 | 0 | 0 | 7.0488 | 0 | 0 | 171.9493
2469525 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_90091592 M08_90091592 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:34:40 | 06.02.2023 20:20:15 | 2.7597 | 0 | 597 | 1 | 14 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 200.9383 | 1.3853 | 1.5653 | 3.6727 | 52.8644 | 8.3252 | 0 | 268.7511
2468343 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-362 35-09-M00362_M-447 M03_47555515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:43:16 | 06.02.2023 10:50:32 | 8.1211 | 0 | 670 | 0 | 0 | 1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2361.0439 | 0 | 0 | 908.5001 | 848.606 | 0 | 0 | 4118.15
2468984 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3558 35-02-K03558_E_56362572_56362572 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:13:56 | 06.02.2023 19:50:44 | 7.6133 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 132.0155 | 0 | 0 | 0 | 0.068748 | 0 | 0 | 132.0842
2469648 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KAPIKAYA TR-1 35-17-M00185_A_91380614_91380614 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:51:46 | 07.02.2023 04:02:56 | 9.1861 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.5222 | 0 | 0 | 0 | 17.6591 | 0 | 0 | 34.1813
2468884 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM08/TR02 45-73-M00003_TR-4 M04_66742823 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2023 11:02:59 | 06.02.2023 13:34:02 | 2.5175 | 0 | 513 | 0 | 31 | 4 | 44 | 2 | 0 | 0 | 335.4798 | 0 | 13.7477 | 56.1321 | 250.7041 | 731.4217 | 0 | 1387.4856
2469717 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-668 GÖKDERE TR-1 35-02-M00668_B_56368548_56368548 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:45:02 | 06.02.2023 21:00:55 | 1.2647 | 0 | 105 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.9805 | 0 | 3.5504 | 0 | 32.2145 | 0 | 0 | 95.7454
2469571 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK 35-25-M00059_A_56402833_56402833 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:03:36 | 06.02.2023 22:54:08 | 4.8422 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 103.5536 | 0 | 1.5599 | 0 | 3.2271 | 0 | 0 | 108.3406
2469840 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-169 35-18-L00169_L-174 L02_49891582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:12:47 | 06.02.2023 22:18:58 | 1.1031 | 3 | 638 | 1 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 17.3905 | 146.4841 | 0 | 0 | 14.262 | 14.1672 | 0 | 0 | 192.3038
2469425 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_D_56403865_56403865 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:11:01 | 06.02.2023 23:20:22 | 7.1558 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6862 | 0 | 0.018838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70504
2468297 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_ILIPINAR SULAMA ÇIKIŞI M08_67163398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:40:23 | 06.02.2023 03:34:50 | 1.9075 | 21 | 1 | 37 | 2 | 27 | 0 | 1 | 0 | 44.9855 | 0.55538 | 380.7214 | 5.3873 | 135.5422 | 0 | 41.1191 | 0 | 608.3109
2469233 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2064606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:02:00 | 06.02.2023 15:28:03 | 0.43417 | 3 | 1641 | 0 | 1 | 4 | 95 | 0 | 0 | 17.839 | 160.9265 | 0 | 0.11318 | 22.4271 | 33.5335 | 0 | 0 | 234.8393
2468423 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_C_56403868_56403868 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:31:49 | 06.02.2023 12:49:54 | 7.3014 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.4767 | 0 | 31.4716 | 0 | 16.6413 | 0 | 0 | 81.5896
2468566 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2035839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:45:00 | 06.02.2023 08:53:00 | 1.1333 | 1 | 369 | 56 | 19 | 6 | 48 | 1 | 0 | 0.057117 | 62.5482 | 125.9551 | 3.2522 | 87.1697 | 48.9913 | 18.7752 | 0 | 346.7488
2468592 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAYALIOĞLU TR-4 45-72-L00075_A_56390320_56390320 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:25:54 | 06.02.2023 12:54:21 | 4.4742 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64.8946 | 0 | 0 | 0 | 3.2182 | 0 | 0 | 68.1128
2468758 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-2/1 45-82-M00082_TR-2 M01_72178186 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2023 09:58:15 | 06.02.2023 13:26:48 | 3.4758 | 0 | 508 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 407.1973 | 0 | 1.962 | 0 | 80.7739 | 0 | 0 | 489.9332
2469107 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KAYAKÖY TR-1 45-74-M00122_A_56352141_56352141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:36:50 | 06.02.2023 14:54:42 | 1.2978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10249
2468466 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2207 DOĞANCILAR TR-3 35-03-M02207_A_56374701_56374701 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:42:43 | 06.02.2023 12:56:50 | 6.2353 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 83.8428 | 0 | 4.999 | 0 | 16.6731 | 0 | 0 | 105.5148
2469299 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_L_56376349_56376349 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:35:10 | 06.02.2023 18:14:02 | 2.6478 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9879
2469966 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_956668189_956668189 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:42:40 | 07.02.2023 05:57:59 | 7.2553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0552
2469940 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-80 35-16-L00080_C_91207883_91207883 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:44:30 | 07.02.2023 00:57:30 | 2.2167 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.2899 | 0 | 0 | 0 | 2.0289 | 0 | 0 | 47.3188
2469399 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_TAVUK KÜMESLERİ M07_2106078 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:32:05 | 06.02.2023 16:58:59 | 0.44833 | 0 | 15 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42428 | 0 | 7.9422 | 1.6293 | 0 | 0 | 0 | 9.9958
2469568 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_D_56357084_56357084 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:26:47 | 06.02.2023 19:09:01 | 1.7039 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.1949 | 0 | 0 | 0 | 3.9498 | 0 | 0 | 17.1447
2499601 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_HatBaşıAyırıcı_74816339 M05_74816339 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:03:27 | 06.02.2023 13:51:04 | 2.7936 | 0 | 515 | 0 | 33 | 2 | 213 | 1 | 0 | 0 | 224.6815 | 0 | 40.8184 | 17.7929 | 339.2784 | 17.6216 | 0 | 640.1929
2468715 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | VASFİ ÇALIŞKAN SULAMA GRUBU 35-29-M00161_A_56397333_56397333 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:34:43 | 06.02.2023 13:37:01 | 4.0383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2468323 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1477 35-03-K01477_E_56373809_56373809 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:05:53 | 06.02.2023 03:50:21 | 1.7411 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 107.1199 | 0 | 0 | 0 | 1.637 | 0 | 0 | 108.7569
2469336 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1048 35-02-M01048_A A1B_5837833 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:47:03 | 06.02.2023 22:06:00 | 7.3158 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 109.1545 | 0 | 0 | 0 | 10.8213 | 0 | 0 | 119.9757
2469359 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4772 35-04-K04772_B_60984194_60984194 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:10:20 | 06.02.2023 17:20:39 | 1.1719 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 114.1985 | 0 | 0 | 0 | 5.0481 | 0 | 0 | 119.2466
2469382 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÖÇBEYLİ TR-6 35-16-M00021_47430238_56394967_56394967 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:05:32 | 06.02.2023 18:04:52 | 1.9889 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5445
2469551 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | BÜYÜKBELEN TR-2 45-80-M00067_A_56391448_56391448 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:58:43 | 06.02.2023 23:10:32 | 5.1969 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5201 | 0 | 1.2003 | 0 | 0.97552 | 0 | 0 | 8.6959
2469837 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135488 M01_53135488 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:57:04 | 07.02.2023 02:15:37 | 5.3092 | 0 | 80 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.1396 | 0 | 1.5287 | 5.9688 | 10.0912 | 0 | 0 | 41.7283
2469814 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214545 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:00:00 | 06.02.2023 19:08:00 | 2.1333 | 0 | 899 | 8 | 105 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 188.5457 | 9.7426 | 28.0995 | 79.0326 | 49.455 | 0 | 0 | 354.8755
2469296 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3979 35-02-K03979_A_56365988_56365988 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:50:17 | 06.02.2023 22:23:55 | 7.5606 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 227.1591 | 0 | 0 | 0 | 70.5515 | 0 | 209.3685 | 507.0791
2468300 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-3577 35-02-K03577_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:44:48 | 06.02.2023 04:07:37 | 3.3803 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 553.9693 | 0 | 0 | 0 | 10.548 | 0 | 0 | 564.5173
2468254 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_92031781 L06_92031781 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:17:00 | 06.02.2023 00:54:00 | 0.61667 | 0 | 121 | 0 | 145 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 12.3669 | 0 | 7.8706 | 0 | 9.7974 | 35.5961 | 3.6718 | 69.3029
2468841 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-848 35-04-K00848_E_56382404_56382404 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:40:28 | 06.02.2023 20:34:44 | 9.9044 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 938.1893 | 0 | 0 | 0 | 81.1514 | 0 | 0 | 1019.3408
2469488 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_HatBaşıAyırıcı_53135750 M23_53135750 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:19:58 | 06.02.2023 19:02:58 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5982 | 47.1833 | 106.2019 | 0 | 295.9834
2469190 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1033 35-04-M01033_D D01_5776814 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:31:03 | 06.02.2023 19:27:49 | 4.9461 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 139.1741 | 0 | 0 | 0 | 172.743 | 0 | 0 | 311.9171
2468403 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DALLIK L03_72215450 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:02:03 | 06.02.2023 05:34:49 | 0.54611 | 0 | 587 | 0 | 15 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 28.3384 | 0 | 0.97539 | 8.3582 | 9.8082 | 0 | 0 | 47.4802
2468234 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_GÖDENCE L04_72144455 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:00:38 | 06.02.2023 07:53:44 | 7.885 | 5 | 844 | 6 | 19 | 10 | 87 | 0 | 1 | 1496.7433 | 1783.2672 | 55.1636 | 22.7699 | 161.8664 | 395.5567 | 0 | 0 | 3915.367
2468446 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-18 35-21-L00026_A_56390376_56390376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:09:51 | 06.02.2023 07:48:33 | 1.645 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.4602 | 0 | 0 | 0 | 7.7299 | 0 | 0 | 19.1901
2469422 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3506 35-01-K03506_910690286_910690286 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:19:33 | 06.02.2023 20:39:21 | 4.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27703
2469445 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | USLU DEMİR KÖK 35-28-M00758_AVOD M04_2312008 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:52:39 | 06.02.2023 18:32:59 | 1.6722 | 1 | 101 | 6 | 9 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0.20176 | 60.2462 | 1.3709 | 4.1515 | 225.2426 | 39.9698 | 519.1759 | 0 | 850.3586
2469986 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140055 M05_53140055 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:36:01 | 07.02.2023 00:38:27 | 1.0406 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8941 | 0 | 0 | 0 | 98.3394 | 0 | 100.2335
2469943 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | MEHMET KARABIYIK TR-1 35-27-M00261_A_72383665_72383665 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:42:01 | 07.02.2023 07:23:22 | 8.6892 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5624 | 0 | 1.6764 | 0 | 0.70605 | 0 | 0 | 5.9448
2469273 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_11056145_56377459_56377459 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:53:04 | 07.02.2023 00:02:04 | 9.15 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 700.6706 | 0 | 0 | 0 | 51.4756 | 0 | 0 | 752.1462
2501905 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_TR-4 ÇIKIŞI L06_2330198 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:05:00 | 06.02.2023 11:09:00 | 7.0667 | 0 | 1033 | 104 | 65 | 6 | 216 | 0 | 3 | 0 | 1304.5043 | 58.9439 | 91.8678 | 50.2647 | 584.6719 | 0 | 381.9084 | 2472.1609
2469963 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-231 35-18-L00231_6123703 a1b_5957412 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:16:51 | 07.02.2023 03:08:44 | 4.8647 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.1566 | 0 | 0 | 0 | 26.3198 | 0 | 0 | 52.4763
2468712 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇEPNİDERE TR-1 45-83-L00222_955162615_955162615 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:34:50 | 06.02.2023 11:44:26 | 2.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2126
2468489 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AKILLAR DAĞDİBİ TR-1 45-81-M00104_A_56399819_56399819 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:09:15 | 06.02.2023 09:49:15 | 2.6667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0487
2469508 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-244 35-04-K00244_B_56370298_56370298 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:27:09 | 06.02.2023 20:26:31 | 2.9894 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.2275
2468924 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ŞİFNE L06_2064616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:58:03 | 06.02.2023 14:42:27 | 3.74 | 4 | 3952 | 5 | 12 | 9 | 381 | 1 | 0 | 61.6138 | 4937.9484 | 12.9721 | 9.6363 | 547.1485 | 2344.0502 | 230.9688 | 0 | 8144.3379
2468426 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1112 35-03-K01112_E_56377777_56377777 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:20:29 | 06.02.2023 08:20:24 | 2.9986 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 122.4682 | 0 | 0 | 0 | 110.5075 | 0 | 0 | 232.9757
2469316 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1662 35-02-M01662_B B1_5811279 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:40:40 | 06.02.2023 22:30:01 | 7.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9977 | 0 | 0 | 65.9977
2468767 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-2 45-80-M00101_A_56389044_56389044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:59:35 | 06.02.2023 10:58:57 | 0.98944 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.6592 | 0 | 0 | 0 | 9.1799 | 0 | 0 | 23.8391
2469431 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ABDURRAHMA KUNDAKÇI SLM GRB TR 35-27-M00680_B_91084606_91084606 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:36:43 | 06.02.2023 19:58:54 | 3.3697 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0203 | 0 | 6.2294 | 0 | 6.522 | 0 | 0 | 13.7717
2468744 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65357338 M08_65357338 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:15:59 | 06.02.2023 11:00:12 | 1.7369 | 0 | 207 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.5172 | 0 | 0 | 8.8737 | 4.0693 | 0 | 0 | 65.4602
2469531 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-45 MANZARA CAD. 35-19-M00045_10390605_56394740_56394740 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:52:44 | 06.02.2023 18:43:41 | 0.84917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2755 | 0 | 0 | 0 | 1.9941 | 0 | 0 | 12.2697
2469577 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3267 35-08-K03267_97569597_97569597 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:07:52 | 06.02.2023 22:31:28 | 4.3933 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3262
2468598 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1190 35-02-K01190_C_56369940_56369940 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:49:21 | 06.02.2023 16:59:34 | 9.1703 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 425.1016 | 0 | 0 | 0 | 112.9744 | 0 | 0 | 538.076
2469926 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLİOVA TR-8 45-72-L00423_956526616_956526616 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:16:44 | 07.02.2023 01:15:29 | 2.9792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77898
2469826 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | GEDİK DUTLUDERE TR-3 35-31-L00132_47844908_56392847_56392847 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:57:21 | 07.02.2023 00:27:50 | 3.5081 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7872 | 0 | 1.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4042
2468990 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞLENHOCA TR-1 35-21-L00118_953360862_953360862 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:05:04 | 06.02.2023 14:08:57 | 2.0647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27967
2469139 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-10 35-17-M00210_10559217_56355540_56355540 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:14:56 | 06.02.2023 21:25:18 | 8.1728 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.6988 | 0 | 0 | 0 | 4.9609 | 0 | 0 | 25.6597
2468306 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-515 35-03-K00515_35-03-K00515_2348593 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:43:54 | 06.02.2023 03:08:18 | 1.4067 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 6.8701 | 0 | 0 | 11.46
2468303 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | İMCELER YENİ MAH. TR-1 45-74-M00146_45-74-M00146_2372602 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:39:12 | 06.02.2023 03:55:10 | 2.2661 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8031
2468698 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4625 35-03-K04625_D_56366080_56366080 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:19:38 | 06.02.2023 13:32:13 | 4.2097 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 253.7419 | 0 | 0 | 0 | 167.228 | 0 | 0 | 420.9699
2469680 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-544 35-01-K00544_912078363_912078363 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:18:34 | 06.02.2023 20:25:46 | 1.12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66557
2469823 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:58:56 | 06.02.2023 22:28:00 | 1.4844 | 1 | 598 | 3 | 4 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0.36839 | 97.0407 | 2.7994 | 1.9815 | 14.8746 | 25.1097 | 0 | 0 | 142.1744
2468664 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217162 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:06:31 | 06.02.2023 10:03:21 | 0.94722 | 4 | 80 | 100 | 97 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.6538 | 13.4787 | 35.4132 | 33.8358 | 2.0591 | 7.8916 | 0 | 0 | 93.3322
2468678 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_B_91389215_91389215 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:09:14 | 06.02.2023 11:47:44 | 2.6417 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.744 | 0 | 0 | 0 | 2.8477 | 0 | 0 | 43.5917
2468429 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-97 MENTEŞ YOLU 35-19-L00097_6408087_56354486_56354486 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:19:54 | 06.02.2023 12:58:49 | 7.6486 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 245.4952 | 0 | 12.162 | 0 | 14.4685 | 0 | 0 | 272.1257
2469746 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:27:42 | 06.02.2023 22:08:53 | 2.6864 | 0 | 953 | 2 | 330 | 8 | 91 | 0 | 1 | 0 | 663.3676 | 1.5735 | 130.82 | 30.7982 | 148.9522 | 0 | 4.3963 | 979.9078
2469305 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM08/TR38 TARIM KREDİ YANI 45-73-M00020_A dm8-tr38a1_45157724 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:04:05 | 06.02.2023 16:35:16 | 1.5197 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.1874 | 0 | 0 | 0 | 70.882 | 0 | 0 | 78.0694
2469511 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_HATUNDERE CEZAEVİ M08_56298993 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:35:38 | 06.02.2023 18:18:52 | 0.72056 | 0 | 319 | 0 | 5 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 73.2839 | 0 | 0.41865 | 57.7381 | 5.414 | 0 | 0 | 136.8546
2468621 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-2 35-31-L00143_C_91201116_91201116 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:42:16 | 06.02.2023 16:13:23 | 7.5186 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.265 | 0 | 0 | 0 | 2.3939 | 0 | 0 | 8.659
2468721 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUNTDAĞYENİCE KÖYÜ TR-1 45-71-M01699_A_91425070_91425070 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:37:57 | 06.02.2023 18:18:19 | 8.6728 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.4114 | 0 | 0 | 0 | 20.1201 | 0 | 0 | 94.5314
2468970 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4591 35-10-K04591_97907176_97907176 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:43:38 | 06.02.2023 16:25:29 | 4.6975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93147
2469597 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1409 35-04-K01409_A_56371547_56371547 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:15:09 | 06.02.2023 18:54:20 | 0.65306 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60.3817 | 0 | 0 | 0 | 10.9836 | 0 | 0 | 71.3653
2469219 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4772 35-04-K04772_35-04-K04772_2376595 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:41:52 | 06.02.2023 17:28:19 | 2.7742 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 469.0599 | 0 | 0 | 0 | 74.4504 | 0 | 0 | 543.5103
2468741 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-27 35-15-L00027_48891316_56379884_56379884 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:51:13 | 06.02.2023 16:14:16 | 6.3842 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 235.2014 | 0 | 0 | 0 | 119.5489 | 0 | 0 | 354.7503
2468409 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4785 35-02-K04785_99279836_99279836 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:11:18 | 06.02.2023 07:33:01 | 2.3619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63821
2469428 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | GÜMÜLCELİ TR-5 45-80-M00112_A_56385518_56385518 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:42:32 | 06.02.2023 22:33:31 | 5.8497 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3582
2469451 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ TR-15 45-75-M00058_TR-2 M01_67559167 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:50:39 | 06.02.2023 17:18:17 | 0.46056 | 0 | 854 | 0 | 5 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 54.4381 | 0 | 0.025238 | 0 | 34.2586 | 0 | 0 | 88.7219
2469056 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3562 35-02-K03562_C_56382458_56382458 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:49:19 | 06.02.2023 21:22:47 | 8.5578 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 299.6155 | 0 | 0 | 0 | 86.769 | 0 | 0 | 386.3845
2469474 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1826 35-02-M01826_A_56382805_56382805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:00:01 | 06.02.2023 22:04:02 | 5.0669 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 3 | 0 | 88.8603 | 0 | 0 | 0 | 660.222 | 0 | 419.915 | 1168.9973
2469620 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-32 35-25-M00032_A_56357868_56357868 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:39:05 | 06.02.2023 21:30:59 | 2.865 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.2588 | 0 | 0 | 0 | 3.5188 | 0 | 0 | 60.7776
2499982 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-1 M09_2060120 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:30:47 | 06.02.2023 18:01:22 | 2.5097 | 10 | 131 | 202 | 204 | 14 | 28 | 0 | 0 | 8.5611 | 69.5809 | 180.3486 | 286.7797 | 19.7635 | 35.1188 | 0 | 0 | 600.1527
2468346 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3924 35-08-K03924_C_56383648_56383648 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:46:30 | 06.02.2023 09:12:26 | 6.4322 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 103.2536 | 0 | 0 | 0 | 28.9824 | 0 | 0 | 132.236
2468263 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-15 45-80-M00015_A_65513506_65513506 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:59:45 | 06.02.2023 03:27:20 | 2.4597 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91545 | 0 | 7.1858 | 0 | 0 | 8.1013
2468455 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DALLIK L03_72215392 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:28:09 | 06.02.2023 08:09:03 | 1.6817 | 0 | 587 | 0 | 15 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 99.818 | 0 | 3.0037 | 38.2771 | 51.0667 | 0 | 0 | 192.1655
2469388 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-61 HALİM AVCI GRB. 35-15-L00061_A_56372110_56372110 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:19:36 | 07.02.2023 01:13:47 | 8.9031 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.085 | 0 | 69.3314 | 0 | 26.7969 | 0 | 0 | 100.2133
2468518 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_VİŞNELİ M04_66051328 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:25:36 | 06.02.2023 12:12:38 | 4.7839 | 0 | 261 | 4 | 13 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 416.0283 | 322.0298 | 13.7569 | 181.046 | 91.6377 | 714.8636 | 0 | 1739.3623
2469016 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3562(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03562_A_56362331_56362331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:16:48 | 06.02.2023 19:59:59 | 9.7197 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 713.0008 | 0 | 0 | 0 | 16.7014 | 0 | 0 | 729.7021
2469514 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_95001241127_95001241127 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:02:10 | 06.02.2023 22:19:37 | 5.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8535 | 0 | 0 | 6.8535
2468804 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/72 45-72-M00072_956505914_956505914 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:42:00 | 06.02.2023 12:14:12 | 2.5367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2389
2468495 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | MAVİKÖŞE TR-4 35-17-M00228_B_91002619_91002619 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:12:59 | 06.02.2023 13:16:30 | 6.0586 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.1707 | 0 | 0 | 0 | 27.801 | 0 | 0 | 47.9716
2469843 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_ÜZÜMLÜ L06_85268684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:09:19 | 06.02.2023 23:59:44 | 2.8403 | 0 | 648 | 14 | 113 | 5 | 145 | 0 | 0 | 0 | 205.9508 | 38.4976 | 76.3821 | 25.1588 | 134.6373 | 0 | 0 | 480.6267
2469345 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ÖZBEK TR-5 35-19-M00235_6223464_56377744_56377744 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:56:59 | 07.02.2023 00:23:10 | 8.4364 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 131.6046 | 0 | 2.7498 | 0 | 14.1506 | 0 | 0 | 148.505
2469494 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_GÖRDES M01_2106584 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:23:00 | 06.02.2023 18:00:00 | 0.61667 | 1 | 17130 | 37 | 837 | 73 | 2091 | 6 | 3 | 0.040348 | 1157.9577 | 31.8162 | 104.162 | 146.172 | 620.9754 | 174.0079 | 68.4982 | 2303.6298
2469302 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖRNEKKÖY TR-2 35-27-L00324_A_72386882_72386882 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:11:25 | 07.02.2023 01:37:12 | 10.4297 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.168 | 0 | 0 | 0 | 6.0193 | 0 | 0 | 106.1874
2469471 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAYAT TR-1 45-82-L00059_945521972_945521972 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:58:28 | 06.02.2023 21:29:54 | 4.5239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32431
2468538 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1690 35-01-M01690_R_56375511_56375511 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:54:07 | 06.02.2023 12:28:48 | 4.5781 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 16.2242 | 0 | 0 | 0 | 891.1142 | 0 | 29.4668 | 936.8051
2468369 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_ŞEHİR-2 (TR-5) M04_72234121 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:34:02 | 06.02.2023 05:37:08 | 2.0517 | 2 | 135 | 42 | 25 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0.77434 | 52.9524 | 130.1735 | 16.1754 | 6.6363 | 6.1576 | 94.9637 | 0 | 307.8334
2468432 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_HatBaşıAyırıcı_74816339 M05_74816339 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:31:50 | 06.02.2023 10:32:00 | 5.0028 | 0 | 523 | 0 | 33 | 2 | 214 | 1 | 0 | 0 | 418.4896 | 0 | 74.7359 | 29.9565 | 527.3954 | 26.6111 | 0 | 1077.1885
2468326 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_DM-3 M03_60208794 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:06:54 | 06.02.2023 02:24:27 | 0.2925 | 0 | 11368 | 0 | 12 | 11 | 773 | 0 | 2 | 0 | 675.8293 | 0 | 0.64069 | 20.5971 | 111.5835 | 0 | 1.1042 | 809.7548
2468283 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2846 35-03-M02846_DAĞITIM TRAFOSU M03_72156319 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:20:35 | 06.02.2023 04:15:21 | 2.9128 | 0 | 219 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 124.6453 | 0 | 0.78952 | 0 | 22.4942 | 0 | 0 | 147.929
2469949 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1531 35-09-M01531_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082680 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:49:26 | 07.02.2023 00:45:13 | 1.9297 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.7681 | 0 | 0 | 0 | 3.7784 | 0 | 0 | 18.5465
2468824 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-03/15 45-71-M00537_953216943_953216943 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:27:00 | 06.02.2023 11:50:06 | 1.385 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9726
2469557 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YEĞENOBA TR-2 45-72-M00214_C_56407724_56407724 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:02:46 | 07.02.2023 02:44:48 | 8.7006 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2484 | 0 | 0.9918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2402
2469763 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HASKÖY TR-2 45-72-L00251_956490785_956490785 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:08:01 | 07.02.2023 02:03:27 | 5.9239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.229
2469099 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2538 35-02-M02538__81571299_81571299 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:38:53 | 06.02.2023 20:21:29 | 7.71 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1043.1327 | 0 | 0 | 0 | 58.5368 | 0 | 0 | 1101.6695
2468435 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307__79892025_79892025 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:48:06 | 06.02.2023 10:15:23 | 4.4547 | 0 | 47 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 356.6297 | 0 | 17.477 | 0 | 143.9384 | 0 | 0 | 518.0452
2469594 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_KOZLUCA M07_72044684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:06:43 | 07.02.2023 05:12:58 | 11.1042 | 0 | 350 | 3 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 475.5892 | 0 | 0.25816 | 16.4782 | 34.587 | 0 | 0 | 526.9125
2468930 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1944 35-04-M01944_A_65514040_65514040 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:33:28 | 06.02.2023 21:32:30 | 9.9839 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.3205
2468289 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-110 BEYLER KÖYÜ 35-14-L00110_B_56356660_56356660 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:16:35 | 06.02.2023 10:25:56 | 9.1558 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.6776 | 0 | 0.15887 | 0 | 0.26976 | 0 | 0 | 52.1062
2468389 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2322183 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:29:31 | 06.02.2023 07:25:39 | 2.9356 | 0 | 4552 | 2 | 189 | 18 | 487 | 1 | 0 | 0 | 1130.7962 | 17.6879 | 101.8747 | 116.4358 | 424.1341 | 171.9245 | 0 | 1962.8533
2469053 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | BADINCA TR-1 45-73-M00371_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095454 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:48:00 | 06.02.2023 14:03:00 | 2.25 | 0 | 39 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.5949 | 0 | 7.3161 | 0 | 52.9452 | 0 | 0 | 75.8562
2468366 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_ÇAMBEL-1 M03_72163706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:26:31 | 06.02.2023 08:52:00 | 5.4247 | 14 | 220 | 38 | 16 | 52 | 41 | 12 | 0 | 25.0924 | 526.0699 | 241.9515 | 46.196 | 2065.5939 | 184.1179 | 8608.2794 | 0 | 11697.301
2468243 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-140 35-18-L00140_L-145 DALYAN DM L02_2325379 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:18:46 | 06.02.2023 04:07:14 | 3.8078 | 3 | 1340 | 1 | 0 | 4 | 114 | 0 | 0 | 43.8484 | 1571.4235 | 0 | 0 | 281.016 | 388.2368 | 0 | 0 | 2284.5246
2468907 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | KARACAKAŞ TR-1 45-82-M00344_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083027 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:18:22 | 06.02.2023 14:56:53 | 3.6419 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 76.1289 | 0 | 0 | 0 | 24.3485 | 0 | 0 | 100.4774
2469199 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4528 35-02-K04528_C_76654941_76654941 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:25:39 | 06.02.2023 20:16:49 | 8.8528 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 261.2874 | 0 | 0 | 0 | 73.1273 | 0 | 0 | 334.4147
2469391 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:29:38 | 06.02.2023 16:50:11 | 0.3425 | 1 | 42 | 21 | 272 | 12 | 64 | 2 | 0 | 0.030755 | 5.6626 | 1.0174 | 15.2682 | 73.3779 | 15.9504 | 23.113 | 0 | 134.4202
2468704 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | BALCILAR TR-1 35-20-M00042_A_91355726_91355726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:21:17 | 06.02.2023 18:12:39 | 8.8561 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8982 | 0 | 0 | 0 | 7.7078 | 0 | 0 | 9.606
2469932 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | MALAZ TR-1 45-75-M00290_A_56398877_56398877 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:31:12 | 07.02.2023 02:04:56 | 3.5622 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5584 | 0 | 0 | 0 | 0.78132 | 0 | 0 | 4.3397
2468850 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | OLGUNLAR TR-6 35-31-L00221_35-31-L00221_2361885 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:34:44 | 06.02.2023 20:04:55 | 9.5031 | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 60.3978 | 0 | 13.0413 | 0 | 21.7333 | 0 | 0 | 95.1724
2469348 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:58:37 | 06.02.2023 18:49:03 | 2.8406 | 1 | 1201 | 112 | 67 | 29 | 66 | 2 | 0 | 0.14741 | 571.0389 | 102.6986 | 24.2909 | 215.5157 | 76.7188 | 180.957 | 0 | 1171.3673
2469468 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-13 35-31-L00368_A_91440648_91440648 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:00:44 | 06.02.2023 22:37:39 | 5.6153 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86118 | 0 | 0.37997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2412
2468827 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-79 45-78-L00079_953271012_953271012 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:56:46 | 06.02.2023 18:04:17 | 8.1253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2259 | 0 | 0 | 2.2259
2468515 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | ÖRÜCÜLER KÖK 45-74-M00355_BARDAKÇI M04_79409498 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:32:42 | 06.02.2023 08:01:53 | 0.48639 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18.7549 | 0 | 0 | 0 | 4.7215 | 0 | 0 | 23.4765
2468492 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CERİTLER MERKEZ TR-3 35-31-L00482_B_72255108_72255108 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:02:55 | 06.02.2023 09:20:09 | 2.2872 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.931 | 0 | 0.53846 | 0 | 4.5147 | 0 | 0 | 22.9841
2468658 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | KÖYLÜCE TR-1 45-74-M00235_45-74-M00235_2374372 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:56:04 | 06.02.2023 12:31:20 | 3.5878 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.3696 | 0 | 0 | 0 | 8.7787 | 0 | 0 | 42.1484
2468615 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1131 35-02-M01131_D_56367845_56367845 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:25:07 | 06.02.2023 15:08:15 | 6.7189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.2039 | 0 | 0 | 0 | 345.2132 | 0 | 0 | 349.4171
2468784 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÖRSELLİ KÖYÜ TR-1 45-71-M01685_B_91102447_91102447 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:10:04 | 06.02.2023 19:34:56 | 9.4144 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.9195 | 0 | 0 | 0 | 1.4219 | 0 | 0 | 50.3414
2469448 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-30 TAŞDİBİ 35-14-L00030_35-14-L00030_2374326 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:39:09 | 06.02.2023 18:43:05 | 2.0656 | 0 | 26 | 0 | 39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.5527 | 0 | 81.3835 | 0 | 20.4166 | 0 | 0 | 121.3528
2469989 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-567 35-02-K00567_C_56364802_56364802 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:27:16 | 07.02.2023 02:45:16 | 3.3 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 113.5966 | 0 | 0 | 0 | 36.4583 | 0 | 0 | 150.0549
2468535 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | GÜNEY DM 45-83-L00130_HatBaşıAyırıcı_84994895 L07_84994895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:49:37 | 06.02.2023 14:02:32 | 6.2153 | 0 | 156 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 110.6701 | 0 | 1.7009 | 0 | 56.0819 | 0 | 0 | 168.4529
2468976 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-111 OVACIK 35-18-L00111_B_91417161_91417161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:49:03 | 06.02.2023 18:17:12 | 6.4692 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 616.1847 | 0 | 1.255 | 0 | 49.4684 | 0 | 0 | 666.9081
2469368 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2017 35-01-M02017_C C01_80022188 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:11:30 | 06.02.2023 20:32:17 | 4.3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.767 | 0 | 0 | 160.767
2469760 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-20 35-23-M00020_950426936_950426936 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:48:37 | 06.02.2023 23:26:07 | 3.625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02751
2469660 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1344 35-02-M01344_A_56383080_56383080 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:07:49 | 06.02.2023 23:16:32 | 4.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.2861 | 0 | 60.7107 | 262.9968
2469952 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_KUŞ CENNETİ M22_2314258 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:08:05 | 06.02.2023 23:41:29 | 0.55667 | 2 | 1101 | 0 | 0 | 23 | 217 | 7 | 2 | 45.9999 | 344.9342 | 0 | 0 | 237.545 | 93.4959 | 145.3251 | 8.0316 | 875.3317
2468578 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53140394 L03_53140394 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:11:24 | 06.02.2023 09:18:58 | 1.1261 | 0 | 38 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3415 | 0 | 0.093073 | 0 | 0.078086 | 0 | 0 | 7.5127
2468246 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2663 35-04-M02663_DONANIMLI YEDEK M04_78937872 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:03:16 | 06.02.2023 08:48:21 | 8.7514 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 513.2791 | 0 | 0 | 0 | 92.86 | 0 | 0 | 606.1391
2469574 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_HatBaşıAyırıcı_53134121 M11_53134121 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:07:13 | 06.02.2023 22:40:14 | 4.5503 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.6911 | 0 | 0.35918 | 5.7466 | 9.2867 | 0 | 0 | 31.0835
2468386 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1020 35-03-M01020_35-03-M01020_41973352 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:13:33 | 06.02.2023 06:35:57 | 2.3733 | 0 | 882 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1 | 0 | 544.5428 | 0 | 0 | 0 | 183.9346 | 0 | 5.8552 | 734.3326
2468555 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/59 45-72-M00059_95000142641_95000142641 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:04:00 | 06.02.2023 09:34:12 | 1.5033 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33184
2468532 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/8 45-72-L00008_45-72-L00008_66444764 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:45:55 | 06.02.2023 08:56:08 | 1.1703 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3969 | 0 | 2.5837 | 0 | 7.0988 | 0 | 0 | 14.0793
2469073 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-4/3 ANIRGANKAYA 35-20-L00031_11310049_56359731_56359731 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:50:49 | 06.02.2023 14:54:02 | 2.0536 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6842
2469766 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4780 35-04-K04780_35-04-K04780_54984934 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:12:40 | 06.02.2023 23:39:16 | 3.4433 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 461.9315 | 0 | 0 | 0 | 21.5594 | 0 | 0 | 483.4909
2468764 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ŞAHİNKAYA TR-1 45-75-L00001_A_91308112_91308112 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:38:04 | 06.02.2023 16:06:37 | 6.4758 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.118 | 0 | 0 | 0 | 1.2594 | 0 | 0 | 27.3774
2469720 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-211 35-02-K00211_A_56366397_56366397 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:44:00 | 06.02.2023 21:27:25 | 1.7236 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.4316 | 0 | 0 | 0 | 15.9976 | 0 | 0 | 39.4291
2468701 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-85 35-28-L00085_A_56358091_56358091 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:19:29 | 06.02.2023 12:36:30 | 4.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5898 | 0 | 0 | 5.5898
2468309 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | HALİTPAŞA TR-6 45-80-M00062_45-80-M00062_72189867 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:51:48 | 06.02.2023 03:10:44 | 1.3156 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.0246 | 0 | 0 | 0 | 1.302 | 0 | 0 | 33.3266
2468641 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-36 45-74-M00036_D_56401019_56401019 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:51:49 | 06.02.2023 09:31:55 | 0.66833 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.8932 | 0 | 0.011677 | 0 | 9.757 | 0 | 0 | 25.6619
2469096 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLCELİ TR-5 45-80-M00112_45-80-M00112_2355109 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:16:27 | 06.02.2023 15:08:50 | 1.8731 | 0 | 171 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.4184 | 0 | 2.8398 | 0 | 4.1986 | 0 | 0 | 61.4568
2468449 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAAHMETLİ TR-1 45-71-M01704_953213077_953213077 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:13:07 | 06.02.2023 07:35:18 | 1.3697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2469975 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4000 35-04-K04000__83786774_83786774 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:26:35 | 07.02.2023 03:42:13 | 4.2606 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 178.6739 | 0 | 0 | 0 | 39.1543 | 0 | 0 | 217.8282
2468747 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AKKOCALI TR-1 45-72-L00206_A_79437026_79437026 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:43:01 | 06.02.2023 15:27:33 | 5.7422 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.6814 | 0 | 0 | 0 | 24.9808 | 0 | 0 | 50.6622
2469288 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-624 35-01-K00624_911318470_911318470 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:41:04 | 06.02.2023 18:30:53 | 3.8303 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.1237 | 0 | 0 | 0 | 7.4112 | 0 | 0 | 26.5349
2469371 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HACIALİLER TR-1 45-73-M00732_A_91457259_91457259 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:15:31 | 06.02.2023 18:29:43 | 2.2367 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.7179 | 0 | 1.0661 | 0 | 0.81757 | 0 | 0 | 17.6016
2468469 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1019 35-03-M01019_10735168 _5800039 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:42:32 | 06.02.2023 10:54:30 | 4.1994 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69.3931 | 0 | 0 | 0 | 16.7635 | 0 | 0 | 86.1566
2469159 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:17:01 | 06.02.2023 14:24:59 | 0.13278 | 0 | 197 | 2 | 46 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2.3966 | 0.023729 | 0.72766 | 0.69304 | 2.1592 | 0 | 0 | 6.0002
2468830 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-32 35-19-M00032_7172124_56370113_56370113 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:25:08 | 06.02.2023 17:37:58 | 7.2139 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 349.0494 | 0 | 0 | 0 | 1.4306 | 0 | 0 | 350.48
2468638 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_AHMETLİ L09_2066118 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:53:31 | 06.02.2023 09:30:30 | 0.61639 | 3 | 379 | 58 | 74 | 15 | 47 | 1 | 0 | 0.24683 | 58.0147 | 37.0124 | 25.1987 | 69.7964 | 28.5013 | 6.2782 | 0 | 225.0485
2468661 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4526 35-03-K04526_B_56366708_56366708 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:57:49 | 06.02.2023 12:56:35 | 3.9794 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 168.0025 | 0 | 0 | 0 | 8.0441 | 0 | 0 | 176.0466
2469222 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | GÖKKAYA TR-2 45-84-L00019_B_56404571_56404571 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:44:51 | 06.02.2023 19:47:58 | 5.0519 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 157.7476 | 0 | 0 | 0 | 14.3751 | 0 | 0 | 172.1227
2469308 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM08/TR01 45-73-M00017_A a3_45157729 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:13:37 | 06.02.2023 16:50:16 | 1.6108 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.88696 | 0 | 0 | 0 | 9.3875 | 0 | 0 | 10.2745
2468226 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4950 35-01-K04950__92458283_92458283 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:02:47 | 06.02.2023 03:57:43 | 3.9156 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115.7256 | 0 | 0 | 0 | 0.85801 | 0 | 0 | 116.5836
2468618 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAKÖY TR-1 45-72-L00275_A_65509287_65509287 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:35:51 | 06.02.2023 11:59:01 | 3.3861 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2677 | 0 | 0 | 0 | 0.27458 | 0 | 0 | 9.5423
2469700 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290__73315849_73315849 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:30:49 | 06.02.2023 21:03:30 | 1.5447 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56.4282 | 0 | 0 | 0 | 0.90282 | 0 | 0 | 57.331
2469849 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BAHRİBABA İM-DM 35-01-A00014_BAHRİBABA-5/BAHRİBABA-1 K01_60323559 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:55:05 | 06.02.2023 21:27:04 | 0.53306 | 0 | 3851 | 0 | 0 | 0 | 2178 | 0 | 2 | 0 | 547.0833 | 0 | 0 | 0 | 603.5913 | 0 | 5.0214 | 1155.696
2468724 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KARAYOLLARI M25_2308414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:42:09 | 06.02.2023 12:47:00 | 3.0808 | 0 | 2877 | 0 | 12 | 48 | 3228 | 13 | 75 | 0 | 3625.9849 | 0 | 67.6058 | 9045.707 | 19186.053 | 22970.9787 | 7543.3922 | 62439.7217
2469806 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-3 35-28-M00003_DM-3/21 M02_2064001 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:50:53 | 06.02.2023 20:54:48 | 0.065278 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11.9203 | 0 | 0 | 0 | 0.67163 | 0 | 0 | 12.5919
2468575 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53134539 M03_53134539 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:15:34 | 06.02.2023 22:57:23 | 14.6969 | 1 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1478 | 0 | 82.3602 | 0 | 27.7106 | 0 | 0 | 0 | 114.2186
2469657 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-258 35-09-M00258_c_56370619_56370619 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:36:27 | 07.02.2023 01:38:53 | 7.0406 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 275.178 | 0 | 0 | 0 | 23.9227 | 0 | 0 | 299.1007
2468813 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-103 MEZARLIK YOLU 35-26-M00103_D_91114086_91114086 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:59:16 | 06.02.2023 14:26:29 | 4.4536 | 0 | 113 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 133.051 | 0 | 1.4692 | 0 | 2.8059 | 0 | 0 | 137.3261
2469477 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SARNIÇ KÜÇÜKALAN TR-1 45-72-L00262_45-72-L00262_2360753 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:02:39 | 06.02.2023 18:55:08 | 1.8747 | 0 | 52 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9253 | 0 | 1.2107 | 0 | 0.19617 | 0 | 0 | 7.3322
2468790 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_950458661_950458661 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:01:17 | 06.02.2023 12:17:42 | 2.2736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13393
2468936 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | PINARBAŞI TR-3 35-31-L00418_B_56406653_56406653 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:36:51 | 06.02.2023 21:51:49 | 10.2494 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7248 | 0 | 0 | 0 | 1.2765 | 0 | 0 | 4.0013
2469523 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNALANI TR-101 35-19-L00101_B_56354892_56354892 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:05:54 | 07.02.2023 02:46:41 | 9.6797 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.3131
2469623 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BAYIRLI TR-1 35-15-L00740_B_91165662_91165662 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:23:22 | 07.02.2023 04:56:01 | 10.5442 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.9624 | 0 | 0.03612 | 0 | 10.9706 | 0 | 0 | 13.969
2469500 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KARGINIŞIKLAR TR-1 45-74-M00125_A_56352210_56352210 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:20:37 | 06.02.2023 20:59:24 | 3.6464 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.4534 | 0 | 0.1477 | 0 | 10.8054 | 0 | 0 | 29.4065
2468959 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | YAĞCILAR TR-2 35-19-M00227_B_91005948_91005948 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:36:32 | 06.02.2023 18:51:28 | 7.2489 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 283.2445 | 0 | 0 | 0 | 109.2692 | 0 | 0 | 392.5137
2468318 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_VELİLER TR-1 L02_2337022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:52:10 | 06.02.2023 02:44:03 | 0.86472 | 0 | 559 | 0 | 85 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 51.9885 | 0 | 4.8089 | 4.3985 | 14.8556 | 0 | 0 | 76.0515
2469815 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KOZAKLAR KÖYÜ TR-1 45-71-M01672_43182489_56388875_56388875 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:48:15 | 06.02.2023 23:43:12 | 2.9158 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9359
2469669 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2631 35-03-K02631__79390438_79390438 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:07:12 | 06.02.2023 20:16:32 | 1.1556 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 63.3735 | 0 | 0 | 0 | 6.3412 | 0 | 0 | 69.7147
2469128 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2748 35-01-M02748_911870650_911870650 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:54:44 | 06.02.2023 16:08:30 | 2.2294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9951
2468441 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-45 35-22-M00045_C_56375829_56375829 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:53:02 | 06.02.2023 10:56:38 | 5.06 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59.4118 | 0 | 54.2406 | 0 | 21.0749 | 0 | 0 | 134.7273
2468690 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BADEMLİ HACIMUSA MEV. TR-32 35-15-L01052_35-15-L01052_2364716 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2023 09:21:55 | 06.02.2023 16:59:56 | 7.6336 | 0 | 36 | 0 | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 64.5222 | 0 | 133.2424 | 0 | 36.2736 | 0 | 0 | 234.0382
2469377 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-26 JANDARMA YANI 35-25-M00350_A_79414916_79414916 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:30:37 | 06.02.2023 23:49:10 | 15.3092 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111.591 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 113.321
2468395 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÖRNEKKÖY L04_72201760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:32:31 | 06.02.2023 11:10:00 | 6.6247 | 34 | 2007 | 115 | 157 | 40 | 221 | 2 | 1 | 492.4302 | 4047.8508 | 240.8831 | 274.2136 | 1156.3401 | 1172.7961 | 18.8506 | 34.6847 | 7438.0493
2468644 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1636 35-01-K01636_D_56383616_56383616 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:51:01 | 06.02.2023 13:43:08 | 4.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.2435 | 0 | 0 | 135.2435
2468249 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARIÇAM TR-1 45-80-M00161_45-80-M00161_2373120 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:43:43 | 06.02.2023 02:41:55 | 1.97 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.8361 | 0 | 0 | 0 | 3.8681 | 0 | 0 | 30.7042
2469331 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4564 35-02-K04564_A_56368579_56368579 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:44:33 | 07.02.2023 00:11:46 | 9.4536 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 441.4203 | 0 | 0 | 0 | 6.2776 | 0 | 0 | 447.6979
2468498 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1958 35-09-K01958_A_56383994_56383994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:57:47 | 06.02.2023 08:48:30 | 1.8453 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.2792 | 0 | 0 | 0 | 23.3146 | 0 | 0 | 67.5939
2474747 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-304 35-02-K00304_D D1B_5853081 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:41:56 | 06.02.2023 13:48:55 | 4.1164 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 142.9342 | 0 | 0 | 0 | 287.5777 | 0 | 0 | 430.5119
2468541 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-567 35-02-K00567_A_56364171_56364171 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:52:37 | 06.02.2023 11:24:10 | 4.5258 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 264.4498 | 0 | 0 | 0 | 71.1953 | 0 | 0 | 335.6451
2469039 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1162 35-01-K01162_E_56366041_56366041 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:05:28 | 06.02.2023 16:15:50 | 4.1728 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 340.3288 | 0 | 0 | 0 | 16.1056 | 0 | 0 | 356.4344
2469895 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4631 35-02-K04631_35-02-K04631_2358832 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:48:12 | 06.02.2023 23:04:26 | 1.2706 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 255.2722 | 0 | 0 | 0 | 5.5375 | 0 | 0 | 260.8097
2468398 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-9 35-25-M00117_B_65509336_65509336 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:37:10 | 06.02.2023 10:13:26 | 5.6044 | 0 | 77 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 140.1975 | 0 | 0.0013856 | 0 | 9.181 | 0 | 0 | 149.3799
2469231 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3265 35-04-K03265_A_90957984_90957984 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:00:10 | 06.02.2023 22:00:20 | 7.0028 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 159.1771 | 0 | 0 | 0 | 14.2751 | 0 | 0 | 173.4522
2469872 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-749 KIRIKLAR CEZAEVİ KÖK 35-03-M00749_M-750 CEZAEVİ M01_49932292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:33:06 | 06.02.2023 22:17:16 | 0.73611 | 14 | 2375 | 5 | 313 | 15 | 299 | 0 | 0 | 2.7865 | 439.9024 | 16.5116 | 75.3 | 10.6792 | 123.1623 | 0 | 0 | 668.342
2468421 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_ÇİTKÖY SULAMA M09_82965211 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:26:44 | 06.02.2023 09:38:24 | 4.1944 | 0 | 530 | 15 | 280 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 511.168 | 14.278 | 347.4727 | 96.5517 | 238.5978 | 0 | 0 | 1208.0682
2469274 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2787 35-02-M02787_35-02-M02787_66445375 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:27:35 | 06.02.2023 18:36:18 | 4.1453 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 877.394 | 0 | 0 | 0 | 33.9782 | 0 | 0 | 911.3722
2499968 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_DAĞMARMARA L07_2303291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:08:00 | 06.02.2023 20:30:00 | 1.3667 | 0 | 940 | 26 | 151 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 143.7827 | 1.8443 | 31.5129 | 9.6529 | 38.2726 | 0 | 0 | 225.0654
2468564 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4913 35-02-K04913_35-02-K04913_63989645 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:04:31 | 06.02.2023 12:33:21 | 5.4806 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 537.2478 | 0 | 0 | 0 | 167.4902 | 0 | 0 | 704.738
2468733 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞHACIYUSUF TR-4 45-73-M01228_945651399_945651399 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:34:36 | 06.02.2023 11:36:53 | 2.0381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016086
2469915 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3315 35-09-K03315_97829944_97829944 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:17:58 | 07.02.2023 03:01:20 | 6.7228 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4255
2469374 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-608 35-02-K00608_912550817_912550817 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:22:01 | 06.02.2023 21:05:19 | 4.7217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4197 | 0 | 0 | 0 | 13.7117 | 0 | 0 | 15.1314
2469566 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135301 M15_53135301 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:06:20 | 07.02.2023 00:26:43 | 6.3397 | 0 | 64 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 108.329 | 0 | 3.0667 | 263.7208 | 95.8257 | 0 | 0 | 470.9421
2468521 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KERPİÇLİK KÖYÜ TR-1 35-15-L00546_35-15-L00546_2364701 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:32:13 | 06.02.2023 15:03:24 | 7.5197 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85.012 | 0 | 0 | 0 | 30.377 | 0 | 0 | 115.389
2469858 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-17 35-25-M00174_5861104_56376299_56376299 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:24:20 | 07.02.2023 04:00:49 | 6.6081 | 0 | 107 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 124.5553 | 0 | 15.1987 | 0 | 62.9049 | 0 | 0 | 202.6588
2469812 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | KAYIŞLAR TR-1 45-80-M00140_A_56388478_56388478 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:50:22 | 07.02.2023 01:02:45 | 4.2064 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.6544 | 0 | 0 | 0 | 4.7188 | 0 | 0 | 30.3732
2469835 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DALLIK L03_72215450 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:08:09 | 07.02.2023 02:22:42 | 5.2425 | 0 | 587 | 0 | 15 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 287.273 | 0 | 6.8896 | 80.2003 | 92.7016 | 0 | 0 | 467.0645
2469789 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM12/TR03 45-73-M00096_A_56401090_56401090 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:29:21 | 06.02.2023 21:03:04 | 0.56194 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.0438 | 0 | 0 | 0 | 2.3756 | 0 | 0 | 25.4194
2469125 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-5 35-30-M00228_C_56375119_56375119 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:32:24 | 06.02.2023 18:39:42 | 5.1217 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.2059 | 0 | 0 | 0 | 53.7177 | 0 | 0 | 88.9236
2468338 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1162 35-01-K01162_E_56366041_56366041 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:15:26 | 06.02.2023 08:14:11 | 5.9792 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 449.4447 | 0 | 0 | 0 | 13.6095 | 0 | 0 | 463.0542
2469248 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇINARDİBİ KÖK 35-20-M00069_DERNEKLİ-BALCILAR-OSMANLAR-BAYRAMLAR-KAMBERLER M04_66050736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:30:57 | 06.02.2023 23:18:01 | 8.7844 | 1 | 564 | 16 | 46 | 2 | 101 | 0 | 0 | 2.614 | 689.4619 | 25.7485 | 58.6613 | 12.6826 | 308.2662 | 0 | 0 | 1097.4345
2468252 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4251 35-02-K04251_A_56364113_56364113 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:38:17 | 06.02.2023 09:55:03 | 9.2794 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 374.3823 | 0 | 0 | 0 | 27.6315 | 0 | 0 | 402.0138
2469334 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TOSUNLAR MANASTIR TR-2 35-15-L00485_B_91434464_91434464 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:51:45 | 06.02.2023 20:04:50 | 4.2181 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4934 | 0 | 0 | 0 | 0.20413 | 0 | 0 | 2.6975
2468793 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TOPARLAR TR-1 35-29-L00323_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095008 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:06:03 | 06.02.2023 17:56:01 | 7.8328 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49.6936 | 0 | 8.3754 | 0 | 1.7889 | 0 | 0 | 59.8579
2468401 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-2 TARIMSAL SULAMA M03_2099571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:39:03 | 06.02.2023 05:42:04 | 1.0503 | 0 | 0 | 6 | 70 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1685 | 68.7804 | 20.6578 | 0.98062 | 0 | 0 | 105.5874
2469729 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1787 35-02-K01787_35-02-K01787_2373675 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:50:05 | 06.02.2023 20:06:18 | 0.27028 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 51.7687 | 0 | 0 | 0 | 4.2149 | 0 | 0 | 55.9836
2468730 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3298 35-04-K03298_E_56372713_56372713 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:47:55 | 06.02.2023 16:24:06 | 9.6031 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 321.7186 | 0 | 0 | 0 | 19.4995 | 0 | 0 | 341.2181
2469749 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48136601_56385946_56385946 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:55:49 | 06.02.2023 21:25:09 | 1.4889 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3336
2468753 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4503 35-04-K04503__83737112_83737112 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:52:27 | 06.02.2023 17:52:45 | 10.005 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 254.2011 | 0 | 0 | 0 | 27.9608 | 0 | 0 | 282.1619
2468687 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-7 45-72-L00305_A_56384623_56384623 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:08:59 | 06.02.2023 16:12:54 | 7.0653 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 86.9457 | 0 | 0 | 0 | 31.2479 | 0 | 0 | 118.1935
2469961 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNERLİ TR-1 35-28-M00408_953389698_953389698 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:06:59 | 07.02.2023 02:02:44 | 2.9292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28678
2469228 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİYELTİ TR-1 35-16-L00251_953330595_953330595 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:42:48 | 06.02.2023 21:17:46 | 6.5828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55721
2468561 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-435 35-02-K00435_B_56363457_56363457 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:32:33 | 06.02.2023 12:11:58 | 4.6569 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.2402 | 0 | 0 | 0 | 569.7766 | 0 | 0 | 572.0168
2468773 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-3 35-25-M00110_C_91366995_91366995 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:59:07 | 06.02.2023 18:24:23 | 8.4211 | 0 | 46 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.0412 | 0 | 6.4399 | 0 | 15.9157 | 0 | 0 | 93.3968
2469271 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | M-1555 35-08-M01555__72410879_72410879 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:41:26 | 06.02.2023 17:04:22 | 2.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6388 | 0 | 477.8384 | 542.4772
2468879 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-86 35-16-L00086_953319031_953319031 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:57:19 | 06.02.2023 18:05:32 | 7.1369 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5283
2468581 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53139806 L01_53139806 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:12:44 | 06.02.2023 11:27:08 | 3.24 | 0 | 213 | 0 | 17 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 61.3539 | 0 | 2.5188 | 19.9096 | 36.1429 | 0 | 0 | 119.9251
2468667 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YUKARIDOLMA TR-2 45-72-L00670_A_56393976_56393976 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:57:49 | 06.02.2023 11:07:19 | 2.1583 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.8972 | 0 | 0 | 0 | 0.24699 | 0 | 0 | 18.1442
2469855 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:22:37 | 06.02.2023 22:25:03 | 1.0406 | 1 | 16 | 4 | 31 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0.97337 | 3.3356 | 2.4883 | 29.806 | 64.7507 | 8.0813 | 14.0379 | 0 | 123.4732
2495282 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_AKHİSAR M08_72247565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:13:00 | 06.02.2023 17:57:00 | 1.7333 | 9 | 2227 | 251 | 196 | 11 | 315 | 0 | 0 | 0.78009 | 582.232 | 83.8087 | 44.5121 | 205.4112 | 243.1832 | 0 | 0 | 1159.9273
2469314 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2523 35-03-K02523_35-03-K02523_41933541 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:29:02 | 06.02.2023 18:40:57 | 3.1986 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 730.1367 | 0 | 0 | 0 | 108.4683 | 0 | 0 | 838.605
2469706 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU DM-2/TR-34 35-27-L00347_D_65513951_65513951 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:32:11 | 06.02.2023 21:43:18 | 2.1853 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3219 | 0 | 2.1822 | 0 | 12.0924 | 0 | 0 | 18.5965
2499716 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DAĞKIZILCA-1 35-26-M00499_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039658 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:52:00 | 06.02.2023 22:27:27 | 4.5908 | 0 | 64 | 0 | 10 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 51.0679 | 0 | 45.8181 | 0 | 82.9887 | 0 | 0 | 179.8746
2469809 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:15:00 | 06.02.2023 22:55:29 | 5.6747 | 2 | 402 | 6 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 25.5729 | 225.8847 | 392.2156 | 0 | 12.4784 | 52.2612 | 0 | 0 | 708.4128
2468481 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | CELALETTİN AŞKIN TARIMSAL SULAMA TR-2 45-83-M00604_A_56407861_56407861 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:59:17 | 06.02.2023 11:06:09 | 4.1144 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0085
2469122 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | AŞAĞI ŞAŞAL TR-1 35-22-M00224_ H_90207181 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:33:04 | 06.02.2023 17:49:09 | 4.2681 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8261
2468750 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_TR-1 K03_2036876 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:58:01 | 06.02.2023 09:58:41 | 0.011111 | 1 | 17245 | 0 | 0 | 3 | 1580 | 0 | 2 | 0.0030094 | 61.8314 | 0 | 0 | 3.9631 | 27.0014 | 0 | 0.35794 | 93.1568
2468942 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ORHANLI ORTA M-90 35-14-M00090_9856041_56358906_56358906 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:23:47 | 06.02.2023 13:45:18 | 2.3586 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.3181 | 0 | 5.8905 | 0 | 2.4825 | 0 | 0 | 21.6911
2469191 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | CEVİZLİDERE TR-3 45-72-M00181_B_56406369_56406369 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:33:37 | 06.02.2023 15:49:39 | 1.2672 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85209
2469629 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-329 35-03-M00329_A_91265313_91265313 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:52:02 | 06.02.2023 22:49:44 | 3.9617 | 0 | 33 | 0 | 37 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.6819 | 0 | 60.2768 | 0 | 31.7486 | 0 | 0 | 141.7072
2468504 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SEYREK TR-1 35-28-M00371_A_91208441_91208441 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:22:11 | 06.02.2023 09:36:36 | 2.2403 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 56.0721 | 0 | 0 | 0 | 101.1621 | 0 | 0 | 157.2343
2468896 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307_A_56381403_56381403 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:59:44 | 06.02.2023 12:00:28 | 1.0122 | 0 | 29 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 146.6083 | 0 | 5.2509 | 0 | 0.21516 | 0 | 0 | 152.0743
2468650 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4012 35-04-K04012_C_56362821_56362821 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:55:51 | 06.02.2023 16:29:49 | 9.5661 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 516.5975 | 0 | 0 | 0 | 47.663 | 0 | 0 | 564.2605
2469483 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-4136 35-07-K04136_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2074869 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:08:30 | 06.02.2023 23:46:01 | 6.6253 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.7265 | 0 | 26.3288 | 0 | 109.6029 | 0 | 0 | 162.6581
2469732 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_D_56369340_56369340 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:40:09 | 06.02.2023 22:29:23 | 2.8206 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4842 | 0 | 1.9007 | 0 | 4.0647 | 0 | 0 | 8.4497
2469337 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | KADIDEĞİRMENİ KÖK 45-82-M00127_UZUN AHIRLA KÖK (ÜÇYOL ULARCA) M03_2091830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:55:35 | 06.02.2023 16:19:47 | 0.40333 | 2 | 947 | 15 | 3 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0.14418 | 34.5729 | 1.6165 | 0.021487 | 11.0122 | 9.5641 | 0 | 0 | 56.9314
2468255 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | SÖĞÜTÖREN TR-3 35-20-L00349_B_91177785_91177785 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:38:08 | 06.02.2023 07:13:39 | 6.5919 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.347 | 0 | 3.4235 | 0 | 12.6662 | 0 | 0 | 39.4367
2468796 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-2 35-28-M00184_B_56365631_56365631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:43:29 | 06.02.2023 11:45:09 | 2.0278 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.2451 | 0 | 0 | 0 | 3.7303 | 0 | 0 | 44.9754
2469878 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SEYREK TR-1 35-28-M00371_10985353_56359570_56359570 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:31:00 | 06.02.2023 23:05:54 | 7.5817 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75.7278 | 0 | 0 | 0 | 92.6985 | 0 | 0 | 168.4263
2468209 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:01:22 | 06.02.2023 00:21:23 | 0.33361 | 41 | 1400 | 70 | 78 | 59 | 193 | 4 | 0 | 12.5063 | 143.8737 | 163.0382 | 5.49 | 120.0929 | 35.0284 | 29.8834 | 0 | 509.9129
2468707 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNERLİ TR-1 35-28-M00408_915127185_915127185 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:49:10 | 06.02.2023 10:38:35 | 1.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.051 | 0 | 0 | 4.051
2468899 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290__72410740_72410740 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:11:37 | 06.02.2023 18:28:09 | 7.2756 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2.4508 | 0 | 0 | 0 | 371.7397 | 0 | 0 | 374.1904
2469417 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106699 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:36:32 | 06.02.2023 17:15:15 | 0.64528 | 0 | 28 | 1 | 12 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4.5036 | 1.235 | 4.7517 | 24.598 | 6.1316 | 47.2871 | 0 | 88.507
2487940 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR DM 45-72-L00079_KÖYLER L03_66588788 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:10:00 | 06.02.2023 19:21:00 | 1.1833 | 1 | 1936 | 43 | 397 | 14 | 276 | 4 | 1 | 0.4045 | 553.6953 | 12.6112 | 51.8419 | 65.908 | 155.376 | 188.1005 | 11.0938 | 1039.0312
2469852 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-82 35-16-L00082_D_56398106_56398106 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:50:16 | 06.02.2023 21:51:51 | 1.0264 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 24.8986 | 0 | 0 | 0 | 5.9152 | 0 | 0 | 30.8138
2468584 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | SÖĞÜTÖREN TR-1 35-20-L00347_A_91166312_91166312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:24:20 | 06.02.2023 14:11:58 | 5.7939 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.0996 | 0 | 10.5931 | 0 | 18.7615 | 0 | 0 | 40.4541
2469211 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4913 35-02-K04913_35-02-K04913_63989645 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:57:44 | 06.02.2023 20:13:08 | 6.2567 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 839.8268 | 0 | 0 | 0 | 286.8102 | 0 | 0 | 1126.637
2469709 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-6 35-26-M00634_DM-6/8 M01_2116278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:40:29 | 06.02.2023 20:24:28 | 0.73306 | 0 | 1063 | 1 | 11 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 284.1532 | 0.35792 | 3.3793 | 0 | 67.9539 | 0 | 0 | 355.8444
2468727 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/91-1 45-83-L00160_95001299588_95001299588 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:40:01 | 06.02.2023 13:44:49 | 4.08 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9163
2469268 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53140507 M02_53140507 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:21:41 | 06.02.2023 16:26:26 | 1.0792 | 0 | 158 | 0 | 4 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 32.8262 | 0 | 0.066634 | 17.4102 | 38.6906 | 203.7121 | 0 | 292.7057
2468627 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/46 45-72-M00046_957758106_957758106 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:38:52 | 06.02.2023 09:51:59 | 1.2186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12773
2468670 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/08 45-71-M00419_953244761_953244761 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:06:02 | 06.02.2023 09:48:47 | 0.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8025 | 0 | 8.2048 | 18.0073
2469311 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BAHÇELİ TR-3 45-73-M00602_C_56403661_56403661 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:25:28 | 06.02.2023 16:53:04 | 1.46 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9557
2468478 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY TR-4 35-15-L00383_B_56357941_56357941 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:49:47 | 06.02.2023 15:35:19 | 8.7589 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.5412 | 0 | 0 | 0 | 0.70247 | 0 | 0 | 20.2436
2468919 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:24:01 | 06.02.2023 11:32:23 | 0.13944 | 0 | 2624 | 141 | 332 | 10 | 199 | 0 | 0 | 0 | 74.4427 | 18.0768 | 21.6102 | 2.2535 | 18.1713 | 0 | 0 | 134.5545
2468378 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-444 35-02-K00444__72371800_72371800 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:01:45 | 06.02.2023 11:10:23 | 7.1439 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 210.0104 | 0 | 0 | 0 | 2.5929 | 0 | 0 | 212.6033
2468484 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2846 35-03-M02846_ M01_82471945 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:07:04 | 06.02.2023 14:59:14 | 7.8694 | 4 | 710 | 1 | 81 | 5 | 80 | 0 | 0 | 5.138 | 1333.1361 | 22.4307 | 134.2035 | 85.5264 | 463.5898 | 0 | 0 | 2044.0245
2469148 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇÖKELEK TR-1 45-78-L00649_49259651_56393502_56393502 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:48:32 | 06.02.2023 15:06:45 | 2.3036 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93143 | 0 | 17.0705 | 0 | 0 | 18.0019
2469171 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1181 35-04-K01181_99356892_99356892 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:16:24 | 07.02.2023 00:06:13 | 9.8303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.788
2468438 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-470 KÖK 35-18-L00470_L-310 L03_72090181 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:51:59 | 06.02.2023 06:26:43 | 0.57889 | 1 | 3930 | 0 | 6 | 4 | 281 | 0 | 0 | 5.8379 | 666.7923 | 0 | 0.47155 | 26.1749 | 130.465 | 0 | 0 | 829.7416
2469025 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇE TR-7 35-19-L00167_35-19-L00167_2350405 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:34:05 | 06.02.2023 19:33:35 | 6.9917 | 0 | 188 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 370.4267 | 0 | 0.030886 | 0 | 158.3494 | 0 | 0 | 528.8069
2469689 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-3/1 35-20-L00014_C_60985081_60985081 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:29:29 | 06.02.2023 20:49:11 | 1.3283 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.9066 | 0 | 0 | 0 | 1.3628 | 0 | 0 | 17.2694
2468461 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-110 M04_2309731 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:32:24 | 06.02.2023 07:23:24 | 0.85 | 0 | 2432 | 0 | 83 | 5 | 208 | 0 | 3 | 0 | 518.1051 | 0 | 47.9977 | 7.218 | 120.2395 | 0 | 113.8778 | 807.4381
2469002 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | AHMET DİRİK SULAMA GRUBU TR 35-27-M00266_C_56356742_56356742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:08:39 | 06.02.2023 20:38:42 | 8.5008 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0465 | 0 | 5.4786 | 0 | 40.3628 | 0 | 0 | 49.8878
2468810 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DÜZLEN TR-1 45-71-M01744_A_56388810_56388810 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:25:27 | 06.02.2023 18:35:06 | 8.1608 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7768
2468979 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3100 35-02-K03100_C_56379052_56379052 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:45:35 | 06.02.2023 16:31:58 | 5.7731 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 254.6042 | 0 | 0 | 0 | 183.911 | 0 | 0 | 438.5151
2468833 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53136509 M04_53136509 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:50:04 | 06.02.2023 11:31:35 | 1.6919 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8443 | 0 | 0 | 0 | 7.2078 | 0 | 0 | 18.0521
2468292 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_C_56357082_56357082 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:32:28 | 06.02.2023 07:07:06 | 5.5772 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.183 | 0 | 0 | 0 | 11.3178 | 0 | 0 | 71.5008
2468956 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_E_91357738_91357738 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:23:54 | 06.02.2023 12:52:57 | 1.4842 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 76.5556 | 0 | 0 | 0 | 8.1738 | 0 | 0 | 84.7294
2468415 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_BEŞEVLER KUŞÇUBURUN M05_65969693 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:17:00 | 06.02.2023 15:18:35 | 10.0264 | 0 | 270 | 0 | 48 | 2 | 76 | 2 | 1 | 0 | 825.6302 | 0 | 309.7951 | 94.5125 | 1073.1093 | 2093.5433 | 1605.0151 | 6001.6054
2468939 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YENİCEKÖY BEYLER TR-1 45-72-L00274_C_72372267_72372267 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:04:03 | 06.02.2023 18:37:17 | 7.5539 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1464 | 0 | 1.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2125
2469626 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-43 35-19-M00043_C_56355072_56355072 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:47:38 | 07.02.2023 00:10:43 | 6.3847 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3301 | 0 | 0 | 0 | 11.1246 | 0 | 0 | 13.4546
2468355 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:42:00 | 06.02.2023 04:38:00 | 1.9333 | 0 | 1292 | 5 | 38 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 164.3037 | 48.4522 | 10.8901 | 34.4105 | 45.9298 | 0 | 0 | 303.9862
2468501 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_88018339 M02_88018339 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:14:19 | 06.02.2023 11:54:04 | 4.6625 | 7 | 235 | 2 | 62 | 19 | 56 | 0 | 0 | 5.4207 | 452.4622 | 2.07 | 87.9552 | 743.1014 | 702.4348 | 0 | 0 | 1993.4444
2469042 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-13 35-28-M00180_953377300_953377300 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:13:52 | 06.02.2023 18:45:22 | 6.525 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.022
2468352 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1674 35-02-K01674_A_56378159_56378159 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:50:19 | 06.02.2023 03:39:01 | 0.81167 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5103 | 0 | 0 | 0 | 0.28889 | 0 | 0 | 13.7992
2469563 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR DM 45-72-L00079_AKHİSAR TM GİRİŞ L01_66588721 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:07:02 | 06.02.2023 19:08:20 | 1.0217 | 1 | 825 | 17 | 188 | 3 | 107 | 0 | 0 | 0.71755 | 191.3765 | 2.2798 | 27.5714 | 28.5638 | 56.3141 | 0 | 0 | 306.8232
2468567 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_YENİÇİFTLİK M05_72191062 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:01:20 | 06.02.2023 12:09:49 | 4.1414 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.342 | 105.0244 | 0 | 340.7174 | 0 | 0 | 449.0838
2468544 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | SARIDERE TR-1 35-16-M00052_C_56396735_56396735 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:46:19 | 06.02.2023 11:32:22 | 3.7675 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.3857 | 0 | 0 | 0 | 2.6495 | 0 | 0 | 34.0353
2469085 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YUKARI AVUNDUK TR-1 35-16-M00033_A_90941779_90941779 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:02:03 | 06.02.2023 14:44:50 | 1.7131 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0468
2469351 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GELENBE L09_2081447 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:03:09 | 06.02.2023 16:17:38 | 0.24139 | 0 | 771 | 0 | 46 | 0 | 229 | 1 | 0 | 0 | 29.8513 | 0 | 1.2459 | 0 | 24.0339 | 14.9806 | 0 | 70.1118
2468587 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BOZYERLER TR-1 35-16-M00141_A_91431059_91431059 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:13:41 | 06.02.2023 13:11:48 | 4.9686 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84076 | 0 | 1.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6463
2469520 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_A_65513049_65513049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:26:55 | 06.02.2023 20:23:40 | 2.9458 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90685 | 0 | 41.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0534
2468524 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2071 35-03-M02071_B_91463436_91463436 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:44:21 | 06.02.2023 15:11:55 | 7.4594 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 121.562 | 0 | 0 | 0 | 34.3843 | 0 | 0 | 155.9463
2468916 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2304 35-04-K02304_C_56372370_56372370 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:20:12 | 06.02.2023 14:27:25 | 3.1203 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 258.3895 | 0 | 0 | 0 | 5.514 | 0 | 0 | 263.9035
2468418 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2304041 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:12:00 | 06.02.2023 07:26:00 | 2.2333 | 1 | 369 | 56 | 19 | 6 | 48 | 1 | 0 | 0.10417 | 106.2093 | 216.7418 | 6.334 | 114.3328 | 59.0501 | 15.9049 | 0 | 518.677
2469649 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2322183 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:10:00 | 06.02.2023 19:44:00 | 1.5667 | 0 | 4553 | 2 | 189 | 18 | 487 | 1 | 0 | 0 | 730.2169 | 9.6881 | 58.4068 | 65.4322 | 285.4427 | 108.1994 | 0 | 1257.3861
2468630 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_HatBaşıAyırıcı_53134724 M03_53134724 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:38:00 | 06.02.2023 18:05:00 | 9.45 | 0 | 726 | 1 | 5 | 9 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1041.6909 | 5.7669 | 7.4427 | 145.8276 | 327.1546 | 0 | 0 | 1527.8827
2469712 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2846 35-03-M02846_ M04_82471958 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:32:07 | 06.02.2023 21:35:00 | 2.0481 | 9 | 459 | 2 | 173 | 6 | 75 | 0 | 0 | 6.0391 | 289.4259 | 43.1262 | 174.9023 | 9.457 | 137.679 | 0 | 0 | 660.6295
2469606 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖRDES M05_2313118 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:31:05 | 06.02.2023 19:46:59 | 1.265 | 2 | 15412 | 49 | 790 | 77 | 1769 | 7 | 2 | 1.7354 | 2384.2794 | 150.5278 | 224.1431 | 316.3436 | 1080.3148 | 531.2436 | 96.9182 | 4785.5059
2469998 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2506 35-01-M02506_R_56366729_56366729 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:18:24 | 07.02.2023 08:46:50 | 9.4739 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 284.5475 | 0 | 0 | 0 | 127.1196 | 0 | 0 | 411.6671
2469065 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1439 35-01-M01439_35-01-M01439_2369924 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:55:25 | 06.02.2023 17:47:03 | 4.8606 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 3 | 0 | 13.7905 | 0 | 0 | 0 | 2051.0455 | 0 | 243.6108 | 2308.4467
2469692 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-10 ( ALİ ÇOK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00010_47999862_56399852_56399852 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:24:57 | 07.02.2023 02:57:57 | 7.55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2638
2469028 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/19 35-29-M00019_48397636 a2b_48400088 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:43:46 | 06.02.2023 14:52:39 | 2.1481 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91.8556 | 0 | 0 | 0 | 1.0971 | 0 | 0 | 92.9526
2468387 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2846 35-03-M02846_ M01_82471945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:25:48 | 06.02.2023 06:40:51 | 2.2508 | 4 | 710 | 1 | 81 | 5 | 80 | 0 | 0 | 1.3389 | 330.415 | 5.6041 | 36.9293 | 14.7284 | 66.7133 | 0 | 0 | 455.729
2469715 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | HATAY TM 35-01-A00009_HATAY-12 K19_2313684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:43:34 | 06.02.2023 21:05:25 | 1.3642 | 0 | 9069 | 0 | 0 | 1 | 532 | 0 | 2 | 0 | 3464.9118 | 0 | 0 | 28.4998 | 355.3259 | 0 | 96.2442 | 3944.9817
2503203 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:59:00 | 06.02.2023 18:31:51 | 1.5475 | 1 | 319 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.17138 | 47.4198 | 1.393 | 0 | 24.121 | 10.747 | 0 | 0 | 83.8523
2469738 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1103 35-03-M01103_B_56363621_56363621 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:51:28 | 06.02.2023 20:55:39 | 1.0697 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 73.7373 | 0 | 0 | 0 | 14.0311 | 0 | 0 | 87.7684
2469884 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TAYTAN TR-5 45-78-M00308_45-78-M00308_2351522 | Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:41:07 | 06.02.2023 22:48:10 | 1.1175 | 0 | 66 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.2337 | 0 | 2.9347 | 0 | 2.7204 | 0 | 0 | 17.8888
2469761 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2675 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02675_35-01-M02675_62507681 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:05:58 | 07.02.2023 04:04:01 | 7.9675 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 416.8485 | 0 | 0 | 0 | 63.6961 | 0 | 0 | 480.5446
2468533 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4784 35-01-K04784_A_91145522_91145522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:51:07 | 06.02.2023 08:35:02 | 0.73194 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.8792 | 0 | 0 | 0 | 1.1972 | 0 | 0 | 28.0764
2469174 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1028 35-04-M01028_35-04-M01028_2358920 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:19:57 | 06.02.2023 23:40:53 | 9.3489 | 0 | 620 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1598.1693 | 0 | 5.229 | 0 | 326.0452 | 0 | 0 | 1929.4435
2469838 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1038 35-01-K01038_F F1_5858049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:57:19 | 06.02.2023 23:07:19 | 2.1667 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.6027 | 0 | 0 | 0 | 14.7173 | 0 | 0 | 38.32
2468510 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1589 35-04-K01589_D_56361540_56361540 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:50:16 | 06.02.2023 11:36:01 | 4.7625 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 264.7772 | 0 | 0 | 0 | 83.4808 | 0 | 0 | 348.258
2468487 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_HatBaşıAyırıcı_66074290 M15_66074290 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:09:27 | 06.02.2023 11:34:47 | 4.4222 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.6719 | 0 | 0.0018125 | 1.4546 | 66.6335 | 0 | 0 | 110.7619
2469151 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | EYNEZ TR-1 45-82-M00295_B_56401126_56401126 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:29:06 | 06.02.2023 15:36:46 | 2.1278 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6358 | 0 | 0 | 0 | 11.1285 | 0 | 0 | 28.7643
2468241 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3688 35-02-K03688_35-02-K03688_2376732 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:07:41 | 06.02.2023 07:04:07 | 6.9406 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 919.6629 | 0 | 0 | 0 | 58.1217 | 0 | 0 | 977.7846
2468905 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | GÖCEK TR-1 45-72-M00239_B_79214916_79214916 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:18:44 | 06.02.2023 14:17:21 | 3.9769 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9981 | 0 | 0 | 0 | 3.4467 | 0 | 0 | 17.4448
2468882 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_SUBATAN L04_67177011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:06:50 | 06.02.2023 12:59:52 | 1.8839 | 2 | 337 | 10 | 265 | 2 | 123 | 0 | 0 | 7.1672 | 51.8648 | 13.0631 | 54.6785 | 4.0599 | 166.6467 | 0 | 0 | 297.4802
2469546 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_A_56374215_56374215 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:31:09 | 06.02.2023 19:04:29 | 1.5556 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.8141 | 0 | 0 | 0 | 4.5887 | 0 | 0 | 17.4028
2469005 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-45 MANZARA CAD. 35-19-M00045__91251582_91251582 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:21:42 | 06.02.2023 17:52:56 | 5.5206 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 162.5928 | 0 | 39.3114 | 0 | 34.5954 | 0 | 0 | 236.4996
2468464 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-418 35-03-K00418_A_56378133_56378133 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:37:36 | 06.02.2023 08:09:34 | 1.5328 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.243 | 0 | 0 | 0 | 17.7698 | 0 | 0 | 68.0129
2468341 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KARA KIZLAR TR-2 35-26-M00510_35-26-M00510_2354557 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:38:35 | 06.02.2023 06:05:29 | 3.4483 | 0 | 125 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.352 | 0 | 1.628 | 0 | 9.6501 | 0 | 0 | 62.63
2469592 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-16/16-A 45-71-M00427_44485392_56399909_56399909 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:11:47 | 06.02.2023 19:02:05 | 0.83833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8922 | 0 | 0 | 9.8922
2468656 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_C_56394863_56394863 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:50:32 | 06.02.2023 14:45:37 | 5.9181 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 104.5488 | 0 | 0 | 0 | 31.7486 | 0 | 0 | 136.2973
2469343 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2626 35-02-M02626_A_76952588_76952588 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:00:51 | 06.02.2023 16:49:43 | 1.8144 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 54.0131 | 0 | 0 | 0 | 5.6929 | 0 | 42.386 | 102.092
2468590 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | HİSARKÖY 35-16-M00112_B_91022358_91022358 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:10:59 | 06.02.2023 12:55:17 | 4.7383 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1803 | 0 | 0 | 0 | 0.64687 | 0 | 0 | 1.8272
2469466 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TEMREK YAKUPLAR TR-1 45-83-M00484_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112748 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:58:28 | 06.02.2023 18:50:31 | 1.8675 | 0 | 55 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.4865 | 0 | 9.079 | 0 | 3.1082 | 0 | 0 | 31.6737
2468782 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4597 35-09-K04597_A_56389719_56389719 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:30:19 | 06.02.2023 12:25:02 | 3.9119 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 115.9615 | 0 | 0 | 0 | 13.5831 | 0 | 0 | 129.5447
2469446 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-7/16 35-28-L00089_A B03_5855636 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:15:32 | 06.02.2023 20:53:14 | 4.6283 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28.0761 | 0 | 0 | 0 | 21.4785 | 0 | 0 | 49.5546
2469297 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DAĞKIZILCA-1 35-26-M00499_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039658 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:12:27 | 06.02.2023 17:36:00 | 2.3925 | 0 | 64 | 0 | 10 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 24.6185 | 0 | 25.8236 | 0 | 57.8282 | 0 | 0 | 108.2702
2469131 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_B_56353862_56353862 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:51:05 | 06.02.2023 17:58:13 | 4.1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8193 | 0 | 0 | 8.8193
2468490 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | BEYLER ÇAYIRI TR-6 35-16-M00659_35-16-M00659_2364522 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:11:11 | 06.02.2023 11:36:31 | 4.4222 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.2632 | 0 | 20.4799 | 0 | 29.8946 | 0 | 0 | 57.6377
2469154 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | TÜRKALİ KISACIKLAR TR-1 45-82-M00194_45-82-M00194_2352067 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:41:38 | 07.02.2023 00:15:52 | 10.5706 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3989
2469423 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KABAKOZ TR-1 45-75-M00286_45-75-M00286_2373265 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:15:34 | 06.02.2023 23:17:57 | 7.0397 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.1179 | 0 | 0 | 0 | 9.5716 | 0 | 0 | 56.6895
2468513 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-907 35-04-K00907_A_56366040_56366040 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:20:35 | 06.02.2023 12:43:24 | 5.3803 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4708 | 0 | 0 | 0 | 0.91899 | 0 | 0 | 6.3898
2469615 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KAYNARPINAR TR-1 35-21-L00116_B_56376248_56376248 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:37:58 | 06.02.2023 22:05:57 | 3.4664 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.31 | 0 | 0 | 0 | 8.9246 | 0 | 0 | 49.2346
2469758 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3182 35-02-K03182_35-02-K03182_2372984 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:52:35 | 06.02.2023 23:11:55 | 3.3222 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 519.1155 | 0 | 0 | 0 | 5.1276 | 0 | 0 | 524.243
2468321 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_ERGENLİ L01_66527971 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:51:15 | 06.02.2023 02:42:42 | 0.8575 | 0 | 1272 | 2 | 192 | 7 | 352 | 0 | 0 | 0 | 139.0893 | 0.19787 | 13.5242 | 309.683 | 71.4704 | 0 | 0 | 533.9649
2468384 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-43 MELTEM SİTESİ ÖZEL 35-18-L00043Ö_35-18-L00043Ö_2360579 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:15:49 | 06.02.2023 09:03:13 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4554 | 0 | 0 | 0 | 12.4554
2468925 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1870 35-09-K01870_F f5b_5882329 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:28:43 | 06.02.2023 13:00:57 | 1.5372 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.8206 | 0 | 0 | 0 | 7.1973 | 0 | 0 | 26.0179
2486821 | 1 | İZMİR | KINIK | KÖK | DAĞISTAN KÖK 35-16-M00186_DAĞISTAN KÖYLER M03_2331409 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:34:00 | 06.02.2023 19:08:00 | 1.5667 | 0 | 473 | 15 | 267 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 179.5217 | 4.9235 | 136.2013 | 28.5571 | 76.8579 | 0 | 0 | 426.0615
2468530 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-25 45-80-M00025_TR-135 PAĞMAT ÖZEL M03_72203530 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:45:41 | 06.02.2023 08:54:33 | 1.1478 | 0 | 0 | 22 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.6711 | 9.8692 | 55.1297 | 0 | 405.3472 | 0 | 484.0172
2469526 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:42:58 | 06.02.2023 18:33:37 | 0.84417 | 2 | 1421 | 14 | 152 | 31 | 134 | 1 | 0 | 0.50257 | 568.5952 | 32.9311 | 99.5722 | 125.0112 | 152.666 | 46.8846 | 0 | 1026.1628
2469549 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-154 ZEYTİNALANI 35-19-L00154_9483785 1_5931032 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:02:32 | 07.02.2023 03:15:33 | 9.2169 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5001
2468507 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | CANLI TR-2 35-20-L00133_35-20-L00133_2367746 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:17:42 | 06.02.2023 09:47:43 | 3.5003 | 0 | 94 | 0 | 5 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 165.2711 | 0 | 8.6099 | 0 | 147.3705 | 0 | 0 | 321.2515
2468839 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SEVİŞLER TR-2 45-82-L00004_A_56387310_56387310 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:52:59 | 06.02.2023 13:52:06 | 3.9853 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5512
2468361 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZDERE M-60 ÖZSAN SANAYİ SİTESİ 35-25-M00215_955285126_955285126 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:16:36 | 06.02.2023 05:58:03 | 2.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088983 | 0 | 0 | 0.088983
2469008 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_ÇAPAK KÖK GİRİŞ M04_66057099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:24:35 | 06.02.2023 14:22:02 | 1.9575 | 4 | 2672 | 23 | 413 | 29 | 861 | 3 | 2 | 1.9102 | 976.2312 | 77.5644 | 113.3606 | 212.7203 | 964.2458 | 822.428 | 28.1217 | 3196.5822
2469572 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:12:00 | 06.02.2023 19:01:00 | 0.81667 | 4 | 2110 | 122 | 387 | 35 | 183 | 3 | 0 | 0.72058 | 350.6521 | 19.5344 | 32.3048 | 55.3728 | 71.6845 | 12.0271 | 0 | 542.2964
2469741 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-6 35-31-L00075_A_91006588_91006588 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:55:24 | 07.02.2023 01:53:31 | 5.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017606 | 0 | 0 | 0.017606
2469781 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4503 35-04-K04503__83737112_83737112 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:48:27 | 07.02.2023 01:14:07 | 5.4278 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 131.8872 | 0 | 0 | 0 | 7.9812 | 0 | 0 | 139.8684
2468902 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1228 35-01-M01228_C_56357965_56357965 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:09:20 | 06.02.2023 11:49:17 | 0.66583 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 26.8729 | 0 | 0 | 0 | 50.5246 | 0 | 0 | 77.3975
2468593 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-40 35-15-M00040_A_91231869_91231869 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:14:00 | 06.02.2023 14:46:28 | 6.5411 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11.84 | 0 | 10.7427 | 0 | 33.0849 | 0 | 1203.443 | 1259.1107
2469921 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-104 ZEYTİNALANI 35-19-L00104_A_56373260_56373260 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:44:01 | 07.02.2023 03:56:54 | 6.2147 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 277.8123 | 0 | 0 | 0 | 7.6474 | 0 | 0 | 285.4597
2469589 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3834 35-01-K03834_911402150_911402150 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:12:04 | 06.02.2023 22:38:22 | 4.4383 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.7832 | 0 | 0 | 0 | 0.19593 | 0 | 0 | 24.9791
2469380 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-21 35-25-M00069__72374058_72374058 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:14:13 | 06.02.2023 18:06:16 | 1.8675 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2772 | 0 | 0 | 0 | 0.27212 | 0 | 0 | 3.5493
2468699 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÇAMLICA KÖYÜ TR-1 45-71-M01596_A_56406651_56406651 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:24:38 | 06.02.2023 18:36:35 | 9.1992 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9886
2469678 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:15:09 | 06.02.2023 20:28:31 | 1.2228 | 1 | 338 | 143 | 48 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0.41598 | 58.9697 | 128.5664 | 13.6079 | 8.1819 | 15.0332 | 0 | 0 | 224.7751
2469486 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-6 35-19-M00218_B_91028155_91028155 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:46:39 | 06.02.2023 17:51:20 | 1.0781 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.615 | 0 | 2.9494 | 0 | 0.011335 | 0 | 0 | 6.5757
2469240 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1032 35-04-K01032_A_56379760_56379760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:57:44 | 06.02.2023 15:33:20 | 0.59333 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2501
2469632 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | KADIDEĞİRMENİ KÖK 45-82-M00127_UZUN AHIRLA KÖK (ÜÇYOL ULARCA) M03_2091830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:54:24 | 06.02.2023 19:16:51 | 0.37417 | 1 | 426 | 11 | 3 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0.12922 | 17.9287 | 1.0365 | 0.020639 | 2.4956 | 4.3335 | 0 | 0 | 25.9441
2469443 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1387 35-01-K01387_912357727_912357727 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:38:51 | 06.02.2023 21:40:57 | 5.035 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5914
2468945 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2315 35-02-M02315_C_56382414_56382414 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:06:48 | 06.02.2023 16:16:13 | 8.1569 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 327.4562 | 0 | 0 | 0 | 0.78413 | 0 | 0 | 328.2404
2468424 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_DONANIMLI YEDEK M12_67054325 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:28:26 | 06.02.2023 07:02:59 | 1.5758 | 0 | 1955 | 0 | 64 | 5 | 252 | 4 | 0 | 0 | 891.7074 | 0 | 90.9695 | 69.9592 | 413.7187 | 280.205 | 0 | 1746.5599
2468922 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_35-28-M00201_2368727 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:11:31 | 06.02.2023 14:48:22 | 3.6142 | 0 | 203 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 185.0405 | 0 | 1.756 | 0 | 9.1093 | 0 | 0 | 195.9058
2469824 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-264 35-02-K00264__86516163_86516163 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:46:37 | 06.02.2023 22:49:37 | 2.05 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 84.5921 | 0 | 0 | 0 | 22.2787 | 0 | 0 | 106.8707
2468444 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1580 35-01-K01580_TRF-1 K01_49934769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:56:00 | 06.02.2023 07:34:01 | 1.6336 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0.47612 | 0 | 0 | 0 | 696.2167 | 0 | 0 | 696.6928
2468616 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_KURTULMUŞ ÇIKIŞI L02_66546808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:34:42 | 06.02.2023 16:35:46 | 8.0178 | 0 | 417 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 318.9005 | 9.0269 | 0 | 15.0866 | 53.4813 | 0 | 0 | 396.4953
2469177 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | AŞAĞI YENMİŞ KÖYÜ TR1 35-27-M00383_B_56378726_56378726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:15:56 | 06.02.2023 18:02:43 | 3.7797 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.5583 | 0 | 3.5168 | 0 | 36.0206 | 0 | 0 | 75.0957
2468636 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-19 45-75-M00019_945605017_945605017 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:47:33 | 06.02.2023 11:39:08 | 2.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0 | 0 | 1.86
2468381 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNDAĞ TR-5 35-16-M00007_35-16-M00007_2346980 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:07:39 | 06.02.2023 12:44:47 | 8.6189 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 342.4249 | 0 | 0 | 0 | 4.6236 | 0 | 0 | 347.0485
2469071 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARABÖRGLÜ TR-3 45-72-L00176_A_56392949_56392949 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:43:22 | 06.02.2023 14:52:29 | 2.1519 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4369 | 0 | 1.9103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3472
2469114 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | _C_56392494_56392494 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:15:36 | 06.02.2023 20:12:21 | 6.9458 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 321.9408 | 0 | 0 | 0 | 17.4091 | 0 | 0 | 339.3498
2469655 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:06:15 | 07.02.2023 00:32:51 | 5.4433 | 0 | 197 | 2 | 46 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 100.5671 | 0.84828 | 25.471 | 18.9008 | 50.2174 | 0 | 0 | 196.0045
2468696 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135847 M04_53135847 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:24:06 | 06.02.2023 15:15:06 | 5.85 | 0 | 563 | 2 | 28 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 664.0129 | 8.2615 | 31.0536 | 13.0347 | 307.5518 | 0 | 0 | 1023.9144
2469360 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_C_56387153_56387153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:02:23 | 06.02.2023 19:21:24 | 3.3169 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47149 | 0 | 4.0721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5436
2468719 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_HatBaşıAyırıcı_62952810 M02_62952810 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:37:48 | 06.02.2023 13:12:36 | 3.58 | 0 | 142 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80.0375 | 6.771 | 12.6746 | 0 | 27.0089 | 0 | 0 | 126.492
2469383 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-244 35-04-K00244_A_56363856_56363856 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:21:38 | 06.02.2023 23:16:31 | 6.9147 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 342.0778 | 0 | 0 | 0 | 10.1463 | 0 | 0 | 352.2241
2468742 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-5 35-15-L00312_D_60982761_60982761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:54:05 | 06.02.2023 19:22:24 | 9.4719 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.8683 | 0 | 1.8159 | 0 | 38.2203 | 0 | 0 | 62.9045
2469283 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAPAK TAŞLIÇUKUR 35-26-M00529_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039667 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:04:36 | 06.02.2023 17:16:54 | 2.205 | 0 | 202 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 132.3853 | 0 | 1.6598 | 0 | 29.9249 | 0 | 0 | 163.97
2503220 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:54:00 | 06.02.2023 20:43:56 | 1.8322 | 1 | 319 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.22426 | 58.6186 | 1.6215 | 0 | 27.6572 | 11.074 | 0 | 0 | 99.1955
2468596 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-879 35-01-K00879_D_56377170_56377170 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:26:59 | 06.02.2023 12:29:53 | 4.0483 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 210.0102 | 0 | 0 | 0 | 141.1013 | 0 | 0 | 351.1114
2469675 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YALNIZDAM TR-1 35-16-M00152_A_90954514_90954514 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:05:54 | 06.02.2023 23:43:14 | 4.6222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3329
2469529 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1578 35-02-K01578_A_56364702_56364702 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:16:47 | 07.02.2023 01:28:30 | 8.1953 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213.4841 | 0 | 0 | 0 | 9.5451 | 0 | 0 | 223.0292
2469237 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | İSKELE MAH. TR 35-16-M00655_B_91331831_91331831 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:01:41 | 07.02.2023 01:24:44 | 10.3842 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24.3601 | 0 | 0.36253 | 0 | 53.261 | 0 | 0 | 77.9836
2468550 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-22 35-27-M00616_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051060 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:48:53 | 06.02.2023 19:01:48 | 7.2153 | 0 | 13 | 0 | 46 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.2203 | 0 | 98.8085 | 0 | 17.3051 | 0 | 0 | 128.3339
2469111 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:37:22 | 06.02.2023 14:27:16 | 0.83189 | 10 | 19 | 55 | 53 | 24 | 13 | 8 | 0 | 1.2627 | 2.8357 | 12.6067 | 12.3071 | 724.2953 | 15.8251 | 1434.3481 | 0 | 2203.4809
2468447 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2550 35-01-K02550_E_56365474_56365474 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:05:02 | 06.02.2023 09:01:18 | 2.9378 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86.8878 | 0 | 0 | 0 | 0.55268 | 0 | 0 | 87.4405
2468258 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TEPEKÖY TR-1 35-16-L00257_35-16-L00257_2348094 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:51:27 | 06.02.2023 10:49:10 | 9.9619 | 0 | 146 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 324.0196 | 0 | 8.5755 | 0 | 91.1541 | 0 | 0 | 423.7492
2468470 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4827 35-02-K04827_ H_57840288 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:33:29 | 06.02.2023 10:38:00 | 4.0753 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 437.1803 | 0 | 0 | 0 | 68.895 | 0 | 0 | 506.0753
2469280 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY TR-8 45-71-M00501_C_91018869_91018869 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:18:41 | 06.02.2023 19:42:07 | 4.3906 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.949 | 0 | 9.0794 | 0 | 7.003 | 0 | 0 | 19.0315
2469944 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1229 35-01-M01229_C_56358767_56358767 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:50:25 | 07.02.2023 00:41:20 | 1.8486 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 112.8913 | 0 | 0 | 0 | 6.8542 | 0 | 0 | 119.7456
2469303 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YÜKSEKKÖY TR-1 35-17-M00184_C_91380562_91380562 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:08:07 | 06.02.2023 20:41:52 | 6.5625 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9433
2469844 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-66 35-30-L00066_43006393_56365501_56365501 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:01:03 | 06.02.2023 21:35:01 | 1.5661 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.12
2468762 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_SALUR KÖK M04_2328714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:52:00 | 06.02.2023 11:47:00 | 8.9167 | 0 | 619 | 1 | 8 | 2 | 60 | 1 | 0 | 0 | 478.3181 | 5.3477 | 4.5309 | 28.2988 | 147.57 | 218.0767 | 0 | 882.1422
2469652 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-331 35-02-M00331_M-1644 M04_2083548 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:05:33 | 06.02.2023 19:22:56 | 0.28972 | 0 | 1438 | 0 | 0 | 6 | 52 | 6 | 0 | 0 | 186.1255 | 0 | 0 | 88.729 | 13.1277 | 259.0255 | 0 | 547.0077
2469011 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CEVİZLİ MERKEZ TR-1 35-31-L00321_956568858_956568858 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:29:31 | 06.02.2023 17:46:13 | 5.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4655 | 0 | 0 | 1.4655
2468776 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:08:42 | 06.02.2023 10:10:52 | 0.036359 | 41 | 1400 | 70 | 78 | 59 | 193 | 4 | 0 | 1.5354 | 18.4846 | 23.1351 | 0.8646 | 24.8514 | 9.2427 | 14.8333 | 0 | 92.9472
2468527 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_ILIPINAR SULAMA ÇIKIŞI M08_67163398 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:33:42 | 06.02.2023 16:49:32 | 9.2639 | 21 | 1 | 37 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 258.4445 | 3.2513 | 2409.2187 | 37.3114 | 1501.3833 | 0 | 0 | 0 | 4209.6092
2468676 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | EYNEZ TR-1 45-82-M00295_45-82-M00295_2374092 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:04:49 | 06.02.2023 12:57:57 | 3.8856 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.6863 | 0 | 0 | 0 | 48.6878 | 0 | 0 | 88.3741
2469901 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖRDES M05_2313118 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:53:40 | 07.02.2023 01:45:42 | 3.8672 | 1 | 2833 | 14 | 142 | 22 | 165 | 2 | 0 | 3.7252 | 836.871 | 238.0193 | 142.1361 | 173.4487 | 232.1839 | 760.9357 | 0 | 2387.3199
2469068 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-255 35-02-K00255_B_56365386_56365386 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:24:55 | 06.02.2023 18:45:41 | 7.3461 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 431.5938 | 0 | 0 | 0 | 54.9702 | 0 | 0 | 486.564
2468819 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1028 35-04-M01028_A_56379599_56379599 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:06:24 | 06.02.2023 13:31:45 | 3.4225 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 99.2946 | 0 | 0 | 0 | 5.7327 | 0 | 0 | 105.0273
2468427 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_KESİKKÖY M29_2307839 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:35:39 | 06.02.2023 06:12:13 | 0.60944 | 41 | 1400 | 70 | 78 | 59 | 193 | 4 | 0 | 23.2192 | 272.0584 | 345.7227 | 14.4089 | 246.8843 | 77.4394 | 72.797 | 0 | 1052.53
2468968 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3953 35-04-K03953_99600704_99600704 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:00:54 | 06.02.2023 21:41:42 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9093 | 0 | 0 | 5.9093
2468862 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SANCAKLI BOZKÖY TR-5 45-71-M00088_45-71-M00088_50198005 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:55:10 | 06.02.2023 14:39:38 | 3.7411 | 0 | 75 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53.2141 | 0 | 2.1627 | 0 | 48.9806 | 0 | 0 | 104.3575
2469881 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2329347 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:42:16 | 06.02.2023 23:03:19 | 1.3508 | 1 | 943 | 1 | 110 | 7 | 149 | 0 | 1 | 0.39135 | 207.2897 | 0.22795 | 16.8577 | 21.8147 | 61.9183 | 0 | 0.018262 | 308.518
2468367 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-4 35-25-M00004_DAĞITIM TRAFO GÜMÜLDÜR M-4 M03_72096884 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:31:13 | 06.02.2023 17:52:26 | 14.3536 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1599.2563 | 0 | 0 | 0 | 141.2497 | 0 | 0 | 1740.506
2468344 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3176(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03176_E_56365355_56365355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:19:09 | 06.02.2023 04:07:24 | 1.8042 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.2866 | 0 | 0 | 0 | 5.1406 | 0 | 0 | 43.4272
2468908 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-5 45-72-L00288_B_91188605_91188605 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:20:53 | 06.02.2023 14:32:08 | 4.1875 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.081 | 0 | 5.0057 | 0 | 0.23864 | 0 | 0 | 8.3254
2469532 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KOZLUCA TR1 35-16-M00149_C_91192747_91192747 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:50:28 | 06.02.2023 21:35:34 | 3.7517 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5084
2469426 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | HİKMET GIDA KÖK 45-72-M00122_HatBaşıAyırıcı_53136426 M04_53136426 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:36:16 | 06.02.2023 21:19:16 | 4.7167 | 0 | 32 | 23 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.4091 | 34.6001 | 11.4971 | 55.7994 | 20.1128 | 0 | 0 | 137.4185
2468215 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_KABAKUM L09_72357046 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:11:23 | 06.02.2023 00:56:38 | 0.75417 | 18 | 2368 | 78 | 162 | 30 | 253 | 4 | 2 | 9.1736 | 378.1375 | 45.3939 | 17.0792 | 84.728 | 106.3288 | 105.8168 | 0.45376 | 747.1115
2468547 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2883 35-03-K02883_B_56362914_56362914 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:00:45 | 06.02.2023 10:07:05 | 2.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1037 | 0 | 155.062 | 230.1657
2468407 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/80(CP ARKASI) 45-83-M00080_B_91009477_91009477 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:09:46 | 06.02.2023 10:04:45 | 4.9164 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9084
2469234 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _A_56395249_56395249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:46:51 | 06.02.2023 17:38:57 | 2.8683 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 33.7966 | 0 | 0 | 0 | 165.2648 | 0 | 0 | 199.0613
2468653 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2488 35-02-K02488_C_56371635_56371635 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:51:26 | 06.02.2023 12:08:01 | 5.2764 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 282.9849 | 0 | 0 | 0 | 27.2719 | 0 | 0 | 310.2568
2468739 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-104 35-15-L00104_A a1b_48912981 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:48:09 | 06.02.2023 16:18:47 | 6.5106 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 368.5767 | 0 | 0 | 0 | 60.867 | 0 | 0 | 429.4437
2468948 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_FUAR-1 M10_2313925 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:50:20 | 06.02.2023 11:56:10 | 0.097222 | 0 | 21443 | 0 | 0 | 12 | 9775 | 0 | 43 | 0 | 623.4719 | 0 | 0 | 178.0252 | 1160.5852 | 0 | 52.42 | 2014.5023
2469340 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-243 35-04-K00243_A_72410593_72410593 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:29:59 | 06.02.2023 21:18:54 | 5.8153 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 73.3472 | 0 | 0 | 0 | 156.0317 | 0 | 0 | 229.3789
2468799 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KAYMAKÇI TR-35 35-15-L00229_35-15-L00229_2364794 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2023 10:18:53 | 06.02.2023 17:09:06 | 6.8369 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.3284 | 0 | 37.7413 | 0 | 31.4517 | 0 | 0 | 76.5214
2468304 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_TR-319 M05_80470430 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:46:29 | 06.02.2023 02:20:35 | 0.56833 | 8 | 727 | 11 | 364 | 15 | 197 | 1 | 1 | 30.5869 | 267.4651 | 19.2994 | 91.6753 | 53.7384 | 147.1381 | 9.391 | 1.0565 | 620.3506
2469386 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_SARILAR ÇIKIŞI L03_66546809 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:27:39 | 06.02.2023 19:47:33 | 3.3317 | 0 | 1022 | 2 | 11 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 294.3042 | 0.64954 | 4.9676 | 175.8708 | 74.2486 | 0 | 0 | 550.0408
2468845 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | KÜÇÜK GÜNEY TR-1 45-82-M00338_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082783 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:55:58 | 06.02.2023 13:45:43 | 3.8292 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5756 | 0 | 0 | 0 | 0.24518 | 0 | 0 | 14.8208
2469775 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:20:15 | 06.02.2023 20:35:13 | 0.24944 | 14 | 835 | 2 | 25 | 3 | 58 | 1 | 0 | 0.57798 | 25.2687 | 0.12575 | 0.69471 | 0.94364 | 6.5486 | 0.65841 | 0 | 34.8178
2469277 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BADEMLİ TR-1 35-30-L00098_A_56352758_56352758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:21:20 | 06.02.2023 17:31:56 | 2.1767 | 0 | 156 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 68.8568 | 0 | 18.8437 | 0 | 13.4458 | 0 | 0.069976 | 101.2163
2468281 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KABAKOZ TR-1 45-75-M00286_45-75-M00286_2373265 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:06:29 | 06.02.2023 02:25:54 | 1.3236 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3298 | 0 | 0 | 0 | 1.1564 | 0 | 0 | 8.4862
2469798 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2329347 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:42:08 | 06.02.2023 21:05:34 | 0.39056 | 1 | 943 | 1 | 110 | 7 | 149 | 0 | 1 | 0.12688 | 64.4925 | 0.070683 | 5.5377 | 6.7868 | 21.4592 | 0 | 0.0055067 | 98.4793
2468802 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1283 35-02-M01283_35-02-M01283_2359915 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2023 08:52:31 | 06.02.2023 16:59:52 | 8.1225 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 1186.9163 | 0 | 0 | 0 | 341.9258 | 0 | 1455.3672 | 2984.2093
2469469 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-3 35-23-M00172_42067672_56366209_56366209 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:18:40 | 06.02.2023 19:12:27 | 2.8964 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.6133 | 0 | 5.3943 | 0 | 13.5254 | 0 | 0 | 27.533
2468759 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:00:45 | 06.02.2023 11:33:22 | 1.5436 | 2 | 1421 | 14 | 152 | 31 | 134 | 1 | 0 | 0.7531 | 988.0453 | 63.621 | 174.7644 | 339.1459 | 389.1023 | 172.0613 | 0 | 2127.4934
2469841 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KAYRAK TR-1 45-83-L00256_48007000_56378863_56378863 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:28:48 | 06.02.2023 23:00:22 | 4.5261 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4328
2469300 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_6707261_56354561_56354561 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:09:29 | 06.02.2023 21:13:52 | 6.0731 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3611
2469947 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | İĞDELİ TR-3 35-31-L00299_A_91227368_91227368 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:46:44 | 07.02.2023 02:51:47 | 4.0842 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.8424 | 0 | 1.5599 | 0 | 4.2756 | 0 | 0 | 26.6778
2469449 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-922 35-02-M00922_B_56378674_56378674 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:55:58 | 06.02.2023 21:42:29 | 4.7753 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2.1903 | 0 | 0 | 0 | 116.9168 | 0 | 124.4619 | 243.5689
2469257 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | BATI BETON KÖK 35-26-M00539_KAP KÖK M02_65932850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:52:50 | 06.02.2023 15:52:39 | 0.99694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.0961 | 0 | 0 | 0 | 1245.5485 | 0 | 1271.6446
2468716 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEYOBA TR-9 45-72-M00427_B_91436881_91436881 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:30:42 | 06.02.2023 18:04:53 | 8.5697 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5997 | 0 | 1.0482 | 0 | 0 | 5.6479
2469363 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:09:00 | 06.02.2023 16:56:00 | 0.78333 | 1 | 370 | 143 | 55 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0.20824 | 37.1445 | 82.5397 | 10.0325 | 6.1139 | 14.4238 | 0 | 0 | 150.4626
2469512 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_BAĞARASI DM GİRİŞ M03_67574173 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:21:27 | 06.02.2023 18:25:03 | 1.06 | 8 | 3774 | 10 | 55 | 19 | 393 | 3 | 0 | 5.8559 | 1986.9755 | 118.3263 | 16.4238 | 31.9541 | 437.8993 | 115.3218 | 0 | 2712.7567
2468971 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇALTIDERE TR-6 35-17-M00236_10975035_56355788_56355788 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:52:32 | 07.02.2023 00:06:35 | 12.2342 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 398.2258 | 0 | 0 | 0 | 0.035949 | 0 | 0 | 398.2618
2467514 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_SIĞACIK L03_72378353 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:30:34 | 05.02.2023 20:43:52 | 2.2217 | 1 | 3221 | 0 | 377 | 11 | 388 | 1 | 0 | 0 | 3852.74 | 0 | 199.2491 | 417.5843 | 1419.4961 | 0.59434 | 0 | 5889.6638
2467176 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-11B (TOKİ-3B) 45-71-M00370_DM-11-A (TOKİ-3A) M01_66143535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:43:41 | 05.02.2023 14:51:00 | 0.12194 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.0462 | 0 | 0 | 0 | 2.0005 | 0 | 0 | 17.0467
2466973 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-1 45-76-M00001_KIRKAĞAÇ TR-2/TR-3/TR-18/TR-24 M03_72215487 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 11:00:13 | 05.02.2023 11:11:10 | 0.1825 | 0 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 60.0323 | 0 | 0 | 0 | 9.3311 | 0 | 0 | 69.3634
2467076 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 13:08:16 | 05.02.2023 14:27:12 | 1.3156 | 78 | 7480 | 4 | 187 | 25 | 828 | 0 | 1 | 1244.7729 | 5303.5046 | 1.764 | 110.5536 | 678.8621 | 1224.7021 | 0 | 0.21901 | 8564.3783
2467909 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_75445629 M03_75445629 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:54:09 | 05.02.2023 23:24:42 | 3.5092 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7124 | 0 | 0.42676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1391
2467322 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | YENİKÖY TR-2 35-22-M00277_B_90206835_90206835 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:36:43 | 05.02.2023 18:19:05 | 1.7061 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50997 | 0 | 6.1147 | 0 | 1.7127 | 0 | 0 | 8.3374
2466827 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_VİLLA DM (OSB DM-2) M29_2303794 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 02:47:28 | 05.02.2023 04:04:36 | 1.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2949 | 0 | 255.8131 | 0 | 266.108
2467468 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_MORDOĞAN M04_2062904 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:05:00 | 05.02.2023 18:33:12 | 0.47 | 9 | 4714 | 14 | 194 | 28 | 655 | 0 | 10 | 36.6471 | 658.6138 | 5.4554 | 22.5643 | 92.5905 | 253.1912 | 0 | 4.2272 | 1073.2895
2468009 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | AKÇAALAN OVA TR 35-22-M00222_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126911 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:56:30 | 06.02.2023 00:53:00 | 2.9417 | 0 | 38 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 68.5893 | 0 | 25.1701 | 0 | 2.7207 | 0 | 0 | 96.4801
2467617 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-3 35-26-M00764_ANADOLU YEM M02_2116405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:31:53 | 05.02.2023 22:10:46 | 2.6481 | 0 | 2 | 7 | 10 | 21 | 18 | 37 | 7 | 0 | 2.877 | 20.1611 | 29.4349 | 628.7789 | 139.3482 | 3730.7156 | 170.6721 | 4721.988
2467594 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:24:14 | 05.02.2023 19:53:51 | 0.49361 | 14 | 889 | 2 | 25 | 3 | 65 | 1 | 0 | 1.2882 | 54.0005 | 0.26066 | 1.4644 | 1.8204 | 13.7602 | 0.73535 | 0 | 73.3297
2467757 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:06:23 | 05.02.2023 22:18:44 | 2.2058 | 0 | 510 | 32 | 55 | 4 | 31 | 0 | 1 | 0 | 295.052 | 17.3452 | 14.6549 | 18.4838 | 43.1349 | 0 | 64.22 | 452.8908
2467425 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_MENEMEN İ.M. M01_66524377 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:36:30 | 05.02.2023 19:13:00 | 1.6083 | 0 | 6026 | 0 | 12 | 15 | 376 | 8 | 9 | 0 | 2861.0722 | 0 | 4.1388 | 201.9307 | 783.6734 | 1279.9897 | 156.1071 | 5286.9119
2467780 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | OKÇULAR-2 35-16-M00108_35-16-M00108_2350029 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:01:52 | 05.02.2023 21:53:58 | 1.8683 | 0 | 104 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 40.581 | 0 | 0.098461 | 0 | 39.0837 | 0 | 0 | 79.7631
2467282 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3582 35-01-K03582_C_56378183_56378183 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:06:45 | 05.02.2023 16:50:53 | 0.73556 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.2744 | 0 | 0 | 0 | 3.2742 | 0 | 0 | 22.5486
2467139 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_BERGAMA TM M01_79464765 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:17:06 | 05.02.2023 14:58:00 | 0.68167 | 1 | 2937 | 46 | 102 | 43 | 642 | 15 | 1 | 0.55245 | 320.7194 | 12.6246 | 14.8932 | 165.7915 | 201.3275 | 365.4839 | 4.9644 | 1086.3569
2468072 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:49:44 | 05.02.2023 23:02:02 | 0.205 | 2 | 541 | 4 | 73 | 18 | 106 | 0 | 0 | 1.1715 | 48.2633 | 0.76408 | 3.2937 | 19.5771 | 8.0898 | 0 | 0 | 81.1596
2467972 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ M01_72044683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:55:34 | 06.02.2023 02:10:00 | 7.2406 | 0 | 810 | 0 | 58 | 1 | 152 | 2 | 1 | 0 | 1141.567 | 0 | 128.5453 | 17.77 | 398.139 | 12.863 | 0.092431 | 1698.9767
2467382 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:11:05 | 05.02.2023 17:59:25 | 0.80556 | 0 | 510 | 32 | 55 | 4 | 31 | 0 | 1 | 0 | 100.6768 | 6.6764 | 6.5357 | 6.5281 | 19.8396 | 0 | 24.4064 | 164.663
2467923 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_A_56374215_56374215 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:46:43 | 06.02.2023 02:43:02 | 4.9386 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34.1702 | 0 | 0 | 0 | 8.5006 | 0 | 0 | 42.6708
2467694 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_ŞEHİR-2(GARAJ TARAFI) M09_72247471 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:07:34 | 05.02.2023 20:11:13 | 0.060833 | 0 | 6388 | 1 | 10 | 10 | 1270 | 3 | 1 | 0 | 89.6758 | 0.065805 | 0.13397 | 3.6363 | 35.5064 | 0.246 | 0.011848 | 129.2762
2467196 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ŞİFNE L06_2064616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:06:35 | 05.02.2023 15:11:25 | 0.080556 | 4 | 6353 | 5 | 17 | 12 | 554 | 1 | 0 | 1.446 | 154.2127 | 0.24587 | 0.25105 | 10.0297 | 47.2178 | 1.3045 | 0 | 214.7076
2467551 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | VELİLER TR-2 35-15-L01162_35-15-L01162_82406678 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:46:20 | 05.02.2023 21:42:17 | 2.9325 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5193 | 0 | 0.17181 | 0 | 0.0037904 | 0 | 0 | 1.6949
2467743 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:08:14 | 06.02.2023 02:41:39 | 8.5569 | 0 | 197 | 2 | 46 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 154.5719 | 1.3071 | 38.9429 | 27.9263 | 73.9995 | 0 | 0 | 296.7476
2466910 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE DM-5/6-A 45-71-M00643_DM-9/3 M04_2077878 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 09:27:12 | 05.02.2023 16:50:44 | 7.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.2974 | 0 | 6483.9038 | 0 | 7331.2012
2467992 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2678 35-03-K02678_C_56365028_56365028 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:20:27 | 06.02.2023 01:53:27 | 4.55 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 304.3802 | 0 | 0 | 0 | 111.417 | 0 | 0 | 415.7972
2467388 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_ÇEŞME İM L03_66030456 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:07:26 | 05.02.2023 18:37:08 | 1.495 | 2 | 1690 | 1 | 3 | 7 | 293 | 0 | 0 | 32.483 | 1152.571 | 0.31591 | 3.826 | 73.8901 | 504.5762 | 0 | 0 | 1767.6622
2467929 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2772 35-01-K02772_911604354_911604354 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:42:53 | 06.02.2023 01:46:47 | 4.065 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.902
2468029 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKSÜMBÜLLER KÖYÜ TR-1 45-71-M01745_45-71-M01745_2371053 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:37:00 | 06.02.2023 06:16:49 | 7.6636 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80.2998 | 0 | 3.178 | 0 | 8.2127 | 0 | 0 | 91.6905
2500097 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_OVACIK-BADEMLER L01_72144457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 10:53:00 | 05.02.2023 11:34:00 | 0.68333 | 4 | 754 | 3 | 80 | 6 | 134 | 0 | 0 | 9.4547 | 270.8541 | 0.76681 | 20.6129 | 24.3105 | 94.0393 | 0 | 0 | 420.0383
2468178 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-270 35-01-K00270_A_56364748_56364748 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:35:12 | 06.02.2023 01:19:59 | 1.7464 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 177.1572 | 0 | 0 | 0 | 15.0212 | 0 | 0 | 192.1783
2466904 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-10 35-01-K00010_D_56365721_56365721 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2023 09:18:08 | 05.02.2023 11:12:38 | 1.9083 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0082
2467886 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÇALTIDERE TR-2 M04_66291235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 16:48:49 | 05.02.2023 21:47:08 | 4.9719 | 1 | 488 | 0 | 2 | 20 | 42 | 3 | 0 | 2.3139 | 628.3546 | 0 | 0.74649 | 180.3788 | 390.7167 | 353.2404 | 0 | 1555.7508
2468198 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1437 35-02-M01437_M-485 M03_2307790 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:01:38 | 06.02.2023 04:28:12 | 6.4428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 3 | 0 | 8.5916 | 0 | 0 | 145.1336 | 268.6402 | 148.1576 | 131.5668 | 702.0898
2467202 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-2643 M01_42868421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:14:49 | 05.02.2023 15:35:34 | 0.34583 | 0 | 56 | 0 | 2 | 9 | 201 | 0 | 0 | 0 | 26.6488 | 0 | 0.11525 | 51.3368 | 120.5792 | 0 | 0 | 198.6801
2495543 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-1 ÇIKIŞI DM-2 FİDER-2 M10_66332642 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 10:54:00 | 05.02.2023 11:12:00 | 0.3 | 1 | 14135 | 0 | 52 | 25 | 1568 | 8 | 2 | 0.029678 | 906.51 | 0 | 5.508 | 303.4913 | 318.2504 | 379.9846 | 14.8232 | 1928.5972
2467511 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090645 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:29:09 | 05.02.2023 18:34:48 | 0.094167 | 1 | 521 | 4 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.01248 | 4.4588 | 0.12108 | 0 | 1.462 | 0.72559 | 0 | 0 | 6.78
2468175 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-157 35-19-M00157_A_91406058_91406058 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 23:45:57 | 06.02.2023 06:41:23 | 6.9239 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61.9877 | 0 | 77.0261 | 0 | 11.8355 | 0 | 0 | 150.8493
2467179 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1001 35-03-K01001_C_56374410_56374410 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:32:51 | 05.02.2023 23:26:35 | 8.8956 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 32.3755 | 0 | 0 | 0 | 455.1518 | 0 | 0 | 487.5273
2467697 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_ARABACI BOZKÖY ÇIKIŞ L04_66551743 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:50:00 | 05.02.2023 20:42:00 | 0.86667 | 0 | 1639 | 217 | 86 | 26 | 172 | 2 | 1 | 0 | 204.3677 | 15.7779 | 9.3657 | 47.5299 | 42.6158 | 24.9072 | 0.19195 | 344.7562
2467033 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1424 35-04-K01424_D_85190221_85190221 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 12:24:02 | 05.02.2023 13:13:04 | 0.81722 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 79.2584 | 0 | 0 | 0 | 9.211 | 0 | 0 | 88.4694
2500976 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | KARAKUZU TR-1 35-17-M00466_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048767 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:37:00 | 05.02.2023 21:11:00 | 1.5667 | 0 | 247 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 81.151 | 0 | 0.73333 | 0 | 5.7676 | 0 | 0 | 87.6519
2467674 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SEFERİHİSAR M20_2055236 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:58:00 | 05.02.2023 20:17:43 | 0.32861 | 11 | 4868 | 4 | 100 | 13 | 317 | 4 | 1 | 13.6806 | 343.1383 | 2.1213 | 4.1829 | 13.9722 | 50.2893 | 25.4331 | 0 | 452.8177
2466987 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2315 35-02-M02315_35-02-M02315_57967952 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.02.2023 11:18:43 | 05.02.2023 13:10:47 | 1.8678 | 0 | 633 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 321.5126 | 0 | 0 | 0 | 59.2456 | 0 | 0 | 380.7582
2467611 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-2 TARIMSAL SULAMA M03_2099571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:29:23 | 05.02.2023 19:38:12 | 0.14694 | 0 | 0 | 6 | 70 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3007 | 9.6825 | 3.2372 | 0.18978 | 0 | 0 | 15.4102
2467279 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2846 35-03-M02846_M-2845 M02_72156317 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:11:21 | 05.02.2023 23:25:55 | 8.2428 | 13 | 1391 | 3 | 257 | 11 | 168 | 0 | 0 | 32.1702 | 2892.4812 | 190.0866 | 839.4043 | 88.2002 | 920.7875 | 0 | 0 | 4963.13
2466887 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53140197 M014_53140197 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.02.2023 08:59:27 | 05.02.2023 17:39:59 | 8.6756 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8878 | 0 | 195.7396 | 0 | 0 | 0 | 338.6274
2467219 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_KAZIKBAĞLAR M12_2118602 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 14:45:00 | 05.02.2023 18:27:27 | 3.7075 | 0 | 139 | 1 | 7 | 13 | 21 | 4 | 0 | 0 | 94.2435 | 1.7253 | 5.6216 | 444.6931 | 73.5462 | 1644.1143 | 0 | 2263.944
2466924 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ERGENEKON TR-1/1 MURADİYE SOKAK 45-83-M00626__72410982_72410982 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 09:47:37 | 05.02.2023 10:36:51 | 0.82056 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2753
2467657 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:49:22 | 05.02.2023 20:23:03 | 0.56139 | 1 | 598 | 3 | 4 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0.16573 | 39.1672 | 1.1432 | 0.8575 | 5.7186 | 10.8726 | 0 | 0 | 57.9248
2467906 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BİMEYKO KÖK-10 35-30-M00048_DENİZKÖY M05_2325697 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:37:16 | 05.02.2023 22:40:55 | 1.0608 | 2 | 197 | 5 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0.41468 | 29.4766 | 456.6579 | 0.53818 | 82.0043 | 2.5393 | 0 | 0 | 571.631
2467574 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_MENEMEN İ.M.(ASARLIK-2) M05_66531863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:11:36 | 05.02.2023 19:16:56 | 0.088889 | 0 | 6241 | 0 | 0 | 1 | 498 | 0 | 0 | 0 | 193.05 | 0 | 0 | 0.48787 | 31.1776 | 0 | 0 | 224.7155
2467720 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2091665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:00:22 | 05.02.2023 21:12:40 | 1.205 | 2 | 113 | 13 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0.19182 | 15.3083 | 15.0132 | 0 | 31.6986 | 1.403 | 55.443 | 0 | 119.0581
2467966 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-12 35-28-M00161_11355208_56366505_56366505 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:00:59 | 05.02.2023 23:44:09 | 1.7194 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.7616 | 0 | 0 | 0 | 13.2496 | 0 | 0 | 43.0112
2468052 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1162 35-01-K01162_A_56366723_56366723 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 22:38:30 | 06.02.2023 00:03:05 | 1.4097 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 94.9445 | 0 | 0 | 0 | 2.405 | 0 | 0 | 97.3495
2467365 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-3 35-26-M00764_ANADOLU YEM M02_2116405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:09:06 | 05.02.2023 18:36:43 | 1.4603 | 0 | 2 | 7 | 10 | 21 | 18 | 37 | 7 | 0 | 1.5418 | 11.7266 | 19.0958 | 344.647 | 93.0606 | 1988.0715 | 96.0909 | 2554.2343
2467465 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-2 35-27-L00052_98911385_98911385 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:51:58 | 05.02.2023 19:17:34 | 1.4267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18963
2468012 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-258 35-09-M00258_B_91082512_91082512 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:13:51 | 06.02.2023 04:27:53 | 9.2339 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 236.0164 | 0 | 0 | 0 | 67.7781 | 0 | 0 | 303.7945
2467783 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_MOBİL-ZİNDANCIK M05_72117321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:45:34 | 05.02.2023 22:35:37 | 1.8342 | 0 | 568 | 0 | 102 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 388.7246 | 0 | 29.3408 | 187.0251 | 72.91 | 0 | 0 | 678.0007
2467428 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_BERGAMA TM-GERİLİM M05_72040366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:49:22 | 05.02.2023 17:50:21 | 0.016389 | 1 | 1698 | 14 | 54 | 26 | 392 | 12 | 1 | 0.015289 | 5.117 | 0.019817 | 0.20183 | 1.6623 | 2.8697 | 5.9341 | 0.094171 | 15.9142
2467760 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HACIHALİLLER TR-4 45-71-M01783_A_56391125_56391125 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:43:24 | 06.02.2023 04:05:03 | 8.3608 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.4446 | 0 | 6.2984 | 0 | 7.8526 | 0 | 0 | 44.5957
2466930 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2631 35-03-K02631_35-03-K02631_41967588 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 09:53:51 | 05.02.2023 10:18:57 | 0.41833 | 0 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 120.9591 | 0 | 0 | 0 | 34.6346 | 0 | 1.1487 | 156.7423
2467571 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246820 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:22:55 | 05.02.2023 22:28:29 | 4.0928 | 2 | 3 | 59 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.4417 | 14.8596 | 80.9068 | 240.4181 | 15.5104 | 0 | 0 | 0 | 358.1365
2467903 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | YENİKÖY TR-1 35-22-M00276_A_56353018_56353018 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:36:58 | 06.02.2023 01:40:37 | 5.0608 | 0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 127.9965 | 0 | 0 | 0 | 16.5531 | 0 | 0 | 144.5495
2466907 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1498 35-03-M01498_TRAFO M03_41928343 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 08:34:19 | 05.02.2023 15:19:52 | 6.7592 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 742.6787 | 0 | 0 | 0 | 42.464 | 0 | 9.1935 | 794.3362
2467093 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HACET M04_72214510 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 13:25:00 | 05.02.2023 13:32:00 | 0.11667 | 2 | 401 | 6 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.45871 | 3.9709 | 7.8379 | 0 | 0.23092 | 0.99032 | 0 | 0 | 13.4888
2467969 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4194 35-02-K04194_B_56373362_56373362 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 18:13:30 | 06.02.2023 01:54:36 | 7.685 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 211.7822 | 0 | 0 | 0 | 6.3784 | 0 | 0 | 218.1606
2467236 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_KARABURUN MERKEZ DM L02_72176081 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:20:27 | 05.02.2023 19:58:31 | 4.6344 | 1 | 1164 | 0 | 9 | 1 | 141 | 0 | 1 | 8.6283 | 1285.8001 | 0 | 11.99 | 8.056 | 641.7907 | 0 | 4.7286 | 1960.9936
2467777 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1057 35-02-M01057_M-1210 M02_2114523 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 20:00:00 | 06.02.2023 05:25:19 | 9.4219 | 0 | 2524 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 6275.1684 | 0 | 0 | 0 | 1191.53 | 0 | 0 | 7466.6984
2467242 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | EĞERCİ TR-4 35-26-L00428_35-26-L00428_42448563 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 15:42:59 | 05.02.2023 16:49:05 | 1.1017 | 0 | 103 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.1709 | 0 | 3.7304 | 0 | 8.3808 | 0 | 0 | 47.2822
2468238 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_HatBaşıAyırıcı_53096775 M15_53096775 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 21:54:23 | 06.02.2023 02:45:20 | 4.8492 | 2 | 858 | 4 | 44 | 13 | 64 | 0 | 0 | 2.2607 | 1752.0094 | 8.6219 | 140.283 | 200.7441 | 234.3416 | 0 | 0 | 2338.2606
2466993 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3 45-71-M02147_953243939_953243939 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 11:27:17 | 05.02.2023 19:57:44 | 8.5075 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5514
2467597 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_BERGAMA-1 M03_2094398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 19:25:10 | 05.02.2023 19:34:21 | 0.15306 | 0 | 23380 | 1 | 344 | 15 | 3893 | 3 | 8 | 0 | 1123.8095 | 0.65954 | 13.428 | 89.5822 | 488.4851 | 5.7818 | 1.7432 | 1723.4892
2467448 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_ÇİTKÖY SULAMA M09_82965072 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:10:31 | 05.02.2023 19:17:51 | 2.1222 | 0 | 530 | 15 | 280 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 265.7702 | 6.456 | 170.4462 | 34.0941 | 97.6581 | 0 | 0 | 574.4246
2466950 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_95001235300_95001235300 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 10:20:05 | 05.02.2023 12:46:20 | 2.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46758 | 0 | 0 | 0.46758
2466801 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | DALKARA TR-1 45-75-M00260_45-75-M00260_2376798 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 00:50:45 | 05.02.2023 02:14:56 | 1.4031 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.414 | 0 | 0.59534 | 0 | 0.037255 | 0 | 0 | 4.0466
2467491 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1494 35-02-M01494_B_56383471_56383471 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:20:15 | 05.02.2023 21:23:58 | 4.0619 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 231.3136 | 0 | 0 | 0 | 137.1935 | 0 | 0 | 368.5071
2467050 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-526 35-02-K00526_B_56383405_56383405 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 12:40:58 | 05.02.2023 14:37:18 | 1.9389 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 29.7389 | 0 | 0 | 0 | 41.4813 | 0 | 77.8366 | 149.0568
2468433 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_SARISU L03_2328069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:12:00 | 06.02.2023 17:53:00 | 10.6833 | 0 | 402 | 1 | 119 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 572.986 | 5.672 | 221.304 | 246.8961 | 487.5963 | 0 | 0 | 1534.4545
2469097 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1495 35-04-K01495_35-04-K01495_2349356 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:23:00 | 06.02.2023 22:46:57 | 9.3992 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1498.3408 | 0 | 0 | 0 | 451.9948 | 0 | 0 | 1950.3356
2469389 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_DAĞMARMARA L07_2303291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:19:00 | 06.02.2023 17:11:00 | 0.86667 | 0 | 944 | 26 | 149 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 83.5251 | 1.1732 | 19.7388 | 6.95 | 30.1744 | 0 | 0 | 141.5615
2469638 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-18 35-22-M00018_C_56370400_56370400 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:31:39 | 06.02.2023 22:13:58 | 3.7053 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7678 | 0 | 0.28448 | 0 | 13.7047 | 0 | 0 | 18.757
2468310 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-1 M11_2324953 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:54:19 | 06.02.2023 02:11:17 | 0.28278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81413
2468702 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KARGINIŞIKLAR TR-1 45-74-M00125_B_56352180_56352180 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:28:06 | 06.02.2023 14:28:43 | 5.0103 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4893
2468997 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | DENİŞ TR-1 45-82-M00340_B_56401047_56401047 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:17:51 | 06.02.2023 16:08:02 | 4.8364 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7487 | 0 | 0 | 0 | 21.2221 | 0 | 0 | 30.9709
2468951 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/1 35-26-M00769_956629892_956629892 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:05:42 | 06.02.2023 16:58:19 | 5.8769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8379
2468556 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-526 35-02-K00526_C_56383408_56383408 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:15:57 | 06.02.2023 10:22:50 | 3.1147 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 115.7857 | 0 | 0 | 0 | 83.8114 | 0 | 575.8981 | 775.4952
2469143 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2666 35-03-K02666_10471903 _5773670 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:09:15 | 06.02.2023 18:24:41 | 4.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8461 | 0 | 0 | 135.8461
2468456 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:53:00 | 06.02.2023 08:51:00 | 3.9667 | 1 | 370 | 143 | 55 | 14 | 35 | 0 | 0 | 1.005 | 186.5074 | 450.2758 | 51.2784 | 31.4944 | 63.2946 | 0 | 0 | 783.8556
2469243 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HACIÖMERLİ KARAKUYULAR TR 35-17-M00444_B_83917713_83917713 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:29:34 | 06.02.2023 22:45:00 | 9.2572 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6573 | 0 | 0 | 0 | 0.071008 | 0 | 0 | 5.7283
2469684 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_ALTINOLUK TR-2 L05_2337274 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:45:42 | 06.02.2023 22:19:25 | 3.5619 | 0 | 335 | 0 | 151 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 158.3565 | 0 | 97.8815 | 48.1521 | 73.4993 | 0 | 0 | 377.8894
2468848 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4631 35-02-K04631_A_56370607_56370607 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:51:38 | 06.02.2023 14:06:29 | 7.2475 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.3628
2469830 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-49 35-26-M00049_35-26-M00049_65984284 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:04:39 | 07.02.2023 02:26:57 | 5.3717 | 0 | 655 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 913.1484 | 0 | 4.2059 | 0 | 108.0292 | 0 | 0 | 1025.3835
2469289 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-32 35-02-M00032_35-02-M00032_2353804 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:02:26 | 06.02.2023 22:17:30 | 8.2511 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 83.7022 | 0 | 0 | 0 | 553.3904 | 0 | 0 | 637.0926
2469727 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_HatBaşıAyırıcı_53135725 M05_53135725 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:43:09 | 06.02.2023 22:40:30 | 2.9558 | 0 | 29 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14.3444 | 0 | 0 | 17.4433 | 0 | 357.1257 | 0 | 388.9135
2468705 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | YENİCEKÖY TR-1 35-15-L00426_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047365 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:16:51 | 06.02.2023 15:36:27 | 8.3267 | 0 | 146 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 246.4458 | 0 | 120.4636 | 0 | 79.8968 | 0 | 0 | 446.8062
2468805 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/1A 45-71-M00018_953222529_953222529 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:17:02 | 06.02.2023 11:27:26 | 1.1733 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0694
2469223 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2329347 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:58:00 | 06.02.2023 16:11:22 | 2.2228 | 1 | 943 | 1 | 110 | 7 | 149 | 0 | 1 | 0.55471 | 345.1408 | 0.44299 | 35.6128 | 53.7282 | 190.852 | 0 | 0.082047 | 626.4135
2468974 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-7/18 35-26-M00637__56360325_56360325 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:47:49 | 06.02.2023 13:50:09 | 2.0389 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.4891 | 0 | 0 | 0 | 4.1261 | 0 | 0 | 25.6151
2468725 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-32 35-25-M00032_B_56357867_56357867 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:34:12 | 06.02.2023 18:27:28 | 8.8878 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 269.6481 | 0 | 0 | 0 | 16.3118 | 0 | 0 | 285.9599
2468333 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4406 35-04-K04406_A_56371207_56371207 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:06:52 | 06.02.2023 06:36:07 | 4.4875 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 207.1851 | 0 | 0 | 0 | 147.7639 | 0 | 0 | 354.949
2469850 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1409 35-04-K01409_35-04-K01409_2357748 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:15:20 | 07.02.2023 06:06:25 | 8.8514 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1274.0071 | 0 | 0 | 0 | 109.1408 | 0 | 0 | 1383.1479
2468582 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÖREN TR-1 35-31-L00314_47810498_56352453_56352453 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:58:30 | 06.02.2023 12:54:12 | 4.9283 | 0 | 71 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.8177 | 0 | 1.2875 | 0 | 10.3628 | 0 | 0 | 52.468
2469309 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | İLYASÇILAR TR-1 45-71-M01671_43182584_56388507_56388507 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:39:47 | 07.02.2023 00:02:04 | 8.3714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51317
2469415 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_B_91000250_91000250 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:22:00 | 06.02.2023 23:13:23 | 6.8564 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.6974 | 0 | 0.63414 | 0 | 41.1101 | 0 | 0 | 60.4416
2469956 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3830 35-03-K03830_A_56364936_56364936 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:57:15 | 07.02.2023 00:26:15 | 1.4833 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 103.7036 | 0 | 0 | 0 | 3.4605 | 0 | 0 | 107.1641
2469658 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2325209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:42:00 | 06.02.2023 20:56:06 | 4.235 | 0 | 688 | 52 | 78 | 9 | 55 | 2 | 0 | 0 | 450.8782 | 159.2306 | 97.1387 | 72.3997 | 106.4539 | 389.2448 | 0 | 1275.3459
2468576 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILAĞAÇ AHMETLER TR-2 35-20-L00353__72750574_72750574 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:07:02 | 06.02.2023 14:05:50 | 5.98 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.8294 | 0 | 6.7199 | 0 | 0.2025 | 0 | 0 | 16.7518
2469166 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ALİ BACO TR 45-71-M00994_45-71-M00994_2366508 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:01:43 | 07.02.2023 07:37:28 | 17.5958 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9855 | 0 | 9.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0779
2469432 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | İLKKURŞUN MERKEZ TR-1 35-15-L00489_35-15-L00489_2365935 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:37:57 | 06.02.2023 22:10:52 | 5.5486 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 159.4904 | 0 | 3.2424 | 0 | 41.2225 | 0 | 0 | 203.9554
2468436 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2058305 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:38:01 | 06.02.2023 06:23:26 | 0.75694 | 3 | 252 | 123 | 354 | 10 | 41 | 4 | 2 | 0.20794 | 26.3472 | 14.0649 | 26.628 | 30.8083 | 23.6164 | 178.6386 | 8.5744 | 308.8858
2469764 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4785 35-02-K04785_A_60983303_60983303 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:06:20 | 06.02.2023 21:49:42 | 3.7228 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 199.7377 | 0 | 0 | 0 | 17.7676 | 0 | 0 | 217.5053
2468413 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-6/10 35-26-M00659_DM-7/26 M04_65949059 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:12:58 | 06.02.2023 14:07:54 | 8.9156 | 0 | 154 | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 483.0941 | 4.7695 | 9.5448 | 0 | 41.4584 | 0 | 0 | 538.8668
2468785 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2759 35-03-M02759_A_79439438_79439438 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:59:19 | 06.02.2023 14:59:32 | 3.0036 | 0 | 45 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 35.8057 | 0 | 1.7607 | 0 | 38.1116 | 0 | 0 | 75.678
2468244 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KARAHIDIRLI TR-1 35-16-M00048_A_91125432_91125432 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:21:44 | 06.02.2023 07:14:47 | 6.8842 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.2271 | 0 | 0 | 0 | 1.0516 | 0 | 0 | 24.2787
2468808 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_C_56358263_56358263 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:13:17 | 06.02.2023 18:00:19 | 7.7839 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 314.1315 | 0 | 0.51302 | 0 | 177.6614 | 0 | 0 | 492.3059
2468891 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_ÇUKURBAĞ L10_2307557 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:10:22 | 06.02.2023 13:22:00 | 2.1939 | 4 | 1088 | 11 | 49 | 20 | 182 | 0 | 0 | 55.1521 | 1175.3466 | 3.2991 | 26.2775 | 199.9956 | 484.1759 | 0 | 0 | 1944.2468
2469495 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:24:41 | 06.02.2023 17:38:25 | 0.22889 | 0 | 197 | 2 | 46 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4.2425 | 0.039094 | 1.4185 | 0.88841 | 2.9994 | 0 | 0 | 9.5879
2468499 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖRNEKKÖY TR4 35-27-L00129_A_56372366_56372366 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:32:18 | 06.02.2023 14:37:14 | 8.0822 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 65.0901 | 0 | 0 | 0 | 200.3728 | 0 | 0 | 265.4628
2468204 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BEKİRLER TR-4 45-72-L00361_A_56389965_56389965 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:01:49 | 06.02.2023 02:34:24 | 2.5431 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4912 | 0 | 0.080372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5716
2469827 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-310 35-18-L00310_6027451_56369861_56369861 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:44:12 | 07.02.2023 03:05:43 | 6.3586 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 114.4022 | 0 | 0 | 0 | 29.4364 | 0 | 0 | 143.8386
2468937 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:41:56 | 06.02.2023 12:05:21 | 0.39037 | 10 | 19 | 55 | 53 | 24 | 13 | 8 | 0 | 0.61757 | 1.3725 | 5.8115 | 6.3103 | 353.4899 | 7.8458 | 599.0401 | 0 | 974.4877
2496591 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_BERGAMA TM-GERİLİM M05_72040366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:11:00 | 06.02.2023 16:59:00 | 1.8 | 1 | 1698 | 14 | 54 | 24 | 392 | 14 | 1 | 1.3646 | 575.3039 | 2.3099 | 21.755 | 197.0813 | 413.6096 | 2999.0296 | 56.9919 | 4267.4459
2468307 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YENİKENT TR-2 35-16-M00027_A_56396739_56396739 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:50:09 | 06.02.2023 03:00:33 | 1.1733 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5622 | 0 | 0.43651 | 0 | 5.2747 | 0 | 0 | 10.2734
2468745 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_TR-2 K10_2081089 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:56:15 | 06.02.2023 09:58:15 | 0.033333 | 0 | 13931 | 0 | 0 | 1 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 157.3051 | 0 | 0 | 3.3825 | 38.5514 | 0 | 0 | 199.239
2469561 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-39 35-25-M00111_A_91366899_91366899 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:09:46 | 06.02.2023 21:48:49 | 3.6508 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5398
2469040 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TEKELİ IŞIKLAR TR-1 45-82-M00342_ H_60223769 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:17:37 | 06.02.2023 15:40:57 | 3.3889 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28.7157 | 0 | 0 | 0 | 29.9508 | 0 | 0 | 58.6665
2469847 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ALACALAR L02_2093763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:07:53 | 07.02.2023 01:02:25 | 3.9089 | 2 | 432 | 19 | 23 | 15 | 28 | 1 | 0 | 1.4071 | 246.1676 | 22.0424 | 3.8885 | 391.0109 | 13.2359 | 0.82477 | 0 | 678.5771
2469902 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4785 35-02-K04785_B_60984176_60984176 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:58:08 | 07.02.2023 02:38:29 | 4.6725 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 356.1219 | 0 | 0 | 0 | 3.0148 | 0 | 0 | 359.1366
2469297 | 2 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033272 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:36:00 | 06.02.2023 17:52:45 | 0.27917 | 22 | 2651 | 35 | 205 | 63 | 759 | 6 | 1 | 4.6079 | 150.4164 | 30.5573 | 19.3809 | 59.3849 | 98.8149 | 90.6307 | 5.5924 | 459.3853
2468316 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-362 M02_47553534 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:58:40 | 06.02.2023 02:42:39 | 0.73306 | 0 | 436 | 0 | 0 | 18 | 184 | 7 | 2 | 0 | 124.8038 | 0 | 0 | 212.5958 | 91.9901 | 130.3318 | 5.4581 | 565.1797
2469667 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM12/TR03 45-73-M00096_45-73-M00096_66817454 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:44:36 | 06.02.2023 20:02:58 | 1.3061 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 259.1472 | 0 | 0 | 0 | 70.3684 | 0 | 7.2856 | 336.8013
2469690 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3577 35-02-K03577_A_56372601_56372601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:22:49 | 06.02.2023 22:44:11 | 3.3561 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114.7988 | 0 | 0 | 0 | 4.3714 | 0 | 0 | 119.1702
2469172 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-515 M01_72046093 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:05:28 | 06.02.2023 17:18:28 | 4.2167 | 0 | 750 | 2 | 0 | 5 | 242 | 13 | 11 | 0 | 1274.7523 | 6.5568 | 0 | 539.3765 | 3301.2777 | 14832.1145 | 1373.9853 | 21328.063
2469836 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_35-30-M00020_72352935 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:27:46 | 06.02.2023 23:24:46 | 2.95 | 0 | 140 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 95.0198 | 0 | 2.8789 | 0 | 49.6153 | 0 | 0 | 147.5141
2469049 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | BAHÇELİ TR-3 45-73-M00602_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2080954 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:05:00 | 06.02.2023 16:44:00 | 4.65 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.66 | 0 | 2.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4688
2468485 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-326 35-03-M00326_DAĞITIM TRAFO M-326 M01_65521378 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:04:22 | 06.02.2023 12:58:57 | 5.9097 | 0 | 282 | 0 | 10 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 754.8416 | 0 | 29.8097 | 0 | 384.451 | 0 | 0 | 1169.1024
2469813 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GELENBE L09_2081447 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:40:50 | 06.02.2023 20:54:53 | 1.2342 | 0 | 774 | 0 | 46 | 0 | 229 | 1 | 0 | 0 | 165.2429 | 0 | 5.8489 | 0 | 92.6828 | 38.023 | 0 | 301.7976
2469126 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2323 35-04-K02323_D_56364926_56364926 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:47:42 | 06.02.2023 14:11:58 | 0.40444 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0543
2468857 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3497 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M03497_A_56378498_56378498 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:32:27 | 06.02.2023 14:02:39 | 5.5033 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 61.1692 | 0 | 0 | 0 | 177.2871 | 0 | 0 | 238.4563
2468439 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_KOYUNDERE M13_2313760 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:53:31 | 06.02.2023 07:55:57 | 2.0406 | 1 | 465 | 8 | 12 | 28 | 88 | 9 | 10 | 0.86292 | 266.848 | 135.3075 | 5.3691 | 978.1031 | 293.7022 | 4362.0772 | 72.2063 | 6114.4763
2468293 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2342 35-03-K02342_B_56369847_56369847 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:31:05 | 06.02.2023 03:31:51 | 2.0128 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.3893 | 0 | 0 | 0 | 0.039009 | 0 | 0 | 16.4283
2468834 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1555 35-04-K01555_A A1B_5824749 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:32:59 | 06.02.2023 18:37:09 | 8.0694 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 74.6701 | 0 | 0 | 0 | 264.715 | 0 | 0 | 339.3852
2469982 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH GİRİŞ M024_48716798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:34:55 | 07.02.2023 00:34:49 | 0.99833 | 0 | 3099 | 95 | 661 | 14 | 433 | 8 | 1 | 0 | 520.4423 | 10.6623 | 169.5885 | 37.0291 | 167.3121 | 206.3269 | 0.026096 | 1111.3872
2468216 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139881 L03_53139881 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:03:45 | 06.02.2023 03:52:54 | 3.8192 | 0 | 424 | 8 | 53 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 102.5895 | 108.8361 | 6.2227 | 20.1925 | 20.2936 | 0 | 0 | 258.1344
2469544 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2241 BELENBAŞI TR-1 35-03-M02241_910776404_910776404 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:00:32 | 06.02.2023 19:17:28 | 1.2822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40373
2469295 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1453 35-01-K01453_E_56376162_56376162 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:21:19 | 06.02.2023 17:25:56 | 5.0769 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 238.9615 | 0 | 0 | 0 | 2.6477 | 0 | 0 | 241.6092
2469229 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | ÇALTEPE TR-1 45-80-M00162_A_56384546_56384546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:34:19 | 06.02.2023 20:12:29 | 5.6361 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.3654 | 0 | 0 | 0 | 9.2948 | 0 | 0 | 22.6603
2468731 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-2 45-82-M00257_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2079312 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:43:09 | 06.02.2023 10:48:58 | 1.0969 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66.8883 | 0 | 0 | 0 | 18.9078 | 0 | 0 | 85.7961
2468754 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HALİL TANIL BASLILLAR ÖZEL TR 45-71-M01176Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2081583 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:53:48 | 06.02.2023 21:35:13 | 11.6903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5972
2469985 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:33:00 | 07.02.2023 00:33:00 | 1 | 1 | 338 | 144 | 48 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0.24884 | 40.0927 | 79.0667 | 8.5746 | 5.4861 | 8.3424 | 0 | 0 | 141.8114
2468688 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-31 35-16-L00031_TR-32 L01_67586175 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2023 09:19:52 | 06.02.2023 17:06:12 | 7.7722 | 0 | 1661 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3472.0047 | 0 | 0 | 0 | 1305.9316 | 0 | 0 | 4777.9362
2468611 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-938 35-02-K00938_A_56366278_56366278 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:31:28 | 06.02.2023 17:36:03 | 9.0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609.2872 | 0 | 0 | 609.2872
2468711 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | GELENBE TR-3 45-76-L00062_A_91113272_91113272 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:29:48 | 06.02.2023 16:15:36 | 6.7633 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 95.0152 | 0 | 0 | 0 | 53.5101 | 0 | 0 | 148.5253
2468588 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAAHMETLİ TR-1 45-71-M01704_953213051_953213051 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:26:15 | 06.02.2023 16:49:50 | 8.3931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1652
2469023 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_72288514 M13_72288514 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2023 12:09:49 | 06.02.2023 14:49:46 | 2.6658 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6114 | 0 | 0 | 0 | 0.036399 | 0 | 0 | 3.6478
2469272 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-61 35-26-M00061__56360082_56360082 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:57:17 | 06.02.2023 23:15:31 | 8.3039 | 0 | 318 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 670.1835 | 0 | 2.4419 | 0 | 259.9636 | 0 | 0 | 932.5889
2468631 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ULUKENT TR-5 35-28-M00085_35-28-M00085_2351359 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:06:45 | 06.02.2023 10:09:58 | 2.0536 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.0574 | 0 | 23.6205 | 0 | 38.7407 | 0 | 0 | 84.4185
2469464 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KERPİÇLİK KÖYÜ TR-1 35-15-L00546_C_56398716_56398716 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:55:35 | 06.02.2023 22:45:50 | 5.8375 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.3492 | 0 | 0 | 0 | 0.72202 | 0 | 0 | 29.0712
2468923 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TÜRKELLİ TR-2 35-28-M00463_C_56373976_56373976 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:20:27 | 06.02.2023 20:04:40 | 8.7369 | 0 | 61 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 231.0845 | 0 | 0.16515 | 0 | 15.4288 | 0 | 0 | 246.6785
2468814 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-258 35-09-M00258_d_56372367_56372367 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:28:34 | 06.02.2023 11:10:31 | 0.69917 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.9621 | 0 | 0 | 0 | 1.1723 | 0 | 0 | 15.1344
2498197 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÖZDERE ORTA MAHALLE DM (M-1) 35-25-M00120_DAĞITIM TRAFO ÖZDERE ORTA MAHALLE DM(M-1) M06_72127205 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:45:00 | 06.02.2023 16:17:00 | 3.5333 | 0 | 103 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 81.4196 | 0 | 0.039004 | 0 | 45.0736 | 0 | 0 | 126.5322
2469501 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-332 SERKANKENT 35-18-L00332_12269839_56358032_56358032 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:54:40 | 07.02.2023 02:15:22 | 9.345 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 513.6749 | 0 | 0 | 0 | 54.8669 | 0 | 0 | 568.5418
2468505 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_YENMİŞ M08_2306688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:09:29 | 06.02.2023 10:10:00 | 1.0086 | 20 | 2893 | 61 | 51 | 108 | 325 | 24 | 0 | 5.7372 | 945.5652 | 129.59 | 17.8782 | 2853.5621 | 265.4127 | 4091.2311 | 0 | 8308.9765
2469833 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-3 35-28-M00003_DM-3/21 M02_2064001 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:09:00 | 06.02.2023 21:10:35 | 0.026389 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4.6636 | 0 | 0 | 0 | 0.23689 | 0 | 0 | 4.9005
2468313 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_KARASULUK M17_2310708 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:47:56 | 06.02.2023 04:46:50 | 2.9817 | 0 | 366 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 274.2429 | 0 | 0 | 572.419 | 25.3218 | 0 | 0 | 871.9838
2469524 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BADEMLER TR-4 35-14-L00332_A_56378058_56378058 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:08:17 | 06.02.2023 22:50:52 | 5.7097 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.9562 | 0 | 6.7544 | 0 | 43.9749 | 0 | 0 | 66.6855
2469006 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3670 35-03-K03670_B_56365313_56365313 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:52:36 | 06.02.2023 15:28:39 | 3.6008 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 192.4503 | 0 | 0 | 0 | 59.0686 | 0 | 0 | 251.5189
2469547 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-10 BABACAN 35-19-L00010_35-19-L00010_2349693 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:21:07 | 06.02.2023 22:49:57 | 5.4806 | 0 | 266 | 0 | 23 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 846.9655 | 0 | 65.7877 | 0 | 347.8064 | 0 | 0 | 1260.5597
2469484 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_ÇİTKÖY SULAMA M09_82965072 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:16:39 | 06.02.2023 17:33:18 | 0.2775 | 0 | 524 | 15 | 275 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 33.0968 | 0.85691 | 24.2314 | 5.0044 | 14.7187 | 0 | 0 | 77.9082
2469152 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3773 35-04-K03773_B_60983265_60983265 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:13:13 | 06.02.2023 21:52:19 | 7.6517 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 777.0751 | 0 | 0 | 0 | 53.3819 | 0 | 0 | 830.457
2469046 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-42 35-18-L00042_ÇİFTLİK İM L03_72114055 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:49:11 | 06.02.2023 19:15:13 | 6.4339 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.7719 | 0 | 0 | 0 | 0.35961 | 0 | 0 | 32.1315
2468359 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_CANLI L09_2313515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:57:00 | 06.02.2023 03:24:00 | 0.45 | 0 | 2316 | 26 | 683 | 42 | 671 | 2 | 0 | 0 | 238.1174 | 22.1082 | 95.1746 | 79.6483 | 108.6322 | 47.0872 | 0 | 590.7678
2469438 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-4 35-19-L00274_A_91453870_91453870 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:25:37 | 06.02.2023 23:19:36 | 6.8997 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.757 | 0 | 0.67415 | 0 | 3.5689 | 0 | 0 | 8
2468943 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SİNDELLİ TR-2 45-72-L00480_A_91397634_91397634 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:14:55 | 06.02.2023 16:21:47 | 5.1144 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79153
2468399 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KARAGÖZLER M08_2331562 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:31:17 | 06.02.2023 06:25:56 | 1.9108 | 1 | 99 | 4 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.6842 | 15.0658 | 30.1792 | 18.8766 | 27.3292 | 20.0238 | 0 | 0 | 113.1588
2468422 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-1 35-15-L00441_D_56370345_56370345 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:24:44 | 06.02.2023 12:09:39 | 6.7486 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.2774 | 0 | 23.4876 | 0 | 156.2387 | 0 | 0 | 191.0036
2469939 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139113 L14_53139113 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:36:25 | 07.02.2023 00:07:19 | 1.515 | 0 | 17 | 0 | 33 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4.3942 | 0 | 4.7752 | 1.6878 | 11.8709 | 61.9595 | 11.9713 | 96.6589
2468442 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1437 35-02-M01437_M-10 M01_2062600 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:21:46 | 06.02.2023 08:20:36 | 2.9806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 4 | 5 | 0 | 4.4026 | 0 | 0 | 97.3221 | 244.5488 | 172.8113 | 563.3779 | 1082.4628
2503238 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:49:53 | 06.02.2023 21:52:37 | 0.045556 | 1 | 319 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.0051149 | 1.3658 | 0.036326 | 0 | 0.63099 | 0.22165 | 0 | 0 | 2.2599
2469567 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-938 35-02-K00938_35-02-K00938_2356857 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:47:36 | 07.02.2023 01:20:50 | 7.5539 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 1 | 0 | 5.922 | 0 | 0 | 0 | 1441.5034 | 0 | 26.6674 | 1474.0928
2469069 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2953 35-02-K02953_A_56375161_56375161 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:14:13 | 06.02.2023 16:41:04 | 5.4475 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0.6597 | 0 | 0 | 0 | 844.6692 | 0 | 98.0942 | 943.4231
2468273 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1045 35-02-M01045_A_56366010_56366010 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:12:54 | 06.02.2023 08:22:54 | 8.1667 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 341.3617 | 0 | 0 | 0 | 83.079 | 0 | 0 | 424.4407
2469355 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_HatBaşıAyırıcı_53138815 M06_53138815 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:04:00 | 06.02.2023 19:13:07 | 4.1519 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13975 | 0 | 16.306 | 0 | 0 | 0 | 16.4457
2469959 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:10:03 | 07.02.2023 00:06:18 | 0.9375 | 1 | 598 | 3 | 4 | 8 | 52 | 0 | 0 | 0.19353 | 55.0759 | 1.7329 | 1.1614 | 8.7628 | 13.8171 | 0 | 0 | 80.7438
2469853 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4913 35-02-K04913_35-02-K04913_63989645 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:02:42 | 07.02.2023 01:13:46 | 4.1844 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 509.1747 | 0 | 0 | 0 | 112.4427 | 0 | 0 | 621.6174
2468771 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAŞIKÇI M11_2083718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:04:22 | 06.02.2023 10:07:58 | 0.06 | 0 | 673 | 4 | 79 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3.126 | 0.12799 | 0.66648 | 1.0978 | 1.8003 | 0 | 0 | 6.8186
2468528 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DM-5/41 KÖK 35-26-M00554_NAMET KÖK M02_65933900 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:12:50 | 06.02.2023 10:26:51 | 3.2336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585.0609 | 3.5415 | 16037.6643 | 0 | 17626.2668
2469610 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİFTÇİİBRAHİM DERE MAH. TR 45-77-M00094_945514386_945514386 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:29:41 | 06.02.2023 21:44:52 | 3.2531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33742
2468379 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | FOÇA DEVLET HASTANESİ ÖZEL TR 35-23-L00073Ö_ L03_49163510 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:06:06 | 06.02.2023 06:56:12 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605.5128 | 0 | 0 | 0 | 605.5128
2468909 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BÜNYAN OSMANİYE TR-1 45-72-L00444_A_56394630_56394630 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:29:06 | 06.02.2023 15:07:59 | 4.6481 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.6803 | 0 | 0.97213 | 0 | 11.0114 | 0 | 0 | 17.6638
2468222 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KARAKUZU TR-1 35-17-M00466_9970083_56355927_56355927 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:09:16 | 06.02.2023 16:29:22 | 16.335 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 226.8658 | 0 | 0 | 0 | 7.1296 | 0 | 0 | 233.9954
2468886 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-89 MAVİ PLAJ 35-19-L00089_12115283_56354564_56354564 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:04:57 | 06.02.2023 14:29:59 | 3.4172 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 130.4858 | 0 | 0 | 0 | 7.4869 | 0 | 0 | 137.9727
2468717 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-5 35-28-M00137_B_56364746_56364746 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:54:44 | 06.02.2023 11:29:03 | 2.5719 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 141.1921 | 0 | 0 | 0 | 204.8406 | 0 | 28.2042 | 374.2369
2469404 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ALİBEYLİ TR-1 35-16-M00148_47429858_56402044_56402044 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:29:09 | 06.02.2023 18:46:14 | 2.2847 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.3698 | 0 | 0 | 0 | 2.251 | 0 | 0 | 25.6207
2469742 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2329347 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:55:58 | 06.02.2023 20:26:27 | 3.5081 | 1 | 943 | 1 | 110 | 7 | 149 | 0 | 1 | 1.1406 | 594.1025 | 0.67901 | 59.5804 | 65.253 | 234.5907 | 0 | 0.063848 | 955.4101
2468763 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-1 45-82-M00001_A_56389337_56389337 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2023 10:01:13 | 06.02.2023 10:43:43 | 0.70833 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.5929 | 0 | 0 | 0 | 4.1925 | 0 | 0 | 17.7854
2468368 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1528 35-03-M01528_B_56364262_56364262 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:29:27 | 06.02.2023 04:40:06 | 1.1775 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.3975 | 0 | 0 | 0 | 0.013285 | 0 | 0 | 24.4108
2469696 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3736 35-03-K03736_D_56363265_56363265 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:18:19 | 06.02.2023 20:45:53 | 3.4594 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 154.6009 | 0 | 0 | 0 | 36.1894 | 0 | 0 | 190.7903
2468665 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KALABAK TR 35-17-M00446_A_83693654_83693654 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:04:34 | 06.02.2023 18:57:00 | 9.8739 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.3245 | 0 | 0 | 0 | 6.9644 | 0 | 0 | 29.2889
2469269 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | GRUPKENT TR-1 35-30-M00203_35-30-M00203_2352444 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:52:44 | 06.02.2023 17:46:13 | 2.8914 | 0 | 152 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63.3737 | 0 | 0.63181 | 0 | 17.6905 | 0 | 0 | 81.696
2468728 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1409 35-04-K01409_A_56371547_56371547 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:43:42 | 06.02.2023 16:40:23 | 6.9447 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 562.7338 | 0 | 0 | 0 | 154.3027 | 0 | 0 | 717.0365
2468473 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/40 KÖK 45-72-M00040__72374545_72374545 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:46:48 | 06.02.2023 10:55:24 | 4.1433 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.6349 | 0 | 0 | 0 | 31.6081 | 0 | 0 | 89.243
2469120 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:44:16 | 06.02.2023 14:10:36 | 0.43889 | 1 | 522 | 0 | 1 | 13 | 116 | 2 | 1 | 5.1257 | 91.0487 | 0 | 0.22286 | 90.8966 | 107.2452 | 26.3847 | 6.1958 | 327.1196
2468579 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAŞPINAR KÖK 45-76-L00001_AŞAĞI BOSTANCI-KARAKURT SULAMA L04_72214099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:50:00 | 06.02.2023 09:52:00 | 2.0333 | 4 | 198 | 112 | 142 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22.5307 | 40.0456 | 23.8393 | 86.8588 | 19.0507 | 0 | 0 | 192.3251
2468430 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/13 35-26-M00833__56369741_56369741 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:25:25 | 06.02.2023 13:22:52 | 7.9575 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.5828 | 0 | 0 | 0 | 22.7441 | 0 | 0 | 85.3269
2469312 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1061 35-02-M01061_C C1B_5843968 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:40:48 | 06.02.2023 21:10:13 | 5.4903 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 88.0531 | 0 | 0 | 0 | 20.3311 | 0 | 0 | 108.3841
2468648 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YUKARI AKPINAR TR-2 35-31-L00307_A_90966820_90966820 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:50:42 | 06.02.2023 11:53:42 | 3.05 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.9972 | 0 | 2.2302 | 0 | 34.7908 | 0 | 0 | 56.0183
2469358 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞLENHOCA TR-3 35-21-L00120_B_56376552_56376552 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:06:51 | 06.02.2023 22:16:24 | 6.1592 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.5362 | 0 | 0 | 0 | 0.7911 | 0 | 0 | 50.3273
2468694 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | KARAÇAM TR-1 45-82-M00176_A_56402558_56402558 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:24:13 | 07.02.2023 00:39:12 | 15.2497 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31319
2468840 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU KAHVEÖNÜ TR-8 35-31-L00372_A_91245159_91245159 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:32:18 | 06.02.2023 13:44:21 | 3.2008 | 0 | 39 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.807 | 0 | 4.1273 | 0 | 10.9044 | 0 | 0 | 33.8387
2469381 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-367 ERBAY SİTESİ 35-18-L00367_6148102_56374658_56374658 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:05:10 | 06.02.2023 23:43:10 | 7.6333 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.5366
2469235 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-52 35-28-L00052_B_56362447_56362447 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:34:34 | 06.02.2023 23:45:37 | 9.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5603 | 0 | 0 | 57.5603
2468986 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307__79892025_79892025 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:04:21 | 06.02.2023 18:10:01 | 6.0944 | 0 | 47 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 470.2733 | 0 | 23.2051 | 0 | 201.1298 | 0 | 0 | 694.6082
2468548 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_SALUR KÖK M04_2328714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:08:00 | 06.02.2023 21:21:00 | 4.2167 | 0 | 557 | 1 | 8 | 2 | 55 | 1 | 0 | 0 | 218.6928 | 2.437 | 2.22 | 11.0382 | 56.4641 | 71.9672 | 0 | 362.8193
2469673 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-55 35-21-L00215_B_77619527_77619527 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:07:22 | 06.02.2023 21:17:19 | 2.1658 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.4572 | 0 | 0 | 0 | 11.7795 | 0 | 0 | 60.2368
2468940 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | YAĞMURLU TR-1 45-76-L00169_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2093109 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:35:43 | 06.02.2023 22:41:39 | 11.0989 | 0 | 71 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134.2254 | 0 | 44.298 | 0 | 200.3403 | 0 | 0 | 378.8637
2469481 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_BATI BGETON/KUŞÇUBURUN TR-1 TR-2 TR-3 M16_2335554 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:09:46 | 06.02.2023 22:59:54 | 5.8356 | 0 | 667 | 2 | 9 | 3 | 94 | 13 | 0 | 0 | 1359.4847 | 144.4946 | 2.0607 | 78.048 | 583.4619 | 3514.5716 | 0 | 5682.1215
2468402 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:59:40 | 06.02.2023 06:36:10 | 1.6083 | 9 | 420 | 2 | 128 | 6 | 63 | 0 | 0 | 3.9362 | 180.2519 | 34.8008 | 134.0071 | 7.0753 | 87.6979 | 0 | 0 | 447.7692
2468794 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-929 35-02-K00929_B_56379387_56379387 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:19:38 | 06.02.2023 18:08:41 | 9.8175 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 547.9754 | 0 | 0 | 0 | 96.8804 | 0 | 0 | 644.8559
2501157 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | SÜTÇÜLER DM 35-27-M00900_ÇAMBEL-2 M10_92758185 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:10:49 | 06.02.2023 17:13:00 | 2.0364 | 5 | 180 | 9 | 13 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.64054 | 77.1775 | 5.6749 | 4.7224 | 42.6821 | 19.7214 | 0 | 0 | 150.6189
2468356 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_KARASULUK M17_2310708 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:04:00 | 06.02.2023 13:41:06 | 0.61851 | 0 | 367 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 66.8236 | 0 | 0 | 216.1325 | 12.4786 | 0 | 0 | 295.4347
2488422 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GELENBE L09_2324154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:12:00 | 06.02.2023 18:41:00 | 0.48333 | 0 | 452 | 0 | 44 | 0 | 136 | 1 | 0 | 0 | 41.8187 | 0 | 2.5403 | 0 | 25.0017 | 16.9879 | 0 | 86.3486
2468502 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_ÇAMBEL-1 M03_72163706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:34:00 | 06.02.2023 16:22:00 | 6.8 | 14 | 220 | 38 | 17 | 52 | 41 | 12 | 0 | 32.9249 | 692.633 | 313.8022 | 64.0111 | 3422.1807 | 351.5374 | 20567.0149 | 0 | 25444.1042
2469043 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ŞİRVAN M04_2076271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:48:58 | 06.02.2023 21:13:16 | 8.405 | 1 | 0 | 135 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.0015 | 0 | 562.1549 | 50.8868 | 14.6477 | 0 | 0 | 0 | 628.6909
2468376 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-103 MEZARLIK YOLU 35-26-M00103_D_91114086_91114086 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:50:25 | 06.02.2023 09:48:00 | 5.9597 | 0 | 113 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 172.1298 | 0 | 1.9239 | 0 | 2.6998 | 0 | 0 | 176.7535
2468445 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-910 M03_47553535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:05:38 | 06.02.2023 06:18:52 | 0.22056 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.3673 | 0 | 0 | 0 | 3.7807 | 0 | 0 | 29.148
2469776 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-97 35-18-L00097_35-18-L00097_2361542 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:08:43 | 06.02.2023 23:34:18 | 8.4264 | 0 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 4719.5588 | 0 | 0 | 0 | 648.5771 | 0 | 0 | 5368.136
2469109 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4122 35-09-K04122_97771433_97771433 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:32:46 | 06.02.2023 22:51:10 | 9.3067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.245
2469086 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-421 35-01-K00421_35-01-K00421_2363781 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:13:30 | 06.02.2023 17:07:12 | 3.895 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 582.2776 | 0 | 0 | 0 | 12.2844 | 0 | 0 | 594.562
2469750 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_M-448 M01_66442994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:57:42 | 06.02.2023 20:54:50 | 0.95222 | 5 | 236 | 8 | 1 | 28 | 10 | 2 | 0 | 1.5882 | 73.5658 | 89.4035 | 1.1998 | 356.8891 | 6.7893 | 103.0646 | 0 | 632.5003
2469401 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | GÖKÇEN MEZARLIK YANI TR 35-29-L00775_ H_72353682 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:27:29 | 06.02.2023 19:08:07 | 2.6772 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.6506 | 0 | 8.1344 | 0 | 28.4796 | 0 | 0 | 41.2646
2468276 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-243 35-18-L00243_6443944_56380841_56380841 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:17:16 | 06.02.2023 07:36:30 | 7.3206 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.2583 | 0 | 0 | 0 | 8.5565 | 0 | 0 | 40.8148
2469066 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-567 35-02-K00567_C_56364802_56364802 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:25:59 | 06.02.2023 21:32:10 | 10.1031 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 399.2909 | 0 | 0 | 0 | 209.3963 | 0 | 0 | 608.6872
2469315 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1487 35-03-K01487_E_56373244_56373244 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:29:07 | 06.02.2023 19:45:41 | 4.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4783 | 0 | 0 | 10.4783
2468817 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_AVDAL M02_72249124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:29:56 | 06.02.2023 13:26:37 | 2.9447 | 11 | 99 | 35 | 16 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4.0462 | 45.4031 | 53.5153 | 8.957 | 18.372 | 14.0442 | 0 | 0 | 144.3378
2468917 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR DM-12/5 45-73-M01127_ALAŞEHİR TR-46 M02_61337938 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2023 11:13:00 | 06.02.2023 13:35:24 | 2.3733 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 125.1257 | 0 | 0 | 0 | 11.6284 | 0 | 0 | 136.7541
2469607 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_GENCER L14_2313511 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:34:24 | 06.02.2023 19:39:23 | 1.0831 | 0 | 86 | 0 | 204 | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 27.2494 | 0 | 88.9704 | 119.9461 | 76.9116 | 0 | 0 | 313.0775
2500052 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | MEDİ KÖK 35-27-M00425_AKALAN M01_72165947 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:21:00 | 06.02.2023 17:40:11 | 8.3197 | 0 | 363 | 1 | 1 | 8 | 33 | 2 | 0 | 0 | 792.2782 | 130.1209 | 0.020089 | 1422.7143 | 141.7898 | 1541.7767 | 0 | 4028.7001
2468674 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_FUAR-1 M10_2313925 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:49:00 | 06.02.2023 09:29:00 | 0.66667 | 0 | 24493 | 0 | 0 | 30 | 14326 | 0 | 51 | 0 | 5231.5339 | 0 | 0 | 2429.8825 | 11827.8729 | 0 | 432.5446 | 19921.8339
2468482 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1518 35-02-M01518_A_56379818_56379818 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:22:41 | 06.02.2023 13:13:09 | 6.8411 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 166.7433 | 0 | 0 | 0 | 93.689 | 0 | 0 | 260.4323
2468459 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-2 35-13-L00061_A_56383512_56383512 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:31:35 | 06.02.2023 07:35:00 | 1.0569 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6.8539 | 0 | 0 | 0 | 28.6331 | 0 | 0 | 35.4871
2468319 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2322183 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:46:00 | 06.02.2023 02:32:00 | 0.76667 | 0 | 4552 | 2 | 189 | 18 | 487 | 1 | 0 | 0 | 272.5181 | 3.81 | 18.7454 | 24.4001 | 81.4728 | 27.1171 | 0 | 428.0636
2469624 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3184 35-02-M03184_95001342782_95001342782 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:25:10 | 06.02.2023 21:01:58 | 2.6133 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4611
2468860 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DAZYURT TR-1 45-71-M01738_43165619_56384241_56384241 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:52:14 | 07.02.2023 01:44:47 | 14.8758 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75.3087 | 0 | 0 | 0 | 22.2172 | 0 | 0 | 97.5259
2469670 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | NARLIDERE TR-2 45-73-M00714_A_56400314_56400314 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:55:18 | 06.02.2023 21:41:26 | 2.7689 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5202 | 0 | 2.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5657
2469839 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4772 35-04-K04772_A_91308634_91308634 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:12:40 | 07.02.2023 04:14:18 | 7.0272 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92.8777 | 0 | 0 | 0 | 0.74107 | 0 | 0 | 93.6188
2468605 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | FUNDACIK TR-1 45-75-M00280_B_75332234_75332234 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:29:23 | 06.02.2023 13:16:56 | 4.7925 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1024 | 0 | 0 | 0 | 10.3096 | 0 | 0 | 16.412
2469687 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-1 DM-2/7 (M-2341) 35-10-M02341_A A1_49593822 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:22:48 | 06.02.2023 21:46:44 | 2.3989 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.6065 | 0 | 0 | 0 | 19.3407 | 0 | 0 | 46.9472
2468545 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TR7 35-27-L00216_D_56370287_56370287 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:57:12 | 06.02.2023 18:19:45 | 10.3758 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 139.9664 | 0 | 0 | 0 | 5.0363 | 0 | 0 | 145.0027
2469000 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_Sarıgöl Tr-4 M21_2076600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:20:01 | 06.02.2023 12:26:19 | 0.105 | 0 | 1090 | 36 | 284 | 1 | 99 | 0 | 2 | 0 | 26.0586 | 1.0622 | 6.1985 | 0.19816 | 8.3989 | 0 | 0.3383 | 42.2546
2469541 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-2547 35-09-M02547_35-09-M02547_65772158 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:58:29 | 06.02.2023 18:52:35 | 0.90167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1442 | 0 | 15.0408 | 133.185
2469192 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1762 35-01-K01762_A_56372131_56372131 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:11:23 | 06.02.2023 16:53:34 | 3.7031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10.3745 | 0 | 0 | 0 | 857.0738 | 0 | 0 | 867.4483
2468797 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1115 35-04-K01115_35-04-K01115_2351952 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:18:54 | 06.02.2023 12:58:01 | 2.6519 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 249.7155 | 0 | 0 | 0 | 198.3857 | 0 | 0 | 448.1011
2469879 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-157 35-19-M00157_35-19-M00157_2371664 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:28:11 | 06.02.2023 23:04:41 | 1.6083 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.169 | 0 | 21.3212 | 0 | 3.1298 | 0 | 0 | 72.6201
2469063 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇEŞNELİ PALAMUT MEVKİİ TR-1 45-73-M00453_A_91079451_91079451 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:28:44 | 06.02.2023 14:49:25 | 2.3447 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2391 | 0 | 0.78824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0273
2468777 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_M-2166Ö M01_45385755 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:45:43 | 06.02.2023 14:18:12 | 6.5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.0435 | 0 | 0 | 0 | 331.0435
2469232 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1049 35-02-K01049_D_56363460_56363460 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:01:10 | 06.02.2023 21:27:38 | 6.4411 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 293.5616 | 0 | 0 | 0 | 32.3148 | 0 | 0 | 325.8764
2468734 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAYIŞLAR M09_2099434 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:46:08 | 06.02.2023 09:57:41 | 0.1925 | 1 | 845 | 103 | 153 | 10 | 102 | 0 | 1 | 0 | 40.1521 | 10.768 | 20.7117 | 8.0499 | 19.0944 | 0 | 36.8882 | 135.6643
2503115 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_TIRMANLAR M03_72041582 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:02:40 | 06.02.2023 15:46:00 | 0.72222 | 0 | 201 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.0085 | 0.37081 | 0.64323 | 0 | 1.6361 | 0 | 0 | 15.6586
2468585 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135034 L03_53135034 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:15:49 | 06.02.2023 13:26:34 | 5.1792 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 51.8301 | 0 | 0 | 10.2924 | 15.4845 | 0 | 0 | 77.6069
2469298 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_YAKAKÖY M04_2092143 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:35:45 | 06.02.2023 15:45:43 | 0.16611 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4.6461 | 0 | 0 | 0 | 2.4663 | 0 | 0 | 7.1124
2468757 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KORUCUK-2 35-26-M00462_B_91213025_91213025 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:42:41 | 06.02.2023 16:04:07 | 6.3572 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.4531 | 0 | 0 | 0 | 12.0017 | 0 | 0 | 51.4548
2469106 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-51 45-78-L00051_SA TR51/B1_49409560 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:48:47 | 06.02.2023 19:37:23 | 6.81 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 448.3642 | 0 | 0 | 0 | 90.9033 | 0 | 0 | 539.2675
2469318 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_TIRMANLAR M04_82985658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:47:02 | 06.02.2023 17:08:32 | 1.3583 | 4 | 2165 | 25 | 20 | 17 | 189 | 0 | 0 | 0.68419 | 284.9726 | 10.4429 | 6.6537 | 54.1741 | 93.4139 | 0 | 0 | 450.3415
2469816 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-6/4 35-26-M00656_956623984_956623984 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:03:00 | 07.02.2023 02:20:13 | 8.2869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2009
2468714 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4498 35-02-K04498_B_65513285_65513285 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:40:31 | 06.02.2023 14:13:23 | 5.5478 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 122.1395 | 0 | 0 | 0 | 38.2378 | 0 | 0 | 160.3772
2469212 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-17 35-27-M00017_A_56363200_56363200 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:26:06 | 06.02.2023 19:47:35 | 5.3581 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 110.298 | 0 | 3.0027 | 0 | 25.0047 | 0 | 0 | 138.3054
2469710 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-278 35-02-M00278_A_56369125_56369125 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:41:21 | 06.02.2023 21:44:17 | 2.0489 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41.7333 | 0 | 0 | 0 | 2.4642 | 0 | 0 | 44.1975
2468522 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53135099 M04_53135099 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:41:33 | 06.02.2023 15:34:19 | 7.8794 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 74.6742 | 0 | 0 | 0 | 83.3643 | 0 | 0 | 158.0385
2468350 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_ZEYTİNOVA-1 L07_2058784 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:49:43 | 06.02.2023 12:12:42 | 9.3831 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2.3414 | 0 | 163.4458 | 0 | 392.919 | 14.7429 | 487.7375 | 0 | 1061.1866
2468828 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİ FOÇA TR-2 35-23-M00002_E E01_66160577 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:57:35 | 06.02.2023 17:19:04 | 8.3581 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166.7427 | 0 | 0 | 0 | 216.2836 | 0 | 0 | 383.0263
2469349 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_B_56357354_56357354 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:41:23 | 06.02.2023 19:25:44 | 3.7392 | 0 | 137 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 271.0763 | 0 | 0 | 0 | 77.0723 | 0 | 0 | 348.1485
2469518 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-598 35-01-K00598_A_56373369_56373369 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:24:37 | 06.02.2023 22:58:38 | 5.5669 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 287.0084 | 0 | 0 | 0 | 22.0059 | 0 | 0 | 309.0144
2468287 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_RAHMİYE (ESKİ BEYOBA) L06_2107700 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:13:06 | 06.02.2023 03:54:27 | 2.6892 | 1 | 50 | 18 | 43 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0.17423 | 10.034 | 53.6368 | 29.0527 | 36.8383 | 13.563 | 61.8797 | 0 | 205.1787
2468914 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-63 45-77-L00063_B_91270740_91270740 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:29:40 | 06.02.2023 12:28:03 | 1.9731 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6792 | 0 | 0.072969 | 0 | 4.1208 | 0 | 0 | 5.873
2468722 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-870 35-02-K00870_35-02-K00870_2349756 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:08:50 | 06.02.2023 13:39:57 | 6.5186 | 0 | 420 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1167.6669 | 0 | 12.5292 | 0 | 95.4462 | 0 | 0 | 1275.6423
2469020 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_DEREKÖY CUMALI M05_66051329 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:26:25 | 06.02.2023 19:53:19 | 7.4483 | 8 | 386 | 11 | 22 | 17 | 53 | 0 | 0 | 48.7898 | 624.0197 | 22.6958 | 39.1552 | 321.4778 | 151.6943 | 0 | 0 | 1207.8326
2469263 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_6409444_56355807_56355807 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:15:46 | 06.02.2023 22:10:37 | 6.9142 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 170.0541 | 0 | 0 | 0 | 18.3241 | 0 | 0 | 188.3782
2468871 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MÜSLİH TR-1 45-71-M01562_A_91389923_91389923 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:56:14 | 06.02.2023 15:39:06 | 4.7144 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.6167 | 0 | 0 | 0 | 26.7636 | 0 | 0 | 44.3803
2469644 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KEMALPAŞA-2 M23_2308412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:02:58 | 06.02.2023 19:32:46 | 0.49689 | 2 | 4400 | 5 | 4 | 32 | 1815 | 19 | 72 | 0.22218 | 821.5997 | 84.7671 | 1.2219 | 165.4954 | 1018.8139 | 458.3239 | 731.0127 | 3281.4568
2468224 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM06/TR-01 45-73-M00053_DM-8 M09_67583540 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.02.2023 00:06:38 | 06.02.2023 00:36:12 | 0.49278 | 0 | 8871 | 1 | 118 | 9 | 906 | 2 | 5 | 0 | 1188.8695 | 0.32685 | 7.4557 | 88.0883 | 311.3754 | 35.5687 | 2.711 | 1634.3955
2468888 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_ZEYTİNOVA-2 L02_2309886 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:09:25 | 06.02.2023 12:08:51 | 0.99056 | 0 | 3195 | 11 | 706 | 23 | 804 | 4 | 0 | 0 | 596.7044 | 10.563 | 249.7952 | 864.5025 | 631.6693 | 261.5898 | 0 | 2614.8242
2468911 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ M-5 35-22-M00243_A_56354325_56354325 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:14:27 | 06.02.2023 19:18:48 | 8.0725 | 0 | 47 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 101.8419 | 0 | 8.7282 | 0 | 6.1344 | 0 | 0 | 116.7044
2468788 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:16:47 | 06.02.2023 19:24:37 | 9.1306 | 3 | 199 | 19 | 244 | 16 | 76 | 3 | 0 | 246.7632 | 1167.2604 | 43.8959 | 739.8363 | 1451.1947 | 1040.56 | 4060.3405 | 0 | 8749.8509
2469452 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-126 35-18-L00126_L-407 ADLİYE L01_2034315 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:27:39 | 06.02.2023 22:24:55 | 5.9544 | 0 | 1603 | 0 | 0 | 2 | 336 | 0 | 0 | 0 | 6631.0096 | 0 | 0 | 158.5978 | 2031.0649 | 0 | 0 | 8820.6723
2469575 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_953238470_953238470 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:11:50 | 07.02.2023 05:36:55 | 11.4181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3326
2469103 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:34:20 | 06.02.2023 14:03:51 | 0.49194 | 11 | 1664 | 64 | 104 | 19 | 131 | 2 | 0 | 0.91188 | 125.3675 | 16.6156 | 8.0379 | 165.8804 | 39.7222 | 2.463 | 0 | 358.9985
2468934 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-11 35-17-M00211_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044937 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:19:29 | 06.02.2023 12:04:21 | 0.74778 | 0 | 447 | 0 | 2 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 88.0466 | 0 | 0 | 0 | 63.9321 | 0 | 0 | 151.9787
2468416 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | KUŞÇULAR TR-5 35-19-M00217_35-19-M00217_80494952 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:19:57 | 06.02.2023 14:32:28 | 9.2086 | 0 | 15 | 0 | 31 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 180.4275 | 0 | 173.7243 | 0 | 120.709 | 0 | 139.5869 | 614.4476
2469744 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | AYAKLIKIRI TR-1 35-29-L00097_35-29-L00097_2364402 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:58:32 | 06.02.2023 21:08:26 | 1.165 | 0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3742 | 0 | 0.18684 | 0 | 1.9195 | 0 | 0 | 11.4805
2469498 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_Recloser M03_2303188 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:26:24 | 06.02.2023 17:40:44 | 0.23889 | 4 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0.261 | 0 | 0.80357 | 0 | 19.7775 | 0 | 3.7811 | 0 | 24.6232
2468642 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-52 35-28-L00052_C_56362446_56362446 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:04:23 | 06.02.2023 14:26:57 | 6.3761 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51.7248 | 0 | 11.5604 | 0 | 333.6895 | 0 | 0 | 396.9747
2469721 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | KIRCALAR DM 35-16-M00261_HatBaşıAyırıcı_53138983 M02_53138983 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:23:21 | 07.02.2023 10:00:31 | 14.6194 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 171.412 | 0 | 0 | 0 | 0.13516 | 0 | 0 | 171.5471
2469936 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-496 EGE ULAŞIM ÖZEL TR 35-02-M00496Ö_DAĞITIM TRAFOSU M03_86946935 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:37:03 | 07.02.2023 04:32:38 | 5.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.5918 | 0 | 0 | 0 | 213.5918
2468327 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_SALİHLER- BAHÇELİ L07_72067144 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:15:37 | 06.02.2023 05:51:42 | 3.6014 | 6 | 1299 | 18 | 76 | 9 | 119 | 1 | 1 | 14.1759 | 1075.6698 | 152.2714 | 46.0283 | 156.7316 | 297.7696 | 95.658 | 1.6677 | 1839.9724
2469870 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1959 35-02-M01959_35-02-M01959_66523843 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:18:38 | 06.02.2023 23:09:51 | 1.8536 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 60.5379 | 0 | 0 | 0 | 101.4369 | 0 | 0 | 161.9748
2468519 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-3 35-17-M00363_B_91198042_91198042 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:05:19 | 06.02.2023 22:27:15 | 11.3656 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 235.6143 | 0 | 0 | 0 | 88.7008 | 0 | 0 | 324.3151
2468496 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNLİOVA TR-11 45-72-L00422_45-72-L00422_2372831 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:09:00 | 06.02.2023 16:23:55 | 5.2486 | 0 | 78 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.8373 | 0 | 20.601 | 0 | 5.1993 | 0 | 0 | 90.6376
2468639 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_KARAKURT KÖK M03_72213143 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:12:00 | 06.02.2023 18:31:00 | 2.3167 | 0 | 777 | 4 | 41 | 0 | 104 | 1 | 0 | 0 | 382.9175 | 19.4298 | 13.1436 | 0 | 88.4069 | 269.3048 | 0 | 773.2026
2468396 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2456 35-02-M02456_M-2604 M02_47228727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:46:50 | 06.02.2023 08:30:30 | 3.7278 | 0 | 2478 | 0 | 0 | 40 | 318 | 8 | 7 | 0 | 3263.1187 | 0 | 0 | 9092.7053 | 2968.1234 | 15102.3757 | 163.4248 | 30589.7479
2468562 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-4 35-17-M00204_C_90944598_90944598 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:46:02 | 06.02.2023 12:19:01 | 4.5497 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 129.9996 | 0 | 0 | 0 | 91.3052 | 0 | 3.9377 | 225.2425
2469913 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-170 45-78-L00170_B_65509691_65509691 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:10:36 | 06.02.2023 23:30:05 | 1.3247 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63.0778 | 0 | 0 | 0 | 3.0221 | 0 | 0 | 66.0999
2469180 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇAMAVLU TR-2 35-16-M00124_D_91031215_91031215 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:27:25 | 06.02.2023 15:34:13 | 1.1133 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.7602 | 0 | 0 | 0 | 12.9718 | 0 | 0 | 22.732
2468662 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | AKDERE TR-1 45-74-M00161_A_56354359_56354359 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:02:46 | 06.02.2023 10:15:35 | 1.2136 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.88551 | 0 | 0 | 0 | 0.020222 | 0 | 0 | 0.90573
2469203 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-870 35-02-K00870_D_56379593_56379593 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:37:15 | 06.02.2023 21:13:12 | 8.5992 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 244.274 | 0 | 0 | 0 | 38.0491 | 0 | 0 | 282.3231
2501171 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | NEZİR GÜMÜŞ ÖZEL TR 35-27-M00403Ö_ M01_2311806 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:11:00 | 06.02.2023 14:39:00 | 3.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.69678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.6163 | 0 | 119.313
2468539 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3757 35-02-K03757_R_56362312_56362312 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:48:46 | 06.02.2023 13:57:20 | 6.1428 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 432.9773 | 0 | 0 | 0 | 116.0351 | 0 | 0 | 549.0125
2468227 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-7 35-23-M00176__79552657_79552657 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:31:40 | 06.02.2023 01:03:06 | 0.52389 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.1058 | 0 | 0 | 0 | 0.028134 | 0 | 0 | 23.1339
2468868 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1031 35-04-M01031__86418128_86418128 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:59:18 | 06.02.2023 19:26:05 | 8.4464 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 103.8486 | 0 | 0 | 0 | 35.0629 | 0 | 0 | 138.9115
2468370 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-385 35-01-K00385_C_56376793_56376793 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:38:15 | 06.02.2023 11:10:39 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1429 | 0 | 0 | 0.1429
2468619 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-2 35-28-M00130_C_91323986_91323986 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:46:12 | 06.02.2023 09:04:51 | 1.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8682 | 0 | 0 | 26.8682
2469810 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_BADEMLİ M02_72214544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:16:00 | 06.02.2023 19:08:00 | 1.8667 | 0 | 312 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 59.1841 | 0.63049 | 1.1726 | 2.6162 | 12.4678 | 0 | 0 | 76.0712
2503129 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:22:00 | 06.02.2023 16:43:10 | 0.35278 | 1 | 319 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.033804 | 10.2811 | 0.31335 | 0 | 6.2066 | 2.6973 | 0 | 0 | 19.5322
2497510 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_TR-4 ÇIKIŞI L06_2330198 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:26:00 | 06.02.2023 03:03:00 | 2.6167 | 0 | 914 | 83 | 58 | 5 | 185 | 0 | 3 | 0 | 372.2102 | 14.283 | 22.7285 | 11.4985 | 93.5105 | 0 | 33.9194 | 548.1502
2468768 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:59:44 | 06.02.2023 13:52:10 | 3.8739 | 0 | 197 | 2 | 46 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 73.3971 | 0.69603 | 22.2402 | 21.7918 | 67.4942 | 0 | 0 | 185.6194
2469100 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-570 35-01-K00570_F_56374977_56374977 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:57:10 | 06.02.2023 19:15:17 | 6.3019 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 308.1771 | 0 | 0 | 0 | 37.6129 | 0 | 0 | 345.79
2469123 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-914 35-01-K00914_D_56375715_56375715 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:18:31 | 06.02.2023 14:51:49 | 1.555 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 99.009 | 0 | 0 | 0 | 11.1507 | 0 | 0 | 110.1597
2469641 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307__79892026_79892026 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:33:53 | 06.02.2023 20:19:20 | 1.7575 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 140.0511 | 0 | 1.588 | 0 | 3.0584 | 0 | 0 | 144.6975
2468390 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:28:43 | 06.02.2023 04:51:34 | 0.38083 | 2 | 1421 | 14 | 152 | 31 | 134 | 1 | 0 | 0.15288 | 205.5229 | 12.7035 | 37.4315 | 43.9381 | 40.4744 | 10.2909 | 0 | 350.5142
2469077 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1681 35-04-K01681_35-04-K01681_2360336 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:03:30 | 06.02.2023 22:30:46 | 9.4544 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 321.9923 | 0 | 0 | 0 | 1912.8006 | 0 | 0 | 2234.7929
2468931 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-1929 M04_42868457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:36:11 | 06.02.2023 13:05:31 | 1.4889 | 1 | 552 | 0 | 19 | 28 | 492 | 6 | 7 | 0 | 396.5461 | 0 | 14.2609 | 383.3934 | 1542.5338 | 880.966 | 1094.1362 | 4311.8363
2469140 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_ÇİTKÖY SULAMA M09_82965072 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:55:00 | 06.02.2023 15:34:35 | 1.6597 | 0 | 530 | 15 | 280 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 195.341 | 5.3382 | 128.8348 | 39.6538 | 107.8664 | 0 | 0 | 477.0341
2469186 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4709 35-04-K04709__72410331_72410331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:31:38 | 06.02.2023 18:57:28 | 4.4306 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 194.2857 | 0 | 0 | 0 | 423.5782 | 0 | 0 | 617.8639
2469873 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-10 45-72-L00304_D_90997788_90997788 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:30:10 | 07.02.2023 02:47:14 | 5.2844 | 0 | 133 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 99.2697 | 0 | 2.0627 | 0 | 10.602 | 0 | 0 | 111.9345
2469332 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | VİLLAKENT DM 35-28-M00381_KÖK-24(SEYREK) M03_66521695 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:10:00 | 06.02.2023 21:11:29 | 1.0247 | 6 | 5297 | 7 | 19 | 30 | 471 | 5 | 0 | 13.1415 | 1669.9619 | 82.641 | 4.9424 | 158.0988 | 462.7849 | 203.3013 | 0 | 2594.8719
2469578 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:14:55 | 06.02.2023 18:45:00 | 0.50139 | 1 | 338 | 143 | 48 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0.17025 | 24.8119 | 54.5195 | 6.2876 | 3.5019 | 6.9451 | 0 | 0 | 96.2363
2468645 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | M-2892 35-10-M02892__83816070_83816070 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:45:59 | 06.02.2023 12:52:30 | 4.1086 | 0 | 14 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52.8578 | 0 | 31.2201 | 0 | 47.5611 | 0 | 0 | 131.639
2468994 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_80992134 L03_80992134 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:38:58 | 06.02.2023 13:33:59 | 2.9169 | 0 | 132 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.1531 | 0 | 0.067397 | 5.5782 | 7.424 | 0 | 0 | 67.2228
2468453 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | GÖKÇEN SULAMA KOOP. 35-29-L00553_A_91266423_91266423 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:17:09 | 06.02.2023 09:31:19 | 3.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032938 | 0 | 0 | 0.0032938
2468493 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_SAÇLI TR-1 L01_2337020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:03:09 | 06.02.2023 09:41:37 | 2.6411 | 0 | 694 | 0 | 102 | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 231.1097 | 0 | 25.8773 | 26.8904 | 339.6507 | 0 | 0 | 623.5281
2469183 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AZMAK TR-1 35-21-L00046_B_91140570_91140570 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:30:13 | 06.02.2023 19:23:44 | 4.8919 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 8.1072 | 0 | 0 | 9.3733
2469014 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_Recloser M03_2303188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:32:02 | 06.02.2023 12:44:58 | 0.21556 | 4 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0.20277 | 0 | 0.74695 | 0 | 25.2433 | 0 | 5.7922 | 0 | 31.9852
2469492 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_YENİÇEKÖY ÇIKIŞI L01_66544652 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:19:00 | 06.02.2023 17:45:00 | 0.43333 | 0 | 824 | 13 | 128 | 9 | 46 | 0 | 0 | 0 | 45.2343 | 1.4077 | 5.0582 | 7.5611 | 6.7367 | 0 | 0 | 65.9979
2469724 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-125 ZEYTİNALANI 35-19-L00125_DÖRT MEVSİM ÖZEL TR L02_72153726 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:03:43 | 07.02.2023 01:19:10 | 6.2575 | 3 | 203 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 478.6869 | 1119.4401 | 0 | 0 | 0 | 9.3838 | 0 | 0 | 1607.5109
2469249 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YUSUFLU TR-2 35-20-L00238_6871236_56374479_56374479 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:45:20 | 06.02.2023 17:41:30 | 2.9361 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.4566 | 0 | 7.3498 | 0 | 14.5486 | 0 | 0 | 23.355
2468516 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | GÜZELHİSAR SULAMA TR-1 35-17-R00021_35-17-R00021_2365225 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:31:09 | 06.02.2023 08:46:00 | 1.2475 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.59623 | 0 | 0.30387 | 0 | 0.64202 | 0 | 0 | 1.5421
2468685 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SAKARKAYA TR-1 45-72-L00493_A_56389924_56389924 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:03:56 | 06.02.2023 15:00:23 | 5.9408 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.6765 | 0 | 0 | 0 | 12.3622 | 0 | 0 | 34.0386
2469057 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞLENHOCA TR-3 35-21-L00120_B_56376552_56376552 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:49:11 | 06.02.2023 14:10:55 | 1.3622 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.2317 | 0 | 0 | 0 | 0.2511 | 0 | 0 | 10.4828
2468536 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-4 35-23-M00210_D_91182143_91182143 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:51:00 | 06.02.2023 12:49:09 | 4.9692 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.6835 | 0 | 0.29812 | 0 | 11.0669 | 0 | 0 | 38.0485
2469661 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_B_56399235_56399235 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:03:51 | 06.02.2023 21:04:22 | 2.0086 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.1787 | 0 | 0 | 0 | 4.2878 | 0 | 0 | 47.4665
2468786 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4169 35-09-K04169_A_56376628_56376628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:36:58 | 06.02.2023 13:25:58 | 5.8167 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.3882 | 0 | 0 | 0 | 42.4346 | 0 | 0 | 78.8228
2468345 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3162 35-03-K03162_D_56362630_56362630 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:21:07 | 06.02.2023 04:58:20 | 2.6203 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 92.4253 | 0 | 0 | 0 | 19.1029 | 0 | 0 | 111.5282
2469888 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911 35-01-M02911_E_56394862_56394862 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:34:03 | 07.02.2023 05:18:25 | 7.7394 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 237.8893 | 0 | 0 | 0 | 5.0697 | 0 | 0 | 242.9591
2469158 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KISMALI TR-2 45-83-M00725__72373729_72373729 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:16:11 | 06.02.2023 16:10:46 | 1.9097 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.14988 | 0 | 6.0247 | 0 | 6.3618 | 0 | 0 | 12.5364
2469135 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KAAN TR-1 45-71-M01520_A_91350507_91350507 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:53:09 | 06.02.2023 19:36:00 | 5.7142 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5606 | 0 | 0 | 0 | 9.5911 | 0 | 0 | 17.1517
2469991 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-228 GEÇİT 35-07-K04839_HatBaşıAyırıcı_53137997 K02_53137997 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:55:50 | 07.02.2023 00:27:00 | 0.51944 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.8525 | 0 | 1.6392 | 0 | 6.219 | 0 | 0 | 9.7107
2469327 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AĞAÇ İŞLERİ TR-2 35-22-M00140_A_56353614_56353614 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:49:30 | 06.02.2023 17:49:16 | 1.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0437 | 0 | 3.3595 | 18.4031
2468468 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_HatBaşıAyırıcı_53134670 M02_53134670 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:44:35 | 06.02.2023 13:33:21 | 6.8128 | 0 | 135 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 135.057 | 0 | 2.4455 | 0 | 67.3016 | 0 | 0 | 204.8042
2469201 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | OĞULDURUK TR-1 45-75-M00185_A_56403328_56403328 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:36:45 | 06.02.2023 20:02:19 | 5.4261 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4478 | 0 | 0.024229 | 0 | 0.33644 | 0 | 0 | 5.8085
2469842 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AKKOCALI TR-1 45-72-L00206_A_79437026_79437026 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:06:42 | 07.02.2023 01:23:22 | 4.2778 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.8296 | 0 | 0 | 0 | 8.7885 | 0 | 0 | 25.6181
2469301 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1027 35-01-K01027_F 1F_5861166 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:31:19 | 06.02.2023 16:29:01 | 0.96167 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50.7666 | 0 | 0 | 0 | 25.7497 | 0 | 0 | 76.5162
2469178 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_ÇEŞME-2 M10_2311011 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:25:00 | 06.02.2023 14:34:40 | 0.16111 | 5 | 6382 | 2 | 23 | 34 | 1201 | 0 | 1 | 3.1605 | 460.3402 | 0.78507 | 0.94497 | 221.6317 | 410.8611 | 0 | 0.005825 | 1097.7294
2469009 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:28:02 | 06.02.2023 12:42:57 | 0.24861 | 14 | 711 | 2 | 25 | 3 | 46 | 1 | 0 | 0.43832 | 19.6923 | 0.13517 | 0.76669 | 1.4075 | 9.2 | 1.5107 | 0 | 33.1508
2469507 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:30:20 | 06.02.2023 17:48:03 | 0.29528 | 7 | 1464 | 13 | 266 | 33 | 256 | 1 | 0 | 1.5114 | 176.9785 | 5.0006 | 29.6228 | 37.4761 | 89.7058 | 5.633 | 0 | 345.9282
2469699 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-84 45-78-L00084__72372228_72372228 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:32:05 | 06.02.2023 20:19:51 | 0.79611 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.0825 | 0 | 0 | 0 | 15.6345 | 0 | 0 | 47.717
2468866 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-17 35-25-M00174__72372191_72372191 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:36:47 | 06.02.2023 21:11:25 | 10.5772 | 0 | 145 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 551.148 | 0 | 10.4738 | 0 | 2.4006 | 0 | 0 | 564.0224
2468617 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-2013 35-08-K02013__72410686_72410686 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:38:15 | 06.02.2023 13:53:55 | 5.2611 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.9897 | 0 | 0 | 0 | 22.2989 | 0 | 0 | 60.2887
2469258 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | SÖĞÜTÖREN TR-1 35-20-L00347_B_91166313_91166313 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:02:25 | 06.02.2023 19:22:06 | 4.3281 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.7228 | 0 | 1.3529 | 0 | 11.4303 | 0 | 0 | 25.506
2468325 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111__72410553_72410553 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:04:52 | 06.02.2023 10:19:10 | 8.2383 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 719.235 | 0 | 0 | 0 | 102.1648 | 0 | 0 | 821.3997
2468966 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/02 45-71-M00330_953219368_953219368 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:59:44 | 06.02.2023 14:51:40 | 2.8656 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3969
2469075 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | İSKELE KÖK 35-17-M00705_YENİ ŞAKRAN M05_85143067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:09:11 | 06.02.2023 14:17:27 | 2.1378 | 2 | 1035 | 15 | 16 | 10 | 65 | 0 | 0 | 1.8841 | 370.9655 | 45.4031 | 10.3986 | 166.4789 | 114.4919 | 0 | 0 | 709.6221
2469052 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KULA ÇIKIŞI M08_2058237 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:57:18 | 06.02.2023 13:23:32 | 0.43722 | 0 | 1371 | 29 | 252 | 12 | 54 | 1 | 1 | 0 | 67.5329 | 7.9458 | 24.3959 | 42.8468 | 28.2419 | 51.0075 | 3.9231 | 225.894
2468388 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-7/7 35-26-M00638__56360466_56360466 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:29:28 | 06.02.2023 05:28:24 | 0.98222 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.5523 | 0 | 0 | 0 | 6.2384 | 0 | 0 | 31.7907
2469384 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ORMANKÖY 35-26-M00465_C_91212978_91212978 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:05:38 | 06.02.2023 20:56:11 | 4.8425 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0249 | 0 | 66.5382 | 0 | 0 | 81.5631
2469593 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_B_56353862_56353862 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:12:20 | 06.02.2023 19:31:17 | 1.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.332 | 0 | 0 | 2.332
2468342 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4035 35-01-K04035_B_56363293_56363293 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:34:39 | 06.02.2023 09:09:45 | 6.585 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1233
2468511 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | M-1937 35-08-M01937_M-712 M02_72139872 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:09:52 | 06.02.2023 15:41:49 | 8.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340.2353 | 17.1882 | 0 | 0 | 1357.4234
2468843 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KADIDAĞ OVA MAH.TR-1 45-72-L00133_956501707_956501707 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:39:53 | 06.02.2023 14:56:27 | 4.2761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49625
2468703 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-45 35-15-M00045_B_91440997_91440997 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:30:23 | 06.02.2023 12:14:43 | 2.7389 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68.7941 | 0 | 0 | 0 | 40.3072 | 0 | 0 | 109.1014
2469035 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_MURSALLI SULAMA L14_2062379 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:48:57 | 06.02.2023 12:54:08 | 0.086389 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1393 | 0 | 0.9104 | 0 | 0 | 0 | 4.0497
2469639 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1424 35-04-K01424_A_56371540_56371540 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:35:20 | 07.02.2023 00:58:12 | 6.3811 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223.4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.4591
2469244 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAKUYU-7 35-26-M00446_C_91214309_91214309 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:10:08 | 06.02.2023 15:38:18 | 0.46944 | 0 | 84 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.6034 | 0 | 0.095137 | 0 | 3.0398 | 0 | 0 | 10.7384
2468597 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | YUNTDAĞ KÖK 35-16-M00010_YUNTDAĞ M01_72050956 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:15:50 | 06.02.2023 13:00:00 | 4.7361 | 0 | 237 | 0 | 18 | 7 | 38 | 1 | 0 | 0 | 156.0461 | 0 | 9.3917 | 162.2327 | 139.2203 | 2118.7867 | 0 | 2585.6775
2468259 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SEFERİHİSAR M20_2309324 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:07:11 | 06.02.2023 08:00:06 | 7.8819 | 11 | 4927 | 4 | 101 | 13 | 319 | 4 | 1 | 213.1455 | 6797.1484 | 49.1687 | 94.0232 | 330.9368 | 1086.4152 | 902.2974 | 0 | 9473.1352
2468946 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:43:44 | 06.02.2023 11:59:09 | 0.25694 | 0 | 91 | 45 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5006 | 8.0124 | 0.0027204 | 16.3082 | 0.12703 | 0 | 0 | 31.9509
2468451 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ DERVİŞLER TR-5 35-31-L00325_47798620_56352432_56352432 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:04:56 | 06.02.2023 14:53:30 | 8.8094 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2029 | 0 | 0.33185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5347
2469490 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR2/1 L13_2308512 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:15:48 | 06.02.2023 17:39:16 | 0.39111 | 0 | 1999 | 0 | 161 | 1 | 166 | 1 | 0 | 0 | 159.5615 | 0 | 4.7451 | 0.5218 | 64.395 | 3.7627 | 0 | 232.986
2469181 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:29:25 | 06.02.2023 14:47:52 | 0.3075 | 14 | 711 | 2 | 25 | 3 | 46 | 1 | 0 | 0.5352 | 23.8919 | 0.16981 | 0.92 | 1.6551 | 10.814 | 1.9592 | 0 | 39.9451
2469467 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UZUNKÖY TR-2 35-31-L00143_35-31-L00143_2364097 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:00:35 | 06.02.2023 23:43:13 | 6.7106 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19.3892 | 0 | 2.713 | 0 | 2.2873 | 0 | 0 | 24.3894
2468471 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAYAĞCI TR-1 45-75-M00195_B_56385267_56385267 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:46:21 | 06.02.2023 13:17:28 | 6.5186 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.6661 | 0 | 0 | 0 | 24.8237 | 0 | 0 | 49.4898
2468491 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KARAGÖZLER M08_2106076 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:11:31 | 06.02.2023 12:53:33 | 5.7006 | 1 | 99 | 4 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5.6497 | 54.6951 | 105.0958 | 59.7082 | 139.9391 | 122.7425 | 0 | 0 | 487.8304
2468640 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4194 35-02-K04194_B_56373362_56373362 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:04:38 | 06.02.2023 10:04:53 | 2.0042 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.9925 | 0 | 0 | 0 | 3.4074 | 0 | 0 | 64.3998
2469616 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2076872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:36:58 | 07.02.2023 01:45:50 | 7.1478 | 48 | 5021 | 540 | 388 | 74 | 537 | 4 | 0 | 92.8169 | 6326.2733 | 1467.818 | 555.4415 | 4325.4465 | 1493.5002 | 1088.2795 | 0 | 15349.5757
2468534 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4355 35-02-K04355_G_56375778_56375778 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:15:59 | 06.02.2023 11:01:26 | 3.7575 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 209.4614 | 0 | 0 | 0 | 103.6169 | 0 | 0 | 313.0783
2469945 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-278 35-01-K00278_F_56376157_56376157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:52:26 | 07.02.2023 02:20:06 | 3.4611 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 281.159 | 0 | 0 | 0 | 1.4355 | 0 | 0 | 282.5945
2469012 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | BOSTANCI TR-2 45-76-L00187_A_82589007_82589007 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:53:18 | 06.02.2023 14:59:13 | 3.0986 | 0 | 56 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.9055 | 0 | 2.8537 | 0 | 12.9893 | 0 | 0 | 52.7485
2468926 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KORUKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01683_43182335_56384520_56384520 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:25:48 | 06.02.2023 19:59:26 | 8.5606 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4757
2469118 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-245 35-18-L00245_A_56377236_56377236 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:40:14 | 06.02.2023 23:44:25 | 10.0697 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 172.7967 | 0 | 0 | 0 | 443.7794 | 0 | 0 | 616.5761
2468428 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:38:23 | 06.02.2023 06:39:51 | 1.0244 | 0 | 510 | 32 | 55 | 4 | 31 | 0 | 1 | 0 | 121.8988 | 8.8883 | 8.5002 | 9.2917 | 21.1988 | 0 | 63.598 | 233.3758
2469241 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-36 35-18-L00036_A_91450777_91450777 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:52:36 | 06.02.2023 20:22:48 | 5.5033 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.7076 | 0 | 10.6638 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 49.4174
2469218 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_ARITMA-1 M16_2307944 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:45:13 | 06.02.2023 15:48:10 | 1.0492 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6.5625 | 0 | 0.25842 | 0 | 5.2909 | 513.5695 | 0 | 525.6813
2468554 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | YAĞMURLU TR-2 45-76-L00170_A_56384113_56384113 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:03:32 | 06.02.2023 10:02:17 | 1.9792 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5803 | 0 | 0 | 0 | 0.52841 | 0 | 0 | 8.1087
2468531 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | M. ALİ ÇETİN SULAMA GRUBU 35-27-M00172_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051628 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:50:03 | 07.02.2023 03:20:18 | 19.5042 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.6489 | 0 | 79.1294 | 0 | 150.5761 | 0 | 0 | 255.3544
2468508 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KÜNER TR-2 35-22-M00227_A_56354980_56354980 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:13:47 | 06.02.2023 14:00:02 | 6.7708 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 166.3156 | 0 | 0.064344 | 0 | 92.1121 | 0 | 0 | 258.492
2469341 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARA KIZLAR TR-1 35-26-M00509_B_91205509_91205509 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:36:48 | 06.02.2023 23:02:45 | 7.4325 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63.6682 | 0 | 1.542 | 0 | 34.853 | 0 | 0 | 100.0631
2468262 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-33 35-21-L00150_B_56376406_56376406 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:11:26 | 06.02.2023 04:32:36 | 4.3528 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.632 | 0 | 0 | 0 | 91.66 | 0 | 0 | 117.2919
2468408 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | SIĞACIK DM (L-35) 35-14-M00425_A_56354115_56354115 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:03:15 | 06.02.2023 09:59:47 | 4.9422 | 0 | 192 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 433.2053 | 0 | 0.070987 | 0 | 57.1114 | 0 | 0 | 490.3877
2469487 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4784 35-01-K04784_35-01-K04784_2360370 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:04:32 | 06.02.2023 20:50:24 | 3.7644 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 183.8176 | 0 | 0 | 0 | 4.1997 | 0 | 0 | 188.0172
2469533 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-308 35-18-L00308_L-307 L01_72136583 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:37:42 | 06.02.2023 18:22:26 | 0.74556 | 0 | 1518 | 0 | 4 | 2 | 466 | 0 | 4 | 0 | 1012.6856 | 0 | 7.6551 | 38.0307 | 603.0423 | 0 | 25.2516 | 1686.6652
2469656 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_5848562_56394183_56394183 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:45:54 | 06.02.2023 22:28:15 | 3.7058 | 0 | 149 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 192.0856 | 0 | 0.022692 | 0 | 98.0325 | 0 | 0 | 290.1408
2469015 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KEMAH MAH TR-1 45-74-M00209_A_56353291_56353291 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:28:42 | 06.02.2023 13:25:56 | 0.95389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30143
2469513 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | ŞATIRLAR TR-1 45-80-L00208_A_56393551_56393551 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:37:03 | 06.02.2023 21:38:40 | 4.0269 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7068
2468803 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1116 35-04-K01116_35-04-K01116_2364760 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:53:07 | 06.02.2023 11:54:44 | 3.0269 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 470.8836 | 0 | 0 | 0 | 211.0823 | 0 | 0 | 681.966
2472404 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2304026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:21:00 | 06.02.2023 11:11:00 | 9.8333 | 14 | 889 | 2 | 25 | 3 | 65 | 1 | 0 | 16.9223 | 943.8515 | 5.1676 | 28.0546 | 43.6702 | 299.342 | 36.8552 | 0 | 1373.8634
2469321 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-286 35-02-M00286_D_56355844_56355844 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:11:41 | 06.02.2023 23:12:02 | 8.0058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3504 | 0 | 234.8705 | 0 | 0 | 236.2209
2468488 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNEŞLİ TR-1 35-16-M00125_953324434_953324434 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:05:53 | 06.02.2023 13:49:35 | 6.7283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6394 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 2.8414
2468239 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1543 35-01-M01543__72410469_72410469 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:10:37 | 06.02.2023 03:52:15 | 3.6939 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 138.1871 | 0 | 0 | 0 | 4.4261 | 0 | 0 | 142.6132
2469862 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307__79892026_79892026 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:53:19 | 07.02.2023 00:53:50 | 4.0086 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 276.9385 | 0 | 2.7002 | 0 | 4.8903 | 0 | 0 | 284.529
2468680 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAKUYU TR-4 35-26-M00441_C_91435627_91435627 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:35:53 | 06.02.2023 12:16:37 | 3.6789 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.5131 | 0 | 1.3923 | 0 | 0.60375 | 0 | 0 | 22.5092
2469072 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-3571(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03571_B_56364168_56364168 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:37:34 | 06.02.2023 19:09:29 | 9.5319 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 224.1185 | 0 | 0 | 0 | 142.8693 | 0 | 0 | 366.9878
2468431 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | EMENLER TR-2 35-31-L00138_47840968_56391517_56391517 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:27:38 | 06.02.2023 08:37:12 | 3.1594 | 0 | 21 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.589 | 0 | 2.088 | 0 | 5.1711 | 0 | 0 | 17.8481
2468474 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKKOYUNLU ATATÜRK MAH.TR-1 35-29-L00117_A_90947133_90947133 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:29:39 | 06.02.2023 12:33:09 | 6.0583 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.9929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9929
2468972 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3113(YATIRIM REZERVE) 35-08-M03113_913197451_913197451 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:50:12 | 06.02.2023 16:36:28 | 5.7711 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5061
2469364 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3769 35-04-K03769_D_56367054_56367054 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:03:24 | 06.02.2023 18:32:18 | 2.4817 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 194.3219 | 0 | 0 | 0 | 24.0286 | 0 | 0 | 218.3505
2468282 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:10:00 | 06.02.2023 01:52:00 | 0.7 | 1 | 370 | 143 | 55 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0.1553 | 28.6142 | 61.1752 | 6.3338 | 3.692 | 6.4379 | 0 | 0 | 106.4085
2469264 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_53134816 M05_53134816 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:48:34 | 06.02.2023 16:26:43 | 1.6358 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6858 | 0 | 0.0034849 | 0 | 0 | 10.6893
2469739 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-12 GERMİYAN 35-18-M00183_B_76953967_76953967 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:32:58 | 06.02.2023 20:09:22 | 0.60667 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.6158 | 0 | 3.7623 | 0 | 1.0609 | 0 | 0 | 9.439
2468743 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _95000484859_95000484859 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:36:40 | 06.02.2023 10:29:06 | 0.87389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2469407 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_C_56407065_56407065 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:24:44 | 06.02.2023 20:00:00 | 3.5878 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6564
2468720 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAPAK TR-3 35-26-M01426_C_76952527_76952527 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:31:07 | 06.02.2023 10:30:24 | 0.98806 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.94552 | 0 | 0.95114 | 0 | 10.659 | 0 | 0 | 12.5557
2468265 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-278 35-19-L00278_B_91153731_91153731 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:32:35 | 06.02.2023 10:07:05 | 9.575 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 383.2083 | 0 | 8.9701 | 0 | 26.4794 | 0 | 0 | 418.6577
2468219 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_TAŞDİBİ ÇIKIŞI M010_72063859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:15:14 | 06.02.2023 01:33:03 | 1.2969 | 2 | 480 | 30 | 47 | 8 | 36 | 0 | 0 | 0.2991 | 73.4862 | 7.2102 | 7.2085 | 36.3722 | 10.2871 | 0 | 0 | 134.8633
2469198 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-157 35-19-M00157_35-19-M00157_2371664 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:35:01 | 06.02.2023 16:53:09 | 2.3022 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 69.4165 | 0 | 38.4899 | 0 | 15.5579 | 0 | 0 | 123.4643
2469284 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_BADEMLİ M02_72214508 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:27:39 | 06.02.2023 15:32:00 | 0.0725 | 0 | 312 | 1 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2.1242 | 0.024911 | 0.039795 | 0.12877 | 0.59061 | 0 | 0 | 2.9083
2468952 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/117 45-83-M00712_955142960_955142960 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:41:24 | 06.02.2023 17:11:17 | 5.4981 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.6075 | 0 | 0 | 0 | 46.7964 | 0 | 0 | 61.4039
2469344 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:00:24 | 06.02.2023 16:22:46 | 0.37278 | 14 | 889 | 2 | 25 | 3 | 65 | 1 | 0 | 0.69784 | 37.229 | 0.19583 | 1.1691 | 1.6968 | 13.6208 | 2.0229 | 0 | 56.6323
2469885 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1162 35-01-K01162_E_56366041_56366041 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:29:53 | 07.02.2023 01:53:59 | 4.4017 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 340.4542 | 0 | 0 | 0 | 8.2526 | 0 | 0 | 348.7068
2468348 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-4/18 35-26-M00803__56360972_56360972 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:43:57 | 06.02.2023 03:44:58 | 1.0169 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.4581 | 0 | 0 | 0 | 0.98651 | 0 | 0 | 16.4446
2468305 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_TR-2 M19_2308428 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:48:15 | 06.02.2023 02:06:00 | 0.29583 | 0 | 317 | 0 | 1 | 27 | 785 | 9 | 37 | 0 | 21.566 | 0 | 0.02483 | 66.7336 | 303.9769 | 120.9779 | 63.0856 | 576.3649
2468551 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | FAHRETTİN GÖREN SLM GRB TR 35-27-M00712_A_56362825_56362825 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:02:50 | 06.02.2023 19:51:06 | 11.8044 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4297
2469092 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-3 45-82-M00003_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094713 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:19:52 | 06.02.2023 13:47:25 | 0.45917 | 0 | 496 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 49.2754 | 0 | 0.10643 | 0 | 6.1815 | 0 | 0 | 55.5634
2469633 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİFOÇA TR-21 35-23-M00021_A a2b_42106404 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:45:03 | 06.02.2023 22:16:11 | 3.5189 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3616
2469324 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3600 35-01-K03600_35-01-K03600_2369127 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:24:52 | 06.02.2023 18:23:36 | 2.9789 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 278.8016 | 0 | 0 | 0 | 24.9534 | 0 | 0 | 303.755
2468328 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | İSKELE KÖK 35-19-L00275_ÇAYIR L03_72119386 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:08:00 | 06.02.2023 02:58:52 | 0.84778 | 2 | 689 | 2 | 200 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0.95331 | 295.8119 | 0.27878 | 40.2887 | 0.86682 | 93.8518 | 0 | 0 | 432.0513
2469845 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-15 35-25-M00180_7335900_56378083_56378083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:22:51 | 07.02.2023 00:12:51 | 5.8333 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 151.6468 | 0 | 0 | 0 | 16.3295 | 0 | 0 | 167.9764
2469347 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BADEMLER TR-5 35-19-L00330_A_91379962_91379962 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:38:54 | 06.02.2023 22:56:50 | 7.2989 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9445 | 0 | 30.1254 | 0 | 7.4644 | 0 | 0 | 47.5343
2468634 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_35-28-M00201_2368727 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:30:48 | 06.02.2023 09:32:06 | 1.0217 | 0 | 203 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.2241 | 0 | 0.52187 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 60.476
2468806 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YANIKDAĞ TR-4 45-75-M00205_A_91172521_91172521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:42:25 | 06.02.2023 14:56:35 | 5.2361 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0582 | 0 | 1.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1997
2469865 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-33 35-25-M00033__72374047_72374047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:32:39 | 07.02.2023 00:20:46 | 2.8019 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7325
2468571 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KODUKBURUN TR-1 35-24-M00102_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035990 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:40:00 | 06.02.2023 13:55:00 | 3.25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5892 | 0 | 0 | 0 | 0.00025754 | 0 | 0 | 2.5895
2468285 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BÖLCEK DM 35-16-M00153_KÜÇÜK BÖLCEK M04_82962755 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:14:38 | 06.02.2023 02:29:47 | 1.2525 | 0 | 0 | 35 | 134 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3935 | 59.8149 | 21.4333 | 5.0904 | 0 | 0 | 89.7321
2469908 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4325 35-04-K04325_C_56367847_56367847 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:52:29 | 07.02.2023 04:10:53 | 7.3067 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 459.5499 | 0 | 0 | 0 | 79.3581 | 0 | 0 | 538.908
2469653 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_MORDOĞAN-2 ÇIKIŞ M04_2058327 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:03:00 | 06.02.2023 19:11:58 | 0.14944 | 9 | 4579 | 14 | 193 | 28 | 631 | 0 | 10 | 11.0053 | 200.8711 | 1.7496 | 7.3339 | 31.6724 | 79.7692 | 0 | 3.378 | 335.7794
2469802 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-111 OVACIK 35-18-L00111_35-18-L00111_49092723 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:28:29 | 07.02.2023 00:00:13 | 3.5289 | 0 | 356 | 0 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 689.3335 | 0 | 0.5342 | 0 | 110.5132 | 0 | 0 | 800.3809
2469759 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_962555758_962555758 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:05:48 | 07.02.2023 02:05:29 | 5.9947 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.651
2468869 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-7/1 BEKLEME KABİN 35-20-L00032_A_56407948_56407948 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:44:25 | 06.02.2023 13:49:37 | 3.0867 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.608 | 0 | 9.8511 | 0 | 5.7045 | 0 | 0 | 27.1637
2469834 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53135615 M03_53135615 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:48:04 | 07.02.2023 00:30:18 | 3.7039 | 0 | 72 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38.5375 | 0 | 0.54028 | 4.2519 | 6.5937 | 0 | 0 | 49.9234
2469124 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | KIZILÇUKUR TR-1 35-30-L00151_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044193 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:29:22 | 06.02.2023 17:23:54 | 3.9089 | 0 | 95 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66.5055 | 0 | 0.1629 | 0 | 2.2906 | 0 | 0 | 68.959
2469147 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_ÇEŞME-2 M10_2311011 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:03:00 | 06.02.2023 14:16:21 | 0.2227 | 5 | 6382 | 2 | 23 | 34 | 1201 | 0 | 1 | 4.3648 | 635.7457 | 1.0842 | 1.305 | 306.081 | 567.4133 | 0 | 0.0080445 | 1516.0022
2468414 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_GİRİŞ - TRF L02_66544619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:12:27 | 06.02.2023 07:39:18 | 2.4475 | 7 | 3149 | 142 | 614 | 45 | 244 | 3 | 0 | 1.7234 | 1217.3358 | 69.7689 | 150.2742 | 264.7527 | 265.5388 | 35.7731 | 0 | 2005.1668
2469078 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2632 35-03-M02632_ H_79463976 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:56:12 | 06.02.2023 16:44:21 | 3.8025 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 405.6661 | 0 | 0 | 0 | 0.2727 | 0 | 0 | 405.9388
2469001 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KALEMOĞLU FINDIKOĞLU TR-1 45-75-M00306_A_56398598_56398598 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:26:36 | 06.02.2023 14:24:47 | 2.9697 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074942
2468437 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_HatBaşıAyırıcı_78379166 L07_78379166 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:52:42 | 06.02.2023 14:41:25 | 8.8119 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1211 | 0 | 10.6951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8162
2469642 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | MEHMET İNCE SULAMA GRUBU 35-27-M00174_A_91389622_91389622 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:28:39 | 07.02.2023 00:37:53 | 6.1539 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8597 | 0 | 18.2311 | 0 | 0 | 32.0908
2468314 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | KÖPRÜBAŞI TR-18 45-86-M00018_45-86-M00018_72223681 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:55:40 | 06.02.2023 02:44:40 | 0.81667 | 0 | 193 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.8423 | 0 | 1.1733 | 0 | 0.00010528 | 0 | 0 | 26.0157
2468291 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_YAĞCILAR M01_72114553 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:12:23 | 06.02.2023 09:55:56 | 9.7258 | 4 | 371 | 5 | 67 | 9 | 49 | 1 | 0 | 1925.6495 | 2190.2952 | 4274.4496 | 91.7676 | 175.4424 | 507.8169 | 853.4896 | 0 | 10018.9109
2468955 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HAMİDİYE TR-1 45-72-L00895_A_91447546_91447546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:43:54 | 06.02.2023 15:05:11 | 4.3547 | 0 | 34 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.9306 | 0 | 0.86205 | 0 | 0.73931 | 0 | 0 | 16.532
2468391 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-30 TAŞDİBİ 35-14-L00030_35-14-L00030_2374326 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:40:07 | 06.02.2023 10:15:48 | 5.5947 | 0 | 26 | 0 | 39 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.8783 | 0 | 213.5453 | 0 | 57.3846 | 0 | 0 | 321.8082
2468809 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1676 35-04-M01676_B_60984878_60984878 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:57:00 | 06.02.2023 14:21:48 | 6.4133 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 182.3301 | 0 | 0 | 0 | 23.0602 | 0 | 0 | 205.3902
2469496 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_GENCER L14_2313511 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:21:49 | 06.02.2023 18:16:19 | 0.90833 | 0 | 86 | 0 | 204 | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 21.3009 | 0 | 77.8313 | 100.7983 | 68.9496 | 0 | 0 | 268.8801
2469247 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_HatBaşıAyırıcı_53132537 M02_53132537 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:09:33 | 06.02.2023 18:06:19 | 2.9461 | 0 | 161 | 0 | 54 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 255.6457 | 0 | 42.9709 | 19.9226 | 59.7962 | 0 | 0 | 378.3355
2468560 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1623 35-01-K01623_912122559_912122559 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:10:03 | 06.02.2023 08:55:21 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1911 | 0 | 0 | 3.1911
2469293 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-96 35-18-L00096_B_90950257_90950257 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:08:43 | 06.02.2023 22:45:50 | 7.6186 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 589.714 | 0 | 0 | 0 | 48.3765 | 0 | 0 | 638.0905
2469688 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:30:50 | 06.02.2023 19:40:32 | 0.16183 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7864 | 1.6996 | 12.4924 | 0 | 39.0054 | 0 | 55.9838
2468752 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-83 35-19-L00083__72373280_72373280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:47:31 | 06.02.2023 13:42:19 | 3.9133 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 224.9964 | 0 | 0 | 0 | 131.4747 | 0 | 0 | 356.4711
2468517 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:28:32 | 06.02.2023 09:54:51 | 2.4386 | 3 | 199 | 19 | 244 | 16 | 76 | 3 | 0 | 65.0965 | 329.2803 | 13.4078 | 200.4408 | 463.197 | 310.0284 | 1295.9917 | 0 | 2677.4424
2469562 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-739 35-03-M00739_HatBaşıAyırıcı_81431167 M04_81431167 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:00:43 | 06.02.2023 18:42:00 | 0.68806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0343 | 0 | 0 | 1.0343
2468852 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-165 35-03-K00165_B_56362355_56362355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:39:13 | 06.02.2023 14:28:28 | 3.8208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 4 | 0 | 0.43783 | 0 | 0 | 0 | 309.2403 | 0 | 844.9358 | 1154.6139
2469393 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | HELVACI-1 35-26-M00468_D_90997952_90997952 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:21:56 | 06.02.2023 21:02:21 | 4.6736 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.051 | 0 | 0 | 0 | 27.1873 | 0 | 0 | 76.2382
2469250 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-1 35-17-M00361_B_60982276_60982276 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:48:27 | 06.02.2023 20:39:32 | 8.8514 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.6546 | 0 | 0 | 0 | 165.2837 | 0 | 0 | 194.9382
2468586 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI UZUNÇINAR KÖYÜ 45-71-M00566_A_56404089_56404089 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:24:38 | 06.02.2023 11:14:11 | 2.8258 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5537 | 0 | 2.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.365
2468537 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_HatBaşıAyırıcı_53134599 M05_53134599 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:55:02 | 06.02.2023 17:31:30 | 9.6078 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 113.9751 | 0 | 0.88179 | 0 | 53.7771 | 0 | 0 | 168.634
2468709 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1655 35-02-K01655_B_56382035_56382035 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:46:37 | 06.02.2023 15:18:49 | 8.5367 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 322.8707 | 0 | 0 | 0 | 72.8779 | 0 | 0 | 395.7486
2469350 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2092293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:03:08 | 06.02.2023 16:17:29 | 0.23917 | 0 | 688 | 52 | 78 | 9 | 55 | 2 | 0 | 0 | 23.7132 | 8.9559 | 5.409 | 4.6482 | 7.0468 | 37.1504 | 0 | 86.9235
2469891 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4785 35-02-K04785_35-02-K04785_47274857 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:47:56 | 07.02.2023 02:13:02 | 4.4183 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 194.8498 | 0 | 0 | 0 | 14.9115 | 0 | 0 | 209.7612
2468686 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2438 35-02-M02438_B_56382055_56382055 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:31:30 | 06.02.2023 16:19:44 | 9.8039 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 269.2123 | 0 | 0 | 0 | 18.4653 | 0 | 0 | 287.6776
2469662 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | MAVİ KÖY SİTESİ TR 35-30-M00320_A_56405415_56405415 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:04:55 | 06.02.2023 21:17:00 | 2.2014 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.4412 | 0 | 0 | 0 | 17.1719 | 0 | 0 | 23.6131
2469058 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-2 K09_2043027 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:58:20 | 06.02.2023 13:00:00 | 0.027778 | 0 | 765 | 0 | 0 | 5 | 1409 | 1 | 13 | 0 | 10.0564 | 0 | 0 | 90.5964 | 90.5297 | 7.2677 | 6.814 | 205.2642
2469519 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-14 35-01-K00014_911051458_911051458 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:22:29 | 07.02.2023 01:00:41 | 7.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5394 | 0 | 0 | 7.5394
2468480 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-234 35-18-L00234_C_65590574_65590574 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:58:30 | 06.02.2023 08:14:42 | 1.27 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9264
2469121 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ALİ RIZA TABAN GRB 35-30-L00205_35-30-L00205_2346953 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:41:46 | 06.02.2023 16:19:34 | 2.63 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2632 | 0 | 8.6394 | 0 | 16.6316 | 0 | 0 | 26.5342
2468766 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/45 45-72-M00045_956527999_956527999 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:38:44 | 06.02.2023 11:33:28 | 1.9122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56297
2468835 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-157 YEŞİLKENT 35-14-L00157_6523871_56390123_56390123 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:27:35 | 06.02.2023 12:48:32 | 2.3492 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 179.0534 | 0 | 1.2883 | 0 | 29.6542 | 0 | 0 | 209.996
2503110 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136034 M06_53136034 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:21:00 | 07.02.2023 14:24:00 | 22.05 | 0 | 201 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 310.6429 | 8.4358 | 0 | 31.9331 | 35.3929 | 0 | 0 | 386.4047
2470979 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KUŞÇUBURUN TR-6 35-26-M01419_ H_76784644 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 19:01:34 | 07.02.2023 21:47:24 | 2.7639 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73.8426 | 0 | 0.060327 | 0 | 12.5919 | 0 | 0 | 86.4948
2470930 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI SÜTÇÜLER KÖYÜ TR-1 35-27-M00410_954714598_954714598 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:31:02 | 07.02.2023 20:16:16 | 1.7539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6451
2470246 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-7 45-72-L00305_956486998_956486998 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:27:16 | 07.02.2023 10:58:45 | 1.5247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46563
2470495 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | MURATLAR TR-1 35-16-M00250_A_56381521_56381521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 12:14:19 | 07.02.2023 16:17:29 | 4.0528 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4751
2470787 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-3243 35-02-M03243_M-3230 M01_84293912 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:54:15 | 07.02.2023 18:37:27 | 2.72 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 310.4694 | 0 | 0 | 0 | 13.2846 | 0 | 0 | 323.754
2470936 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3766 35-04-K03766_C_56381376_56381376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:57:20 | 07.02.2023 20:34:29 | 3.6192 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 136.0887 | 0 | 0 | 0 | 22.9372 | 0 | 0 | 159.0258
2470687 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | EYNEZ TR-1 45-82-M00295_A_56401125_56401125 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:55:14 | 07.02.2023 18:48:53 | 3.8942 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0552 | 0 | 0 | 0 | 8.0569 | 0 | 0 | 14.1121
2471142 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-429 35-01-K00429_35-01-K00429_2358116 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 23:46:54 | 08.02.2023 00:08:41 | 0.36306 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.1404 | 0 | 0 | 0 | 0.64533 | 0 | 0 | 13.7857
2471119 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | GÖKÇELER TR-1 45-72-M00233_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 22:28:02 | 08.02.2023 00:23:57 | 1.9319 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.6324 | 0 | 0 | 0 | 1.8885 | 0 | 0 | 13.521
2470286 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72044677 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 09:55:08 | 07.02.2023 17:21:20 | 7.4367 | 0 | 0 | 10 | 114 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4006 | 169.4654 | 6.4274 | 45.2663 | 0 | 0 | 226.5597
2470209 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_HatBaşıAyırıcı_53134670 M02_53134670 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:12:24 | 07.02.2023 11:03:49 | 1.8569 | 0 | 135 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38.327 | 0 | 0.70665 | 0 | 19.4939 | 0 | 0 | 58.5276
2470850 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_İZZETTİN KÖK M03_2329854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:15:58 | 07.02.2023 17:47:00 | 0.51722 | 1 | 338 | 143 | 53 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0.15918 | 23.8778 | 55.4975 | 7.0164 | 5.0612 | 7.5486 | 0 | 0 | 99.1607
2470432 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3741 35-08-K03741_35-08-K03741_42545372 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:20:58 | 07.02.2023 12:33:05 | 1.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9032 | 0 | 0 | 96.9032
2470186 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2541 35-02-M02541_M-1812 M01_49990331 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 09:00:11 | 07.02.2023 10:46:53 | 1.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3454.5217 | 0 | 0 | 0 | 3454.5217
2470973 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-38 35-25-M00079_955278995_955278995 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:49:58 | 07.02.2023 19:45:54 | 0.93222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017906
2470309 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | _A_56390559_56390559 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:59:31 | 07.02.2023 14:54:53 | 4.9228 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.755
2470956 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-44 35-25-M00044_B_56355305_56355305 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:51:21 | 07.02.2023 20:48:38 | 1.9547 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7962
2470910 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_ILCAKSU L23_2326924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:07:22 | 07.02.2023 19:42:46 | 1.59 | 1 | 2 | 53 | 89 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.47269 | 0.71947 | 34.3392 | 70.2459 | 5.0243 | 21.2147 | 0 | 0 | 132.0162
2470123 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | M. ALİ ÇETİN SULAMA GRUBU 35-27-M00172_A_56382978_56382978 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:11:01 | 07.02.2023 12:47:49 | 4.6133 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9974 | 0 | 5.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7625
2470618 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3555(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03555_99950339_99950339 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:39:38 | 07.02.2023 20:35:49 | 6.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.891 | 0 | 0 | 2.891
2470764 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-347 35-09-M00347_M-1391 M03_47620335 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 15:53:09 | 07.02.2023 17:04:59 | 1.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.1593 | 0 | 225.1593
2470223 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3741 35-08-K03741_A_56380030_56380030 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:19:24 | 07.02.2023 12:28:05 | 3.1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4547 | 0 | 0 | 92.4547
2471059 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1162 35-01-K01162_B_56366042_56366042 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 20:35:32 | 08.02.2023 01:28:12 | 4.8778 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 528.5356 | 0 | 0 | 0 | 50.7866 | 0 | 0 | 579.3222
2470249 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | HALIKÖY OVA TR-2 35-32-L00022_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045060 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:30:49 | 07.02.2023 11:02:57 | 1.5356 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2742 | 0 | 6.8754 | 0 | 4.4451 | 0 | 0 | 12.5947
2470747 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | CAVİT ÇOBANOĞLU ÖZEL TR 35-27-M00781Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053030 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:24:30 | 07.02.2023 22:23:10 | 6.9778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6136
2470392 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-1 KÖK 35-27-L00213_98708794_98708794 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:42:56 | 07.02.2023 20:43:25 | 10.0081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066952
2470770 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106699 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:00:25 | 07.02.2023 16:37:00 | 0.60972 | 0 | 28 | 1 | 12 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4.3349 | 1.17 | 4.0205 | 24.5954 | 6.0515 | 50.2737 | 0 | 90.4461
2470412 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇERİKÖZÜ YAYLA TR-2 35-29-L00327__72410800_72410800 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:00:54 | 07.02.2023 15:42:40 | 4.6961 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.175
2470727 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YEŞİLDERE KAZALLI TR-3 35-31-L00164_47837290_56391508_56391508 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:55:04 | 07.02.2023 18:54:40 | 3.9933 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8566 | 0 | 0.13246 | 0 | 24.0284 | 0 | 0 | 29.0174
2470604 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/11 45-72-L00011_956529424_956529424 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:48:15 | 07.02.2023 15:25:36 | 1.6225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031598
2470063 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1455 35-03-M01455_910323230_910323230 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 06:31:21 | 07.02.2023 08:31:51 | 2.0083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7537
2471039 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-3 35-31-L00215_B_91173578_91173578 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 20:01:39 | 07.02.2023 23:23:58 | 3.3719 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0651 | 0 | 0.44588 | 0 | 4.0752 | 0 | 0 | 10.5861
2470598 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/18 (YENİHAN) 45-71-M00155_F f2b_45179963 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:43:40 | 07.02.2023 15:11:47 | 1.4686 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 16.1619 | 0 | 0 | 0 | 69.5362 | 0 | 0 | 85.6981
2470684 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3203 35-04-K03203_99371192_99371192 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:28:06 | 07.02.2023 15:59:15 | 1.5192 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4353
2470933 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1611 35-02-M01611_M-1433 M04_2054556 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:29:39 | 07.02.2023 21:45:46 | 4.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021.44 | 513.6217 | 11308.2017 | 0 | 12843.2634
2470790 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 (M-710) 35-30-M00710_955296671_955296671 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:19:08 | 07.02.2023 18:49:45 | 2.5103 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1013
2471091 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_77952856 M07_77952856 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 21:29:26 | 07.02.2023 22:52:32 | 1.385 | 0 | 234 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.9171 | 0 | 2.1309 | 0 | 7.2646 | 0 | 0 | 31.3125
2470189 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | MALAZ TR-1 45-75-M00290_A_56398877_56398877 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:56:04 | 07.02.2023 10:01:31 | 1.0908 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3086 | 0 | 0 | 0 | 0.56158 | 0 | 0 | 1.8702
2470335 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GÜVENDİK TR-1 45-76-L00086_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2036353 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:17:09 | 07.02.2023 13:37:43 | 3.3428 | 0 | 107 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 68.0011 | 0 | 0.31969 | 0 | 2.4194 | 0 | 0 | 70.7402
2470945 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4124 35-09-K04124_97682224_97682224 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:41:35 | 07.02.2023 22:21:29 | 4.665 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6336
2470212 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-1 45-71-M01904_HatBaşıAyırıcı_53134709 M03_53134709 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:15:47 | 07.02.2023 15:14:29 | 5.9783 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2912 | 0 | 87.0088 | 0 | 0 | 89.3
2470235 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-6 35-31-L00221_47890069_56378882_56378882 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:25:33 | 07.02.2023 11:07:05 | 1.6922 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.6419 | 0 | 0.53748 | 0 | 0.80552 | 0 | 0 | 5.9849
2470358 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/44 45-72-M00044_C_56389988_56389988 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:33:15 | 07.02.2023 11:20:41 | 0.79056 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.35786 | 0 | 1.3509 | 0 | 0.0057336 | 0 | 0 | 1.7145
2471022 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3584 35-01-K03584_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2069773 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 19:55:33 | 08.02.2023 00:14:40 | 4.3186 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 632.1521 | 0 | 0 | 0 | 39.2199 | 0 | 0 | 671.372
2470753 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-4444 35-08-K04444_C_56383665_56383665 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:35:41 | 07.02.2023 16:47:08 | 1.1908 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.4391 | 0 | 0 | 0 | 0.81585 | 0 | 0 | 22.255
2470066 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | BALCILAR TR-2 35-20-M00041_A_91282474_91282474 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 06:45:07 | 07.02.2023 10:21:29 | 3.6061 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.447 | 0 | 0 | 0 | 7.4642 | 0 | 0 | 28.9113
2471005 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3616 35-01-K03616_C_56362818_56362818 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 19:22:16 | 07.02.2023 23:17:25 | 3.9192 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.2018 | 0 | 0 | 0 | 14.988 | 0 | 0 | 74.1898
2470318 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BEĞEL TR-1 45-75-M00366_A_65513143_65513143 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:02:10 | 07.02.2023 11:02:16 | 1.0017 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1465 | 0 | 0 | 0 | 2.1377 | 0 | 0 | 3.2842
2470713 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3183 35-02-K03183_912565495_912565495 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:15:29 | 07.02.2023 22:59:38 | 7.7358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2470813 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | HELVACI-1 35-26-M00468_D_90997952_90997952 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:40:14 | 07.02.2023 18:53:00 | 2.2128 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.7459 | 0 | 0 | 0 | 13.9804 | 0 | 0 | 37.7264
2470026 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-326 35-18-L00326_35-18-L00326_2358308 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 01:32:58 | 07.02.2023 02:17:13 | 0.7375 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.6882 | 0 | 0.0037828 | 0 | 0.86632 | 0 | 0 | 16.5583
2471128 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2922 35-04-M02922_M-1742 M02_73937387 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 22:48:31 | 08.02.2023 00:22:58 | 1.5742 | 0 | 4749 | 0 | 0 | 1 | 342 | 0 | 1 | 0 | 2292.8128 | 0 | 0 | 23.1167 | 506.0159 | 0 | 6.1041 | 2828.0496
2470793 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4000 35-04-K04000__83786774_83786774 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:53:13 | 07.02.2023 19:26:38 | 3.5569 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 180.791 | 0 | 0 | 0 | 58.2694 | 0 | 0 | 239.0604
2470464 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | SÖĞÜTÖREN TR-2 35-20-L00348_35-20-L00348_2360690 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:44:27 | 07.02.2023 16:38:59 | 4.9089 | 0 | 90 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66.3873 | 0 | 0.48631 | 0 | 55.3669 | 0 | 0 | 122.2406
2470132 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | PELİTALAN TR-1 45-71-M01570_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085469 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:19:57 | 07.02.2023 12:42:56 | 4.3831 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 83.9155 | 0 | 0 | 0 | 42.7891 | 0 | 0 | 126.7045
2470673 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KUZUKÖY TR-1 45-74-M00204_C_91058360_91058360 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:42:40 | 07.02.2023 15:57:23 | 1.2453 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8037 | 0 | 0 | 0 | 0.089822 | 0 | 0 | 4.8936
2470507 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-24 35-30-L00024_A_56398681_56398681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 12:20:34 | 07.02.2023 13:59:17 | 1.6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1186 | 0 | 0 | 13.1186
2470607 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-18 35-25-M00066_955268447_955268447 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:46:13 | 07.02.2023 22:53:59 | 9.1294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70768
2470799 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_ÇUKURBAĞ L10_2307557 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:34:54 | 07.02.2023 17:05:00 | 0.50167 | 38 | 3096 | 126 | 206 | 60 | 403 | 2 | 1 | 54.7797 | 586.3557 | 17.0457 | 25.4043 | 113.8172 | 181.0642 | 1.4849 | 2.98 | 982.9318
2470630 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YENİKENT SULAMA TR-3 35-16-M00212_A_91377700_91377700 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:59:58 | 07.02.2023 15:15:04 | 1.2517 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9797
2471085 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | YAYAKIRILDIK TR-2 45-72-M00507_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2037156 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 21:09:41 | 07.02.2023 23:28:12 | 2.3086 | 0 | 116 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.4652 | 0 | 0.054312 | 0 | 25.2467 | 0 | 0 | 52.7662
2470836 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238617 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:28:39 | 07.02.2023 19:04:00 | 2.5892 | 0 | 731 | 0 | 227 | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 304.1259 | 0 | 198.3027 | 16.5658 | 216.4489 | 0 | 0 | 735.4433
2470089 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-282 35-04-K00282_A A1_65878328 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:28:20 | 07.02.2023 09:25:59 | 1.9608 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.8647 | 0 | 0 | 0 | 40.1568 | 0 | 0 | 60.0215
2470693 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | M-36 ZİNDANCIK KÖK 35-25-M00106_A_56370178_56370178 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:55:55 | 07.02.2023 17:27:20 | 2.5236 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0172 | 0 | 0.60014 | 0 | 0.01238 | 0 | 0 | 0.62972
2470195 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | FERİDUN KILIÇ SULAMA GRUBU TR-2 35-27-L00119_35-27-L00119_2371908 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:03:36 | 07.02.2023 16:33:49 | 7.5036 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3956 | 0 | 10.5106 | 0 | 31.1047 | 0 | 0 | 45.0109
2470730 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139212 L06_53139212 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:17:07 | 07.02.2023 17:19:39 | 2.0422 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0112
2470942 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-52 BASIN YAYIN M05_2330031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:56:28 | 07.02.2023 21:31:59 | 3.5919 | 5 | 233 | 5 | 61 | 12 | 70 | 3 | 1 | 21.8312 | 261.9381 | 5.1979 | 58.7136 | 235.5783 | 141.3513 | 517.5161 | 14.2752 | 1256.4017
2471028 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1699 35-02-K01699_A_56378342_56378342 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 19:05:14 | 07.02.2023 21:07:45 | 2.0419 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 68.2649 | 0 | 0 | 0 | 11.1516 | 0 | 0 | 79.4165
2470252 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133522 M30_53133522 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:37:13 | 07.02.2023 10:37:17 | 1.0011 | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6188 | 0.32955 | 1.2223 | 0 | 0.83745 | 0 | 0 | 0 | 6.0081
2470902 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | YAHŞELLİ TR-1 35-28-M00216_D_56357645_56357645 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:02:11 | 07.02.2023 19:12:38 | 1.1742 | 0 | 82 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.0729 | 0 | 0.76197 | 0 | 2.2829 | 0 | 0 | 49.1178
2470547 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2196 KARAAĞAÇ TR-3 35-03-M02196_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041210 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:52:00 | 07.02.2023 15:55:38 | 4.0606 | 0 | 39 | 0 | 45 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.7341 | 0 | 53.8225 | 0 | 24.6019 | 0 | 0 | 113.1585
2471042 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3182 35-02-K03182_A_56370926_56370926 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 19:44:25 | 08.02.2023 02:42:20 | 6.9653 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 339.3681 | 0 | 0 | 0 | 5.3495 | 0 | 0 | 344.7176
2471113 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214545 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 22:08:10 | 07.02.2023 22:11:00 | 0.047222 | 0 | 899 | 8 | 105 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3.9755 | 0.18675 | 0.43996 | 1.5302 | 0.7204 | 0 | 0 | 6.8528
2470117 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-967 35-02-K00967_B_56362321_56362321 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:58:51 | 07.02.2023 10:46:32 | 2.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.5921 | 0 | 0 | 141.5921
2470094 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-23 35-19-L00023_A_56390073_56390073 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:33:59 | 07.02.2023 12:08:22 | 4.5731 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.3178 | 0 | 6.2028 | 0 | 1.7536 | 0 | 0 | 36.2742
2470758 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ATÇILAR TR-1 35-16-M00037_C_90941970_90941970 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:48:24 | 07.02.2023 20:19:32 | 4.5189 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9811
2470240 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DUTLUCA TR-1 45-75-M00282_A_56404018_56404018 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:24:15 | 07.02.2023 10:57:25 | 1.5528 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8042
2470257 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-40 35-27-M00040_C_56371307_56371307 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:40:00 | 07.02.2023 19:58:31 | 10.3086 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9807 | 0 | 0.42634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.407
2470804 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-61 İSTUR 35-14-L00061_10627108_56377188_56377188 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:38:13 | 07.02.2023 17:47:56 | 1.1619 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6165 | 0 | 0 | 0 | 0.0055675 | 0 | 0 | 4.6221
2470718 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | USLU DEMİR KÖK 35-28-M00758_HatBaşıAyırıcı_53133593 M05_53133593 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:14:18 | 07.02.2023 17:14:29 | 2.0031 | 0 | 63 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48.8525 | 0 | 0.34779 | 87.6471 | 54.2401 | 0 | 0 | 191.0874
2471050 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1409 35-04-K01409_A_56371547_56371547 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 20:02:05 | 08.02.2023 01:50:29 | 5.8067 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 462.3253 | 0 | 0 | 0 | 65.5272 | 0 | 0 | 527.8525
2471013 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖÇBEYLİ TR-5 35-16-M00020_953327386_953327386 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 19:38:34 | 07.02.2023 20:55:52 | 1.2883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1531
2470363 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HAMİT TR-2 45-72-M00229_B_56407469_56407469 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:31:01 | 07.02.2023 17:14:32 | 6.7253 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.3014 | 0 | 1.1501 | 0 | 12.6145 | 0 | 0 | 34.0659
2470031 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | EYNEZ TR-1 45-82-M00295_45-82-M00295_2374092 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 02:00:37 | 07.02.2023 09:24:45 | 7.4022 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70.1796 | 0 | 0 | 0 | 57.129 | 0 | 0 | 127.3086
2470612 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKALAN TR-3 35-27-M00431_912765422_912765422 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:49:36 | 07.02.2023 20:33:06 | 6.725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9606
2470217 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_YASSITEPE M45_2059198 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:48:47 | 07.02.2023 10:01:13 | 1.2072 | 0 | 2364 | 0 | 0 | 3 | 1766 | 0 | 0 | 0 | 1373.1464 | 0 | 0 | 934.3582 | 4205.6642 | 0 | 0 | 6513.1688
2470466 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_HatBaşıAyırıcı_89800451 M09_89800451 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:45:42 | 07.02.2023 14:24:08 | 2.6406 | 0 | 52 | 3 | 111 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 50.563 | 83.7095 | 147.6094 | 119.1751 | 47.1792 | 0 | 0 | 448.2361
2470486 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-973 35-01-K00973_911424384_911424384 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 12:05:32 | 07.02.2023 16:15:40 | 4.1689 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.7572 | 0 | 0 | 0 | 8.1043 | 0 | 0 | 20.8614
2470320 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_945522908_945522908 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:02:17 | 07.02.2023 11:11:40 | 1.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2423 | 0 | 0 | 10.2423
2471053 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-4 35-15-L00083_C_56362074_56362074 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 20:28:28 | 07.02.2023 23:55:38 | 3.4528 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.254 | 0 | 1.7551 | 0 | 4.176 | 0 | 0 | 15.1851
2470180 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-135 RÜYAKENT 35-15-M00135_35-15-M00135_66666757 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 08:58:10 | 07.02.2023 14:05:57 | 5.1297 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 750.1004 | 0 | 0 | 0 | 152.2292 | 0 | 0 | 902.3297
2470512 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | HASAN GÜLLER SULAMA 35-26-L00196_12272582_56358431_56358431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:39:14 | 07.02.2023 18:09:43 | 6.5081 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031926 | 0 | 7.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1721
2502789 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53135520 M03_53135520 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 20:38:00 | 07.02.2023 22:26:00 | 1.8 | 0 | 131 | 3 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.0747 | 10.463 | 10.0728 | 15.261 | 4.0058 | 0 | 0 | 63.8773
2470157 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3300 35-01-K03300_35-01-K03300_2368020 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 08:41:36 | 07.02.2023 17:53:39 | 9.2008 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.793
2470555 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-126 35-18-L00126_6497245 c1_5958284 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 12:47:39 | 07.02.2023 20:12:21 | 7.4117 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 341.3795 | 0 | 0 | 0 | 288.2556 | 0 | 0 | 629.6351
2470678 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-5 KILLILAR 45-79-M00220_B_56400507_56400507 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:47:15 | 07.02.2023 18:22:38 | 3.5897 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90665 | 0 | 0.1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0383
2470492 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SUBAŞI TR-1 45-73-M00808_45-73-M00808_2358246 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 12:02:49 | 07.02.2023 14:29:18 | 2.4414 | 0 | 149 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 112.3716 | 0 | 14.1678 | 0 | 19.3278 | 0 | 0 | 145.8672
2470243 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-2 35-31-L00143_47827447_65509217_65509217 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:37:12 | 07.02.2023 10:56:28 | 1.3211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066287
2470884 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-19-M00033_956671293_956671293 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:37:22 | 07.02.2023 22:01:39 | 4.4047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.755
2470194 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAKILIÇLI TR-2 45-71-M01556_43188306_56384107_56384107 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:05:36 | 07.02.2023 11:47:06 | 2.6917 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9661 | 0 | 0 | 0 | 5.7022 | 0 | 0 | 17.6683
2471027 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-16-L00262_47528013_56397482_56397482 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 19:58:19 | 07.02.2023 22:39:27 | 2.6856 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.649 | 0 | 1.9041 | 0 | 16.7484 | 0 | 0 | 31.3015
2470549 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_DAĞITIM TRAFO L-145 DALYAN DM L08_72052371 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 12:23:41 | 07.02.2023 19:22:45 | 6.9844 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 576.1461 | 0 | 0 | 0 | 408.7738 | 0 | 0 | 984.9199
2470635 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | KOYUNDERE TR-1 45-82-L00010_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089218 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:12:01 | 07.02.2023 15:52:23 | 1.6728 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.1516 | 0 | 0 | 0 | 0.33473 | 0 | 0 | 8.4864
2470300 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK DEREMAHALLE TR-1 45-75-M00214_C_56387802_56387802 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:54:59 | 07.02.2023 11:45:27 | 1.8411 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0024
2470592 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-52 35-16-L00052_C_90943488_90943488 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:33:32 | 07.02.2023 15:51:15 | 2.2953 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.10731 | 0 | 12.1395 | 0 | 4.4305 | 0 | 0 | 16.6772
2470166 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | CUMALI TR-1 35-27-M00965_B_56372649_56372649 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:46:20 | 07.02.2023 09:37:16 | 0.84889 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8652 | 0 | 0 | 0 | 0.051079 | 0 | 0 | 4.9162
2470452 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2475(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02475_A A1B_5813287 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:42:52 | 07.02.2023 13:14:49 | 2.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.1013 | 0 | 108.9558 | 420.0571
2470143 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | FATİH KÖK 35-15-L01160_FATİH KÖK GİRİŞ L04_72298564 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:29:39 | 07.02.2023 10:30:40 | 2.0169 | 0 | 402 | 13 | 105 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 81.6756 | 3.0348 | 27.5681 | 14.9191 | 60.0614 | 0 | 0 | 187.259
2470475 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | EYNEZ TR-1 45-82-M00295_45-82-M00295_2374092 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:56:08 | 07.02.2023 13:03:45 | 1.1269 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.6664 | 0 | 0 | 0 | 13.6414 | 0 | 0 | 25.3077
2470999 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | HAMİT TR-2 45-72-M00229_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 19:21:16 | 08.02.2023 00:18:34 | 4.955 | 0 | 83 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.615 | 0 | 1.6394 | 0 | 36.3496 | 0 | 0 | 79.604
2470312 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | KAVAKLIDERE KÖK 45-73-M00140_TR-11 M02_66675770 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 10:00:22 | 07.02.2023 12:06:18 | 2.0989 | 4 | 1640 | 19 | 82 | 6 | 258 | 0 | 1 | 18.5186 | 672.1115 | 21.134 | 33.1841 | 348.2754 | 500.7378 | 0 | 388.893 | 1982.8545
2470976 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DOMİNOS KÖK 35-26-M00208_BEŞİKÇİOĞLU M03_65962998 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 19:01:36 | 07.02.2023 21:10:00 | 2.14 | 0 | 57 | 2 | 51 | 18 | 48 | 18 | 0 | 0 | 34.4481 | 1.7362 | 9.8721 | 455.1386 | 55.0385 | 3287.711 | 0 | 3843.9444
2470515 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DAĞKIZILCA TR-7 35-26-M01491_A_81339508_81339508 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:59:06 | 07.02.2023 14:44:20 | 2.7539 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.90828 | 0 | 0 | 0 | 0.1108 | 0 | 0 | 1.0191
2470183 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | BELEVİ TR4 35-13-L00063_35-13-L00063_2377199 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 08:58:30 | 07.02.2023 17:09:15 | 8.1792 | 0 | 61 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178.2425 | 0 | 4.4879 | 0 | 0.11407 | 0 | 0 | 182.8445
2471062 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/41 (ULUCAMİİ ÖNÜ) 45-71-M00515_B_56404322_56404322 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 20:40:02 | 07.02.2023 21:49:54 | 1.1644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.062366 | 0 | 0 | 0 | 0.44492 | 0 | 0 | 0.50729
2470707 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_BEŞEVLER KUŞÇUBURUN M05_65969693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:11:56 | 07.02.2023 16:12:58 | 1.0172 | 0 | 270 | 0 | 48 | 2 | 76 | 2 | 1 | 0 | 85.0656 | 0 | 27.2105 | 8.8781 | 106.9341 | 225.9063 | 177.5695 | 631.5643
2470953 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-3 35-17-M00363_A_91198043_91198043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:48:39 | 07.02.2023 23:27:01 | 4.6394 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 410.3005 | 0 | 0 | 0 | 27.1516 | 0 | 0 | 437.4521
2470375 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | MAVİ KÖŞE TR-1 KÖK 35-17-M00224__56356205_56356205 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:38:41 | 07.02.2023 16:03:29 | 5.4133 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 142.2164 | 0 | 0 | 0 | 49.8578 | 0 | 0 | 192.0742
2470870 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÖĞÜTÖREN TR-1 35-20-L00347_955194334_955194334 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:31:03 | 07.02.2023 19:01:25 | 1.5061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15447
2470266 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIÇOBANİSA TR-12 45-71-M00097_45-71-M00097_60972150 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:45:04 | 07.02.2023 11:51:58 | 2.115 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.6275 | 0 | 14.5062 | 0 | 20.6993 | 0 | 0 | 60.8329
2470020 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-4/18 35-26-M00803__56360972_56360972 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 00:56:08 | 07.02.2023 01:28:43 | 0.54306 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6608 | 0 | 0 | 0 | 0.54388 | 0 | 0 | 9.2047
2470561 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HOROZ GEDİĞİ TR-1 35-17-M00338_D_60983157_60983157 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:13:58 | 07.02.2023 18:35:57 | 5.3664 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 134.6244 | 0 | 0 | 0 | 19.1144 | 0 | 0 | 153.7388
2470229 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/62 45-83-L00062_955154192_955154192 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:26:33 | 07.02.2023 11:33:34 | 2.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2783 | 0 | 0 | 20.2783
2470916 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-4 35-25-M00004_C_56368338_56368338 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:21:35 | 07.02.2023 20:44:41 | 2.385 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.4918 | 0 | 0 | 0 | 0.6297 | 0 | 0 | 41.1215
2470667 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-13 35-15-L00325_48779277_56369290_56369290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:30:23 | 07.02.2023 19:04:33 | 4.5694 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.2186 | 0 | 6.2139 | 0 | 7.9675 | 0 | 0 | 26.4
2470080 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-43 35-19-M00043_964010046_964010046 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:06:42 | 07.02.2023 10:50:34 | 3.7311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4405
2470767 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | AŞAĞIŞAKRAN TR-1 35-17-M00223_C_60982715_60982715 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:51:28 | 07.02.2023 20:35:48 | 4.7389 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.9734 | 0 | 0 | 0 | 10.3882 | 0 | 0 | 27.3616
2470369 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KEPENEKLİ TR-1 45-80-M00169_45-80-M00169_2352945 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:36:58 | 07.02.2023 12:55:06 | 2.3022 | 0 | 143 | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58.6756 | 0 | 10.0163 | 0 | 11.232 | 0 | 0 | 79.9239
2470083 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | AKPINAR TR-4 (GİRNE) 35-31-L00458_A_90966882_90966882 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:22:04 | 07.02.2023 12:35:34 | 5.225 | 0 | 27 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.4743 | 0 | 4.399 | 0 | 12.9605 | 0 | 0 | 41.8339
2470415 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2530 35-02-K02530_95001362183_95001362183 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:04:59 | 07.02.2023 13:16:58 | 2.1997 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0084
2471056 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ MERKEZ TR-1 35-31-L00321_47798052_56352010_56352010 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 20:31:12 | 07.02.2023 21:01:59 | 0.51306 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.89789 | 0 | 0.012642 | 0 | 0.96292 | 0 | 0 | 1.8734
2470226 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-131 35-19-L00131_C_56391415_56391415 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:51:16 | 07.02.2023 12:29:15 | 3.6331 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80.3628 | 0 | 2.032 | 0 | 61.3438 | 0 | 0 | 143.7386
2470724 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-12 35-19-M00266_956668760_956668760 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:13:01 | 07.02.2023 17:23:01 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7019
2470389 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM08/TR38 TARIM KREDİ YANI 45-73-M00020_G g1_45157737 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:38:54 | 07.02.2023 11:11:19 | 0.54028 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.6191 | 0 | 0 | 0 | 18.6652 | 0 | 0 | 26.2843
2470438 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_A_56379197_56379197 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:32:32 | 07.02.2023 12:31:33 | 0.98361 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8.1263 | 0 | 0.0090287 | 0 | 32.2192 | 0 | 0 | 40.3545
2471099 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-2 45-72-M00593_A_91160794_91160794 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 21:49:31 | 07.02.2023 22:24:51 | 0.58889 | 0 | 6 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0089323 | 0 | 1.4512 | 0 | 0.6054 | 0 | 0 | 2.0655
2470040 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ M01_72044683 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 02:46:22 | 07.02.2023 03:48:30 | 1.0356 | 0 | 810 | 0 | 58 | 1 | 152 | 2 | 1 | 0 | 145.6195 | 0 | 17.3406 | 2.4387 | 50.9461 | 2.5706 | 0.027474 | 218.9429
2471122 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-138 35-16-L00138_A_90957510_90957510 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 22:36:09 | 08.02.2023 00:56:58 | 2.3469 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.5577 | 0 | 0 | 0 | 1.4677 | 0 | 0 | 31.0254
2470701 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLİOVA TR-5 45-72-L00413_956486370_956486370 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:01:07 | 07.02.2023 15:45:40 | 0.7425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014074
2470458 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-299 35-02-K00299_99968538_99968538 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:47:11 | 07.02.2023 14:02:49 | 2.2606 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.199
2470160 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | TABAKLAR TR-1 45-75-M00336_B_56398224_56398224 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:38:49 | 07.02.2023 09:40:34 | 1.0292 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99264
2470289 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1859 35-02-M01859_M-1578 M01_2114498 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:02:00 | 07.02.2023 15:50:14 | 5.8039 | 0 | 1999 | 0 | 0 | 2 | 909 | 0 | 0 | 0 | 4714.0062 | 0 | 0 | 3461.1245 | 12114.5547 | 0 | 0 | 20289.6854
2470893 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1826 35-02-M01826_A_56382805_56382805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:55:43 | 07.02.2023 20:14:14 | 3.3086 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 3 | 0 | 60.8181 | 0 | 0 | 0 | 479.1235 | 0 | 322.8474 | 862.7889
2470589 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/25 45-83-L00025_955146438_955146438 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:32:33 | 07.02.2023 17:03:05 | 3.5089 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4355
2470689 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1424 35-04-K01424_D_85190221_85190221 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:48:36 | 07.02.2023 22:33:34 | 7.7494 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 897.3398 | 0 | 0 | 0 | 98.1239 | 0 | 0 | 995.4638
2470712 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOT-2 35-26-M00508_956608604_956608604 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:15:28 | 07.02.2023 22:19:11 | 7.0619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.466
2470311 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | METAL İŞLERİ TR-2 35-22-M00102_11470382 TR2/A1_5931583 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:24:21 | 07.02.2023 10:39:42 | 1.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7519 | 0 | 800.9577 | 807.7096
2470234 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | GÖLMARMARA TR-12 45-85-L00012_45-85-L00012_72103499 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 09:13:25 | 07.02.2023 17:14:39 | 8.0206 | 0 | 280 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 432.7129 | 0 | 0 | 0 | 709.4611 | 0 | 0 | 1142.174
2470188 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİŞEHİR TR-5 35-31-L00111_47863441_56362278_56362278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:01:26 | 07.02.2023 12:33:04 | 3.5272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90408 | 0 | 0 | 0 | 2.8384 | 0 | 0 | 3.7425
2470998 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | KALEKÖY TR-2 35-31-L00235_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050595 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 19:18:28 | 07.02.2023 21:12:50 | 1.9061 | 0 | 14 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.5842 | 0 | 16.1413 | 0 | 10.0984 | 0 | 0 | 31.8238
2470875 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-5 35-19-L00374_956670987_956670987 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:34:16 | 07.02.2023 20:11:57 | 2.6281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25248
2470812 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1125 35-01-M01125_D D2_49424192 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:39:21 | 07.02.2023 18:28:51 | 1.825 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 52.1874 | 0 | 0 | 0 | 10.2532 | 0 | 0 | 62.4406
2470065 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1536 35-01-K01536_A_56374485_56374485 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 06:36:34 | 07.02.2023 11:24:11 | 4.7936 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.1777 | 0 | 0 | 0 | 18.677 | 0 | 0 | 56.8548
2471004 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KİRAZ TM L012_72238536 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 19:30:00 | 07.02.2023 19:32:08 | 0.035556 | 0 | 3708 | 3 | 786 | 25 | 608 | 1 | 0 | 0 | 21.0894 | 0.030352 | 6.244 | 4.4013 | 8.5812 | 0.31748 | 0 | 40.6638
2470317 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-28 35-25-M00028_A_56358293_56358293 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:06:36 | 07.02.2023 19:48:22 | 9.6961 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77.2939 | 0 | 0 | 0 | 19.3445 | 0 | 0 | 96.6385
2470228 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-224 35-01-K00224_915180102_915180102 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:26:58 | 07.02.2023 12:38:21 | 3.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2470025 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-4 35-31-L00359_B_91362992_91362992 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 01:22:17 | 07.02.2023 04:49:55 | 3.4606 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0025 | 0 | 0.041056 | 0 | 0.047784 | 0 | 0 | 4.0914
2470125 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-128/1 35-18-L00603_50067521 C03_50068657 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:12:17 | 07.02.2023 08:58:56 | 0.7775 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51.896 | 0 | 0 | 0 | 4.7932 | 0 | 0 | 56.6892
2470420 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3334 35-04-M03334_35-04-M03334_86849701 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 10:53:07 | 07.02.2023 14:40:52 | 3.7958 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 220.9663 | 0 | 0 | 0 | 116.3818 | 0 | 0 | 337.3481
2470961 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:41:15 | 07.02.2023 19:07:40 | 0.44028 | 1 | 338 | 143 | 48 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0.158 | 22.4759 | 48.3126 | 5.3914 | 3.1255 | 6.0824 | 0 | 0 | 85.5458
2470108 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | NARLIDERE TM 35-07-A00003_BİLEN M016_83593690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:00:19 | 07.02.2023 09:26:43 | 1.44 | 0 | 3583 | 0 | 1 | 1 | 614 | 0 | 1 | 0 | 1770.3873 | 0 | 0.73565 | 77.0337 | 1368.9502 | 0 | 24.6628 | 3241.7695
2470772 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4/1 35-21-L00129_953359909_953359909 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:57:35 | 07.02.2023 17:40:50 | 1.7208 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8394
2470082 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | YAĞCILAR AYDOĞDU TR-3 35-32-L00149_ H_82022957 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:14:13 | 07.02.2023 10:48:19 | 3.5683 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9889 | 0 | 0.37802 | 0 | 9.5629 | 0 | 0 | 16.9298
2470131 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:18:59 | 07.02.2023 12:28:35 | 4.16 | 4 | 12 | 182 | 120 | 18 | 8 | 0 | 0 | 8.017 | 2.2324 | 268.8645 | 189.5096 | 101.0455 | 39.0529 | 0 | 0 | 608.722
2470463 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-52 BASIN YAYIN M05_2330031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:40:35 | 07.02.2023 13:54:21 | 2.2294 | 5 | 233 | 5 | 61 | 12 | 70 | 3 | 1 | 10.2827 | 150.2874 | 3.4424 | 37.2299 | 207.0863 | 130.727 | 697.6441 | 20.6713 | 1257.3711
2470606 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1555 35-04-K01555_C C1B_5824742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 12:15:38 | 07.02.2023 21:06:37 | 8.8497 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 41.9414 | 0 | 0 | 0 | 178.3694 | 0 | 0 | 220.3108
2470457 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2980 35-02-M02980_99627165_99627165 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:19:43 | 07.02.2023 14:48:04 | 3.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1058 | 0 | 0 | 13.1058
2470088 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-27 35-19-L00027_A_56371794_56371794 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:22:18 | 07.02.2023 11:17:03 | 3.9125 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 210.5931 | 0 | 0 | 0 | 51.6255 | 0 | 0 | 262.2186
2470629 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-10 35-19-L00249_95000073552_95000073552 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:02:16 | 07.02.2023 19:13:27 | 5.1864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0438
2470337 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DM-3/15 (ESKİ TR-2/71) 45-83-L00071__72374619_72374619 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:00:34 | 07.02.2023 10:31:23 | 0.51361 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6758 | 0 | 0 | 0 | 3.7504 | 0 | 0 | 10.4262
2470208 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_950445909_950445909 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:03:42 | 07.02.2023 11:08:32 | 2.0806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8647
2470941 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4068 35-08-K04068_941985391_941985391 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:19:09 | 07.02.2023 23:49:07 | 5.4994 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0665
2470294 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-6/4 35-26-M00656_DAĞITIM TRAFO DM-6/4 M03_65941873 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:20:54 | 07.02.2023 10:28:56 | 1.1339 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.399 | 0 | 0 | 0 | 11.82 | 0 | 0 | 62.219
2470251 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-1 35-19-L00151_956690852_956690852 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:18:05 | 07.02.2023 18:19:34 | 9.0247 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9028
2470002 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:51:00 | 07.02.2023 15:47:00 | 0.93333 | 1 | 504 | 4 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.086003 | 40.4656 | 1.2337 | 0 | 20.298 | 9.8748 | 0 | 0 | 71.9582
2470543 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/53 45-72-L00053_A_56390716_56390716 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:00:35 | 07.02.2023 14:47:33 | 1.7828 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4438 | 0 | 2.3265 | 0 | 1.6312 | 0 | 0 | 6.4015
2471084 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3334 35-04-M03334_99626565_99626565 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 21:01:10 | 08.02.2023 04:08:25 | 7.1208 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50005
2470237 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:10:13 | 07.02.2023 11:43:02 | 2.5469 | 1 | 523 | 0 | 1 | 13 | 117 | 2 | 2 | 34.0743 | 575.5788 | 0 | 1.4491 | 572.455 | 681.5617 | 150.6659 | 71.3912 | 2087.1759
2471116 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | CEVİZLİDERE TR-3 45-72-M00181_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046406 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 22:17:38 | 08.02.2023 00:26:56 | 2.155 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3953 | 0 | 0.18189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5772
2470406 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YUKARI SÜTÇÜLER KÖYÜ TR-1 35-27-M00410_D_80310459_80310459 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:58:31 | 07.02.2023 15:28:55 | 4.5067 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3661 | 0 | 1.7542 | 0 | 10.1319 | 0 | 0 | 23.2522
2470970 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | KARTAL İM 35-08-A00003_KARTAL-1 K26_80522261 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 20:26:21 | 07.02.2023 20:50:48 | 0.4075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0.00062932 | 0 | 0 | 79.8489 | 10.2798 | 12.9133 | 7.1833 | 110.226
2470778 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-510 REİSDERE 35-18-L00510_95000596254_95000596254 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:57:55 | 07.02.2023 18:50:29 | 2.8761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5489 | 0 | 0 | 1.5489
2470137 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAŞPINAR TR-1 45-76-L00017_95000502234_95000502234 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:26:28 | 07.02.2023 17:34:43 | 9.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3413 | 0 | 0 | 4.3413
2470575 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAMLACIK TR 1 35-27-M00346_914552327_914552327 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:10:54 | 07.02.2023 23:23:55 | 10.2169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0526
2470220 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-7 35-31-L00149_A_91207551_91207551 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:16:57 | 07.02.2023 12:33:54 | 3.2825 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4272 | 0 | 2.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.487
2470277 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113__72372522_72372522 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:48:52 | 07.02.2023 14:52:38 | 5.0628 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 92.0737 | 0 | 0 | 0 | 36.3878 | 0 | 0 | 128.4616
2470074 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-228 35-02-M00228_R_56383064_56383064 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:00:47 | 07.02.2023 08:11:50 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8977 | 0 | 514.1268 | 595.0245
2470615 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1224 35-01-M01224_912042298_912042298 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:55:46 | 07.02.2023 17:27:06 | 3.5222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3074
2470652 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-958 35-02-K00958_D D2B_5853952 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:40:34 | 07.02.2023 19:10:06 | 5.4922 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 103.8449 | 0 | 0 | 0 | 179.1083 | 0 | 0 | 282.9531
2470154 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-232 BİTLİSLİLER 35-14-L00232_956662124_956662124 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:17:13 | 07.02.2023 10:12:58 | 1.9292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28485
2470011 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-9 35-25-M00117_A_56357758_56357758 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 00:42:01 | 07.02.2023 06:41:24 | 5.9897 | 0 | 118 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 170.1763 | 0 | 0.13955 | 0 | 52.2835 | 0 | 0 | 222.5994
2470177 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-749 KIRIKLAR CEZAEVİ KÖK 35-03-M00749_M-750 CEZAEVİ M01_49932292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:50:00 | 07.02.2023 11:51:00 | 1.0167 | 14 | 2341 | 5 | 268 | 15 | 287 | 0 | 0 | 4.2391 | 634.1184 | 27.5241 | 123.9691 | 24.0724 | 333.9529 | 0 | 0 | 1147.8761
2470675 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-229 35-18-L00229_95001211819_95001211819 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:48:14 | 07.02.2023 17:41:10 | 2.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2470867 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ M01_72044683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:31:19 | 07.02.2023 19:19:16 | 1.7992 | 0 | 810 | 0 | 58 | 1 | 152 | 2 | 1 | 0 | 327.8502 | 0 | 43.7132 | 5.4501 | 150.7069 | 6.8768 | 0.07206 | 534.6692
2470366 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | _A_56385916_56385916 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:28:50 | 07.02.2023 19:11:23 | 8.7092 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.6751 | 0 | 0 | 0 | 16.2836 | 0 | 0 | 52.9587
2470034 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-4/18 35-26-M00803__56360972_56360972 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 02:03:47 | 07.02.2023 02:57:09 | 0.88944 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0484 | 0 | 0 | 0 | 0.89398 | 0 | 0 | 14.9424
2470134 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KADIDAĞ OVA MAH.TR-1 45-72-L00133_A_72372700_72372700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:18:06 | 07.02.2023 13:55:30 | 5.6233 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1763 | 0 | 4.3823 | 0 | 31.51 | 0 | 0 | 43.0686
2470632 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 35-19-L00074_95000517080_95000517080 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:05:19 | 07.02.2023 15:57:29 | 1.8694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5305
2470532 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-12 URLA 35-19-M00468_50039836 B1_50040821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 12:16:04 | 07.02.2023 13:13:45 | 0.96139 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 23.8922 | 0 | 0 | 0 | 43.9643 | 0 | 0 | 67.8565
2470111 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARACALAR TR-1 45-73-M00721_945660214_945660214 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:53:00 | 07.02.2023 09:18:38 | 1.4272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2077
2470054 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-33 35-25-M00033__72374048_72374048 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 05:36:03 | 07.02.2023 11:54:41 | 6.3106 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69.3224 | 0 | 0 | 0 | 3.6169 | 0 | 0 | 72.9393
2470303 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | GÖÇBEYLİ GERDEME MEVKİİ TARIMSAL SULAMA TR 35-16-M00281_35-16-M00281_2347126 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:02:35 | 07.02.2023 12:07:06 | 2.0753 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7659 | 0 | 4.3563 | 0 | 0 | 18.1223
2470881 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜTÇÜLER TR-7 35-27-M00919_913464453_913464453 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:40:12 | 07.02.2023 20:49:27 | 3.1542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48299
2470987 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4913 35-02-K04913_35-02-K04913_63989645 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 19:14:55 | 08.02.2023 01:32:07 | 6.2867 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 827.278 | 0 | 0 | 0 | 192.8546 | 0 | 0 | 1020.1327
2470638 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_YENİFOÇA TR-48 M04_83359168 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 14:06:31 | 07.02.2023 17:48:02 | 3.6919 | 0 | 3462 | 0 | 44 | 2 | 194 | 1 | 0 | 0 | 2365.99 | 0 | 18.3581 | 51.8558 | 1041.5037 | 402.8665 | 0 | 3880.5741
2471136 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-10 45-74-M00010_A_56394819_56394819 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 23:09:19 | 08.02.2023 00:18:36 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58973 | 0 | 0 | 0.58973
2470097 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_7292538_56356376_56356376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:39:22 | 07.02.2023 11:03:54 | 3.4089 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 77.6912 | 0 | 4.7142 | 0 | 14.4019 | 0 | 0 | 96.8073
2470595 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-132 35-19-L00132_95000000763_95000000763 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:21:33 | 07.02.2023 21:51:54 | 8.5058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9938
2470446 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-44 35-25-M00044_A_56355304_56355304 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:30:08 | 07.02.2023 19:28:21 | 7.9703 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.7196 | 0 | 11.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6379
2470197 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3343 35-04-K03343_A_56355507_56355507 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:08:38 | 07.02.2023 10:02:57 | 0.90528 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 87.0432 | 0 | 0 | 0 | 20.2371 | 0 | 0 | 107.2803
2470346 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-2/10 35-28-M00580_955026213_955026213 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:21:13 | 07.02.2023 10:43:52 | 0.3775 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0.0094158 | 0 | 0 | 2.5294
2470048 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 04:24:29 | 07.02.2023 05:11:00 | 0.77528 | 14 | 856 | 2 | 25 | 3 | 64 | 1 | 0 | 1.2324 | 64.9643 | 0.37226 | 2.1158 | 2.5845 | 15.6244 | 1.6435 | 0 | 88.5373
2470781 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-4068 35-08-K04068__72374533_72374533 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:47:39 | 07.02.2023 17:28:09 | 1.675 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 2.8369 | 0 | 0 | 4.299
2470449 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-9 35-28-M00008_35-28-M00008_2350477 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:33:19 | 07.02.2023 12:36:50 | 1.0586 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1009 | 0 | 0.82852 | 0 | 2.5171 | 0 | 0 | 4.4465
2470205 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-321 35-18-L00321_95000603008_95000603008 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:03:36 | 07.02.2023 11:47:32 | 2.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7346 | 0 | 0 | 1.7346
2470056 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HACIHASAN KÖYÜ TR-2 35-15-L00272_A_56371377_56371377 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 05:38:51 | 07.02.2023 08:31:49 | 2.8828 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.219 | 0 | 0.064618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2836
2470348 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR AYVACIK TR-3 35-15-L00359_B_91366742_91366742 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:21:18 | 07.02.2023 15:16:25 | 4.9186 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1349 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8149
2470789 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ORTA MAHALLE M-9 35-25-M00117_35-25-M00117_72126296 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:21:11 | 07.02.2023 20:17:50 | 3.9442 | 0 | 477 | 0 | 6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 431.7115 | 0 | 2.2679 | 0 | 105.2114 | 0 | 0 | 539.1908
2470199 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | HELVACI TR-9 35-17-M00369_35-17-M00369_2359314 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:06:04 | 07.02.2023 10:39:52 | 1.5633 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1396 | 0 | 9.6782 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 17.8678
2470248 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_MORALILAR ÇIKIŞ L22_2326923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:34:19 | 07.02.2023 10:01:44 | 0.45694 | 1 | 14 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.047866 | 3.2807 | 19.8351 | 0 | 0.4414 | 0 | 0 | 0 | 23.6051
2470806 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1507 35-03-K01507_910846340_910846340 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:26:28 | 07.02.2023 18:02:17 | 1.5969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088141
2470474 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | TÜRKALİ KISACIKLAR TR-1 45-82-M00194_45-82-M00194_2352067 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:54:38 | 07.02.2023 17:04:30 | 5.1644 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1479
2470165 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4386 35-01-K04386_A_56364751_56364751 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:43:16 | 07.02.2023 12:08:24 | 3.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2847 | 0 | 0 | 18.2847
2470096 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KISIKKÖY YENİ MAH. TR-1 35-22-M00137_A_56353907_56353907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:38:46 | 07.02.2023 09:57:42 | 2.3156 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.917 | 0 | 1.8745 | 0 | 0.35434 | 0 | 0 | 54.1458
2470969 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ATATÜRK MAH TR-3 35-27-L00108_A_56371714_56371714 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:16:09 | 07.02.2023 21:43:42 | 3.4592 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8602 | 0 | 0.57675 | 0 | 20.9021 | 0 | 0 | 25.3391
2470288 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2331773 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 09:49:26 | 07.02.2023 12:19:16 | 2.4972 | 4 | 1308 | 128 | 150 | 17 | 189 | 0 | 1 | 1.2859 | 647.8884 | 102.1594 | 106.1035 | 89.3335 | 343.2454 | 0 | 7.7874 | 1297.8035
2470019 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ÇAYIR TELEFİRİK L04_66822282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 00:55:25 | 07.02.2023 03:16:25 | 2.35 | 0 | 4 | 3 | 254 | 8 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1.7574 | 0 | 56.7366 | 34.4482 | 29.7387 | 103.6114 | 0 | 226.2923
2470328 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_HatBaşıAyırıcı_53140338 L03_53140338 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:08:06 | 07.02.2023 16:19:49 | 6.1953 | 0 | 232 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120.286 | 0 | 1.225 | 0 | 39.5042 | 0 | 0 | 161.0152
2470720 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:22:18 | 07.02.2023 16:15:20 | 0.88389 | 0 | 731 | 0 | 227 | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 97.938 | 0 | 56.2802 | 6.6561 | 85.2182 | 0 | 0 | 246.0925
2470620 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARABÖRGLÜ TR-2 45-72-L00175_B_56394336_56394336 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:59:49 | 07.02.2023 16:16:43 | 2.2817 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31334 | 0 | 1.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.535
2470079 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-10 45-74-M00010_A_91129747_91129747 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:17:24 | 07.02.2023 07:48:28 | 0.51778 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.39582 | 0 | 0.0044658 | 0 | 0.68211 | 0 | 57.0184 | 58.1008
2470557 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1309 35-02-M01309_M-1318 M01_2102192 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 13:14:10 | 07.02.2023 15:08:00 | 1.8972 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 190 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5.7891 | 0 | 26.5987 | 1164.3141 | 537.8852 | 1352.9768 | 3087.5638
2470866 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1500 35-02-M01500_M-2898 M02_42303226 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:55:00 | 07.02.2023 17:49:59 | 0.91639 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 | 292.8564 | 0 | 0 | 0 | 216.9325 | 0 | 10.5096 | 520.2985
2471078 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2538 35-02-M02538__81571299_81571299 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 20:58:07 | 08.02.2023 04:00:18 | 7.0364 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 847.9388 | 0 | 0 | 0 | 29.7732 | 0 | 0 | 877.712
2470680 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1426 35-04-M01426_965872928_965872928 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:05:32 | 07.02.2023 21:43:11 | 7.6275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0903
2471098 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3586 35-01-K03586_D_56378508_56378508 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 21:48:43 | 08.02.2023 00:45:12 | 2.9414 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.5223
2470580 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1 45-77-L00001_945488295_945488295 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:30:50 | 07.02.2023 18:24:33 | 4.8953 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0482
2470159 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-17/2 45-82-M00110_945524829_945524829 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 05:56:23 | 07.02.2023 09:12:19 | 3.2656 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.0497 | 0 | 0 | 0 | 29.9723 | 0 | 0 | 43.022
2470537 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_YENİBAĞARASI M05_72143180 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 12:47:28 | 07.02.2023 14:10:00 | 1.3756 | 3 | 1019 | 6 | 33 | 4 | 102 | 2 | 0 | 2.9649 | 587.7103 | 141.9425 | 9.3444 | 12.6108 | 166.3157 | 283.1485 | 0 | 1204.0371
2470992 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1288 35-02-M01288_B_56366084_56366084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:08:44 | 07.02.2023 20:43:54 | 3.5861 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 420.0582 | 0 | 0 | 0 | 28.5367 | 0 | 0 | 448.595
2469996 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3182 35-02-K03182_35-02-K03182_2372984 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 00:03:30 | 07.02.2023 04:02:00 | 3.975 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 516.4687 | 0 | 0 | 0 | 4.978 | 0 | 0 | 521.4467
2470643 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:19:01 | 07.02.2023 15:24:43 | 1.095 | 0 | 28 | 1 | 12 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 7.7971 | 2.1975 | 6.9859 | 51.0604 | 12.1657 | 106.9731 | 0 | 187.1797
2470886 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | YEĞENOBA TR-2 45-72-M00214_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112097 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:39:02 | 07.02.2023 23:25:23 | 5.7725 | 0 | 73 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.4291 | 0 | 0.71744 | 0 | 14.5024 | 0 | 0 | 53.649
2470892 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KIZILCA KÖYÜ TR-1 35-15-L00542_35-15-L00542_2364699 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:52:19 | 07.02.2023 19:05:30 | 1.2197 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.5294 | 0 | 0 | 0 | 0.33813 | 0 | 0 | 6.8675
2470245 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ARAPLI TR-4 35-16-M00750_C_91138104_91138104 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 09:36:54 | 07.02.2023 17:35:57 | 7.9842 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4987 | 0 | 0.30082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7995
2470743 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1483 35-01-M01483_911615442_911615442 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:33:42 | 07.02.2023 18:52:01 | 3.3053 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2067 | 0 | 0 | 0 | 4.947 | 0 | 0 | 9.1537
2470935 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | KARTAL İM 35-08-A00003_KARTAL-15 K03_80522083 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:39:50 | 07.02.2023 20:32:48 | 1.8828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707.2133 | 28.5146 | 48.3084 | 0 | 784.0363
2470102 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/13 35-26-M00833__56368726_56368726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:46:35 | 07.02.2023 11:25:41 | 3.6517 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 55.645 | 0 | 0 | 0 | 284.9432 | 0 | 0 | 340.5882
2470494 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_RAHMANLAR DM M04_72038347 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 11:30:24 | 07.02.2023 14:20:19 | 2.8319 | 0 | 510 | 1 | 19 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 159.5588 | 0.70936 | 5.2196 | 38.808 | 62.4421 | 0 | 0 | 266.7378
2471035 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAĞDERE TR-7 45-72-M00587_A_66325413_66325413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 20:01:13 | 07.02.2023 21:31:08 | 1.4986 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.1933 | 0 | 0 | 0 | 5.3405 | 0 | 0 | 9.5338
2470901 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMBEL TR-2 35-27-M00857_912464990_912464990 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:01:08 | 08.02.2023 01:16:00 | 8.2478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1951
2470546 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_ŞİRVAN M03_2327934 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:01:51 | 07.02.2023 21:25:43 | 8.3978 | 3 | 0 | 110 | 41 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8.1199 | 0 | 298.7903 | 119.6189 | 21.3713 | 63.658 | 0 | 0 | 511.5584
2470686 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/02-B(GÜR İNŞAAT) 45-71-M00332_953219089_953219089 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:55:58 | 07.02.2023 16:46:12 | 1.8372 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.7202 | 0 | 0 | 0 | 2.6667 | 0 | 0 | 30.3869
2470022 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1929 GEÇİT 35-03-M01929_M-2033 M02_66740299 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 01:05:48 | 07.02.2023 01:48:11 | 0.70639 | 1 | 555 | 0 | 19 | 27 | 493 | 6 | 7 | 0 | 162.2622 | 0 | 4.4571 | 77.5563 | 310.4289 | 148.6883 | 179.9813 | 883.3741
2470855 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1209 35-01-M01209_C_56377422_56377422 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:15:31 | 08.02.2023 02:11:50 | 8.9386 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 254.2959 | 0 | 0 | 0 | 19.1166 | 0 | 0 | 273.4125
2470709 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3776 35-04-K03776_D_56378752_56378752 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:16:22 | 07.02.2023 16:18:28 | 1.035 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28.4833 | 0 | 0 | 0 | 5.3664 | 0 | 0 | 33.8497
2470832 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ HÜSEYİNKELİ TR-6 35-31-L00324_47798423_56352584_56352584 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:34:11 | 07.02.2023 19:51:26 | 3.2875 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.4101 | 0 | 0.13049 | 0 | 0.10492 | 0 | 0 | 12.6455
2471041 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | AKGEDİK TR-1 45-71-M01047_45-71-M01047_2349562 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 20:11:17 | 07.02.2023 21:12:15 | 1.0161 | 0 | 148 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42.1506 | 0 | 0.52917 | 0 | 14.099 | 0 | 0 | 56.7788
2470377 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | GELENBE TR-1 45-76-L00060_A_56386703_56386703 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:34:23 | 07.02.2023 11:44:49 | 1.1739 | 0 | 26 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.5139 | 0 | 1.5823 | 0 | 5.0807 | 0 | 0 | 9.1769
2470168 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SARNIÇ YENİMAHALLE TR-1 45-72-L00263_A_91023640_91023640 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:45:35 | 07.02.2023 16:07:45 | 7.3694 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3447 | 0 | 0.38091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7256
2470045 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | ALACALAR TR-2 45-76-L00089_B_56389197_56389197 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 04:09:59 | 07.02.2023 10:54:07 | 6.7356 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8618 | 0 | 0.19983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0616
2470360 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | HAVVA KULAK SULAMA GRUBU TR 35-27-L00148_35-27-L00148_2359523 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:28:13 | 07.02.2023 11:09:33 | 0.68889 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9074 | 0 | 1.8406 | 0 | 0 | 4.748
2470231 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1283 35-02-M01283_E_56382538_56382538 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 09:27:53 | 07.02.2023 13:28:22 | 4.0081 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 205.3791 | 0 | 0 | 0 | 39.2256 | 0 | 0 | 244.6047
2471001 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-4 45-73-M00004_B_91070631_91070631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 19:27:19 | 07.02.2023 20:10:21 | 0.71722 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 82.4176 | 0 | 0 | 0 | 10.5806 | 0 | 0 | 92.9982
2470918 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-7 45-72-L00421_ÜÇ AVLU ÇIKIŞI L02_66556445 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:20:52 | 07.02.2023 19:40:02 | 1.3194 | 0 | 137 | 70 | 27 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41.3806 | 6.4109 | 6.8108 | 7.7303 | 14.4266 | 0 | 0 | 76.7591
2471064 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | AKALAN TR-3 35-27-M00431_A_56403461_56403461 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 20:41:32 | 07.02.2023 23:45:09 | 3.0603 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.3744 | 0 | 0 | 0 | 3.7322 | 0 | 0 | 40.1066
2470815 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-153 BATI BASMA 35-26-M00238__56358663_56358663 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:42:46 | 07.02.2023 19:01:06 | 2.3056 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.69 | 0 | 3.8447 | 0 | 59.1104 | 0 | 22.8403 | 87.4854
2470417 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53134727 M07_53134727 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:03:06 | 07.02.2023 16:49:12 | 5.7683 | 0 | 449 | 12 | 36 | 3 | 36 | 3 | 0 | 0 | 509.0905 | 24.7539 | 39.8712 | 3661.1825 | 153.3957 | 1706.1773 | 0 | 6094.4712
2470795 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1457 35-01-K01457_C_56358334_56358334 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:50:16 | 07.02.2023 17:53:48 | 2.0589 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 71.0509 | 0 | 0 | 0 | 1.0219 | 0 | 0 | 72.0728
2470483 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-567 35-02-K00567_DAĞITIM TRAFOSU K03_76583247 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 12:09:00 | 07.02.2023 16:54:10 | 4.7528 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1313.427 | 0 | 0 | 0 | 213.2624 | 0 | 0 | 1526.6894
2470626 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | M-2790 35-08-M02790_35-08-M02790_66489641 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 13:17:37 | 07.02.2023 16:02:55 | 2.755 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 106.4893 | 0 | 0 | 0 | 119.3907 | 0 | 0 | 225.88
2470085 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4222 35-02-K04222_A_56378794_56378794 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:24:50 | 07.02.2023 10:19:23 | 2.9092 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 69.3538 | 0 | 0 | 0 | 63.7455 | 0 | 0 | 133.0993
2470583 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:33:02 | 07.02.2023 14:28:18 | 0.92111 | 1 | 1428 | 18 | 449 | 14 | 307 | 0 | 1 | 1.23 | 424.0986 | 54.6973 | 173.5565 | 91.4504 | 221.9865 | 0 | 3.2471 | 970.2663
2470460 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:45:17 | 07.02.2023 18:17:02 | 6.5292 | 6 | 0 | 157 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.0245 | 0 | 275.0996 | 15.2062 | 702.2558 | 0 | 0 | 0 | 1002.5862
2470775 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÖKÇEYURT TR-1 35-16-M00065_47596973_56353319_56353319 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:04:34 | 07.02.2023 23:57:43 | 7.8858 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6544
2470752 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | VELİLER TR-2 35-15-L01162_A_82406686_82406686 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:39:45 | 07.02.2023 19:12:42 | 3.5492 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16738 | 0 | 0.2387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40608
2470148 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNERLİ TR-1 35-28-M00408_953395955_953395955 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:33:16 | 07.02.2023 10:29:20 | 1.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1011 | 0 | 0 | 4.1011
2470397 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_HatBaşıAyırıcı_53133263 M04_53133263 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:42:28 | 07.02.2023 11:07:55 | 0.42417 | 0 | 148 | 0 | 47 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 18.1312 | 0 | 5.5257 | 0 | 16.1013 | 0 | 0 | 39.7583
2470646 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-906 35-03-M00906_95002478827_95002478827 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:25:18 | 07.02.2023 16:37:38 | 2.2056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63866
2471144 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-6 45-83-M00569_48025144_56400141_56400141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 23:54:25 | 08.02.2023 00:53:53 | 0.99111 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7883
2470005 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | KERPİÇLİK TR-1 45-74-M00103_45-74-M00103_2373864 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 00:26:55 | 07.02.2023 01:13:49 | 0.78167 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.9766 | 0 | 0 | 0 | 1.1902 | 0 | 0 | 10.1668
2470291 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_ILICA-1 L07_2052452 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 09:47:18 | 07.02.2023 15:12:59 | 5.4281 | 0 | 1312 | 0 | 4 | 4 | 118 | 0 | 0 | 0 | 3543.161 | 0 | 0.44133 | 64.4394 | 1413.5158 | 0 | 0 | 5021.5576
2470254 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ŞEHİTLİK MAH. TR 45-74-M00222_A_56352059_56352059 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:39:36 | 07.02.2023 11:56:25 | 2.2803 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87188
2470981 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | GEDİK KATRANDERE TR-2 35-31-L00133_47845313_56391892_56391892 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 19:10:57 | 07.02.2023 22:19:19 | 3.1394 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.2845 | 0 | 6.6612 | 0 | 5.1275 | 0 | 0 | 25.0732
2471081 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ARPALIK TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00333_45-83-M00333_2347774 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 21:01:13 | 07.02.2023 23:31:56 | 2.5119 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.2712 | 0 | 19.0596 | 0 | 5.0341 | 0 | 0 | 29.3649
2470378 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-4 35-31-L00073_47942825_56371101_56371101 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:29:28 | 07.02.2023 13:06:33 | 2.6181 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23884 | 0 | 0.14125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38008
2470215 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_45-79-M00121_2367426 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:16:11 | 07.02.2023 12:51:25 | 3.5872 | 0 | 38 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5058 | 0 | 6.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7897
2470879 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/07 45-71-M00459_953200261_953200261 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:41:30 | 07.02.2023 19:26:32 | 1.7506 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5759
2470401 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ALİ RIZA TABAN GRB 35-30-L00205_A_90941551_90941551 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:43:12 | 07.02.2023 15:17:00 | 4.5633 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3038 | 0 | 15.1299 | 0 | 30.9504 | 0 | 0 | 48.384
2470856 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-89 35-15-M00089_35-15-M00089_2364915 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:17:08 | 07.02.2023 18:54:59 | 1.6308 | 0 | 189 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 114.4114 | 0 | 16.5604 | 0 | 9.4369 | 0 | 0 | 140.4087
2471065 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | GÖRDES TR-37 45-75-M00037_45-75-M00037_2377187 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 20:47:12 | 07.02.2023 22:51:41 | 2.0747 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34111
2470092 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3616 35-01-K03616_A_56362530_56362530 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:27:26 | 07.02.2023 11:47:35 | 4.3358 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 118.2113 | 0 | 0 | 0 | 21.1917 | 0 | 0 | 139.403
2470756 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7/B 45-77-L00353_945488101_945488101 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:44:32 | 07.02.2023 17:37:05 | 1.8758 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9302
2471048 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAYKÖY TR-1 45-78-L00429_C_91195814_91195814 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 20:22:50 | 07.02.2023 21:08:56 | 0.76833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9125
2470919 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAHALİLLİ TR-1 35-20-L00350_955200695_955200695 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:22:42 | 07.02.2023 20:05:05 | 1.7064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2470564 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3773 35-04-K03773_A_56382813_56382813 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 12:21:11 | 07.02.2023 14:15:34 | 1.9064 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.4126 | 0 | 0 | 0 | 1.1633 | 0 | 0 | 61.5759
2470232 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİCEKÖY TR-6 35-15-L00414_A_91228465_91228465 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:23:18 | 07.02.2023 13:08:02 | 3.7456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0174
2470965 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4772 35-04-K04772_35-04-K04772_2376595 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:43:26 | 07.02.2023 20:08:06 | 1.4111 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 289.4702 | 0 | 0 | 0 | 30.6128 | 0 | 0 | 320.0829
2470315 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/02 45-71-M00330_953219368_953219368 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:54:46 | 07.02.2023 11:45:52 | 1.8517 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2251
2470169 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOBAŞDERE TR-1 45-72-L00205_B_56391628_56391628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:46:07 | 07.02.2023 15:47:21 | 7.0206 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1829
2470175 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | SİNİRLİ TR-1 45-83-M00459_C_56401731_56401731 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:52:12 | 07.02.2023 11:54:39 | 3.0408 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9183
2470816 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | VEDAT FİLİZ SLM 35-26-M00730_A_91216921_91216921 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:43:40 | 07.02.2023 18:08:00 | 1.4056 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5216 | 0 | 0.28404 | 0 | 25.3152 | 0 | 0 | 27.1208
2471111 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4785 35-02-K04785_35-02-K04785_47274857 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 22:16:02 | 08.02.2023 02:51:03 | 4.5836 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 565.1429 | 0 | 0 | 0 | 18.3102 | 0 | 0 | 583.4531
2470716 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BOĞAZİÇİ-1 M04_2307645 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:11:19 | 07.02.2023 16:54:03 | 1.7122 | 0 | 2011 | 0 | 0 | 1 | 382 | 0 | 2 | 0 | 1363.7323 | 0 | 0 | 73.8802 | 972.5543 | 0 | 241.4923 | 2651.6592
2471125 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-526 SAĞLIKÇILAR 35-18-L00526_A_91451025_91451025 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 22:39:47 | 07.02.2023 23:19:04 | 0.65472 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4604 | 0 | 0.77766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2381
2470129 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK 35-25-M00059_A_56402833_56402833 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:16:36 | 07.02.2023 15:04:35 | 6.7997 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 125.1105 | 0 | 2.438 | 0 | 7.4993 | 0 | 0 | 135.0478
2470796 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_47827255_56405492_56405492 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:19:14 | 07.02.2023 18:01:08 | 1.6983 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7823 | 0 | 0 | 0 | 0.04992 | 0 | 0 | 2.8323
2470461 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | FOÇA ÇARDAKÇILIK ÖZEL TR 35-17-M00356Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058409 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:30:55 | 07.02.2023 16:32:13 | 5.0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3879 | 0 | 0 | 0 | 32.3879
2470584 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KORUCUK-1 35-26-M00461_956606942_956606942 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:16:25 | 07.02.2023 18:29:30 | 5.2181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26755
2470484 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3616 35-01-K03616_A_56362530_56362530 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:56:35 | 07.02.2023 17:26:10 | 5.4931 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 143.8604 | 0 | 0 | 0 | 24.5996 | 0 | 0 | 168.46
2470398 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ŞİFNE L06_2064616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:53:42 | 07.02.2023 11:14:03 | 0.33917 | 4 | 6353 | 5 | 17 | 12 | 559 | 1 | 0 | 6.1595 | 765.03 | 1.2234 | 1.1959 | 74.0183 | 312.8363 | 20.3572 | 0 | 1180.8206
2471025 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_SUBATAN L04_67177011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 19:59:51 | 07.02.2023 20:10:35 | 0.17889 | 2 | 337 | 10 | 266 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0.93204 | 5.4447 | 1.1438 | 4.4867 | 0.26319 | 9.6989 | 0 | 0 | 21.9694
2470896 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ELİFLİ TR-2 35-20-L00427_955208061_955208061 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:52:28 | 07.02.2023 18:48:17 | 0.93028 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0563
2470882 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-217 35-01-K00217_D_56376757_56376757 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:38:22 | 07.02.2023 19:39:04 | 2.0117 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 160.6081 | 0 | 0 | 0 | 59.5399 | 0 | 0 | 220.148
2470647 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SULUDERE TR-10 35-31-L00064_B_91364730_91364730 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:26:45 | 07.02.2023 15:37:35 | 1.1806 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.86326 | 0 | 3.4543 | 0 | 2.4028 | 0 | 0 | 6.7203
2471088 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4950 35-01-K04950__92458282_92458282 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 21:15:22 | 08.02.2023 01:13:14 | 3.9644 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 139.3914 | 0 | 0 | 0 | 7.756 | 0 | 0 | 147.1474
2470939 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3924 35-08-K03924_97608180_97608180 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:33:54 | 07.02.2023 20:00:17 | 1.4397 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4167
2470049 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_H_60984243_60984243 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 02:10:02 | 07.02.2023 09:19:12 | 7.1528 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 114.7517 | 0 | 0 | 0 | 44.8229 | 0 | 0 | 159.5746
2470298 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | _C_56385888_56385888 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:51:34 | 07.02.2023 19:15:27 | 9.3981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4135
2470149 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-52 35-28-L00052_B_56362447_56362447 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:34:14 | 07.02.2023 09:08:38 | 0.57333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.358 | 0 | 0 | 5.358
2470095 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2323 35-04-K02323_99579492_99579492 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:28:42 | 07.02.2023 08:57:56 | 1.4872 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4665 | 0 | 0 | 0 | 0.24356 | 0 | 0 | 0.71005
2470141 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-10 45-74-M00010_A_56394819_56394819 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:33:03 | 07.02.2023 09:44:32 | 1.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3885 | 0 | 0 | 1.3885
2470782 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | M-2543 35-02-M02543_LAKA M16_73560520 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:58:25 | 07.02.2023 19:27:37 | 3.4867 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 119.1009 | 0 | 0 | 3121.291 | 140.4899 | 0 | 0 | 3380.8817
2470264 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAKOCA TR-1 45-71-M00978_D_65513560_65513560 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:45:00 | 07.02.2023 19:11:39 | 9.4442 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.674
2470974 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4785 35-02-K04785_35-02-K04785_47274857 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:54:02 | 07.02.2023 21:57:15 | 5.0536 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 775.7509 | 0 | 0 | 0 | 30.5023 | 0 | 0 | 806.2532
2470765 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_YENİKÖY L03_2327767 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:52:33 | 07.02.2023 16:26:30 | 0.56583 | 1 | 960 | 53 | 148 | 10 | 75 | 0 | 0 | 0.054041 | 61.7481 | 13.4242 | 14.4536 | 6.9249 | 22.4807 | 0 | 0 | 119.0854
2471014 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3773 35-04-K03773_A_56382813_56382813 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:00:05 | 08.02.2023 03:37:59 | 9.6317 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 293.2821 | 0 | 0 | 0 | 2.3104 | 0 | 0 | 295.5925
2470218 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-38 35-27-M00038_B_56371341_56371341 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:16:54 | 07.02.2023 10:32:57 | 1.2675 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16714 | 0 | 1.2676 | 0 | 0.31588 | 0 | 0 | 1.7506
2470573 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911__81571083_81571083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:21:58 | 07.02.2023 18:13:07 | 4.8525 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 232.5495 | 0 | 0 | 0 | 14.259 | 0 | 0 | 246.8084
2470905 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-16 SEFERİHİSAR 35-14-M00328_956642694_956642694 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:58:58 | 07.02.2023 18:25:29 | 0.44194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227
2470364 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-364 BORNOVALILAR SİTESİ 35-18-L00364_6522884_56377785_56377785 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:25:44 | 07.02.2023 14:06:03 | 3.6719 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8429
2470513 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_GÖLCÜK L05_67177076 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 12:29:54 | 07.02.2023 13:12:49 | 0.71528 | 0 | 906 | 1 | 203 | 1 | 228 | 0 | 0 | 0 | 54.6556 | 0 | 9.385 | 7.6736 | 123.0447 | 0 | 0 | 194.7589
2470911 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKKOYUNLU TR-3 35-29-L00692_A_91095588_91095588 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:10:43 | 07.02.2023 21:44:01 | 3.555 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1837 | 0 | 0.012816 | 0 | 0.60669 | 0 | 0 | 2.8032
2470201 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3693 35-10-K03693_97986315_97986315 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:08:45 | 07.02.2023 11:47:04 | 2.6386 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3121
2470699 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_A a1b_5945790 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:01:24 | 07.02.2023 21:39:09 | 6.6292 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.6894 | 0 | 0 | 0 | 4.7321 | 0 | 0 | 42.4215
2470865 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_45-71-M01032_2369053 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:27:34 | 07.02.2023 18:22:02 | 0.90778 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.7663 | 0 | 0.050916 | 0 | 2.877 | 0 | 0 | 35.6942
2471054 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4780 35-04-K04780_35-04-K04780_54984934 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 20:20:33 | 08.02.2023 04:43:30 | 8.3825 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1059.6326 | 0 | 0 | 0 | 48.0078 | 0 | 0 | 1107.6403
2470181 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİRTAŞ TR-2 45-76-M00166_955245507_955245507 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:51:48 | 07.02.2023 19:04:42 | 10.215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0124
2470009 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ABDURRAHMA KUNDAKÇI SLM GRB TR 35-27-M00680_35-27-M00680_2355293 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 00:27:32 | 07.02.2023 05:11:53 | 4.7392 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8611 | 0 | 9.9529 | 0 | 10.2592 | 0 | 0 | 22.0732
2470822 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-1 M06_2053524 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:54:38 | 07.02.2023 18:18:56 | 1.405 | 10 | 209 | 9 | 32 | 17 | 64 | 1 | 0 | 60.2092 | 173.3106 | 14.4433 | 51.442 | 362.1765 | 191.4166 | 27.6203 | 0 | 880.6184
2470656 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | SOMAK TR-1 35-29-L00316__66119068_66119068 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:29:50 | 07.02.2023 18:51:04 | 4.3539 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68.906 | 0 | 0 | 0 | 12.4788 | 0 | 0 | 81.3848
2470158 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1033 35-04-M01033_F F4B_5836419 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:08:30 | 07.02.2023 09:42:43 | 1.5703 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.5136 | 0 | 0 | 0 | 39.0933 | 0 | 0 | 49.6068
2470530 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_SUBATAN L04_67177011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 12:49:55 | 07.02.2023 13:00:16 | 0.1725 | 2 | 337 | 10 | 266 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0.68981 | 4.9599 | 1.2159 | 4.6318 | 0.36935 | 15.1119 | 0 | 0 | 26.9787
2470244 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | BAHRİ DUMAN SULAMA 35-26-M00495_35-26-M00495_2366093 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:01:26 | 07.02.2023 11:47:12 | 2.7628 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 27.2297 | 0 | 13.3174 | 0 | 22.4374 | 0 | 95.9126 | 158.897
2470387 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1125 35-01-M01125_D D1_49424191 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:30:55 | 07.02.2023 16:30:11 | 5.9878 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 220.9036 | 0 | 0 | 0 | 41.6423 | 0 | 0 | 262.546
2470785 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BİRGİ TR-25 (PAŞA ÇEŞMESİ) 35-15-L00278_D_90960243_90960243 | AG Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:44:31 | 08.02.2023 00:59:00 | 9.2414 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6221 | 0 | 1.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5507
2470052 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_HatBaşıAyırıcı_53140543 M07_53140543 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 05:07:55 | 07.02.2023 15:30:12 | 10.3714 | 0 | 219 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 236.6301 | 0 | 0 | 23.7263 | 24.071 | 0 | 0 | 284.4274
2471134 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2380 35-03-M02380_910505586_910505586 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 23:08:49 | 08.02.2023 01:03:05 | 1.9044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33473 | 0 | 0 | 0 | 0.35706 | 0 | 0 | 0.69179
2471034 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-299 35-02-K00299_910185393_910185393 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:58:27 | 07.02.2023 21:22:50 | 2.4064 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6317
2470493 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ADİLKÖY TR-1 45-82-L00054_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2090124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 12:10:54 | 07.02.2023 15:49:20 | 3.6406 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7127 | 0 | 0 | 0 | 7.1449 | 0 | 0 | 8.8575
2470925 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133522 M30_53133522 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:24:40 | 07.02.2023 21:20:34 | 2.9317 | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.0998 | 1.1929 | 3.0853 | 0 | 1.5949 | 0 | 0 | 0 | 18.9729
2470593 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_ALTINOLUK TR-2 L05_2337274 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:33:09 | 07.02.2023 15:30:36 | 1.9575 | 0 | 335 | 0 | 151 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 84.2856 | 0 | 55.0498 | 37.7758 | 63.5737 | 0 | 0 | 240.6849
2471140 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1505 35-03-K01505_912565039_912565039 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 23:24:44 | 08.02.2023 02:03:29 | 2.6458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1469
2502724 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53135615 M03_53135615 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 20:34:00 | 07.02.2023 23:41:00 | 3.1167 | 0 | 71 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34.028 | 0 | 0.46722 | 3.7374 | 5.8801 | 0 | 0 | 44.1127
2470994 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-259 35-02-K00259_B_56362306_56362306 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 19:06:26 | 07.02.2023 22:31:48 | 3.4228 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 333.8339 | 0 | 0 | 0 | 14.2161 | 0 | 0 | 348.0499
2470115 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2740 35-02-M02740_C_79573580_79573580 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:55:32 | 07.02.2023 11:58:27 | 4.0486 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2323 | 0 | 12.354 | 0 | 19.7552 | 0 | 0 | 33.3415
2470138 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53139714 L04_53139714 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:26:50 | 07.02.2023 12:50:44 | 4.3983 | 0 | 77 | 57 | 83 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.514 | 46.5996 | 30.7538 | 44.6097 | 24.8505 | 121.8649 | 0 | 282.1925
2470971 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/91-1 45-83-L00160_A_56395960_56395960 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:59:04 | 07.02.2023 19:50:34 | 0.85833 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9319 | 0 | 0 | 0 | 1.8098 | 0 | 0 | 4.7417
2470307 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-43 35-25-M00043_C_91217320_91217320 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:03:14 | 07.02.2023 20:07:12 | 10.0661 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94.4271 | 0 | 29.5191 | 0 | 26.5445 | 0 | 0 | 150.4907
2470802 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_BAĞYURDU L15_73034160 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:40:12 | 07.02.2023 17:07:00 | 0.44667 | 102 | 6499 | 100 | 178 | 34 | 923 | 8 | 1 | 20.5979 | 750.381 | 37.3763 | 15.3526 | 31.0108 | 263.5557 | 406.8512 | 0 | 1525.1257
2470161 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:39:47 | 07.02.2023 09:25:46 | 0.76639 | 6 | 0 | 157 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.2199 | 0 | 37.16 | 1.9983 | 99.7164 | 0 | 0 | 0 | 140.0946
2470324 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | TABAKLAR TR-2 45-75-M00337_A_56397920_56397920 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:06:35 | 07.02.2023 15:58:54 | 5.8719 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34716
2471057 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_DAĞDERE DM M05_84289411 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 23:41:00 | 08.02.2023 00:08:00 | 0.45 | 1 | 14626 | 36 | 773 | 64 | 1725 | 6 | 2 | 0.027233 | 681.8111 | 18.6992 | 48.6514 | 98.9378 | 232.9626 | 80.9156 | 28.9608 | 1190.9656
2470470 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TABANLAR TR-1 45-82-M00355_B_56388306_56388306 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:46:37 | 07.02.2023 17:54:29 | 6.1311 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.4287 | 0 | 0 | 0 | 0.21109 | 0 | 0 | 12.6398
2470370 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KAPIKAYA TR-1 35-17-M00185_B_56355976_56355976 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:25:58 | 07.02.2023 15:15:31 | 4.8258 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8889 | 0 | 0 | 0 | 0.0016551 | 0 | 0 | 9.8905
2470676 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_A_56380151_56380151 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:38:29 | 07.02.2023 21:12:19 | 9.5639 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 530.5017 | 0 | 0 | 0 | 29.6724 | 0 | 0 | 560.1741
2471008 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1692 35-04-K01692_A A1b_5774034 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:59:37 | 07.02.2023 21:57:32 | 2.9653 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 74.7117 | 0 | 0 | 0 | 50.8326 | 0 | 0 | 125.5444
2470533 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-13 45-71-M00336__81980361_81980361 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 12:51:22 | 07.02.2023 13:41:15 | 0.83139 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 82.3913 | 0 | 0 | 0 | 53.2438 | 0 | 0 | 135.6351
2470035 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_47827250_56405491_56405491 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 02:12:40 | 07.02.2023 07:13:49 | 5.0192 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2465 | 0 | 0.68842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9349
2471031 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1745 35-02-M01745_A_56372337_56372337 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 19:33:13 | 08.02.2023 02:10:04 | 6.6142 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240.9394 | 0 | 0 | 0 | 2.9168 | 0 | 0 | 243.8562
2470204 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIYURT TR-1 35-20-L00259_955205122_955205122 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:08:13 | 07.02.2023 17:27:48 | 8.3264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29272
2470135 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1433 35-02-M01433_M-1601 M04_2034662 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:27:04 | 07.02.2023 10:00:34 | 2.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.1414 | 244.206 | 11131.8224 | 0 | 11584.1699
2470702 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-18 35-26-M00018_TR-20/TR-22 M05_65921152 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 15:09:51 | 07.02.2023 18:01:38 | 2.8631 | 0 | 529 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 436.8324 | 0 | 0 | 44.0464 | 679.6949 | 0 | 0 | 1160.5737
2470931 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GELENBE TR-2 45-76-L00061_955253257_955253257 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:35:38 | 08.02.2023 01:11:04 | 6.5906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54829
2470696 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-6 35-26-M00006_956614924_956614924 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:55:00 | 07.02.2023 17:47:52 | 2.8811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98544
2470347 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_PARK K09_2055925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:28:34 | 07.02.2023 12:08:21 | 1.6631 | 0 | 4516 | 0 | 0 | 1 | 331 | 2 | 1 | 0 | 2195.0521 | 0 | 0 | 7.7541 | 778.6852 | 606.4625 | 9.4017 | 3597.3555
2470596 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | HACET TR-2 45-76-M00247__79721162_79721162 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:34:14 | 07.02.2023 23:08:57 | 9.5786 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.6263 | 0 | 0 | 0 | 0.089297 | 0 | 0 | 34.7156
2470098 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-524 35-01-K00524_D_56366005_56366005 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:38:32 | 07.02.2023 10:56:12 | 3.2944 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 177.6523 | 0 | 0 | 0 | 2.2556 | 0 | 0 | 179.9078
2470490 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1361 35-02-K01361_E_56378731_56378731 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:26:36 | 07.02.2023 20:12:29 | 9.7647 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 575.7858 | 0 | 0 | 0 | 48.3129 | 0 | 0 | 624.0986
2470447 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÇAPAK TR-1 35-26-M00425_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039668 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:58:59 | 07.02.2023 14:54:46 | 4.9297 | 0 | 199 | 0 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 284.6025 | 0 | 5.2843 | 0 | 89.2551 | 0 | 0 | 379.142
2470198 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-6 35-25-M00119_955283856_955283856 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:03:43 | 07.02.2023 15:45:45 | 6.7006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095091
2470024 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3265 35-04-K03265_C_56363497_56363497 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 01:20:48 | 07.02.2023 10:26:26 | 9.0939 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 237.3051 | 0 | 0 | 0 | 2.0412 | 0 | 0 | 239.3463
2471020 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-38 35-25-M00079_A_56372398_56372398 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 19:50:30 | 07.02.2023 21:29:28 | 1.6494 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.7912 | 0 | 0 | 0 | 2.2523 | 0 | 0 | 26.0435
2470356 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-17 35-25-M00174_A_91345480_91345480 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:18:46 | 07.02.2023 16:57:28 | 6.645 | 0 | 109 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 141.3992 | 0 | 20.2097 | 0 | 133.9817 | 0 | 0 | 295.5906
2470711 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_YENİŞEHİR K20_2120557 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:08:40 | 07.02.2023 16:09:23 | 1.0119 | 0 | 5572 | 0 | 0 | 1 | 310 | 0 | 0 | 0 | 2096.9192 | 0 | 0 | 19.9314 | 214.9375 | 0 | 0 | 2331.7881
2471043 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-217 35-01-K00217_C_56376760_56376760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 20:09:03 | 07.02.2023 22:46:56 | 2.6314 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 213.8946 | 0 | 0 | 0 | 21.2334 | 0 | 0 | 235.128
2470851 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKALAN TR-1 35-27-M00433_98908757_98908757 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:56:35 | 07.02.2023 20:28:49 | 4.5372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78932
2470210 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SEYREKLİ TR-1 35-15-L00441_35-15-L00441_2365593 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 09:14:26 | 07.02.2023 12:13:16 | 2.9806 | 0 | 80 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 63.53 | 0 | 41.7387 | 0 | 107.9483 | 0 | 0 | 213.217
2470874 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-344 35-01-K00344_910749124_910749124 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:38:54 | 08.02.2023 00:39:31 | 7.0103 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5681
2470456 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | CAFER BAĞCI 35-26-L00083_A_91044554_91044554 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:05:01 | 07.02.2023 17:06:58 | 7.0325 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4774
2470705 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | YÜKSEKKÖY TR-1 35-17-M00184_35-17-M00184_2375391 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:08:38 | 07.02.2023 22:27:33 | 7.3153 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 55.4723 | 0 | 0 | 0 | 21.0775 | 0 | 0 | 76.5497
2470519 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2132 KÖK 35-07-M02132_97595726_97595726 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 12:39:25 | 07.02.2023 14:16:46 | 1.6225 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7141
2470170 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_ŞİMŞEKLER M04_79389033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:45:34 | 07.02.2023 09:22:43 | 0.61917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7744 | 0 | 0 | 0 | 136.7744
2471060 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | BÖREZ TR-1 45-75-M00288_45-75-M00288_84121323 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 20:41:44 | 07.02.2023 21:45:55 | 1.0697 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.4832 | 0 | 0.0023285 | 0 | 2.1969 | 0 | 0 | 14.6824
2470565 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-97 35-18-L00097_C_56371789_56371789 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:18:13 | 07.02.2023 21:44:13 | 8.4333 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1249.0971 | 0 | 0 | 0 | 266.14 | 0 | 0 | 1515.237
2470665 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKURT TR-2 45-76-M00090_955242971_955242971 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:36:48 | 07.02.2023 17:36:50 | 3.0006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87253
2470419 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-57 35-30-L00057_955316657_955316657 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:07:18 | 07.02.2023 16:00:43 | 4.8903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12117
2471103 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-52 35-28-L00052_B_56362447_56362447 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 21:55:15 | 07.02.2023 22:44:32 | 0.82139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7275 | 0 | 0 | 3.7275
2470771 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-1 35-13-L00060_A_56383888_56383888 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:00:53 | 07.02.2023 17:25:58 | 1.4181 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43236 | 0 | 1.6177 | 0 | 0 | 2.05
2470273 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2547 35-09-M02547_A A4_65897869 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:48:07 | 07.02.2023 13:00:47 | 3.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8169 | 0 | 0 | 23.8169
2470914 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-54 YILDIZTEPE 35-19-L00054_A_90991515_90991515 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:18:20 | 07.02.2023 19:44:45 | 1.4403 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.8935 | 0 | 5.5934 | 0 | 2.1605 | 0 | 0 | 36.6474
2470250 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4131 35-04-K04131_A A1B_5774559 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:12:38 | 07.02.2023 13:10:45 | 3.9686 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 107.5924 | 0 | 0 | 0 | 52.5937 | 0 | 0 | 160.1861
2470891 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-4 35-23-L00004_42134325_56398923_56398923 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:43:38 | 07.02.2023 18:29:27 | 0.76361 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.014 | 0 | 0 | 0 | 1.1832 | 0 | 0 | 6.1972
2470413 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_ALTINOLUK TR-2 L05_2337274 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:02:02 | 07.02.2023 11:55:46 | 0.89556 | 0 | 335 | 0 | 146 | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 39.9469 | 0 | 26.9049 | 18.2817 | 24.5411 | 0 | 0 | 109.6746
2470081 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2538 35-02-M02538_F_56363124_56363124 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:17:27 | 07.02.2023 10:26:28 | 3.1503 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 199.3038 | 0 | 0 | 0 | 5.0586 | 0 | 0 | 204.3624
2471126 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | HELVACI-1 35-26-M00468_B_90997956_90997956 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 22:36:07 | 07.02.2023 23:59:04 | 1.3825 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6557 | 0 | 0.69683 | 0 | 0.50986 | 0 | 0 | 1.8624
2470436 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1611 35-02-M01611_M-2012 M05_2054555 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 10:34:17 | 07.02.2023 12:32:00 | 1.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.5861 | 357.7992 | 12063.7553 | 0 | 13303.1406
2471146 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-201 35-02-K00201_910328399_910328399 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 23:53:47 | 08.02.2023 00:45:19 | 0.85889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74392
2470064 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1424 35-04-K01424_A_56371540_56371540 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 06:29:32 | 07.02.2023 14:02:47 | 7.5542 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 272.7576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.7576
2470101 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_HatBaşıAyırıcı_86789234 M03_86789234 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:49:01 | 07.02.2023 10:28:27 | 2.6572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.57708 | 0 | 0 | 42.8209 | 0 | 97.4378 | 0 | 140.8358
2470207 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-108 35-15-M00108_35-15-M00108_2364923 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 09:12:54 | 07.02.2023 16:36:55 | 7.4003 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 448.7018 | 0 | 0.2431 | 0 | 168.0408 | 0 | 0 | 616.9856
2470648 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_TARIMSAL SULAMA M03_72238376 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:26:53 | 07.02.2023 17:45:11 | 3.305 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.287 | 5.2672 | 0.9941 | 0 | 0 | 15.5483
2470399 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-2 35-30-M00225_A_56404771_56404771 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:41:53 | 07.02.2023 13:24:07 | 2.7039 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.7953 | 0 | 0 | 0 | 11.7064 | 0 | 0 | 40.5017
2470934 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136052 L14_53136052 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:33:35 | 07.02.2023 23:04:37 | 4.5172 | 4 | 93 | 5 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4.4438 | 74.2351 | 93.8327 | 16.0946 | 78.4534 | 19.5946 | 0 | 0 | 286.6542
2470940 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-379 35-18-L00379_6271079 c1_5952181 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:33:03 | 07.02.2023 20:28:54 | 1.9308 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 53.7321 | 0 | 0 | 0 | 78.843 | 0 | 0 | 132.5751
2470293 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_ILICA-2 L04_2307536 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 09:51:14 | 07.02.2023 15:11:55 | 5.3447 | 3 | 994 | 0 | 23 | 0 | 225 | 0 | 0 | 129.477 | 2715.1308 | 0 | 67.0625 | 0 | 2156.5312 | 0 | 0 | 5068.2014
2470791 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ÇAYIR TELEFİRİK L04_66822282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:22:05 | 07.02.2023 23:36:33 | 7.2411 | 0 | 4 | 3 | 254 | 8 | 64 | 1 | 0 | 0 | 6.5962 | 0 | 221.2938 | 128.8341 | 136.0817 | 455.284 | 0 | 948.0897
2470834 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/36 45-71-M00168_953185897_953185897 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:07:05 | 07.02.2023 18:18:08 | 1.1842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10805 | 0 | 0 | 0 | 0.019008 | 0 | 0 | 0.12706
2470393 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_50069388 d1_5778045 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:42:16 | 07.02.2023 11:49:22 | 1.1183 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7092 | 0 | 0 | 0 | 4.3374 | 0 | 0 | 15.0466
2470642 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | GÜVENDİK TR-1 45-76-L00086_A_56389910_56389910 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:07:19 | 07.02.2023 18:56:37 | 2.8217 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.448 | 0 | 0.037716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4857
2470542 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1227 35-01-M01227_B_56357962_56357962 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 12:57:19 | 07.02.2023 14:35:29 | 1.6361 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 111.1007 | 0 | 0 | 0 | 78.9654 | 0 | 0 | 190.0661
2470854 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURMUŞLAR TR-1 35-16-M00156_953348398_953348398 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:14:52 | 07.02.2023 21:34:41 | 4.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05468 | 0 | 0 | 0.05468
2470877 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAPAK TR-3 35-26-M01426_C_76952527_76952527 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:40:34 | 07.02.2023 19:30:39 | 1.8347 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8935 | 0 | 1.8201 | 0 | 13.8515 | 0 | 0 | 17.5651
2470808 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKKOCALI TR-1 45-72-L00206_956520112_956520112 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:38:29 | 07.02.2023 20:17:11 | 3.645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72019
2470144 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DEREKÖY TR-2 45-72-L00463_A_56404868_56404868 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:31:55 | 07.02.2023 13:40:56 | 5.1503 | 0 | 91 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 106.0369 | 0 | 1.0365 | 0 | 15.4558 | 0 | 0 | 122.5292
2470476 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KÖREZ MAH. TR-1 45-73-M00533_A_56388283_56388283 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:56:14 | 07.02.2023 15:05:17 | 3.1508 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23189
2471017 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238538 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 19:46:48 | 07.02.2023 21:53:29 | 2.1114 | 0 | 731 | 0 | 227 | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 248.6562 | 0 | 130.625 | 12.189 | 134.9069 | 0 | 0 | 526.3771
2470353 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | SİNDEL TR-1 45-75-M00331_B_56389894_56389894 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:26:14 | 07.02.2023 13:33:00 | 3.1128 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2761 | 0 | 0.35623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6324
2470330 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_A_91253399_91253399 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:53:40 | 07.02.2023 11:31:13 | 1.6258 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.7774 | 0 | 0 | 0 | 6.0836 | 0 | 0 | 19.861
2471000 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HAMZABEYLİ TR-2 45-71-M01772_A_56389190_56389190 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 19:14:52 | 07.02.2023 21:18:22 | 2.0583 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9589 | 0 | 0 | 0 | 5.813 | 0 | 0 | 11.7719
2470184 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AYVACIK TR-1 45-71-M00787_B_91142743_91142743 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:56:48 | 07.02.2023 11:10:05 | 2.2214 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8661
2470267 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_88019140 M29_88019140 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 09:25:12 | 07.02.2023 13:43:00 | 4.2967 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.7023 | 0 | 89.6692 | 0 | 322.2254 | 0 | 0 | 0 | 429.5969
2470871 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-250 35-18-L00250_35-18-L00250_2347794 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:15:48 | 07.02.2023 18:22:10 | 1.1061 | 0 | 371 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 245.2021 | 0 | 0.015266 | 0 | 45.1441 | 0 | 0 | 290.3615
2470562 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-111 OVACIK 35-18-L00111_A_91417162_91417162 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:15:39 | 07.02.2023 22:48:04 | 9.5403 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 409.0548 | 0 | 0 | 0 | 113.988 | 0 | 0 | 523.0428
2471063 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-136 35-26-M00136_A_91298184_91298184 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 20:37:12 | 07.02.2023 21:35:51 | 0.9775 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.2841 | 0 | 0 | 0 | 58.1929 | 0 | 0 | 63.4769
2470230 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-149 35-15-M00149_35-15-M00149_66879224 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 09:27:01 | 07.02.2023 16:30:56 | 7.0653 | 0 | 294 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 657.3294 | 0 | 0.00037403 | 0 | 125.6863 | 0 | 0 | 783.0161
2470313 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | OSMANCALI KÖYÜ TR-1 45-71-M01720_43170620_56385311_56385311 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:53:52 | 07.02.2023 14:48:15 | 4.9064 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0236
2470622 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1280 35-02-M01280_913206975_913206975 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:53:23 | 07.02.2023 17:42:11 | 3.8133 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.5373 | 0 | 0 | 0 | 1.333 | 0 | 0 | 34.8703
2470954 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_47827250_56405491_56405491 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:50:39 | 07.02.2023 23:40:10 | 4.8253 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8943 | 0 | 0.64293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5373
2470376 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_ÜZÜMLÜ L06_85268684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:43:43 | 07.02.2023 11:39:36 | 0.93139 | 0 | 649 | 14 | 113 | 5 | 145 | 0 | 0 | 0 | 74.7474 | 15.5376 | 34.8002 | 13.9523 | 93.4819 | 0 | 0 | 232.5194
2470917 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | HALİL TAŞPINAR VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00092_35-13-L00092_2361598 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:21:31 | 07.02.2023 19:04:26 | 0.71528 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.55453 | 0 | 3.3662 | 0 | 0.92493 | 0 | 0 | 4.8456
2470021 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SİNİRLİ TR-2 45-83-M00458_955170662_955170662 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 01:07:36 | 07.02.2023 01:32:38 | 0.41722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061152
2470814 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2913 35-01-M02913_911365907_911365907 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:39:22 | 07.02.2023 20:52:16 | 4.215 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0902 | 0 | 0 | 0 | 1.1179 | 0 | 0 | 7.2081
2470582 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-869 35-04-K00869_B_91256539_91256539 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:27:38 | 07.02.2023 22:22:11 | 8.9092 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 282.1024 | 0 | 0 | 0 | 69.523 | 0 | 0 | 351.6255
2470416 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ÇAYIR TELEFİRİK L04_66822282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:02:30 | 07.02.2023 15:26:38 | 4.4022 | 0 | 4 | 3 | 261 | 8 | 64 | 1 | 0 | 0 | 3.879 | 0 | 141.9569 | 110.7513 | 125.4998 | 561.4001 | 0 | 943.487
2470084 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | YAĞMURLU TR-2 45-76-L00170_B_56384112_56384112 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:28:14 | 07.02.2023 10:21:07 | 2.8814 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5488
2470227 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_D_56393521_56393521 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:53:41 | 07.02.2023 14:10:38 | 5.2825 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 132.8067 | 0 | 0 | 0 | 1.6694 | 0 | 0 | 134.476
2470602 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/8 YENİ MAHALLE 35-20-L00024_955195610_955195610 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:45:05 | 07.02.2023 17:08:03 | 3.3828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29704
2470061 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-326 35-03-M00326__83841831_83841831 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 06:21:28 | 07.02.2023 09:34:12 | 3.2122 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9523 | 0 | 0 | 0 | 6.5127 | 0 | 0 | 12.4651
2470041 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307_99067927_99067927 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 02:46:12 | 07.02.2023 06:53:56 | 4.1289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2059
2470894 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KALEMOĞLU TR-1 45-75-M00318_945615050_945615050 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:49:23 | 07.02.2023 20:15:43 | 2.4389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78641
2470980 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_İTOP M04_2328483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 19:10:21 | 07.02.2023 19:41:30 | 0.51917 | 0 | 3 | 58 | 72 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6062 | 20.9177 | 55.3731 | 32.3518 | 0.23368 | 0 | 0 | 110.4824
2470104 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1144 35-04-K01144_C_56364508_56364508 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:51:33 | 07.02.2023 10:20:01 | 2.4744 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 86.4046 | 0 | 0 | 0 | 6.6934 | 0 | 0 | 93.098
2470247 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TAŞLIYATAK TR-1 35-31-L00366_35-31-L00366_2365636 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 09:35:39 | 07.02.2023 17:57:55 | 8.3711 | 0 | 39 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.6445 | 0 | 6.0408 | 0 | 0.15399 | 0 | 0 | 39.8393
2470788 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_APPAK M01_72022599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:41:00 | 07.02.2023 16:46:00 | 0.083333 | 1 | 1201 | 112 | 67 | 29 | 66 | 1 | 0 | 0.0040302 | 16.4828 | 2.9856 | 0.62667 | 6.865 | 2.421 | 1.9104 | 0 | 31.2955
2470047 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1601 GEÇİT 35-02-M01601_M-1433 M02_66568773 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 04:18:55 | 07.02.2023 05:34:50 | 1.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2812 | 56.501 | 2466.3813 | 0 | 2581.1635
2470379 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1 35-31-L00001_956595697_956595697 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:32:13 | 07.02.2023 14:58:28 | 4.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8995 | 0 | 0 | 10.8995
2470402 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-570 35-01-K00570_C_56374979_56374979 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:38:39 | 07.02.2023 14:41:29 | 4.0472 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.669 | 0 | 0 | 0 | 8.6851 | 0 | 0 | 54.3541
2470070 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-97 ERENLER 35-26-M00097_A_91420339_91420339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 06:44:56 | 07.02.2023 10:15:36 | 3.5111 | 0 | 148 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 135.7036 | 0 | 3.6546 | 0 | 49.0675 | 0 | 0 | 188.4257
2470093 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | HACIKARACALAR TR-1 45-81-M00102_45-81-M00102_2358792 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:36:16 | 07.02.2023 09:37:46 | 2.025 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.068 | 0 | 0.00014569 | 0 | 12.2957 | 0 | 0 | 15.3639
2470548 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1989 35-09-M01989_M-2024 M01_54996202 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 13:07:11 | 07.02.2023 14:23:23 | 1.27 | 0 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 582.627 | 0 | 0 | 0 | 50.5023 | 0 | 0 | 633.1293
2471089 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-26 35-25-M00074_955264676_955264676 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 21:15:36 | 07.02.2023 22:13:55 | 0.97194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28961
2470525 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1 35-21-L00001_95000598510_95000598510 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:58:50 | 07.02.2023 19:14:54 | 7.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97357 | 0 | 0 | 0.97357
2470233 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | CEVİZALAN TR-2 35-15-L01027_A_91359073_91359073 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:23:33 | 07.02.2023 16:01:01 | 6.6244 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4503 | 0 | 4.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3093
2470362 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_A_56363738_56363738 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:20:41 | 07.02.2023 13:02:40 | 2.6997 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88.7965 | 0 | 0 | 0 | 98.8546 | 0 | 0 | 187.6511
2470717 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_953360114_953360114 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:21:11 | 07.02.2023 16:26:38 | 1.0908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61901
2470966 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_L-192 L05_66030469 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:53:15 | 07.02.2023 19:43:51 | 0.84333 | 1 | 435 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 8.5357 | 130.7622 | 0 | 0 | 8.2043 | 22.896 | 0 | 0 | 170.3983
2470671 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1144 35-04-K01144_B_56362747_56362747 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:29:58 | 07.02.2023 16:27:42 | 1.9622 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 89.5252 | 0 | 0 | 0 | 10.7558 | 0 | 0 | 100.281
2471112 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-28 35-19-L00028_B_91048301_91048301 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 22:11:26 | 07.02.2023 22:50:32 | 0.65167 | 0 | 88 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.9281 | 0 | 1.1057 | 0 | 4.2801 | 0 | 0 | 41.3139
2470857 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2017 35-01-M02017_98449721_98449721 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:15:55 | 07.02.2023 19:16:49 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0348 | 0 | 0 | 38.0348
2470176 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-228 ILICA GARAJ 35-18-L00228_950440672_950440672 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:42:28 | 07.02.2023 09:40:02 | 0.95944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32225
2470820 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-2 M18_2052607 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:54:06 | 07.02.2023 18:21:01 | 1.4486 | 20 | 475 | 6 | 18 | 10 | 41 | 0 | 0 | 102.3195 | 415.8073 | 6.6523 | 13.6911 | 89.8759 | 114.6249 | 0 | 0 | 742.971
2470156 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÇANAKÇI TR-1 45-74-M00168_B_56354345_56354345 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:34:22 | 07.02.2023 11:03:12 | 2.4806 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4179 | 0 | 0 | 0 | 0.82423 | 0 | 0 | 5.2422
2470697 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1757 35-02-K01757_910260889_910260889 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:55:56 | 07.02.2023 18:10:08 | 3.2367 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8871 | 0 | 0 | 0 | 3.5241 | 0 | 0 | 6.4111
2470797 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-8 35-17-M00208_6111100_56356831_56356831 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:24:41 | 08.02.2023 00:09:25 | 7.7456 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.6852 | 0 | 0 | 0 | 19.9363 | 0 | 0 | 50.6215
2470654 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1977 35-09-M01977_M-2650 M01_65652762 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 14:32:35 | 07.02.2023 15:29:38 | 0.95083 | 0 | 2598 | 0 | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 724.7617 | 0 | 0.46866 | 1.6688 | 53.0821 | 0 | 0 | 779.9812
2470677 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_SUBATAN L04_67177011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 14:50:19 | 07.02.2023 16:35:53 | 1.7594 | 2 | 337 | 10 | 266 | 2 | 123 | 0 | 0 | 6.9049 | 49.5708 | 12.1204 | 44.3171 | 3.3139 | 137.8738 | 0 | 0 | 254.101
2470087 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2813 35-03-M02813_B_91211837_91211837 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:29:32 | 07.02.2023 16:48:43 | 9.3197 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3.3079 | 0 | 0 | 0 | 377.9799 | 0 | 51.844 | 433.1318
2470136 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-10 35-25-M00108__81571097_81571097 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:24:50 | 07.02.2023 16:49:13 | 8.4064 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6669
2470777 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2495 35-02-K02495_35-02-K02495_2356561 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:40:04 | 07.02.2023 17:52:31 | 2.2075 | 0 | 726 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 383.5657 | 0 | 0 | 0 | 153.8793 | 0 | 4.7791 | 542.224
2470883 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-4 35-26-M00441_956630749_956630749 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:42:03 | 07.02.2023 18:13:19 | 0.52111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039712
2470385 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-157 YEŞİLKENT 35-14-L00157_10033501_56390104_56390104 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:57:45 | 07.02.2023 12:02:50 | 2.0847 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70.0326 | 0 | 0 | 0 | 1.3703 | 0 | 0 | 71.4029
2470989 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ALACALAR L02_2326556 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 19:14:15 | 07.02.2023 19:59:52 | 0.76028 | 2 | 432 | 19 | 23 | 15 | 28 | 1 | 0 | 0.36537 | 57.6223 | 4.9991 | 1.0014 | 90.6621 | 3.8028 | 0.20248 | 0 | 158.6556
2470007 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-112 35-01-K00112_D 1D_5840716 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 00:23:55 | 07.02.2023 10:01:15 | 9.6222 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270.9027 | 0 | 0 | 0 | 0.064422 | 0 | 0 | 270.9671
2470193 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135903 L16_53135903 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:00:23 | 07.02.2023 16:09:42 | 7.1553 | 0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 114.8656 | 0 | 0 | 13.4816 | 15.9929 | 0 | 0 | 144.3401
2470299 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-112 35-01-K00112_35-01-K00112_2375632 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:00:15 | 07.02.2023 10:55:32 | 0.92139 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 327.2991 | 0 | 0 | 0 | 106.4411 | 0 | 9.2115 | 442.9516
2470840 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/1 35-19-M00003_956694335_956694335 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:01:51 | 07.02.2023 22:08:55 | 5.1178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4536
2470150 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ANADOLU-2 M09_2063406 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:17:26 | 07.02.2023 08:50:00 | 0.54278 | 1 | 5001 | 0 | 1 | 57 | 1480 | 14 | 40 | 5.3048 | 915.4619 | 0 | 0.07203 | 874.2443 | 2476.4634 | 1129.5603 | 794.3408 | 6195.4476
2470545 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1033 35-04-M01033_914567772_914567772 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 12:36:39 | 07.02.2023 19:48:58 | 7.2053 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79.0761 | 0 | 0 | 0 | 14.5303 | 0 | 0 | 93.6064
2471092 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2373 35-02-M02373_35-02-M02373_2375935 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 21:17:27 | 07.02.2023 22:13:47 | 0.93889 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 293.36 | 0 | 0 | 0 | 78.594 | 0 | 0 | 371.954
2470359 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/12 35-27-M00320_D_56369965_56369965 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:28:12 | 07.02.2023 15:06:54 | 4.645 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 166.1818 | 0 | 0 | 0 | 32.0867 | 0 | 0 | 198.2685
2470282 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AKKOCALI TR-1 45-72-L00206_A_79437026_79437026 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:44:59 | 07.02.2023 13:32:43 | 3.7956 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.766 | 0 | 0 | 0 | 16.8873 | 0 | 0 | 34.6533
2470236 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53135609 M08_53135609 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:31:51 | 07.02.2023 10:50:35 | 1.3122 | 0 | 232 | 1 | 12 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 39.8428 | 0.7446 | 0.75457 | 0 | 9.3679 | 8.954 | 0 | 59.6639
2470405 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-4068 35-08-K04068_A_56377184_56377184 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:41:08 | 07.02.2023 15:39:08 | 4.9667 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4161
2470923 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2373 35-02-M02373_E_56369622_56369622 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:58:16 | 07.02.2023 22:05:42 | 4.1239 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.339
2470906 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPBAŞI TR-2 35-20-M00032_955202343_955202343 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 18:04:11 | 07.02.2023 19:19:04 | 1.2481 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35171 | 0 | 2.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6934
2470067 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4772 35-04-K04772_B_91308633_91308633 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 06:45:40 | 07.02.2023 14:58:09 | 8.2081 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 833.4663 | 0 | 0 | 0 | 42.7058 | 0 | 0 | 876.1721
2471052 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-3 45-71-M01044_D_56352461_56352461 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 20:26:55 | 07.02.2023 22:20:27 | 1.8922 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 63.8248 | 0 | 0 | 0 | 17.1299 | 0 | 0 | 80.9547
2470365 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2917 35-01-M02917__72410617_72410617 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 10:36:56 | 07.02.2023 13:19:34 | 2.7106 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3132
2471006 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-270 35-01-K00270_A_56364748_56364748 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 19:23:57 | 07.02.2023 20:38:28 | 1.2419 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 161.9441 | 0 | 0 | 0 | 16.7267 | 0 | 0 | 178.6708
2470322 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BADEMLİ HACIMUSA MEV. TR-32 35-15-L01052_35-15-L01052_2364716 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 10:12:03 | 07.02.2023 18:16:30 | 8.0742 | 0 | 36 | 0 | 57 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 70.513 | 0 | 138.9719 | 0 | 36.8689 | 0 | 0 | 246.3538
2470319 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-8 45-78-M01119_DAĞITIM TRAFOSU TR-8 - TR-20 M04_66108888 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 10:10:19 | 07.02.2023 12:44:19 | 2.5667 | 1 | 0 | 14 | 3 | 7 | 26 | 1 | 0 | 3.9106 | 0 | 32.7083 | 18.2382 | 192.0698 | 53.1133 | 52.042 | 0 | 352.0821
2470073 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-5 35-15-L00005_A_91327209_91327209 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 06:59:34 | 07.02.2023 12:38:42 | 5.6522 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.188
2470173 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53134929 M03_53134929 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:46:41 | 07.02.2023 16:19:32 | 7.5475 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7637 | 77.1676 | 0 | 15.206 | 0 | 0 | 101.1373
2470714 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-30 (M-730) 35-30-M00730_35-30-M00730_91983173 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:10:37 | 07.02.2023 16:04:56 | 0.90528 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 73.2415 | 0 | 0 | 0 | 157.218 | 0 | 0 | 230.4595
2471009 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_B_56375467_56375467 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 19:29:28 | 08.02.2023 00:02:11 | 4.5453 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.879 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 0 | 0 | 70.649
2470153 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÖZDERE M-60 ÖZSAN SANAYİ SİTESİ 35-25-M00215_C_91331764_91331764 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 08:31:21 | 07.02.2023 17:36:05 | 9.0789 | 0 | 197 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 623.7747 | 0 | 23.8618 | 0 | 218.5955 | 0 | 0 | 866.2319
2470817 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | METAL İŞLERİ TR-2 35-22-M00102_11470382 TR2/A1_5931583 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 16:39:19 | 07.02.2023 19:19:12 | 2.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4596 | 0 | 913.0932 | 923.5528
2470843 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-278 35-01-K00278_A_56374458_56374458 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:12:19 | 07.02.2023 22:49:18 | 5.6164 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 443.8569 | 0 | 0 | 0 | 67.8063 | 0 | 0 | 511.6633
2470110 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-157 35-19-M00157_7067415_56390394_56390394 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:55:59 | 07.02.2023 09:39:03 | 1.7178 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7668 | 0 | 25.3723 | 0 | 6.6997 | 0 | 0 | 37.8388
2470508 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİKÖY İSMAİL AFACAN SULAMA GRUBU 35-31-L00185_47967940_56399528_56399528 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 12:16:32 | 07.02.2023 20:57:16 | 8.6789 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6752
2470943 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4597 35-09-K04597_97866772_97866772 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:37:07 | 08.02.2023 00:13:17 | 6.6028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3811 | 0 | 0 | 0 | 1.0689 | 0 | 0 | 5.45
2470445 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | PİREVELİLER TR-1 35-16-M00081_47453608_56394988_56394988 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 11:31:52 | 07.02.2023 21:42:44 | 10.1811 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3609
2470090 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_C_56403868_56403868 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:32:00 | 07.02.2023 12:49:07 | 5.2853 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25.3869 | 0 | 23.1849 | 0 | 13.3205 | 0 | 0 | 61.8922
2471086 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-122 35-01-K00122_35-01-K00122_42881107 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 21:08:01 | 07.02.2023 22:34:47 | 1.4461 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 488.0545 | 0 | 0 | 0 | 74.9919 | 0 | 0 | 563.0464
2470588 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇÜRÜKBAĞ TR-1 35-16-M00082_B_91153396_91153396 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 13:21:31 | 07.02.2023 22:26:09 | 9.0772 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61.5371 | 0 | 0 | 0 | 3.1544 | 0 | 0 | 64.6915
2470053 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÇİNİLİKÖY TR-3 35-27-L00332_A_56370252_56370252 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 05:17:06 | 07.02.2023 08:31:30 | 3.24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 121.6184 | 0 | 0 | 0 | 9.5269 | 0 | 0 | 131.1453
2470837 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2846 35-03-M02846_M-2845 M02_72156318 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 17:08:22 | 07.02.2023 17:59:55 | 0.85917 | 4 | 970 | 1 | 129 | 5 | 106 | 0 | 0 | 0.66623 | 202.1545 | 2.2741 | 29.6067 | 6.6083 | 56.0174 | 0 | 0 | 297.3272
2470296 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KÜÇÜKSÜMBÜLLER KÖYÜ TR-1 45-71-M01745_44433064_56366872_56366872 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 09:59:31 | 07.02.2023 16:34:04 | 6.5758 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1798
2471304 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3555(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03555_913879388_913879388 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:49:34 | 08.02.2023 12:03:37 | 2.2342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.90652 | 0 | 0 | 0 | 21.6033 | 0 | 0 | 22.5098
2471968 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-40 35-17-M00040__56390051_56390051 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 21:56:10 | 08.02.2023 23:38:22 | 1.7033 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5736 | 0 | 0 | 0 | 0.034112 | 0 | 0 | 2.6077
2471636 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1227 35-01-M01227_B_56357962_56357962 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 14:51:47 | 08.02.2023 16:09:01 | 1.2872 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 84.1104 | 0 | 0 | 0 | 57.339 | 0 | 0 | 141.4494
2471991 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAYAĞCI TR-1 45-75-M00195_B_56385267_56385267 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 22:23:10 | 09.02.2023 01:29:33 | 3.1064 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6052 | 0 | 0 | 0 | 5.4686 | 0 | 0 | 16.0738
2471659 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-290 35-18-L00290_950448522_950448522 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2023 15:10:29 | 08.02.2023 22:14:20 | 7.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8768 | 0 | 0 | 2.8768
2471350 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-3 35-22-M00257_955269950_955269950 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:12:31 | 08.02.2023 13:19:20 | 3.1136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87711
2471828 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1897 35-09-M01897_B b1b_5890042 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:23:59 | 08.02.2023 22:24:55 | 4.0156 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.8513 | 0 | 0 | 0 | 18.9022 | 0 | 0 | 41.7534
2471805 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILÇUKUR TR-2 45-79-M00472_945570612_945570612 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 17:46:52 | 08.02.2023 19:51:48 | 2.0822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86646
2471490 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DEREÇİFTLİK ESENÇAY 45-75-M00234_C_90993686_90993686 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 12:25:51 | 08.02.2023 15:01:21 | 2.5917 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3477 | 0 | 0.5688 | 0 | 1.5588 | 0 | 0 | 4.4753
2471559 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1631 35-02-M01631_962645321_962645321 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 13:28:16 | 08.02.2023 14:04:59 | 0.61194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2934 | 0 | 0 | 1.2934
2471264 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | EĞERCİ KÖYÜ-3 35-26-L00207_35-26-L00207_2347694 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:29:10 | 08.02.2023 11:38:07 | 2.1492 | 0 | 72 | 0 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 60.5807 | 0 | 35.6234 | 0 | 9.1585 | 0 | 0 | 105.3627
2471596 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135860 M02_53135860 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 14:03:08 | 08.02.2023 15:51:36 | 1.8078 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2937
2471951 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3084 35-02-M03084_910183690_910183690 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 21:18:00 | 08.02.2023 22:02:40 | 0.74444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0342
2471745 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | ABALIOĞLU DM 45-83-M00136_MASNA PLASTİK KÖK M011_72134613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 16:27:29 | 08.02.2023 18:02:52 | 1.5897 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0.23901 | 0 | 3.8319 | 22.3707 | 111.6788 | 8923.7135 | 0 | 9061.8339
2471450 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-29 35-23-M00029_DAĞITIM TRAFO YENİFOÇA TR-29 M04_2115898 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:44:19 | 08.02.2023 17:30:09 | 5.7639 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 202.3927 | 0 | 0 | 0 | 35.0872 | 0 | 0 | 237.4799
2471845 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_SARILAR ÇIKIŞI L03_66546809 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:42:47 | 08.02.2023 18:43:43 | 0.015556 | 0 | 893 | 2 | 11 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1.2846 | 0.003125 | 0.022862 | 0.84644 | 0.29724 | 0 | 0 | 2.4542
2471885 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-177 35-18-L00177_A_91091282_91091282 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 19:36:22 | 08.02.2023 20:39:00 | 1.0439 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 57.7794 | 0 | 0 | 0 | 10.0532 | 0 | 0 | 67.8326
2471742 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-52 35-28-L00052_B_56362447_56362447 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 16:27:58 | 08.02.2023 17:58:47 | 1.5136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9727 | 0 | 0 | 10.9727
2471224 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2447 35-04-K02447_A_56362524_56362524 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:00:01 | 08.02.2023 09:53:44 | 0.89528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9284 | 0 | 0 | 17.9284
2471344 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1457 35-01-K01457_E_56358335_56358335 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:11:43 | 08.02.2023 14:44:33 | 4.5472 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 217.32 | 0 | 0 | 0 | 4.2281 | 0 | 0 | 221.5482
2471908 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4186 35-03-K04186_A_56365330_56365330 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 20:11:34 | 08.02.2023 20:39:48 | 0.47056 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 71.5287 | 0 | 0 | 0 | 3.5895 | 0 | 0 | 75.1183
2471367 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/13 35-28-M00031_953390806_953390806 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:34:51 | 08.02.2023 11:33:57 | 0.985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2515
2471244 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ALİ CAN ÖZEL TR 35-23-M00251Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045864 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:12:42 | 08.02.2023 15:32:03 | 6.3225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3889
2471536 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-358 35-04-K00358_99534098_99534098 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 13:07:13 | 08.02.2023 19:26:58 | 6.3292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3569
2471722 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 16:12:32 | 08.02.2023 16:24:17 | 0.19583 | 3 | 231 | 5 | 18 | 7 | 27 | 1 | 0 | 0.59717 | 12.9927 | 0.53621 | 0.81717 | 4.5993 | 3.8061 | 5.0884 | 0 | 28.4371
2471473 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALİ BALAZ TR-1 45-71-M01523_93543950_93543950 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 12:11:13 | 08.02.2023 19:07:26 | 6.9369 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1333
2471579 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-244 35-04-K00244_B_56370298_56370298 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 13:47:09 | 08.02.2023 18:36:16 | 4.8186 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.3679
2471330 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_HAMİDİYE L07_2327273 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2023 10:08:07 | 08.02.2023 12:28:38 | 2.3419 | 0 | 222 | 146 | 243 | 28 | 27 | 9 | 0 | 0 | 61.7912 | 205.8121 | 74.381 | 267.7686 | 103.7986 | 1995.8855 | 0 | 2709.437
2471281 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2914 35-03-K02914_910190183_910190183 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:39:09 | 08.02.2023 12:11:51 | 2.545 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1049 | 0 | 0 | 0 | 0.077408 | 0 | 0 | 2.1823
2471871 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2675 35-01-M02675__79836546_79836546 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 19:11:27 | 08.02.2023 21:50:52 | 2.6569 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4961
2471470 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | POLYAK TR-1 35-30-L00132_D_91415415_91415415 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:56:39 | 08.02.2023 18:06:49 | 6.1694 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.0016 | 0 | 0 | 0 | 11.3307 | 0 | 0 | 49.3323
2471808 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2624 35-02-M02624_957757716_957757716 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 17:44:19 | 08.02.2023 19:58:12 | 2.2314 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2659
2471261 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_EĞRİDERE M05_49919463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:20:00 | 08.02.2023 10:05:00 | 0.75 | 6 | 561 | 8 | 34 | 22 | 42 | 0 | 0 | 6.0684 | 169.7114 | 11.6449 | 6.6123 | 165.0801 | 26.4399 | 0 | 0 | 385.5571
2471948 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-278 35-01-K00278_F_56376157_56376157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 21:14:17 | 09.02.2023 00:37:33 | 3.3878 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 302.5701 | 0 | 0 | 0 | 1.5399 | 0 | 0 | 304.11
2471599 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-435 35-02-K00435_B_56363457_56363457 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 14:01:07 | 08.02.2023 16:22:44 | 2.3603 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.0638 | 0 | 0 | 0 | 256.415 | 0 | 0 | 257.4788
2471390 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR13 45-73-M00041_C c2_45157442 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:46:26 | 08.02.2023 12:12:35 | 1.4358 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 27.991 | 0 | 0 | 0 | 31.6771 | 0 | 0 | 59.6681
2471413 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4306 35-09-K04306_B b1b_5874819 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:12:58 | 08.02.2023 16:53:57 | 5.6831 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 164.3001 | 0 | 0 | 0 | 0.1339 | 0 | 0 | 164.434
2471788 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_FUNDACIK KÖK M01_2101948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 17:25:17 | 08.02.2023 17:25:43 | 0.0072222 | 0 | 1326 | 1 | 21 | 7 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0.89906 | 0.0041694 | 0.0070398 | 0.060741 | 0.28227 | 0.14582 | 0 | 1.3991
2471911 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_SUBATAN L04_67177011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 20:16:50 | 08.02.2023 20:19:17 | 0.040833 | 2 | 337 | 10 | 266 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0.20935 | 1.2251 | 0.26105 | 1.0377 | 0.060514 | 2.2112 | 0 | 0 | 5.0049
2471241 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1826 35-02-M01826_A_56382805_56382805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:12:22 | 08.02.2023 10:17:30 | 1.0856 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 3 | 0 | 19.6078 | 0 | 0 | 0 | 229.3471 | 0 | 222.9579 | 471.9128
2471868 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-13 35-23-M00360_C_79385545_79385545 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 19:13:02 | 08.02.2023 20:46:11 | 1.5525 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6022
2471284 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2447 35-04-K02447_35-04-K02447_2373550 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:46:53 | 08.02.2023 09:59:29 | 0.21 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 14.2283 | 0 | 0 | 0 | 9.6718 | 0 | 0 | 23.9001
2471184 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1103 35-02-K01103_A_56380295_56380295 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 06:28:05 | 08.02.2023 09:33:09 | 3.0844 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 376.5285 | 0 | 0 | 0 | 24.2091 | 0 | 0 | 400.7376
2471576 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-112 35-01-K00112_E 1A_5839622 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 13:44:07 | 08.02.2023 15:56:08 | 2.2003 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 89.1289 | 0 | 0 | 0 | 18.1474 | 0 | 0 | 107.2763
2471874 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4785 35-02-K04785_B_60984176_60984176 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 19:18:35 | 08.02.2023 21:28:27 | 2.1644 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 207.2777 | 0 | 0 | 0 | 1.9438 | 0 | 0 | 209.2216
2471210 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1033 35-04-M01033_914567772_914567772 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 08:32:43 | 08.02.2023 11:59:05 | 3.4394 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.7039 | 0 | 0 | 0 | 8.4835 | 0 | 0 | 47.1874
2471519 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1623 35-01-K01623_911344418_911344418 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 12:55:08 | 08.02.2023 20:01:07 | 7.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1381 | 0 | 0 | 16.1381
2471187 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-805 35-01-K00805_912045993_912045993 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 07:09:42 | 08.02.2023 11:00:06 | 3.84 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3723 | 0 | 0 | 0 | 6.6553 | 0 | 0 | 19.0276
2471851 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_D_56394859_56394859 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:42:33 | 08.02.2023 20:26:11 | 1.7272 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 54.9428 | 0 | 0 | 0 | 14.9816 | 0 | 0 | 69.9244
2471310 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2309330 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2023 09:10:07 | 08.02.2023 18:01:29 | 8.8561 | 4 | 1678 | 4 | 105 | 9 | 75 | 0 | 0 | 329.81 | 2525.0627 | 45.3279 | 180.8961 | 1544.8854 | 545.2401 | 0 | 0 | 5171.2222
2471456 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-140 35-26-M00140__56358638_56358638 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:53:32 | 08.02.2023 14:03:26 | 2.165 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30.9766 | 0 | 0 | 0 | 13.6859 | 0 | 0 | 44.6625
2471150 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2207 DOĞANCILAR TR-3 35-03-M02207_A_56374701_56374701 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 00:25:29 | 08.02.2023 01:39:55 | 1.2406 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.4294 | 0 | 0.68455 | 0 | 1.4719 | 0 | 0 | 16.5858
2471671 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3337 35-04-M03337_99619264_99619264 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 15:11:18 | 08.02.2023 20:27:57 | 5.2775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3175
2471791 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_TR-3 K36_2333033 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2023 17:25:13 | 08.02.2023 17:39:17 | 0.23444 | 1 | 4682 | 0 | 0 | 27 | 581 | 6 | 3 | 2.4298 | 359.0617 | 0 | 0 | 99.6445 | 183.6843 | 29.7334 | 22.6757 | 697.2295
2471425 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | IŞIKKÖY TR-2 45-72-L00993_956501955_956501955 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:22:47 | 08.02.2023 14:48:30 | 3.4286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59829
2471185 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-2875 35-04-K02875_TRAFO K04_2333775 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 06:43:33 | 08.02.2023 09:13:07 | 2.4928 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 477.8282 | 0 | 0 | 0 | 52.4943 | 0 | 0 | 530.3225
2471849 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYAĞZI TR-17 35-31-L00405_956576753_956576753 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:42:17 | 08.02.2023 21:05:50 | 2.3925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36399
2471640 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-112 35-01-K00112_D 1D_5840716 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 14:56:17 | 08.02.2023 16:06:04 | 1.1631 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.9018 | 0 | 0 | 0 | 0.011129 | 0 | 0 | 33.913
2471540 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3889 35-02-K03889_C E03b_80047557 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 13:12:16 | 08.02.2023 18:17:37 | 5.0892 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.3632 | 0 | 0 | 0 | 20.1022 | 0 | 0 | 75.4654
2471202 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-17 35-25-M00063_A_56354932_56354932 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 08:25:02 | 08.02.2023 13:29:55 | 5.0814 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1566 | 0 | 0 | 0 | 2.211 | 0 | 0 | 13.3676
2471557 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_953356889_953356889 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 13:33:02 | 08.02.2023 14:20:30 | 0.79111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010645
2471889 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-244 35-04-K00244_99671921_99671921 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 19:29:31 | 08.02.2023 21:45:47 | 2.2711 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0176
2471600 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_45-71-M00984_2370300 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 14:02:54 | 08.02.2023 15:22:55 | 1.3336 | 0 | 76 | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 20.5905 | 0 | 13.319 | 0 | 11.3232 | 0 | 4.0372 | 49.2699
2471577 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-211 35-02-K00211_95002440520_95002440520 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 13:48:02 | 08.02.2023 18:17:31 | 4.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8612 | 0 | 0 | 7.8612
2471222 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DAĞISTAN M13_2314069 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2023 08:59:31 | 08.02.2023 17:45:29 | 8.7661 | 7 | 1801 | 53 | 623 | 20 | 351 | 11 | 1 | 8.9281 | 2567.4914 | 256.6269 | 1814.5153 | 2149.723 | 3170.6649 | 16714.6992 | 3.6506 | 26686.2993
2471789 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | ÇİÇEKLİ KÖK 45-75-M00070_FUNDALIK M01_2059674 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 17:25:27 | 08.02.2023 17:26:07 | 0.011111 | 0 | 470 | 0 | 10 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.45182 | 0 | 0.0045029 | 0.03287 | 0.18783 | 0 | 0 | 0.67702
2471434 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1439 35-01-M01439_C_56358143_56358143 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:20:57 | 08.02.2023 13:22:18 | 2.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1684 | 0 | 0 | 126.1684
2471414 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1706 35-04-K01706_D_56365853_56365853 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:15:09 | 08.02.2023 12:28:38 | 1.2247 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0685
2471265 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ARAPLI TR-4 35-16-M00750_A_91138110_91138110 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2023 09:27:36 | 08.02.2023 17:00:25 | 7.5469 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.0499 | 0 | 19.4189 | 0 | 2.3727 | 0 | 0 | 36.8415
2471955 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-20 45-80-M00020_A_56400529_56400529 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 21:38:52 | 08.02.2023 22:38:11 | 0.98861 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27.9955 | 0 | 0 | 0 | 5.4804 | 0 | 0 | 33.4759
2471228 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | AKALAN İÇME SUYU TR-2 35-27-M01025_ H_50224841 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 08:53:51 | 08.02.2023 18:40:23 | 9.7756 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.523 | 0 | 38.6826 | 0 | 0 | 59.2057
2472012 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_A_56357555_56357555 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 23:17:46 | 09.02.2023 00:55:00 | 1.6206 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.8953 | 0 | 0.21864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.114
2471769 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_35-18-L00284_72108564 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2023 16:58:43 | 08.02.2023 19:36:47 | 2.6344 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 445.5958 | 0 | 0 | 0 | 15.5212 | 0 | 0 | 461.1171
2471660 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-5 35-15-L00312_D_60982761_60982761 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 15:04:45 | 08.02.2023 17:20:46 | 2.2669 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.3414 | 0 | 0.39045 | 0 | 8.5772 | 0 | 0 | 14.309
2471351 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_AVEA MOBİL M02_66476611 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:27:16 | 08.02.2023 11:07:48 | 0.67556 | 0 | 30 | 0 | 20 | 12 | 25 | 3 | 0 | 0 | 5.9994 | 0 | 1.1822 | 199.1433 | 58.7354 | 15.4503 | 0 | 280.5105
2471706 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-25 35-21-L00153_C_91303980_91303980 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 15:54:36 | 08.02.2023 19:53:10 | 3.9761 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 119.8914 | 0 | 0.086463 | 0 | 31.1048 | 0 | 0 | 151.0827
2471374 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_12048236_56376389_56376389 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:35:50 | 08.02.2023 11:25:00 | 0.81944 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.9172 | 0 | 0 | 0 | 15.5415 | 0 | 0 | 43.4587
2471829 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_C_60983929_60983929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:06:51 | 09.02.2023 00:24:44 | 6.2981 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 237.6319 | 0 | 0 | 0 | 3.052 | 0 | 0 | 240.6839
2471514 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-3 35-17-M00363_8852309_56356520_56356520 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 12:46:40 | 08.02.2023 13:46:56 | 1.0044 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.3538 | 0 | 0 | 0 | 9.5759 | 0 | 0 | 29.9297
2471998 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3872 35-04-K03872_A A1B_5819795 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 22:31:21 | 09.02.2023 00:19:18 | 1.7992 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 100.1842 | 0 | 0 | 0 | 9.2422 | 0 | 156.1437 | 265.57
2471892 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_35-18-L00284_72108564 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 19:54:10 | 08.02.2023 20:57:46 | 1.06 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 179.6765 | 0 | 0 | 0 | 5.2165 | 0 | 0 | 184.893
2471560 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1409 35-04-K01409_99421445_99421445 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 13:28:35 | 08.02.2023 14:52:00 | 1.3903 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1991
2471643 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-3 35-17-M00363_7819610_56393307_56393307 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 14:56:14 | 08.02.2023 16:57:15 | 2.0169 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 87.4556 | 0 | 0 | 0 | 0.23421 | 0 | 0 | 87.6899
2471311 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOT-1 35-26-M00507_956608710_956608710 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:49:23 | 08.02.2023 13:10:35 | 3.3533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4306
2471746 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_A_56374215_56374215 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 16:28:19 | 08.02.2023 21:12:58 | 4.7442 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38.9906 | 0 | 0 | 0 | 13.4713 | 0 | 0 | 52.462
2471497 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANAKÇI TR-3 45-79-M00188_945564766_945564766 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 12:30:59 | 08.02.2023 14:30:05 | 1.985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92517
2471597 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-1533 GEÇİT 35-01-M01533_ M04_2322009 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2023 14:02:12 | 08.02.2023 14:21:04 | 0.31444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5053 | 0 | 0 | 0 | 77.5053
2471205 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | UZUNALAN TR-1 45-72-M00212_B_56407682_56407682 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 08:31:41 | 08.02.2023 15:27:35 | 6.9317 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17508 | 0 | 0.056801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23188
2471846 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-278 35-01-K00278_C_56375842_56375842 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:41:09 | 08.02.2023 19:49:38 | 1.1414 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.1493 | 0 | 0 | 0 | 0.57083 | 0 | 0 | 30.7201
2471411 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AYVACIK TR-1 45-71-M00787_A_91142742_91142742 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:12:08 | 08.02.2023 13:50:13 | 2.6347 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1322 | 0 | 0 | 0 | 5.3615 | 0 | 0 | 12.4936
2471909 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1424 35-04-K01424_A_56371540_56371540 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 19:58:41 | 09.02.2023 01:59:25 | 6.0122 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 204.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.2917
2471245 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_D_65500219_65500219 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2023 09:13:45 | 08.02.2023 16:57:59 | 7.7372 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.0089
2471388 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-71 35-30-L00071_35-30-L00071_2354083 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:56:56 | 08.02.2023 12:28:57 | 1.5336 | 0 | 145 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 36.0175 | 0 | 0.2227 | 0 | 11.2152 | 0 | 0 | 47.4555
2471766 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ÇUKURKÖY TR-1 35-29-L00213_ H_61267868 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 16:56:04 | 08.02.2023 17:58:07 | 1.0342 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7324 | 0 | 0 | 0 | 0.94014 | 0 | 0 | 5.6726
2471929 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2794 35-01-M02794_35-01-M02794_82187326 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 20:40:23 | 08.02.2023 21:14:06 | 0.56194 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 65.2729 | 0 | 0 | 0 | 8.0676 | 0 | 2.7819 | 76.1224
2471978 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2744 35-02-M02744_C_56364455_56364455 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 22:08:04 | 08.02.2023 22:47:06 | 0.65056 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73.1208 | 0 | 0 | 0 | 2.3666 | 0 | 0 | 75.4873
2471437 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-1241 35-01-M01241_TRAFO-1 M04_41901653 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2023 11:35:48 | 08.02.2023 12:38:00 | 1.0367 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 12 | 0 | 2.0541 | 0 | 0 | 0 | 347.0666 | 0 | 28.7989 | 377.9196
2471935 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DÜZLEN TR-1 45-71-M01744_A_56388810_56388810 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 20:56:54 | 09.02.2023 03:15:10 | 6.3044 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7633
2471268 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KAZANLI KÖK 35-15-L00951_BALABANLI KÖYÜ L07_66954510 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2023 09:25:47 | 08.02.2023 15:18:24 | 5.8769 | 0 | 256 | 1 | 41 | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 455.1067 | 55.6124 | 151.2293 | 207.27 | 263.84 | 0 | 0 | 1133.0584
2471288 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ESKİCİLER TR-1 45-75-M00311_A_56401042_56401042 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:55:09 | 08.02.2023 13:40:22 | 3.7536 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5389
2471474 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1482 35-04-K01482_965678633_965678633 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:18:18 | 08.02.2023 14:39:42 | 3.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2471972 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-290 35-18-L00290__72372510_72372510 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 22:00:28 | 08.02.2023 22:25:02 | 0.40944 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25.5202 | 0 | 0 | 0 | 20.8792 | 0 | 0 | 46.3994
2471872 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-4 45-73-M00004_A_56403844_56403844 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 19:15:04 | 08.02.2023 20:06:46 | 0.86167 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5377 | 0 | 0 | 0 | 0.13712 | 0 | 0 | 10.6748
2471623 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3082 35-02-M03082_910050718_910050718 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 14:33:35 | 08.02.2023 17:54:57 | 3.3561 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.1186 | 0 | 0 | 0 | 23.3249 | 0 | 0 | 57.4435
2471182 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1424 35-04-K01424_B_85190219_85190219 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 06:10:08 | 08.02.2023 09:33:18 | 3.3861 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 167.1248 | 0 | 0 | 0 | 0.47752 | 0 | 0 | 167.6023
2471723 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PELİTALAN TR-4 45-71-M02219_953246700_953246700 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 16:08:19 | 08.02.2023 21:36:19 | 5.4667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6629 | 0 | 0 | 0 | 1.2702 | 0 | 0 | 2.9332
2471732 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4913 35-02-K04913_C_91445799_91445799 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 16:21:03 | 08.02.2023 18:39:44 | 2.3114 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 88.9819 | 0 | 0 | 0 | 47.9666 | 0 | 0 | 136.9485
2471400 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_ALTINOLUK TR-2 L05_2337274 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:42:03 | 08.02.2023 11:31:24 | 0.8225 | 0 | 335 | 0 | 151 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 37.2636 | 0 | 28.1056 | 17.366 | 29.1234 | 0 | 0 | 111.8585
2471586 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_AYVACIK M11_66870994 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2023 13:58:13 | 08.02.2023 17:26:12 | 3.4664 | 1 | 1004 | 4 | 118 | 18 | 99 | 4 | 0 | 1.9455 | 858.8393 | 18.5973 | 70.7506 | 495.8905 | 234.5088 | 1827.939 | 0 | 3508.4709
2471609 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 45-77-L00003_945511903_945511903 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 14:20:35 | 08.02.2023 15:22:04 | 1.0247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19679
2471709 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜÇÜNCÜ KISIM SANAYİ TR-6 45-83-M00628_95002461646_95002461646 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 16:00:24 | 08.02.2023 18:44:19 | 2.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3821 | 0 | 0 | 4.3821
2471214 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-17 35-27-M00017_35-27-M00017_2367802 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 08:44:15 | 08.02.2023 10:36:23 | 1.8689 | 0 | 109 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 79.8765 | 0 | 1.2051 | 0 | 69.8622 | 0 | 0 | 150.9437
2471360 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4280 35-02-K04280_99728642_99728642 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:30:08 | 08.02.2023 16:15:40 | 5.7589 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.108
2471254 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYRANCILAR DM-2 35-26-M00825_95001167942_95001167942 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:21:06 | 08.02.2023 10:40:30 | 1.3233 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5747
2471941 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-270 35-01-K00270_A_56364748_56364748 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 21:07:09 | 09.02.2023 00:06:04 | 2.9819 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 342.5729 | 0 | 0 | 0 | 30.0902 | 0 | 0 | 372.6631
2471895 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_A_56389288_56389288 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 19:55:36 | 08.02.2023 20:10:34 | 0.24944 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.8933 | 0 | 0 | 0 | 3.5538 | 0 | 0 | 14.4471
2471340 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-304 35-02-K00304_A A1B_5853025 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:13:42 | 08.02.2023 13:15:17 | 3.0264 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 61.8638 | 0 | 0 | 0 | 77.5637 | 0 | 0 | 139.4276
2471271 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | GÖLMARMARA TR-12 45-85-L00012__72374271_72374271 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2023 09:19:35 | 08.02.2023 15:07:42 | 5.8019 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.1104 | 0 | 0 | 0 | 44.0094 | 0 | 0 | 92.1198
2471463 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00136_953362619_953362619 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:59:55 | 08.02.2023 13:22:10 | 1.3708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39803
2471569 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/12 35-28-M00030_953388024_953388024 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 13:42:27 | 08.02.2023 18:47:04 | 5.0769 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.6649 | 0 | 0 | 0 | 0.090054 | 0 | 0 | 18.7549
2471669 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_B_72255944_72255944 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 15:20:34 | 08.02.2023 15:56:31 | 0.59917 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6172 | 0 | 0.079784 | 0 | 0.019835 | 0 | 0 | 1.7168
2471775 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1870 35-09-K01870_F 1870 f1_5881434 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 17:10:46 | 08.02.2023 17:43:35 | 0.54694 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 32.7576 | 0 | 0 | 0 | 15.6897 | 0 | 0 | 48.4473
2471277 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YÜKSEKKÖY TR-1 35-17-M00184_7956929_56356455_56356455 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:42:10 | 08.02.2023 15:52:41 | 6.1753 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7581
2471377 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-306 35-18-L00306_7173072_56372562_56372562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:41:15 | 08.02.2023 14:31:57 | 3.845 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.484
2471566 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-2 L13_2054625 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 13:39:19 | 08.02.2023 16:10:00 | 2.5114 | 3 | 127 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 25.0253 | 63.5359 | 0 | 0 | 111.2863 | 0.15115 | 0 | 0 | 199.9986
2471188 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2902 35-02-M02902_E TR1-E01_83787618 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 07:18:59 | 08.02.2023 08:19:24 | 1.0069 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.94753 | 0 | 0 | 0 | 63.6177 | 0 | 0 | 64.5652
2471443 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-8 45-78-M00180_D_91069681_91069681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:42:11 | 08.02.2023 12:38:45 | 0.94278 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5045 | 0 | 0.20544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71
2471735 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2329347 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 17:15:00 | 08.02.2023 17:33:00 | 0.3 | 1 | 916 | 1 | 110 | 7 | 144 | 0 | 1 | 0.089129 | 47.036 | 0.057098 | 5.0965 | 5.7063 | 21.3277 | 0 | 0.0073511 | 79.32
2471251 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4263 35-04-K04263_35-04-K04263_2376328 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:17:37 | 08.02.2023 10:47:28 | 1.4975 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 188.1026 | 0 | 0 | 0 | 35.3119 | 0 | 0 | 223.4145
2471689 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 15:43:15 | 08.02.2023 21:39:01 | 5.9297 | 10 | 19 | 55 | 53 | 24 | 13 | 8 | 0 | 11.6479 | 21.8936 | 83.7066 | 87.7028 | 3930.2592 | 84.6067 | 5429.0249 | 0 | 9648.8418
2471297 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-1 35-15-L00441_D_56370345_56370345 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:57:09 | 08.02.2023 12:25:13 | 2.4678 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.3065 | 0 | 9.2422 | 0 | 65.8269 | 0 | 0 | 79.3756
2471752 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-1934 KÖK 35-03-M01934_M-1935 M08_57932647 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2023 16:36:00 | 08.02.2023 17:35:47 | 0.99639 | 0 | 1638 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 439.2093 | 0 | 0 | 0 | 50.2743 | 0 | 0 | 489.4835
2471503 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-279 ERDİL SİTESİ 35-18-L00279_35-18-L00279_2358528 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 12:40:09 | 08.02.2023 16:50:53 | 4.1789 | 0 | 256 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 363.0205 | 0 | 2.679 | 0 | 19.9944 | 0 | 0 | 385.6939
2471403 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-12 URLA 35-19-M00468_50039836 B2_50040822 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:02:17 | 08.02.2023 12:53:23 | 1.8517 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33.7961 | 0 | 0 | 0 | 41.276 | 0 | 0 | 75.0721
2471944 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-5/TR-6 35-26-M00773_A A01b_42574708 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 21:10:26 | 08.02.2023 21:59:46 | 0.82222 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6222
2471174 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3773 35-04-K03773_A_56382813_56382813 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 04:13:55 | 08.02.2023 09:35:43 | 5.3633 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 163.6949 | 0 | 0 | 0 | 2.2959 | 0 | 0 | 165.9908
2471460 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARADOĞAN TR-4 35-15-L00397_B_56361812_56361812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:50:44 | 08.02.2023 13:10:38 | 1.3317 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4838 | 0 | 2.2793 | 0 | 1.928 | 0 | 0 | 5.6911
2471815 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1457 35-01-K01457_E_56358335_56358335 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:09:29 | 08.02.2023 18:26:52 | 0.28972 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1593 | 0 | 0 | 0 | 0.20258 | 0 | 0 | 15.3619
2472001 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-111 OVACIK 35-18-L00111_7575373_56355165_56355165 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 22:39:06 | 08.02.2023 23:07:20 | 0.47056 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3913 | 0 | 0 | 0 | 0.46909 | 0 | 0 | 8.8604
2471337 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1227 35-04-K01227_C_72410375_72410375 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2023 10:20:49 | 08.02.2023 15:01:14 | 4.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7693 | 0 | 0 | 15.7693
2471486 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1138 35-02-M01138_6991807 B11B_5816151 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:13:29 | 08.02.2023 13:13:54 | 2.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.46 | 0 | 0 | 46.46
2471294 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-4238 35-07-K04238_A_56383217_56383217 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:54:56 | 08.02.2023 10:52:46 | 0.96389 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82.0963 | 0 | 0 | 0 | 5.5235 | 0 | 0 | 87.6198
2471194 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BEŞPINARLAR KÖYÜ TR-1 35-27-M00413_A_56356027_56356027 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 07:53:29 | 08.02.2023 11:12:46 | 3.3214 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6451 | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 5.0951
2471858 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-306 35-18-L00306_7173072_56372562_56372562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:53:05 | 08.02.2023 21:14:54 | 2.3636 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1727
2471666 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BAHÇELİ TR-2 45-73-M00433_C_56400896_56400896 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 15:21:58 | 08.02.2023 16:59:43 | 1.6292 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017312 | 0 | 0.093718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11103
2472021 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2506 35-01-M02506_D_56366002_56366002 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 19:23:43 | 09.02.2023 01:00:57 | 5.6206 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.6221 | 0 | 0 | 0 | 1.4212 | 0 | 0 | 62.0433
2471523 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | ÖRÜCÜLER KÖK 45-74-M00355_BARDAKÇI M04_79409498 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 13:02:33 | 08.02.2023 13:53:49 | 0.85444 | 0 | 253 | 0 | 1 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 17.5043 | 0 | 0.0012093 | 4.8655 | 8.4771 | 0 | 0 | 30.848
2471715 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-14 35-01-K00014_910774976_910774976 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 15:07:52 | 08.02.2023 22:03:06 | 6.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5496 | 0 | 0 | 71.5496
2471274 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-149 35-15-M00149_35-15-M00149_66879224 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2023 09:22:09 | 08.02.2023 17:40:19 | 8.3028 | 0 | 294 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 761.7306 | 0 | 0.00045254 | 0 | 143.8246 | 0 | 0 | 905.5557
2471380 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1372 35-04-K01372_B_56368093_56368093 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:51:07 | 08.02.2023 11:37:01 | 0.765 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3995 | 0 | 0 | 0 | 4.0869 | 0 | 0 | 8.4864
2471231 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-2 35-13-L00061_B_56383510_56383510 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2023 08:56:32 | 08.02.2023 16:59:53 | 8.0558 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234.4711 | 0 | 0.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.0748
2471801 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-903 35-02-K00903_35-02-K00903_2361567 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 17:37:03 | 08.02.2023 18:44:15 | 1.12 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 121.3519 | 0 | 0 | 0 | 218.94 | 0 | 0 | 340.2919
2471469 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_45-80-M00017_2355942 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 12:10:47 | 08.02.2023 13:26:51 | 1.2678 | 0 | 428 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 184.5185 | 0 | 0.11121 | 0 | 58.6973 | 0 | 0 | 243.327
2471446 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ DERVİŞLER TR-5 35-31-L00325_B_91234253_91234253 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:32:11 | 08.02.2023 16:21:28 | 4.8214 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5079 | 0 | 0.17251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6804
2471778 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-922 35-02-M00922_99627745_99627745 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2023 17:15:51 | 08.02.2023 18:25:18 | 1.1575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2471515 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3084 35-02-M03084_910183690_910183690 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 12:47:17 | 08.02.2023 13:50:28 | 1.0531 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4016
2471615 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | YAĞCILAR TR-1 35-19-M00226_C_91005897_91005897 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 14:24:02 | 08.02.2023 19:04:05 | 4.6675 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 44.7815 | 0 | 1.6577 | 0 | 17.0736 | 0 | 0 | 63.5129
2471492 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞKIZILCA TR-6 35-26-M01466_95000514456_95000514456 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 12:27:10 | 08.02.2023 13:47:38 | 1.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053405 | 0 | 0 | 0.053405
2471638 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/28(ALAN SK. TR) 45-71-M00082_A A2_45134563 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 14:54:21 | 08.02.2023 15:31:46 | 0.62361 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0238
2471346 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1409 35-04-K01409_99649334_99649334 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:17:32 | 08.02.2023 12:08:48 | 1.8544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56328
2471300 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2200 BELENBAŞI TR-2 35-03-M02200_B_91401297_91401297 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:59:08 | 08.02.2023 11:36:17 | 1.6192 | 0 | 90 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 45.5513 | 0 | 0.96738 | 0 | 53.4919 | 0 | 0 | 100.0106
2471260 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-2 M18_2310302 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:24:56 | 08.02.2023 10:54:30 | 1.4928 | 20 | 475 | 6 | 18 | 10 | 41 | 0 | 0 | 94.7894 | 431.7872 | 7.702 | 14.5929 | 137.6207 | 162.2659 | 0 | 0 | 848.7582
2471841 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1457 35-01-K01457_35-01-K01457_2375808 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:37:04 | 08.02.2023 19:54:09 | 1.2847 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 239.3216 | 0 | 0 | 0 | 43.2286 | 0 | 0 | 282.5502
2471160 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | BOZKÖY TR-2 35-26-M00481_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047445 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 01:35:04 | 08.02.2023 03:07:02 | 1.5328 | 0 | 104 | 0 | 11 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 34.1551 | 0 | 0.93351 | 0 | 11.2436 | 0 | 0 | 46.3321
2471154 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562405 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 01:19:11 | 08.02.2023 02:06:52 | 0.79472 | 0 | 197 | 2 | 46 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 12.9624 | 0.11475 | 3.162 | 2.5001 | 5.9287 | 0 | 0 | 24.6679
2471947 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1162 35-01-K01162_E_56366041_56366041 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 21:12:46 | 09.02.2023 01:09:24 | 3.9439 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 320.4137 | 0 | 0 | 0 | 7.6884 | 0 | 0 | 328.1022
2471744 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3724 35-04-K03724_C_56381369_56381369 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 16:20:19 | 08.02.2023 22:14:08 | 5.8969 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 177.9743 | 0 | 0 | 0 | 124.1106 | 0 | 0 | 302.0849
2471910 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIAHMETLİ TR-1 45-71-M01701_953203356_953203356 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 20:12:11 | 09.02.2023 02:12:58 | 6.0131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30791
2471363 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2017 35-01-M02017_C C01_80022188 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:32:12 | 08.02.2023 12:41:37 | 2.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.462 | 0 | 0 | 111.462
2471197 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ESKİ YAĞCILAR M10_72249340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 08:04:25 | 08.02.2023 09:18:55 | 1.2417 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3766
2471555 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 13:33:14 | 08.02.2023 14:06:44 | 0.55833 | 0 | 281 | 4 | 37 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19.8688 | 1.106 | 5.4486 | 18.3004 | 8.8016 | 0 | 0 | 53.5253
2471887 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1032 35-04-M01032_913431098_913431098 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 19:33:15 | 08.02.2023 23:04:21 | 3.5183 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0687 | 0 | 0 | 0 | 2.4093 | 0 | 0 | 9.478
2472010 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1871 35-01-M01871_B_56379702_56379702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 23:10:02 | 09.02.2023 03:40:25 | 4.5064 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 358.309 | 0 | 0 | 0 | 9.724 | 0 | 0 | 368.033
2471426 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ÇAYIR TELEFİRİK L04_66822282 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:16:35 | 08.02.2023 15:56:33 | 4.6661 | 0 | 4 | 3 | 254 | 8 | 64 | 1 | 0 | 0 | 4.0279 | 0 | 150.8794 | 116.4735 | 131.0146 | 593.4022 | 0 | 995.7977
2471177 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307__79892026_79892026 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 04:42:40 | 08.02.2023 08:54:23 | 4.1953 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 303.3709 | 0 | 3.7847 | 0 | 7.7144 | 0 | 0 | 314.8699
2471675 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_66346626 L011_66346626 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 15:27:24 | 08.02.2023 18:55:23 | 3.4664 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1901 | 0 | 3.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1145
2471283 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞMURLU TR-2 45-76-L00170_955231886_955231886 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:44:57 | 08.02.2023 15:38:58 | 5.9003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87462
2471326 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2896(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02896_913338337_913338337 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:11:18 | 08.02.2023 12:57:31 | 2.7703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8322
2471824 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_6348110_56370833_56370833 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:22:35 | 08.02.2023 19:24:55 | 1.0389 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 26.0487 | 0 | 0 | 0 | 37.1505 | 0 | 0 | 63.1992
2471758 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-994 35-03-M00994_M-1361 M02_2119495 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2023 16:42:34 | 08.02.2023 17:59:27 | 1.2814 | 0 | 4679 | 0 | 0 | 1 | 293 | 0 | 1 | 0 | 1946.2277 | 0 | 0 | 1.7953 | 395.651 | 0 | 42.1806 | 2385.8546
2471781 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135664 M03_53135664 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 17:22:55 | 08.02.2023 18:03:21 | 0.67389 | 0 | 288 | 0 | 16 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.8617 | 0 | 1.2935 | 15.2525 | 2.7932 | 0 | 0 | 38.2009
2471844 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DEMİRCİLİ TR-2 35-19-M00212_11156589_60982634_60982634 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:34:05 | 08.02.2023 20:40:54 | 2.1136 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0549 | 0 | 0.225 | 0 | 8.2283 | 0 | 0 | 11.5082
2471263 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | EĞERCİ TR-4 35-26-L00428_35-26-L00428_42448563 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:28:15 | 08.02.2023 10:25:09 | 0.94833 | 0 | 103 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 36.2789 | 0 | 3.7123 | 0 | 11.7719 | 0 | 0 | 51.7631
2471223 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-906 35-03-M00906_D_56366707_56366707 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 08:59:56 | 08.02.2023 10:53:12 | 1.8878 | 0 | 38 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.5544 | 0 | 8.3213 | 0 | 4.1169 | 0 | 0 | 52.9926
2471200 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | HAMİT TR-2 45-72-M00229_B_56407469_56407469 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 08:03:17 | 08.02.2023 11:32:40 | 3.4897 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0191 | 0 | 0.6856 | 0 | 7.2189 | 0 | 0 | 17.9236
2471409 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_YOĞURTANLI M01_72041529 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:03:33 | 08.02.2023 11:58:55 | 0.92278 | 0 | 200 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4007 | 0.49046 | 0.96136 | 0 | 2.387 | 0 | 0 | 21.2395
2471217 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426479_56395547_56395547 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 08:50:40 | 08.02.2023 13:29:09 | 4.6414 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.3734 | 0 | 2.9161 | 0 | 0.83693 | 0 | 0 | 28.1265
2471243 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-108 35-15-M00108_35-15-M00108_2364923 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2023 09:13:42 | 08.02.2023 09:56:44 | 0.71722 | 0 | 170 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.6886 | 0 | 0.026544 | 0 | 17.7682 | 0 | 0 | 63.4833
2471429 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1826 35-02-M01826_A_56382805_56382805 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:14:52 | 08.02.2023 11:48:14 | 0.55611 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 3 | 0 | 9.8495 | 0 | 0 | 0 | 112.5679 | 0 | 100.0164 | 222.4338
2471535 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | AYDOĞDU TR-3 35-31-L00087_B_91218229_91218229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 13:10:58 | 08.02.2023 13:47:19 | 0.60583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10464
2471286 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1283 35-02-M01283_K_56382772_56382772 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2023 09:49:44 | 08.02.2023 14:40:04 | 4.8389 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 293.4254 | 0 | 0 | 0 | 30.2314 | 0 | 0 | 323.6568
2471237 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1228 35-01-M01228_C_56357965_56357965 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:07:13 | 08.02.2023 13:29:01 | 4.3633 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 182.9964 | 0 | 0 | 0 | 334.3375 | 0 | 0 | 517.3339
2471970 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BOĞAZİÇİ-2 M03_2058357 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2023 21:44:00 | 08.02.2023 22:53:00 | 1.15 | 0 | 14276 | 0 | 0 | 11 | 2052 | 0 | 15 | 0 | 6688.1974 | 0 | 0 | 607.2893 | 1555.8413 | 0 | 226.2009 | 9077.5289
2471821 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4311 35-01-K04311_35-01-K04311_42444370 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:18:15 | 08.02.2023 18:33:59 | 0.26222 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 53.9583 | 0 | 0 | 0 | 5.7321 | 0 | 0 | 59.6903
2471684 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_ŞİRVAN M03_2327934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 15:36:21 | 08.02.2023 16:17:33 | 0.68667 | 3 | 0 | 110 | 41 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.55717 | 0 | 24.1494 | 8.9731 | 1.8709 | 5.6611 | 0 | 0 | 41.2117
2472016 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ORTA MAHALLE M-4 35-25-M00118_35-25-M00118_2374712 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 23:58:06 | 09.02.2023 00:49:13 | 0.85194 | 0 | 61 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.7566 | 0 | 0.79385 | 0 | 0.21354 | 0 | 0 | 19.764
2471730 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3341 35-02-K03341_910010163_910010163 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 16:13:53 | 08.02.2023 17:11:09 | 0.95444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2394
2471876 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 45-77-L00026_945504266_945504266 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 19:25:30 | 08.02.2023 19:57:10 | 0.52778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19977
2471189 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | EMENLER TR-1 35-31-L00139_C_91212492_91212492 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 07:37:24 | 08.02.2023 10:33:29 | 2.9347 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.8656 | 0 | 0.1802 | 0 | 7.077 | 0 | 0 | 31.1227
2471166 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_N_56376368_56376368 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 02:59:54 | 08.02.2023 06:22:19 | 3.3736 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.0838 | 0 | 0 | 0 | 3.3147 | 0 | 0 | 35.3985
2471807 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYLİKLİ TR-1 45-78-M00727_953280514_953280514 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 17:48:16 | 08.02.2023 18:44:45 | 0.94139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49981
2471561 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2759 35-03-M02759__79439431_79439431 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 13:37:30 | 08.02.2023 14:41:40 | 1.0694 | 0 | 110 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.018 | 0 | 0.73668 | 0 | 21.0521 | 0 | 0 | 50.8068
2471252 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1387 35-01-K01387_911724526_911724526 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:17:22 | 08.02.2023 10:59:54 | 1.7089 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5532
2471312 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1480 35-09-M01480_M-1480 ÖZEL M03_47436486 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2023 10:07:59 | 08.02.2023 15:20:04 | 5.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369.2938 | 0 | 0 | 0 | 1369.2938
2471893 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2450 35-01-K02450_B_56375254_56375254 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2023 19:26:01 | 08.02.2023 23:01:55 | 3.5983 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 387.6825 | 0 | 0 | 0 | 41.8882 | 0 | 0 | 429.5707
2471206 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-52 35-28-L00052_B_56362447_56362447 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 08:29:42 | 08.02.2023 15:21:08 | 6.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2816 | 0 | 0 | 63.2816
2471767 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_SULAMALAR-AT ÇİFTLİĞİ M02_72258017 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 16:55:03 | 08.02.2023 23:15:52 | 6.3469 | 3 | 1 | 26 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28.4091 | 0.056278 | 115.4291 | 12.6377 | 355.9703 | 8.2728 | 0 | 0 | 520.7752
2471412 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1162 35-01-K01162_E_56366041_56366041 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:09:31 | 08.02.2023 17:05:33 | 5.9339 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 494.4966 | 0 | 0 | 0 | 22.7239 | 0 | 0 | 517.2205
2471246 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_DERYA K01_77678558 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2023 09:07:53 | 08.02.2023 10:41:44 | 1.5642 | 0 | 2096 | 0 | 38 | 1 | 411 | 0 | 0 | 0 | 1535.8062 | 0 | 22.048 | 148.4437 | 1656.7336 | 0 | 0 | 3363.0315
2471936 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-11 35-28-M00236_C_91410434_91410434 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 20:53:42 | 08.02.2023 22:21:06 | 1.4567 | 0 | 7 | 0 | 44 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.1432 | 0 | 1.2621 | 0 | 3.268 | 0 | 0 | 5.6733
2471787 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4408 35-01-K04408_911164347_911164347 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 17:19:51 | 08.02.2023 18:57:11 | 1.6222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2471959 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2913 35-01-M02913__72410506_72410506 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 21:43:20 | 09.02.2023 00:38:11 | 2.9142 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 155.6359 | 0 | 0 | 0 | 1.3289 | 0 | 0 | 156.9648
2471810 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3616 35-01-K03616_912045153_912045153 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 17:57:36 | 08.02.2023 20:56:13 | 2.9769 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2715
2471418 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-39 35-25-M00111_955282445_955282445 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:05:01 | 08.02.2023 19:08:27 | 8.0572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34004
2471226 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | MEHMET TÜRK TR 35-27-M00510_A_91279414_91279414 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 08:53:11 | 08.02.2023 15:02:19 | 6.1522 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2587 | 0 | 1.53 | 0 | 0 | 2.7887
2471432 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DEMİRCİ TR-2 35-26-M01435_35-26-M01435_83006516 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:31:33 | 08.02.2023 13:45:43 | 2.2361 | 0 | 72 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.9164 | 0 | 5.9895 | 0 | 37.968 | 0 | 0 | 71.874
2471332 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HATUNDERE M03_66476668 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:12:52 | 08.02.2023 11:19:29 | 1.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7365 | 0 | 51.7365
2471518 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-575 35-01-K00575_A 1A_5864926 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 12:50:35 | 08.02.2023 14:29:53 | 1.655 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.3795 | 0 | 0 | 0 | 47.0729 | 0 | 0 | 53.4523
2471186 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-435 35-02-K00435_B_56363457_56363457 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 07:04:11 | 08.02.2023 09:10:35 | 2.1067 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.0368 | 0 | 0 | 0 | 243.3091 | 0 | 0 | 244.3459
2471873 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/06 45-71-M02402_953199889_953199889 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 19:12:28 | 08.02.2023 21:25:35 | 2.2186 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6204
2471163 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-1 GİRİŞ M03_76015958 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 02:34:36 | 08.02.2023 04:41:09 | 2.1092 | 1 | 568 | 13 | 41 | 29 | 140 | 12 | 0 | 0.48195 | 298.9118 | 267.6365 | 16.1533 | 126.8577 | 99.2742 | 1735.2789 | 0 | 2544.5944
2471564 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-40 35-17-M00040__56390053_56390053 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 13:28:16 | 08.02.2023 21:07:53 | 7.6603 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 368.7776 | 0 | 0 | 0 | 44.8705 | 0 | 0 | 413.6481
2471203 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-3 35-17-M00363_8852309_56356520_56356520 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 08:23:20 | 08.02.2023 10:45:01 | 2.3614 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.61 | 0 | 0 | 0 | 24.2636 | 0 | 0 | 75.8735
2471750 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1826 35-02-M01826_A_56382805_56382805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 16:30:26 | 08.02.2023 17:50:39 | 1.3369 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 3 | 0 | 22.3551 | 0 | 0 | 0 | 208.9848 | 0 | 187.1158 | 418.4557
2471890 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-3 35-31-L00145_47826860_56352614_56352614 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 19:46:36 | 08.02.2023 22:23:47 | 2.6197 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8952 | 0 | 0.035548 | 0 | 3.4581 | 0 | 0 | 6.3888
2471641 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-2 35-23-M00002_TR-9 M01_88327772 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 14:56:23 | 08.02.2023 16:09:42 | 1.2219 | 0 | 2335 | 0 | 1 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 468.838 | 0 | 0.026597 | 5.6125 | 311.8501 | 0 | 0 | 786.3272
2471309 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1323 35-02-K01323_912845764_912845764 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:59:42 | 08.02.2023 15:38:00 | 5.6383 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.891
2471395 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1212 35-02-M01212_910001296_910001296 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:57:56 | 08.02.2023 12:35:44 | 1.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9251
2471355 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİKÖY GÖLCÜK TR-2 35-31-L00184_B_72247336_72247336 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:17:19 | 08.02.2023 12:55:06 | 2.6297 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.4942 | 0 | 0.42311 | 0 | 4.1195 | 0 | 0 | 10.0369
2471933 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM12/TR03 45-73-M00096_45-73-M00096_66817454 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 20:52:05 | 08.02.2023 22:19:01 | 1.4489 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 212.5201 | 0 | 0 | 0 | 54.897 | 0 | 7.7027 | 275.1198
2471266 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139038 M05_53139038 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:28:13 | 08.02.2023 11:14:05 | 1.7644 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4843
2471272 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_YENMİŞ M08_2306688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:21:00 | 08.02.2023 12:05:12 | 2.7367 | 15 | 2893 | 45 | 51 | 93 | 325 | 23 | 0 | 12.4629 | 2615.2007 | 339.8407 | 51.9592 | 7129.9491 | 710.7578 | 10469.6232 | 0 | 21329.7936
2471392 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-11 35-22-M00821_A A01_57797562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:55:07 | 08.02.2023 11:45:54 | 0.84639 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.6604 | 0 | 0 | 0 | 20.1526 | 0 | 0 | 27.813
2471584 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-243 35-04-K00243_C_60985243_60985243 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2023 13:57:30 | 08.02.2023 14:30:26 | 0.54889 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.1463 | 0 | 0 | 0 | 3.7618 | 0 | 0 | 25.9081
2471976 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-112 35-01-K00112_F R1_5851211 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 21:56:13 | 09.02.2023 01:48:49 | 3.8767 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 271.4684 | 0 | 0 | 0 | 9.6394 | 0 | 0 | 281.1078
2471372 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_SUBATAN L04_67177011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:43:39 | 08.02.2023 18:48:00 | 8.0725 | 2 | 337 | 10 | 266 | 2 | 123 | 0 | 0 | 32.9741 | 228.8053 | 56.2531 | 226.7659 | 15.6358 | 643.9739 | 0 | 0 | 1204.4081
2471913 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ORTAKÖY TR-1 35-29-L00217_B_82471483_82471483 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 20:13:04 | 08.02.2023 22:01:51 | 1.8131 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1847
2471770 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-297 35-18-L00297_10320855 b3b_5897773 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 16:56:05 | 09.02.2023 00:30:51 | 7.5794 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8508
2471613 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ORMANKÖY 35-26-M00466_A_90988603_90988603 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 14:23:48 | 08.02.2023 16:00:14 | 1.6072 | 0 | 26 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4.7339 | 0 | 2.0803 | 0 | 4.6124 | 0 | 0 | 11.4266
2471590 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3192 35-03-K03192_915057379_915057379 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 13:57:27 | 08.02.2023 17:20:46 | 3.3886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.77342 | 0 | 0 | 0 | 240.9138 | 0 | 0 | 241.6872
2471258 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞKIZILCA-4 35-26-M00519_95001362064_95001362064 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:15:49 | 08.02.2023 10:48:28 | 1.5442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17292
2471899 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4780 35-04-K04780_35-04-K04780_54984934 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 20:00:33 | 08.02.2023 22:40:01 | 2.6578 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 383.7808 | 0 | 0 | 0 | 17.9058 | 0 | 0 | 401.6866
2471212 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | ATAKÖY TR-2 45-84-L00033_C_91423970_91423970 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 08:37:36 | 08.02.2023 10:16:34 | 1.6494 | 0 | 65 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.4952 | 0 | 2.8262 | 0 | 14.6453 | 0 | 0 | 30.9666
2471421 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HATUNDERE TR-3 35-28-M00568_A_56373493_56373493 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:13:04 | 08.02.2023 13:12:38 | 1.9928 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8781 | 0 | 1.5611 | 0 | 0.79174 | 0 | 0 | 4.231
2471467 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI KÖYÜ TR-4 35-31-L00328_47904788_56386791_56386791 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 12:00:31 | 08.02.2023 17:23:16 | 5.3792 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3691 | 0 | 0.027424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3965
2471736 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3616 35-01-K03616_A_56362530_56362530 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 16:20:03 | 08.02.2023 17:56:36 | 1.6092 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.4007 | 0 | 0 | 0 | 6.1869 | 0 | 0 | 47.5875
2471759 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-2/A 45-72-M00584_B_91449142_91449142 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 16:37:09 | 08.02.2023 18:48:06 | 2.1825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51953
2471985 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_D_56394859_56394859 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 21:51:11 | 09.02.2023 02:30:17 | 4.6517 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 120.5245 | 0 | 0 | 0 | 26.9054 | 0 | 0 | 147.43
2471653 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-195 35-02-M00195_B_56378734_56378734 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 15:01:47 | 08.02.2023 19:17:17 | 4.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2402 | 0 | 0 | 42.2402
2471504 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307__79892026_79892026 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.02.2023 12:42:57 | 08.02.2023 16:34:42 | 3.8625 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 277.6298 | 0 | 3.1875 | 0 | 9.1157 | 0 | 0 | 289.9329
2471550 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/19 (NECATİBEY TR) 45-71-M00124_953187498_953187498 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 13:15:58 | 08.02.2023 19:24:09 | 6.1364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6041
2471152 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_C_60983929_60983929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 00:40:45 | 08.02.2023 02:52:14 | 2.1914 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.0667 | 0 | 0 | 0 | 0.79744 | 0 | 0 | 69.8641
2471175 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-4569 35-08-K04569_K-4702 K02_42113449 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 04:20:18 | 08.02.2023 04:35:37 | 0.25528 | 0 | 1693 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 2 | 0 | 119.6349 | 0 | 0 | 0 | 27.8902 | 0 | 46.5719 | 194.0969
2471195 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_SALUR KÖK M04_2101954 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 04:35:00 | 08.02.2023 11:26:00 | 6.85 | 0 | 619 | 1 | 8 | 2 | 60 | 1 | 0 | 0 | 388.7795 | 4.4059 | 3.7654 | 23.7073 | 125.2601 | 198.8285 | 0 | 744.7468
2471859 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3628 35-01-K03628_95000665569_95000665569 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:59:20 | 08.02.2023 22:01:27 | 3.0353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1035
2471295 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-258/1 35-18-L00608_950447090_950447090 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:46:51 | 08.02.2023 14:50:56 | 5.0681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13195
2471461 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-17 35-27-M00017_35-27-M00017_2367802 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:56:41 | 08.02.2023 14:34:00 | 2.6219 | 0 | 109 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 103.9506 | 0 | 1.5122 | 0 | 90.27 | 0 | 0 | 195.7328
2471487 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ORHANLI ORTA M-90 35-14-M00090_9856041_56358906_56358906 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 12:10:59 | 08.02.2023 14:42:32 | 2.5258 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.3536 | 0 | 6.213 | 0 | 2.5971 | 0 | 0 | 23.1637
2471275 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-379 35-18-L00379_12292546_56368440_56368440 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:35:09 | 08.02.2023 10:52:20 | 1.2864 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 176.1086 | 0 | 0 | 0 | 59.1049 | 0 | 0 | 235.2135
2471524 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4251 35-02-K04251_99269038_99269038 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 12:58:13 | 08.02.2023 15:24:17 | 2.4344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1955
2471879 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-548 35-01-K00548_35-01-K00548_2364234 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 19:28:13 | 08.02.2023 20:26:46 | 0.97583 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 214.222 | 0 | 0 | 0 | 38.8207 | 0 | 0 | 253.0427
2471381 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-37 35-23-M00037_B_56377460_56377460 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:52:55 | 08.02.2023 11:52:14 | 0.98861 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5191
2471716 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1622 35-02-M01622_D D2B_5818046 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 15:39:34 | 08.02.2023 18:59:24 | 3.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6589 | 0 | 0 | 9.6589
2471232 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_47827250_56405491_56405491 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 08:56:48 | 08.02.2023 11:17:26 | 2.3439 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9204 | 0 | 0.41073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3311
2471779 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CANLI TR-3 35-20-L00134_955197082_955197082 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 17:18:48 | 08.02.2023 18:00:51 | 0.70083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015396
2471756 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YEŞİLDERE KEŞKEK TR-2 35-31-L00161_47841050_56391487_56391487 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 16:38:05 | 08.02.2023 19:25:22 | 2.7881 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2262 | 0 | 1.2121 | 0 | 0.91344 | 0 | 0 | 3.3518
2471610 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | NECMETTİN AKTÜRK ÖZEL KÖK 45-76-M00045Ö_HALİL ÇOK M02_2326049 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 14:22:31 | 08.02.2023 17:10:21 | 2.7972 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.135
2471633 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_45-71-M01032_2369053 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 14:48:01 | 08.02.2023 17:39:56 | 2.8653 | 0 | 119 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95.0964 | 0 | 0.1359 | 0 | 10.0608 | 0 | 0 | 105.2931
2471988 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1103 35-02-K01103_A_56380295_56380295 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 22:21:52 | 09.02.2023 00:27:18 | 2.0906 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 226.4543 | 0 | 0 | 0 | 8.373 | 0 | 0 | 234.8273
2471693 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 15:45:47 | 08.02.2023 15:45:53 | 0.0016667 | 0 | 912 | 49 | 129 | 13 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.15189 | 0.14355 | 0.01448 | 0.045717 | 0.062902 | 0 | 0 | 0.41853
2471842 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-97 35-16-L00097_953321236_953321236 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:33:43 | 08.02.2023 20:07:08 | 1.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2995 | 0 | 0 | 8.2995
2471155 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53135613 M03_53135613 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 00:57:47 | 08.02.2023 02:22:22 | 1.4097 | 0 | 72 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.4399 | 0 | 0.18934 | 1.5235 | 2.2407 | 0 | 0 | 17.3934
2471401 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZKÖY-1 35-26-M00480_956610958_956610958 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 11:02:01 | 08.02.2023 11:41:29 | 0.65778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026925
2471255 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_Recloser M03_2303188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 09:21:48 | 08.02.2023 12:10:16 | 2.8078 | 5 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3.728 | 0 | 10.4996 | 0 | 348.1479 | 0 | 79.452 | 0 | 441.8276
2471364 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | BARBAROS TR-2 35-19-M00200_35-19-M00200_2371639 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:29:43 | 08.02.2023 11:30:34 | 1.0142 | 0 | 146 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 84.3892 | 0 | 0.4241 | 0 | 23.7476 | 0 | 0 | 108.561
2471149 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4785 35-02-K04785_A_60983303_60983303 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 00:27:33 | 08.02.2023 03:04:32 | 2.6164 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 117.5642 | 0 | 0 | 0 | 8.4942 | 0 | 0 | 126.0584
2471905 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1386 35-26-M01386_956629179_956629179 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 20:04:36 | 08.02.2023 20:32:20 | 0.46222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.69547 | 0 | 0 | 0 | 0.15868 | 0 | 0 | 0.85416
2471341 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_HatBaşıAyırıcı_53140309 L03_53140309 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 10:20:35 | 08.02.2023 18:42:47 | 8.37 | 0 | 82 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.8254 | 0 | 4.4465 | 0 | 1.1423 | 0 | 0 | 35.4142
2472005 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_ÇAMBEL-1 M03_72163706 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 22:50:15 | 09.02.2023 02:11:53 | 3.3606 | 14 | 220 | 38 | 16 | 52 | 41 | 12 | 0 | 15.8888 | 317.7458 | 126.629 | 22.0603 | 1018.4082 | 79.296 | 3552.4749 | 0 | 5132.5031
2471882 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇATAK TR-1 35-31-L00165_B_65509281_65509281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 19:33:23 | 08.02.2023 22:00:39 | 2.4544 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9427 | 0 | 0.012868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9556
2471192 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1144 35-04-K01144_99269248_99269248 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 07:51:41 | 08.02.2023 09:59:47 | 2.135 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.329 | 0 | 0 | 0 | 0.34086 | 0 | 0 | 8.6698
2471925 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2447 35-04-K02447_A_56362524_56362524 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 20:15:19 | 09.02.2023 03:44:55 | 7.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.3262 | 0 | 0 | 67.3262
2471527 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-9 35-17-M00209_12346210_56394880_56394880 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 12:56:15 | 08.02.2023 20:51:01 | 7.9128 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0098 | 0 | 0 | 0 | 0.16359 | 0 | 0 | 10.1734
2471627 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2323 35-04-K02323_D_56364926_56364926 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.02.2023 14:38:16 | 08.02.2023 15:22:28 | 0.73667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5056
2471819 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | NEBİ ÖZDEN SLM GRB TR 35-27-M00706_A_56356045_56356045 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.02.2023 18:08:01 | 08.02.2023 18:53:19 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31497
2472655 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-32 35-01-K00032_965918333_965918333 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 18:01:14 | 09.02.2023 20:30:36 | 2.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.704 | 0 | 0 | 32.704
2472183 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KARAKOVA TR-3 35-15-L00450_35-15-L00450_2365663 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 10:00:55 | 09.02.2023 17:52:33 | 7.8606 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6805 | 0 | 43.609 | 0 | 0.14747 | 0 | 0 | 46.437
2472346 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_BENZİNLİK M08_49919689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 12:20:00 | 09.02.2023 13:03:33 | 0.72583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66684 | 0 | 56.1961 | 0 | 0 | 0 | 56.8629
2472515 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI UZUNÇINAR KÖYÜ 45-71-M00566_A_56404089_56404089 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 15:21:30 | 09.02.2023 18:04:07 | 2.7103 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.16 | 0 | 2.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8247
2472160 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-76 35-19-L00076_A_91171699_91171699 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:37:24 | 09.02.2023 11:23:14 | 1.7639 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54.3011 | 0 | 0 | 0 | 21.6484 | 0 | 0 | 75.9495
2472492 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-36 35-25-M00036_955260157_955260157 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 14:56:52 | 09.02.2023 17:45:02 | 2.8028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72582
2472701 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3B 45-71-M02250_953197413_953197413 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 19:03:01 | 09.02.2023 20:48:36 | 1.7597 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0988
2472724 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1425 35-04-M01425_913498038_913498038 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 19:35:59 | 10.02.2023 00:17:32 | 4.6925 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2126
2472200 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4349 35-04-K04349_95001170879_95001170879 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:12:56 | 09.02.2023 14:50:28 | 4.6256 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1833
2472578 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_TAYTAN OFİS YENİ GİRİŞ 1/0 HAT M06_65971500 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 16:23:53 | 09.02.2023 16:24:16 | 0.0063889 | 4 | 3078 | 83 | 155 | 15 | 234 | 0 | 1 | 0.010033 | 3.765 | 0.31159 | 0.3687 | 0.36241 | 0.75511 | 0 | 0.22156 | 5.7944
2472137 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_SEFERİHİSAR ŞEHİR-2 L04_72378375 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 09:12:13 | 09.02.2023 10:47:15 | 1.5839 | 1 | 6197 | 2 | 40 | 9 | 298 | 2 | 7 | 0.44914 | 2422.4399 | 9.0297 | 17.4846 | 162.4095 | 634.5622 | 506.0894 | 3.462 | 3755.9265
2472784 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1879 35-09-K01879_B b1b_5872380 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 21:00:47 | 09.02.2023 21:41:52 | 0.68472 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22.7277 | 0 | 0 | 0 | 5.7291 | 0 | 0 | 28.4568
2472432 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-417 35-02-M00417_A_56382796_56382796 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 12:29:01 | 09.02.2023 18:28:40 | 5.9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155.8431 | 0 | 0 | 1155.8431
2472100 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-2 35-13-L00061_B_56383510_56383510 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 09:01:02 | 09.02.2023 16:51:51 | 7.8469 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234.1568 | 0 | 0.59443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.7512
2472718 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-111 OVACIK 35-18-L00111_95001435839_95001435839 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 19:19:07 | 09.02.2023 22:41:39 | 3.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0893 | 0 | 0 | 4.0893
2472741 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-47 35-16-L00047_47569381_56354789_56354789 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 19:15:18 | 09.02.2023 20:22:47 | 1.1247 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 56.0319 | 0 | 0 | 0 | 24.2472 | 0 | 0 | 80.279
2472306 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-4/18 35-26-M00803__56360973_56360973 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:51:16 | 09.02.2023 13:11:10 | 1.3317 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 115.803 | 0 | 0 | 0 | 22.1931 | 0 | 0 | 137.9962
2472804 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÜTENLİ TR-1 45-72-L00126_956526180_956526180 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 22:28:21 | 09.02.2023 23:13:03 | 0.745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099997
2472057 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1237 35-01-M01237_910980047_910980047 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 07:21:56 | 09.02.2023 08:37:32 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0553 | 0 | 0 | 48.0553
2472220 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3600 35-01-K03600_A_56375766_56375766 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:28:42 | 09.02.2023 13:39:43 | 3.1836 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 98.6274 | 0 | 0 | 0 | 7.3532 | 0 | 0 | 105.9806
2472120 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | TR-28 45-74-M00028_45-74-M00028_72238901 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:16:44 | 09.02.2023 09:45:52 | 0.48556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8865 | 0 | 111.7767 | 119.6632
2472114 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-732 35-01-K00732_911518000_911518000 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:05:59 | 09.02.2023 10:20:31 | 1.2422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.178
2472180 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1522 GÖRECE ATA MAH. 35-22-K01522_95002368320_95002368320 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:50:41 | 09.02.2023 11:35:49 | 1.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6892 | 0 | 0 | 3.6892
2472721 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-379 35-01-K00379__79812642_79812642 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 19:22:12 | 09.02.2023 20:18:29 | 0.93806 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 92.9757 | 0 | 0 | 0 | 10.0888 | 0 | 0 | 103.0646
2472140 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_C_72255943_72255943 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:22:26 | 09.02.2023 12:38:41 | 3.2708 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2183 | 0 | 0 | 0 | 0.48216 | 0 | 0 | 3.7005
2472495 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4306 35-09-K04306_B b1b_5874819 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 14:48:53 | 09.02.2023 16:42:49 | 1.8989 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.0673 | 0 | 0 | 0 | 0.04269 | 0 | 0 | 57.11
2472343 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/37 45-72-L00037_956496916_956496916 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 12:17:46 | 09.02.2023 13:58:14 | 1.6744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59597
2472197 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AĞAÇ İŞLERİ TR-2 35-22-M00140_B_91197271_91197271 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:10:57 | 09.02.2023 10:45:42 | 0.57917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8932 | 0 | 0 | 5.8932
2472635 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-938 35-02-K00938_35-02-K00938_2356857 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 14:16:59 | 09.02.2023 19:06:25 | 4.8239 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 1 | 0 | 4.0669 | 0 | 0 | 0 | 1392.6312 | 0 | 35.6574 | 1432.3555
2472535 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2779 35-02-K02779_99934108_99934108 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 15:35:32 | 09.02.2023 19:03:49 | 3.4714 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1433
2472240 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | _F_56378285_56378285 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:52:52 | 09.02.2023 14:17:00 | 3.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.9877 | 0 | 921.5647 | 1097.5524
2472787 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1215 35-01-K01215_K-570 K02_2309943 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 21:26:00 | 10.02.2023 00:41:01 | 3.2503 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 902.3956 | 0 | 0 | 0 | 127.1669 | 0 | 0 | 1029.5624
2472595 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_HatBaşıAyırıcı_53137089 M03_53137089 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 16:40:48 | 09.02.2023 20:36:25 | 3.9269 | 1 | 8 | 6 | 81 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.11215 | 13.9258 | 9.1143 | 228.5631 | 0 | 10.9322 | 46.3615 | 0 | 309.009
2472744 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4772 35-04-K04772_35-04-K04772_2376595 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 19:49:04 | 09.02.2023 22:16:24 | 2.4556 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 483.1532 | 0 | 0 | 0 | 44.5668 | 0 | 0 | 527.72
2472472 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-24 35-30-L00024_A_56398681_56398681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 14:26:41 | 09.02.2023 15:58:18 | 1.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5488 | 0 | 0 | 11.5488
2472366 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-54 35-21-L00195_B_91375823_91375823 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 12:42:48 | 09.02.2023 18:19:52 | 5.6178 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0498 | 0 | 0 | 0 | 20.572 | 0 | 0 | 26.6218
2472615 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-217 35-18-L00217_B_91113965_91113965 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 16:58:31 | 09.02.2023 20:20:12 | 3.3614 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3419
2472558 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 15:58:25 | 09.02.2023 18:19:56 | 2.3586 | 10 | 21 | 199 | 165 | 43 | 21 | 0 | 0 | 6.1715 | 35.6818 | 112.9388 | 108.9585 | 60.8767 | 27.5698 | 0 | 0 | 352.1971
2472801 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2764 35-09-K02764_G g1b_5874899 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 22:16:38 | 10.02.2023 01:05:29 | 2.8142 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 156.4277 | 0 | 0 | 0 | 40.125 | 0 | 0 | 196.5527
2472409 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-142 35-26-M00142_956618232_956618232 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 13:25:36 | 09.02.2023 15:12:58 | 1.7894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3817
2472229 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-1462 35-01-M01462_35-01-M01462_2352062 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:39:43 | 09.02.2023 11:26:13 | 0.775 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 111.7183 | 0 | 0 | 0 | 42.5405 | 0 | 0 | 154.2588
2472538 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/69 (15,8) 45-83-L00069_DAHİLİ TRAFO L06_81566133 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 15:37:13 | 09.02.2023 21:02:28 | 5.4208 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 992.9291 | 0 | 0 | 0 | 564.3857 | 0 | 0 | 1557.3148
2472206 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1498 35-03-M01498_35-03-M01498_41928367 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 10:17:00 | 09.02.2023 10:38:14 | 0.35389 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 45.3011 | 0 | 0 | 0 | 3.4155 | 0 | 2.2937 | 51.0103
2472252 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-906 35-03-M00906_910541985_910541985 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:03:25 | 09.02.2023 18:26:37 | 7.3867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2305 | 0 | 0 | 0 | 0.12992 | 0 | 0 | 2.3604
2472129 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ERGENEKON TR-9 45-83-M00621_ERGENEKON TR-12 M05_61203681 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 09:19:08 | 09.02.2023 18:10:25 | 8.8547 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2117.3374 | 0 | 0 | 0 | 291.6049 | 0 | 507.9038 | 2916.846
2472143 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-19/06 45-71-M00449_A a1b_44684591 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:24:09 | 09.02.2023 12:46:24 | 3.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.1328 | 0 | 1.6167 | 348.7495
2472292 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-4307 35-09-K04307_35-09-K04307_47275114 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:40:43 | 09.02.2023 12:03:58 | 0.3875 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 58.7488 | 0 | 0 | 0 | 9.98 | 0 | 1.5246 | 70.2533
2472043 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-1 GİRİŞ M08_2307960 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 04:43:05 | 09.02.2023 04:49:00 | 0.098611 | 0 | 1174 | 0 | 0 | 2 | 637 | 1 | 32 | 0 | 39.0222 | 0 | 0 | 0.51424 | 61.405 | 1.7247 | 43.1656 | 145.8318
2472584 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-3 35-28-M00372_953393672_953393672 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2023 16:29:51 | 09.02.2023 17:52:57 | 1.385 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003534
2472455 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_950438441_950438441 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 14:06:58 | 09.02.2023 20:08:59 | 6.0336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50487
2472475 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_TR-2 10.5 K11_2101515 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 14:34:53 | 09.02.2023 14:37:39 | 0.046111 | 0 | 40761 | 0 | 2 | 3 | 3031 | 0 | 7 | 0 | 632.5924 | 0 | 0.1154 | 6.2994 | 194.0334 | 0 | 2.2977 | 835.3383
2472647 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | KARAVELİLER TR-2 35-20-L00141_35-20-L00141_2356580 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 17:57:33 | 09.02.2023 18:32:35 | 0.58389 | 0 | 102 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 23.2463 | 0 | 2.394 | 0 | 7.2607 | 0 | 0 | 32.901
2472149 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-14 35-28-L00014_B_56364788_56364788 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 09:32:24 | 09.02.2023 15:56:20 | 6.3989 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 341.3225 | 0 | 0 | 0 | 208.7346 | 0 | 0 | 550.057
2472790 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1103 35-02-K01103_A_56380295_56380295 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 21:35:31 | 09.02.2023 22:48:04 | 1.2092 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 146.9349 | 0 | 0 | 0 | 5.347 | 0 | 0 | 152.2819
2472524 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-3 35-22-M00257_955269879_955269879 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 15:22:55 | 09.02.2023 17:23:09 | 2.0039 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0647
2472163 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2779 35-02-K02779_A_56383722_56383722 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:33:51 | 09.02.2023 11:02:09 | 1.4717 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 75.6551 | 0 | 0 | 0 | 110.8606 | 0 | 343.8723 | 530.3881
2472212 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-1 M09_2309462 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:29:29 | 09.02.2023 12:10:09 | 1.6778 | 10 | 154 | 202 | 210 | 14 | 29 | 0 | 0 | 5.8682 | 57.4585 | 130.5241 | 194.4504 | 17.3077 | 32.9311 | 0 | 0 | 438.5399
2472604 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1826 35-02-M01826_A_56382805_56382805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 12:26:40 | 09.02.2023 17:32:14 | 5.0928 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 3 | 0 | 88.4138 | 0 | 0 | 0 | 929.4988 | 0 | 918.3678 | 1936.2804
2472020 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_35-28-M00201_2368727 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 00:37:09 | 09.02.2023 01:30:55 | 0.89611 | 0 | 203 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.0087 | 0 | 0.31999 | 0 | 1.0047 | 0 | 0 | 42.3334
2472372 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 35-21-L00128_A_56378005_56378005 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 12:50:51 | 09.02.2023 14:35:56 | 1.7514 | 0 | 60 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.948 | 0 | 0.15692 | 0 | 7.3046 | 0 | 0 | 22.4096
2472040 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | PİRİNÇÇİ TR-2 35-15-L00101_35-15-L00101_83157397 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.02.2023 03:49:38 | 09.02.2023 05:36:33 | 1.7819 | 0 | 119 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 45.3136 | 0 | 2.1176 | 0 | 11.1243 | 0 | 0 | 58.5555
2472704 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-311 35-01-K00311_911287816_911287816 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 18:53:46 | 09.02.2023 22:15:09 | 3.3564 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9541
2472750 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-515 35-03-K00515_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094165 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 19:41:25 | 10.02.2023 02:27:25 | 6.7667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.3097 | 0 | 0 | 0 | 40.3311 | 0 | 0 | 70.6407
2472418 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKLIDERE TR-11 45-73-M00144_945658779_945658779 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 13:29:01 | 09.02.2023 17:38:14 | 4.1536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2372
2472186 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-28 45-78-L00028_TR-27 L02_61376764 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 10:01:44 | 09.02.2023 12:44:00 | 2.7044 | 0 | 1307 | 0 | 38 | 2 | 66 | 0 | 1 | 0 | 1021.9418 | 0 | 13.037 | 68.3192 | 239.3114 | 0 | 4.4208 | 1347.0303
2472295 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1464 35-09-K01464_913483613_913483613 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:10:18 | 09.02.2023 12:27:59 | 1.2947 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8004
2472146 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DAĞISTAN M13_2314069 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 09:22:47 | 09.02.2023 17:27:57 | 8.0861 | 7 | 1801 | 53 | 623 | 20 | 351 | 11 | 1 | 8.5119 | 2427.8306 | 240.0494 | 1689.8598 | 1999.1135 | 2939.7103 | 15769.2811 | 3.4632 | 25077.8198
2472123 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-6 35-31-L00331_35-31-L00331_2364999 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 09:10:53 | 09.02.2023 17:54:07 | 8.7206 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.7882 | 0 | 2.0102 | 0 | 2.0494 | 0 | 0 | 42.8478
2472813 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-16 35-21-L00016_B_56357700_56357700 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 23:27:37 | 10.02.2023 01:46:48 | 2.3197 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6455
2472103 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2902 35-02-M02902_T TR2-H02_83787622 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 08:56:54 | 09.02.2023 09:29:31 | 0.54361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8624 | 0 | 0 | 8.8624
2472521 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-526 35-02-K00526_A_56383407_56383407 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2023 15:25:35 | 09.02.2023 18:21:37 | 2.9339 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 3 | 0 | 2.0386 | 0 | 0 | 0 | 157.6521 | 0 | 100.1259 | 259.8167
2472080 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-31 35-16-L00031_47577892_56352876_56352876 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 08:47:10 | 09.02.2023 15:54:14 | 7.1178 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 122.4544 | 0 | 0 | 0 | 14.4577 | 0 | 0 | 136.9121
2472601 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-370 TOLGÖRGÜN SİTESİ 35-18-L00370_954922105_954922105 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 16:46:36 | 09.02.2023 19:56:32 | 3.1656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079464
2472023 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-43 35-25-M00082_955287186_955287186 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 00:48:26 | 09.02.2023 01:33:17 | 0.7475 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94405
2472209 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELLER KÖYÜ TR-1 45-71-M01268_953218929_953218929 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:24:16 | 09.02.2023 16:49:13 | 6.4158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10844
2472564 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2813 35-03-M02813_35-03-M02813_66950678 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 09.02.2023 15:49:21 | 09.02.2023 20:25:42 | 4.6058 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 12.976 | 0 | 0 | 0 | 383.1557 | 0 | 15.6004 | 411.7321
2472315 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ESKİ KARAKÖY TR 35-17-M00447_8969393_56356408_56356408 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:56:35 | 09.02.2023 17:35:41 | 5.6517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20958
2472112 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PELİTALAN TR-1 45-71-M01570_953205651_953205651 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:07:51 | 09.02.2023 12:35:59 | 3.4689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32007
2472799 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_GÜLTEPE K18_2307515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 22:08:52 | 09.02.2023 23:46:28 | 1.6267 | 0 | 6864 | 0 | 0 | 5 | 504 | 0 | 0 | 0 | 4383.2377 | 0 | 0 | 507.5032 | 720.7083 | 0 | 0 | 5611.4493
2472298 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-3 35-21-L00141_953365522_953365522 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:40:41 | 09.02.2023 15:21:07 | 3.6739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9055
2472275 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ÇAYIR TELEFİRİK L04_66822282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:12:23 | 09.02.2023 15:46:43 | 4.5722 | 0 | 4 | 3 | 254 | 8 | 64 | 1 | 0 | 0 | 4.0874 | 0 | 152.079 | 115.3919 | 129.8108 | 593.5542 | 0 | 994.9233
2472152 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_HatBaşıAyırıcı_90912522 M08_90912522 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 09:14:37 | 09.02.2023 17:37:19 | 8.3783 | 19 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 417.8261 | 0 | 108.5973 | 0 | 223.3118 | 0 | 0 | 0 | 749.7353
2472281 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİNİLİKÖY TR-3 35-27-L00332_914389547_914389547 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:08:27 | 09.02.2023 17:02:28 | 5.9003 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.1896
2472736 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-11 PTT ÖNÜ 35-14-L00011_956643619_956643619 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 19:36:08 | 10.02.2023 01:05:59 | 5.4975 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.817 | 0 | 0 | 0 | 16.8665 | 0 | 0 | 36.6835
2472095 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-400 35-18-L00400_9764228_56370884_56370884 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 08:56:02 | 09.02.2023 17:34:34 | 8.6422 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 374.7365 | 0 | 0 | 0 | 125.8299 | 0 | 0 | 500.5665
2472089 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3084 35-02-M03084_910183690_910183690 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 08:49:09 | 09.02.2023 10:01:49 | 1.2111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7271
2472573 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1536 35-01-M01536_35-01-M01536_2377130 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 16:15:06 | 09.02.2023 16:35:51 | 0.34583 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 136.9444 | 0 | 0 | 0 | 19.4806 | 0 | 0 | 156.425
2472218 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-632 35-02-K00632_913133051_913133051 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:32:04 | 09.02.2023 14:02:52 | 3.5133 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6044 | 0 | 0 | 0 | 7.1797 | 0 | 0 | 11.7841
2472696 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_SULAMALAR M05_72234124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 18:58:10 | 09.02.2023 20:41:50 | 1.7278 | 3 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.177 | 0 | 38.1169 | 0 | 4.7944 | 0 | 0 | 0 | 45.0883
2472069 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4695 35-04-K04695_35-04-K04695_2350482 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 08:32:27 | 09.02.2023 14:36:11 | 6.0622 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 793.8407 | 0 | 0 | 0 | 497.5034 | 0 | 0 | 1291.3442
2472567 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-583 35-02-K00583__91179246_91179246 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 16:03:47 | 09.02.2023 19:10:37 | 3.1139 | 0 | 533 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 741.0389 | 0 | 0 | 0 | 92.242 | 0 | 0 | 833.2809
2472553 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HACI HALİLLER TR-3 45-71-M00067_A_56393368_56393368 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 15:53:07 | 09.02.2023 19:41:36 | 3.8081 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5175
2472261 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-53 İLHİSAR 35-14-L00053_956654474_956654474 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:08:24 | 09.02.2023 12:56:40 | 1.8044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065324
2472610 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YEŞİLKAVAK TR-1 45-78-M00715_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111847 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 16:43:21 | 09.02.2023 18:08:48 | 1.4242 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6385 | 0 | 0.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3397
2472656 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-377 35-02-M00377_A_56375907_56375907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 14:15:27 | 09.02.2023 20:27:04 | 6.1936 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 30.9549 | 0 | 0 | 0 | 259.6951 | 0 | 167.5868 | 458.2368
2472109 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-400 35-18-L00400_9552080_56368790_56368790 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 09:07:23 | 09.02.2023 09:53:58 | 0.77639 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8907
2472278 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-313 35-02-M00313_M-314 M02_2096873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:16:56 | 09.02.2023 11:37:56 | 0.35 | 0 | 48 | 0 | 12 | 10 | 2559 | 3 | 47 | 0 | 15.1021 | 0 | 7.7112 | 64.1833 | 1504.6236 | 147.2662 | 616.4168 | 2355.3032
2472178 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-283 35-18-L00283_C_91140174_91140174 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:55:18 | 09.02.2023 11:50:55 | 1.9269 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53.4955 | 0 | 0 | 0 | 4.4587 | 0 | 0 | 57.9542
2472341 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-2 K02_2313365 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 12:10:00 | 09.02.2023 13:35:43 | 1.4286 | 0 | 349 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.1281 | 0 | 0 | 2.7023 | 0 | 0 | 0 | 173.8304
2472046 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA M-259 BAĞARASI 35-23-M00259_966500203_966500203 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 04:56:23 | 09.02.2023 07:22:19 | 2.4322 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4091
2472238 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/26 35-28-M00054_953383254_953383254 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:51:27 | 09.02.2023 11:31:04 | 0.66028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26439
2472587 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_DAĞMARMARA L07_2303291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 16:32:31 | 09.02.2023 18:40:51 | 2.1389 | 0 | 944 | 26 | 149 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0 | 228.0231 | 3.0004 | 51.2136 | 16.6177 | 72.3829 | 0 | 0 | 371.2377
2472779 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2304 35-04-K02304_912547446_912547446 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 20:58:32 | 09.02.2023 21:59:01 | 1.0081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0988 | 0 | 0 | 0 | 0.10664 | 0 | 0 | 1.2054
2472052 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2098 35-09-M02098_95002479777_95002479777 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 07:23:55 | 09.02.2023 10:29:05 | 3.0861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2661 | 0 | 0 | 6.2661
2472593 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | ÇALTICAK TR-1 45-76-L00012_A_91463239_91463239 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 16:30:14 | 09.02.2023 18:06:26 | 1.6033 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9305 | 0 | 0 | 0 | 2.8893 | 0 | 0 | 8.8198
2472427 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_42097953_56376091_56376091 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 13:43:54 | 09.02.2023 14:12:24 | 0.475 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5043
2472693 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI UZUNÇINAR KÖYÜ 45-71-M00566_A_56404089_56404089 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 18:55:04 | 09.02.2023 23:06:12 | 4.1856 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.727 | 0 | 3.6527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3797
2472258 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-3 35-17-M00363_8852309_56356520_56356520 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:07:55 | 09.02.2023 13:18:06 | 2.1697 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.9553 | 0 | 0 | 0 | 21.0905 | 0 | 0 | 67.0458
2472072 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_AKHİSAR M08_72247473 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 08:42:25 | 09.02.2023 08:47:57 | 0.092222 | 9 | 3004 | 255 | 237 | 11 | 419 | 1 | 0 | 0.041169 | 49.9603 | 6.5169 | 2.9222 | 15.8632 | 20.9668 | 18.0277 | 0 | 114.2983
2472115 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-1 M06_2310311 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 09:08:13 | 09.02.2023 11:31:12 | 2.3831 | 10 | 209 | 9 | 32 | 17 | 64 | 1 | 0 | 91.2041 | 295.7118 | 27.363 | 90.9339 | 892.7434 | 431.1777 | 86.3992 | 0 | 1915.5329
2472364 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1425 35-04-M01425_913686628_913686628 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 12:30:05 | 09.02.2023 14:04:33 | 1.5744 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.934
2472215 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ FOÇA TR-27 35-23-M00027_35-23-M00027_2357729 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 10:27:09 | 09.02.2023 14:45:41 | 4.3089 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 351.1806 | 0 | 0 | 0 | 502.6566 | 0 | 0 | 853.8371
2472513 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ HACIMUSA MEV. TR-32 35-15-L01052_E_56361660_56361660 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 15:15:12 | 09.02.2023 18:47:37 | 3.5403 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8192 | 0 | 16.5401 | 0 | 5.7322 | 0 | 0 | 27.0915
2472373 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_A_65513049_65513049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 12:51:09 | 09.02.2023 13:46:39 | 0.925 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2738 | 0 | 12.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9271
2472496 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YENİOBA TR-2 35-29-L00074_B_56360789_56360789 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 15:00:59 | 09.02.2023 15:56:34 | 0.92639 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.998 | 0 | 0 | 0 | 5.498 | 0 | 0 | 8.4961
2472244 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | HASALAN TR-2 45-78-L00384_B_91041611_91041611 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:57:51 | 09.02.2023 11:29:34 | 0.52861 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53892
2472287 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-211 35-02-K00211_D_56366747_56366747 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:05:28 | 09.02.2023 13:13:50 | 2.1394 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.8556 | 0 | 0 | 0 | 17.5631 | 0 | 0 | 24.4187
2472290 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | İSLAMLAR TR-1 35-30-L00149_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041563 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:39:26 | 09.02.2023 14:35:02 | 2.9267 | 0 | 134 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89.4713 | 0 | 0.71313 | 0 | 38.407 | 0 | 0 | 128.5915
2472141 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-150 35-15-M00150_35-15-M00150_66882162 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 09:12:12 | 09.02.2023 15:17:39 | 6.0908 | 0 | 496 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 994.4259 | 0 | 4.7164 | 0 | 117.0081 | 0 | 0 | 1116.1504
2472788 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BAŞKÖY TR-1 35-29-L00229_A_56395257_56395257 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 21:27:38 | 09.02.2023 23:50:17 | 2.3775 | 0 | 58 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32.253 | 0 | 5.1481 | 0 | 4.3914 | 0 | 0 | 41.7925
2472473 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_C_72255943_72255943 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 14:30:01 | 09.02.2023 20:02:54 | 5.5481 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6145 | 0 | 0 | 0 | 0.65466 | 0 | 0 | 6.2691
2472596 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ BALYAKASI TR-3 35-31-L00320_47798608_56352452_56352452 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 16:42:29 | 09.02.2023 19:28:19 | 2.7639 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9265 | 0 | 0.10424 | 0 | 1.3072 | 0 | 0 | 4.3379
2472055 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-6 35-31-L00075_A_91006588_91006588 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 07:37:19 | 09.02.2023 12:55:59 | 5.3111 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8635 | 0 | 0.94379 | 0 | 11.722 | 0 | 0 | 14.5293
2472161 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1005 35-03-M01005_35-03-M01005_41930057 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 09:33:00 | 09.02.2023 10:53:37 | 1.3436 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 47.8569 | 0 | 0 | 0 | 76.7317 | 0 | 0 | 124.5886
2472659 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911 35-01-M02911_E_56394862_56394862 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 18:08:01 | 09.02.2023 20:03:33 | 1.9256 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 80.9679 | 0 | 0 | 0 | 2.1202 | 0 | 0 | 83.088
2472808 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ÇANAKÇI TR-1 45-72-L00165_45-72-L00165_2369877 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 22:50:49 | 09.02.2023 23:02:52 | 0.20083 | 0 | 151 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.8101 | 0 | 0.11188 | 0 | 0.31964 | 0 | 0 | 4.2417
2472310 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-209 35-18-L00209_35-18-L00209_72068145 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:52:13 | 09.02.2023 12:25:07 | 0.54833 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.7354 | 0 | 0 | 0 | 4.8049 | 0 | 0 | 28.5403
2472559 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÜÇÜNCÜ KISIM SANAYİ TR-6 45-83-M00628__72374583_72374583 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 15:59:22 | 09.02.2023 20:41:23 | 4.7003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4946 | 0 | 0 | 0 | 19.0197 | 0 | 0 | 20.5143
2472018 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2842 35-02-M02842_912601139_912601139 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 00:04:35 | 09.02.2023 02:33:55 | 2.4889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.255
2472370 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVACIK TR-2 35-15-L00286_A_56370711_56370711 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 12:44:34 | 09.02.2023 19:24:11 | 6.6603 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3675 | 0 | 0.04519 | 0 | 11.8553 | 0 | 0 | 18.268
2472702 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA 380 GIS TM 35-02-A00015_WESTPARK M09_73019456 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 19:02:59 | 09.02.2023 19:51:06 | 0.80194 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.8891 | 0 | 0 | 696.7726 | 29.577 | 0 | 0 | 756.2387
2472061 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-29 35-17-M00029_A_72297109_72297109 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 08:24:05 | 09.02.2023 09:04:06 | 0.66694 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 37.277 | 0 | 0 | 0 | 11.7553 | 0 | 0 | 49.0323
2472725 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKALAN TR-2 35-27-M00430_98989531_98989531 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 19:35:56 | 09.02.2023 20:54:43 | 1.3131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28636
2472748 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4950 35-01-K04950__92458281_92458281 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 19:48:32 | 10.02.2023 00:19:20 | 4.5133 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 388.9853 | 0 | 0 | 0 | 18.3988 | 0 | 0 | 407.3841
2472493 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-2 45-78-M00171__56389117_56389117 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 14:55:13 | 09.02.2023 15:40:00 | 0.74639 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0429
2472201 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2902 35-02-M02902_C_56374113_56374113 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:03:32 | 09.02.2023 17:23:45 | 7.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.542 | 0 | 342.2268 | 651.7688
2472579 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ELMABAĞ DM 35-15-L00317_ÇAYIR TELEFİRİK L04_66822282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 16:18:05 | 09.02.2023 18:45:41 | 2.46 | 0 | 4 | 3 | 254 | 8 | 64 | 1 | 0 | 0 | 2.3046 | 0 | 87.7027 | 48.3817 | 57.1017 | 199.8251 | 0 | 395.3157
2472284 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-209 35-18-L00209_11896750_56374874_56374874 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:25:52 | 09.02.2023 12:20:02 | 0.90278 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5898 | 0 | 0 | 0 | 4.5451 | 0 | 0 | 9.1349
2472433 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-13 35-28-L00013_953379970_953379970 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2023 13:49:12 | 09.02.2023 15:05:50 | 1.2772 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4297 | 0 | 0 | 0 | 2.1397 | 0 | 0 | 3.5694
2472387 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKIRBEYLİ TR-1 35-26-M00486_95002494085_95002494085 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 13:02:30 | 09.02.2023 14:30:21 | 1.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9153 | 0 | 0 | 2.9153
2472121 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1060 35-01-K01060_A_56380380_56380380 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 09:07:13 | 09.02.2023 17:07:32 | 8.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052.6064 | 0 | 0 | 1052.6064
2472101 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DEREKÖY OVA MAH.TR-1 45-72-L00535_45-72-L00535_2347608 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:01:21 | 09.02.2023 15:04:37 | 6.0544 | 0 | 11 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7427 | 0 | 36.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3108
2472476 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-12 35-25-M00012_955261677_955261677 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 14:31:27 | 09.02.2023 22:29:16 | 7.9636 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5167
2472450 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-922 35-02-M00922_99544699_99544699 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 13:21:12 | 09.02.2023 17:58:02 | 4.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0707 | 0 | 0 | 59.0707
2472768 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-177 35-18-L00177_35-18-L00177_2357006 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 20:43:03 | 09.02.2023 21:14:46 | 0.52861 | 0 | 289 | 0 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 87.4624 | 0 | 0 | 0 | 40.5222 | 0 | 0 | 127.9846
2472164 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-967 35-02-K00967_99979019_99979019 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:32:39 | 09.02.2023 13:55:02 | 4.3731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2315 | 0 | 0 | 5.2315
2472699 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EROĞLU TR-1 45-72-L00366_956529968_956529968 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 18:56:30 | 09.02.2023 20:45:04 | 1.8094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2472419 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-524 35-01-K00524_R_56366006_56366006 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2023 13:35:22 | 09.02.2023 14:44:54 | 1.1589 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.1747 | 0 | 0 | 0 | 0.15981 | 0 | 0 | 21.3345
2472728 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2541 35-02-K02541_A_56366767_56366767 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 19:33:17 | 09.02.2023 21:22:28 | 1.8197 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 82.3294 | 0 | 0 | 0 | 20.6452 | 0 | 0 | 102.9745
2472542 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇAMLICA TR-2 35-29-L00481_35-29-L00481_2373505 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 15:39:01 | 09.02.2023 17:56:42 | 2.2947 | 0 | 66 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.0488 | 0 | 3.8001 | 0 | 6.1169 | 0 | 0 | 39.9658
2472233 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_HALİM İNMEZ L04_2327031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:30:46 | 09.02.2023 11:25:34 | 0.91333 | 0 | 39 | 20 | 12 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.9025 | 18.6762 | 4.1597 | 0.32292 | 13.6932 | 0 | 0 | 43.7545
2472582 | 1 | MANİSA | KULA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-38 45-77-L00038_A a2_42438264 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 16:26:52 | 09.02.2023 18:18:25 | 1.8592 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 12.7871 | 0 | 0 | 0 | 54.5146 | 0 | 19.1278 | 86.4296
2472588 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | GEDİK TR-4 35-31-L00134_47845115_56392236_56392236 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 16:31:40 | 09.02.2023 21:56:55 | 5.4208 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6603 | 0 | 0.18224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8426
2472333 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3594 35-01-K03594_912351411_912351411 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:29:08 | 09.02.2023 19:37:05 | 8.1325 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7442
2472041 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | GÜNEŞ KİREMİT VE BLOK FA ÖZEL 45-83-L00178Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2104946 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 04:39:55 | 09.02.2023 07:09:13 | 2.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807.6497 | 0 | 807.6497
2472124 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ZEYTİNLİPARK DM (M-400) 35-17-M00400_M-500 M014_66434811 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:18:13 | 09.02.2023 09:35:16 | 0.28417 | 1 | 1734 | 3 | 0 | 6 | 131 | 0 | 0 | 0.09689 | 155.9794 | 0.80044 | 0 | 54.7698 | 106.6322 | 0 | 0 | 318.2788
2472479 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | PAŞATIMARI TR-1 45-83-M00811_TARIMSAL SULAMA M04_89801510 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 14:31:02 | 09.02.2023 15:15:38 | 0.74333 | 1 | 1 | 52 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.060523 | 0.053489 | 9.8856 | 0 | 3.7353 | 0 | 0 | 0 | 13.7349
2472147 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4332 35-07-K04332_35-07-K04332_48272713 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 09:31:11 | 09.02.2023 17:32:17 | 8.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.1189 | 0 | 0 | 307.1189
2472173 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | İSLAMLAR TR-1 35-30-L00149_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041563 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:49:56 | 09.02.2023 10:24:30 | 0.57611 | 0 | 134 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.0445 | 0 | 0.1484 | 0 | 8.0045 | 0 | 0 | 26.1974
2472814 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_HatBaşıAyırıcı_53136699 L06_53136699 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 23:24:07 | 10.02.2023 03:43:16 | 4.3192 | 0 | 368 | 5 | 90 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 325.6572 | 164.77 | 108.3077 | 37.643 | 95.4271 | 0 | 0 | 731.8051
2472104 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2318419 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 09:03:04 | 09.02.2023 17:59:39 | 8.9431 | 0 | 2624 | 141 | 333 | 10 | 199 | 0 | 0 | 0 | 4945.1357 | 1213.1192 | 1339.9866 | 137.0202 | 1091.6882 | 0 | 0 | 8726.9499
2472167 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_35-28-M00174_66531306 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 09:50:15 | 09.02.2023 17:47:54 | 7.9608 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1339.016 | 0 | 0 | 0 | 404.8007 | 0 | 0 | 1743.8167
2472708 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_BAYRAKLI M04_2321764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 19:12:42 | 09.02.2023 19:31:00 | 0.305 | 0 | 11090 | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | 2 | 0 | 1666.8546 | 0 | 0 | 0 | 254.7104 | 0 | 2.3364 | 1923.9015
2472422 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_AKKEÇİLİ ÇIKIŞ M01_66716009 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 13:39:24 | 09.02.2023 15:50:51 | 2.1908 | 7 | 60 | 26 | 349 | 6 | 15 | 0 | 0 | 6.0753 | 6.1978 | 38.523 | 207.7761 | 12.6386 | 16.3756 | 0 | 0 | 287.5864
2472107 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2573 35-01-M02573__72410766_72410766 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:02:40 | 09.02.2023 10:02:06 | 0.99056 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 41.7765 | 0 | 0 | 0 | 163.4345 | 0 | 0 | 205.2109
2472276 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/44 45-72-M00044_95001249636_95001249636 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:18:25 | 09.02.2023 12:54:08 | 1.5953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010213
2472625 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3265 35-04-K03265_35-04-K03265_2347574 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 17:09:55 | 09.02.2023 18:02:57 | 0.88389 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 81.6148 | 0 | 0 | 0 | 2.7114 | 0 | 0 | 84.3263
2472339 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_A_60984145_60984145 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:59:53 | 09.02.2023 18:32:55 | 6.5506 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 353.6524 | 0 | 0 | 0 | 15.1657 | 0 | 0 | 368.8181
2472044 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-385 35-01-K00385_C_56376793_56376793 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2023 04:29:17 | 09.02.2023 08:08:20 | 3.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1608 | 0 | 0 | 125.1608
2472190 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307__79892026_79892026 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:08:46 | 09.02.2023 13:48:28 | 3.6617 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 279.9353 | 0 | 3.3792 | 0 | 9.397 | 0 | 0 | 292.7116
2472668 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4772 35-04-K04772_35-04-K04772_2376595 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 18:35:43 | 09.02.2023 19:07:55 | 0.53667 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 113.7291 | 0 | 0 | 0 | 12.5057 | 0 | 0 | 126.2349
2472170 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_B_56375467_56375467 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:49:17 | 09.02.2023 12:05:41 | 2.2733 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.8345 | 0 | 0 | 0 | 3.5618 | 0 | 0 | 37.3963
2472525 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4251 35-02-K04251_99719099_99719099 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 15:21:35 | 09.02.2023 20:09:31 | 4.7989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4242
2472150 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4734 35-07-K04734_35-07-K04734_66860049 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 09:32:09 | 09.02.2023 17:25:15 | 7.885 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 321.8214 | 0 | 0 | 0 | 184.6975 | 0 | 0 | 506.5189
2472127 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİ KENT L16_2310687 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 09:18:02 | 09.02.2023 19:16:14 | 9.97 | 0 | 1406 | 26 | 63 | 12 | 205 | 1 | 1 | 0 | 3925.6761 | 254.0831 | 443.8423 | 800.6916 | 1320.55 | 3327.5393 | 598.2969 | 10670.6792
2472791 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1033 35-04-M01033_915125809_915125809 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 21:39:17 | 10.02.2023 00:39:34 | 3.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2472754 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | TAŞTEPE TR-1 35-24-M00091_A_56378466_56378466 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 20:01:21 | 09.02.2023 21:35:34 | 1.5703 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3337
2472605 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | HALİL ÇAVUŞLAR TR-1 45-81-M00107_B_56402583_56402583 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 16:46:50 | 09.02.2023 18:00:47 | 1.2325 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46935
2472462 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AYAKLIKIRI TR-2 35-29-L00098_B_56360517_56360517 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 14:12:02 | 09.02.2023 15:25:28 | 1.2239 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.709 | 0 | 0 | 0 | 2.8949 | 0 | 0 | 7.604
2472313 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4406 35-04-K04406_913134448_913134448 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:50:25 | 09.02.2023 15:53:45 | 4.0556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4441 | 0 | 0 | 0 | 5.4017 | 0 | 0 | 12.8459
2496776 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TOKİ TR-1 45-83-M00826_DAĞITIM TRF TOKİ-TR1 L04_61211489 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 13:58:00 | 09.02.2023 14:28:00 | 0.5 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 72.6902 | 0 | 0 | 0 | 35.2496 | 0 | 0 | 107.9398
2472133 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-2 M18_2310302 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 09:19:48 | 09.02.2023 11:32:52 | 2.2178 | 29 | 1267 | 19 | 70 | 39 | 110 | 1 | 0 | 164.5401 | 1285.8178 | 51.9055 | 50.0689 | 739.4566 | 364.6811 | 73.1325 | 0 | 2729.6025
2472279 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_953240583_953240583 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:18:02 | 09.02.2023 14:02:05 | 2.7342 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1598
2472325 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1536 35-01-M01536__79812627_79812627 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 12:01:05 | 09.02.2023 16:32:45 | 4.5278 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 109.1434 | 0 | 0 | 0 | 171.4514 | 0 | 0 | 280.5948
2472342 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARADOĞAN DİKİLİ TAŞ TR-5 35-15-L00387_C_56368595_56368595 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 12:15:07 | 09.02.2023 15:48:10 | 3.5508 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 0 | 3.3956 | 0 | 25.296 | 0 | 0 | 30.4127
2472634 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_8634283_56370519_56370519 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 17:17:54 | 09.02.2023 21:09:42 | 3.8633 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 208.3743 | 0 | 0 | 0 | 17.1531 | 0 | 0 | 225.5274
2472780 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_TINAZTEPE K26_2309533 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 20:20:00 | 09.02.2023 21:26:00 | 1.1 | 0 | 4646 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 1 | 0 | 1626.5437 | 0 | 0 | 0 | 381.2487 | 0 | 3.719 | 2011.5114
2472763 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_TR-3 10.5 K22_2045939 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 20:21:53 | 09.02.2023 21:14:36 | 0.87861 | 0 | 3111 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 1147.077 | 0 | 0 | 0 | 116.5349 | 0 | 0 | 1263.6119
2472408 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-10 (M-710) 35-30-M00710_A A01_79525632 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 13:23:52 | 09.02.2023 17:45:14 | 4.3561 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 483.0458 | 0 | 0 | 0 | 11.5734 | 0 | 0 | 494.6192
2472528 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_DM-2/1 (M-201) M07_45385761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 15:33:12 | 09.02.2023 15:54:00 | 0.34667 | 0 | 1591 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 163.1436 | 0 | 0 | 0 | 15.865 | 0 | 0 | 179.0086
2472451 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-938 35-02-K00938_910156945_910156945 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 14:00:23 | 09.02.2023 17:19:07 | 3.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7485 | 0 | 0 | 16.7485
2472030 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-278 35-01-K00278_D_56375439_56375439 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 01:05:54 | 09.02.2023 04:32:31 | 3.4436 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 275.7698 | 0 | 0 | 0 | 1.4358 | 0 | 0 | 277.2056
2472571 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-526 35-02-K00526_D_56383404_56383404 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2023 16:18:47 | 09.02.2023 18:27:59 | 2.1533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.88622 | 0 | 0 | 0 | 57.9284 | 0 | 0 | 58.8146
2472757 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 20:25:03 | 09.02.2023 20:50:06 | 0.4175 | 14 | 889 | 2 | 25 | 3 | 65 | 1 | 0 | 1.055 | 47.448 | 0.21672 | 1.2127 | 1.6442 | 11.5491 | 1.0853 | 0 | 64.2109
2472259 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-879 35-01-K00879_R_56377171_56377171 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:03:28 | 09.02.2023 14:47:12 | 3.7289 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 178.8066 | 0 | 0 | 0 | 6.7071 | 0 | 0 | 185.5138
2472508 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1402 35-01-K01402_35-01-K01402_2372564 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 15:06:37 | 09.02.2023 22:44:36 | 7.6331 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 3.6573 | 0 | 0 | 0 | 1178.6281 | 0 | 0 | 1182.2854
2472365 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-201(DM-2/1) 35-09-M00201_M-200 M01_42989096 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 12:38:30 | 09.02.2023 15:29:52 | 2.8561 | 0 | 1591 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1337.3542 | 0 | 0 | 0 | 136.8337 | 0 | 0 | 1474.1879
2472657 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3846 35-03-K03846_910484135_910484135 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 18:01:58 | 09.02.2023 20:05:08 | 2.0528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.621
2472800 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | M-2567 İZSU DM 35-01-M02567_M-1439 M02_66109642 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 22:18:12 | 09.02.2023 22:23:59 | 0.096389 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 265 | 0 | 3 | 0 | 0.28769 | 0 | 0 | 12.051 | 22.636 | 0 | 1.9945 | 36.9692
2472468 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-766 35-04-K00766_99188015_99188015 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 14:14:33 | 09.02.2023 16:24:14 | 2.1614 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9843
2472345 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 35-26-M00031_956614818_956614818 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 12:24:49 | 09.02.2023 13:32:17 | 1.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4487 | 0 | 0 | 14.4487
2472153 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI UZUNÇINAR KÖYÜ 45-71-M00566_953229197_953229197 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:30:40 | 09.02.2023 14:26:31 | 4.9308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8922
2472199 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_73330061 M11_73330061 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 10:13:39 | 09.02.2023 12:44:13 | 2.5094 | 0 | 194 | 4 | 24 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33.0422 | 5.2821 | 9.2576 | 20.4403 | 37.2196 | 0 | 0 | 105.2419
2472531 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HAMZABEYLİ KÖK 45-71-M00071_FABRİKALAR M02_2076264 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 15:33:58 | 09.02.2023 19:06:35 | 3.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5957 | 0 | 35.4479 | 0 | 74.0436
2472405 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3265 35-04-K03265_99680082_99680082 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 13:18:28 | 09.02.2023 18:00:02 | 4.6928 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0805
2472176 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038297 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:55:10 | 09.02.2023 10:16:47 | 0.36028 | 0 | 494 | 7 | 12 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20.9071 | 1.1687 | 0.30328 | 8.6109 | 4.3067 | 0 | 0 | 35.2966
2472070 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | MEHMET KARAMAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00191_A_56355915_56355915 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 08:30:56 | 09.02.2023 09:17:58 | 0.78389 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32881 | 0 | 0.27546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60427
2472305 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-197 GÖLCÜK KÖYÜ 35-14-L00197_11976348_56357901_56357901 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:48:41 | 09.02.2023 14:40:09 | 2.8578 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2506 | 0 | 1.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7896
2472362 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-21 35-27-M00615_B_56356354_56356354 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 12:43:19 | 09.02.2023 14:48:47 | 2.0911 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90856 | 0 | 2.8713 | 0 | 0 | 3.7799
2472348 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-46 35-30-L00046_B_56398324_56398324 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 12:25:05 | 09.02.2023 17:26:44 | 5.0275 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66.5615 | 0 | 0 | 0 | 223.3668 | 0 | 0 | 289.9283
2472039 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-362 M02_47553622 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 03:39:16 | 09.02.2023 03:53:45 | 0.24139 | 0 | 670 | 0 | 0 | 18 | 194 | 7 | 2 | 0 | 62.1973 | 0 | 0 | 74.5801 | 33.8502 | 60.2684 | 3.6422 | 234.538
2472703 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | İCİKLER TR-4 45-74-M00252_B_56352926_56352926 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 19:00:36 | 09.02.2023 20:43:27 | 1.7142 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1379 | 0 | 3.0973 | 0 | 0 | 4.2352
2472062 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-435 35-02-K00435_B_56378495_56378495 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 08:07:43 | 09.02.2023 09:37:41 | 1.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0901 | 0 | 33.95 | 77.0401
2472749 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZLUCA TR-2 45-73-M00502_945688667_945688667 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 19:53:07 | 09.02.2023 23:14:29 | 3.3561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38948
2472540 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-195 35-02-M00195_B_56378734_56378734 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 15:39:59 | 09.02.2023 20:34:51 | 4.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6643 | 0 | 0 | 46.6643
2472494 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | EROĞLU TR-1 45-72-L00366_A_91252152_91252152 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 14:52:42 | 09.02.2023 17:30:32 | 2.6306 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6209 | 0 | 0.82765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4486
2472202 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARABÖRGLÜ TR-3 45-72-L00176_A_56392949_56392949 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:12:43 | 09.02.2023 14:11:56 | 3.9869 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8166 | 0 | 3.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6157
2472248 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ESKİCİLER TR-1 45-75-M00311_B_56401043_56401043 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:59:02 | 09.02.2023 17:51:04 | 6.8672 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.5813 | 0 | 0 | 0 | 2.471 | 0 | 0 | 18.0524
2472185 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1561 35-02-K01561_913226286_913226286 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:56:40 | 09.02.2023 11:52:25 | 1.9292 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6482 | 0 | 0 | 0 | 0.39675 | 0 | 0 | 2.0449
2472477 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 35-30-M00722_95002416166_95002416166 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2023 14:31:22 | 09.02.2023 17:57:50 | 3.4411 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1198
2472600 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_ÜZÜMLÜ L06_85268684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 16:45:19 | 09.02.2023 17:10:37 | 0.42167 | 0 | 648 | 14 | 113 | 5 | 145 | 0 | 0 | 0 | 33.7203 | 6.6607 | 15.5977 | 4.851 | 34.0033 | 0 | 0 | 94.8331
2472743 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4360 35-02-K04360_910211366_910211366 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 19:26:42 | 09.02.2023 22:22:22 | 2.9278 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2001 | 0 | 0 | 0 | 0.085625 | 0 | 0 | 6.2857
2472079 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_URLA TR-5 (YASEMİN KÖK) M09_2116636 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 08:47:43 | 09.02.2023 08:50:00 | 0.038056 | 5 | 1766 | 5 | 325 | 19 | 221 | 1 | 0 | 1.09 | 26.0426 | 0.048066 | 4.6703 | 2.7156 | 12.1757 | 10.7797 | 0 | 57.522
2472022 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-126 35-16-L00126_B_56352804_56352804 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 00:49:13 | 09.02.2023 01:37:47 | 0.80944 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.9369 | 0 | 0 | 0 | 0.0089232 | 0 | 0 | 17.9458
2472414 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-19 45-75-M00019_945605037_945605037 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 13:26:03 | 09.02.2023 14:10:33 | 0.74167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39908 | 0 | 0 | 0.39908
2472059 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-197 GÖLCÜK KÖYÜ 35-14-L00197_B_91119829_91119829 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 07:47:18 | 09.02.2023 11:05:37 | 3.3053 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8225 | 0 | 0 | 0 | 7.3246 | 0 | 0 | 10.1471
2472308 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-195 35-02-M00195_A_56360429_56360429 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:42:23 | 09.02.2023 12:50:21 | 1.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1411 | 0 | 63.5771 | 78.7182
2472663 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3590 35-01-K03590_912724249_912724249 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 18:02:38 | 09.02.2023 21:25:40 | 3.3839 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4198
2472165 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-2/26 (ŞEHİTLER OKULU TR) 45-71-M00156_A a1b_45193344 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:45:56 | 09.02.2023 11:09:48 | 1.3978 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26.0089 | 0 | 0 | 0 | 73.265 | 0 | 0 | 99.2739
2472182 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ARAPLI TR-4 35-16-M00750_35-16-M00750_2358855 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 09:53:19 | 09.02.2023 17:11:58 | 7.3108 | 0 | 48 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.2453 | 0 | 27.7943 | 0 | 2.8787 | 0 | 0 | 71.9182
2472374 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SAZOBA TR-6 45-72-M00457_45-72-M00457_2362990 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 12:48:34 | 09.02.2023 15:33:17 | 2.7453 | 0 | 102 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 118.4795 | 0 | 23.3275 | 0 | 39.3569 | 0 | 0 | 181.1639
2472188 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ALİ BACO TR 45-71-M00994_45-71-M00994_2366508 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:06:17 | 09.02.2023 17:08:58 | 7.0447 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1677 | 0 | 4.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3028
2472723 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2542 35-02-M02542_DAĞITIM TRAFOSU M08_81703197 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 17:44:33 | 09.02.2023 20:14:29 | 2.4989 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 449.7741 | 0 | 0 | 0 | 103.1361 | 0 | 0 | 552.9102
2472036 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3586 35-01-K03586_D_56378508_56378508 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 01:47:57 | 09.02.2023 05:09:08 | 3.3531 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.2808
2472334 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADALA TR-2 45-78-M00289_953283137_953283137 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 12:10:31 | 09.02.2023 14:15:06 | 2.0764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40113
2472291 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | DOĞUŞÇAY A.Ş. ÖZEL TR 35-15-M00296Ö_ M01_2036623 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 11:25:39 | 09.02.2023 12:36:32 | 1.1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.2087 | 0 | 982.2087
2472142 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRANÇİFTLİK TR-1 45-71-M01489_959827601_959827601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:23:58 | 09.02.2023 15:32:22 | 6.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2472099 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-11 35-28-L00011__72410755_72410755 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 09:03:23 | 09.02.2023 11:03:15 | 1.9978 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 138.7193 | 0 | 0 | 0 | 169.3899 | 0 | 0 | 308.1092
2472431 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2909 35-02-M02909_912961040_912961040 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 13:44:58 | 09.02.2023 16:08:36 | 2.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95504 | 0 | 0 | 0.95504
2472480 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2746 35-01-M02746_912556772_912556772 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 14:31:54 | 09.02.2023 17:15:13 | 2.7219 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6233
2472666 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3733 35-02-K03733_910145660_910145660 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 18:03:33 | 09.02.2023 22:12:56 | 4.1564 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.8212 | 0 | 0 | 0 | 0.46384 | 0 | 0 | 19.285
2472789 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-48 TEKEL 35-19-L00048_A_91003026_91003026 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 21:31:44 | 09.02.2023 22:19:10 | 0.79056 | 0 | 57 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.9726 | 0 | 4.364 | 0 | 0.012418 | 0 | 0 | 30.349
2472474 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2404 35-04-M02404_99480354_99480354 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 14:24:37 | 09.02.2023 23:00:23 | 8.5961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2442
2472019 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-3 35-17-M00363_B_91198042_91198042 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 00:28:40 | 09.02.2023 02:07:22 | 1.645 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.816 | 0 | 0 | 0 | 6.9963 | 0 | 0 | 35.8124
2472162 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_ARITMA M10_67554617 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:36:17 | 09.02.2023 09:57:30 | 0.35361 | 0 | 48 | 50 | 150 | 3 | 58 | 1 | 0 | 0 | 5.4373 | 48.0195 | 56.4514 | 7.0003 | 14.5715 | 239.2198 | 0 | 370.6997
2472168 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKALAN TR-2 35-27-M00430_99022983_99022983 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:41:54 | 09.02.2023 12:36:44 | 2.9139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5401
2472119 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_HatBaşıAyırıcı_53136140 M01_53136140 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:12:15 | 09.02.2023 15:59:24 | 6.7858 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6274 | 0 | 531.9383 | 0 | 0 | 609.5658
2472108 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYALAR TR-4 45-73-M00164_945662092_945662092 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:04:49 | 09.02.2023 11:31:46 | 2.4492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061498
2472795 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-270 35-01-K00270_A_56364748_56364748 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 21:43:54 | 09.02.2023 22:36:31 | 0.87694 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 106.61 | 0 | 0 | 0 | 9.1962 | 0 | 0 | 115.8062
2472400 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2538 35-02-M02538_99360314_99360314 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 13:04:43 | 09.02.2023 19:44:50 | 6.6686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0504
2472154 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKILIÇLI TR-1 45-71-M01555_953212793_953212793 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:35:51 | 09.02.2023 14:37:57 | 5.035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066039
2472045 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-2 35-18-L00002_8246277 l2b2b_5946678 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 04:34:46 | 09.02.2023 05:54:34 | 1.33 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60.7018 | 0 | 0 | 0 | 27.81 | 0 | 0 | 88.5118
2472377 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | OSMANLAR TR-1 35-20-M00040_35-20-M00040_82732661 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 12:50:06 | 09.02.2023 14:14:21 | 1.4042 | 0 | 85 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18.4055 | 0 | 0.27582 | 0 | 11.3068 | 0 | 0 | 29.9881
2472626 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | CANLI TR-3 35-20-L00134_35-20-L00134_2364016 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 17:11:40 | 09.02.2023 18:43:15 | 1.5264 | 0 | 230 | 0 | 4 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 109.7892 | 0 | 2.4963 | 0 | 41.4276 | 0 | 0 | 153.7132
2472191 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4772 35-04-K04772_B_60984194_60984194 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:12:16 | 09.02.2023 12:09:33 | 1.9547 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 202.0031 | 0 | 0 | 0 | 10.6298 | 0 | 0 | 212.6328
2472486 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-567 35-02-K00567_99814340_99814340 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 14:44:41 | 09.02.2023 20:21:51 | 5.6194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4622
2472194 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3285 35-08-K03285_35-08-K03285_41983564 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.02.2023 09:41:13 | 09.02.2023 17:31:22 | 7.8358 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1679.8193 | 0 | 0 | 0 | 577.3581 | 0 | 190.9747 | 2448.152
2472383 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2631 35-03-K02631__79390437_79390437 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 13:04:21 | 09.02.2023 19:25:14 | 6.3481 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 392.0248 | 0 | 0 | 0 | 120.5665 | 0 | 0 | 512.5913
2472171 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-90 ÖZTİRYAKİLER 35-19-L00090_50074321_56406464_56406464 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:51:50 | 09.02.2023 10:02:15 | 0.17361 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5072 | 0 | 0 | 0 | 0.072778 | 0 | 0 | 1.58
2472569 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1495 35-04-K01495_915169852_915169852 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 16:09:45 | 09.02.2023 18:52:18 | 2.7092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2472128 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | KABAKUM BANKACILAR TR-1 35-30-M00207_E_56403463_56403463 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 09:16:19 | 09.02.2023 11:41:59 | 2.4278 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8237
2472320 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_OSMANGAZİ İM - SMYRNA M02_2310567 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 12:03:13 | 09.02.2023 12:04:00 | 0.013056 | 0 | 41423 | 0 | 2 | 4 | 3099 | 0 | 8 | 0 | 184.5752 | 0 | 0.033935 | 9.8584 | 58.2078 | 0 | 1.0452 | 253.7205
2472071 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-314 35-02-M00314_T T8B_5817969 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 08:28:10 | 09.02.2023 13:53:16 | 5.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.5062 | 0 | 0 | 111.5062
2472257 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | DEREBEBEKLER TR-1 35-15-L00481_35-15-L00481_2365859 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:55:28 | 09.02.2023 16:44:26 | 5.8161 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.137
2472363 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 12:45:53 | 09.02.2023 12:46:13 | 0.0055556 | 2 | 1644 | 72 | 543 | 26 | 105 | 0 | 0 | 0.0088783 | 0.85676 | 0.8729 | 0.27568 | 0.62862 | 0.57884 | 0 | 0 | 3.2217
2472357 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-300 35-19-L00356_956689361_956689361 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 12:38:10 | 09.02.2023 15:01:08 | 2.3828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41718
2472612 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/14-A 45-71-M00556_953208160_953208160 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 16:55:17 | 09.02.2023 20:13:59 | 3.3117 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0059
2472443 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_İSLAMLAR L02_72067139 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 13:46:38 | 09.02.2023 14:19:01 | 0.53972 | 8 | 103 | 54 | 52 | 19 | 16 | 2 | 0 | 2.8935 | 10.2376 | 12.3441 | 4.7831 | 47.8831 | 5.01 | 55.3623 | 0 | 138.5137
2472775 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1424 35-04-K01424_D_85190221_85190221 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 20:54:45 | 09.02.2023 21:51:15 | 0.94167 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 111.8627 | 0 | 0 | 0 | 8.5654 | 0 | 0 | 120.4281
2472752 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950462086_950462086 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 19:58:14 | 09.02.2023 22:49:45 | 2.8586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8969
2472420 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-527 35-01-K00527_35-01-K00527_2350137 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 13:36:47 | 09.02.2023 14:27:55 | 0.85222 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.8552 | 0 | 0 | 0 | 528.29 | 0 | 0 | 542.1452
2472466 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911__81571083_81571083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 14:01:31 | 09.02.2023 16:45:22 | 2.7308 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132.529 | 0 | 0 | 0 | 8.3637 | 0 | 0 | 140.8927
2472735 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-819 35-01-K00819_911326869_911326869 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2023 19:34:14 | 09.02.2023 22:41:10 | 3.1156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7827
2472048 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | İSKELE KÖK 35-17-M00705_YENİ ŞAKRAN M05_85143067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 06:16:05 | 09.02.2023 06:59:57 | 0.73111 | 2 | 1035 | 15 | 16 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0.67417 | 125.8998 | 15.5258 | 3.6528 | 41.8421 | 24.1407 | 0 | 0 | 211.7354
2472380 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/14E 45-71-M02099_965892543_965892543 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 12:54:33 | 09.02.2023 15:33:47 | 2.6539 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.4938 | 0 | 0 | 0 | 5.2125 | 0 | 0 | 27.7063
2472715 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZLARALANI TR-1 45-72-L00712_956488947_956488947 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 19:19:58 | 09.02.2023 20:06:16 | 0.77167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25596
2472503 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956658600_956658600 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 15:04:53 | 09.02.2023 23:50:00 | 8.7519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.684
2472695 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3685 35-04-K03685_K-3686 K02_2038065 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 19:01:53 | 09.02.2023 19:03:05 | 0.02 | 0 | 1822 | 0 | 0 | 9 | 260 | 0 | 1 | 0 | 13.3077 | 0 | 0 | 6.9238 | 8.2651 | 0 | 0.23057 | 28.7271
2472672 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YILMAZ TR-8 45-78-L00208__56407969_56407969 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 18:29:26 | 09.02.2023 19:18:20 | 0.815 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9835 | 0 | 0.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3191
2472815 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-419 35-01-K00419_TRAFO K04_2119079 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 23:43:35 | 10.02.2023 02:05:10 | 2.3597 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 137.1891 | 0 | 0 | 0 | 4.2786 | 0 | 0 | 141.4677
2472211 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4215 35-02-K04215_B B1B_5813301 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 10:25:54 | 09.02.2023 13:31:34 | 3.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.5131 | 0 | 176.3513 | 441.8644
2472566 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-462 BELENAŞI 35-03-M00462_A_82408854_82408854 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 16:08:06 | 09.02.2023 19:57:08 | 3.8172 | 0 | 29 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.9854 | 0 | 44.2972 | 0 | 8.4116 | 0 | 0 | 81.6942
2472652 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-26 45-76-M00026_955231168_955231168 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.02.2023 18:01:23 | 09.02.2023 18:53:18 | 0.86528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19776
2472460 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KAAN TR-1 45-71-M01520_43108527_56389216_56389216 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.02.2023 14:11:50 | 09.02.2023 16:01:46 | 1.8322 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1723 | 0 | 0 | 0 | 0.031122 | 0 | 0 | 10.2034
2472821 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-3606 35-01-K03606_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126271 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 00:24:41 | 10.02.2023 01:20:00 | 0.92194 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 48.1098 | 0 | 0 | 0 | 9.8611 | 0 | 0 | 57.9709
2472822 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2913 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02913_35-01-M02913_73633534 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 00:28:03 | 10.02.2023 01:14:46 | 0.77861 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 240.0863 | 0 | 0 | 0 | 23.9743 | 0 | 0 | 264.0606
2472823 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-126 35-16-L00126_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045100 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 00:40:45 | 10.02.2023 01:11:56 | 0.51972 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30.5282 | 0 | 0 | 0 | 8.5922 | 0 | 0 | 39.1204
2472826 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1215 35-01-K01215_K-570 K02_2309943 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 00:58:19 | 10.02.2023 01:17:38 | 0.32194 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 79.6214 | 0 | 0 | 0 | 11.4095 | 0 | 0 | 91.0309
2472828 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4695 35-04-K04695_35-04-K04695_2350482 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 01:24:27 | 10.02.2023 03:11:57 | 1.7917 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 197.9171 | 0 | 0 | 0 | 64.0957 | 0 | 0 | 262.0128
2472829 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-4 L11_48929099 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 02:00:01 | 10.02.2023 03:30:57 | 1.5156 | 1 | 5312 | 3 | 77 | 63 | 274 | 3 | 2 | 0.87333 | 1936.8274 | 1.8131 | 30.8374 | 2209.5919 | 347.7424 | 48.6733 | 96.4131 | 4672.772
2472830 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-7 L03_48929110 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 02:01:39 | 10.02.2023 03:26:03 | 1.4067 | 0 | 228 | 0 | 27 | 2 | 64 | 1 | 2 | 0 | 78.5573 | 0 | 6.9864 | 2.9735 | 67.1328 | 85.4785 | 18.3581 | 259.4866
2472831 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-570 35-01-K00570_F_56374977_56374977 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 02:17:31 | 10.02.2023 04:20:25 | 2.0483 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 86.9546 | 0 | 0 | 0 | 6.3783 | 0 | 0 | 93.3329
2472832 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-999 35-09-M00999_35-09-M00999_47389850 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 02:33:59 | 10.02.2023 04:36:48 | 2.0469 | 0 | 802 | 0 | 1 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 425.2028 | 0 | 0.55508 | 0 | 247.0587 | 0 | 0 | 672.8166
2472834 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-3735 35-03-K03735_K-3194 K03_41948522 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 02:28:33 | 10.02.2023 02:49:26 | 0.34806 | 0 | 2794 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 218.2863 | 0 | 0 | 304.6065 | 39.3315 | 0 | 0 | 562.2242
2472835 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-7 35-23-M00176_B_91308160_91308160 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 03:07:42 | 10.02.2023 04:18:53 | 1.1864 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.9622 | 0 | 0 | 0 | 1.0842 | 0 | 0 | 34.0464
2472838 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI YENİKÖY TR-2 45-83-L00446_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2105818 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 03:44:47 | 10.02.2023 12:53:07 | 9.1389 | 0 | 109 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 140.4893 | 0 | 6.3223 | 0 | 61.8147 | 0 | 0 | 208.6264
2472842 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_ASARLIK TR-16(DM-1/5) M04_66531864 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 05:38:02 | 10.02.2023 05:39:14 | 0.02 | 0 | 653 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3.9463 | 0 | 0 | 0.10487 | 0.82705 | 0 | 0 | 4.8783
2472845 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/69 (15,8) 45-83-L00069_DAHİLİ TRAFO L06_81566133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 06:43:41 | 10.02.2023 09:52:53 | 3.1533 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 551.7092 | 0 | 0 | 0 | 410.5565 | 0 | 0 | 962.2657
2472847 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_ASARLIK TR-3 M01_66531251 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 03:32:00 | 10.02.2023 10:11:27 | 6.6575 | 0 | 3931 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 8291.1375 | 0 | 0 | 0 | 1413.4684 | 0 | 0 | 9704.6059
2472848 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4306 35-09-K04306_B b1b_5874819 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 07:12:50 | 10.02.2023 10:08:13 | 2.9231 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 90.2094 | 0 | 0 | 0 | 0.072735 | 0 | 0 | 90.2821
2472849 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-922 35-02-M00922_99486536_99486536 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 07:28:09 | 10.02.2023 08:33:37 | 1.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7991 | 45.7991
2472850 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1856 YAKAKÖY TR-5 35-02-M01856_99782592_99782592 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 07:49:24 | 10.02.2023 11:57:57 | 4.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7773 | 0 | 0 | 12.7773
2472852 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ATATÜRK MAH TR-3 35-27-L00108_C_56356932_56356932 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 07:49:39 | 10.02.2023 09:47:24 | 1.9625 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.768 | 0 | 11.258 | 0 | 9.4684 | 0 | 0 | 25.4944
2472854 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYRANCILAR DM-5/TR-22 35-26-M01289_95002494078_95002494078 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 08:11:56 | 10.02.2023 09:36:55 | 1.4164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0032 | 0 | 0 | 3.0032
2472855 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | İĞDECİK TR-6 45-71-M00086_45-71-M00086_2368696 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 08:16:38 | 10.02.2023 11:14:13 | 2.9597 | 0 | 49 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.902 | 0 | 22.8628 | 0 | 5.9422 | 0 | 0 | 85.707
2472856 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | MEHMET KARAMAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00191_B_56355916_56355916 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 08:17:20 | 10.02.2023 09:47:02 | 1.495 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1431
2472857 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-515 OVACIK 35-18-L00515_ H_49093104 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 08:15:36 | 10.02.2023 14:35:01 | 6.3236 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4859 | 0 | 68.2281 | 0 | 2.6813 | 0 | 0 | 75.3954
2472859 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-4378 35-03-K04378_TRAFO K03_41919694 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 08:24:53 | 10.02.2023 11:24:40 | 2.9964 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 617.2771 | 0 | 0 | 0 | 398.8939 | 0 | 0 | 1016.171
2472861 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 08:27:41 | 10.02.2023 08:53:55 | 0.43722 | 0 | 1689 | 0 | 2 | 1 | 134 | 0 | 2 | 0 | 274.0824 | 0 | 0.031036 | 0.47063 | 94.9093 | 0 | 6.008 | 375.5014
2472867 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ASARLIK DM-3 35-28-M00178_DAĞITIM TRAFO ASARLIK DM-3 M03_2101082 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 03:32:00 | 10.02.2023 17:21:00 | 13.8167 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 784.1026 | 0 | 0 | 0 | 136.7602 | 0 | 0 | 920.8628
2472874 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_ANADOLU M05_79389034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 08:39:29 | 10.02.2023 09:57:27 | 1.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.8817 | 0 | 0 | 0 | 378.8817
2472875 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖREN TOPRAK SLM-6 TR 35-27-M00784_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053031 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 08:37:42 | 10.02.2023 11:31:10 | 2.8911 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.20358 | 0 | 4.5891 | 0 | 0.6023 | 0 | 0 | 5.3949
2472879 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HatBaşıAyırıcı_53134943 M07_53134943 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 08:46:41 | 10.02.2023 11:52:55 | 3.1039 | 1 | 6 | 36 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.38113 | 1.0157 | 21.4086 | 4.5928 | 0.48529 | 0.016599 | 0 | 0 | 27.9002
2472881 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ALACALI TR-2 35-29-L00776__72399346_72399346 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 08:50:57 | 10.02.2023 09:55:46 | 1.0803 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6035
2472882 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-195 35-02-M00195_A_56360429_56360429 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 08:52:29 | 10.02.2023 11:13:39 | 2.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2128 | 0 | 146.5787 | 179.7915
2472883 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_ALAYBEY M07_77533418 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 08:54:28 | 10.02.2023 10:01:18 | 1.1139 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 703.525 | 0 | 0 | 2.3095 | 193.9492 | 0 | 0 | 899.7837
2472884 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2309867 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 09:00:06 | 10.02.2023 18:24:28 | 9.4061 | 1 | 1710 | 10 | 527 | 15 | 292 | 9 | 1 | 0.84894 | 2611.2421 | 156.1867 | 1522.2629 | 2252.5565 | 2936.8385 | 16247.5859 | 623.1334 | 26350.655
2472887 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BADEMLİ TR-5 35-30-L00102_B_56353293_56353293 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 08:59:36 | 10.02.2023 14:06:18 | 5.1117 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 47.8675 | 0 | 3.218 | 0 | 14.7761 | 0 | 0 | 65.8615
2472890 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2035838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 09:02:00 | 10.02.2023 10:00:00 | 0.96667 | 1 | 369 | 56 | 19 | 6 | 48 | 1 | 0 | 0.05327 | 54.0631 | 105.3024 | 2.9019 | 76.4889 | 44.8657 | 16.7814 | 0 | 300.4566
2472894 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | PERLİT KÖK 35-22-M00094_YENİKÖY TR-1/TR-2/TR-3 M02_72139643 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 09:05:03 | 10.02.2023 09:46:59 | 0.69889 | 4 | 487 | 8 | 99 | 3 | 76 | 1 | 0 | 0.79424 | 84.0134 | 1.6814 | 21.6405 | 6.2957 | 43.9169 | 124.4315 | 0 | 282.7737
2472902 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-4 35-15-L00383_35-15-L00383_2365579 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 08:59:38 | 10.02.2023 16:11:18 | 7.1944 | 0 | 38 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 78.2796 | 0 | 79.8053 | 0 | 31.9011 | 0 | 0 | 189.9861
2472904 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-150 35-15-M00150_D_56380195_56380195 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 09:07:56 | 10.02.2023 12:07:56 | 3 | 0 | 204 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 217.0836 | 0 | 2.378 | 0 | 20.2977 | 0 | 0 | 239.7593
2472905 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-59 GÜVENTUR 35-14-L00059_A_91093240_91093240 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 09:15:14 | 10.02.2023 10:56:35 | 1.6892 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.8739 | 0 | 0 | 0 | 12.9215 | 0 | 0 | 44.7954
2472911 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2007 35-01-K02007_910433862_910433862 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 09:17:27 | 10.02.2023 10:44:19 | 1.4478 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2164
2472913 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_A_56366259_56366259 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 08:38:47 | 10.02.2023 17:53:06 | 9.2386 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 552.2802 | 0 | 0 | 0 | 130.4235 | 0 | 0 | 682.7037
2472914 | 1 | MANİSA | SOMA | TM Fideri | SOMA B SANTRALİ TM 45-82-A00004_SOMA KÖYLER DM-2 FİDER-1 (2H09) M018_66326718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 09:15:56 | 10.02.2023 10:26:00 | 1.1678 | 6 | 4055 | 95 | 150 | 54 | 391 | 3 | 1 | 2.2394 | 845.4147 | 113.021 | 26.2801 | 315.263 | 383.0742 | 312.8846 | 6.9464 | 2005.1232
2472916 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/14E 45-71-M02099_B B01_60697638 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 09:24:33 | 10.02.2023 14:24:39 | 5.0017 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.4496 | 0 | 0 | 0 | 33.0953 | 0 | 0 | 133.5449
2472917 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SULUDERE TR-3 35-31-L00063_D_91364664_91364664 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 09:19:17 | 10.02.2023 12:47:46 | 3.4747 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.7165 | 0 | 27.2962 | 0 | 7.0744 | 0 | 0 | 59.087
2472918 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VEDAT SAYIN ÖZEL TR 35-27-M00178Ö_95001338414_95001338414 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 09:19:23 | 10.02.2023 10:51:00 | 1.5269 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028624
2472920 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | Y. YAZAR SULAMA GRUBU TR 35-27-M00528_A_56363220_56363220 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 09:22:30 | 10.02.2023 12:32:25 | 3.1653 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.45913 | 0 | 14.7383 | 0 | 8.2196 | 0 | 0 | 23.4171
2472922 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_AVDAL M02_72249124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 09:30:22 | 10.02.2023 10:24:57 | 0.90972 | 11 | 100 | 35 | 16 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1.4073 | 15.5246 | 18.0193 | 2.9146 | 6.098 | 4.5507 | 0 | 0 | 48.5145
2472925 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | FOÇA L-68 35-23-L00068_E E02_5768428 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 09:22:15 | 10.02.2023 12:14:05 | 2.8639 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2177
2472927 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-7 (TR-308) 35-19-L00361_956666074_956666074 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 09:35:06 | 10.02.2023 14:57:36 | 5.375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2472928 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-455 35-18-L00455_9654743_56372188_56372188 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 09:35:53 | 10.02.2023 12:20:32 | 2.7442 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.2091 | 0 | 0 | 0 | 49.1602 | 0 | 0 | 119.3693
2472931 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3953 35-04-K03953_C k3953C1_5807627 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 09:43:38 | 10.02.2023 10:31:42 | 0.80111 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.3848 | 0 | 0 | 0 | 1.7311 | 0 | 0 | 17.1159
2472935 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1283 35-02-M01283_35-02-M01283_2353972 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 09:38:03 | 10.02.2023 10:00:15 | 0.37 | 0 | 647 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 87.281 | 0 | 0 | 0 | 13.3108 | 0 | 0 | 100.5918
2472941 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_C_72255943_72255943 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 09:48:17 | 10.02.2023 12:52:38 | 3.0725 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0183 | 0 | 0 | 0 | 0.4542 | 0 | 0 | 3.4725
2472942 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1283 35-02-M01283_F_56382770_56382770 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 09:35:12 | 10.02.2023 16:25:24 | 6.8367 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 151.8674 | 0 | 0 | 0 | 114.122 | 0 | 0 | 265.9894
2472943 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-49 35-23-L00049_42134486_56398919_56398919 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 08:55:49 | 10.02.2023 11:33:35 | 2.6294 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 164.6293 | 0 | 0 | 0 | 201.4101 | 0 | 0 | 366.0394
2472950 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2955 35-01-M02955_911304617_911304617 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 09:52:19 | 10.02.2023 10:56:20 | 1.0669 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56429
2472951 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_MADEN KÖK M03_50241502 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 09:55:17 | 10.02.2023 17:29:19 | 7.5672 | 4 | 462 | 130 | 156 | 10 | 42 | 4 | 0 | 30.213 | 695.6628 | 1666.6722 | 632.243 | 224.3391 | 317.2019 | 1246.2497 | 0 | 4812.5817
2472953 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIRDAMLARI TR-1 45-78-M00504_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070381 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 09:40:41 | 10.02.2023 17:04:05 | 7.39 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.5865 | 0 | 5.8146 | 0 | 14.551 | 0 | 0 | 50.952
2472958 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-16 45-77-L00016_DAĞITIM TRAFOSU L04_2330217 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 09:42:56 | 10.02.2023 15:03:05 | 5.3358 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 433.0832 | 0 | 0 | 0 | 229.3461 | 0 | 0 | 662.4293
2472960 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÇAMBEL TR1 35-27-M00477_A_56372898_56372898 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 09:55:53 | 10.02.2023 10:56:59 | 1.0183 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.6902 | 0 | 0 | 0 | 2.241 | 0 | 0 | 24.9312
2472961 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1283 35-02-M01283_B_56382477_56382477 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 09:59:59 | 10.02.2023 16:31:46 | 6.5297 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 146.1987 | 0 | 0 | 0 | 51.7895 | 0 | 0 | 197.9882
2473197 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/17 (HATUNİYE) 45-71-M00170_953207180_953207180 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 14:43:53 | 10.02.2023 16:50:13 | 2.1056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4442 | 0 | 0 | 0 | 3.8646 | 0 | 0 | 5.3089
2473198 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRECE M-1130 35-22-M00187_95000656409_95000656409 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2023 14:40:03 | 10.02.2023 15:27:31 | 0.79111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.171
2473199 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-14 M05_2317559 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 14:45:37 | 10.02.2023 16:45:53 | 2.0044 | 4 | 121 | 18 | 39 | 4 | 50 | 0 | 0 | 16.6309 | 36.3955 | 18.4444 | 10.3985 | 17.0417 | 65.2684 | 0 | 0 | 164.1793
2473202 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_47904719_56386105_56386105 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 14:47:15 | 10.02.2023 17:17:03 | 2.4967 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7546 | 0 | 0.47774 | 0 | 0.49244 | 0 | 0 | 6.7248
2473205 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-865 ÇAMİÇİ KÖYÜ 35-02-M00865_A_56372994_56372994 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 14:52:23 | 10.02.2023 16:25:31 | 1.5522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83407
2473208 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-1 35-17-M00201_A_91200762_91200762 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 14:49:06 | 10.02.2023 18:04:16 | 3.2528 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 111.4057 | 0 | 0 | 0 | 109.6546 | 0 | 0 | 221.0602
2473209 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2542 35-02-M02542_DAĞITIM TRAFOSU M08_81703200 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 14:57:54 | 10.02.2023 17:04:51 | 2.1158 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 325.7294 | 0 | 0 | 0 | 104.5009 | 0 | 0 | 430.2303
2473212 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-54 35-21-L00195_B_91375823_91375823 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 14:59:49 | 10.02.2023 16:38:22 | 1.6425 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6765 | 0 | 0 | 0 | 5.9118 | 0 | 0 | 7.5883
2473213 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-906 35-03-M00906_960978971_960978971 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 15:05:25 | 10.02.2023 19:28:12 | 4.3797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014421 | 0 | 0 | 0.014421
2473214 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KIZILOBA BÖRTLENGEÇ YAYLASI 35-20-L00272_C_56407446_56407446 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 15:06:09 | 10.02.2023 17:29:33 | 2.39 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1684 | 0 | 2.3655 | 0 | 0.50861 | 0 | 0 | 4.0425
2473215 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-36 35-18-L00036_49952321_56406672_56406672 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 15:08:44 | 10.02.2023 20:02:27 | 4.8953 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4815
2473224 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4306 35-09-K04306_B b1b_5874819 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 15:14:21 | 10.02.2023 17:19:29 | 2.0856 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60.2978 | 0 | 0 | 0 | 0.044623 | 0 | 0 | 60.3424
2473225 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-388 35-18-L00388_A a10b_5944404 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 15:12:53 | 10.02.2023 19:54:41 | 4.6967 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.5111 | 0 | 0 | 0 | 86.3018 | 0 | 0 | 117.8129
2473227 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ DERVİŞLER TR-5 35-31-L00325_47798668_56352620_56352620 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 14:51:27 | 10.02.2023 17:59:16 | 3.1303 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2647 | 0 | 0.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6117
2473228 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SÜLEYMANLI TR-3 35-28-M00726_D_56352399_56352399 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 15:18:49 | 10.02.2023 15:48:27 | 0.49389 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3461 | 0 | 0 | 0 | 0.94527 | 0 | 0 | 6.2914
2473231 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KARAHIDIRLI SULAMA TR-3 35-16-M00232_A_91175077_91175077 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 15:10:45 | 10.02.2023 19:12:33 | 4.03 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098528 | 0 | 22.2274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3259
2473232 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-819 35-01-K00819_910308040_910308040 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 15:19:55 | 10.02.2023 19:38:08 | 4.3036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1048
2473235 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | VELİLER TR-2 35-15-L01162_35-15-L01162_82406678 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 15:21:17 | 10.02.2023 15:27:45 | 0.10778 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.052541 | 0 | 0.0068196 | 0 | 0.00021707 | 0 | 0 | 0.059577
2473242 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÖRECE M-1130 35-22-M00187_B_60982582_60982582 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 15:30:03 | 10.02.2023 20:51:19 | 5.3544 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 115.9641 | 0 | 0.65662 | 0 | 47.1543 | 0 | 0 | 163.7751
2473256 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/83-A 45-83-L00309_B_91277645_91277645 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 15:39:41 | 10.02.2023 17:17:34 | 1.6314 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 127.5255 | 0 | 0 | 0 | 0.7093 | 0 | 0 | 128.2348
2473264 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-10 35-28-M00235_A_56357267_56357267 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 15:47:04 | 10.02.2023 17:13:09 | 1.4347 | 0 | 8 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1637 | 0 | 5.4799 | 0 | 11.5996 | 0 | 0 | 22.2432
2473275 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | MAVİ KÖŞE TR-1 KÖK 35-17-M00224__56356205_56356205 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 15:58:47 | 10.02.2023 16:26:05 | 0.455 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.5626 | 0 | 0 | 0 | 3.6265 | 0 | 0 | 15.1891
2473290 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950462437_950462437 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2023 16:16:03 | 10.02.2023 20:19:32 | 4.0581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8143
2473291 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KURŞUNLU KÖK 45-78-L00232_HatBaşıAyırıcı_53139440 L02_53139440 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 16:15:44 | 10.02.2023 18:48:10 | 2.5406 | 0 | 145 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45.5596 | 0 | 2.8496 | 0 | 5.204 | 0 | 0 | 53.6133
2473296 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-36 45-74-M00036_B_56401016_56401016 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 16:35:36 | 10.02.2023 17:04:53 | 0.48806 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.5319 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 10.9649
2473308 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-221 35-18-L00221_C_91389776_91389776 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 16:55:13 | 10.02.2023 18:04:33 | 1.1556 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7762 | 0 | 0.17938 | 0 | 0.89574 | 0 | 0 | 2.8514
2473313 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-4136 35-07-K04136_B_56382390_56382390 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2023 16:57:35 | 10.02.2023 19:48:06 | 2.8419 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8787 | 0 | 4.9405 | 0 | 50.4448 | 0 | 0 | 60.264
2473314 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-5 45-72-L00270_C_56391210_56391210 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 16:54:38 | 10.02.2023 17:39:05 | 0.74083 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033013 | 0 | 0.054421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087434
2473315 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3733 35-02-K03733_910145660_910145660 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 16:54:42 | 10.02.2023 17:31:20 | 0.61056 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5113 | 0 | 0 | 0 | 0.082559 | 0 | 0 | 2.5938
2473322 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-37 35-04-K00037_99496006_99496006 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 17:05:16 | 10.02.2023 20:44:44 | 3.6578 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1289 | 0 | 0 | 0 | 2.6798 | 0 | 0 | 12.8087
2473325 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_ÇEPİNDERE TR-1 L02_72158565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 17:17:17 | 10.02.2023 18:03:55 | 0.77722 | 1 | 378 | 8 | 13 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0.010304 | 65.7527 | 30.0869 | 2.6525 | 27.4196 | 10.1911 | 23.9244 | 0 | 160.0376
2473330 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1538 35-01-M01538_911716876_911716876 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 17:18:05 | 10.02.2023 19:45:09 | 2.4511 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3103
2473331 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 45-78-L00051_953255739_953255739 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 17:19:44 | 10.02.2023 18:18:35 | 0.98083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7399
2473332 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2558 35-01-M02558_911141756_911141756 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 17:26:00 | 10.02.2023 18:22:18 | 0.93833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 0 | 0 | 1.485
2473335 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2017 35-01-M02017_910461438_910461438 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 15:46:09 | 10.02.2023 18:13:06 | 2.4492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7441 | 0 | 0 | 27.7441
2473336 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-30 35-21-L00155_953358336_953358336 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 17:31:38 | 10.02.2023 19:03:04 | 1.5239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061534
2473341 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_SELİMŞAHLAR M02_50217151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 17:45:54 | 10.02.2023 17:53:05 | 0.11972 | 1 | 1173 | 97 | 150 | 9 | 144 | 4 | 0 | 0.0022011 | 39.1067 | 16.7802 | 11.2632 | 5.3134 | 10.0814 | 46.042 | 0 | 128.589
2473342 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4306 35-09-K04306_B b1b_5874819 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 17:37:11 | 10.02.2023 19:06:57 | 1.4961 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48.8358 | 0 | 0 | 0 | 0.02864 | 0 | 0 | 48.8644
2473343 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | GÖKÇEKÖY FATİH MAH.TR-1 45-80-L00178_A_56402289_56402289 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 17:42:24 | 10.02.2023 19:06:46 | 1.4061 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6203 | 0 | 0.90494 | 0 | 7.2353 | 0 | 0 | 12.7605
2473346 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | MEHMET KARAMAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00191_A_56355915_56355915 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 17:47:56 | 10.02.2023 19:14:35 | 1.4442 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63405 | 0 | 0.54309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1771
2473350 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1519 35-03-M01519_35-03-M01519_2362395 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 17:58:35 | 10.02.2023 18:13:46 | 0.25306 | 0 | 48 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.6873 | 0 | 1.5686 | 0 | 1.2082 | 0 | 0 | 13.4641
2473358 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇİÇEKLİ KIRDİBİ TR-1 45-75-M00310_B_56401439_56401439 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 18:01:08 | 10.02.2023 21:45:06 | 3.7328 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6942
2473362 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 45-74-M00029_945588495_945588495 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 18:16:29 | 10.02.2023 21:11:38 | 2.9192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6425 | 0 | 0 | 3.6425
2473364 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | YEĞENOBA TR-3 45-72-M00215_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112098 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 18:17:15 | 11.02.2023 00:30:58 | 6.2286 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25754
2473365 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAYIOĞLU TR-1 45-72-L00339_956516394_956516394 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 18:10:09 | 10.02.2023 20:14:45 | 2.0767 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.061
2473367 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1104 35-03-K01104_35-03-K01104_41968471 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 18:26:47 | 10.02.2023 18:35:07 | 0.13889 | 0 | 2271 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 97.9534 | 0 | 0 | 0 | 18.9273 | 0 | 0 | 116.8807
2473369 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/02 45-71-M00330_953219091_953219091 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 18:23:39 | 10.02.2023 21:16:46 | 2.8853 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9018
2473372 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1462 35-01-M01462_B_56359214_56359214 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 18:32:30 | 10.02.2023 18:58:35 | 0.43472 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.0243 | 0 | 0 | 0 | 3.7795 | 0 | 0 | 31.8037
2473374 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-230 (45 KABİN) 35-18-L00230_B B01b_78561603 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 18:34:01 | 10.02.2023 20:27:04 | 1.8842 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1214 | 0 | 0 | 0 | 0.20562 | 0 | 0 | 1.327
2473376 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4711 35-04-K04711_35-04-K04711_2361810 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 18:33:13 | 10.02.2023 22:03:23 | 3.5028 | 0 | 176 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 281.8424 | 0 | 0.83993 | 0 | 58.7744 | 0 | 0 | 341.4568
2473382 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_B_56365098_56365098 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 18:46:47 | 10.02.2023 19:08:23 | 0.36 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.0828 | 0 | 0 | 0 | 4.3712 | 0 | 0 | 7.4539
2473384 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/53 45-72-M00053_956507548_956507548 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 18:39:38 | 10.02.2023 19:47:39 | 1.1336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36959
2473385 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3586 35-01-K03586_911778887_911778887 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 18:48:28 | 10.02.2023 20:57:19 | 2.1475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5097
2473389 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | KABAKUM TR-1 35-30-L00127_D_56404149_56404149 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 18:52:41 | 10.02.2023 20:15:36 | 1.3819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1818
2473391 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM06/TR08 45-73-M00036_A a2_45157718 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 18:57:18 | 10.02.2023 20:48:39 | 1.8558 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 28.2486 | 0 | 0 | 0 | 104.116 | 0 | 0 | 132.3646
2473392 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4153 35-01-K04153_B_56377198_56377198 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 18:58:18 | 10.02.2023 20:14:37 | 1.2719 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141.9835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.9835
2473393 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2058920 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 18:59:33 | 10.02.2023 19:55:34 | 0.93361 | 1 | 1710 | 10 | 527 | 15 | 292 | 9 | 1 | 0.11493 | 284.7515 | 15.303 | 153.7623 | 172.0052 | 229.74 | 945.7913 | 28.131 | 1829.5993
2473395 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-128/1 35-18-L00603_50067517 B01_50068666 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 19:03:19 | 10.02.2023 21:05:11 | 2.0311 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.1521 | 0 | 0 | 0 | 1.8005 | 0 | 0 | 97.9526
2473396 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | BULGURCA TR-1 35-22-M00252_A_56389488_56389488 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 19:06:49 | 10.02.2023 20:50:51 | 1.7339 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8776
2473401 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-1 35-23-M00070_42095125_56364440_56364440 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 19:22:06 | 10.02.2023 20:03:08 | 0.68389 | 0 | 64 | 0 | 11 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.8618 | 0 | 1.1378 | 0 | 16.6746 | 0 | 0 | 33.6742
2473402 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2771 35-02-M02771_99503255_99503255 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 19:22:05 | 10.02.2023 21:27:49 | 2.0956 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7286
2473403 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | K-3373 35-10-K03373_B_56374465_56374465 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 19:18:33 | 11.02.2023 00:22:40 | 5.0686 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 395.6326 | 0 | 0 | 0 | 36.9461 | 0 | 0 | 432.5787
2473405 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_953376212_953376212 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 19:25:40 | 10.02.2023 20:15:52 | 0.83667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3065 | 0 | 0 | 0 | 0.0261 | 0 | 0 | 1.3326
2473408 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4772 35-04-K04772_35-04-K04772_2376595 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 19:35:12 | 10.02.2023 22:12:54 | 2.6283 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 515.0574 | 0 | 0 | 0 | 49.1906 | 0 | 0 | 564.248
2473409 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-325 35-01-K00325_F F1_5871652 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 19:25:50 | 10.02.2023 22:40:33 | 3.2453 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.8899 | 0 | 0 | 0 | 14.6977 | 0 | 0 | 36.5876
2473411 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4950 35-01-K04950__92458282_92458282 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 19:40:11 | 10.02.2023 21:51:33 | 2.1894 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89.7469 | 0 | 0 | 0 | 5.5337 | 0 | 0 | 95.2806
2473413 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARAMAN GİRİŞ TR-5 35-31-L00053_47864409_56390609_56390609 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 19:37:17 | 10.02.2023 21:00:49 | 1.3922 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6906 | 0 | 0 | 0 | 6.3178 | 0 | 0 | 13.0084
2473417 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4950 35-01-K04950__92458281_92458281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 19:41:49 | 10.02.2023 21:29:47 | 1.7994 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 164.566 | 0 | 0 | 0 | 8.5664 | 0 | 0 | 173.1324
2473420 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİKÖY DERE MAH. TR-4 35-31-L00470_A_72242722_72242722 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 19:59:55 | 10.02.2023 22:34:47 | 2.5811 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2094 | 0 | 1.2811 | 0 | 4.7014 | 0 | 0 | 14.192
2473424 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUSUFLU TR-8 35-20-L00357_955212766_955212766 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 20:09:52 | 10.02.2023 21:52:47 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11656
2473427 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-10 35-28-M00235_A_56357267_56357267 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 20:17:05 | 10.02.2023 20:51:26 | 0.5725 | 0 | 8 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.2699 | 0 | 1.9427 | 0 | 3.4764 | 0 | 0 | 7.6889
2473433 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3586 35-01-K03586_35-01-K03586_2369124 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 20:32:21 | 10.02.2023 21:08:05 | 0.59556 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78.9252 | 0 | 0 | 0 | 2.1838 | 0 | 0 | 81.1091
2473435 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2846 35-03-M02846_M-2845 M02_72156317 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 20:06:26 | 10.02.2023 21:16:21 | 1.1653 | 4 | 971 | 1 | 129 | 5 | 106 | 0 | 0 | 1.0674 | 290.1261 | 2.9673 | 33.6171 | 8.4224 | 60.0518 | 0 | 0 | 396.2522
2473437 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/62 45-83-L00062_TR-65 L02_2323347 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 21:02:18 | 10.02.2023 22:18:05 | 1.2631 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 635 | 1 | 11 | 0 | 2.2787 | 0 | 0 | 0 | 291.457 | 9.4944 | 101.5362 | 404.7663
2473439 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-5 35-13-L00005_A A01_57788558 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 21:01:42 | 10.02.2023 22:06:53 | 1.0864 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1641
2473442 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR M-12 35-25-M00012_35-25-M00012_72093880 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 21:08:27 | 10.02.2023 22:07:08 | 0.97806 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.8963 | 0 | 0 | 0 | 8.409 | 0 | 0 | 73.3053
2473443 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-122 35-01-K00122_B_56376185_56376185 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 21:13:51 | 10.02.2023 22:42:49 | 1.4828 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.7703 | 0 | 0 | 0 | 3.3804 | 0 | 0 | 59.1506
2473445 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2764 35-09-K02764_G g1b_5874899 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 21:13:12 | 10.02.2023 22:41:31 | 1.4719 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 88.4853 | 0 | 0 | 0 | 23.8854 | 0 | 0 | 112.3707
2473452 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | BÜYÜKKENT SİTESİ TR 35-21-L00028_35-21-L00028_2350701 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 21:53:35 | 10.02.2023 23:01:45 | 1.1361 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.2517 | 0 | 0 | 0 | 0.015648 | 0 | 2.4629 | 18.7303
2473453 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/66 45-71-M00012_953218686_953218686 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 21:56:52 | 10.02.2023 23:41:54 | 1.7506 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5549
2473458 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_KESİKKÖY-1 M17_2053664 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 22:16:16 | 10.02.2023 22:54:42 | 0.64056 | 20 | 910 | 13 | 49 | 53 | 131 | 10 | 0 | 5.3181 | 205.2689 | 13.6974 | 9.4096 | 230.597 | 51.4401 | 214.7642 | 0 | 730.4954
2473467 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4015 35-02-K04015_962622085_962622085 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 22:45:28 | 11.02.2023 00:46:54 | 2.0239 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3708
2473473 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-177 35-18-L00177_A_56372870_56372870 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 23:05:16 | 11.02.2023 00:20:48 | 1.2589 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.9903 | 0 | 0 | 0 | 0.25832 | 0 | 0 | 9.2486
2497403 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_ASARLIK TR-16(DM-1/5) M04_66531978 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 03:33:00 | 10.02.2023 04:11:00 | 0.63333 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 103.5253 | 0 | 0 | 0 | 18.114 | 0 | 0 | 121.6393
2473477 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/TR-49 45-72-L00943_956531210_956531210 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 00:10:50 | 11.02.2023 00:50:55 | 0.66806 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75455
2473480 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1033 35-04-M01033_99266327_99266327 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 00:37:41 | 11.02.2023 01:31:46 | 0.90139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9938 | 0 | 0 | 8.9938
2473486 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-3/16 35-28-L00098_953376058_953376058 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 00:56:47 | 11.02.2023 02:02:10 | 1.0897 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2126
2473487 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-25 45-80-M00025_SARUHANLI TR-26/SARUHANLI TR-27 M05_72203528 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 00:54:13 | 11.02.2023 03:10:22 | 2.2692 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 194 | 3 | 5 | 0 | 1.0834 | 0 | 0 | 0 | 97.3107 | 196.2308 | 417.6906 | 712.3155
2473491 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-3905 DEÜ BUCA ÖĞRENCİ YURDU 35-03-K03905Ö_ K03_2070331 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 01:05:11 | 11.02.2023 01:09:04 | 0.064722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.198 | 0 | 0 | 0 | 4.198
2473493 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1033 35-04-M01033_915125809_915125809 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 01:20:22 | 11.02.2023 01:49:54 | 0.49222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2473500 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-804 35-01-K00804_ALSANCAK TM K02_2086314 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 02:08:26 | 11.02.2023 03:16:46 | 1.1389 | 0 | 426 | 0 | 0 | 1 | 879 | 0 | 0 | 0 | 195.9585 | 0 | 0 | 1.2312 | 776.8726 | 0 | 0 | 974.0623
2473508 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4306 35-09-K04306_B b1b_5874819 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 03:24:47 | 11.02.2023 04:16:33 | 0.86278 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2768 | 0 | 0 | 0 | 0.0095962 | 0 | 0 | 22.2864
2473511 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-385 35-01-K00385_D_56376796_56376796 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2023 03:43:38 | 11.02.2023 06:49:50 | 3.1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9733 | 0 | 0 | 121.9733
2473519 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_A_65513049_65513049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 05:04:35 | 11.02.2023 05:37:12 | 0.54361 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14028 | 0 | 7.5249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6651
2473525 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-297 35-18-L00297_950447772_950447772 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 06:43:47 | 11.02.2023 10:20:48 | 3.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1296 | 0 | 0 | 17.1296
2473527 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4306 35-09-K04306_B b1b_5874819 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 07:46:30 | 11.02.2023 15:02:38 | 7.2689 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 204.1573 | 0 | 0 | 0 | 0.1458 | 0 | 0 | 204.3031
2473528 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4786 35-04-K04786_A_60984859_60984859 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 07:48:15 | 11.02.2023 11:20:00 | 3.5292 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 182.2788 | 0 | 0 | 0 | 37.5231 | 0 | 0 | 219.8019
2473531 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/25 45-83-L00025_D_81591171_81591171 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 08:11:18 | 11.02.2023 10:49:09 | 2.6308 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1066
2473532 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-16/12 45-71-M00624_45-71-M00624_2369396 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 08:14:44 | 11.02.2023 10:19:49 | 2.0847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.0538 | 0 | 307.6689 | 641.7227
2473534 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2093907 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 08:28:52 | 11.02.2023 19:05:00 | 10.6022 | 0 | 142 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 342.6043 | 0 | 16.5676 | 0 | 147.4693 | 0 | 0 | 506.6413
2473536 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_KARAKAYALAR DM M16_49833794 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 08:40:56 | 11.02.2023 09:14:16 | 0.55556 | 0 | 5079 | 9 | 359 | 21 | 753 | 1 | 2 | 0 | 902.3697 | 36.4638 | 33.1717 | 251.1968 | 551.1333 | 76.5582 | 3.7391 | 1854.6326
2473539 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | BULGURCA TR-1 35-22-M00252_35-22-M00252_2358295 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 08:42:56 | 11.02.2023 11:54:45 | 3.1969 | 0 | 186 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 278.8202 | 0 | 0.42351 | 0 | 83.1432 | 0 | 0 | 362.3869
2473544 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2309867 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 08:56:15 | 11.02.2023 17:02:14 | 8.0997 | 0 | 5 | 1 | 61 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4.8937 | 0 | 132.6123 | 57.6257 | 81.1262 | 0 | 342.1838 | 618.4417
2473545 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 08:59:49 | 11.02.2023 17:18:39 | 8.3139 | 0 | 92 | 45 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 230.002 | 257.7512 | 0.074802 | 377.5127 | 3.129 | 0 | 0 | 868.4697
2473546 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | KAVACIK TR-1 35-01-L00001_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2071472 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 08:59:43 | 11.02.2023 19:04:00 | 10.0714 | 0 | 282 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 546.1841 | 0 | 5.9525 | 0 | 91.8484 | 0 | 0 | 643.985
2473547 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_AKHİSAR T.M. M01_72212572 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 09:01:03 | 11.02.2023 10:06:48 | 1.0958 | 1 | 3005 | 186 | 237 | 9 | 419 | 1 | 0 | 0.031142 | 563.446 | 54.0708 | 32.7717 | 141.6647 | 212.7297 | 148.3065 | 0 | 1153.0205
2473549 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1307 35-02-M01307_35-02-M01307_2372760 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 09:03:38 | 11.02.2023 09:39:48 | 0.60278 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 57.9578 | 0 | 0 | 0 | 3.9627 | 0 | 0 | 61.9204
2473550 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2318419 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 09:03:11 | 11.02.2023 18:22:56 | 9.3292 | 0 | 2624 | 141 | 333 | 10 | 199 | 0 | 0 | 0 | 4694.2918 | 1171.2776 | 1247.7951 | 93.8084 | 914.0792 | 0 | 0 | 8121.2522
2473553 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_ÜÇ CEVİZLER (TR-26) L02_67544151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 09:05:24 | 11.02.2023 09:10:38 | 0.087222 | 0 | 250 | 2 | 167 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 4.1486 | 0.21754 | 4.1231 | 0 | 4.9757 | 0 | 0 | 13.4648
2473554 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-1 M09_2060120 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 09:02:04 | 11.02.2023 10:38:06 | 1.6006 | 10 | 154 | 202 | 210 | 14 | 29 | 0 | 0 | 6.3058 | 52.7538 | 125.6697 | 177.5583 | 13.3268 | 26.5278 | 0 | 0 | 402.1422
2473556 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HAYKIRAN M01_66582309 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 09:07:59 | 11.02.2023 12:02:25 | 2.9072 | 2 | 1503 | 4 | 116 | 8 | 149 | 0 | 0 | 4.095 | 1195.6857 | 167.6031 | 36.3022 | 184.2888 | 333.0611 | 0 | 0 | 1921.0357
2473559 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-2 M18_2059983 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 09:08:04 | 11.02.2023 10:46:51 | 1.6464 | 18 | 4860 | 693 | 491 | 104 | 572 | 23 | 1 | 8.2294 | 1779.6818 | 651.8022 | 249.9192 | 1740.6447 | 667.7808 | 3511.9362 | 3.4295 | 8613.4237
2473560 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ULUCAK DM-1/8 35-27-M00339_35-27-M00339_72163855 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 09:11:44 | 11.02.2023 10:53:44 | 1.7 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 177.7024 | 0 | 0 | 0 | 91.4938 | 0 | 12.326 | 281.5222
2473563 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_BELEVİ OTOBAN SULAMA L01_2313338 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 09:09:31 | 11.02.2023 12:21:43 | 3.2033 | 2 | 0 | 52 | 17 | 34 | 9 | 1 | 0 | 6.7579 | 0 | 220.7227 | 22.2234 | 646.3287 | 24.1043 | 3.085 | 0 | 923.222
2473566 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-707 35-04-K00707_B B1B_5821104 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 09:02:31 | 11.02.2023 11:12:33 | 2.1672 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.1944 | 0 | 0 | 0 | 0.19399 | 0 | 0 | 42.3884
2473569 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_A_65513049_65513049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 09:12:57 | 11.02.2023 11:00:36 | 1.7942 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52165 | 0 | 23.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4361
2473573 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-2 35-26-M00426_956612891_956612891 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 09:17:48 | 11.02.2023 11:06:35 | 1.8131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4561
2473574 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-118 35-15-M00118_35-15-M00118_66876729 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 09:22:09 | 11.02.2023 14:58:29 | 5.6056 | 0 | 1084 | 0 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1564.3197 | 0 | 7.4794 | 0 | 421.3142 | 0 | 0 | 1993.1134
2473575 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-25 45-80-M00025_TR-135 PAĞMAT ÖZEL M03_72203530 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 09:18:06 | 11.02.2023 10:30:39 | 1.2092 | 0 | 0 | 22 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.4278 | 10.0799 | 44.9845 | 0 | 314.2435 | 0 | 382.7357
2473576 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-9 35-15-L00348_B_65510591_65510591 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 09:26:44 | 11.02.2023 12:54:26 | 3.4617 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.9041 | 0 | 3.267 | 0 | 0.30673 | 0 | 0 | 5.4778
2473577 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_HatBaşıAyırıcı_87202879 M13_87202879 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 09:28:27 | 11.02.2023 10:40:16 | 1.1969 | 6 | 17 | 16 | 12 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1.3037 | 0.85249 | 3.092 | 3.8197 | 3.3758 | 16.9716 | 0 | 0 | 29.4153
2473578 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-59 GÜVENTUR 35-14-L00059_956661152_956661152 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 09:23:27 | 11.02.2023 13:59:42 | 4.6042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074952
2473579 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-30 35-27-M00030_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2036891 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 09:27:06 | 11.02.2023 12:40:23 | 3.2214 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.2802 | 0 | 0 | 0 | 8.0522 | 0 | 0 | 28.3324
2473580 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_B_56370491_56370491 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 09:29:20 | 11.02.2023 17:10:02 | 7.6783 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 223.7006 | 0 | 0 | 0 | 0.0029176 | 0 | 0 | 223.7035
2473582 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4781 35-04-K04781_98938701_98938701 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2023 09:16:57 | 11.02.2023 18:48:29 | 9.5256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2651 | 0 | 0 | 33.2651
2473583 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-67 ELMASTAŞ 35-14-L00067_6297925_56376534_56376534 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 09:30:31 | 11.02.2023 11:07:57 | 1.6239 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.5217 | 0 | 0 | 0 | 6.2742 | 0 | 0 | 32.796
2473585 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAMBERLER TR-2 35-20-M00070_99007747_99007747 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 09:33:23 | 11.02.2023 12:28:02 | 2.9108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2473586 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986070 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 09:39:37 | 11.02.2023 09:48:52 | 0.15417 | 24 | 239 | 39 | 70 | 32 | 211 | 1 | 0 | 8.1597 | 15.5682 | 3.8975 | 3.0186 | 44.8176 | 52.8504 | 1.1817 | 0 | 129.4937
2473589 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1283 35-02-M01283_A_56366200_56366200 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 09:27:03 | 11.02.2023 17:19:45 | 7.8783 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 263.6804 | 0 | 0 | 0 | 117.1724 | 0 | 0 | 380.8528
2473590 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-1 M03_2099895 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 09:45:56 | 11.02.2023 16:35:36 | 6.8278 | 10 | 407 | 481 | 799 | 53 | 155 | 1 | 0 | 15.5189 | 400.6972 | 1563.4695 | 1731.8262 | 147.7257 | 560.3986 | 757.7437 | 0 | 5177.3797
2473593 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2506 35-01-M02506_C_56366728_56366728 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2023 09:44:49 | 11.02.2023 12:28:09 | 2.7222 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 218.2561 | 0 | 0 | 0 | 42.1416 | 0 | 0 | 260.3977
2473594 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-2/44 35-26-M00841_KÖYTÜR-EGE TAV M01_66235364 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 09:37:17 | 11.02.2023 12:23:38 | 2.7725 | 5 | 58 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2.5535 | 32.0545 | 685.7843 | 10.4562 | 51.4293 | 7.2231 | 0 | 0 | 789.5009
2473596 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2017 35-01-M02017_C C01_80022188 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 09:45:44 | 11.02.2023 10:57:59 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3226 | 0 | 0 | 52.3226
2473598 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3559 35-02-K03559_99816360_99816360 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 09:48:40 | 11.02.2023 11:25:12 | 1.6089 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.905 | 0 | 0 | 0 | 1.5896 | 0 | 0 | 26.4946
2473600 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-19 35-23-M00019_A_56366088_56366088 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 09:56:25 | 11.02.2023 10:46:13 | 0.83 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.7364 | 0 | 0 | 0 | 23.2759 | 0 | 0 | 32.0123
2473602 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_A_56369491_56369491 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 09:59:53 | 11.02.2023 17:17:09 | 7.2878 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 329.6866 | 0 | 0 | 0 | 11.3657 | 0 | 0 | 341.0524
2473607 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_44445844_60983965_60983965 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 10:09:18 | 11.02.2023 15:12:51 | 5.0592 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 260.0596 | 0 | 19.8683 | 0 | 151.0523 | 0 | 0 | 430.9802
2473612 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058312 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 10:17:26 | 11.02.2023 10:43:51 | 0.44028 | 3 | 961 | 105 | 323 | 15 | 112 | 1 | 0 | 0.034394 | 62.073 | 26.3378 | 12.2798 | 31.6513 | 22.5871 | 3.6422 | 0 | 158.6056
2473615 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | OZANCA TR-4 45-85-L00262_B_79153580_79153580 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2023 10:06:58 | 11.02.2023 12:02:19 | 1.9225 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6889 | 0 | 0 | 0 | 0.50416 | 0 | 0 | 11.1931
2473616 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | AKÇAALAN OVA TR 35-22-M00222_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126911 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2023 10:16:36 | 11.02.2023 14:29:42 | 4.2183 | 0 | 38 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 96.4271 | 0 | 44.022 | 0 | 7.0621 | 0 | 0 | 147.5113
2473618 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-999 35-09-M00999_97651914_97651914 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 10:23:11 | 11.02.2023 18:41:17 | 8.3017 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.792 | 0 | 0 | 0 | 17.6625 | 0 | 0 | 19.4545
2473620 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-17 35-25-M00168_956641646_956641646 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 10:23:09 | 11.02.2023 14:00:59 | 3.6306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1106
2473623 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-35 SAHİL ÖZLEM SİTESİ 35-30-M00035_BİMEYKO KÖK M02_92110750 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 09:41:46 | 11.02.2023 13:13:24 | 3.5272 | 3 | 1770 | 5 | 15 | 11 | 243 | 0 | 1 | 113.7771 | 1108.6754 | 1777.0681 | 16.7553 | 359.4678 | 612.6693 | 0 | 17.0672 | 4005.4802
2473624 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-152 35-16-L00152_95002409762_95002409762 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 10:25:33 | 11.02.2023 13:41:22 | 3.2636 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8049
2473626 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1871 35-09-K01871_912361758_912361758 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 10:32:59 | 11.02.2023 14:04:20 | 3.5225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2179
2473628 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_HatBaşıAyırıcı_53135590 M01_53135590 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 10:30:00 | 11.02.2023 13:14:25 | 2.7403 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5348 | 0 | 4.5333 | 0 | 0 | 11.0681
2473629 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞKIZILCA-1 35-26-M00499_964568825_964568825 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 10:30:59 | 11.02.2023 14:58:09 | 4.4528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33895
2473630 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİŞAKRAN TR-5 35-17-M00205_B_92152541_92152541 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 10:33:58 | 11.02.2023 11:15:21 | 0.68972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10849 | 0 | 0 | 0 | 1.1897 | 0 | 0 | 1.2982
2473632 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ BOSTANYERİ TR-2 35-31-L00322_C_91234110_91234110 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 10:36:58 | 11.02.2023 13:55:07 | 3.3025 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4591 | 0 | 0.01078 | 0 | 1.4655 | 0 | 0 | 7.9354
2473633 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3585 35-01-K03585_911028302_911028302 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 10:33:41 | 11.02.2023 13:04:10 | 2.5081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3797 | 0 | 0 | 0 | 0.001425 | 0 | 0 | 1.3811
2473634 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2861 35-03-K02861_D_56363319_56363319 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2023 10:35:03 | 11.02.2023 13:18:22 | 2.7219 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72.5682 | 0 | 0 | 0 | 18.5711 | 0 | 0 | 91.1393
2473636 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_TÜRKELLİ ÇIKIŞ M04_56299107 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 09:49:00 | 11.02.2023 17:07:00 | 7.3 | 0 | 1097 | 0 | 18 | 3 | 91 | 1 | 0 | 0 | 3076.0706 | 0 | 21.5497 | 353.7467 | 689.5242 | 681.0302 | 0 | 4821.9214
2473639 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2304032 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 10:54:34 | 11.02.2023 12:22:46 | 1.47 | 1 | 292 | 18 | 106 | 9 | 49 | 5 | 0 | 5.1678 | 106.1954 | 265.4171 | 108.4686 | 11.3168 | 53.767 | 920.2094 | 0 | 1470.5421
2473641 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNLİOVA TR-21 45-72-L00439_45-72-L00439_2372838 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 10:55:33 | 11.02.2023 12:08:40 | 1.2186 | 0 | 40 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.005 | 0 | 0.61755 | 0 | 1.1868 | 0 | 0 | 9.8094
2473643 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BÜNYAN OSMANİYE TR-1 45-72-L00444_45-72-L00444_2372908 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 10:59:13 | 11.02.2023 16:05:28 | 5.1042 | 0 | 110 | 0 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 88.1303 | 0 | 2.0762 | 0 | 36.9392 | 0 | 0 | 127.1457
2473644 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-249 35-02-M00249_8140487_56382961_56382961 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 10:59:22 | 11.02.2023 13:03:41 | 2.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.3605 | 0 | 256.8718 | 382.2324
2473648 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1764 35-01-K01764_K-3582 K01_2066619 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 11:07:02 | 11.02.2023 12:07:17 | 1.0042 | 0 | 1308 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 491.2081 | 0 | 0 | 0 | 60.4071 | 0 | 0 | 551.6152
2473652 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUVACALI KÖYÜ TR-1 45-73-M00238_945657603_945657603 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 11:07:11 | 11.02.2023 13:50:19 | 2.7189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194
2473654 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-140 ŞHT.ALİ DERELİ MEVKİİ 35-15-L00140_35-15-L00140_2366030 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 11:15:06 | 11.02.2023 11:27:41 | 0.20972 | 0 | 53 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.1637 | 0 | 3.438 | 0 | 1.0488 | 0 | 0 | 8.6505
2473656 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 11:22:05 | 11.02.2023 14:33:47 | 3.195 | 0 | 992 | 1 | 11 | 16 | 125 | 0 | 0 | 0 | 426.4568 | 1.8294 | 12.7069 | 495.4704 | 140.5581 | 0 | 0 | 1077.0215
2473658 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _913331292_913331292 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2023 11:20:11 | 11.02.2023 14:39:19 | 3.3189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62987
2473660 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_SUBATAN L04_67177011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 11:24:58 | 11.02.2023 12:13:34 | 0.81 | 2 | 328 | 10 | 260 | 2 | 115 | 0 | 0 | 3.4434 | 21.6325 | 5.3854 | 20.8744 | 1.3109 | 57.8043 | 0 | 0 | 110.4509
2473661 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-87 45-78-L00087_953248974_953248974 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 11:18:03 | 11.02.2023 13:14:07 | 1.9344 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69908
2473662 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇATAK TR-1 35-31-L00165_B_91219548_91219548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 11:26:17 | 11.02.2023 17:28:55 | 6.0439 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3733 | 0 | 0.03153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4048
2473663 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-188 35-01-K00188_D_56380480_56380480 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 11:30:44 | 11.02.2023 13:19:15 | 1.8086 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 112.8112 | 0 | 0 | 0 | 6.422 | 0 | 0 | 119.2332
2473664 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1060 35-01-K01060_95001296845_95001296845 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 11:26:05 | 11.02.2023 13:43:33 | 2.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41938 | 0 | 0 | 0.41938
2473669 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-111 OVACIK 35-18-L00111_95000634831_95000634831 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 11:40:17 | 11.02.2023 12:48:24 | 1.1353 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2522
2473671 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _910922288_910922288 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 11:42:05 | 11.02.2023 15:06:17 | 3.4033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4274
2473672 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KURŞUNLU KÖK 45-78-L00232_BAHÇECİK-KARAAĞAÇ L02_65890673 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 11:41:40 | 11.02.2023 14:36:07 | 2.9075 | 0 | 463 | 0 | 27 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 162.0617 | 0 | 9.3686 | 16.5836 | 24.5549 | 0 | 0 | 212.5688
2473673 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2097293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 11:45:29 | 11.02.2023 11:58:44 | 0.22083 | 15 | 912 | 405 | 217 | 27 | 72 | 4 | 0 | 1.5892 | 37.0518 | 74.9284 | 23.7725 | 26.276 | 11.4216 | 24.0449 | 0 | 199.0845
2473677 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/45-A 45-72-M00114_956527574_956527574 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 11:41:10 | 11.02.2023 15:47:22 | 4.1033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0862
2473681 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_955298050_955298050 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 11:54:14 | 11.02.2023 13:06:20 | 1.2017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65053
2473682 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_7815749_56355330_56355330 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 11:52:33 | 11.02.2023 14:43:19 | 2.8461 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.2883 | 0 | 0 | 0 | 7.311 | 0 | 0 | 42.5993
2473686 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KAYACIK YANIKDAĞ TR-3 45-75-M00200_45-75-M00200_2359378 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 11:57:04 | 11.02.2023 13:32:35 | 1.5919 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3469 | 0 | 1.4595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8065
2473688 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | MAVİ KÖŞE TR-1 KÖK 35-17-M00224__56356204_56356204 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 12:05:54 | 11.02.2023 12:52:41 | 0.77972 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0997
2473694 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI KAYADİBİ 45-71-M00641_43131981_56387728_56387728 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 12:12:12 | 11.02.2023 18:11:30 | 5.9883 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8586 | 0 | 6.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1751
2473695 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-129 35-16-L00129_915941566_915941566 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 12:09:07 | 11.02.2023 17:53:03 | 5.7322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5774
2473697 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_ZEYTİNLİK K17_2307514 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 12:05:06 | 11.02.2023 12:29:51 | 0.4125 | 0 | 2705 | 0 | 0 | 0 | 268 | 1 | 0 | 0 | 385.1467 | 0 | 0 | 0 | 81.5616 | 45.7611 | 0 | 512.4694
2473698 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4/18 35-21-L00012_953360058_953360058 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 12:18:36 | 11.02.2023 13:41:15 | 1.3775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049835
2473699 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_A_56357555_56357555 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 12:20:59 | 11.02.2023 12:54:35 | 0.56 | 0 | 59 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8504 | 0 | 0.087276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9376
2473701 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-152 35-16-L00152_A_91076880_91076880 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 12:24:44 | 11.02.2023 13:45:15 | 1.3419 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 65.9417 | 0 | 0 | 0 | 16.7096 | 0 | 0 | 82.6512
2473702 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-2861 35-03-K02861_35-03-K02861_41924215 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2023 12:17:56 | 11.02.2023 16:37:02 | 4.3183 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 701.7923 | 0 | 0 | 0 | 305.603 | 0 | 0 | 1007.3953
2473703 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇAKÖY TR-1 35-23-M00222_35-23-M00222_2363640 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 12:27:04 | 11.02.2023 13:38:35 | 1.1919 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 87.5149 | 0 | 0 | 0 | 24.7509 | 0 | 0 | 112.2658
2473706 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-249 35-02-M00249_35-02-M00249_2355337 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 12:30:57 | 11.02.2023 14:03:01 | 1.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9005 | 0 | 172.4003 | 261.3008
2473707 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ORHAN ATİK SULAMA GRUBU 35-29-M00228_A_56360574_56360574 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 12:31:10 | 11.02.2023 15:30:55 | 2.9958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11677 | 0 | 0.014449 | 0 | 0 | 0.13122
2473713 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1253 35-01-M01253_911080831_911080831 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 12:47:18 | 11.02.2023 14:34:40 | 1.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3639 | 0 | 0 | 7.3639
2473714 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KARAMAN İÇME SUYU ÖZEL TR 35-31-L00395Ö_35-31-L00395Ö_2367778 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 12:48:52 | 11.02.2023 15:41:42 | 2.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5127 | 0 | 0 | 0 | 0.5127
2473715 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3582 35-01-K03582_910722932_910722932 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 12:46:40 | 11.02.2023 14:15:36 | 1.4822 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4581
2473720 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4772 35-04-K04772_35-04-K04772_2376595 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 12:51:04 | 11.02.2023 14:54:25 | 2.0558 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 321.1991 | 0 | 0 | 0 | 48.5546 | 0 | 0 | 369.7537
2473722 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞCILAR TR-2 35-32-L00034_946410527_946410527 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 12:53:33 | 11.02.2023 14:54:15 | 2.0117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52822
2473725 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-210 35-18-L00210_950458164_950458164 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 12:57:47 | 11.02.2023 14:06:37 | 1.1472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037089
2473726 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-51 TORBALI PAZAR YERİ 35-26-M00051_35-26-M00051_2351379 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 12:53:01 | 11.02.2023 16:55:11 | 4.0361 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 406.1851 | 0 | 0 | 0 | 305.4394 | 0 | 0 | 711.6246
2473729 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADALA TR-6 45-78-M00285_95000493039_95000493039 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 13:08:06 | 11.02.2023 17:00:29 | 3.8731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3811e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3811e-05
2473731 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-46 HARİTACILAR 35-14-L00046_956634547_956634547 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 13:12:15 | 11.02.2023 14:25:02 | 1.2131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066098
2473733 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | BAHÇELİ AR ÇİFTLİĞİ TR2 35-30-L00146_35-30-L00146_79769196 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 13:11:04 | 11.02.2023 19:57:25 | 6.7725 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 380.9096 | 0 | 0 | 0 | 57.8568 | 0 | 0 | 438.7664
2473735 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-2 M18_2309133 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 13:28:08 | 11.02.2023 15:23:29 | 1.9225 | 18 | 4860 | 693 | 491 | 104 | 572 | 23 | 1 | 7.7684 | 1857.9353 | 677.9012 | 245.073 | 1678.8345 | 671.362 | 3237.058 | 2.6517 | 8378.584
2473736 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53140391 M014_53140391 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 13:19:51 | 11.02.2023 14:46:00 | 1.4358 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5557 | 0 | 11.9007 | 0 | 143.5448 | 0 | 160.0013
2473738 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_962555758_962555758 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 13:36:41 | 11.02.2023 15:24:44 | 1.8008 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2269
2473739 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-278 35-18-L00278_966479248_966479248 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 13:37:48 | 11.02.2023 15:54:58 | 2.2861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2473742 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/22 45-71-M00016_915779459_915779459 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 13:28:18 | 11.02.2023 17:15:48 | 3.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5609 | 0 | 0 | 5.5609
2473749 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-334 35-02-M00334_ M04_2066961 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 13:16:34 | 11.02.2023 18:09:50 | 4.8878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.4602 | 0 | 889.0102 | 1437.4704
2473752 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAH. TRP 35-20-L00029_955193854_955193854 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 14:01:58 | 11.02.2023 15:42:04 | 1.6683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050639
2473753 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-128/1 35-18-L00603_950436568_950436568 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 14:03:18 | 11.02.2023 19:07:53 | 5.0764 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5584
2473755 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-3 35-31-L00145_D_91207362_91207362 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 14:00:59 | 11.02.2023 17:47:07 | 3.7689 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4655 | 0 | 1.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.225
2473757 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1944 35-04-M01944_A_65514040_65514040 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 14:01:11 | 11.02.2023 18:29:54 | 4.4786 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4366
2473762 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_TOKİ TR M01_65986287 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 14:10:14 | 11.02.2023 16:50:16 | 2.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8823 | 0 | 0 | 3.8823
2473763 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | KFC KÖK 35-28-M00534_ M01_2329272 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 14:16:14 | 11.02.2023 17:19:50 | 3.06 | 12 | 33 | 5 | 72 | 14 | 22 | 2 | 0 | 9.1476 | 27.833 | 3.0274 | 68.8836 | 502.1623 | 68.882 | 598.2709 | 0 | 1278.207
2473766 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_YENİFOÇA 7.JANDARMA ÖZEL M02_72144102 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 14:19:23 | 11.02.2023 17:24:38 | 3.0875 | 19 | 22 | 19 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 19.3124 | 26.4583 | 19.0306 | 0.76337 | 847.1806 | 16.2816 | 0 | 0 | 929.0269
2473771 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_A_65513049_65513049 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 14:26:55 | 11.02.2023 14:46:47 | 0.33111 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085921 | 0 | 3.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7798
2473773 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1190 35-02-K01190_912835894_912835894 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 14:33:28 | 11.02.2023 17:21:46 | 2.805 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7972
2473775 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-114 KAVAKLIDERE CAMİİ 35-14-M00114_956639267_956639267 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 14:37:46 | 11.02.2023 15:45:22 | 1.1267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12603
2473779 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-74 75.YIL SİTESİ TR 35-18-L00074_95002401938_95002401938 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 14:38:53 | 11.02.2023 18:41:29 | 4.0433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9933
2473782 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-297 35-18-L00297_10320855 b2b_5950733 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 14:48:13 | 11.02.2023 17:31:44 | 2.7253 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.6091 | 0 | 0 | 0 | 15.5067 | 0 | 0 | 31.1158
2473783 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-287 35-02-K00287_35-02-K00287_2376315 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 14:53:13 | 11.02.2023 17:12:00 | 2.3131 | 0 | 421 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 349.4622 | 0 | 0 | 0 | 160.0295 | 0 | 0 | 509.4918
2473787 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_R_56394861_56394861 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 14:50:45 | 11.02.2023 16:54:09 | 2.0567 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 65.0535 | 0 | 0 | 0 | 25.5951 | 0 | 0 | 90.6486
2473788 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-39 35-25-M00039_955283047_955283047 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 14:55:47 | 11.02.2023 17:57:39 | 3.0311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80874
2473791 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-67 ELMASTAŞ 35-14-L00067_6297925_56376534_56376534 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 15:01:12 | 11.02.2023 15:53:53 | 0.87806 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.7184 | 0 | 0 | 0 | 2.8251 | 0 | 0 | 15.5434
2473792 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | TÖYKO KÖK 35-30-M00213_TR-2 M05_2039758 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 14:42:16 | 11.02.2023 19:11:59 | 4.4953 | 1 | 1487 | 9 | 1 | 4 | 52 | 0 | 4 | 39.0554 | 861.3433 | 18.8073 | 1.5077 | 14.2847 | 126.5355 | 0 | 4.7047 | 1066.2385
2473797 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-1 DM-2/7 (M-2341) 35-10-M02341_B B4_49593827 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 15:02:11 | 11.02.2023 17:23:34 | 2.3564 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.117 | 0 | 0 | 0 | 58.511 | 0 | 0 | 88.628
2473798 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-104 ZEYTİNALANI 35-19-L00104_DAĞITIM TRAFOSU L06_2334677 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 15:11:25 | 11.02.2023 15:35:56 | 0.40861 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 63.3266 | 0 | 0 | 0 | 11.5411 | 0 | 0 | 74.8677
2473800 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-35 35-26-M01260_D D03_57761906 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2023 15:19:49 | 11.02.2023 16:09:02 | 0.82028 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.1315 | 0 | 0 | 0 | 1.2777 | 0 | 0 | 7.4092
2473803 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-609 35-02-K00609_913158487_913158487 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 15:14:56 | 11.02.2023 20:36:15 | 5.3553 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.3898 | 0 | 0 | 0 | 42.3385 | 0 | 0 | 70.7282
2473804 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARILAR TR-1 45-72-L00217_956484604_956484604 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 15:22:55 | 11.02.2023 18:00:22 | 2.6242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040605
2473816 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1004 35-03-M01004_C_56379651_56379651 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 15:31:19 | 11.02.2023 20:25:36 | 4.9047 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 162.7083 | 0 | 0 | 0 | 65.7099 | 0 | 0 | 228.4181
2473822 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KARAKURT TR-4 45-76-M00088_45-76-M00088_2375009 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 15:50:47 | 11.02.2023 16:29:14 | 0.64083 | 0 | 118 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18.1742 | 0 | 0.32491 | 0 | 3.2017 | 0 | 0 | 21.7008
2473823 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KIRANÇİFTLİK TR-1 45-71-M01489_44437896_56366870_56366870 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 15:47:25 | 11.02.2023 16:59:49 | 1.2067 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4496 | 0 | 0 | 0 | 0.23569 | 0 | 0 | 2.6852
2473826 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4410 35-01-K04410_910981559_910981559 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 15:34:59 | 11.02.2023 19:00:38 | 3.4275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2311
2473828 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-344 35-01-K00344_911086978_911086978 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 15:52:18 | 11.02.2023 17:53:10 | 2.0144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2158
2473830 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-738 35-03-K00738_C_56377326_56377326 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 15:54:32 | 11.02.2023 19:44:44 | 3.8367 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 164.7146 | 0 | 0 | 0 | 20.3258 | 0 | 0 | 185.0403
2473833 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-405 35-02-K00405_B_56363139_56363139 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 15:53:18 | 11.02.2023 19:01:17 | 3.1331 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 75.6676 | 0 | 0 | 0 | 129.3279 | 0 | 0 | 204.9955
2473838 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2589 35-02-K02589_D_56368160_56368160 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2023 16:06:26 | 11.02.2023 19:05:22 | 2.9822 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 122.3201 | 0 | 0 | 0 | 8.1593 | 0 | 0 | 130.4794
2473839 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAŞAR YILDIZLI SULAMA GRUBU 35-29-M00264_A_56374249_56374249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 16:06:33 | 11.02.2023 16:49:39 | 0.71833 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | 0 | 8.6793 | 0 | 0 | 9.7383
2473840 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1924 35-10-K01924_912596169_912596169 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 16:04:31 | 11.02.2023 19:36:59 | 3.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3972 | 0 | 0 | 11.3972
2473856 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | SARIDERE TR-1 35-16-M00052_B_56396736_56396736 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 16:20:49 | 11.02.2023 18:13:04 | 1.8708 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8381
2473857 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1283 35-02-M01283_G_56367567_56367567 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 09:45:00 | 11.02.2023 17:24:05 | 7.6514 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 256.7281 | 0 | 0 | 0 | 23.6726 | 0 | 0 | 280.4008
2473858 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1283 35-02-M01283_M_56367566_56367566 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.02.2023 09:46:00 | 11.02.2023 17:24:21 | 7.6392 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 116.5971 | 0 | 0 | 0 | 12.8821 | 0 | 0 | 129.4792
2473865 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-4 35-15-L00978_A_56406857_56406857 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 16:48:32 | 11.02.2023 19:16:07 | 2.4597 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.65311 | 0 | 2.2315 | 0 | 3.3393 | 0 | 0 | 6.2238
2473873 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4306 35-09-K04306_B b1b_5874819 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 17:00:03 | 11.02.2023 20:08:47 | 3.1456 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95.8856 | 0 | 0 | 0 | 0.053993 | 0 | 0 | 95.9396
2473875 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-55 35-15-M00055_35-15-M00055_66708381 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 17:15:43 | 11.02.2023 17:28:49 | 0.21833 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43.8197 | 0 | 0 | 0 | 1.164 | 0 | 0 | 44.9837
2473880 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4152 35-01-K04152_35-01-K04152_2366437 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 16:59:59 | 11.02.2023 17:22:17 | 0.37167 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 40.2484 | 0 | 0 | 0 | 1.3782 | 0 | 0 | 41.6266
2473881 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÜRKMEZ M-22 35-25-M00156_B b2b_5914794 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 17:03:45 | 11.02.2023 23:08:57 | 6.0867 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.6665 | 0 | 0 | 0 | 7.594 | 0 | 0 | 68.2605
2473894 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY GÖLCÜK TR-2 35-31-L00184_956585908_956585908 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2023 17:23:55 | 11.02.2023 18:57:01 | 1.5517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62904
2473901 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-1181 35-04-K01181_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2063989 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 17:13:16 | 11.02.2023 21:51:57 | 4.6447 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 355.2876 | 0 | 0 | 0 | 89.9032 | 0 | 0 | 445.1908
2473903 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3846 35-03-K03846_915010383_915010383 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 17:36:09 | 11.02.2023 22:22:22 | 4.7703 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5485
2473904 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-300 35-19-L00356_956694012_956694012 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 17:35:05 | 11.02.2023 18:09:02 | 0.56583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10673
2473905 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_A_56380151_56380151 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.02.2023 17:28:37 | 11.02.2023 20:45:58 | 3.2892 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 183.7866 | 0 | 0 | 0 | 8.1828 | 0 | 0 | 191.9695
2473914 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-3/TR-1 35-22-M00033_DM-2/TR-1 M06_2331649 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 17:29:00 | 11.02.2023 17:41:43 | 0.21194 | 0 | 11571 | 2 | 54 | 13 | 1159 | 8 | 6 | 0 | 624.2871 | 0.082995 | 4.8593 | 13.4932 | 254.7764 | 58.4829 | 21.5373 | 977.5191
2473919 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARAKUYU-7 35-26-M00446_C_91214309_91214309 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 17:59:24 | 11.02.2023 20:07:37 | 2.1369 | 0 | 84 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.0014 | 0 | 0.46885 | 0 | 10.4754 | 0 | 0 | 49.9456
2473921 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-3/TR-34 35-22-M00073_TR-52 M04_80832608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 17:57:46 | 11.02.2023 18:22:11 | 0.40694 | 0 | 635 | 0 | 4 | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 72.9926 | 0 | 0.93419 | 4.5305 | 34.7697 | 5.9649 | 0 | 119.1919
2473924 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-139 ERİNCİKLER 35-19-L00139_35-19-L00139_2350480 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 18:06:47 | 11.02.2023 18:52:49 | 0.76722 | 0 | 66 | 0 | 56 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 47.4298 | 0 | 26.4144 | 0 | 8.4573 | 0 | 0 | 82.3015
2473931 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_950467173_950467173 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 18:06:12 | 11.02.2023 19:20:30 | 1.2383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45751
2473936 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-71 35-16-L00071_C_90947763_90947763 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 18:23:05 | 11.02.2023 20:06:01 | 1.7156 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.38457 | 0 | 5.0362 | 0 | 1.3329 | 0 | 0 | 6.7537
2473944 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 18:46:11 | 11.02.2023 19:05:05 | 0.315 | 11 | 3327 | 17 | 456 | 34 | 449 | 1 | 0 | 113.6251 | 659.0915 | 8.385 | 71.7608 | 59.7457 | 138.9072 | 11.9349 | 0 | 1063.4501
2473946 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1162 35-01-K01162_A_56366723_56366723 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 18:44:09 | 11.02.2023 19:31:54 | 0.79583 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 70.4255 | 0 | 0 | 0 | 2.1124 | 0 | 0 | 72.5379
2473949 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3216 35-09-K03216_97809991_97809991 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 18:42:09 | 11.02.2023 20:23:36 | 1.6908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40667
2473955 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_A_65513049_65513049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 18:56:51 | 11.02.2023 22:00:35 | 3.0622 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93773 | 0 | 36.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7744
2473956 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BADEMLİ PİRİNÇÇİ YOL AYRIMI ALTI TR-19 35-15-L01034_35-15-L01034_2366115 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 19:04:20 | 11.02.2023 20:02:26 | 0.96833 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25224 | 0 | 0.37272 | 0 | 0.98096 | 0 | 0 | 1.6059
2473957 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-879 35-01-K00879_B_56377172_56377172 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 19:05:00 | 11.02.2023 19:51:38 | 0.77722 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 40.91 | 0 | 0 | 0 | 12.1278 | 0 | 0 | 53.0377
2473958 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4772 35-04-K04772_35-04-K04772_2376595 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 19:14:16 | 11.02.2023 19:53:21 | 0.65139 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 128.8684 | 0 | 0 | 0 | 13.625 | 0 | 0 | 142.4934
2473961 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_F_56394864_56394864 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 19:17:59 | 11.02.2023 20:14:40 | 0.94472 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.7813 | 0 | 0 | 0 | 7.7849 | 0 | 0 | 20.5662
2473971 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-96 35-18-L00096_6347564_56369522_56369522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 19:25:38 | 11.02.2023 20:05:01 | 0.65639 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 53.8504 | 0 | 0 | 0 | 3.9972 | 0 | 0 | 57.8476
2473972 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2450 35-01-K02450_B_56375254_56375254 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 19:46:02 | 11.02.2023 23:33:43 | 3.7947 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 400.964 | 0 | 0 | 0 | 41.4839 | 0 | 0 | 442.448
2473973 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_C_91231573_91231573 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 19:43:38 | 12.02.2023 02:08:24 | 6.4128 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83.5172 | 0 | 0 | 0 | 10.6627 | 0 | 0 | 94.18
2473976 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-1 M19_2310585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 20:00:50 | 11.02.2023 23:58:30 | 3.9613 | 0 | 1633 | 1 | 36 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2256.9723 | 1.781 | 14.4892 | 45.6362 | 197.5177 | 0 | 0 | 2516.3963
2473979 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜNYAN OSMANİYE TR-1 45-72-L00444_956511437_956511437 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 20:00:42 | 11.02.2023 22:04:13 | 2.0586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79976
2473980 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-138 35-19-L00138_956689265_956689265 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 20:05:04 | 11.02.2023 21:11:26 | 1.1061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10522
2473985 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_ILICA-1 L07_2307539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 20:01:06 | 11.02.2023 21:15:37 | 1.2419 | 0 | 1270 | 0 | 4 | 4 | 109 | 0 | 0 | 0 | 806.8856 | 0 | 0.088691 | 9.5779 | 172.1924 | 0 | 0 | 988.7446
2473987 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZİMAR-ETKİNKENT SİTESİ 35-25-M00284_95002365936_95002365936 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 20:05:24 | 11.02.2023 21:46:05 | 1.6781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9523 | 0 | 0 | 1.9523
2473994 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-15-L00285_B_91236695_91236695 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 20:26:30 | 11.02.2023 21:48:00 | 1.3583 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19071 | 0 | 0.6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80211
2473996 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ARPALIK TR-1 M02_2329855 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 20:25:15 | 11.02.2023 21:28:43 | 1.0578 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3323 | 0 | 8.8325 | 0 | 2.4135 | 0 | 0 | 13.5782
2473998 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-3 35-31-L00145_47826850_56352598_56352598 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 20:31:25 | 11.02.2023 21:13:18 | 0.69806 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.24179 | 0 | 0.087579 | 0 | 0.8403 | 0 | 0 | 1.1697
2474002 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MİLENYUM 2000 SİTESİ TR 35-30-M00266_955300463_955300463 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 20:25:51 | 11.02.2023 21:36:31 | 1.1778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019266
2474004 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-20 45-80-M00020_A_56400529_56400529 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 20:48:15 | 11.02.2023 23:03:43 | 2.2578 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 64.6502 | 0 | 0 | 0 | 12.8145 | 0 | 0 | 77.4647
2474007 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-2 35-23-M00171_A_91004402_91004402 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 20:54:35 | 11.02.2023 22:04:21 | 1.1628 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.8055 | 0 | 0 | 0 | 18.1561 | 0 | 0 | 24.9617
2474011 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-848 35-04-K00848_K-3857 K02_2119040 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 21:02:28 | 11.02.2023 21:26:23 | 0.39861 | 8 | 1190 | 6 | 11 | 7 | 99 | 0 | 0 | 1.9241 | 225.5241 | 0.5262 | 0.24404 | 36.2448 | 21.826 | 0 | 0 | 286.2892
2474012 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-258/1 35-18-L00608__72410833_72410833 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 20:59:48 | 11.02.2023 23:51:23 | 2.8597 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 65.7133 | 0 | 0 | 0 | 50.268 | 0 | 0 | 115.9813
2474014 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-3373 35-10-K03373_35-10-K03373_47797835 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 21:04:41 | 11.02.2023 21:29:30 | 0.41361 | 0 | 406 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 77.9276 | 0 | 1.1003 | 0 | 4.5872 | 0 | 0 | 83.6151
2474020 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-296 35-19-L00354_956671338_956671338 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 21:10:12 | 11.02.2023 23:17:12 | 2.1167 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61641 | 0 | 0.66923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2856
2474021 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-47 DENİZKENT SİTESİ 35-14-L00047_7751390_56377889_56377889 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 21:10:53 | 11.02.2023 22:00:40 | 0.82972 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34121
2474022 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2337 35-10-M02337_B B1_49574026 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 21:14:04 | 11.02.2023 22:02:26 | 0.80611 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.297 | 0 | 0 | 0 | 1.8631 | 0 | 0 | 9.16
2474023 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-256 (18 KABİN) 35-18-L00256_L-260 L01_2323213 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 21:15:53 | 12.02.2023 00:15:26 | 2.9925 | 0 | 261 | 0 | 3 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 494.6918 | 0 | 0.18677 | 21.4997 | 171.8461 | 0 | 0 | 688.2244
2474027 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TOPARLAR KARŞI MAH.TR-2 35-29-L00324_C_56400167_56400167 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 21:26:10 | 11.02.2023 23:43:02 | 2.2811 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0265 | 0 | 1.0063 | 0 | 0 | 4.0328
2474028 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1439 35-01-K01439_C_56382898_56382898 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 21:28:59 | 11.02.2023 22:16:46 | 0.79639 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 70.7948 | 0 | 0 | 0 | 0.92139 | 0 | 0 | 71.7162
2474030 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_953243063_953243063 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 21:33:38 | 11.02.2023 23:41:57 | 2.1386 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5381
2474035 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | SALİHLER TR-2 35-30-L00293_C_91110074_91110074 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 21:52:11 | 11.02.2023 22:30:23 | 0.63667 | 0 | 47 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.5039 | 0 | 0.28322 | 0 | 11.8126 | 0 | 0 | 25.5997
2474039 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-3 M08_2311008 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 22:18:32 | 11.02.2023 23:59:00 | 1.6744 | 10 | 9023 | 9 | 19 | 18 | 661 | 1 | 1 | 149.3595 | 4240.2892 | 1050.2571 | 5.9773 | 273.0586 | 796.8339 | 29.1971 | 0.2043 | 6545.177
2474046 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3586 35-01-K03586_D_56378508_56378508 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 22:52:13 | 12.02.2023 00:03:31 | 1.1883 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9047
2474048 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_HatBaşıAyırıcı_53137089 M03_53137089 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 22:58:48 | 12.02.2023 00:09:06 | 1.1717 | 1 | 8 | 6 | 81 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.029049 | 3.5379 | 2.3072 | 48.1384 | 0 | 1.9979 | 7.2676 | 0 | 63.278
2474050 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/12 35-28-M00030_953369185_953369185 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 23:13:58 | 11.02.2023 23:54:31 | 0.67583 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4005
2474054 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-4/5 35-28-M00047_A a4b_5760036 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 23:21:02 | 12.02.2023 00:55:46 | 1.5789 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.3428 | 0 | 0 | 0 | 19.0934 | 0 | 0 | 33.4362
2474060 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-111 35-04-K00111_99118958_99118958 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 23:44:36 | 12.02.2023 02:31:16 | 2.7778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.8886 | 0 | 0 | 0 | 4.1555 | 0 | 0 | 10.0441
2474062 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-225 35-18-L00225_35-18-L00225_2347789 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.02.2023 23:49:36 | 12.02.2023 00:56:04 | 1.1078 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 92.6367 | 0 | 0.64593 | 0 | 5.7646 | 0 | 0 | 99.0472
2474066 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-670 35-01-K00670_911279160_911279160 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 00:10:05 | 12.02.2023 01:38:38 | 1.4758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3136
2474070 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-258/1 35-18-L00608_B_91451210_91451210 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 00:34:02 | 12.02.2023 02:32:54 | 1.9811 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.351
2474091 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-2 45-71-M00002_TR-2/21 HÜKÜMET VAKIF M07_2308955 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 02:06:06 | 12.02.2023 03:21:30 | 1.2567 | 0 | 434 | 0 | 0 | 1 | 380 | 0 | 0 | 0 | 127.5503 | 0 | 0 | 45.9289 | 353.8466 | 0 | 0 | 527.3257
2474093 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-255(DM-2/2) 35-19-L00255_956664457_956664457 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 02:09:23 | 12.02.2023 04:25:11 | 2.2633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93186
2474094 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_AHMETBEYLİ M06_50064044 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 02:16:29 | 12.02.2023 02:22:29 | 0.1 | 4 | 853 | 3 | 149 | 5 | 132 | 0 | 0 | 1.3684 | 16.8369 | 0.1884 | 2.8327 | 1.8602 | 5.3258 | 0 | 0 | 28.4124
2474095 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | YENİKÖY GÖLCÜK TR-2 35-31-L00184_ H_72247326 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 02:10:51 | 12.02.2023 03:02:10 | 0.85528 | 0 | 29 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.6808 | 0 | 1.7588 | 0 | 2.2266 | 0 | 0 | 8.6663
2474102 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-21 35-16-L00021_47592598_56353409_56353409 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 02:52:11 | 12.02.2023 04:46:05 | 1.8983 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 62.7668 | 0 | 0 | 0 | 38.7446 | 0 | 0 | 101.5114
2474103 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_VETERİNERLİK K05_2053340 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 02:48:43 | 12.02.2023 03:08:09 | 0.32389 | 0 | 4084 | 0 | 0 | 4 | 330 | 0 | 0 | 0 | 302.1665 | 0 | 0 | 170.7797 | 64.5043 | 0 | 0 | 537.4506
2474104 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-1 (DOĞANBEY-1 H.H. 477 SOL DEVRE) M15_49833960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 02:28:31 | 12.02.2023 06:35:45 | 4.1206 | 0 | 956 | 2 | 329 | 16 | 92 | 0 | 1 | 0 | 827.3058 | 2.3372 | 192.6149 | 74.6337 | 170.809 | 0 | 3.8785 | 1271.5791
2474107 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_ZAFER K02_2053530 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 03:11:04 | 12.02.2023 03:12:33 | 0.024722 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 5.6827 | 0 | 0 | 0 | 3.534 | 0 | 0 | 9.2167
2474116 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SOBRAN TR-1 45-73-M00952_45-73-M00952_2353922 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 04:26:56 | 12.02.2023 05:02:21 | 0.59028 | 0 | 132 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.6979 | 0 | 2.8977 | 0 | 0.95291 | 0 | 0 | 22.5486
2474121 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | BARBAROS TR-2 35-19-M00200_35-19-M00200_2371639 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 05:34:55 | 12.02.2023 10:12:19 | 4.6233 | 0 | 146 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 321.0658 | 0 | 1.759 | 0 | 60.132 | 0 | 0 | 382.9569
2474126 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-707 35-04-K00707_B B1B_5821104 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 06:15:11 | 12.02.2023 14:36:53 | 8.3617 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144.8184 | 0 | 0 | 0 | 0.56358 | 0 | 0 | 145.382
2474127 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4412 35-01-K04412_910632859_910632859 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.02.2023 05:58:58 | 12.02.2023 08:48:47 | 2.8303 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7365 | 0 | 0 | 0 | 0.40968 | 0 | 0 | 8.1462
2474135 | 1 | MANİSA | KULA | TM Fideri | KULA TM 45-77-A00002_SELENDİ M24_2334807 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 06:58:16 | 12.02.2023 09:09:00 | 2.1789 | 0 | 8901 | 18 | 695 | 64 | 1055 | 0 | 1 | 0 | 2295.4753 | 34.5188 | 169.1904 | 453.1288 | 972.3212 | 0 | 92.5303 | 4017.1647
2474139 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_HatBaşıAyırıcı_53134547 M03_53134547 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 07:27:13 | 12.02.2023 09:52:19 | 2.4183 | 0 | 347 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 101.359 | 1.0111 | 2.22 | 2.8025 | 14.7919 | 0 | 0 | 122.1845
2474145 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_12344026_56376387_56376387 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 08:05:53 | 12.02.2023 09:17:10 | 1.1881 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3397 | 0 | 0 | 0 | 5.2252 | 0 | 0 | 13.565
2474148 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1990 35-04-K01990_C C1B_5835454 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 08:30:33 | 12.02.2023 12:15:37 | 3.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7028 | 0 | 0 | 91.7028
2474152 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1055 35-02-M01055_35-02-M01055_2350689 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 08:50:54 | 12.02.2023 17:01:06 | 8.17 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2138.5862 | 0 | 0 | 0 | 445.2803 | 0 | 0 | 2583.8665
2474154 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | OZANCA TR-1 45-85-L00214_A_91142551_91142551 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 08:52:10 | 12.02.2023 09:56:16 | 1.0683 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2286 | 0 | 1.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6402
2474156 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/10C M03_2124687 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 08:55:52 | 12.02.2023 09:19:15 | 0.38972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.35651 | 0 | 100.4909 | 0 | 510.0238 | 0 | 610.8712
2474160 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 08:58:10 | 12.02.2023 17:42:45 | 8.7431 | 0 | 92 | 46 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 232.3201 | 261.1582 | 0.085268 | 333.0068 | 2.8627 | 0 | 0 | 829.4331
2474163 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_A_65513049_65513049 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 08:59:33 | 12.02.2023 10:15:46 | 1.2703 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33414 | 0 | 17.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8434
2474166 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ M01_72044610 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 09:02:21 | 12.02.2023 17:13:15 | 8.1817 | 0 | 810 | 0 | 58 | 1 | 152 | 2 | 1 | 0 | 1216.7688 | 0 | 179.9368 | 20.6137 | 624.0231 | 16.322 | 0.14171 | 2057.8061
2474168 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_B_65499809_65499809 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 09:02:07 | 12.02.2023 10:25:18 | 1.3864 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 59.9953 | 0 | 0 | 0 | 62.342 | 0 | 0 | 122.3373
2474169 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_E_56369490_56369490 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 09:05:14 | 12.02.2023 17:05:58 | 8.0122 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143.45 | 0 | 0 | 0 | 8.5281 | 0 | 0 | 151.9782
2474170 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2323 35-04-K02323_99537558_99537558 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 08:58:58 | 12.02.2023 10:17:04 | 1.3017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60404
2474173 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-16 K30_2055669 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 08:59:06 | 12.02.2023 12:41:11 | 3.7014 | 0 | 6222 | 0 | 0 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 6559.1452 | 0 | 0 | 0 | 1385.0774 | 0 | 0 | 7944.2226
2474174 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_GÖKDERE M26_2056924 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 09:08:33 | 12.02.2023 14:50:00 | 5.6908 | 0 | 142 | 0 | 1 | 48 | 23 | 16 | 4 | 0 | 290.7918 | 0 | 17.0797 | 2914.4278 | 306.2731 | 1924.2936 | 349.9765 | 5802.8425
2474176 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-4 35-26-M00633_ŞEMSİOĞLU M01_66127401 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 09:10:37 | 12.02.2023 11:50:04 | 2.6575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9876 | 0 | 1540.4716 | 0 | 1545.4592
2474178 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-8 35-21-L00015_953367509_953367509 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 09:14:35 | 12.02.2023 12:42:44 | 3.4692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91472
2474185 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1809 35-01-K01809_A 1A_5872604 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 09:24:19 | 12.02.2023 10:51:04 | 1.4458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0029387 | 0 | 0 | 0 | 13.122 | 0 | 0 | 13.125
2474186 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_957821775_957821775 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 09:22:03 | 12.02.2023 11:33:43 | 2.1944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6888
2474191 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_AGROMEY M09_2335549 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 09:31:50 | 12.02.2023 11:38:41 | 2.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.347 | 0 | 1037.9298 | 0 | 1055.2768
2474192 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-60 35-30-L00060_TR-61 L02_2332423 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 09:30:11 | 12.02.2023 10:36:36 | 1.1069 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51.4042 | 0 | 0 | 0 | 2.702 | 0 | 0 | 54.1062
2474193 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_KAYAALTI L15_2113851 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 09:44:36 | 12.02.2023 09:51:05 | 0.10806 | 1 | 434 | 114 | 12 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0.37103 | 10.3136 | 7.7206 | 0.24652 | 0.2924 | 0.60941 | 0 | 0 | 19.5536
2474195 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-182 35-18-L00182_C_91304042_91304042 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 09:42:57 | 12.02.2023 10:59:53 | 1.2822 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 47.2216 | 0 | 0 | 0 | 3.6686 | 0 | 0 | 50.8902
2474196 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | BARBAROS TR-2 35-19-M00200_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057022 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 09:54:03 | 12.02.2023 10:39:59 | 0.76556 | 0 | 146 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 55.4116 | 0 | 0.29515 | 0 | 12.0607 | 0 | 0 | 67.7675
2474198 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YOLÜSTÜ TR-5 (ÜÇ DUTLAR MEVKİİ) 35-15-M00219_35-15-M00219_2365386 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.02.2023 09:54:15 | 12.02.2023 10:18:26 | 0.40306 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3892 | 0 | 4.5807 | 0 | 1.9658 | 0 | 0 | 8.9356
2474200 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞEHİR-3 M15_65986026 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 09:28:00 | 12.02.2023 12:00:01 | 2.5336 | 0 | 2911 | 0 | 21 | 0 | 237 | 0 | 1 | 0 | 1908.6316 | 0 | 4.57 | 0 | 716.7201 | 0 | 0.38014 | 2630.3019
2474203 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DERE MADENCİLİK ÖLÇÜ KÖK ÖZEL 35-26-M01099Ö_ M01_2318228 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 10:09:44 | 12.02.2023 11:26:49 | 1.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8721 | 0 | 81.8721
2474204 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-4 35-23-M00073_A_56363687_56363687 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 10:11:19 | 12.02.2023 11:18:17 | 1.1161 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7431 | 0 | 0 | 0 | 10.4457 | 0 | 0 | 21.1887
2474205 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-2 35-23-M00071_42094861_56362711_56362711 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 10:17:03 | 12.02.2023 11:03:45 | 0.77833 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.5691 | 0 | 1.5442 | 0 | 0.18901 | 0 | 0 | 8.3024
2474212 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-5 45-71-M00947_MANİSA TM M05_66502231 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 10:21:35 | 12.02.2023 11:28:43 | 1.1189 | 0 | 1573 | 9 | 26 | 41 | 204 | 0 | 1 | 0 | 415.9702 | 5.3358 | 9.518 | 2954.5673 | 380.8476 | 0 | 24.9966 | 3791.2355
2474213 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | FAHRİ AKYÜZ SULAMA GRUBU TR 35-27-M00524_C_56372377_56372377 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 10:20:37 | 12.02.2023 13:35:30 | 3.2481 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3975 | 0 | 3.9306 | 0 | 0.43123 | 0 | 0 | 15.7594
2474214 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-153 (DM-2/43) 35-16-L00153_TR-108 L01_60225123 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 10:23:55 | 12.02.2023 10:51:48 | 0.46472 | 0 | 720 | 2 | 27 | 23 | 95 | 0 | 0 | 0 | 79.7535 | 2.6768 | 3.2662 | 19.0927 | 58.1804 | 0 | 0 | 162.9697
2474215 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-71 ÖZYURT 35-19-L00071_95001441988_95001441988 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 10:25:09 | 12.02.2023 11:55:29 | 1.5056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39961
2474218 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_SELENDİ DM M02_71994397 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 10:26:51 | 12.02.2023 20:47:00 | 10.3358 | 0 | 1524 | 4 | 64 | 16 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1698.4725 | 18.3612 | 128.7531 | 411.4812 | 392.8148 | 0 | 0 | 2649.8827
2474219 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-3/TR-14 35-22-M00820_DM-3/TR-11 M03_53078999 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.02.2023 10:26:05 | 12.02.2023 12:42:31 | 2.2739 | 0 | 1941 | 0 | 4 | 0 | 104 | 2 | 0 | 0 | 959.3798 | 0 | 0.84318 | 0 | 199.7459 | 324.7056 | 0 | 1484.6745
2474221 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DM-10/TR-27 (M-1879) 35-22-M00148_35-22-M00148_72140655 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 10:25:36 | 12.02.2023 11:17:23 | 0.86306 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9367 | 0 | 1.47 | 0 | 14.0981 | 0 | 0 | 18.5047
2474226 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_ÇEPİNDERE TR-1 L02_72158531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 10:33:31 | 12.02.2023 11:17:18 | 0.72972 | 1 | 378 | 8 | 13 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0.0092253 | 55.1941 | 26.85 | 2.1655 | 22.3326 | 8.5883 | 11.6739 | 0 | 126.8135
2474227 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-43 AKARCA 35-14-L00043_11053065_56375172_56375172 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 10:31:55 | 12.02.2023 14:22:25 | 3.8417 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 143.2252 | 0 | 0 | 0 | 37.9073 | 0 | 0 | 181.1324
2474229 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3911 35-04-K03911_99610343_99610343 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 10:39:49 | 12.02.2023 16:21:38 | 5.6969 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9596
2474231 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4412 35-01-K04412_910632859_910632859 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 10:41:36 | 12.02.2023 14:25:23 | 3.7297 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.5584 | 0 | 0 | 0 | 0.67228 | 0 | 0 | 11.2307
2474232 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KİRELİ TR-1 35-29-L00456_35-29-L00456_2349358 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 10:41:05 | 12.02.2023 11:13:29 | 0.54 | 0 | 243 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.7495 | 0 | 2.0249 | 0 | 3.8839 | 0 | 0 | 26.6582
2474234 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136045 L14_53136045 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 10:44:54 | 12.02.2023 12:24:20 | 1.6572 | 0 | 65 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13.4774 | 0 | 0.82137 | 6.2562 | 7.3739 | 0 | 0.07937 | 28.0082
2474242 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-19 45-75-M00019_945603951_945603951 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 10:52:51 | 12.02.2023 11:54:08 | 1.0214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09803
2474247 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAYTAN BEZİRGANLI TR-1 45-78-M00271_953282692_953282692 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 11:04:27 | 12.02.2023 12:32:04 | 1.4603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0654
2474249 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1162 35-01-K01162_E_56366041_56366041 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 11:09:08 | 12.02.2023 12:14:22 | 1.0872 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 83.4148 | 0 | 0 | 0 | 3.0767 | 0 | 0 | 86.4915
2474256 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1563 35-02-M01563_99459682_99459682 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 11:23:52 | 12.02.2023 12:50:53 | 1.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9037 | 0 | 0 | 5.9037
2474257 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ - KAPASİTÖR M05_72102276 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 11:22:13 | 12.02.2023 14:03:29 | 2.6878 | 0 | 0 | 45 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7066 | 46.998 | 49.8969 | 0 | 0 | 0 | 135.6016
2474263 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-107 ZEYTİNALANI 35-19-L00107_12199429_56378437_56378437 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 11:36:52 | 12.02.2023 14:14:55 | 2.6342 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.731
2474267 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BOYALI ÇAYBAŞI TR-2 45-75-M00268_A_91438615_91438615 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 11:37:31 | 12.02.2023 14:06:14 | 2.4786 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25099 | 0 | 0.40255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65355
2474268 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1906 35-10-K01906_98106928_98106928 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 11:41:15 | 12.02.2023 12:21:55 | 0.67778 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027584
2474270 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_53133679 M05_53133679 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 11:45:37 | 12.02.2023 13:18:15 | 1.5439 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.7282 | 0.71858 | 0.69453 | 9.7169 | 0 | 139.5212 | 0 | 153.3794
2474271 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426475_56395521_56395521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 11:44:40 | 12.02.2023 16:17:13 | 4.5425 | 0 | 37 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 32.9245 | 0 | 11.9686 | 0 | 6.2802 | 0 | 2.9947 | 54.1679
2474273 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-6 35-30-M00229_42904837_56405065_56405065 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 11:48:15 | 12.02.2023 13:52:22 | 2.0686 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4919
2474275 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_HatBaşıAyırıcı_53132470 M09_53132470 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 11:40:31 | 12.02.2023 13:56:51 | 2.2722 | 0 | 5 | 0 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.134 | 0 | 11.5963 | 8.9794 | 4.762 | 0 | 0 | 27.4716
2474283 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2450 35-01-K02450_910874800_910874800 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 11:58:26 | 12.02.2023 13:45:57 | 1.7919 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69252
2474292 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | M-2543 35-02-M02543_M-2565 M13_73560364 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 12:07:16 | 12.02.2023 13:09:27 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749.2786 | 36.649 | 0 | 0 | 785.9277
2474294 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAĞCILAR TR-2 45-71-M01441_953216349_953216349 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 12:07:18 | 12.02.2023 14:11:04 | 2.0628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3839
2474301 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 12:18:47 | 12.02.2023 12:36:44 | 0.29938 | 0 | 9 | 43 | 85 | 17 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0.49677 | 6.8012 | 18.2807 | 48.9474 | 19.1251 | 109.292 | 0 | 202.9431
2474303 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | DM-1/TR-19 35-13-M00027_DM-1/TR-15 M02_66202175 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 12:11:39 | 12.02.2023 13:26:16 | 1.2436 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.93385 | 0 | 1.0698 | 0 | 5.3377 | 0 | 0 | 7.3413
2474306 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-2 45-72-L00300_956483154_956483154 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 12:22:40 | 12.02.2023 13:35:00 | 1.2056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.64894 | 0 | 0 | 0 | 0.38392 | 0 | 0 | 1.0329
2474309 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_35-25-M00190_2374622 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 12:36:03 | 12.02.2023 14:25:17 | 1.8206 | 0 | 278 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 83.0587 | 0 | 0.032558 | 0 | 55.1206 | 0 | 0 | 138.2118
2474310 | 1 | MANİSA | SOMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | SOMA TR-14 45-82-M00014_B B3b_5982820 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 12:46:14 | 12.02.2023 13:13:26 | 0.45333 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1673 | 0 | 0 | 0 | 1.0592 | 0 | 0 | 3.2265
2474311 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1623 35-01-K01623_F 1F_5873052 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 12:46:24 | 12.02.2023 14:44:27 | 1.9675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.50502 | 0 | 0 | 0 | 54.2224 | 0 | 0 | 54.7274
2474315 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1234 35-01-M01234_911786913_911786913 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 12:51:35 | 12.02.2023 17:38:49 | 4.7872 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.251
2474318 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-11 35-15-L00196_B_56367905_56367905 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.02.2023 12:48:59 | 12.02.2023 17:27:16 | 4.6381 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.17204 | 0 | 12.2549 | 0 | 1.6394 | 0 | 0 | 14.0664
2474320 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-2/32 (İŞKUR) 45-71-M00134_DAĞITIM TRAFOSU M04_66489108 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 12:59:03 | 12.02.2023 13:46:48 | 0.79583 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 63.5118 | 0 | 0 | 0 | 35.3272 | 0 | 0 | 98.839
2474321 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_DM-5/41 M08_2335562 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 12:53:39 | 12.02.2023 14:31:31 | 1.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.086 | 1.2002 | 2507.1317 | 0 | 2968.418
2474323 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DEREBAŞI M25_2313894 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 13:03:26 | 12.02.2023 13:58:28 | 0.91722 | 0 | 8 | 28 | 73 | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1.9197 | 22.1528 | 53.1429 | 33.7119 | 20.1121 | 51.1212 | 0 | 182.1606
2474324 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2538 35-02-M02538_F_56363124_56363124 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 13:03:37 | 12.02.2023 14:41:51 | 1.6372 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 88.5048 | 0 | 0 | 0 | 1.8411 | 0 | 0 | 90.3459
2474327 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-4 35-15-L00978_B_56368249_56368249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 13:04:59 | 12.02.2023 14:24:52 | 1.3314 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3792 | 0 | 6.7541 | 0 | 1.8235 | 0 | 0 | 10.9568
2474331 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-772 35-01-K00772_A_56355993_56355993 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 13:19:17 | 12.02.2023 16:22:19 | 3.0506 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 192.0084 | 0 | 0 | 0 | 7.925 | 0 | 0 | 199.9334
2474332 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÜTENLİ TR-1 45-72-L00126_956526180_956526180 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 13:22:12 | 12.02.2023 14:33:09 | 1.1825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13968
2474334 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 13:25:00 | 12.02.2023 13:34:11 | 0.15328 | 3 | 232 | 21 | 306 | 57 | 92 | 20 | 2 | 4.2308 | 18.6033 | 0.75827 | 14.5057 | 116.6076 | 14.3106 | 304.95 | 0.57642 | 474.5425
2474335 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_KEMALPAŞA T.M. M02_72163650 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 13:24:15 | 12.02.2023 13:56:50 | 0.54306 | 20 | 2890 | 64 | 51 | 107 | 323 | 24 | 0 | 3.1779 | 436.8036 | 58.3125 | 8.7176 | 735.2296 | 88.6641 | 577.7986 | 0 | 1908.7039
2474337 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066612 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 13:25:25 | 12.02.2023 13:39:00 | 0.22639 | 1 | 1428 | 18 | 449 | 14 | 310 | 0 | 1 | 0.32573 | 92.7319 | 11.8727 | 42.337 | 13.9877 | 37.9901 | 0 | 0.17604 | 199.4211
2474339 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-4 K32_2062768 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 13:31:02 | 12.02.2023 14:43:38 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538.0089 | 49.3882 | 18.7727 | 0.71238 | 606.8822
2474340 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | BARBAROS TR-2 35-19-M00200_35-19-M00200_2371639 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 13:27:38 | 12.02.2023 15:38:43 | 2.1847 | 0 | 146 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 152.1203 | 0 | 0.75353 | 0 | 32.7219 | 0 | 0 | 185.5957
2474343 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-29 35-13-L00029_TR-42 L02_66459492 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 13:38:48 | 12.02.2023 14:40:50 | 1.0339 | 0 | 665 | 0 | 12 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 206.1618 | 0 | 3.8417 | 57.0515 | 162.5239 | 0 | 0 | 429.5789
2474344 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-217 35-01-K00217_D_56376757_56376757 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.02.2023 13:40:48 | 12.02.2023 16:32:55 | 2.8686 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 179.4756 | 0 | 0 | 0 | 76.2257 | 0 | 0 | 255.7013
2474346 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAKÖY TR-1 45-72-L00275_B_65509572_65509572 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 13:41:55 | 12.02.2023 15:35:44 | 1.8969 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.5582 | 0 | 0.71197 | 0 | 0.32885 | 0 | 0 | 12.5991
2474352 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KARGINIŞIKLAR TR-1 45-74-M00125_B_56352180_56352180 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 13:50:15 | 12.02.2023 18:12:43 | 4.3744 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3803
2474354 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911 35-01-M02911_E_56394862_56394862 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 13:53:55 | 12.02.2023 16:45:25 | 2.8583 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 90.7912 | 0 | 0 | 0 | 2.8308 | 0 | 0 | 93.622
2474355 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÇİNİLİKÖY TR-3 35-27-L00332_A_56370252_56370252 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 13:52:20 | 12.02.2023 16:32:38 | 2.6717 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90.1416 | 0 | 0 | 0 | 7.199 | 0 | 0 | 97.3406
2474358 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3313 35-09-K03313_E e2b_5872284 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 14:08:33 | 12.02.2023 16:25:45 | 2.2867 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 70.5144 | 0 | 0 | 0 | 49.6641 | 0 | 0 | 120.1785
2474359 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-68 45-77-L00068_A_56403892_56403892 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 14:11:54 | 12.02.2023 14:32:05 | 0.33639 | 0 | 18 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1579 | 0 | 0.24569 | 0 | 1.9971 | 0 | 0 | 3.4007
2474361 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-316 35-14-L00316_956658970_956658970 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 14:10:57 | 12.02.2023 15:58:54 | 1.7992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93599
2474362 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261_950450827_950450827 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 14:11:21 | 12.02.2023 15:10:55 | 0.99278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19179
2474367 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ORMANKÖY 35-26-M00466_B_90988604_90988604 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 14:18:39 | 12.02.2023 14:48:04 | 0.49028 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.16442 | 0 | 0.12036 | 0 | 7.2215 | 0 | 0 | 7.5062
2474374 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_CABERFAKILI KÖY MERKEZ M010_83813307 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 14:30:50 | 12.02.2023 15:35:01 | 1.0697 | 0 | 242 | 26 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 56.5704 | 18.4679 | 34.7708 | 0 | 5.3962 | 0 | 0 | 115.2053
2474378 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-297 35-18-L00297_12292686_60982892_60982892 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 14:33:37 | 12.02.2023 19:53:45 | 5.3356 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 342.8416 | 0 | 0 | 0 | 63.8144 | 0 | 0 | 406.656
2474383 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-1 35-30-M00224_C_56405407_56405407 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 14:40:05 | 12.02.2023 15:33:59 | 0.89833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.2035 | 0 | 0 | 0 | 3.7693 | 0 | 0 | 7.9728
2474384 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞLICA TR-3 45-79-M00288_945566591_945566591 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 14:40:47 | 12.02.2023 15:55:45 | 1.2494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21699
2474386 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_B_91379617_91379617 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 14:43:38 | 12.02.2023 15:40:42 | 0.95111 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15.386 | 0 | 0 | 0 | 10.8754 | 0 | 0 | 26.2613
2474390 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-42 35-13-L00042_DAĞITIM TRAFO TR-42 L03_66455599 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 14:52:43 | 12.02.2023 15:47:19 | 0.91 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 111.2311 | 0 | 0 | 0 | 17.6679 | 0 | 0 | 128.899
2474392 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-131 35-16-L00131_35-16-L00131_72035749 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 15:00:05 | 12.02.2023 15:47:44 | 0.79417 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66.4324 | 0 | 0 | 0 | 55.5576 | 0 | 0 | 121.99
2474395 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞRİGÖL TR-1 35-16-M00050_953348187_953348187 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 15:04:11 | 12.02.2023 17:29:37 | 2.4239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058971
2474396 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_VETERİNERLİK K05_2053340 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.02.2023 13:35:00 | 12.02.2023 16:16:00 | 2.6833 | 0 | 4084 | 0 | 0 | 4 | 330 | 0 | 0 | 0 | 2552.6853 | 0 | 0 | 1521.1701 | 799.7963 | 0 | 0 | 4873.6517
2474399 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-9/12-A 45-71-M01919_953223286_953223286 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 14:59:47 | 12.02.2023 17:45:10 | 2.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2171 | 0 | 0 | 2.2171
2474400 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1480 35-09-K01480_97674116_97674116 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 15:09:21 | 12.02.2023 17:18:47 | 2.1572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3246
2474404 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-734 35-01-K00734_K-1996 K06_47314192 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 15:21:44 | 12.02.2023 16:05:22 | 0.72722 | 0 | 469 | 0 | 0 | 3 | 648 | 0 | 4 | 0 | 107.4155 | 0 | 0 | 101.762 | 288.1169 | 0 | 1.5085 | 498.8028
2474409 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/7 (UYGUR SOKAK) 45-71-M00144_953190942_953190942 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 15:32:13 | 12.02.2023 19:11:35 | 3.6561 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5052
2474410 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALTINOLUK TR-5 35-31-L00442_956573560_956573560 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 15:40:05 | 12.02.2023 18:17:45 | 2.6278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81344
2474413 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPLI TR-4 35-16-M00750_954767990_954767990 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 15:42:15 | 12.02.2023 18:05:32 | 2.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31486 | 0 | 0 | 0.31486
2474417 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-772 35-01-K00772_35-01-K00772_42387435 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 15:53:05 | 12.02.2023 16:35:08 | 0.70083 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 146.6618 | 0 | 0 | 0 | 8.6707 | 0 | 0 | 155.3325
2474419 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAZANLI TR-4 35-15-L00978_A_56406857_56406857 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 15:59:39 | 12.02.2023 19:40:43 | 3.6844 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.96475 | 0 | 3.1893 | 0 | 4.7075 | 0 | 0 | 8.8615
2474426 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SÜTÇÜLER TR-2 35-27-M00406_A_56381804_56381804 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 16:11:46 | 12.02.2023 17:36:31 | 1.4125 | 0 | 205 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 93.0264 | 0 | 0.76157 | 0 | 15.2486 | 0 | 0 | 109.0366
2474427 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4453 35-10-K04453_913271418_913271418 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 16:17:59 | 12.02.2023 19:28:25 | 3.1739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0424
2474434 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYAPINAR TR-1 45-71-M00963_953211736_953211736 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 16:32:33 | 12.02.2023 17:27:47 | 0.92056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54374
2474435 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-16 45-73-M00016_B_56404002_56404002 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 16:32:50 | 12.02.2023 16:56:00 | 0.38611 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2635
2474436 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1717 GEÇİT 35-03-M01717_M-1717 ABONE M03_66737664 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 16:35:59 | 12.02.2023 17:36:18 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6168 | 0 | 0 | 0 | 23.6168
2474437 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-10 35-28-M00235_A_56357267_56357267 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 16:17:44 | 12.02.2023 17:51:20 | 1.56 | 0 | 8 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.2603 | 0 | 5.6003 | 0 | 9.8152 | 0 | 0 | 20.6758
2474438 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YANLIZEV TR-1 35-16-L00250_953329750_953329750 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 16:35:41 | 12.02.2023 18:33:41 | 1.9667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2474439 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BEĞENLER SUBAŞI TR-1 45-75-M00176_B_91063225_91063225 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 16:42:16 | 12.02.2023 19:51:00 | 3.1456 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45425 | 0 | 0.033049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4873
2474441 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-8 35-17-M00208_11300131_56357065_56357065 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 17:11:00 | 12.02.2023 17:55:03 | 0.73417 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8033 | 0 | 0.004793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8081
2474443 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1555 35-04-K01555_C C1B_5824742 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 16:51:09 | 12.02.2023 19:20:48 | 2.4942 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11.4782 | 0 | 0 | 0 | 40.0578 | 0 | 0 | 51.536
2474445 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | BAŞPINAR TR-1 45-76-L00017_A_56386267_56386267 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 16:49:38 | 12.02.2023 17:49:40 | 1.0006 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015334 | 0 | 0.00055409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00070744
2474446 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 35-19-L00074_956699756_956699756 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 16:57:10 | 12.02.2023 19:32:34 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59877 | 0 | 0 | 0.59877
2474448 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3749 35-08-K03749_B B3_5901555 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 17:03:38 | 12.02.2023 19:59:32 | 2.9317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.7513 | 0 | 0 | 0 | 64.7051 | 0 | 0 | 66.4563
2474450 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_35-15-M00016_67054331 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 17:10:00 | 12.02.2023 17:57:17 | 0.78806 | 0 | 67 | 0 | 21 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 12.8696 | 0 | 8.9325 | 0 | 30.996 | 0 | 0 | 52.7981
2474451 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/52 45-72-L00052_A_56391457_56391457 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 17:09:21 | 12.02.2023 18:02:17 | 0.88222 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7833 | 0 | 2.3627 | 0 | 9.7028 | 0 | 0 | 14.8487
2474455 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_950459332_950459332 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 17:18:02 | 12.02.2023 22:12:16 | 4.9039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8736
2474460 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_956664369_956664369 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 17:26:00 | 12.02.2023 19:12:28 | 1.7744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3908
2474462 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | TAŞDİBİ TR-1 45-80-M00171_B_73432603_73432603 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 17:26:46 | 12.02.2023 18:36:28 | 1.1617 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.7304 | 0 | 0 | 0 | 1.3215 | 0 | 0 | 7.0519
2474465 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/52 45-72-L00052_45-72-L00052_2373704 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 17:35:26 | 12.02.2023 19:19:35 | 1.7358 | 0 | 24 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.153 | 0 | 8.7526 | 0 | 20.4098 | 0 | 0 | 38.3153
2474467 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_HatBaşıAyırıcı_53139097 M03_53139097 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 17:47:03 | 12.02.2023 20:16:00 | 2.4825 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2
2474473 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_GENEL KONUTLAR M07_66182332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 17:54:17 | 12.02.2023 18:31:08 | 0.61417 | 0 | 18 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.2246 | 0 | 0.36523 | 37.4305 | 23.5854 | 0 | 0 | 65.6058
2474474 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2675 35-01-M02675__79836548_79836548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 17:59:29 | 12.02.2023 18:43:21 | 0.73111 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.893 | 0 | 0 | 0 | 0.31275 | 0 | 0 | 8.2058
2474476 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-37 45-79-M00037_TR-40 M05_2315979 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 17:56:12 | 12.02.2023 18:30:37 | 0.57361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4844 | 18.8301 | 0 | 2.7596 | 44.0741
2474480 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜÇAVLU TR-1 45-72-L00435_956495357_956495357 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 18:01:01 | 12.02.2023 20:10:17 | 2.1544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2811
2474482 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-11 35-23-M00011_A_56365422_56365422 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 18:10:22 | 12.02.2023 20:13:09 | 2.0464 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83.8614 | 0 | 0 | 0 | 2.9531 | 0 | 0 | 86.8145
2474483 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246820 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 18:08:38 | 12.02.2023 19:10:37 | 1.0331 | 2 | 3 | 59 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7135 | 3.8767 | 21.7695 | 68.1749 | 4.0674 | 0 | 0 | 0 | 99.602
2474486 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ESKİ SELENDİ M08_80367394 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.02.2023 17:42:30 | 12.02.2023 18:21:00 | 0.64167 | 0 | 439 | 37 | 46 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | 34.4024 | 21.7735 | 3.7548 | 39.3093 | 11.9588 | 0 | 0 | 111.1987
2474488 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | AHMETLİ DM 45-77-M00187_HatBaşıAyırıcı_80386657 M08_80386657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 18:21:25 | 12.02.2023 18:22:05 | 0.011111 | 0 | 439 | 37 | 46 | 6 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0.62882 | 0.38622 | 0.064786 | 0.71007 | 0.21335 | 0.46101 | 0 | 2.4643
2474493 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3577 35-02-K03577_B_91406367_91406367 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 18:27:16 | 12.02.2023 18:54:07 | 0.4475 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.3996 | 0 | 0 | 0 | 1.3922 | 0 | 0 | 44.7917
2474495 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4695 35-04-K04695_99514987_99514987 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 18:35:32 | 12.02.2023 22:58:33 | 4.3836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010246
2474501 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAVUTLAR TR-1 45-71-M01557_953193045_953193045 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 18:43:14 | 12.02.2023 21:24:44 | 2.6917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56893
2474503 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-42 35-16-L00042_B_56353460_56353460 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 18:56:27 | 12.02.2023 20:46:38 | 1.8364 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 101.722 | 0 | 0 | 0 | 25.0674 | 0 | 0 | 126.7894
2474504 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAKILIÇLI TR-1 45-71-M01555_43188514_56387497_56387497 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 18:56:24 | 12.02.2023 20:27:54 | 1.525 | 0 | 89 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.1548 | 0 | 0.73817 | 0 | 5.0402 | 0 | 0 | 19.9332
2474505 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | KFC KÖK 35-28-M00534_ M01_2329272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 18:53:20 | 12.02.2023 20:01:18 | 1.1328 | 3 | 33 | 3 | 72 | 11 | 22 | 2 | 0 | 1.3682 | 12.2768 | 1.0701 | 28.441 | 181.7733 | 22.8797 | 105.1116 | 0 | 352.9207
2474508 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911 35-01-M02911_E_56394862_56394862 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 19:04:51 | 12.02.2023 20:14:14 | 1.1564 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.7959 | 0 | 0 | 0 | 1.0766 | 0 | 0 | 45.8725
2474509 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_A_60984145_60984145 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 19:07:46 | 12.02.2023 19:43:18 | 0.59222 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.0471 | 0 | 0 | 0 | 0.96059 | 0 | 0 | 34.0077
2474511 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-11 35-23-M00180_35-23-M00180_2367832 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 19:09:11 | 12.02.2023 20:55:17 | 1.7683 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 407.5487 | 0 | 0 | 0 | 68.2559 | 0 | 0 | 475.8046
2474516 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-347 35-09-M00347_D_60982977_60982977 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 19:18:05 | 12.02.2023 20:50:53 | 1.5467 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68.8172 | 0 | 0 | 0 | 7.1897 | 0 | 0 | 76.0069
2474517 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-26 35-19-L00026_C C21_50092841 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 19:23:23 | 12.02.2023 21:37:20 | 2.2325 | 0 | 253 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 299.9594 | 0 | 0.040729 | 0 | 25.9942 | 0 | 0 | 325.9943
2474519 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | EĞERCİ TR-4 35-26-L00428_B_56359047_56359047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 19:28:36 | 12.02.2023 19:58:05 | 0.49139 | 0 | 41 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.751 | 0 | 0.19588 | 0 | 0.18384 | 0 | 0 | 8.1307
2474520 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-285 35-14-M00305_967124401_967124401 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 19:32:10 | 12.02.2023 21:13:03 | 1.6814 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3663
2474522 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KFC KÖK 35-28-M00534_HatBaşıAyırıcı_53133552 M01_53133552 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 19:56:44 | 12.02.2023 20:39:10 | 0.70722 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0676 | 0 | 0.066638 | 0 | 3.2006 | 0 | 0 | 0 | 5.3349
2474523 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-4 35-31-M00004_95001234027_95001234027 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 19:52:41 | 12.02.2023 20:21:58 | 0.48806 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3294 | 0 | 0 | 0 | 0.58199 | 0 | 0 | 2.9114
2474525 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_95001196618_95001196618 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 20:02:22 | 12.02.2023 23:46:57 | 3.7431 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.755
2474529 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/02 45-71-M00330_953219107_953219107 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 20:25:20 | 12.02.2023 21:18:32 | 0.88667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3233
2474533 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244783 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 20:44:25 | 12.02.2023 21:26:41 | 0.70444 | 3 | 395 | 125 | 110 | 14 | 39 | 2 | 0 | 0.53713 | 48.1503 | 70.416 | 34.4698 | 17.8876 | 6.3621 | 33.6975 | 0 | 211.5203
2474537 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3586 35-01-K03586__91390772_91390772 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 21:00:34 | 12.02.2023 22:10:06 | 1.1589 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 143.7577 | 0 | 0 | 0 | 3.4422 | 0 | 0 | 147.1999
2474540 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-325 35-01-K00325_B_56374582_56374582 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 21:07:47 | 12.02.2023 22:32:50 | 1.4175 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22.6489 | 0 | 0 | 0 | 16.0104 | 0 | 0 | 38.6593
2474541 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-297 35-18-L00297_950447847_950447847 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 21:07:36 | 12.02.2023 22:44:56 | 1.6222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6775
2474544 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-2 35-30-M00225_B_56404770_56404770 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 21:18:24 | 12.02.2023 23:24:45 | 2.1058 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10.2997 | 0 | 0 | 0 | 17.0688 | 0 | 0 | 27.3685
2474548 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3199 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03199_910534340_910534340 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 21:26:10 | 13.02.2023 00:02:12 | 2.6006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5685
2474549 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | FUNDACIK DAĞYAKA 45-75-M00291_45-75-M00291_2349761 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 21:33:48 | 12.02.2023 22:10:27 | 0.61083 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.62553 | 0 | 0 | 0 | 0.61264 | 0 | 0 | 1.2382
2474550 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63(DM-12/14) 45-78-M00063_953258062_953258062 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 21:48:20 | 12.02.2023 22:12:20 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23352
2474552 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2506 35-01-M02506_D_56366002_56366002 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 22:11:55 | 12.02.2023 22:41:13 | 0.48833 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1217 | 0 | 0 | 0 | 0.10755 | 0 | 0 | 5.2292
2474555 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACET TR-1 45-76-M00153_955238251_955238251 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 22:17:37 | 12.02.2023 23:42:09 | 1.4089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23196
2474556 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YALNIZDAM TR-1 35-16-M00152_953353426_953353426 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 22:21:28 | 13.02.2023 02:09:37 | 3.8025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2474558 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇİĞİLLER YASSIALAN TR-7 45-75-M00402__84531191_84531191 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 22:30:19 | 13.02.2023 01:25:06 | 2.9131 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82249 | 0 | 1.2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0713
2474561 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1541 35-01-M01541_912278454_912278454 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 22:48:05 | 12.02.2023 23:39:33 | 0.85778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73344
2474562 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_A_56392055_56392055 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 23:06:12 | 13.02.2023 00:55:58 | 1.8294 | 0 | 267 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 111.8492 | 0 | 3.9192 | 0 | 12.8565 | 0 | 0 | 128.6249
2474564 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3586 35-01-K03586_D_56378508_56378508 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 23:19:48 | 13.02.2023 00:48:23 | 1.4764 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6159
2474568 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | HALİL ÇAVUŞLAR TR-1 45-81-M00107_A_91318733_91318733 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 23:38:54 | 13.02.2023 03:50:54 | 4.2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3711
2474569 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2675 35-01-M02675__79836547_79836547 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 23:48:44 | 13.02.2023 02:09:19 | 2.3431 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.0397 | 0 | 0 | 0 | 1.0846 | 0 | 0 | 33.1243
2474570 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | AVLAŞA TR-1 45-81-M00162_A_91360661_91360661 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 23:40:29 | 13.02.2023 00:28:06 | 0.79361 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3282 | 0 | 0 | 0 | 0.7752 | 0 | 0 | 3.1034
2474571 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-43 35-19-M00043_956677514_956677514 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 23:56:08 | 13.02.2023 00:57:37 | 1.0247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36741
2486444 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_KINIK M06_2321590 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 21:12:00 | 12.02.2023 22:48:00 | 1.6 | 0 | 311 | 0 | 139 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 54.2235 | 0 | 21.4228 | 13.1994 | 25.6289 | 0 | 0 | 114.4747
2486448 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SELENDİ M13_2321599 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.02.2023 22:05:00 | 12.02.2023 22:48:00 | 0.71667 | 0 | 4586 | 9 | 318 | 22 | 770 | 0 | 1 | 0 | 523.8 | 2.0772 | 13.9531 | 88.3725 | 194.7679 | 0 | 21.0379 | 844.0087
2474574 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1800 35-08-K01800_912368562_912368562 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 00:24:22 | 13.02.2023 03:11:18 | 2.7822 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3415
2474576 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-3 45-81-M00003_945636399_945636399 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 00:29:57 | 13.02.2023 01:09:56 | 0.66639 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3248
2474581 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2909 35-02-M02909_913435615_913435615 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 00:33:05 | 13.02.2023 01:21:48 | 0.81194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5171
2474585 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4222 35-02-K04222_K-1140 K02_2065158 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 00:52:46 | 13.02.2023 01:09:13 | 0.27417 | 0 | 1444 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 101.4391 | 0 | 0 | 0 | 39.3743 | 0 | 0 | 140.8133
2474586 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-429 35-01-K00429_A_60984769_60984769 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 01:11:16 | 13.02.2023 03:09:19 | 1.9675 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.8231 | 0 | 0 | 0 | 43.3727 | 0 | 0 | 50.1958
2474593 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-684 35-03-K00684_K-552 K02_2119496 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 01:31:00 | 13.02.2023 02:03:16 | 0.53778 | 0 | 5389 | 0 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 843.0632 | 0 | 0 | 0 | 84.4801 | 0 | 0 | 927.5433
2474594 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_VAKIFLAR L06_2308114 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 01:49:35 | 13.02.2023 02:15:11 | 0.42667 | 0 | 1969 | 0 | 2 | 1 | 643 | 0 | 0 | 0 | 391.3548 | 0 | 0.003727 | 35.0913 | 229.2405 | 0 | 0 | 655.6903
2474596 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_GERENKÖY ÇIKIŞ M03_67163395 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 01:52:22 | 13.02.2023 05:20:42 | 3.4722 | 9 | 736 | 11 | 22 | 11 | 113 | 2 | 0 | 10.0893 | 947.442 | 321.3442 | 18.7758 | 645.6581 | 217.4742 | 13.3227 | 0 | 2174.1064
2474597 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_ZAFER K02_2053529 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 02:23:10 | 13.02.2023 02:32:53 | 0.16194 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 35.9783 | 0 | 0 | 0 | 22.5642 | 0 | 0 | 58.5425
2474600 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA M-259 BAĞARASI 35-23-M00259_95000039197_95000039197 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 02:30:28 | 13.02.2023 07:22:29 | 4.8669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26313
2474607 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-42 35-16-L00042_35-16-L00042_2347279 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 03:20:54 | 13.02.2023 04:05:20 | 0.74056 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37.4531 | 0 | 0 | 0 | 11.701 | 0 | 0 | 49.154
2474615 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2506 35-01-M02506_C_56366728_56366728 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 04:21:13 | 13.02.2023 06:35:31 | 2.2383 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 158.4731 | 0 | 0 | 0 | 20.5351 | 0 | 0 | 179.0081
2474618 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | ÖRÜCÜLER KÖK 45-74-M00355_BARDAKÇI M04_79409498 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 04:50:14 | 13.02.2023 05:19:14 | 0.48333 | 0 | 253 | 0 | 1 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8.3663 | 0 | 0.00066926 | 1.6052 | 2.2479 | 0 | 0 | 12.2201
2474630 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-3 35-31-L00145_47826851_56352599_56352599 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 06:48:53 | 13.02.2023 07:59:27 | 1.1761 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84194 | 0 | 0.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4675
2474631 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-982 35-07-K00982_A_56374047_56374047 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.02.2023 06:54:18 | 13.02.2023 12:32:04 | 5.6294 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 107.6993 | 0 | 30.5475 | 0 | 93.9774 | 0 | 0 | 232.2243
2474637 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1921 35-02-M01921_915004244_915004244 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 07:46:48 | 13.02.2023 08:52:32 | 1.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9858 | 0 | 0 | 4.9858
2474640 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064042 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 08:05:51 | 13.02.2023 08:58:20 | 0.87472 | 1 | 458 | 29 | 129 | 11 | 101 | 0 | 0 | 0.97186 | 118.2952 | 164.6378 | 64.4476 | 58.0638 | 64.4634 | 0 | 0 | 470.8796
2474641 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-17 35-31-L00017_B_91018368_91018368 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 08:00:59 | 13.02.2023 09:00:01 | 0.98389 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.5741 | 0 | 3.7664 | 0 | 4.7922 | 0 | 0 | 14.1326
2474645 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2017 35-01-M02017_A 1A_5846355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 08:13:06 | 13.02.2023 10:20:30 | 2.1233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0.80948 | 0 | 0 | 0 | 273.3278 | 0 | 0 | 274.1373
2474646 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_İSTİKLAL M07_77678571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 08:20:52 | 13.02.2023 08:28:51 | 0.13306 | 1 | 291 | 1 | 57 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0.020561 | 28.4564 | 0.79643 | 1.6272 | 0.49317 | 29.6565 | 0 | 0 | 61.0502
2474647 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-417 35-02-M00417_A_56382796_56382796 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 08:18:55 | 13.02.2023 09:07:56 | 0.81694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6267 | 0 | 0 | 180.6267
2474651 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2018 35-01-M02018_910964352_910964352 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 08:43:43 | 13.02.2023 10:46:59 | 2.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8133 | 0 | 0 | 24.8133
2474652 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-2/6 (DM-10) 45-71-M00276_TR-39 M02_66499564 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 08:40:45 | 13.02.2023 09:13:27 | 0.545 | 0 | 837 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 141.1098 | 0 | 0 | 34.5428 | 62.3438 | 0 | 0 | 237.9964
2474659 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_C_56370516_56370516 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 08:56:50 | 13.02.2023 17:26:56 | 8.5017 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 306.2857 | 0 | 0 | 0 | 35.0218 | 0 | 0 | 341.3075
2474663 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-21 35-17-M00021_C_56373324_56373324 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 08:52:01 | 13.02.2023 16:31:39 | 7.6606 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 113.2106 | 0 | 0 | 0 | 221.0637 | 0 | 0 | 334.2743
2474664 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜMÜLCELİ KÖK 45-80-M00057_GÜMÜLCELİ TR-2/TR-3/TR-4 M02_72197425 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 09:00:15 | 13.02.2023 10:42:11 | 1.6989 | 0 | 607 | 2 | 33 | 2 | 39 | 1 | 1 | 0 | 187.1128 | 8.0622 | 15.4276 | 2.3053 | 39.5036 | 48.9108 | 327.5063 | 628.8286
2474665 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA M-259 BAĞARASI 35-23-M00259_966500203_966500203 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 08:57:19 | 13.02.2023 11:50:54 | 2.8931 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8564
2474666 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72044677 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 09:01:00 | 13.02.2023 18:05:56 | 9.0822 | 0 | 0 | 10 | 114 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5423 | 219.6192 | 7.8046 | 54.7863 | 0 | 0 | 288.7525
2474668 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-21 35-17-M00021_B_56353278_56353278 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 08:59:25 | 13.02.2023 16:32:40 | 7.5542 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 210.5928 | 0 | 0 | 0 | 59.0337 | 0 | 0 | 269.6264
2474672 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖRNEKKÖY TR4 35-27-L00129_B_56372362_56372362 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 09:04:36 | 13.02.2023 10:10:47 | 1.1031 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9079 | 0 | 0 | 0 | 5.2681 | 0 | 0 | 9.1759
2474673 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1283 35-02-M01283_G_56367567_56367567 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 09:08:21 | 13.02.2023 18:14:24 | 9.1008 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 324.7994 | 0 | 0 | 0 | 34.6196 | 0 | 0 | 359.419
2474675 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1241 35-01-M01241_C C1_5872812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 09:08:18 | 13.02.2023 11:39:11 | 2.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5702 | 0 | 0 | 137.5702
2474678 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_MALTEPE M03_2315519 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 08:57:57 | 13.02.2023 10:23:10 | 1.4203 | 1 | 390 | 1 | 2 | 6 | 46 | 0 | 0 | 2.8809 | 228.8478 | 4.4253 | 0 | 92.9044 | 96.4501 | 0 | 0 | 425.5084
2474679 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1809 35-01-K01809_K-2352 K04_41903385 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 09:00:19 | 13.02.2023 10:18:21 | 1.3006 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1.2074 | 0 | 0 | 0 | 380.9825 | 0 | 0 | 382.1898
2474680 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/4-A 45-72-M00130_956494605_956494605 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 09:08:48 | 13.02.2023 10:57:09 | 1.8058 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.316
2474682 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231106 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 09:12:41 | 13.02.2023 11:16:53 | 2.07 | 3 | 4 | 44 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.97226 | 5.3799 | 42.1999 | 91.4988 | 2.0248 | 1.9104 | 0 | 0 | 143.986
2474685 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-1 35-26-M00536_A_91192642_91192642 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 09:17:15 | 13.02.2023 09:57:21 | 0.66833 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.2851 | 0 | 0 | 0 | 6.6884 | 0 | 0 | 19.9735
2474686 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-19 45-75-M00019_945603951_945603951 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 09:17:05 | 13.02.2023 11:13:56 | 1.9475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20887
2474687 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIRDAMLARI TR-1 45-78-M00504_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070381 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 09:19:33 | 13.02.2023 17:18:35 | 7.9839 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.2538 | 0 | 6.2303 | 0 | 15.6599 | 0 | 0 | 54.144
2474691 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ERGENEKON TR-9 45-83-M00621_DAHİLİ TRF TR-9 M04_61203673 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 09:22:27 | 13.02.2023 18:20:13 | 8.9628 | 0 | 184 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 424.553 | 0 | 9.3669 | 0 | 59.0654 | 0 | 0 | 492.9853
2474692 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-3 35-31-L00336_A_91225759_91225759 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 09:24:02 | 13.02.2023 17:54:34 | 8.5089 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.9363 | 0 | 9.1549 | 0 | 1.5986 | 0 | 0 | 32.6897
2474696 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ERGENEKON TR-9 45-83-M00621__72373857_72373857 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 09:27:12 | 13.02.2023 15:51:42 | 6.4083 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7428
2474698 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-583 35-02-K00583_B_56367442_56367442 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 09:28:43 | 13.02.2023 10:30:23 | 1.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2178 | 0 | 0 | 2.2178
2474700 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-77 35-28-L00077_B_56358004_56358004 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 09:32:22 | 13.02.2023 11:42:33 | 2.1697 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 52.8799 | 0 | 0 | 0 | 19.9887 | 0 | 0 | 72.8685
2474702 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_C_60984327_60984327 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 09:33:05 | 13.02.2023 12:22:20 | 2.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7736 | 0 | 0 | 51.7736
2474707 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-140 35-18-L00140_L-139 - L-138 - L-137 L09_2092537 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 09:47:39 | 13.02.2023 10:50:00 | 1.0392 | 0 | 106 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.0675 | 0 | 0 | 27.815 | 2.8956 | 0 | 0 | 72.778
2474708 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_BAĞARASI M04_72155662 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 09:07:45 | 13.02.2023 17:56:03 | 8.805 | 9 | 13 | 7 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 31.3673 | 32.8103 | 985.7449 | 5.7675 | 2459.5374 | 2.0233 | 0 | 0 | 3517.2507
2474710 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_ATIK SU ARITMA TESİSİ M07_2096498 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 09:49:05 | 13.02.2023 11:11:20 | 1.3708 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4989 | 0 | 0.34364 | 0 | 261.9536 | 0 | 267.7961
2474711 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ILDIR KÖK 35-18-M00069_M-30 TERMAL KENT M03_72093133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 09:49:51 | 13.02.2023 11:05:58 | 1.2686 | 0 | 466 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 75.0445 | 987.1191 | 0 | 2.5969 | 21.1575 | 0 | 0 | 1085.918
2474712 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TAŞLIYATAK TR-1 35-31-L00366_35-31-L00366_2365636 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 09:49:38 | 13.02.2023 17:52:46 | 8.0522 | 0 | 39 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.2337 | 0 | 5.9219 | 0 | 0.14731 | 0 | 0 | 37.3029
2474716 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3053 35-03-K03053_E_56362915_56362915 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 09:56:05 | 13.02.2023 10:41:45 | 0.76111 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 62.882 | 0 | 0 | 0 | 33.4997 | 0 | 0 | 96.3816
2474717 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-43 35-16-L00043_47578112_56353122_56353122 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 08:55:15 | 13.02.2023 15:03:13 | 6.1328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6546 | 0 | 0 | 0 | 59.3463 | 0 | 0 | 63.0008
2474719 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-5 35-16-L00005_D_56353569_56353569 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 10:01:43 | 13.02.2023 11:00:58 | 0.9875 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 26.8239 | 0 | 0 | 0 | 7.2041 | 0 | 0 | 34.0281
2474720 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-583 35-02-K00583_35-02-K00583_42317275 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:03:34 | 13.02.2023 10:34:17 | 0.51194 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 3 | 0 | 70.4811 | 0 | 0 | 0 | 35.2109 | 0 | 205.2181 | 310.9102
2474721 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2398 35-02-K02398_99662221_99662221 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:03:33 | 13.02.2023 16:55:49 | 6.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1904 | 0 | 0 | 32.1904
2474722 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-6 35-31-L00331_35-31-L00331_2364999 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 09:54:45 | 13.02.2023 18:10:08 | 8.2564 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.8724 | 0 | 1.8692 | 0 | 1.8955 | 0 | 0 | 38.6372
2474723 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | VENTOLA KÖK 35-26-M00678_PİZZA PİZZA M02_65914155 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:08:30 | 13.02.2023 11:11:20 | 1.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.955 | 0 | 1793.4394 | 0 | 1913.3943
2474724 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 35-15-M00051_950350727_950350727 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:04:42 | 13.02.2023 12:43:36 | 2.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29869 | 0 | 0 | 0.29869
2474726 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3195 35-03-K03195_35-03-K03195_41919036 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 10:12:35 | 13.02.2023 14:42:13 | 4.4939 | 0 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1356.2552 | 0 | 0 | 0 | 369.2266 | 0 | 0 | 1725.4819
2474728 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_OVAKÖY L04_2308265 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 10:11:21 | 13.02.2023 11:49:26 | 1.6347 | 2 | 2761 | 59 | 585 | 17 | 383 | 4 | 1 | 1.3191 | 984.0786 | 21.4742 | 109.1129 | 200.7186 | 439.2453 | 547.5002 | 35.9477 | 2339.3966
2474731 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:12:54 | 13.02.2023 10:26:23 | 0.22472 | 7 | 1126 | 194 | 83 | 42 | 97 | 1 | 0 | 0.45005 | 44.636 | 68.798 | 6.1165 | 35.4326 | 17.4004 | 2.6972 | 0 | 175.5307
2474734 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_TOYGAR M03_66716003 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 10:00:12 | 13.02.2023 11:58:14 | 1.9672 | 0 | 678 | 49 | 262 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 257.3733 | 74.0815 | 171.9644 | 537.8811 | 60.158 | 0 | 0 | 1101.4583
2474735 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | GÜLKENT TR-2 35-30-M00225_35-30-M00225_2354192 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:19:01 | 13.02.2023 11:46:23 | 1.4561 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 45.6432 | 0 | 0 | 0 | 59.2549 | 0 | 28.3285 | 133.2266
2474736 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | DM-1/35 GÖL KONAKLARI 35-28-M00822_0-01 NOLU DİREK GİRİŞ M02_54889383 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 10:20:18 | 13.02.2023 12:30:02 | 2.1622 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29.4434 | 0 | 0 | 0 | 10.4787 | 0 | 0 | 39.9221
2474738 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666754 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 10:23:35 | 13.02.2023 11:42:43 | 1.3189 | 0 | 956 | 2 | 329 | 8 | 92 | 0 | 1 | 0 | 312.8341 | 0.87267 | 74.9542 | 24.0382 | 129.1332 | 0 | 5.8451 | 547.6775
2474746 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ - KAPASİTÖR M05_72102212 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:27:32 | 13.02.2023 11:45:50 | 1.305 | 0 | 0 | 45 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2819 | 24.7356 | 41.4562 | 0 | 0 | 0 | 87.4737
2474748 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-494 35-01-K00494_BAHRİBABA T.M. K03_2067361 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 10:32:03 | 13.02.2023 11:11:48 | 0.6625 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 545.2275 | 0 | 0 | 0 | 272.8474 | 0 | 0 | 818.0749
2474749 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-4/1 YENİ SANAYİ KABİN 35-20-L00025_955199467_955199467 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:36:22 | 13.02.2023 11:26:06 | 0.82889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52302 | 0 | 0 | 0.52302
2474753 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-503 35-02-K00503_915163108_915163108 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:41:53 | 13.02.2023 11:45:24 | 1.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2474756 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1228 35-01-M01228_C_56357965_56357965 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:43:33 | 13.02.2023 11:39:13 | 0.92778 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 37.6302 | 0 | 0 | 0 | 71.1226 | 0 | 0 | 108.7529
2474758 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/7 (UYGUR SOKAK) 45-71-M00144_45-71-M00144_66479757 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:45:21 | 13.02.2023 12:10:53 | 1.4256 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 240.6917 | 0 | 0 | 0 | 16.1869 | 0 | 0 | 256.8786
2474759 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1033 35-04-M01033_98689258_98689258 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:48:31 | 13.02.2023 13:03:58 | 2.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0246 | 0 | 0 | 13.0246
2474762 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-42 35-15-M00042_950374028_950374028 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:48:24 | 13.02.2023 12:03:12 | 1.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51954 | 0 | 0 | 0.51954
2474764 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BADEMLİ KÖK-8 (BADEMLİ TR-9) 35-30-L00097_YAHŞİBEY L02_72058469 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 10:54:03 | 13.02.2023 14:36:16 | 3.7036 | 3 | 309 | 4 | 29 | 10 | 30 | 0 | 1 | 11.5711 | 170.8802 | 3.2233 | 11.4688 | 118.8935 | 65.8952 | 0 | 0.69584 | 382.628
2474767 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-13 (M-2424) 35-10-M02424_A A1B_5841705 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:52:39 | 13.02.2023 13:29:54 | 2.6208 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5614
2474777 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE SULAMA TR 45-71-M01392_45-71-M01392_2357696 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 11:04:08 | 13.02.2023 13:17:03 | 2.2153 | 0 | 16 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6327 | 0 | 19.4403 | 0 | 0.9488 | 0 | 0 | 27.0218
2474779 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_84998237 M06_84998237 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 11:01:01 | 13.02.2023 11:24:47 | 0.39611 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1441 | 0 | 0.38073 | 0 | 0.61077 | 0 | 0 | 4.1356
2474780 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | İSKELE MAH. TR 35-16-M00655_35-16-M00655_2377176 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 11:06:14 | 13.02.2023 11:46:05 | 0.66417 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.8413 | 0 | 0.027383 | 0 | 5.4831 | 0 | 0 | 7.3518
2474781 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1897 35-09-M01897_C_56381021_56381021 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 10:59:13 | 13.02.2023 13:02:29 | 2.0544 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 0.85285 | 0 | 0 | 2.282
2474785 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-292 (İM-1/TR-2) 35-19-L00292_956675832_956675832 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 11:15:12 | 13.02.2023 13:20:33 | 2.0892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.378 | 0 | 0 | 0 | 10.1896 | 0 | 0 | 12.5676
2474787 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_35-25-M00190_2374622 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 11:16:27 | 13.02.2023 14:33:11 | 3.2789 | 0 | 278 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 164.4746 | 0 | 0.061765 | 0 | 145.2005 | 0 | 0 | 309.7369
2474792 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZKÖY TR-1 35-17-M00352_950306167_950306167 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 11:20:10 | 13.02.2023 12:35:00 | 1.2472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14101
2474797 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2846 35-03-M02846_M-2845 M02_72156317 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 11:18:04 | 13.02.2023 13:25:13 | 2.1192 | 13 | 1393 | 3 | 257 | 11 | 169 | 0 | 0 | 7.5667 | 743.4301 | 54.1832 | 240.699 | 37.2417 | 396.8111 | 0 | 0 | 1479.9317
2474801 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_İZZETTİN KÖK M03_2096507 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 11:33:45 | 13.02.2023 12:26:53 | 0.88556 | 4 | 370 | 254 | 101 | 24 | 44 | 0 | 0 | 0.94146 | 42.5012 | 129.0505 | 25.8566 | 14.8149 | 30.0331 | 0 | 0 | 243.1977
2474805 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2626 35-02-K02626_97478828_97478828 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 11:35:10 | 13.02.2023 13:19:19 | 1.7358 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.737
2474808 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 11:42:00 | 13.02.2023 11:54:12 | 0.20355 | 3 | 232 | 21 | 306 | 57 | 92 | 20 | 2 | 5.2331 | 27.7688 | 1.1101 | 21.6997 | 258.8163 | 28.7476 | 1313.1879 | 3.1984 | 1659.7618
2474809 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2573 35-01-M02573_C_56381900_56381900 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 11:46:07 | 13.02.2023 13:33:08 | 1.7836 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 15.5028 | 0 | 0 | 0 | 173.2604 | 0 | 156.6588 | 345.422
2474811 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-36 35-18-L00036_C_91450771_91450771 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 11:45:29 | 13.02.2023 14:11:00 | 2.4253 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.4481 | 0 | 0 | 0 | 25.7334 | 0 | 0 | 36.1814
2474817 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3188 35-01-K03188_35-01-K03188_2359781 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 11:52:14 | 13.02.2023 12:30:40 | 0.64056 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 122.5521 | 0 | 0 | 0 | 3.5774 | 0 | 0 | 126.1295
2474818 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA M-259 BAĞARASI 35-23-M00259_D_91012541_91012541 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 11:54:12 | 13.02.2023 12:33:40 | 0.65778 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8346
2474822 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2030 35-01-M02030_910556254_910556254 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 11:53:00 | 13.02.2023 16:26:39 | 4.5608 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.3438 | 0 | 0 | 0 | 7.3995 | 0 | 0 | 23.7433
2474825 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403234 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 11:51:59 | 13.02.2023 12:22:13 | 0.50389 | 0 | 92 | 46 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.5877 | 16.3881 | 0.0050863 | 31.7165 | 0.24465 | 0 | 0 | 62.9421
2474828 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2328992 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 11:56:46 | 13.02.2023 12:22:48 | 0.43389 | 1 | 461 | 50 | 67 | 22 | 49 | 0 | 0 | 0.11699 | 58.5907 | 23.995 | 10.0188 | 278.4738 | 13.032 | 0 | 0 | 384.2272
2474831 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2018 35-01-M02018_A A03_80021944 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 11:55:34 | 13.02.2023 16:11:55 | 4.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0993 | 0 | 0 | 82.0993
2474832 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 12:02:51 | 13.02.2023 13:51:13 | 1.8061 | 0 | 956 | 2 | 330 | 8 | 91 | 0 | 1 | 0 | 413.9435 | 1.1692 | 96.2723 | 31.335 | 168.1295 | 0 | 7.8519 | 718.7014
2474835 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_K-24 K13_2045915 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.02.2023 12:07:47 | 13.02.2023 12:38:44 | 0.51583 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 110.8471 | 0 | 0 | 0 | 29.1136 | 0 | 0 | 139.9607
2474836 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-982 35-07-K00982_35-07-K00982_2363531 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 12:10:24 | 13.02.2023 13:17:09 | 1.1125 | 0 | 28 | 0 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.0636 | 0 | 6.516 | 0 | 59.3461 | 0 | 0 | 115.9257
2474837 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3B 45-71-M02250_953197413_953197413 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 12:08:49 | 13.02.2023 18:52:11 | 6.7228 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3498
2474841 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SAĞRAKÇI ARIZ TR-1 45-72-L00227_45-72-L00227_2372409 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 12:06:45 | 13.02.2023 14:17:41 | 2.1822 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.563 | 0 | 0 | 0 | 0.31852 | 0 | 0 | 1.8815
2475069 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-819 35-01-K00819_A_56358067_56358067 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 19:00:45 | 13.02.2023 19:59:25 | 0.97778 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.1671 | 0 | 0 | 0 | 0.58895 | 0 | 0 | 44.756
2475072 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-201 35-02-K00201_965120534_965120534 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 19:13:57 | 13.02.2023 20:18:59 | 1.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2475073 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1027 35-01-K01027_910747849_910747849 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 19:22:54 | 13.02.2023 21:30:12 | 2.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5773 | 0 | 0 | 20.5773
2475077 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-15 35-18-L00015_6745261_56394890_56394890 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 19:24:31 | 13.02.2023 22:56:54 | 3.5397 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.9155 | 0 | 0 | 0 | 16.2366 | 0 | 0 | 24.152
2475082 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2030 35-01-M02030_A_56388918_56388918 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 19:46:29 | 13.02.2023 20:33:06 | 0.77694 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 43.6873 | 0 | 0 | 0 | 17.6573 | 0 | 0 | 61.3446
2475084 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1033 35-04-M01033_912492813_912492813 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 19:44:24 | 13.02.2023 20:40:40 | 0.93778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7413
2475086 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_35-25-M00190_2374622 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 20:10:50 | 13.02.2023 23:00:23 | 2.8258 | 0 | 278 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 149.8817 | 0 | 0.043618 | 0 | 67.7265 | 0 | 0 | 217.6518
2475087 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_ŞEMSİLER TR-1 L04_72230944 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 20:18:44 | 13.02.2023 20:35:00 | 0.27111 | 0 | 636 | 0 | 404 | 4 | 219 | 1 | 0 | 0 | 42.1158 | 0 | 29.8327 | 23.0748 | 32.5153 | 6.0937 | 0 | 133.6323
2475088 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-108 45-78-L00108_915883942_915883942 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 20:19:13 | 13.02.2023 21:54:18 | 1.5847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39977
2475089 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-80 35-16-L00080_47591043_56353643_56353643 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 19:47:46 | 13.02.2023 20:38:58 | 0.85333 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.459 | 0 | 0 | 0 | 5.1648 | 0 | 0 | 38.6238
2475091 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KAZIKBAĞLARI TR-1 35-16-M00482_6442037_56375812_56375812 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 19:47:36 | 13.02.2023 23:06:44 | 3.3189 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9189 | 0 | 0.88859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8075
2475093 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-44 (DM-6/21) 35-17-M00044_A_60984578_60984578 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 20:27:52 | 13.02.2023 22:14:13 | 1.7725 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8178
2475094 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-308 35-04-K00308_913568467_913568467 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 20:26:44 | 13.02.2023 21:37:41 | 1.1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8034 | 15.8034
2475095 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1477 35-03-K01477_35-03-K01477_41920186 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 18:43:23 | 13.02.2023 22:39:38 | 3.9375 | 0 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1454.1186 | 0 | 0 | 0 | 117.4574 | 0 | 0 | 1571.576
2475100 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI DM-1/5 35-26-M01194_956626238_956626238 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 20:37:19 | 13.02.2023 22:26:56 | 1.8269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36083
2475103 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-112 35-01-K00112_F R1_5851211 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 18:19:59 | 13.02.2023 22:26:50 | 4.1142 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 327.2809 | 0 | 0 | 0 | 13.6614 | 0 | 0 | 340.9423
2475109 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-111 OVACIK 35-18-L00111_6708367_56355068_56355068 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 21:10:04 | 13.02.2023 21:34:59 | 0.41528 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.5593 | 0 | 0.063568 | 0 | 1.4197 | 0 | 0 | 42.0426
2475110 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3586 35-01-K03586_B_56378505_56378505 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 21:14:04 | 13.02.2023 22:02:19 | 0.80417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59579
2475115 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _B_56381154_56381154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 21:28:00 | 13.02.2023 22:49:12 | 1.3533 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2052 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 2.9252
2475124 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | HAMZABÜKÜ TR-1 35-21-L00069_35-21-L00069_2373870 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 22:34:26 | 13.02.2023 23:27:11 | 0.87917 | 0 | 29 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2703 | 0 | 0.94374 | 0 | 0.37373 | 0 | 0 | 5.5877
2475127 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AKÇAKİLİSE TR-1 35-21-L00044_A_76803842_76803842 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 22:20:49 | 14.02.2023 00:26:24 | 2.0931 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.115 | 0 | 0.82097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9359
2475132 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3013 35-08-K03013_97651194_97651194 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 22:53:24 | 14.02.2023 02:37:37 | 3.7369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6858
2475134 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-243 35-04-K00243_99389842_99389842 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.02.2023 23:09:25 | 14.02.2023 00:14:54 | 1.0914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26742
2475403 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAHÇEARASI TR-3 35-31-L00498_A_81571021_81571021 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 13:00:57 | 14.02.2023 13:41:18 | 0.6725 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.23702 | 0 | 0.17436 | 0 | 0.4533 | 0 | 0 | 0.86468
2475595 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1004 35-03-M01004_35-03-M01004_41931413 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 18:05:33 | 14.02.2023 18:23:42 | 0.3025 | 0 | 667 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 57.3471 | 0 | 0 | 0 | 12.8451 | 0 | 0 | 70.1922
2475449 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3392(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03392_H h1b_5805140 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.02.2023 14:30:13 | 14.02.2023 19:58:43 | 5.475 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 122.241 | 0 | 0 | 0 | 122.136 | 0 | 0 | 244.377
2475572 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-1/10 35-28-M00570_DAĞITIM TRAFO ULUKENT DM-1/10 M01_66558517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 17:26:10 | 14.02.2023 18:00:19 | 0.56917 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 70.092 | 0 | 0 | 0 | 28.1845 | 0 | 0 | 98.2766
2475589 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-15 35-18-L00015_6745261_56394890_56394890 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 18:01:51 | 14.02.2023 19:00:45 | 0.98167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.4618 | 0 | 0 | 0 | 5.9889 | 0 | 0 | 8.4507
2475386 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_AKHİSAR - ÖLÇÜ M07_2322178 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 12:26:40 | 14.02.2023 12:36:59 | 0.17194 | 1 | 12790 | 32 | 725 | 52 | 1597 | 5 | 2 | 0.01035 | 257.9323 | 7.4253 | 21.5327 | 46.4626 | 184.9282 | 75.893 | 31.003 | 625.1875
2475340 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_C_91236863_91236863 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 11:29:02 | 14.02.2023 13:52:15 | 2.3869 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0837 | 0 | 0.31578 | 0 | 0 | 12.3995
2475466 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-26 35-17-M00217_A_91197989_91197989 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 15:20:24 | 14.02.2023 16:13:26 | 0.88389 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3201 | 0 | 0.026395 | 0 | 0.19393 | 0 | 0 | 10.5404
2475323 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-177 35-18-L00177_A_56372871_56372871 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 11:09:18 | 14.02.2023 13:40:54 | 2.5267 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 94.285 | 0 | 0 | 0 | 25.5174 | 0 | 0 | 119.8025
2475678 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4950 35-01-K04950__92458281_92458281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 21:11:31 | 14.02.2023 21:41:05 | 0.49278 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.2554 | 0 | 0 | 0 | 2.0138 | 0 | 0 | 45.2692
2475446 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-3 35-16-L00003_A_56352882_56352882 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 14:29:46 | 14.02.2023 15:40:09 | 1.1731 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49.3952 | 0 | 0 | 0 | 19.421 | 0 | 0 | 68.8162
2475280 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_D_56378757_56378757 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 10:34:38 | 14.02.2023 17:00:00 | 6.4228 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 893.7966 | 0 | 0 | 0 | 79.2921 | 0 | 0 | 973.0887
2475423 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_95000548005_95000548005 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 13:30:57 | 14.02.2023 16:25:27 | 2.9083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14247
2475154 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_ŞİRİNYER K17_2095051 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 04:16:02 | 14.02.2023 04:41:21 | 0.42194 | 1 | 2052 | 0 | 0 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0.093909 | 189.7756 | 0 | 0 | 19.5729 | 26.5823 | 0 | 0 | 236.0248
2475409 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_GÜZELKÖY M07_50218082 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 13:08:37 | 14.02.2023 13:25:25 | 0.28 | 1 | 103 | 12 | 139 | 3 | 19 | 0 | 1 | 0.53116 | 5.0131 | 0.5797 | 9.6327 | 17.0874 | 6.6288 | 0 | 0.89427 | 40.3672
2475383 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BADEMBÜKÜ TR-2 35-21-L00218_D_76841025_76841025 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 12:28:48 | 14.02.2023 14:48:27 | 2.3275 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.3184 | 0 | 1.6674 | 0 | 16.8371 | 0 | 0 | 24.8229
2475406 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2561 35-02-M02561_35-02-M02561_75311804 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 13:05:25 | 14.02.2023 14:36:24 | 1.5164 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 28.781 | 0 | 0 | 0 | 248.124 | 0 | 1.8362 | 278.7412
2475552 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2373 35-02-M02373_910089165_910089165 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 16:48:41 | 14.02.2023 17:42:46 | 0.90139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2475575 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KAPLAN TR-1 35-29-M00091_A_91261988_91261988 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 17:36:21 | 14.02.2023 18:09:18 | 0.54917 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.77754 | 0 | 0.037608 | 0 | 1.8911 | 0 | 0 | 2.7063
2475343 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | MUSTAFA KAHRAMAN 35-26-L00115_A_91261404_91261404 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 11:27:50 | 14.02.2023 15:31:00 | 4.0528 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4654
2475592 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-2428 35-04-K02428_TRAFO K03_2060080 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 18:06:58 | 14.02.2023 18:20:22 | 0.22333 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.3918 | 0 | 0 | 0 | 0.094261 | 0 | 0 | 25.486
2475675 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-25 35-25-M00189_956651389_956651389 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 20:47:30 | 14.02.2023 22:44:11 | 1.9447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58419
2475197 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2144 35-07-M02144_912489394_912489394 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 09:00:18 | 14.02.2023 10:37:11 | 1.6147 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0269
2475237 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3322 35-09-K03322_97659121_97659121 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 09:31:48 | 14.02.2023 10:07:24 | 0.59333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.95861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95861
2475300 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_C_56353979_56353979 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 10:52:31 | 14.02.2023 11:47:39 | 0.91889 | 0 | 66 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.291 | 0 | 0.01824 | 0 | 6.5909 | 0 | 0 | 17.9001
2475655 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KÖSELER DAMDERESİ TR-1 45-75-M00173_B_91062001_91062001 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 19:45:54 | 14.02.2023 21:56:49 | 2.1819 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5053
2475506 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_HatBaşıAyırıcı_89227585 L04_89227585 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 15:58:13 | 14.02.2023 17:37:40 | 1.6575 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3183 | 10.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2318
2475257 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-697 35-02-K00697_35-02-K00697_91983354 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 09:49:00 | 14.02.2023 12:29:00 | 2.6667 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 528.6481 | 0 | 0 | 0 | 1083.068 | 0 | 0 | 1611.7161
2475363 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1131 35-02-M01131_35-02-M01131_2351275 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 11:55:25 | 14.02.2023 13:26:40 | 1.5208 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1.5206 | 0 | 0 | 0 | 452.1483 | 0 | 99.0077 | 552.6766
2475432 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YURDAKUL ALKAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00260_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052645 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 13:59:00 | 14.02.2023 16:03:44 | 2.0789 | 0 | 6 | 0 | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.2262 | 0 | 9.3106 | 0 | 4.7247 | 0 | 0 | 17.2615
2475618 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-3468(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03468_TRAFO K03_2061315 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 18:38:45 | 14.02.2023 19:10:01 | 0.52111 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.2125 | 0 | 0 | 0 | 0.19232 | 0 | 0 | 27.4048
2475140 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2017 35-01-M02017_A 1A_5846355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 00:28:57 | 14.02.2023 02:14:41 | 1.7622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0.55273 | 0 | 0 | 0 | 133.3143 | 0 | 0 | 133.867
2475687 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KAYALIOĞLU TR-3 45-72-L00074_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101835 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 21:27:03 | 14.02.2023 21:57:52 | 0.51361 | 0 | 137 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.4796 | 0 | 0.011824 | 0 | 1.729 | 0 | 0 | 16.2204
2475332 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | AŞAĞI YENMİŞ KÖYÜ TR2 35-27-M00387_B_56380089_56380089 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 11:24:54 | 14.02.2023 12:12:12 | 0.78833 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4364 | 0 | 0.09746 | 0 | 1.625 | 0 | 0 | 3.1589
2475541 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASLANLAR TR-1 35-26-L00144_956606380_956606380 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 16:23:44 | 14.02.2023 17:47:52 | 1.4022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71044
2475286 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÇANDARLI TR-5 35-30-M00005_B b1_42961433 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 10:41:58 | 14.02.2023 12:02:49 | 1.3475 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 55.6289 | 0 | 0 | 0 | 53.6775 | 0 | 0 | 109.3064
2475681 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_DM-2/1 (M-201) M07_45385761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 21:18:45 | 14.02.2023 23:01:33 | 1.7133 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 793.4659 | 0 | 0 | 0 | 43.1588 | 0 | 0 | 836.6247
2475395 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DM-3/19 (ESKİ TR-2/72) 45-83-L00072__72374102_72374102 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 12:45:02 | 14.02.2023 15:15:54 | 2.5144 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.8874 | 0 | 0 | 0 | 4.3848 | 0 | 0 | 44.2723
2475372 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_GÖKEYÜP MERKEZ M03_2328537 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 12:03:03 | 14.02.2023 13:37:08 | 1.5681 | 0 | 399 | 0 | 16 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 60.0497 | 0 | 2.6401 | 0 | 44.026 | 0 | 0 | 106.7158
2475160 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-314 35-02-M00314_T T9B_5817976 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 07:06:11 | 14.02.2023 08:25:00 | 1.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5899 | 0 | 0 | 30.5899
2475203 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN TR-1 KÖK 45-78-M00305_HatBaşıAyırıcı_53140203 M01_53140203 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 09:01:30 | 14.02.2023 09:56:44 | 0.92056 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26509 | 0 | 16.2469 | 2.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6517
2475472 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2520 35-02-K02520_910102673_910102673 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 15:21:30 | 14.02.2023 16:14:44 | 0.88722 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8279
2475558 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | GÖZTEPE İM 35-01-A00004_ESENTEPE K06_2304105 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 17:08:33 | 14.02.2023 17:42:24 | 0.56417 | 0 | 2086 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 357.3271 | 0 | 0 | 0 | 90.5068 | 0 | 0 | 447.8339
2475309 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256931 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 11:03:43 | 14.02.2023 11:19:59 | 0.27111 | 0 | 1247 | 4 | 2 | 10 | 86 | 0 | 0 | 0 | 37.9799 | 0.77019 | 0.00034952 | 9.6972 | 6.4792 | 0 | 0 | 54.9268
2475458 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-146 45-78-L00146_D_91005339_91005339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 14:53:53 | 14.02.2023 15:38:07 | 0.73722 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.2705 | 0 | 0 | 0 | 10.0811 | 0 | 0 | 44.3516
2475266 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HALİLBEYLİ KÖY İÇİ ATIK ARITMA M05_61283859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 10:22:13 | 14.02.2023 13:16:20 | 2.9019 | 0 | 457 | 4 | 12 | 4 | 106 | 2 | 0 | 0 | 461.5295 | 6.4952 | 39.4752 | 307.9887 | 316.5695 | 686.4151 | 0 | 1818.4732
2475644 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KONAKLI HULUSİ ŞEN SULAMA GRB TR-23 35-15-M00328_35-15-M00328_2365380 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 19:19:22 | 14.02.2023 22:46:25 | 3.4508 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.4347 | 0 | 24.5975 | 0 | 3.9002 | 0 | 0 | 35.9323
2475312 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7 ÖZTAK (TR-237) 35-19-M00237_956672498_956672498 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 11:01:47 | 14.02.2023 14:46:26 | 3.7442 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68968
2475452 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-378 35-30-M00378_962825709_962825709 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 14:24:47 | 14.02.2023 18:26:26 | 4.0275 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1994
2475621 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_HatBaşıAyırıcı_81236323 M02_81236323 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 18:49:08 | 14.02.2023 19:45:13 | 0.93472 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1352 | 0 | 1.2273 | 0 | 0 | 0 | 5.3625
2475243 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-3065 35-07-K03065_35-07-K03065_48411856 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 09:40:50 | 14.02.2023 16:59:05 | 7.3042 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 948.1677 | 0 | 0 | 0 | 5.602 | 0 | 0 | 953.7697
2475435 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-55 35-30-L00055_TR-58 L01_2306808 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 14:02:23 | 14.02.2023 17:35:22 | 3.5497 | 0 | 573 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 341.0671 | 0 | 0.80527 | 0 | 92.9595 | 0 | 0 | 434.8319
2475684 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3586 35-01-K03586_D_56378508_56378508 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 21:20:23 | 14.02.2023 22:38:20 | 1.2992 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8005
2475289 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2711 35-03-K02711__79390441_79390441 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 10:43:00 | 14.02.2023 11:23:26 | 0.67389 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.7511 | 0 | 0 | 0 | 15.3929 | 0 | 0 | 36.144
2475369 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZKÖY-1 35-26-M00480_956611167_956611167 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 12:04:39 | 14.02.2023 15:05:19 | 3.0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46368 | 0 | 0 | 0.46368
2475375 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BEĞENLER SUBAŞI TR-1 45-75-M00176_B_56392006_56392006 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 12:10:10 | 14.02.2023 15:53:40 | 3.725 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53287 | 0 | 0.03687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56974
2475306 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2958 35-04-M02958_99156168_99156168 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 10:58:29 | 14.02.2023 17:48:48 | 6.8386 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.3779 | 0 | 0 | 0 | 2.607 | 0 | 0 | 19.9849
2475555 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARIBEY SULAMA TR-1 35-16-M00168_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041908 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 16:56:50 | 14.02.2023 18:36:15 | 1.6569 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5185 | 0 | 2.7059 | 0 | 0 | 5.2244
2475661 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_ALANYOLU KIRANŞEYH M04_72226053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 19:54:25 | 14.02.2023 20:14:17 | 0.33111 | 0 | 647 | 23 | 197 | 8 | 53 | 0 | 0 | 0 | 22.2827 | 8.2288 | 3.8155 | 13.844 | 8.6499 | 0 | 0 | 56.821
2475412 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_35-19-L00111_2349888 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 13:14:29 | 14.02.2023 18:16:30 | 5.0336 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1037.3783 | 0 | 0 | 0 | 184.9219 | 0 | 0 | 1222.3002
2475169 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4551 35-02-K04551__72372822_72372822 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 08:09:44 | 14.02.2023 10:11:45 | 2.0336 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 117.0856 | 0 | 0 | 0 | 10.1606 | 0 | 0 | 127.2462
2475647 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | M.ALİ ÖZLER VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00124_A_56381019_56381019 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 19:08:22 | 14.02.2023 20:29:24 | 1.3506 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17937 | 0 | 0.50938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68875
2475570 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-991 35-03-M00991_913696278_913696278 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.02.2023 17:27:54 | 14.02.2023 19:27:07 | 1.9869 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0972 | 0 | 0 | 0 | 0.85577 | 0 | 0 | 3.953
2475670 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-32 35-28-L00032_B_90997213_90997213 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 20:21:04 | 14.02.2023 23:25:51 | 3.0797 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 182.5191 | 0 | 0 | 0 | 105.9193 | 0 | 0 | 288.4384
2501687 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | CICIKLI KÖYÜ TR-3 45-86-M00085_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088158 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 11:02:00 | 14.02.2023 13:31:00 | 2.4833 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9576 | 0 | 0.59156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5492
2475152 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 35-16-L00013_953331920_953331920 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 02:56:34 | 14.02.2023 03:58:09 | 1.0264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25248
2475192 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMBÜKÜ TR-2 35-21-L00218_95000475984_95000475984 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 08:52:40 | 14.02.2023 12:25:00 | 3.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4459 | 0 | 0 | 7.4459
2475444 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-309 35-18-L00309_950465703_950465703 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.02.2023 14:20:47 | 14.02.2023 15:58:37 | 1.6306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015296
2475421 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3488 35-04-K03488_912547062_912547062 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 13:25:52 | 14.02.2023 14:39:30 | 1.2272 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4532
2475278 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2099423 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 10:33:19 | 14.02.2023 10:41:51 | 0.14222 | 0 | 3 | 13 | 68 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.15525 | 52.329 | 5.6679 | 3.1547 | 1.4741 | 0 | 0 | 62.7809
2475315 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560899 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 11:07:22 | 14.02.2023 11:31:18 | 0.39889 | 0 | 878 | 112 | 65 | 21 | 113 | 5 | 0 | 0 | 59.9036 | 20.4607 | 10.2436 | 40.5098 | 25.2426 | 227.9121 | 0 | 384.2725
2475607 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-31-L00027_956590659_956590659 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 18:24:41 | 14.02.2023 23:06:25 | 4.6956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7835 | 0 | 0 | 13.7835
2475215 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_B_91320481_91320481 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 09:12:08 | 14.02.2023 11:09:31 | 1.9564 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3147 | 0 | 0 | 0 | 30.4439 | 0 | 0 | 39.7586
2475667 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-12 35-28-M00161_7315922_56366150_56366150 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 20:05:38 | 15.02.2023 00:42:16 | 4.6106 | 0 | 483 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 705.7218 | 0 | 0 | 0 | 90.8706 | 0 | 0 | 796.5923
2475690 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KÖPRÜBAŞI TR-20 45-86-M00020_G G01b_64698749 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 21:37:46 | 14.02.2023 23:18:27 | 1.6781 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.0071 | 0 | 0 | 0 | 6.2273 | 0 | 0 | 7.2345
2475149 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4663 GEÇİT 35-02-K04663_ANADOLU TM K02_66691677 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 01:48:27 | 14.02.2023 02:21:38 | 0.55306 | 0 | 204 | 0 | 1 | 4 | 513 | 1 | 31 | 0 | 26.3136 | 0 | 0.048443 | 46.9665 | 445.2477 | 5.7841 | 206.1809 | 730.5412
2475441 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950446509_950446509 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.02.2023 14:12:09 | 14.02.2023 19:00:29 | 4.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9702 | 0 | 0 | 4.9702
2475418 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SÖĞÜTLÜ KUYU TR-28 35-15-M00411_A_91217107_91217107 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 13:27:14 | 14.02.2023 15:48:25 | 2.3531 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4572 | 0 | 1.9297 | 0 | 0 | 7.3869
2475232 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-282 35-04-K00282_C C1B_5837144 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 09:26:49 | 14.02.2023 10:46:01 | 1.32 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.6829 | 0 | 0 | 0 | 16.407 | 0 | 0 | 43.0899
2475255 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAPAKLI ŞEHİR M04_2311311 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 09:58:56 | 14.02.2023 10:26:49 | 0.46472 | 0 | 439 | 0 | 58 | 6 | 68 | 3 | 0 | 0 | 47.7936 | 0 | 7.2359 | 108.9822 | 29.4514 | 88.7591 | 0 | 282.2221
2475275 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2953 35-02-K02953_95001190398_95001190398 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.02.2023 10:28:50 | 14.02.2023 12:39:21 | 2.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4529 | 0 | 0 | 14.4529
2475567 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | EMİRLİ TR-3 35-15-L00859_35-15-L00859_65832108 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 17:12:05 | 14.02.2023 17:41:10 | 0.48472 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.4227 | 0 | 4.3871 | 0 | 2.3178 | 0 | 0 | 9.1276
2475318 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANAKÇI TR-2 45-79-M00186_945564735_945564735 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 11:09:19 | 14.02.2023 13:18:19 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7008
2475212 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-1 K14_2047755 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 08:45:36 | 14.02.2023 11:50:29 | 3.0814 | 0 | 11462 | 0 | 0 | 4 | 1320 | 1 | 3 | 0 | 13944.5762 | 0 | 0 | 4653.9903 | 3580.838 | 565.7442 | 1115.7826 | 23860.9312
2475610 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1990 35-04-K01990_E E1B_5831346 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 18:31:44 | 14.02.2023 19:58:51 | 1.4519 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 31.0962 | 0 | 0 | 0 | 114.8949 | 0 | 0 | 145.9912
2475461 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-82-M00153_IŞIKLAR-2 GİRİŞ M09_73816060 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 14:59:38 | 14.02.2023 17:40:38 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8257 | 0 | 3944.0263 | 0 | 3960.852
2475576 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLKÖY-3 35-26-M00792_35-26-M00792_2373662 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 17:39:56 | 14.02.2023 18:05:01 | 0.41806 | 0 | 213 | 0 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38.7627 | 0 | 1.4748 | 0 | 10.1212 | 0 | 0 | 50.3587
2475198 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-8 35-21-L00015_D_56357680_56357680 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 09:00:22 | 14.02.2023 11:02:06 | 2.0289 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.944 | 0 | 0 | 0 | 2.0023 | 0 | 0 | 17.9463
2475238 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_E_56381839_56381839 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 08:55:14 | 14.02.2023 17:02:43 | 8.1247 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 426.0943 | 0 | 0 | 0 | 1.8714 | 0 | 0 | 427.9657
2475656 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | OZANCA TR-3 45-85-L00261_B_79134882_79134882 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 19:48:17 | 14.02.2023 21:37:40 | 1.8231 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3425
2475370 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | CICIKLI KÖYÜ TR-1 45-86-M00084_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088157 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 12:03:03 | 14.02.2023 14:39:52 | 2.6136 | 0 | 42 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7438 | 0 | 1.6355 | 0 | 10.4541 | 0 | 0 | 20.8334
2475493 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2015 35-01-M02015_911063037_911063037 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 15:48:04 | 14.02.2023 18:01:22 | 2.2217 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1671
2475556 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-1 35-21-L00050_95002448756_95002448756 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 17:04:05 | 14.02.2023 22:42:43 | 5.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4908 | 0 | 0 | 7.4908
2475221 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3162 35-03-K03162_D_56362630_56362630 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 09:11:30 | 14.02.2023 12:56:50 | 3.7556 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 169.1522 | 0 | 0 | 0 | 66.1684 | 0 | 0 | 235.3206
2475218 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-137 TORASAN MAH. 35-19-L00137_35-19-L00137_2350878 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 09:15:30 | 14.02.2023 10:08:21 | 0.88083 | 0 | 151 | 0 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 59.7999 | 0 | 1.4586 | 0 | 13.1378 | 0 | 0 | 74.3962
2475550 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_953367254_953367254 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 16:44:53 | 14.02.2023 18:50:21 | 2.0911 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271
2475619 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-34 35-01-K00034_35-01-K00034_2374746 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 18:44:35 | 14.02.2023 22:47:06 | 4.0419 | 0 | 721 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1300.0678 | 0 | 0 | 0 | 101.9519 | 0 | 0 | 1402.0197
2475596 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | LEZİTA DM 35-27-M00950_AYDINLAR M09_49855400 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 18:08:37 | 14.02.2023 19:29:02 | 1.3403 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.66158 | 5.6571 | 263.0059 | 0 | 671.7702 | 0 | 941.0949
2475281 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY İSMAİL AFACAN SULAMA GRUBU 35-31-L00185_35-31-L00185_2364426 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 10:34:53 | 14.02.2023 13:12:20 | 2.6242 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1173
2475682 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_11330279_56371861_56371861 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 21:14:35 | 14.02.2023 21:40:32 | 0.4325 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6081 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 10.7041
2475679 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-434 MENDERES BP 35-18-L00434_950457036_950457036 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 21:11:02 | 14.02.2023 23:48:46 | 2.6289 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4285 | 0 | 0 | 0 | 0.56895 | 0 | 0 | 6.9975
2475181 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1517 35-01-K01517_B B1_83842287 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 08:44:23 | 14.02.2023 09:12:45 | 0.47278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1.1017 | 0 | 0 | 0 | 78.2177 | 0 | 0 | 79.3193
2475155 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_AYDOĞDU L04_2113666 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 04:43:33 | 14.02.2023 04:44:06 | 0.0091667 | 0 | 525 | 2 | 213 | 3 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0.97901 | 0.0032783 | 0.56883 | 0.069447 | 0.69638 | 0 | 0 | 2.3169
2475447 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/106 45-83-L00106_SF TR2.106AB3_48127077 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 14:26:41 | 14.02.2023 16:05:31 | 1.6472 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32.4992 | 0 | 0 | 0 | 20.089 | 0 | 0 | 52.5882
2475224 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-118 35-15-M00118_35-15-M00118_66876729 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 09:04:52 | 14.02.2023 16:12:42 | 7.1306 | 0 | 1084 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2140.0134 | 0 | 10.2914 | 0 | 609.2403 | 0 | 0 | 2759.5452
2475367 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-3/TR-18 35-22-M00077_DAĞITIM TRAFO DM-3/TR-18 M03_72128599 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 12:04:02 | 14.02.2023 12:54:09 | 0.83528 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 127.5656 | 0 | 0 | 0 | 34.7328 | 0 | 0 | 162.2983
2475261 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_TR-1 15.8 L13_2307559 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 10:07:11 | 14.02.2023 15:20:40 | 5.2247 | 140 | 9641 | 226 | 384 | 94 | 1331 | 10 | 2 | 769.2102 | 15169.4204 | 652.671 | 452.8389 | 1944.6338 | 6023.8536 | 6192.8427 | 36.8257 | 31242.2964
2475336 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_MERKEZ TR-5 L03_67544250 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 11:27:37 | 14.02.2023 12:59:31 | 1.5317 | 0 | 498 | 1 | 8 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 160.6671 | 5.2545 | 1.6452 | 71.9362 | 74.1493 | 0 | 0 | 313.6523
2475499 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZLUCA TR1 35-16-M00149_95000572613_95000572613 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 15:49:53 | 14.02.2023 19:09:07 | 3.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11426 | 0 | 0 | 0.11426
2475622 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 18:56:40 | 14.02.2023 19:10:48 | 0.23556 | 0 | 283 | 4 | 37 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.6486 | 0.45206 | 2.3596 | 5.642 | 2.7407 | 0 | 0 | 20.8429
2475330 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-58 35-28-L00058_MENEMEN TR-28 L02_66905821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 11:18:03 | 14.02.2023 11:49:54 | 0.53083 | 0 | 1033 | 0 | 14 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 192.9653 | 0 | 0.98138 | 0 | 182.5441 | 0 | 0 | 376.4909
2475685 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | M-487 35-17-M00487_35-17-M00487_92172628 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 21:28:32 | 14.02.2023 23:32:56 | 2.0733 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 90.625 | 0 | 0 | 0 | 2.8656 | 0 | 0 | 93.4906
2475482 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | LEZİTA DM 35-27-M00950_AYDINLAR M09_49855400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 15:37:49 | 14.02.2023 17:42:35 | 2.0794 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.0028 | 8.0721 | 446.6253 | 0 | 1656.1192 | 0 | 2111.8194
2475144 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_C_56364442_56364442 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 00:56:41 | 14.02.2023 01:54:14 | 0.95917 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8509
2475290 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÇEŞNELİ TR-439 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00945_45-73-M00945_2354935 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 10:47:43 | 14.02.2023 14:25:53 | 3.6361 | 0 | 42 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5041 | 0 | 6.0915 | 0 | 0.0018918 | 0 | 0 | 9.5975
2475190 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1283 35-02-M01283_E_56382538_56382538 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 08:42:41 | 14.02.2023 17:29:05 | 8.7733 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 444.4329 | 0 | 0 | 0 | 81.2681 | 0 | 0 | 525.7009
2475419 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_SANAYİ M01_2308137 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 13:31:56 | 14.02.2023 14:52:06 | 1.3361 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 1.7499 | 0 | 8.8531 | 0 | 43.1127 | 0 | 205.0887 | 258.8044
2475585 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 17:51:26 | 14.02.2023 18:38:35 | 0.78583 | 0 | 92 | 46 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.8265 | 26.0005 | 0.0086018 | 36.258 | 0.28779 | 0 | 0 | 88.3814
2475562 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231093 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 17:07:58 | 14.02.2023 18:48:02 | 1.6678 | 3 | 4 | 44 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.96905 | 4.5495 | 31.7637 | 77.7509 | 1.1014 | 1.1174 | 0 | 0 | 117.252
2475207 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_ÜMİT M18_2048503 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 09:06:49 | 14.02.2023 11:06:04 | 1.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.9788 | 2157.235 | 0 | 0 | 2741.2138
2475184 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SEFERİHİSAR M20_2309324 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 08:47:03 | 14.02.2023 09:13:43 | 0.44444 | 11 | 4930 | 4 | 101 | 13 | 319 | 4 | 1 | 14.6878 | 469.5317 | 3.5912 | 6.9955 | 32.4118 | 124.7219 | 157.0159 | 0 | 808.9559
2475376 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | GÖKKAYA TR-1 45-84-L00018_A_91257831_91257831 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 12:13:00 | 14.02.2023 13:54:14 | 1.6872 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.171 | 0 | 0.23372 | 0 | 33.4405 | 0 | 0 | 38.8452
2475227 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-21 PIRLANTA 35-15-M00021_DAĞITIM TRAFO TR-21 PIRLANTA M02_66598554 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 09:19:24 | 14.02.2023 10:33:37 | 1.2369 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.8347 | 0 | 0 | 0 | 1.6918 | 0 | 0 | 31.5265
2475413 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/24-A 45-71-M02217_953243691_953243691 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.02.2023 13:16:49 | 14.02.2023 16:42:34 | 3.4292 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1918
2475356 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1033 35-04-M01033_F F4B_5836419 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 11:45:29 | 14.02.2023 13:53:47 | 2.1383 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.5247 | 0 | 0 | 0 | 51.4532 | 0 | 0 | 66.978
2475605 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-282 35-04-K00282_C K282C2B_5837280 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 18:17:48 | 14.02.2023 19:18:18 | 1.0083 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.509 | 0 | 0 | 0 | 8.7816 | 0 | 0 | 24.2906
2475705 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2017 35-01-M02017_A 1A_5846355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 22:43:10 | 14.02.2023 23:42:31 | 0.98917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0.33792 | 0 | 0 | 0 | 80.3139 | 0 | 0 | 80.6518
2475456 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_KEMALPAŞA-1 ÇIKIŞ M02_78582469 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 14:53:20 | 14.02.2023 14:57:01 | 0.061389 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.37827 | 0 | 0.0074758 | 19.757 | 0 | 111.3443 | 0 | 131.487
2475665 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-217 35-01-K00217_E_56376755_56376755 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 20:12:41 | 14.02.2023 20:42:59 | 0.505 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.8306 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 0 | 0 | 36.9556
2475579 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-2421 35-04-K02421_TRAFO K03_2312172 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 17:49:03 | 14.02.2023 18:00:00 | 0.1825 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.158 | 0 | 0 | 0 | 0.65867 | 0 | 0 | 26.8167
2475247 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3B 45-71-M02250_953197413_953197413 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 09:54:46 | 14.02.2023 12:56:45 | 3.0331 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8948
2475187 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-1495 35-02-M01495_35-02-M01495_2369775 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 08:48:06 | 14.02.2023 11:29:51 | 2.6958 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 109.6632 | 0 | 0 | 0 | 428.1028 | 0 | 0 | 537.7661
2475688 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | M-89 35-18-M00089_35-18-M00089_82757156 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 21:34:38 | 14.02.2023 22:32:10 | 0.95889 | 0 | 300 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 162.3173 | 0 | 0.00051605 | 0 | 11.048 | 0 | 0 | 173.3658
2475433 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_956563091_956563091 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.02.2023 13:57:20 | 14.02.2023 15:51:59 | 1.9108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.459
2475396 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÖZDOĞAN PLASTİK KÖK 35-27-M00848_ÖZDOĞAN PLASTİK ÖZEL M02_87044248 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 12:53:55 | 14.02.2023 14:28:34 | 1.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.1769 | 0 | 756.1769
2475516 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_950465631_950465631 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 16:03:06 | 14.02.2023 17:24:49 | 1.3619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040107
2475273 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | UZUNALAN TR-1 45-72-M00212_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112095 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 10:23:33 | 14.02.2023 10:29:37 | 0.10111 | 0 | 44 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21833 | 0 | 0.017685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23602
2475204 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1449 35-04-K01449_35-04-K01449_2350663 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 09:04:26 | 14.02.2023 11:43:07 | 2.6447 | 0 | 515 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 393.7132 | 0 | 0 | 0 | 63.3269 | 0 | 0 | 457.0401
2475353 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72189962 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 11:41:56 | 14.02.2023 11:49:52 | 0.13222 | 0 | 21 | 11 | 124 | 4 | 32 | 2 | 0 | 0 | 1.4525 | 1.9056 | 10.3875 | 14.3978 | 9.6911 | 7.9324 | 0 | 45.7668
2475565 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 35-15-M00051_950402754_950402754 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 17:10:00 | 14.02.2023 18:54:53 | 1.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18545 | 0 | 0 | 0.18545
2475167 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-540 35-09-M00540_913219834_913219834 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 08:05:03 | 14.02.2023 11:06:15 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099912 | 0 | 0 | 0.0099912
2475459 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 (DM-3/8) 35-17-M00026_950310952_950310952 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 14:54:16 | 14.02.2023 18:50:52 | 3.9433 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0786
2475219 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_EGEKENT-2 M15_2313762 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 09:14:25 | 14.02.2023 17:14:50 | 8.0069 | 0 | 3841 | 0 | 0 | 1 | 282 | 0 | 1 | 0 | 8357.0846 | 0 | 0 | 187.3653 | 3922.3203 | 0 | 91.5391 | 12558.3093
2475382 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_AKHİSAR TM M09_66536617 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 12:24:28 | 14.02.2023 12:37:17 | 0.21361 | 1 | 4742 | 18 | 189 | 45 | 326 | 3 | 0 | 0.21484 | 93.9335 | 17.4844 | 13.4418 | 27.5811 | 45.2828 | 120.2879 | 0 | 318.2263
2475196 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_8031503_56393866_56393866 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 09:01:04 | 14.02.2023 09:53:48 | 0.87889 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.0941 | 0 | 0 | 0 | 1.4682 | 0 | 0 | 24.5623
2475405 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-177 35-18-L00177_A_56372870_56372870 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 13:05:04 | 14.02.2023 13:51:05 | 0.76694 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7762 | 0 | 0 | 0 | 0.33724 | 0 | 0 | 6.1134
2475150 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENEKON TR-1/1 MURADİYE SOKAK 45-83-M00626_955151914_955151914 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 02:31:35 | 14.02.2023 05:32:31 | 3.0156 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2152
2475545 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-2425 35-04-K02425_TRAFO K03_2312177 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 16:41:35 | 14.02.2023 16:46:24 | 0.080278 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.3346 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 10.4486
2475342 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-112 OVACIK 35-18-L00112__72372402_72372402 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 11:31:44 | 14.02.2023 11:48:50 | 0.285 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.3951 | 0 | 0 | 0 | 4.9255 | 0 | 0 | 15.3206
2475296 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ILIPINAR TR-1 35-23-M00081_950416119_950416119 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 10:39:57 | 14.02.2023 15:15:03 | 4.585 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2475442 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-442 35-02-M00442_M-48 M04_2323989 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 13:31:43 | 14.02.2023 16:23:40 | 2.8658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6187 | 0 | 89.0852 | 0 | 1926.53 | 0 | 2020.2339
2475276 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 10:30:54 | 14.02.2023 10:39:12 | 0.13833 | 0 | 1248 | 5 | 31 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 14.8554 | 4.6689 | 1.1062 | 4.863 | 8.1068 | 0 | 0 | 33.6004
2475568 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3975 35-04-K03975_D F02_83782043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 17:20:28 | 14.02.2023 18:01:03 | 0.67639 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.5372 | 0 | 0 | 0 | 6.2615 | 0 | 0 | 26.7987
2475319 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-16 (KARAPINAR) 35-19-L00042_5855374_56378108_56378108 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 11:14:13 | 14.02.2023 11:41:59 | 0.46278 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1843 | 0 | 0 | 0 | 0.54918 | 0 | 0 | 4.7334
2475213 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-2 45-81-M00002_B_56387208_56387208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 09:08:12 | 14.02.2023 10:28:57 | 1.3458 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.7314 | 0 | 0.009114 | 0 | 3.1508 | 0 | 0 | 10.8913
2475170 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-302 35-19-M00302__72410672_72410672 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 08:26:52 | 14.02.2023 12:35:34 | 4.145 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88681 | 0 | 165.8334 | 0 | 0 | 166.7203
2475193 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53133054 M04_53133054 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 08:54:07 | 14.02.2023 10:50:58 | 1.9475 | 0 | 371 | 3 | 20 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 159.6486 | 0.89469 | 2.6334 | 4.5922 | 19.2184 | 0 | 0 | 186.9872
2475525 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2461 35-02-M02461_35-02-M02461_66419706 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 15:48:12 | 14.02.2023 16:27:15 | 0.65083 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 44.9223 | 0 | 0 | 0 | 33.2273 | 0 | 0 | 78.1496
2475671 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-504 GEÇİT 35-02-M00504_M-503 M01_66567878 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 14.02.2023 20:27:36 | 15.02.2023 00:14:07 | 3.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.6397 | 3876.746 | 0 | 4061.3857
2475571 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-2422 35-04-K02422_TRAFO K03_2333354 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 17:29:41 | 14.02.2023 17:35:40 | 0.099722 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.995 | 0 | 0 | 0 | 0.089062 | 0 | 0 | 17.084
2475233 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BADEMLİ KÖK-8 (BADEMLİ TR-9) 35-30-L00097_BADEMLİ L01_72058467 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 09:21:45 | 14.02.2023 11:46:22 | 2.4103 | 0 | 887 | 1 | 76 | 9 | 158 | 0 | 2 | 0 | 511.1379 | 18.5738 | 71.918 | 128.7618 | 238.8559 | 0 | 41.865 | 1011.1124
2475339 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-85 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00085_956649581_956649581 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 11:27:15 | 14.02.2023 18:16:48 | 6.8258 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081596
2475634 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2708 35-02-M02708__78583932_78583932 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 19:07:31 | 14.02.2023 21:39:17 | 2.5294 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68.0637 | 0 | 0 | 0 | 11.4131 | 0 | 0 | 79.4768
2475422 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-56 45-77-L00056_C_56396176_56396176 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 13:31:55 | 14.02.2023 14:57:23 | 1.4244 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.008 | 0 | 0 | 0 | 2.3224 | 0 | 0 | 10.3304
2475259 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-19/02A 45-71-M02184_DM-20/20 M03_65995565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 10:13:56 | 14.02.2023 10:43:37 | 0.49472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.4551 | 0 | 2340.6382 | 0 | 2487.0933
2475508 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-34 35-21-L00148_955013104_955013104 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 15:57:50 | 14.02.2023 17:25:46 | 1.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2475402 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-13 (M-2424) 35-10-M02424_E E1B_5841737 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.02.2023 12:54:22 | 14.02.2023 18:50:31 | 5.9358 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8691
2475216 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-21 35-17-M00021_B_56353278_56353278 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 09:06:07 | 14.02.2023 17:50:35 | 8.7411 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 251.9515 | 0 | 0 | 0 | 66.0483 | 0 | 0 | 317.9998
2475608 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYRANCILAR DM-5/TR-22 35-26-M01289_956628936_956628936 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 18:28:02 | 14.02.2023 19:22:44 | 0.91167 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1902
2475265 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-96 35-18-L00096_35-18-L00096_2347793 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 10:21:49 | 14.02.2023 12:06:09 | 1.7389 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 460.0392 | 0 | 0 | 0 | 141.7186 | 0 | 0 | 601.7577
2475597 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-308 35-18-L00308_7107592_56372184_56372184 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 18:08:46 | 14.02.2023 19:22:17 | 1.2253 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 177.7542 | 0 | 0 | 0 | 17.9958 | 0 | 0 | 195.75
2475574 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAALAN ÇAKALLAR TR-2 45-86-M00254_915904272_915904272 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 17:27:03 | 15.02.2023 00:28:04 | 7.0169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2475242 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-51 35-15-M00051_48866747_56365082_56365082 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 09:44:35 | 14.02.2023 15:32:53 | 5.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0804 | 0 | 158.4147 | 267.495
2475428 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | ILIPINAR TR-2 35-23-M00082_35-23-M00082_92271045 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 13:57:14 | 14.02.2023 15:20:56 | 1.395 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.4475 | 0 | 0 | 0 | 11.4026 | 0 | 0 | 18.8501
2475451 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_913025194_913025194 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 14:33:44 | 14.02.2023 16:15:44 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73601
2475643 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/5 35-26-M01194_6561616_56357875_56357875 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 19:14:41 | 14.02.2023 20:10:12 | 0.92528 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8452
2475620 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_KAZIKLI GRUP M05_71994403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 18:56:40 | 14.02.2023 19:07:08 | 0.17444 | 0 | 527 | 0 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13.4703 | 0 | 0.24589 | 1.6835 | 1.3819 | 0 | 0 | 16.7816
2475282 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-3 (DM-2 KESİKBAŞ) M13_2312223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 10:33:00 | 14.02.2023 10:48:28 | 0.25778 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4127
2475683 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-474 35-02-M00474_912518376_912518376 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 21:09:53 | 14.02.2023 22:50:15 | 1.6728 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1809
2475142 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-282 35-04-K00282_99122027_99122027 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 00:35:06 | 14.02.2023 01:50:32 | 1.2572 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4943 | 0 | 0 | 0 | 0.55411 | 0 | 0 | 2.0484
2475288 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2353 35-02-K02353_912512201_912512201 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 10:39:08 | 14.02.2023 11:42:07 | 1.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009181 | 0 | 0 | 0.009181
2475348 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-12/3 45-82-M00086_945541005_945541005 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 11:35:13 | 14.02.2023 12:14:16 | 0.65083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63768 | 0 | 0 | 0 | 0.06191 | 0 | 0 | 0.69959
2475225 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-6 35-31-L00331_35-31-L00331_2364999 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 09:21:49 | 14.02.2023 19:19:53 | 9.9678 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.238 | 0 | 2.239 | 0 | 2.2567 | 0 | 0 | 48.7337
2475325 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/5 35-26-M01194_C_91351631_91351631 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 11:13:36 | 14.02.2023 16:11:57 | 4.9725 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 120.5384 | 0 | 0 | 0 | 22.1806 | 0 | 0 | 142.719
2475554 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | M-563 35-17-M00563_A_91446368_91446368 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 17:02:17 | 14.02.2023 17:48:49 | 0.77556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2025 | 0 | 0 | 0 | 1.6406 | 0 | 0 | 2.8431
2475268 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-65 GÜNEŞLİKENT 35-14-L00065_95002405177_95002405177 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 10:21:39 | 14.02.2023 18:18:12 | 7.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0407 | 0 | 0 | 15.0407
2475660 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-157 M03_44464453 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 19:54:53 | 15.02.2023 00:23:32 | 4.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.5704 | 0 | 106.2691 | 0 | 531.8395
2475411 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53140391 M014_53140391 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 13:09:29 | 14.02.2023 15:20:09 | 2.1778 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3863 | 0 | 24.9901 | 0 | 353.5368 | 0 | 385.9132
2475408 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2802 35-01-K02802_915147946_915147946 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 13:05:07 | 14.02.2023 14:32:15 | 1.4522 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3308
2475454 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALKEĞİTİMCİLER-2 35-30-M00348_955306265_955306265 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 14:33:33 | 14.02.2023 19:09:14 | 4.5947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10297
2475594 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_92031781 L06_92031781 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 18:07:25 | 14.02.2023 19:11:42 | 1.0714 | 0 | 122 | 0 | 145 | 0 | 19 | 1 | 2 | 0 | 28.7477 | 0 | 20.6287 | 0 | 30.0972 | 126.6303 | 17.9484 | 224.0523
2475199 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DAĞISTAN M13_2314069 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 08:42:15 | 14.02.2023 16:34:22 | 7.8686 | 7 | 1801 | 53 | 622 | 20 | 352 | 11 | 1 | 8.08 | 2337.5899 | 234.3405 | 1592.2227 | 1992.2491 | 2921.0642 | 15642.278 | 3.5707 | 24731.3951
2475139 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-356 BAŞKENT SİTESİ 35-18-L00356_950455443_950455443 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 00:18:39 | 14.02.2023 01:46:17 | 1.4606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8687
2475537 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-24 35-25-M00191_C_65497267_65497267 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 16:29:07 | 14.02.2023 18:31:57 | 2.0472 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.1785 | 0 | 0 | 0 | 6.675 | 0 | 0 | 30.8535
2475351 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-21 45-81-M00021_A_56400513_56400513 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.02.2023 11:37:11 | 14.02.2023 13:03:38 | 1.4408 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.429
2475471 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_İSTİKLAL M07_77678571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 15:17:03 | 14.02.2023 16:24:37 | 1.1261 | 1 | 291 | 1 | 57 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0.16919 | 219.1409 | 5.8415 | 11.7494 | 3.301 | 217.1262 | 0 | 0 | 457.3281
2475202 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 09:03:35 | 14.02.2023 17:13:32 | 8.1658 | 0 | 92 | 46 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 245.8031 | 274.7372 | 0.080014 | 497.5711 | 3.8362 | 0 | 0 | 1022.0276
2475308 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | KEMHALLI KÖK 45-86-M00044_UĞURLU KÖK M03_72224733 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 11:01:29 | 14.02.2023 13:07:36 | 2.1019 | 2 | 1643 | 72 | 543 | 26 | 105 | 0 | 0 | 3.4177 | 322.2325 | 328.4173 | 98.8715 | 238.0032 | 221.319 | 0 | 0 | 1212.2613
2475663 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4950 35-01-K04950__92458281_92458281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 20:00:03 | 14.02.2023 20:53:03 | 0.88333 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80.5653 | 0 | 0 | 0 | 4.144 | 0 | 0 | 84.7093
2475689 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/23-A (İSTİKLAL OKULU ÖNÜ) 45-71-M00171_953184029_953184029 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 21:29:42 | 14.02.2023 22:42:43 | 1.2169 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2033
2475666 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1531 35-09-M01531_A_56372793_56372793 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 20:11:30 | 14.02.2023 21:41:13 | 1.4953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039704 | 0 | 0 | 0.039704
2475626 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DM-3/19 (ESKİ TR-2/72) 45-83-L00072__72374102_72374102 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 19:02:52 | 14.02.2023 19:43:14 | 0.67278 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9349 | 0 | 0 | 0 | 0.84787 | 0 | 0 | 12.7827
2475294 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-732 35-17-M00732_950301286_950301286 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 10:29:47 | 14.02.2023 12:22:20 | 1.8758 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.165
2475254 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK TR-1 35-31-L00366_47791625_56352978_56352978 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 10:03:08 | 14.02.2023 17:55:17 | 7.8692 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7183 | 0 | 0.56873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2871
2475231 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3847 35-04-K03847_35-04-K03847_2356632 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 09:27:25 | 14.02.2023 10:02:08 | 0.57861 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 59.6857 | 0 | 0 | 0 | 81.9987 | 0 | 0 | 141.6844
2475274 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-71 ÖZYURT 35-19-L00071_7067265_56378419_56378419 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 10:30:01 | 14.02.2023 10:53:20 | 0.38861 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0033 | 0 | 0 | 0 | 1.0444 | 0 | 0 | 5.0477
2475374 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2018 35-01-M02018_98528304_98528304 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 12:06:26 | 14.02.2023 13:11:02 | 1.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4626 | 0 | 0 | 1.4626
2475603 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-2427 35-04-K02427_TRAFO K03_2309031 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 18:18:50 | 14.02.2023 18:47:08 | 0.47167 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85.1724 | 0 | 0 | 0 | 0.7011 | 0 | 0 | 85.8735
2475566 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ S. KASAP GRB. TR-5 35-15-L01011_D_56362267_56362267 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 17:10:56 | 14.02.2023 19:47:14 | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8503 | 0 | 0.082381 | 0 | 0 | 1.9327
2475168 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1921 35-02-M01921_A A1b_5764284 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 08:04:01 | 14.02.2023 17:45:34 | 9.6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.3083 | 0 | 0 | 445.3083
2475523 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/07 45-71-M00459_953200001_953200001 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 16:07:52 | 14.02.2023 19:09:50 | 3.0328 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4464
2475151 | 1 | MANİSA | KULA | TM Fideri | KULA TM 45-77-A00002_SELENDİ M24_2334807 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.02.2023 02:42:03 | 14.02.2023 06:35:54 | 3.8975 | 0 | 8901 | 18 | 695 | 64 | 1055 | 0 | 1 | 0 | 4102.6272 | 50.0214 | 253.7568 | 817.7514 | 1379.9794 | 0 | 263.4185 | 6867.5548
2475546 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KÖPRÜBAŞI M07_2329516 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 16:44:43 | 14.02.2023 16:46:23 | 0.027778 | 3 | 8338 | 192 | 1402 | 68 | 1059 | 1 | 2 | 0.058323 | 30.4458 | 9.6694 | 4.4922 | 5.8707 | 21.1566 | 0.082885 | 0.31179 | 72.0876
2475191 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2018 35-01-M02018_910964352_910964352 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 08:52:50 | 14.02.2023 11:05:03 | 2.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3911 | 0 | 0 | 26.3911
2475443 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2802 35-01-K02802_35-01-K02802_2360398 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 14:18:33 | 14.02.2023 15:36:56 | 1.3064 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 91.8502 | 0 | 0 | 0 | 16.0237 | 0 | 0 | 107.8739
2475420 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-27 35-14-L00027_956636722_956636722 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 13:29:43 | 14.02.2023 18:59:54 | 5.5031 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4641
2475394 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1635 GEÇİT 35-02-M01635_M-660 M04_2329435 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 12:13:29 | 14.02.2023 12:57:36 | 0.73528 | 0 | 143 | 0 | 1 | 31 | 22 | 9 | 3 | 0 | 42.8169 | 0 | 2.1284 | 499.8375 | 58.9359 | 405.9754 | 168.3505 | 1178.0446
2475208 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BADEMLER DM 35-19-M00443_GÜZELBAHÇE-1 (GÖNEN) ÇIKIŞ M16_72218961 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 09:07:08 | 14.02.2023 11:19:58 | 2.2139 | 0 | 176 | 0 | 32 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 529.606 | 0 | 32.7437 | 0 | 25.1524 | 0 | 0 | 587.502
2475228 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_SIĞACIK L03_72378353 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 09:24:04 | 14.02.2023 09:28:10 | 0.068333 | 1 | 3224 | 0 | 376 | 11 | 388 | 1 | 0 | 0 | 119.2621 | 0 | 7.1956 | 21.5657 | 74.2898 | 0.082422 | 0 | 222.3955
2475251 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ŞEHİTLER TR-2 45-72-L00728_B_56406236_56406236 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 09:57:56 | 14.02.2023 13:26:35 | 3.4775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8861
2475271 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-290 35-19-M00465_50073536_56377024_56377024 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 10:26:40 | 14.02.2023 10:49:52 | 0.38667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8734 | 0 | 0 | 0 | 0.060985 | 0 | 0 | 1.9344
2475457 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2802 35-01-K02802_A_56352623_56352623 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 13:08:20 | 14.02.2023 17:13:39 | 4.0886 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58.7005 | 0 | 0 | 0 | 10.8956 | 0 | 0 | 69.5961
2475463 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-82-M00153_IŞIKLAR-1 GİRİŞ M03_72197805 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 15:02:18 | 14.02.2023 17:39:18 | 2.6167 | 0 | 134 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28.6665 | 0 | 0 | 12.2193 | 27.021 | 0 | 0 | 67.9068
2475706 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-34 35-01-K00034_K 1K_5848891 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.02.2023 22:49:17 | 15.02.2023 04:30:46 | 5.6914 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98.6417 | 0 | 0 | 0 | 33.7553 | 0 | 0 | 132.397
2475214 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-76 35-19-L00076_B_91171700_91171700 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.02.2023 09:01:35 | 14.02.2023 17:07:17 | 8.095 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152.105 | 0 | 0 | 0 | 45.7202 | 0 | 0 | 197.8252
2476428 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-37 35-19-L00037_TR-38 L03_2045872 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 23:49:00 | 16.02.2023 11:11:00 | 11.3667 | 4 | 2173 | 0 | 73 | 5 | 511 | 0 | 0 | 379.5407 | 15225.913 | 0 | 293.9481 | 437.32 | 4894.6697 | 0 | 0 | 21231.3916
2475741 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BAHRİBABA İM-DM 35-01-A00014_BAHRİBABA-15/BAHRİBABA-4 K07_60323564 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 08:01:02 | 15.02.2023 09:18:02 | 1.2833 | 0 | 978 | 0 | 0 | 1 | 500 | 0 | 1 | 0 | 439.3132 | 0 | 0 | 2.6681 | 635.7844 | 0 | 1.7752 | 1079.5408
2476090 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KARAKOVA TR-5 35-15-L01081_B_91447201_91447201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 16:54:33 | 15.02.2023 21:26:20 | 4.5297 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9401 | 0 | 69.5974 | 0 | 29.7791 | 0 | 0 | 102.3166
2475735 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-580 35-01-K00580_35-01-K00580_2376417 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2023 07:56:52 | 15.02.2023 11:47:31 | 3.8442 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 86.8436 | 0 | 0 | 0 | 372.9037 | 0 | 48.0441 | 507.7914
2475927 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4741 35-07-K04741_913608863_913608863 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 12:31:27 | 15.02.2023 18:23:19 | 5.8644 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.905
2476027 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-112 OVACIK 35-18-L00112_B_90946684_90946684 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 15:04:50 | 15.02.2023 17:07:33 | 2.0453 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81.6406 | 0 | 0 | 0 | 11.8216 | 0 | 0 | 93.4622
2475964 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ŞEHİR-2 L08_88107421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 13:21:45 | 15.02.2023 14:16:41 | 0.91556 | 1 | 5232 | 0 | 20 | 3 | 1338 | 2 | 3 | 1.3658 | 1369.4689 | 0 | 5.9693 | 211.2384 | 1702.9103 | 392.1997 | 32.5987 | 3715.7511
2475864 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_ALAŞEHİR ŞEHİR-1 M16_2058696 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2023 10:39:44 | 15.02.2023 13:35:44 | 2.9333 | 0 | 11915 | 3 | 172 | 19 | 1945 | 5 | 11 | 0 | 10959.7694 | 48.7339 | 92.8002 | 2602.823 | 7211.144 | 1997.0252 | 329.6551 | 23241.9508
2486976 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2846 35-03-M02846_M-2845 M02_72156318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 11:40:00 | 15.02.2023 12:50:00 | 1.1667 | 13 | 1393 | 3 | 257 | 11 | 167 | 0 | 0 | 4.3523 | 423.526 | 30.464 | 140.018 | 20.6059 | 218.569 | 0 | 0 | 837.5353
2476193 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1974 35-09-M01974_A_56360712_56360712 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 21:11:21 | 15.02.2023 21:51:50 | 0.67472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85231 | 0 | 0 | 0.85231
2475801 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-1236 35-01-M01236_M-1554 M03_2071982 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2023 09:32:57 | 15.02.2023 11:29:37 | 1.9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2208 | 0 | 0 | 0 | 133.2208
2475901 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_M-211 M04_45385758 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 12:04:42 | 15.02.2023 12:06:03 | 0.0225 | 0 | 2817 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 18.0564 | 0 | 0 | 1.0983 | 2.8986 | 0 | 0 | 22.0533
2475907 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | YAYAKIRILDIK TR-2 45-72-M00507_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2037156 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 12:12:55 | 15.02.2023 13:14:00 | 1.0181 | 0 | 116 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.5717 | 0 | 0.032046 | 0 | 22.0795 | 0 | 0 | 34.6833
2475758 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2023 08:56:56 | 15.02.2023 17:21:48 | 8.4144 | 0 | 92 | 47 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 250.4078 | 285.1832 | 0.084739 | 510.0247 | 3.9415 | 0 | 0 | 1049.642
2476093 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1162 35-01-K01162_E_56366041_56366041 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 16:52:05 | 15.02.2023 19:20:55 | 2.4806 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 230.7223 | 0 | 0 | 0 | 7.6374 | 0 | 0 | 238.3596
2476070 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | SALUR KÖK 45-75-M00062_OĞULDURUK M03_72037125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 16:13:15 | 15.02.2023 18:37:22 | 2.4019 | 0 | 810 | 1 | 41 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 159.3185 | 6.7039 | 24.2181 | 56.8681 | 34.9239 | 0 | 0 | 282.0326
2475721 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-39 35-28-L00039_A_56394159_56394159 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 01:23:32 | 15.02.2023 02:06:07 | 0.70972 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 11.9641 | 0 | 0 | 0 | 16.9154 | 0 | 0 | 28.8795
2475970 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_956658722_956658722 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 13:25:04 | 15.02.2023 17:55:02 | 4.4994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3452
2475798 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/4 35-26-M00826__56369029_56369029 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 09:38:02 | 15.02.2023 11:23:36 | 1.7594 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 86.1334 | 0 | 0 | 0 | 16.3871 | 0 | 0 | 102.5205
2476133 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-42 35-17-M00042_TR-65 M02_66231097 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 18:08:48 | 15.02.2023 19:24:21 | 1.2592 | 0 | 1748 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 682.4605 | 0 | 0 | 0 | 465.6932 | 0 | 0 | 1148.1537
2476110 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-4 35-30-M00051_B_56353167_56353167 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 17:31:45 | 15.02.2023 18:30:12 | 0.97417 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5392 | 0 | 0 | 0 | 6.4028 | 0 | 0 | 12.9419
2476053 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-53 İLHİSAR 35-14-L00053_956653967_956653967 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 15:36:29 | 15.02.2023 17:20:37 | 1.7356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0058207
2476196 | 1 | MANİSA | KULA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-37 45-77-L00037_A a2_42437966 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 21:24:12 | 15.02.2023 22:43:30 | 1.3217 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.0239 | 0 | 0 | 0 | 13.1107 | 0 | 0 | 27.1346
2475810 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4741 35-07-K04741_99359454_99359454 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 09:51:10 | 15.02.2023 11:48:56 | 1.9628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76489
2476019 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-175 35-18-L00175_950457111_950457111 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 14:52:13 | 15.02.2023 18:30:55 | 3.645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50423
2475873 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | MEHMET KARAMAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00191_A_56355915_56355915 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 11:09:10 | 15.02.2023 11:43:32 | 0.57278 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23639 | 0 | 0.20773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44412
2475973 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2575 35-02-M02575_35-02-M02575_49901826 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2023 13:42:38 | 15.02.2023 14:15:23 | 0.54583 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 105.8905 | 0 | 0 | 0 | 55.1025 | 0 | 0 | 160.993
2475893 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-4058 35-04-K04058_35-04-K04058_2359447 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2023 11:37:50 | 15.02.2023 12:23:28 | 0.76056 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 114.6908 | 0 | 0 | 0 | 23.5437 | 0 | 0 | 138.2345
2475993 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SEYREKLİ TR-14 35-15-L00437_35-15-L00437_2365591 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 14:13:13 | 15.02.2023 14:53:17 | 0.66778 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4804 | 0 | 8.0454 | 0 | 0.085651 | 0 | 0 | 9.6114
2476242 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | NARINCALIPITRAK TR-1 45-77-L00092_A_56395803_56395803 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 23:45:29 | 16.02.2023 00:46:42 | 1.0203 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3986
2475807 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/92 45-83-L00092__72410774_72410774 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 09:47:31 | 15.02.2023 11:08:37 | 1.3517 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 84.8174 | 0 | 0.37575 | 0 | 5.2945 | 0 | 0 | 90.4877
2476056 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | AYMER KÖK 35-26-M01063__72373333_72373333 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 15:39:22 | 15.02.2023 16:04:31 | 0.41917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5144 | 0 | 81.2347 | 95.7491
2475956 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-52 BASIN YAYIN M05_2108668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 13:08:03 | 15.02.2023 19:44:55 | 6.6144 | 5 | 235 | 5 | 61 | 12 | 70 | 3 | 1 | 32.8258 | 447.9374 | 9.9005 | 109.1085 | 515.8238 | 328.0447 | 1605.8305 | 48.4323 | 3097.9035
2475976 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3586 35-01-K03586_D_56378508_56378508 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 13:45:42 | 15.02.2023 14:52:30 | 1.1133 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2175
2475999 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-333 35-19-L00309_83361017 A01_83362377 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2023 14:18:12 | 15.02.2023 15:18:43 | 1.0086 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.871 | 0 | 1.7366 | 0 | 1.9429 | 0 | 0 | 11.5504
2476139 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-29 35-15-L00241_B_91349681_91349681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 18:12:27 | 15.02.2023 20:24:40 | 2.2036 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8506 | 0 | 3.2794 | 0 | 0 | 11.13
2475936 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUNTDAĞ KÖK 35-16-M00010_HatBaşıAyırıcı_53140585 M01_53140585 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 12:44:14 | 15.02.2023 14:40:27 | 1.9369 | 0 | 75 | 0 | 5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.6915 | 0 | 0.48812 | 6.5098 | 37.3196 | 0 | 0 | 60.0091
2475784 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-837 35-02-M00837_A_56379634_56379634 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 09:15:22 | 15.02.2023 12:13:28 | 2.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2968 | 0 | 0 | 224.2968
2476076 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAKİLİSE TR-1 35-21-L00044_953361242_953361242 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 16:25:07 | 15.02.2023 20:40:14 | 4.2519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98124
2475830 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3773 35-04-K03773_99595971_99595971 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 10:14:04 | 15.02.2023 12:24:35 | 2.1753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56736
2476225 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_KARABURUN 15,8 (MORDOĞAN KÖYLER) L12_2039282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 21:49:08 | 15.02.2023 21:51:43 | 0.043056 | 3 | 1866 | 1 | 34 | 7 | 193 | 0 | 3 | 0.23621 | 18.8281 | 0.0092753 | 0.14395 | 0.65578 | 4.1459 | 0 | 0.06156 | 24.0808
2475890 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4773 35-04-K04773_99542999_99542999 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 11:36:11 | 15.02.2023 13:12:50 | 1.6108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.129
2475747 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4198 35-02-K04198_35-02-K04198_2362370 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2023 08:49:41 | 15.02.2023 09:34:29 | 0.74667 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.8292 | 0 | 0 | 0 | 2.4324 | 0 | 0 | 47.2616
2476039 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53140022 L03_53140022 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 15:14:13 | 15.02.2023 19:08:00 | 3.8964 | 0 | 75 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76.0789 | 0 | 1.389 | 0 | 6.3881 | 0 | 0 | 83.856
2476159 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_KARAYAHŞİ-ÇAYKÖY L03_2108491 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 19:08:00 | 15.02.2023 19:24:33 | 0.27583 | 1 | 325 | 76 | 53 | 5 | 47 | 1 | 1 | 0.051684 | 25.4164 | 69.0552 | 3.8252 | 0.18171 | 6.3905 | 22.2699 | 0.038034 | 127.2287
2476145 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_D_56378757_56378757 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 18:32:40 | 16.02.2023 00:35:23 | 6.0453 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 852.6268 | 0 | 0 | 0 | 44.017 | 0 | 0 | 896.6438
2475853 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-124 35-16-L00124_47573940_56352907_56352907 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 10:51:21 | 15.02.2023 12:01:40 | 1.1719 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.6515 | 0 | 0 | 0 | 4.9047 | 0 | 0 | 11.5562
2475716 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_C_60983929_60983929 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 00:02:56 | 15.02.2023 01:29:35 | 1.4442 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.5507 | 0 | 0 | 0 | 0.52872 | 0 | 0 | 47.0794
2476048 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-4 (TR-234) 35-19-M00233_95001172867_95001172867 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 15:27:52 | 15.02.2023 17:48:33 | 2.3447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2733 | 0 | 0 | 0 | 15.1512 | 0 | 0 | 17.4244
2476211 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HATUNDERE TR-1 35-28-M00471_B_56375372_56375372 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 21:35:52 | 15.02.2023 22:04:47 | 0.48194 | 0 | 156 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.2794 | 0 | 0.20318 | 0 | 0.54793 | 0 | 0 | 24.0305
2475879 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4042 35-02-K04042_910103982_910103982 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 11:18:23 | 15.02.2023 14:27:58 | 3.1597 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7135
2475776 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2112936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 09:22:45 | 15.02.2023 11:38:12 | 2.2575 | 1 | 16 | 4 | 31 | 17 | 13 | 1 | 0 | 1.9759 | 7.5137 | 6.8481 | 92.9056 | 241.0635 | 36.2028 | 81.0458 | 0 | 467.5555
2475819 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1001 35-03-K01001_35-03-K01001_41953230 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 09:58:14 | 15.02.2023 10:36:52 | 0.64389 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 1 | 0 | 10.1927 | 0 | 0 | 0 | 148.0659 | 0 | 128.9429 | 287.2015
2475899 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-39 35-17-M00039_M-41(TR-41) M03_66463332 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 11:49:47 | 15.02.2023 18:08:44 | 6.3158 | 0 | 1386 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 2349.333 | 0 | 0 | 0 | 1552.005 | 0 | 0 | 3901.3379
2476005 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLI KÖYÜ TR-1 35-10-L00024_912590108_912590108 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 14:26:09 | 15.02.2023 20:12:04 | 5.7653 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8988 | 0 | 0 | 0 | 14.3065 | 0 | 0 | 19.2053
2475856 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3217 35-02-M03217_95001379205_95001379205 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 10:52:53 | 15.02.2023 17:39:21 | 6.7744 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7945
2475756 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-1 L05_48929108 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2023 09:02:22 | 15.02.2023 15:58:55 | 6.9425 | 0 | 16264 | 0 | 77 | 22 | 1368 | 1 | 6 | 0 | 29496.6277 | 0 | 117.6153 | 2953.7945 | 10433.653 | 1305.3407 | 668.8021 | 44975.8332
2476191 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4950 35-01-K04950__92458283_92458283 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 20:57:59 | 15.02.2023 22:37:12 | 1.6536 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.6524 | 0 | 0 | 0 | 0.45369 | 0 | 0 | 60.1061
2475859 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_6347564_56368486_56368486 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 10:57:28 | 15.02.2023 11:40:14 | 0.71278 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 66.6294 | 0 | 0 | 0 | 8.9342 | 0 | 0 | 75.5635
2476045 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-38 35-28-L00038_DAĞITIM TRAFO MENEMEN TR-38 L03_66737895 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 15:26:31 | 15.02.2023 16:19:52 | 0.88917 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 1 | 0 | 91.3098 | 0 | 0 | 0 | 196.3105 | 0 | 5.2421 | 292.8623
2475836 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-12 35-28-L00128_A_91323844_91323844 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2023 10:21:35 | 15.02.2023 11:05:04 | 0.72472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7673 | 0 | 17.417 | 32.1843
2476068 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-326 35-03-M00326_DAĞITIM TRAFO M-326 M01_65521378 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 03:01:27 | 15.02.2023 19:04:05 | 16.0439 | 0 | 283 | 0 | 10 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1982.3029 | 0 | 78.0546 | 0 | 831.1732 | 0 | 0 | 2891.5306
2475730 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-282 35-04-K00282_C C1B_5837144 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 04:34:06 | 15.02.2023 05:29:26 | 0.92222 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15.3428 | 0 | 0 | 0 | 5.1498 | 0 | 0 | 20.4926
2476174 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-10 35-19-L00249_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058573 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 19:44:40 | 15.02.2023 20:01:47 | 0.28528 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.4894 | 0 | 0.50665 | 0 | 4.8865 | 0 | 0 | 16.8826
2476108 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-107 EGE YALINKENT SİTESİ 35-30-L00090_955329663_955329663 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 17:27:58 | 15.02.2023 19:08:15 | 1.6714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1594
2476131 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TAYTAN GEDİZ MAH. TR-2 45-78-M00356_49237480_56390428_56390428 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 18:06:07 | 15.02.2023 20:39:45 | 2.5606 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.0152 | 0 | 2.5756 | 0 | 9.2123 | 0 | 0 | 15.8031
2475896 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/89 35-29-M00089_35-29-M00089_2357805 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 11:56:48 | 15.02.2023 12:23:29 | 0.44472 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.0291 | 0 | 2.8204 | 0 | 23.7477 | 0 | 0 | 30.5971
2475796 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1283 35-02-M01283_TRAFO-2 M03_2061674 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2023 09:34:30 | 15.02.2023 14:31:54 | 4.9567 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1100.0055 | 0 | 0 | 0 | 169.8308 | 0 | 0 | 1269.8363
2476088 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ZEYTİNOVA TR-3 35-20-L00309_10263818_56373599_56373599 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 16:48:45 | 15.02.2023 18:28:32 | 1.6631 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18.9528 | 0 | 0 | 0 | 12.5334 | 0 | 0 | 31.4862
2475959 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 13:15:14 | 15.02.2023 13:30:12 | 0.24944 | 0 | 1292 | 5 | 38 | 10 | 71 | 0 | 0 | 0 | 25.798 | 7.8846 | 1.8058 | 8.1024 | 13.6046 | 0 | 0 | 57.1954
2476002 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-254 35-18-L00254_6283056 E1_5955349 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 14:20:46 | 15.02.2023 17:39:35 | 3.3136 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8433
2476117 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-3 35-30-M00226_D_91110199_91110199 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 17:43:43 | 15.02.2023 18:40:55 | 0.95333 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.6203 | 0 | 0 | 0 | 2.4673 | 0 | 0 | 12.0875
2476094 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÖZLEM SAHİL SİTESİ TR 35-14-M00372_A_91142503_91142503 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 16:58:24 | 15.02.2023 18:37:37 | 1.6536 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5856
2476240 | 1 | İZMİR | KARABURUN | KÖK | RADAR KÖK 35-21-M00006_RADAR M02_72199828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 23:36:14 | 16.02.2023 01:38:08 | 2.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.1975 | 0 | 0 | 0 | 362.1975
2476140 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-23 35-23-L00023_42133769_56355677_56355677 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 18:15:34 | 15.02.2023 20:28:35 | 2.2169 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0532
2476077 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKSÜMBÜLLER TR-1 45-71-M00818_95000472623_95000472623 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 16:24:21 | 15.02.2023 18:55:57 | 2.5267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2475722 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290_A_60984145_60984145 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 02:30:46 | 15.02.2023 03:46:33 | 1.2631 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.8198 | 0 | 0 | 0 | 1.4259 | 0 | 0 | 57.2457
2475925 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-51 35-21-L00151_A_56376561_56376561 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 12:29:37 | 15.02.2023 14:14:36 | 1.7497 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.9907 | 0 | 2.1748 | 0 | 14.6535 | 0 | 0 | 24.819
2476177 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/16 35-26-M00819_10451208_56360850_56360850 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 19:52:13 | 15.02.2023 20:22:50 | 0.51028 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 45.8592 | 0 | 0 | 0 | 24.3315 | 0 | 0 | 70.1907
2475848 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/07 45-71-M00459_953200006_953200006 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 10:38:43 | 15.02.2023 11:31:26 | 0.87861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.237
2475991 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | HASAN TÜREK KÖK 45-71-M00181_HatBaşıAyırıcı_53135998 M02_53135998 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 14:07:39 | 15.02.2023 14:53:44 | 0.76806 | 0 | 598 | 1 | 23 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 78.9651 | 0.30841 | 1.4993 | 1.3735 | 22.3511 | 0 | 0 | 104.4974
2475842 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM01-TR06 35-27-M00006_95001172500_95001172500 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 10:36:30 | 15.02.2023 12:59:04 | 2.3761 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5927 | 0 | 0 | 0 | 5.7859 | 0 | 0 | 10.3786
2476197 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3586 35-01-K03586_35-01-K03586_2369124 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 21:26:29 | 15.02.2023 22:14:29 | 0.8 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100.5842 | 0 | 0 | 0 | 2.5052 | 0 | 0 | 103.0894
2476091 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | KOYUNDERE TOKİ DM-5/9 35-28-M00145_35-28-M00145_66534940 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 16:58:31 | 15.02.2023 17:44:38 | 0.76861 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.0367 | 0 | 0 | 0 | 0.10003 | 0 | 0 | 42.1368
2476114 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/6 45-72-L00006_956496644_956496644 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 17:35:15 | 15.02.2023 19:39:02 | 2.0631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3292
2475719 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-6/31 35-28-L00094_953385753_953385753 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 00:48:46 | 15.02.2023 02:02:54 | 1.2356 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8708 | 0 | 0 | 0 | 0.36577 | 0 | 0 | 3.2365
2476074 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-182 45-78-L00182_DAĞITIM TRAFOSU TR-182 L02_65913193 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 16:22:00 | 15.02.2023 17:09:45 | 0.79583 | 0 | 376 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 105.1728 | 0 | 0 | 0 | 16.8415 | 0 | 0 | 122.0143
2475988 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖREN TR-5 35-27-L00221_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054285 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 14:09:18 | 15.02.2023 15:16:47 | 1.1247 | 0 | 204 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 65.8371 | 0 | 1.4107 | 0 | 55.2782 | 0 | 0 | 122.526
2476057 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-150 35-15-M00150_950360787_950360787 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2023 15:41:19 | 15.02.2023 18:47:35 | 3.1044 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9479
2476157 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YUKARIAKTEPE DERELİLER TR-4 35-32-L00075_B_56378043_56378043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 18:55:48 | 15.02.2023 20:42:25 | 1.7769 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1012 | 0 | 3.8171 | 0 | 0.36452 | 0 | 0 | 7.2828
2475865 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-6 35-17-M00366_C_56357438_56357438 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 11:00:53 | 15.02.2023 17:31:49 | 6.5156 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82.9799 | 0 | 0 | 0 | 10.8839 | 0 | 0 | 93.8638
2476014 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SÖĞÜTLÜ KUYU TR-28 35-15-M00411_B_91217106_91217106 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 14:40:31 | 15.02.2023 15:34:24 | 0.89806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6861 | 0 | 0 | 1.6861
2476243 | 1 | İZMİR | URLA | DM | URLA İM 35-19-A00001_ÇEŞMEALTI L08_2307121 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 23:49:41 | 16.02.2023 00:00:00 | 0.17194 | 14 | 4678 | 0 | 105 | 9 | 433 | 0 | 2 | 32.5398 | 347.7238 | 0 | 6.3065 | 27.9637 | 54.1501 | 0 | 1.5565 | 470.2403
2475994 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_MERA M01_2103478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 14:05:13 | 15.02.2023 16:40:36 | 2.5897 | 2 | 0 | 99 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.8979 | 0 | 105.349 | 1.3101 | 9.0367 | 0 | 0 | 0 | 116.5937
2475951 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEDERE TR-1 35-21-L00124_953359318_953359318 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 12:59:02 | 15.02.2023 18:02:13 | 5.0531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2476051 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_A_56374215_56374215 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2023 15:32:36 | 15.02.2023 19:12:12 | 3.66 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.1751 | 0 | 0 | 0 | 11.5449 | 0 | 0 | 40.72
2476023 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEĞEL TR-1 45-75-M00366_945611407_945611407 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 14:58:06 | 15.02.2023 22:31:33 | 7.5575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0204
2476186 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-17 35-27-M00017_35-27-M00017_2367802 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 20:11:39 | 15.02.2023 22:16:34 | 2.0819 | 0 | 109 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 86.955 | 0 | 1.0076 | 0 | 41.2659 | 0 | 0 | 129.2286
2476123 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÇANDARLI TR-5 35-30-M00005_B b1_42961433 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 17:47:54 | 15.02.2023 20:44:06 | 2.9367 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 127.2097 | 0 | 0 | 0 | 80.1929 | 0 | 0 | 207.4025
2475731 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-282 35-04-K00282_35-04-K00282_2358468 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 05:15:55 | 15.02.2023 05:35:14 | 0.32194 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 60.5379 | 0 | 0 | 0 | 18.8152 | 0 | 0 | 79.3531
2476060 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-49 SAYKOP 35-14-L00049_956662118_956662118 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 15:44:30 | 15.02.2023 17:26:39 | 1.7025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0418
2475725 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1635 GEÇİT 35-02-M01635_M-660 M04_2329435 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 03:32:19 | 15.02.2023 05:04:59 | 1.5444 | 0 | 141 | 0 | 1 | 31 | 22 | 9 | 3 | 0 | 73.1609 | 0 | 3.9029 | 610.7732 | 60.4542 | 305.1709 | 127.3941 | 1180.8561
2475748 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-9 35-28-M00384_965272009_965272009 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 08:46:03 | 15.02.2023 14:46:40 | 6.0103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7016
2476040 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | HASAN TÜREK KÖK 45-71-M00181_ÜÇPINAR DM M02_72258730 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 15:13:22 | 15.02.2023 15:37:18 | 0.39889 | 42 | 4148 | 415 | 354 | 54 | 463 | 3 | 0 | 2.5812 | 279.6942 | 61.8925 | 29.5177 | 208.9427 | 116.2753 | 16.7889 | 0 | 715.6925
2475960 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-424 AKTAŞ MARKET 35-18-L00424_95001310820_95001310820 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2023 13:14:13 | 15.02.2023 17:22:58 | 4.1458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0377
2476103 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3052 35-09-M03052_963012159_963012159 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2023 17:18:59 | 15.02.2023 20:55:22 | 3.6064 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.8752 | 0 | 0 | 0 | 0.066994 | 0 | 0 | 18.9422
2475854 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-33 35-19-M00033_6979224 a10b_5961331 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2023 10:52:30 | 15.02.2023 14:45:03 | 3.8758 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.0198 | 0 | 0 | 0 | 7.8159 | 0 | 0 | 40.8357
2476120 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | KINIK TR-1 45-81-M00139_45-81-M00139_2376528 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 17:44:51 | 15.02.2023 18:21:54 | 0.6175 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7914 | 0 | 0.16816 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 4.9695
2475874 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | ALİ BAŞ VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00114_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042143 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 11:11:00 | 15.02.2023 14:09:00 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8211
2476229 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TAYTAN GEDİZ MAH. TR-2 45-78-M00356_49237480_56390428_56390428 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 22:08:52 | 15.02.2023 23:21:37 | 1.2125 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.3171 | 0 | 0.93819 | 0 | 3.0304 | 0 | 0 | 5.2858
2476080 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-173 45-78-L00173_95001347509_95001347509 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 16:34:55 | 15.02.2023 18:34:53 | 1.9994 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9539
2476249 | 1 | İZMİR | URLA | DM | URLA İM 35-19-A00001_TR-16 L11_2308139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 23:49:21 | 15.02.2023 23:57:00 | 0.1275 | 0 | 970 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 60.5939 | 0 | 0 | 3.739 | 6.8088 | 0 | 0 | 71.1417
2475751 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-43 35-16-L00043_47578112_56353122_56353122 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2023 08:48:15 | 15.02.2023 15:08:53 | 6.3439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8884 | 0 | 0 | 0 | 61.4275 | 0 | 0 | 65.3159
2475728 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5 45-71-M00618_DM-3/11 M03_2336091 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2023 03:57:48 | 15.02.2023 04:48:16 | 0.84111 | 4 | 11460 | 13 | 157 | 23 | 992 | 6 | 1 | 1.02 | 1941.6554 | 7.0178 | 38.5303 | 152.5934 | 506.3785 | 574.0578 | 7.1894 | 3228.4425
2475871 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_ALAŞEHİR ŞEHİR-2 M03_2057196 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2023 11:07:00 | 15.02.2023 13:38:35 | 2.5264 | 0 | 11580 | 3 | 60 | 9 | 1936 | 1 | 7 | 0 | 8384.5272 | 0.49248 | 29.3931 | 1497.2705 | 4846.5887 | 1985.2704 | 102.5747 | 16846.117
2475771 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-11 35-15-M00011_TR-122 M01_72303934 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2023 09:09:57 | 15.02.2023 16:23:47 | 7.2306 | 0 | 502 | 0 | 15 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1230.5523 | 0 | 78.9864 | 0 | 381.7697 | 0 | 0 | 1691.3083
2475794 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352926 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2023 09:15:22 | 15.02.2023 13:39:11 | 4.3969 | 0 | 333 | 15 | 23 | 3 | 87 | 1 | 0 | 0 | 287.4291 | 32.7579 | 20.2854 | 84.494 | 373.8598 | 728.3492 | 0 | 1527.1755
2476037 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | DENİZGİREN TR-3 35-21-L00206_A_56355091_56355091 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 15:12:29 | 15.02.2023 22:23:25 | 7.1822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2475745 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2323 35-04-K02323_C_56363165_56363165 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 08:37:18 | 15.02.2023 09:14:02 | 0.61222 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.0371 | 0 | 0 | 0 | 2.2375 | 0 | 0 | 35.2746
2476043 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2429 35-02-M02429_35-02-M02429_75653153 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2023 15:24:21 | 15.02.2023 16:12:56 | 0.80972 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 124.5529 | 0 | 0 | 0 | 67.7674 | 0 | 0 | 192.3203
2475906 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-69 35-19-L00069__81637336_81637336 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 12:15:04 | 15.02.2023 12:41:06 | 0.43389 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.18 | 0 | 0 | 0 | 6.2201 | 0 | 0 | 19.4001
2476238 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1030 35-08-K01030_99125162_99125162 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 22:39:54 | 16.02.2023 04:58:05 | 6.3031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1451
2476069 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1418 35-01-K01418_911571920_911571920 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 16:08:45 | 15.02.2023 18:44:57 | 2.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4522 | 69.4522
2475860 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2083729 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2023 10:59:41 | 15.02.2023 14:47:33 | 3.7978 | 0 | 4572 | 2 | 189 | 18 | 489 | 1 | 0 | 0 | 1637.1832 | 24.2923 | 132.1928 | 221.4629 | 964.7654 | 540.5605 | 0 | 3520.4572
2476092 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-24 45-84-L00024_955185223_955185223 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 16:57:25 | 15.02.2023 18:51:04 | 1.8942 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.165
2476232 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/13 45-71-M00562_C_56405579_56405579 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 22:21:54 | 15.02.2023 23:11:35 | 0.82806 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.4343 | 0 | 0 | 0 | 1.1655 | 0 | 0 | 40.5998
2475983 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALKEĞİTİMCİLER-2 35-30-M00348_948615401_948615401 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 13:59:28 | 15.02.2023 14:59:53 | 1.0069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00092543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00092543
2475777 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | METAL İŞLERİ TR-2 35-22-M00102_11470382 TR2/A1_5931583 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 09:12:21 | 15.02.2023 10:36:27 | 1.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6572 | 0 | 891.7869 | 899.4441
2475817 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1162 35-01-K01162_E_56366041_56366041 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 10:00:30 | 15.02.2023 11:31:13 | 1.5119 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 134.1572 | 0 | 0 | 0 | 6.4536 | 0 | 0 | 140.6108
2476089 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-2 35-21-L00140_E_56375580_56375580 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 16:51:50 | 15.02.2023 18:51:52 | 2.0006 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 81.3042 | 0 | 0 | 0 | 19.2366 | 0 | 0 | 100.5408
2476195 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3015 35-07-K03015_915936491_915936491 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 21:22:13 | 15.02.2023 22:33:57 | 1.1956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70445
2475760 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-2881 35-01-K02881_K-3873 K02_2118787 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2023 09:04:14 | 15.02.2023 15:26:40 | 6.3739 | 0 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 5091.1777 | 0 | 0 | 0 | 458.4716 | 0 | 0 | 5549.6493
2475754 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_35-18-L00145_72052186 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2023 09:01:05 | 15.02.2023 15:02:39 | 6.0261 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 490.3411 | 0 | 0 | 0 | 396.3716 | 0 | 0 | 886.7127
2475903 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | MEHMET KARAMAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00191_A_56355915_56355915 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 12:06:47 | 15.02.2023 13:57:19 | 1.8422 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72319 | 0 | 0.60568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3289
2476072 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇERİPAŞA M02_71996192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 16:09:27 | 15.02.2023 17:02:15 | 0.88 | 0 | 372 | 1 | 36 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 31.162 | 1.8978 | 2.1649 | 1.3409 | 21.7313 | 0 | 0 | 58.2968
2476235 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-366 ILDIR KÖY 35-18-L00366_950441500_950441500 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 23:00:11 | 16.02.2023 01:55:46 | 2.9264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38914 | 0 | 0 | 0 | 1.1352 | 0 | 0 | 1.5244
2475840 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ZEYTİNLİPARK DM (M-400) 35-17-M00400_M-22 M02_66434701 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 10:31:55 | 15.02.2023 11:06:00 | 0.56806 | 0 | 2907 | 0 | 0 | 1 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 467.468 | 0 | 0 | 1.149 | 759.2235 | 0 | 0 | 1227.8404
2476066 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-11 35-22-M00249_B_81450749_81450749 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 16:04:04 | 15.02.2023 20:09:54 | 4.0972 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2433 | 0 | 21.2251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4684
2475780 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-367 35-02-M00367_95001203644_95001203644 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2023 09:24:01 | 15.02.2023 18:24:16 | 9.0042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41525
2476026 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR-6 35-15-M00223_35-15-M00223_2365389 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 14:58:38 | 15.02.2023 18:09:09 | 3.1753 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1447 | 0 | 16.8279 | 0 | 4.8284 | 0 | 0 | 32.801
2475800 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_B_56378742_56378742 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2023 09:34:41 | 15.02.2023 17:56:08 | 8.3575 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 471.2759 | 0 | 0 | 0 | 29.4654 | 0 | 0 | 500.7413
2476129 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-89 35-15-M00089_B_91365700_91365700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 17:57:27 | 15.02.2023 19:10:25 | 1.2161 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.663 | 0 | 5.7468 | 0 | 0.10406 | 0 | 0 | 12.5138
2475843 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | METAL İŞLERİ TR-14 35-22-M00114_8162074 TR14/A5_5769703 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 10:40:12 | 15.02.2023 10:57:51 | 0.29417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.068 | 0 | 2.439 | 5.507
2475820 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-524 35-01-K00524_D_56366005_56366005 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 10:07:15 | 15.02.2023 10:52:30 | 0.75417 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.6511 | 0 | 0 | 0 | 0.53894 | 0 | 0 | 41.19
2475943 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-837 35-02-M00837_35-02-M00837_2357182 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 12:08:32 | 15.02.2023 13:09:54 | 1.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.7383 | 0 | 0 | 97.7383
2476049 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1506 35-03-K01506_D d4_5786337 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 15:25:14 | 15.02.2023 17:23:56 | 1.9783 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1143
2476149 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135656 M03_53135656 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 18:40:55 | 15.02.2023 21:00:41 | 2.3294 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 45.9141 | 0 | 0.16547 | 0 | 8.4166 | 0 | 0 | 54.4962
2476115 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | MEHMET BABACAN SLM TR 35-26-M00177_A_90948828_90948828 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 17:33:59 | 15.02.2023 18:53:30 | 1.3253 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9524 | 0 | 0.94272 | 0 | 0 | 17.8951
2475720 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-14 35-23-L00014_D_56398216_56398216 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 01:03:15 | 15.02.2023 01:44:05 | 0.68056 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.9262 | 0 | 0.082915 | 0 | 1.7647 | 0 | 0 | 12.7738
2475743 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1001 35-03-K01001_D_56363966_56363966 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 08:15:28 | 15.02.2023 10:33:34 | 2.3017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 3.5593 | 0 | 0 | 0 | 105.7128 | 0 | 452.4804 | 561.7525
2476015 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-19-M00033_956670047_956670047 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2023 14:46:46 | 15.02.2023 15:32:12 | 0.75722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15398
2475866 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-41 M05_72046091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 11:04:03 | 15.02.2023 11:10:31 | 0.10778 | 0 | 885 | 1 | 0 | 3 | 240 | 6 | 8 | 0 | 41.7491 | 0.16082 | 0 | 7.4637 | 69.7726 | 57.6939 | 17.9756 | 194.8158
2475746 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106699 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 08:47:41 | 15.02.2023 09:10:48 | 0.38528 | 0 | 28 | 1 | 12 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2.9552 | 0.8803 | 2.9617 | 21.1337 | 4.7793 | 40.9958 | 0 | 73.706
2475952 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2764 35-09-K02764_97776546_97776546 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2023 11:26:36 | 15.02.2023 20:05:45 | 8.6525 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91.4518 | 0 | 0 | 0 | 2.2783 | 0 | 0 | 93.7301
2475763 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEDERE TR-1 35-21-L00124_953359454_953359454 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 09:08:05 | 15.02.2023 10:23:04 | 1.2497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23209
2476095 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | SALİHLER TR-1 35-30-L00144_A_56404763_56404763 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 17:01:05 | 15.02.2023 17:32:36 | 0.52528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3023 | 0 | 0 | 0 | 0.062445 | 0 | 0 | 1.3648
2475740 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 35-15-M00052_950350716_950350716 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 08:11:15 | 15.02.2023 09:09:44 | 0.97472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41514 | 0 | 0 | 0.41514
2476141 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-23 35-23-L00023_42133769_56398576_56398576 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 18:16:27 | 15.02.2023 20:30:24 | 2.2325 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9083
2475809 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_D_56378757_56378757 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2023 09:48:47 | 15.02.2023 17:57:25 | 8.1439 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1125.5336 | 0 | 0 | 0 | 98.9017 | 0 | 0 | 1224.4352
2475786 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72044615 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2023 09:30:23 | 15.02.2023 18:00:27 | 8.5011 | 0 | 0 | 10 | 114 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1535 | 200.0532 | 7.2799 | 51.117 | 0 | 0 | 264.6035
2476018 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139969 M05_53139969 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 14:51:21 | 15.02.2023 17:15:01 | 2.3944 | 1 | 140 | 22 | 28 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0.050981 | 40.4717 | 76.0965 | 9.2699 | 22.5065 | 5.8847 | 0 | 0 | 154.2803
2476078 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | BEYLER KÖK 45-85-L00034_TAŞKUYUCAK L03_72102935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 16:32:01 | 15.02.2023 18:17:00 | 1.7497 | 0 | 334 | 2 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 51.5433 | 15.622 | 0.1535 | 4.1235 | 14.6192 | 0 | 0 | 86.0615
2475723 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_GÖKDERE M26_2056925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 02:56:09 | 15.02.2023 03:35:11 | 0.65056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0797 | 0.11281 | 143.9692 | 6.6035 | 206.7652
2476224 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_PETLİNE BENZİNLİK L14_2061849 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 21:49:16 | 15.02.2023 21:52:10 | 0.048333 | 5 | 1311 | 0 | 25 | 3 | 181 | 0 | 2 | 2.1509 | 20.5201 | 0 | 0.13819 | 4.0488 | 4.9451 | 0 | 0.017095 | 31.8202
2475869 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-42 35-17-M00042_M-59 M01_66231095 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 11:07:51 | 15.02.2023 11:54:49 | 0.78278 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 146.3544 | 0 | 0 | 0 | 200.3087 | 0 | 0 | 346.6631
2475992 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAGÖZLER TR-5 45-72-M00601_A_66338598_66338598 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 14:07:44 | 15.02.2023 15:49:03 | 1.6886 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044258 | 0 | 0.8728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91706
2475912 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ÇAVUŞLAR TR-1 45-79-M00270_B_56389598_56389598 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 12:12:28 | 15.02.2023 13:17:01 | 1.0758 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.8446 | 0 | 0 | 0 | 1.6081 | 0 | 0 | 13.4528
2476241 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1-2/4 35-20-M00009_955193942_955193942 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 23:35:20 | 16.02.2023 02:01:45 | 2.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30779 | 0 | 0 | 0.30779
2475955 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 13:08:28 | 15.02.2023 14:05:42 | 0.95389 | 1 | 42 | 21 | 272 | 12 | 64 | 2 | 0 | 0.081984 | 15.9308 | 3.01 | 40.6312 | 252.1557 | 51.9908 | 77.21 | 0 | 441.0105
2475949 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | BACAKLAR TR-1 45-81-M00095_C_56388259_56388259 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.02.2023 12:55:07 | 15.02.2023 16:00:30 | 3.0897 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7464
2475806 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-69 35-19-L00069_915133585_915133585 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 09:47:33 | 15.02.2023 12:35:43 | 2.8028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2476198 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_İYTE-2 M03_2314073 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 21:26:01 | 15.02.2023 23:13:33 | 1.7922 | 9 | 4734 | 14 | 194 | 28 | 658 | 0 | 9 | 116.0444 | 2336.4867 | 18.3247 | 70.2319 | 345.8199 | 732.4759 | 0 | 35.2609 | 3654.6444
2475858 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA M-259 BAĞARASI 35-23-M00259_D_91012541_91012541 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 10:56:06 | 15.02.2023 15:32:36 | 4.6083 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.7148
2476144 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-8 35-15-L00644_B_65513476_65513476 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 18:29:29 | 15.02.2023 21:15:19 | 2.7639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.8497 | 0 | 0 | 0 | 0.95612 | 0 | 0 | 6.8058
2475981 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_YENMİŞ M08_2306688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 14:01:05 | 15.02.2023 15:13:00 | 1.1986 | 20 | 2895 | 61 | 51 | 108 | 325 | 24 | 0 | 6.3066 | 1046.8445 | 143.0078 | 18.5607 | 3179.5004 | 275.2066 | 4434.2293 | 0 | 9103.656
2476107 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 35-16-L00013_953331928_953331928 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 17:25:26 | 15.02.2023 19:13:09 | 1.7953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55985
2475752 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DM-1/TR-15 SEFERİHİSAR 35-14-M00327_35-14-M00327_49828600 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2023 08:59:24 | 15.02.2023 12:08:46 | 3.1561 | 0 | 399 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 340.8636 | 0 | 0.10135 | 0 | 178.2266 | 0 | 0 | 519.1916
2476081 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAPIKAYA TR-1 35-17-M00185_950303634_950303634 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 16:33:51 | 15.02.2023 21:09:46 | 4.5986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054223
2476064 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ALİ ERİSEV GRB 35-20-L00059_A_91027985_91027985 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 16:02:09 | 15.02.2023 17:02:42 | 1.0092 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9397 | 0 | 0.2395 | 0 | 0 | 2.1792
2476087 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-17 35-27-M00575_A_56370260_56370260 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 16:46:04 | 15.02.2023 18:22:33 | 1.6081 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.9246 | 0 | 2.8907 | 0 | 20.7611 | 0 | 0 | 25.5764
2475852 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53140495 L02_53140495 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 10:41:41 | 15.02.2023 12:25:45 | 1.7344 | 1 | 0 | 33 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.50444 | 0 | 34.3132 | 2.9669 | 60.8494 | 0 | 0 | 0 | 98.6339
2476001 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU İM 45-83-A00001_ŞEHİR-4 L15_42295729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 14:22:45 | 15.02.2023 14:58:49 | 0.60111 | 0 | 6915 | 0 | 59 | 2 | 536 | 0 | 5 | 0 | 997.7844 | 0 | 8.4118 | 1.7492 | 270.0106 | 0 | 18.8043 | 1296.7602
2475838 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-436 BUCA KALK.KOOP 35-02-M00436_A_56376767_56376767 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 10:28:12 | 15.02.2023 12:40:03 | 2.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1861 | 0 | 0 | 88.1861
2475792 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1283 35-02-M01283_TRAFO-1 M04_2061673 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2023 09:12:02 | 15.02.2023 14:34:01 | 5.3664 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 812.6013 | 0 | 0 | 0 | 235.1139 | 0 | 994.4881 | 2042.2033
2475769 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-6 35-31-L00331_35-31-L00331_2364999 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.02.2023 09:01:31 | 15.02.2023 19:15:45 | 10.2372 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.8653 | 0 | 2.3322 | 0 | 2.3299 | 0 | 0 | 49.5275
2475984 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2846 35-03-M02846_M-2845 M02_72156318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 14:00:00 | 15.02.2023 17:02:38 | 3.0439 | 13 | 1393 | 3 | 257 | 11 | 169 | 0 | 0 | 10.9477 | 1049.5253 | 76.3667 | 309.404 | 47.2247 | 506.913 | 0 | 0 | 2000.3815
2475832 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ZEYTİNLİPARK DM (M-400) 35-17-M00400_M-91 M03_66434805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 10:17:22 | 15.02.2023 10:39:08 | 0.36278 | 0 | 3277 | 0 | 1 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 329.5792 | 0 | 0 | 0 | 277.5791 | 0 | 0 | 607.1583
2475732 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-57 45-73-M00057_TR-58 TR-86 M01_81564818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 06:41:12 | 15.02.2023 06:59:22 | 0.30278 | 0 | 458 | 2 | 37 | 3 | 81 | 2 | 0 | 0 | 36.9744 | 4.6446 | 1.5185 | 32.4031 | 12.4861 | 10.8666 | 0 | 98.8933
2475978 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇIPLAK KÖYÜ TR-1 35-20-L00117_35-20-L00117_2371230 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 13:47:55 | 15.02.2023 14:02:37 | 0.245 | 0 | 80 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.5848 | 0 | 0.14698 | 0 | 2.3304 | 0 | 0 | 6.0623
2476227 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TÖYKO TR-2 35-30-M00214_42914826_56362431_56362431 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 21:52:00 | 15.02.2023 22:19:44 | 0.46222 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.0735 | 0 | 0 | 0 | 0.62322 | 0 | 0 | 4.6968
2476061 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-123 35-01-K00123_B_56374946_56374946 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 15:56:37 | 15.02.2023 17:41:41 | 1.7511 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4243
2476041 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_ÇAMBEL-1 M03_72163706 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 15:13:27 | 15.02.2023 17:12:17 | 1.9806 | 14 | 220 | 38 | 16 | 52 | 41 | 12 | 0 | 9.8284 | 199.4835 | 86.74 | 16.0637 | 842.0777 | 89.0432 | 5080.4 | 0 | 6323.6365
2475898 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-20 M04_72072821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 12:01:35 | 15.02.2023 12:06:12 | 0.076944 | 1 | 3657 | 0 | 7 | 7 | 220 | 0 | 0 | 0.487 | 50.8106 | 0 | 0.013662 | 17.6047 | 17.0983 | 0 | 0 | 86.0143
2475855 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÜNEY TR-2 35-29-L00752_A_56389867_56389867 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 10:54:43 | 15.02.2023 14:39:55 | 3.7533 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6668 | 0 | 2.1208 | 0 | 0.28298 | 0 | 0 | 11.0706
2476104 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇA TR-49 35-23-L00049_35-23-L00049_72145515 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 17:24:45 | 15.02.2023 17:58:07 | 0.55611 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 58.7393 | 0 | 0 | 0 | 44.5005 | 0 | 0 | 103.2398
2476004 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3056 35-03-K03056_910160216_910160216 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 14:26:05 | 15.02.2023 16:31:22 | 2.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2369 | 0 | 0 | 1.2369
2476147 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_ALANYOLU KIRANŞEYH M04_72226024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.02.2023 18:38:11 | 15.02.2023 19:59:32 | 1.3558 | 0 | 647 | 23 | 197 | 8 | 53 | 0 | 0 | 0 | 91.9946 | 35.5897 | 17.3184 | 59.6447 | 39.5038 | 0 | 0 | 244.0511
2476405 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4597 35-09-K04597_A_56389719_56389719 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2023 10:27:07 | 16.02.2023 13:03:43 | 2.61 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 78.5939 | 0 | 0 | 0 | 8.83 | 0 | 0 | 87.4239
2476259 | 1 | İZMİR | URLA | DM | URLA İM 35-19-A00001_BİN KONUTLAR L03_2307114 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 00:18:09 | 16.02.2023 01:12:10 | 0.90028 | 0 | 573 | 0 | 18 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 295.9366 | 0 | 6.9 | 1.9389 | 25.3393 | 0 | 0 | 330.1147
2476720 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | EVCİLER TR-1 45-82-M00339_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083280 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 19:16:06 | 16.02.2023 21:57:49 | 2.6953 | 0 | 89 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.7587 | 0 | 5.4923 | 0 | 13.5957 | 0 | 0 | 63.8467
2476276 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-84 35-19-L00084_A_90947706_90947706 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 04:30:14 | 16.02.2023 11:51:56 | 7.3617 | 0 | 136 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 367.8057 | 0 | 1.036 | 0 | 20.6948 | 0 | 0 | 389.5366
2476319 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2309867 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 08:52:52 | 16.02.2023 17:36:00 | 8.7189 | 1 | 1748 | 10 | 529 | 15 | 306 | 9 | 2 | 0.78949 | 2536.7306 | 148.088 | 1394.1091 | 2166.3591 | 2820.7679 | 15831.8876 | 620.1058 | 25518.8375
2476342 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-2 M02_72352810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 09:37:27 | 16.02.2023 09:38:27 | 0.016667 | 0 | 999 | 0 | 2 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 4.5826 | 0 | 0.0023586 | 0 | 1.594 | 0 | 0 | 6.1789
2476505 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-511 35-01-K00511_910271978_910271978 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 13:08:47 | 16.02.2023 18:09:29 | 5.0117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.1161 | 0 | 0 | 0 | 22.3854 | 0 | 0 | 35.5015
2476385 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1570 35-02-M01570_M-1054 M04_88751031 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 10:08:48 | 16.02.2023 12:59:02 | 2.8372 | 1 | 799 | 0 | 7 | 9 | 59 | 1 | 4 | 0.78433 | 976.9641 | 0 | 45.1055 | 312.6065 | 413.7392 | 47.3801 | 178.7209 | 1975.3007
2476634 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-22 45-82-M00022_945524310_945524310 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 16:17:43 | 16.02.2023 17:48:17 | 1.5094 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7931
2476491 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-211 35-02-K00211_A_56366397_56366397 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 12:08:24 | 16.02.2023 13:57:01 | 1.8103 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.4543 | 0 | 0 | 0 | 27.8193 | 0 | 0 | 52.2737
2476256 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1228 35-01-M01228_C_56357965_56357965 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 00:15:08 | 16.02.2023 02:55:50 | 2.6783 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 90.6874 | 0 | 0 | 0 | 86.7653 | 0 | 0 | 177.4527
2476548 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3719 35-04-K03719_99362064_99362064 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 14:23:04 | 16.02.2023 17:32:00 | 3.1489 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7231 | 0 | 0 | 0 | 15.7529 | 0 | 0 | 19.4761
2476425 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16 45-71-M00309_953244758_953244758 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 10:52:04 | 16.02.2023 15:48:06 | 4.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8426 | 0 | 0 | 5.8426
2476402 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | BALIKLIOVA TR-5 35-19-L00374_35-19-L00374_81735148 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 10:19:19 | 16.02.2023 14:39:10 | 4.3308 | 0 | 78 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94.3501 | 0 | 0.13514 | 0 | 26.6533 | 0 | 0 | 121.1386
2476734 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-150 35-16-L00150_C_56353136_56353136 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 19:46:11 | 16.02.2023 21:16:09 | 1.4994 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.1444 | 0 | 0 | 0 | 4.6796 | 0 | 0 | 36.824
2476780 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _C_56381155_56381155 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 23:06:44 | 17.02.2023 00:58:20 | 1.86 | 0 | 89 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.6972 | 0 | 1.8586 | 0 | 4.8806 | 0 | 0 | 44.4364
2476717 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-567 35-02-K00567_35-02-K00567_76583272 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 19:11:18 | 16.02.2023 19:43:23 | 0.53472 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 169.3407 | 0 | 0 | 0 | 18.2203 | 0 | 0 | 187.5611
2476362 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_CEZA EVİ L12_2066112 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 09:53:34 | 16.02.2023 10:11:04 | 0.29167 | 0 | 13 | 13 | 80 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1.4951 | 1.6111 | 15.6505 | 67.7043 | 4.6631 | 72.5361 | 0 | 163.6602
2476657 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_YENİKENT M04_2105387 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 16:58:41 | 16.02.2023 19:16:36 | 2.2986 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5402 | 21.8633 | 3.6004 | 16.4403 | 0 | 44.4442
2476465 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_D_91000247_91000247 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 11:41:24 | 16.02.2023 12:35:33 | 0.9025 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.23673 | 0 | 0 | 0 | 1.8575 | 0 | 0 | 2.0943
2502021 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İZSU GÖRECE ARITMA ÖZEL DM 35-22-M00093Ö_ M13_2125299 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 10:09:00 | 16.02.2023 13:09:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439.5925 | 0 | 1439.5925
2495429 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BATIÇİM-1 M24_2308413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 09:50:00 | 16.02.2023 10:39:00 | 0.81667 | 0 | 5598 | 2 | 0 | 9 | 1290 | 22 | 21 | 0 | 1670.8241 | 1.4157 | 0 | 163.8152 | 2071.753 | 8394.2672 | 709.4093 | 13011.4845
2476783 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4/18 35-21-L00012_953360186_953360186 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 23:23:58 | 17.02.2023 01:44:56 | 2.3494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62576
2476305 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-5 35-28-M00176_B_56378244_56378244 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 08:59:54 | 16.02.2023 17:48:39 | 8.8125 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 299.0706 | 0 | 0 | 0 | 5.2947 | 0 | 0 | 304.3653
2476374 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4950 35-01-K04950__92458282_92458282 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 09:52:58 | 16.02.2023 12:24:50 | 2.5311 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 109.0116 | 0 | 0 | 0 | 15.3327 | 0 | 0 | 124.3442
2476706 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 35-26-M00048_963941714_963941714 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 18:35:54 | 16.02.2023 19:17:27 | 0.6925 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4251 | 0 | 0 | 0 | 0.0065964 | 0 | 0 | 3.4317
2476660 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-325 35-03-M00325_958119214_958119214 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 17:02:24 | 16.02.2023 18:29:28 | 1.4511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.81933 | 0 | 0 | 0 | 2.3025 | 0 | 0 | 3.1218
2476766 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-12 DİNÇ OTEL 35-18-L00012_35-18-L00012_2347796 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 21:43:06 | 17.02.2023 00:16:44 | 2.5606 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 313.562 | 0 | 0 | 0 | 68.7117 | 0 | 0 | 382.2737
2476520 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-235 35-02-M00235_99894503_99894503 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 13:23:36 | 16.02.2023 16:23:41 | 3.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8827 | 0 | 0 | 54.8827
2476746 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-4 35-31-M00004_95001234027_95001234027 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 20:05:52 | 16.02.2023 21:36:43 | 1.5142 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5231 | 0 | 0 | 0 | 1.8376 | 0 | 0 | 9.3608
2476726 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/21 35-28-M00966_C C1b_5762354 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 19:30:10 | 16.02.2023 19:42:53 | 0.21194 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.3716 | 0 | 0 | 0 | 1.7067 | 0 | 0 | 13.0783
2476640 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE TR-3 35-29-L00003_48358311_56360578_56360578 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 16:28:07 | 16.02.2023 17:25:42 | 0.95972 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.8695 | 0 | 0 | 0 | 14.3213 | 0 | 0 | 22.1908
2476331 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA M-258 35-23-M00258_A_56406609_56406609 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 09:20:40 | 16.02.2023 10:01:48 | 0.68556 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1913 | 0 | 0.69555 | 0 | 5.6134 | 0 | 0 | 12.5003
2476285 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | HACIKÖSELİ TR-1 45-83-L00427_48140021_56404845_56404845 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 07:18:55 | 16.02.2023 10:18:45 | 2.9972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91104 | 0 | 0 | 0 | 6.0447 | 0 | 0 | 6.9557
2476723 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090645 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 19:24:18 | 16.02.2023 19:56:31 | 0.53694 | 1 | 521 | 4 | 0 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0.072588 | 27.4599 | 0.71802 | 0 | 9.3338 | 5.1771 | 0 | 0 | 42.7614
2476680 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-649 35-01-K00649_98728022_98728022 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 17:55:25 | 16.02.2023 19:05:32 | 1.1686 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4704 | 0 | 0 | 0 | 0.51332 | 0 | 0 | 2.9837
2476351 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136128 M06_53136128 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 09:41:17 | 16.02.2023 12:35:36 | 2.9053 | 0 | 117 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.54 | 1.2329 | 0 | 5.6947 | 0.080462 | 0 | 0 | 30.5481
2476537 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195721 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 14:05:41 | 16.02.2023 17:19:48 | 3.2353 | 1 | 0 | 36 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8894 | 13.9414 | 0.44237 | 0 | 0 | 0 | 34.2732
2476643 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_HatBaşıAyırıcı_53136399 M02_53136399 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 16:37:15 | 16.02.2023 18:34:59 | 1.9622 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8934
2476743 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | YENİOBA TR-1 35-29-L00073_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2105016 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 20:00:47 | 16.02.2023 22:27:04 | 2.4381 | 0 | 53 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.8379 | 0 | 10.1548 | 0 | 13.8588 | 0 | 0 | 72.8514
2476494 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_HatBaşıAyırıcı_65357671 M05_65357671 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 12:20:43 | 16.02.2023 14:21:40 | 2.0158 | 0 | 538 | 0 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 252.9628 | 0 | 0 | 3.2483 | 64.5446 | 0 | 0 | 320.7557
2476735 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞI YENMİŞ KÖYÜ TR1 35-27-M00383_35-27-M00383_2366488 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 19:39:50 | 16.02.2023 23:40:19 | 4.0081 | 0 | 174 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 203.5784 | 0 | 3.1933 | 0 | 41.688 | 0 | 0 | 248.4597
2476357 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_CAMBAZLI KÖK M04_47316730 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 09:43:00 | 16.02.2023 09:49:00 | 0.1 | 2 | 210 | 23 | 53 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0.41965 | 5.3296 | 1.468 | 2.0734 | 0.20543 | 3.1639 | 7.1263 | 0 | 19.7863
2476672 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-20/1 45-82-M00111_TR-22 M02_72184581 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 17:11:15 | 16.02.2023 17:39:51 | 0.47667 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.3984 | 0 | 0 | 0 | 2.4977 | 0 | 0 | 46.8961
2476440 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-84 35-19-L00084_10630997_56392425_56392425 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 11:17:09 | 16.02.2023 12:01:50 | 0.74472 | 0 | 136 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.018 | 0 | 0.10695 | 0 | 2.5362 | 0 | 0 | 41.6612
2476483 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950447369_950447369 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2023 12:05:14 | 16.02.2023 14:42:10 | 2.6156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7973
2476589 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KALABAK TR 35-17-M00446_B_83693655_83693655 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 14:48:38 | 16.02.2023 18:28:34 | 3.6656 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.7995 | 0 | 0 | 0 | 23.8699 | 0 | 0 | 39.6694
2476689 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 18:08:27 | 16.02.2023 18:46:31 | 0.63444 | 0 | 92 | 47 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.6247 | 21.5473 | 0.0069598 | 29.7204 | 0.23546 | 0 | 0 | 73.1348
2476354 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK 35-25-M00059_ÇUKURALTI M-23 KÖK M02_72121116 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 09:20:25 | 16.02.2023 15:33:25 | 6.2167 | 0 | 2230 | 0 | 12 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 4531.9908 | 0 | 16.3653 | 160.1357 | 1942.4203 | 0 | 0 | 6650.912
2476709 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-282 35-04-K00282_C K282C2B_5837280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 18:51:03 | 16.02.2023 20:54:44 | 2.0614 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31.7741 | 0 | 0 | 0 | 16.5901 | 0 | 0 | 48.3643
2476732 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1552 35-01-K01552_910899176_910899176 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 19:37:51 | 16.02.2023 22:34:33 | 2.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2286 | 0 | 0 | 25.2286
2476360 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_AKTAŞ L02_2052213 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 09:52:45 | 16.02.2023 09:57:00 | 0.070833 | 2 | 229 | 25 | 52 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0.024678 | 2.0686 | 4.133 | 0.326 | 0.88463 | 0.26269 | 0.23613 | 0 | 7.9358
2476609 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2542 35-02-M02542_M-1046 M06_81703171 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2023 15:43:52 | 16.02.2023 16:20:14 | 0.60611 | 0 | 10257 | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 1559.6123 | 0 | 0 | 0 | 355.9355 | 0 | 0 | 1915.5478
2476417 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMYAYLA TR-1 35-15-L00981_950397992_950397992 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 10:36:39 | 16.02.2023 16:28:22 | 5.8619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2476772 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-2 35-26-M00426_956612584_956612584 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 22:10:41 | 16.02.2023 23:37:39 | 1.4494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2476437 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-69 35-19-L00069_956670784_956670784 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 11:09:12 | 16.02.2023 14:52:16 | 3.7178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83779
2476463 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-17/03 HUZUREVİ 45-71-M00415_953173673_953173673 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 11:42:08 | 16.02.2023 12:16:43 | 0.57639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51656
2476629 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYACIK TR-1 45-75-M00209_945617762_945617762 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 16:12:48 | 16.02.2023 18:17:19 | 2.0753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18435
2476692 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | MUZAFFER DURAL GRB. 35-20-L00097_10098357_56361047_56361047 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 18:13:22 | 16.02.2023 18:48:25 | 0.58417 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0773 | 0 | 3.345 | 0 | 0 | 6.4223
2476443 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-137 35-16-L00137_953307444_953307444 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 11:18:13 | 16.02.2023 12:32:35 | 1.2394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36583
2476426 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 10:52:48 | 16.02.2023 12:40:52 | 1.8011 | 4 | 12 | 182 | 120 | 18 | 8 | 0 | 0 | 3.4095 | 0.96087 | 109.6335 | 80.1065 | 41.8604 | 16.5507 | 0 | 0 | 252.5216
2476263 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-126 35-26-M00126_956618545_956618545 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 00:50:50 | 16.02.2023 01:30:16 | 0.65722 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70801
2476658 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-103 35-18-L00103_95000598580_95000598580 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 16:04:48 | 16.02.2023 20:11:33 | 4.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53571 | 0 | 0 | 0.53571
2476612 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_TR-A M03_81661195 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 15:53:20 | 16.02.2023 16:35:38 | 0.705 | 9 | 2370 | 80 | 12 | 39 | 180 | 3 | 0 | 1.3246 | 461.1841 | 23.3623 | 1.3371 | 73.6417 | 181.3883 | 1104.9378 | 0 | 1847.1759
2476280 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2770 35-02-M02770_35-02-M02770_81071519 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2023 05:29:21 | 16.02.2023 11:28:22 | 5.9836 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 883.8531 | 0 | 0 | 0 | 13.2937 | 0 | 0 | 897.1469
2476363 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_MUSTAFA KEMAL K05_2327859 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2023 09:54:36 | 16.02.2023 11:23:12 | 1.4767 | 0 | 1362 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 628.6028 | 0 | 0 | 0 | 316.8805 | 0 | 0 | 945.4833
2476572 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_95000083091_95000083091 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 14:43:40 | 16.02.2023 18:17:03 | 3.5564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062301
2476472 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-6 35-30-M00006_TR-7 M03_72080366 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 11:55:08 | 16.02.2023 13:35:30 | 1.6728 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 163.1033 | 0 | 0 | 0 | 26.5136 | 0 | 0 | 189.6169
2476764 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2 35-01-K00002_J_56377437_56377437 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 21:30:46 | 16.02.2023 22:50:34 | 1.33 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28.9224 | 0 | 0 | 0 | 17.0063 | 0 | 0 | 45.9286
2476509 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-255(DM-2/2) 35-19-L00255_B B01_5796462 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 11:12:00 | 16.02.2023 18:13:40 | 7.0278 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.6794 | 0 | 0 | 0 | 13.2193 | 0 | 0 | 92.8987
2476389 | 1 | MANİSA | KULA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-7/B 45-77-L00353_B b3b_42438037 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 10:10:06 | 16.02.2023 10:48:01 | 0.63194 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9495
2476632 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-82 35-16-L00082_953333395_953333395 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2023 16:16:58 | 16.02.2023 16:46:55 | 0.49917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37862
2476303 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2909(YATIRIM REZERVE) 35-02-M02909_35-02-M02909_73447327 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 08:55:14 | 16.02.2023 11:21:00 | 2.4294 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 356.6511 | 0 | 0 | 0 | 283.0086 | 0 | 0 | 639.6597
2476738 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1372 35-04-K01372_A_56378326_56378326 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 19:53:23 | 16.02.2023 21:18:25 | 1.4172 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.2882 | 0 | 0 | 0 | 9.2055 | 0 | 0 | 55.4937
2476638 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2389 35-02-M02389_M-3467 M02_66106959 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2023 15:46:40 | 16.02.2023 16:58:58 | 1.205 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 118.9923 | 0 | 0 | 0 | 103.882 | 0 | 0 | 222.8743
2476446 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-16/02-C 45-71-M00606_A_56399911_56399911 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 11:09:01 | 16.02.2023 13:22:33 | 2.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.538 | 0 | 471.6631 | 581.2011
2476406 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-88 45-78-L00088_49361024 a1_49362012 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 10:32:24 | 16.02.2023 11:23:48 | 0.85667 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57.9638 | 0 | 0 | 0 | 11.8991 | 0 | 0 | 69.8629
2476283 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ULUKENT DM-3/12 35-28-M00061_A_56364385_56364385 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 06:44:39 | 16.02.2023 07:19:05 | 0.57389 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.1042 | 0 | 0 | 0 | 2.7035 | 0 | 0 | 12.8077
2500030 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KARAYOLLARI M25_2308414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 11:56:00 | 16.02.2023 12:15:00 | 0.31667 | 0 | 812 | 0 | 12 | 11 | 2945 | 4 | 61 | 0 | 121.2101 | 0 | 6.8971 | 69.8366 | 1577.7188 | 290.2503 | 730.4911 | 2796.404
2476323 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-4702 35-08-K04702_K-4569 K02_42031851 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 08:57:04 | 16.02.2023 12:43:37 | 3.7758 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2.5328 | 0 | 0 | 0 | 270.6723 | 0 | 2014.4439 | 2287.649
2476369 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_HACIALİLER M03_2081975 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 09:41:32 | 16.02.2023 17:17:16 | 7.5956 | 1 | 1581 | 16 | 416 | 12 | 134 | 0 | 0 | 4.4467 | 2501.0777 | 40.6906 | 782.8288 | 431.4005 | 1630.8889 | 0 | 0 | 5391.3332
2476469 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SUBATAN TR-3 35-15-L00337_35-15-L00337_2365868 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 11:46:06 | 16.02.2023 13:01:31 | 1.2569 | 0 | 26 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.3405 | 0 | 3.6386 | 0 | 16.287 | 0 | 0 | 22.266
2476698 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ALİ ÜZER TR 35-30-M00130_35-30-M00130_2365948 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 18:25:38 | 16.02.2023 19:13:03 | 0.79028 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8418 | 0 | 0.17394 | 0 | 2.4481 | 0 | 0 | 5.4638
2476512 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_D_91000247_91000247 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 13:11:49 | 16.02.2023 13:52:49 | 0.68333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.17634 | 0 | 0 | 0 | 1.3848 | 0 | 0 | 1.5611
2476529 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-1305 35-08-K01305_K-810 K02_2116665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 13:47:44 | 16.02.2023 14:10:19 | 0.37639 | 0 | 551 | 0 | 0 | 8 | 99 | 3 | 4 | 0 | 95.915 | 0 | 0 | 71.5044 | 289.1028 | 90.6594 | 40.4755 | 587.6571
2476741 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-326 35-03-M00326__72373933_72373933 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 19:56:18 | 16.02.2023 20:46:19 | 0.83361 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.7537 | 0 | 0 | 0 | 0.11978 | 0 | 0 | 15.8735
2476386 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YOLÜSTÜ TR-6 35-15-M00270_35-15-M00270_2365405 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 10:05:20 | 16.02.2023 17:19:04 | 7.2289 | 0 | 19 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.0939 | 0 | 91.9299 | 0 | 5.652 | 0 | 0 | 127.6758
2476549 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2304032 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 14:26:59 | 16.02.2023 14:44:02 | 0.28417 | 1 | 292 | 18 | 106 | 9 | 49 | 5 | 0 | 0.92071 | 21.5068 | 54.8311 | 22.1773 | 2.7845 | 12.2467 | 285.4779 | 0 | 399.9451
2476664 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÇANDARLI TR-2 35-30-M00002_N n2_42961461 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 17:14:07 | 16.02.2023 17:41:17 | 0.45278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4612 | 0 | 0 | 3.4612
2476455 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M08_2046126 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 11:33:40 | 16.02.2023 12:01:22 | 0.46167 | 1 | 303 | 2 | 20 | 17 | 65 | 3 | 0 | 0.78981 | 52.0959 | 1.557 | 1.9416 | 51.8083 | 34.1058 | 40.8986 | 0 | 183.1968
2476432 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DÜNDARLI AKKAVAK TR-3 35-29-L00333_B_91371764_91371764 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 11:07:36 | 16.02.2023 12:29:05 | 1.3581 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82735 | 0 | 0.9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8108
2476518 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2367 35-02-M02367_35-02-M02367_75480507 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 13:03:00 | 16.02.2023 15:02:00 | 1.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.6245 | 0 | 0 | 399.6245
2476438 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2312356 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 11:11:36 | 16.02.2023 11:49:16 | 0.62778 | 0 | 31 | 13 | 47 | 11 | 23 | 3 | 0 | 0 | 9.1661 | 10.3069 | 30.8204 | 33.2255 | 53.4698 | 270.4914 | 0 | 407.4802
2476458 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_956646241_956646241 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2023 11:27:32 | 16.02.2023 13:49:09 | 2.3603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.705
2476730 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_B_56393023_56393023 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 19:35:05 | 16.02.2023 21:03:02 | 1.4658 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5482
2476521 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DERNEKLİ TR-1 35-20-M00039_966563651_966563651 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 13:31:06 | 16.02.2023 15:21:09 | 1.8342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54144
2476707 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-73 35-16-L00073_35-16-L00073_71993514 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 18:54:40 | 16.02.2023 20:53:55 | 1.9875 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151.1303 | 0 | 0 | 0 | 19.9019 | 0 | 0 | 171.0322
2476661 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-82 35-16-L00082_953333396_953333396 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2023 17:07:28 | 16.02.2023 20:05:43 | 2.9708 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.671
2476767 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1162 35-01-K01162_D_56362295_56362295 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 21:46:46 | 17.02.2023 00:06:27 | 2.3281 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 131.8092 | 0 | 0 | 0 | 489.4797 | 0 | 0 | 621.2889
2476272 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_ÇİMENTAŞ K10_2308106 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 03:55:44 | 16.02.2023 04:03:33 | 0.13028 | 0 | 3304 | 0 | 1 | 12 | 1372 | 1 | 14 | 0 | 127.6759 | 0 | 0.012962 | 1.0825 | 79.5835 | 0.24455 | 21.8213 | 230.4207
2476747 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ÇİNİYERİ GÜLYAKA TR-3 35-29-L00291_ H_72350473 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 20:15:48 | 16.02.2023 21:05:57 | 0.83583 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6774
2476412 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_D_56378757_56378757 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 10:38:34 | 16.02.2023 17:38:00 | 6.9906 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 994.2669 | 0 | 0 | 0 | 85.1183 | 0 | 0 | 1079.3852
2476292 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090645 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 08:12:55 | 16.02.2023 09:25:20 | 1.2069 | 1 | 521 | 4 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0.12141 | 57.1391 | 1.8833 | 0 | 31.253 | 14.1807 | 0 | 0 | 104.5777
2476541 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307__79892026_79892026 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 14:04:09 | 16.02.2023 15:32:38 | 1.4747 | 0 | 67 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 110.8633 | 0 | 1.2727 | 0 | 3.5573 | 0 | 0 | 115.6932
2476547 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-257 35-09-M00257_97826357_97826357 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2023 14:21:51 | 16.02.2023 16:57:30 | 2.5942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2268
2476733 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-168 45-78-L00168_953265839_953265839 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 19:44:58 | 16.02.2023 21:54:01 | 2.1508 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6807
2476779 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | NARINCALIPITRAK TR-1 45-77-L00092_45-77-L00092_2351755 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 23:06:26 | 17.02.2023 01:05:12 | 1.9794 | 0 | 256 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 85.4069 | 0 | 0.90258 | 0 | 7.7591 | 0 | 0 | 94.0686
2476315 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-69 35-19-L00069_TR-74 L02_2334540 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.02.2023 09:04:12 | 16.02.2023 17:01:39 | 7.9575 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 667.4965 | 0 | 0 | 0 | 322.1234 | 0 | 0 | 989.6199
2476716 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SIRIMLI TR-1 35-31-L00201_B_91366350_91366350 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 19:07:46 | 16.02.2023 20:09:21 | 1.0264 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3249 | 0 | 0.12824 | 0 | 1.5185 | 0 | 0 | 5.9717
2476673 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACI HALİLLER TR-3 45-71-M00067_953189733_953189733 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 17:25:45 | 16.02.2023 21:06:21 | 3.6767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29046
2476773 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-113 OVACIK 35-18-L00113_9962636_56354383_56354383 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 22:19:49 | 16.02.2023 22:34:08 | 0.23861 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3818 | 0 | 0 | 0 | 0.40669 | 0 | 0 | 10.7885
2476530 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/07 45-71-M00271_953244667_953244667 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.02.2023 13:46:52 | 16.02.2023 18:09:31 | 4.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3331 | 0 | 0 | 31.3331
2476338 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-22 35-25-M00192_B_56374234_56374234 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 09:30:13 | 16.02.2023 12:46:16 | 3.2675 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.594 | 0 | 0 | 0 | 64.5203 | 0 | 0 | 67.1143
2476301 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_KARAYOLLARI M25_2308414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 08:44:06 | 16.02.2023 10:08:19 | 1.4038 | 0 | 812 | 0 | 12 | 11 | 2945 | 4 | 61 | 0 | 550.9817 | 0 | 32.3265 | 336.1346 | 7276.7759 | 1454.663 | 3613.824 | 13264.7058
2476404 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 10:24:55 | 16.02.2023 10:59:09 | 0.57056 | 0 | 201 | 0 | 72 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 43.5362 | 0 | 21.099 | 12.5393 | 23.9516 | 0 | 0 | 101.1262
2476753 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-612 35-02-K00612_35-02-K00612_2357082 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 20:43:24 | 16.02.2023 21:07:36 | 0.40333 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 1 | 0 | 2.3794 | 0 | 0 | 0 | 79.4298 | 0 | 3.7977 | 85.6069
2476467 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-5 GÖZSÜZLER 35-14-L00005_956653348_956653348 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 11:42:33 | 16.02.2023 14:15:00 | 2.5408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033378
2477258 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_956667193_956667193 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 18:37:49 | 17.02.2023 20:48:56 | 2.1853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5253
2476863 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_A_56380151_56380151 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:03:59 | 17.02.2023 16:06:25 | 7.0406 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 382.4954 | 0 | 0 | 0 | 25.8847 | 0 | 0 | 408.3801
2477198 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2435 35-04-K02435_35-04-K02435_2347823 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 16:58:27 | 17.02.2023 19:12:13 | 2.2294 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 314.7293 | 0 | 0 | 0 | 31.9485 | 0 | 0 | 346.6778
2477172 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ASARLIK DM-2 35-28-M00169_ASARLIK TR-14 KÖK M03_2114191 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 15:56:42 | 17.02.2023 17:13:48 | 1.285 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 153.2729 | 0 | 0 | 0 | 57.504 | 0 | 0 | 210.7768
2476800 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_ORUÇ REİS K04_2328475 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 01:01:00 | 17.02.2023 01:07:33 | 0.10917 | 0 | 2655 | 0 | 33 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 186.8856 | 0 | 1.0395 | 0 | 28.9092 | 0 | 0 | 216.8343
2477192 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_AKSELENDİ TR7 L11_75948385 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 16:46:39 | 17.02.2023 17:31:41 | 0.75056 | 0 | 430 | 7 | 15 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 58.9732 | 0.71698 | 5.4571 | 4.2334 | 9.8973 | 0 | 0 | 79.278
2477129 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2435 35-04-K02435_35-04-K02435_2347823 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 14:54:59 | 17.02.2023 16:24:25 | 1.4906 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 188.0123 | 0 | 0 | 0 | 25.055 | 0 | 0 | 213.0673
2477135 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-14 35-16-L00014_B_90951682_90951682 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 15:08:47 | 17.02.2023 15:41:57 | 0.55278 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.6204 | 0 | 0 | 0 | 0.79707 | 0 | 0 | 10.4175
2477278 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3083 35-04-K03083_912495725_912495725 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 19:45:58 | 17.02.2023 20:12:24 | 0.44056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54467
2476829 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-173 45-78-L00173_95000022360_95000022360 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 07:08:36 | 17.02.2023 11:56:41 | 4.8014 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8718
2476952 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-73 35-16-L00073_953319627_953319627 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 10:42:12 | 17.02.2023 12:16:49 | 1.5769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0376
2476852 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-371 35-18-L00371_950463288_950463288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 08:52:32 | 17.02.2023 10:21:17 | 1.4792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1126
2476998 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_A_91254504_91254504 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 11:36:30 | 17.02.2023 12:06:08 | 0.49389 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6176 | 0 | 0 | 0 | 1.6427 | 0 | 0 | 3.2602
2476869 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-1629 35-02-K01629_TRAFO K01_2118183 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:10:48 | 17.02.2023 18:27:55 | 9.2853 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 577.4151 | 0 | 0 | 0 | 167.7817 | 0 | 0 | 745.1968
2476912 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-11 45-77-L00011_DAĞITIM TRAFOSU L08_72203752 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:40:35 | 17.02.2023 13:10:42 | 3.5019 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 106.3791 | 0 | 0 | 0 | 283.1617 | 0 | 6.1678 | 395.7086
2477101 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-326 35-03-M00326_35-03-M00326_65521406 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 14:05:37 | 17.02.2023 14:41:07 | 0.59167 | 0 | 283 | 0 | 10 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 71.3177 | 0 | 2.8028 | 0 | 35.1183 | 0 | 0 | 109.2389
2477075 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48136640_56388646_56388646 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 13:30:42 | 17.02.2023 16:56:18 | 3.4267 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54.8685 | 0 | 0 | 0 | 14.3401 | 0 | 0 | 69.2087
2477244 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/82 BARIŞ MANÇO KÖK 45-83-L00082__72373182_72373182 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 18:24:15 | 17.02.2023 19:07:08 | 0.71472 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1586 | 0 | 0 | 0 | 1.2323 | 0 | 0 | 10.3909
2477038 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-2 35-26-M00426_956612696_956612696 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 12:26:23 | 17.02.2023 16:02:48 | 3.6069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5572
2477324 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328132 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 22:26:06 | 17.02.2023 22:31:38 | 0.092222 | 4 | 1259 | 12 | 9 | 21 | 84 | 1 | 0 | 0.12706 | 24.6173 | 2.196 | 0.22159 | 14.683 | 5.7715 | 0.14316 | 0 | 47.7597
2477287 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206_95001382295_95001382295 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 20:08:04 | 18.02.2023 01:28:20 | 5.3378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5421
2477330 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | ÇAYAĞZI KÖK 35-31-L00259_ÇAYAGZI L05_2337271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 22:57:41 | 17.02.2023 23:39:27 | 0.69611 | 0 | 563 | 1 | 81 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 53.9967 | 0.31415 | 6.9698 | 3.2233 | 31.3621 | 0 | 0 | 95.866
2476972 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | EGE DÖVME DM 45-83-M00689_TR-1/14 M03_48253904 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 11:03:45 | 17.02.2023 11:52:36 | 0.81417 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0189 | 0 | 6.1549 | 446.5068 | 0 | 453.6807
2477304 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 20:50:27 | 17.02.2023 22:14:00 | 1.3925 | 0 | 28 | 1 | 12 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 | 10.4177 | 2.5053 | 8.4051 | 45.7106 | 9.1051 | 53.3355 | 0 | 129.4794
2476995 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-377 35-18-L00377_9443125 d1_5954229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 11:34:07 | 17.02.2023 14:22:14 | 2.8019 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53.9035 | 0 | 0 | 0 | 18.6247 | 0 | 0 | 72.5282
2477118 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_956691528_956691528 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 14:35:58 | 17.02.2023 15:18:35 | 0.71028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15189
2477095 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-51 TORBALI PAZAR YERİ 35-26-M00051_B B01_56421684 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 13:54:25 | 17.02.2023 17:09:19 | 3.2483 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57.9045 | 0 | 0 | 0 | 72.8503 | 0 | 0 | 130.7548
2476872 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-118 35-15-M00118_B_56380229_56380229 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:04:29 | 17.02.2023 16:12:14 | 7.1292 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 279.5632 | 0 | 0 | 0 | 0.69488 | 0 | 0 | 280.2581
2476809 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_NATO M04_72200004 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 01:50:00 | 17.02.2023 02:12:15 | 0.37083 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0149 | 0 | 0.035344 | 71.4797 | 0 | 11.1998 | 0 | 84.7298
2477012 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-16/02-C 45-71-M00606_A_56399911_56399911 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 11:48:57 | 17.02.2023 14:46:01 | 2.9511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.7564 | 0 | 611.7098 | 753.4662
2477158 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-290 35-01-K00290_95000142597_95000142597 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 15:36:00 | 17.02.2023 17:18:34 | 1.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27898 | 0 | 0 | 0.27898
2477221 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-285 35-14-M00305_C C1_66553294 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.02.2023 17:37:40 | 17.02.2023 20:04:00 | 2.4389 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.3178 | 0 | 0 | 0 | 3.7061 | 0 | 0 | 75.0239
2477184 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1040 35-04-K01040_99086031_99086031 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 16:19:15 | 17.02.2023 22:37:43 | 6.3078 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8245
2477035 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | EVCİLER TR-1 45-82-M00339_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083280 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 12:18:33 | 17.02.2023 14:02:26 | 1.7314 | 0 | 89 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26.0751 | 0 | 3.7026 | 0 | 13.7586 | 0 | 0 | 43.5364
2477067 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-37 35-26-M00037_TR-38/TR-40 M04_65980605 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 13:17:49 | 17.02.2023 13:36:04 | 0.30417 | 0 | 2277 | 0 | 1 | 1 | 271 | 0 | 1 | 0 | 180.1878 | 0 | 0 | 2.4525 | 141.3496 | 0 | 54.9003 | 378.8902
2476898 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2573 35-01-M02573__81571179_81571179 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 09:35:17 | 17.02.2023 10:27:52 | 0.87639 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45.9669 | 0 | 0 | 0 | 17.359 | 0 | 0 | 63.3259
2476812 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_GÜNEŞLİ M13_2322183 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 02:24:00 | 17.02.2023 02:29:00 | 0.083333 | 0 | 4572 | 2 | 189 | 18 | 489 | 1 | 0 | 0 | 31.2874 | 0.4303 | 2.0762 | 2.807 | 9.4513 | 4.1905 | 0 | 50.2428
2476858 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-3216 35-09-K03216_K-3323 K02_45346081 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 08:58:16 | 17.02.2023 10:07:35 | 1.1553 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 175.2299 | 0 | 0 | 0 | 5.0643 | 0 | 0 | 180.2942
2476818 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_TR-1 K14_2047755 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 03:05:00 | 17.02.2023 03:23:26 | 0.30722 | 0 | 11464 | 0 | 0 | 4 | 1320 | 1 | 3 | 0 | 1141.6652 | 0 | 0 | 253.4405 | 151.7013 | 18.356 | 18.1707 | 1583.3337
2477124 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_95000649893_95000649893 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 14:47:26 | 17.02.2023 18:05:34 | 3.3022 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7847
2477273 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-234 35-02-M00234_D_56381651_56381651 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 19:27:09 | 17.02.2023 22:13:08 | 2.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2102 | 0 | 0 | 126.2102
2477087 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307_965432408_965432408 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.02.2023 13:46:22 | 17.02.2023 18:40:55 | 4.9092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6741
2476838 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-4 35-19-L00144_956689260_956689260 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 08:24:07 | 17.02.2023 13:03:13 | 4.6517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56736
2476901 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2846 35-03-M02846_35-03-M02846_72156344 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:41:54 | 17.02.2023 10:58:06 | 1.27 | 0 | 221 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 70.4346 | 0 | 0.51185 | 0 | 22.0408 | 0 | 0 | 92.9872
2476855 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_35-18-L00284_72108564 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 08:59:02 | 17.02.2023 10:36:35 | 1.6258 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 238.8952 | 0 | 0 | 0 | 13.5992 | 0 | 0 | 252.4944
2477187 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-330 DENİZKIZI-1 35-18-L00330_941916623_941916623 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 16:21:44 | 17.02.2023 18:23:28 | 2.0289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48577
2477041 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇARIKBALLI İKİÇEŞME TR-1 45-77-L00184_945496413_945496413 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 12:29:22 | 17.02.2023 14:22:28 | 1.885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14442
2477024 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_EGE GÜBRE-2 (1H07) M07_66128142 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 12:03:38 | 17.02.2023 13:02:14 | 0.97667 | 0 | 7122 | 0 | 0 | 7 | 444 | 0 | 0 | 0 | 1900.9665 | 0 | 0 | 804.3335 | 1128.4713 | 0 | 0 | 3833.7714
2477250 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_GÜLBAHÇE TR-2/GÜLBAHÇE TR-3 M04_72255576 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 18:34:47 | 17.02.2023 19:22:17 | 0.79167 | 0 | 115 | 0 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.0551 | 0 | 7.9117 | 0 | 7.8906 | 0 | 0 | 32.8574
2477064 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-01/3F(TR-1/48) 45-71-M00055_C_60984440_60984440 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 13:09:33 | 17.02.2023 15:56:25 | 2.7811 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 98.9439 | 0 | 0 | 0 | 9.6267 | 0 | 0 | 108.5706
2476964 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-439 35-18-L00439_950447756_950447756 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.02.2023 10:46:48 | 17.02.2023 13:28:37 | 2.6969 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36947
2477313 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAYIŞLAR M09_2099434 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 21:28:56 | 17.02.2023 21:51:39 | 0.37861 | 1 | 335 | 71 | 98 | 6 | 71 | 0 | 0 | 0 | 28.2137 | 14.6111 | 30.16 | 6.0821 | 10.7642 | 0 | 0 | 89.831
2477147 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-23 35-23-M00023_950420338_950420338 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 15:26:09 | 17.02.2023 17:05:14 | 1.6514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19954
2477296 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BADEMBÜKÜ TR-1 35-21-L00075_C_76840970_76840970 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 20:28:01 | 17.02.2023 23:47:44 | 3.3286 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8698 | 0 | 0.68308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5529
2476798 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-173 45-78-L00173_953266101_953266101 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 00:33:24 | 17.02.2023 02:28:10 | 1.9128 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6304
2477170 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-113 35-01-K00113__83816041_83816041 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 15:54:38 | 17.02.2023 16:11:39 | 0.28361 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 26.8524 | 0 | 0 | 0 | 158.1796 | 0 | 0 | 185.032
2477333 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | POYRACIK TR-6 35-24-L00223_35-24-L00223_2356207 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 23:14:48 | 17.02.2023 23:24:39 | 0.16417 | 0 | 430 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16.0793 | 0 | 0.013213 | 0 | 0.73801 | 0 | 0 | 16.8306
2477190 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-110 35-21-L00110_A_82668113_82668113 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 16:37:32 | 17.02.2023 18:48:57 | 2.1903 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0602 | 0 | 0 | 0 | 4.1926 | 0 | 0 | 9.2528
2477084 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-299 ARITMA L13_2307544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 13:42:50 | 17.02.2023 14:31:32 | 0.81167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4588 | 0 | 144.4906 | 0 | 145.9493
2476904 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_DELİKTAŞ M05_72078606 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:37:59 | 17.02.2023 14:20:36 | 4.7103 | 1 | 490 | 18 | 46 | 7 | 32 | 1 | 0 | 1.9163 | 776.9583 | 545.7317 | 56.4249 | 105.8433 | 257.9843 | 306.1895 | 0 | 2051.0484
2476827 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-676 GİRİŞ M04_2118175 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 06:36:58 | 17.02.2023 06:39:40 | 0.045 | 4 | 31 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2.1997 | 1.4972 | 0 | 0 | 4.7561 | 0.021864 | 0 | 0 | 8.4748
2476927 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_HatBaşıAyırıcı_53133354 M09_53133354 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 10:21:37 | 17.02.2023 16:03:03 | 5.6906 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1471 | 47.5213 | 0 | 68.2039 | 0 | 0 | 118.8724
2476950 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3834 35-01-K03834_95002361736_95002361736 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 10:39:01 | 17.02.2023 11:46:58 | 1.1325 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0762
2477050 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BIÇAKÇI OVACIK TR-4 35-15-L00083_35-15-L00083_2364723 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 12:44:59 | 17.02.2023 13:36:04 | 0.85139 | 0 | 59 | 0 | 49 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4.7334 | 0 | 2.8465 | 0 | 24.9858 | 0 | 0 | 32.5656
2476910 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-282 35-04-K00282_C C1B_5837144 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 09:57:29 | 17.02.2023 11:37:02 | 1.6592 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33.6759 | 0 | 0 | 0 | 20.5681 | 0 | 0 | 54.2441
2476864 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | DM-19/02 45-71-M00713_DM-19 M06_2079028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 09:03:01 | 17.02.2023 13:08:49 | 4.0967 | 0 | 495 | 0 | 0 | 8 | 59 | 13 | 1 | 0 | 690.3616 | 0 | 0 | 501.0243 | 519.5135 | 3558.0953 | 1.933 | 5270.9277
2477222 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_6115151_56359924_56359924 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 17:40:08 | 17.02.2023 21:17:58 | 3.6306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.0104 | 0 | 0 | 0 | 5.2312 | 0 | 0 | 6.2416
2476844 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 08:40:39 | 17.02.2023 09:24:56 | 0.73806 | 0 | 2341 | 0 | 16 | 1 | 205 | 0 | 0 | 0 | 908.1978 | 0 | 3.2811 | 1.2283 | 254.2571 | 0 | 0 | 1166.9644
2477242 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALANYOLU TR-1 45-86-M00112_950148363_950148363 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 18:23:06 | 17.02.2023 19:43:25 | 1.3386 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093898
2477136 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YANLIZEV TR-1 35-16-L00250_D_91410656_91410656 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 15:10:29 | 17.02.2023 17:39:19 | 2.4806 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.046 | 0 | 1.4561 | 0 | 39.0482 | 0 | 0 | 63.5503
2476924 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-5/TR-8 (ESKİ TR-40) 35-26-M01360_TR-37 M04_50242656 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 10:33:00 | 17.02.2023 13:17:00 | 2.7333 | 0 | 778 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 576.4988 | 0 | 0 | 0 | 250.9685 | 0 | 0 | 827.4673
2477156 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_6115151_56359924_56359924 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 15:23:37 | 17.02.2023 17:11:13 | 1.7933 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.44696 | 0 | 0 | 0 | 3.1679 | 0 | 0 | 3.6149
2477302 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HAMZABEYLİ TR-2 45-71-M01772_45-71-M01772_2372641 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 20:45:02 | 17.02.2023 22:33:26 | 1.8067 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 59.0214 | 0 | 0 | 0 | 17.9668 | 0 | 0 | 76.9882
2477053 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-134 AYARASANDA 35-18-L00134_B_91289926_91289926 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.02.2023 12:54:10 | 17.02.2023 16:04:48 | 3.1772 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19.9042 | 0 | 1.8782 | 0 | 162.0544 | 0 | 0 | 183.8367
2477076 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-17 35-28-M00173_953369758_953369758 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 13:30:49 | 17.02.2023 14:03:56 | 0.55194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04072
2477196 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-309 35-18-L00309_950447259_950447259 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 16:49:02 | 17.02.2023 19:10:53 | 2.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9216 | 0 | 0 | 2.9216
2477219 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-74 35-19-L00074_6222799_56377015_56377015 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 17:31:23 | 17.02.2023 18:05:02 | 0.56083 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.6036 | 0 | 0 | 0 | 5.1589 | 0 | 0 | 12.7626
2476884 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-171 35-26-M00171_A_65512079_65512079 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:07:34 | 17.02.2023 10:37:58 | 1.5067 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 160.951 | 0 | 0 | 0 | 84.6035 | 0 | 0 | 245.5546
2477282 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_D_56378757_56378757 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 19:58:43 | 17.02.2023 22:41:24 | 2.7114 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 399.9117 | 0 | 0 | 0 | 19.9793 | 0 | 0 | 419.891
2477133 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-30-L00083_955293279_955293279 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 15:01:50 | 17.02.2023 19:00:38 | 3.98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20153
2477019 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_KARDEMİR-2 (2H07) M020_66128137 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 12:01:51 | 17.02.2023 14:00:14 | 1.9731 | 0 | 145 | 0 | 2 | 30 | 11 | 3 | 0 | 0 | 80.8191 | 0 | 1.0259 | 717.7576 | 13.3905 | 4461.3797 | 0 | 5274.3728
2477042 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/13 45-71-M00562_A_56400762_56400762 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 12:25:31 | 17.02.2023 14:08:57 | 1.7239 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.0466 | 0 | 1.2896 | 0 | 0.39276 | 0 | 0 | 58.7289
2477165 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAYIŞLAR M09_2099434 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 15:45:47 | 17.02.2023 15:52:48 | 0.11694 | 1 | 845 | 103 | 153 | 10 | 101 | 0 | 1 | 0 | 23.003 | 6.1135 | 11.4751 | 3.9941 | 10.1363 | 0 | 20.5367 | 75.2588
2477142 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-8 35-24-L00008_955216500_955216500 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 15:17:39 | 17.02.2023 18:01:24 | 2.7292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78692
2477119 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 14:38:49 | 17.02.2023 15:37:31 | 0.97833 | 0 | 0 | 1 | 130 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23686 | 101.5807 | 0 | 2.4633 | 0 | 0 | 104.2809
2476873 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-18 35-21-L00026_35-21-L00026_2376241 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:10:37 | 17.02.2023 12:29:51 | 3.3206 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.2372 | 0 | 0 | 0 | 29.4533 | 0 | 0 | 68.6905
2476973 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2088 35-09-M02088_A_60983308_60983308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 11:02:25 | 17.02.2023 11:40:00 | 0.62639 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.9558 | 0 | 0 | 0 | 8.5674 | 0 | 0 | 18.5232
2476956 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | ÖRENCİK TR-1 45-71-M01564_45-71-M01564_82386920 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 10:36:52 | 17.02.2023 12:00:15 | 1.3897 | 0 | 128 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.4592 | 0 | 1.1248 | 0 | 1.5717 | 0 | 0 | 32.1557
2477311 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ÇAYAĞZI ÇELEBİLER TR-14 35-31-L00277_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050615 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 21:21:00 | 17.02.2023 23:52:34 | 2.5261 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0863 | 0 | 0.14219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2285
2477105 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-14 35-23-L00014_950425738_950425738 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 14:14:40 | 17.02.2023 18:20:00 | 4.0889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2823 | 0 | 0 | 0 | 1.8245 | 0 | 0 | 6.1068
2477205 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-35 35-26-M01260_956616895_956616895 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 17:09:26 | 17.02.2023 18:40:15 | 1.5136 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8269
2477079 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-470 KÖK 35-18-L00470_B_56357035_56357035 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 13:39:25 | 17.02.2023 14:32:45 | 0.88889 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.1521 | 0 | 0 | 0 | 6.8373 | 0 | 0 | 24.9894
2477122 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-324 35-02-M00324_99593495_99593495 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 14:43:38 | 17.02.2023 17:00:28 | 2.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.21 | 0 | 0 | 64.21
2476893 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-4 (BEYDERESİ) 35-19-M00216_C_90988935_90988935 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 09:34:27 | 17.02.2023 11:35:01 | 2.0094 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.3702 | 0 | 15.404 | 0 | 12.1521 | 0 | 22.9989 | 53.9252
2476853 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_HatBaşıAyırıcı_53133879 M04_53133879 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 08:55:09 | 17.02.2023 10:14:43 | 1.3261 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6682
2476876 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_D_56378757_56378757 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:11:41 | 17.02.2023 16:07:24 | 6.9286 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 971.1213 | 0 | 0 | 0 | 88.4883 | 0 | 0 | 1059.6097
2476870 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TR-4 M02_2080338 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:10:23 | 17.02.2023 12:20:47 | 3.1733 | 0 | 405 | 1 | 6 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 359.9642 | 2.3986 | 1.0528 | 6.3111 | 95.697 | 0 | 0 | 465.4237
2477016 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAHÇEARASI TR-3 35-31-L00498_A_80833082_80833082 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 11:55:29 | 17.02.2023 13:37:28 | 1.6997 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.59999 | 0 | 0.45073 | 0 | 1.1481 | 0 | 0 | 2.1989
2476916 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/70 45-72-M00070_TR-1/71 M03_83462613 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 09:59:35 | 17.02.2023 11:50:50 | 1.8542 | 0 | 1249 | 0 | 11 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 488.0752 | 0 | 0.69636 | 0 | 62.5183 | 0 | 0 | 551.2899
2477208 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HATUNDERE TR-1 35-28-M00471_B_56375372_56375372 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 17:15:41 | 17.02.2023 18:02:41 | 0.78333 | 0 | 156 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.5942 | 0 | 0.49311 | 0 | 1.3111 | 0 | 0 | 39.3984
2476890 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/22 45-72-L00022_C_56393921_56393921 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:28:26 | 17.02.2023 15:58:29 | 6.5008 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 182.8309 | 0 | 0.019578 | 0 | 55.2858 | 0 | 0 | 238.1364
2477102 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-105 45-78-L00105_953263354_953263354 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 14:01:56 | 17.02.2023 15:35:05 | 1.5525 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4053
2476896 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-358 35-04-K00358_99454798_99454798 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 09:36:11 | 17.02.2023 10:05:35 | 0.49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30715
2477082 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-59 GÜVENTUR 35-14-L00059_956634713_956634713 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 13:38:53 | 17.02.2023 14:52:58 | 1.2347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95338
2476933 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-1 35-23-M00207_A_91187636_91187636 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 10:26:41 | 17.02.2023 11:24:44 | 0.9675 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 62.7656 | 0 | 0 | 0 | 43.2153 | 0 | 0 | 105.9809
2477182 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-370 TOLGÖRGÜN SİTESİ 35-18-L00370_35-18-L00370_2373064 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 16:17:02 | 17.02.2023 20:22:58 | 4.0989 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 207.1898 | 0 | 0 | 0 | 3.0162 | 0 | 0 | 210.206
2477211 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-282 35-04-K00282_35-04-K00282_2358468 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 17:15:14 | 17.02.2023 18:09:08 | 0.89833 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 197.7973 | 0 | 0 | 0 | 84.4437 | 0 | 0 | 282.241
2476856 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3955 35-01-K03955_35-01-K03955_65819324 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 08:52:55 | 17.02.2023 11:05:16 | 2.2058 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132.267 | 0 | 0 | 0 | 6.3113 | 0 | 0 | 138.5783
2477002 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-307 35-18-L00307_6786581_56369187_56369187 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 11:40:38 | 17.02.2023 12:45:26 | 1.08 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.215 | 0 | 0 | 0 | 25.2243 | 0 | 0 | 65.4393
2476816 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-290 35-01-K00290__73315849_73315849 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 02:57:31 | 17.02.2023 04:02:00 | 1.0747 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.5886 | 0 | 0 | 0 | 0.44572 | 0 | 0 | 33.0343
2476862 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-33 35-16-L00033_47578115_56355243_56355243 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:03:11 | 17.02.2023 15:21:23 | 6.3033 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 228.8662 | 0 | 0 | 0 | 38.6609 | 0 | 0 | 267.527
2477128 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2561 35-02-M02561_B_56382856_56382856 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 14:53:09 | 17.02.2023 21:45:26 | 6.8714 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15.0467 | 0 | 0 | 0 | 43.844 | 0 | 0 | 58.8907
2477314 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-5 35-30-M00005_955318934_955318934 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 21:38:06 | 17.02.2023 22:56:25 | 1.3053 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0.12619 | 0 | 0 | 0.51219
2476799 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_ÇAKABEY K05_2328476 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 00:45:00 | 17.02.2023 00:52:38 | 0.12722 | 1 | 1038 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 3.9516 | 88.8698 | 0 | 0 | 1.31 | 11.5829 | 0 | 0 | 105.7144
2476836 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2088 35-09-M02088_A_60983308_60983308 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 08:18:36 | 17.02.2023 09:03:20 | 0.74556 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.953 | 0 | 0 | 0 | 10.2291 | 0 | 0 | 22.1821
2477191 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-133 35-18-L00133_9654343_56368068_56368068 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 16:45:04 | 17.02.2023 19:26:29 | 2.6903 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 138.7737 | 0 | 0 | 0 | 60.1972 | 0 | 0 | 198.9709
2477028 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-324 35-02-M00324_99593495_99593495 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 12:06:03 | 17.02.2023 12:57:43 | 0.86111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.104 | 0 | 0 | 27.104
2476945 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-4629 35-04-K04629_K-277 K01_2061316 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 10:19:22 | 17.02.2023 11:44:09 | 1.4131 | 0 | 1371 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 550.7082 | 0 | 0 | 0 | 381.1467 | 0 | 265.0359 | 1196.8909
2476899 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KADIOVACIK TR-1 35-19-M00202_A_91217924_91217924 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 09:38:50 | 17.02.2023 10:06:14 | 0.45667 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.6823 | 0 | 0.10054 | 0 | 2.418 | 0 | 0 | 16.2008
2477214 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | UMMANDERESİ TR-2 45-75-M00074_45-75-M00074_2352692 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 17:24:33 | 17.02.2023 18:34:24 | 1.1642 | 0 | 16 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3029 | 0 | 5.5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8042
2476905 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | DERBENT TR-1 45-83-L00325_TR-4 L01_72152539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 09:55:25 | 17.02.2023 10:44:46 | 0.8225 | 0 | 527 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 89.7049 | 0 | 0.48672 | 0 | 39.913 | 0 | 0 | 130.1046
2476962 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HİSARLIK TR-2 35-20-L00468_A_91403864_91403864 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 10:50:27 | 17.02.2023 14:35:17 | 3.7472 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.43925 | 0 | 2.9325 | 0 | 8.0997 | 0 | 0 | 11.4714
2477151 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-17 35-27-M00017_B_91351697_91351697 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 15:25:26 | 17.02.2023 17:14:22 | 1.8156 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35.4835 | 0 | 0.065888 | 0 | 45.704 | 0 | 0 | 81.2533
2477337 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1454 35-01-K01454_TRAFO-1 K03_2118142 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 23:45:14 | 18.02.2023 02:18:06 | 2.5478 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 538.9524 | 0 | 0 | 0 | 22.7211 | 0 | 0 | 561.6735
2477317 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-470 KÖK 35-18-L00470_A_56357366_56357366 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 21:54:55 | 17.02.2023 22:13:50 | 0.31528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38507
2476882 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_KÖYLER L04_2328940 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:16:52 | 17.02.2023 13:53:51 | 4.6164 | 5 | 1301 | 2 | 24 | 12 | 105 | 5 | 0 | 626.5603 | 4733.4585 | 45.2258 | 32.2898 | 1532.9718 | 1524.2837 | 1647.3244 | 0 | 10142.1144
2476939 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-324 35-02-M00324_A A1B_5806764 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 10:31:13 | 17.02.2023 11:46:54 | 1.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8938 | 0 | 0 | 41.8938
2477140 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/19 35-26-M00815_956628359_956628359 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 15:10:41 | 17.02.2023 18:04:49 | 2.9022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83869
2477117 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-03/15 45-71-M00537_953216935_953216935 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 14:36:34 | 17.02.2023 17:17:43 | 2.6858 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.7086 | 0 | 0 | 0 | 3.2605 | 0 | 0 | 14.969
2476871 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-272 GÜZELÇİFTLİK KÖK 35-14-L00272_DÜZCE-TURGUT L05_89207582 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:11:58 | 17.02.2023 17:59:08 | 8.7861 | 0 | 374 | 8 | 321 | 5 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1300.8374 | 166.2077 | 1430.4566 | 266.6803 | 794.5992 | 933.4295 | 0 | 4892.2107
2477057 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-138 35-19-L00138_A_56390427_56390427 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 12:59:54 | 17.02.2023 14:06:19 | 1.1069 | 0 | 39 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8.5815 | 0 | 0.81232 | 0 | 15.8215 | 0 | 0 | 25.2154
2477303 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 20:46:57 | 17.02.2023 22:22:04 | 1.5853 | 0 | 510 | 32 | 55 | 4 | 30 | 0 | 1 | 0 | 217.5441 | 13.4138 | 10.9805 | 14.2468 | 32.5591 | 0 | 107.1411 | 395.8855
2477197 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-124 35-16-L00124_47573940_56352907_56352907 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 16:58:28 | 17.02.2023 18:20:15 | 1.3631 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.7035 | 0 | 0 | 0 | 4.334 | 0 | 0 | 12.0375
2476865 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2309867 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 08:53:35 | 17.02.2023 17:13:01 | 8.3239 | 0 | 5 | 1 | 61 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5.447 | 0 | 154.6207 | 78.8048 | 103.8649 | 0 | 583.6669 | 926.4043
2476891 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_PİRİREİS K06_2328477 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 08:39:00 | 17.02.2023 10:46:16 | 2.1211 | 0 | 680 | 1 | 2 | 3 | 158 | 0 | 2 | 0 | 1129.531 | 2.7063 | 0.3587 | 13.9077 | 1116.1714 | 0 | 325.6577 | 2588.3328
2477183 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-326 35-03-M00326_35-03-M00326_65521406 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 16:20:44 | 17.02.2023 17:06:15 | 0.75861 | 0 | 283 | 0 | 10 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 93.3842 | 0 | 3.9667 | 0 | 39.677 | 0 | 0 | 137.0279
2477326 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2561 35-02-M02561_95001208682_95001208682 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 22:34:58 | 18.02.2023 00:13:16 | 1.6383 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0993 | 0 | 0 | 0 | 4.7211 | 0 | 0 | 9.8204
2477034 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31(M-731) 35-30-M00731_955297660_955297660 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 12:16:50 | 17.02.2023 12:58:55 | 0.70139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2532 | 0 | 0 | 0.2532
2477137 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2088 35-09-M02088_A_60983308_60983308 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 15:15:23 | 17.02.2023 23:42:54 | 8.4586 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 133.6193 | 0 | 0 | 0 | 77.5771 | 0 | 0 | 211.1964
2476951 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-16/4 45-82-M00096_TR-3 M03_72189664 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 10:41:05 | 17.02.2023 11:11:13 | 0.50222 | 0 | 1268 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 144.3852 | 0 | 0 | 1.004 | 8.5132 | 0 | 0 | 153.9024
2476974 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-37 35-26-M00037_TR-38/TR-40 M04_65980605 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 10:25:25 | 17.02.2023 10:33:00 | 0.12639 | 0 | 2277 | 0 | 1 | 1 | 271 | 0 | 1 | 0 | 80.1616 | 0 | 0 | 1.1361 | 63.7902 | 0 | 25.2566 | 170.3445
2477120 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAYLAKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01710_953216144_953216144 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 14:38:07 | 17.02.2023 17:40:00 | 3.0314 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032362
2477097 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_EGE GÜBRE-1 (2H06) M019_66128139 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 12:00:00 | 17.02.2023 12:57:00 | 0.95 | 1 | 35 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.35015 | 8.5651 | 0 | 0 | 1146.9849 | 1.7424 | 239.5914 | 0 | 1397.234
2477160 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72189962 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 15:37:29 | 17.02.2023 17:32:16 | 1.9131 | 0 | 21 | 11 | 124 | 4 | 32 | 2 | 0 | 0 | 20.0482 | 26.3763 | 155.096 | 165.5402 | 115.7147 | 98.8285 | 0 | 581.6038
2476911 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-53 İLHİSAR 35-14-L00053_956653967_956653967 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 09:35:05 | 17.02.2023 18:17:37 | 8.7089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030405
2477031 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YOLÜSTÜ TR-6 35-15-M00270_B_56362095_56362095 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 12:15:12 | 17.02.2023 13:16:19 | 1.0186 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5672 | 0 | 4.2378 | 0 | 0.61344 | 0 | 0 | 6.4184
2477223 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_BALATCIK M16_2314254 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 17:42:09 | 17.02.2023 18:00:21 | 0.30333 | 1 | 5473 | 0 | 3 | 15 | 910 | 2 | 6 | 4.5608 | 524.4633 | 0 | 0.31559 | 102.5382 | 442.8365 | 9.3987 | 25.9053 | 1110.0184
2476845 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DM-10/TR-27 (M-1879) 35-22-M00148_A_65616182_65616182 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 08:36:42 | 17.02.2023 09:33:48 | 0.95167 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.7943 | 0 | 1.6984 | 0 | 23.1719 | 0 | 0 | 28.6646
2477243 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-67 35-19-L00067_35-19-L00067_2376837 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 18:27:13 | 17.02.2023 18:45:42 | 0.30806 | 0 | 242 | 0 | 24 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 36.7435 | 0 | 0.78685 | 0 | 13.1612 | 0 | 0 | 50.6915
2477180 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_955300443_955300443 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 16:15:28 | 17.02.2023 19:45:23 | 3.4986 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0938
2476888 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/2 45-83-L00002_AVŞAR İM L01_72143552 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:28:11 | 17.02.2023 13:23:19 | 3.9189 | 2 | 7802 | 19 | 163 | 5 | 433 | 1 | 1 | 0.12879 | 7555.8116 | 60.7997 | 172.5994 | 158.9712 | 1958.0185 | 15.873 | 18.1571 | 9940.3593
2477329 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | İSKELE KÖK 35-17-M00705_YENİ ŞAKRAN M05_85143067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 22:34:33 | 17.02.2023 23:24:39 | 0.835 | 2 | 1038 | 15 | 16 | 14 | 63 | 0 | 0 | 0.94803 | 149.1744 | 15.5909 | 3.3801 | 40.7371 | 20.3698 | 0 | 0 | 230.2004
2477280 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1162 35-01-K01162_B_56366042_56366042 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 19:54:58 | 17.02.2023 20:39:41 | 0.74528 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 92.0935 | 0 | 0 | 0 | 10.3606 | 0 | 0 | 102.4541
2476877 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DM-12/TR-16 45-72-L00939_TR-2/27 L02_61366547 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:11:15 | 17.02.2023 17:05:40 | 7.9069 | 0 | 1486 | 0 | 12 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2737.5891 | 0 | 5.4095 | 225.7369 | 1288.512 | 0 | 0 | 4257.2476
2477209 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-133 35-15-M00133_35-15-M00133_66715293 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 16:59:09 | 17.02.2023 18:09:32 | 1.1731 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 121.942 | 0 | 0 | 0 | 37.6677 | 0 | 0 | 159.6097
2477023 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1624 35-02-M01624_35-02-M01624_2363946 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 12:04:44 | 17.02.2023 13:35:51 | 1.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.7334 | 0 | 0 | 209.7334
2477309 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TEKELLER KÖYÜ TR-1 45-71-M01268_44415599_56387812_56387812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 21:16:47 | 17.02.2023 22:40:04 | 1.3881 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4562 | 0 | 0.06343 | 0 | 0.00085475 | 0 | 0 | 1.5204
2477249 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ÇAVUŞKÖY TR-1 35-28-M00346_B_65513493_65513493 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 18:35:21 | 17.02.2023 19:13:20 | 0.63306 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0447 | 0 | 0.6525 | 0 | 0.40951 | 0 | 0 | 10.1067
2477103 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-820 35-04-K00820_99508028_99508028 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 14:12:05 | 17.02.2023 19:54:36 | 5.7086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4648
2477289 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-807 35-04-K00807_913891762_913891762 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 20:16:35 | 17.02.2023 23:58:42 | 3.7019 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4383
2477146 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-211 35-18-L00211_95000649938_95000649938 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 15:11:17 | 17.02.2023 17:07:08 | 1.9308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056689
2477169 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 15:51:07 | 17.02.2023 15:56:24 | 0.088056 | 11 | 1669 | 64 | 104 | 19 | 132 | 2 | 0 | 0.16754 | 22.8539 | 2.9453 | 1.455 | 27.0423 | 6.8021 | 0.4043 | 0 | 61.6704
2477226 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | YAYLAKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01710_45-71-M01710_2366588 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 17:41:29 | 17.02.2023 20:30:44 | 2.8208 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46.1557 | 0 | 0 | 0 | 11.2262 | 0 | 0 | 57.3819
2476940 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-49 35-25-M00084_B_56355017_56355017 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 10:32:26 | 17.02.2023 12:33:07 | 2.0114 | 0 | 140 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 89.5255 | 0 | 1.002 | 0 | 6.3401 | 0 | 0 | 96.8677
2476934 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_6197188 A01_5962531 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:00:57 | 17.02.2023 13:44:06 | 4.7192 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64.8633 | 0 | 0 | 0 | 82.7954 | 0 | 0 | 147.6587
2477332 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-649 35-01-K00649_98728022_98728022 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 23:14:04 | 18.02.2023 04:47:54 | 5.5639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8956 | 0 | 0 | 0 | 1.4272 | 0 | 0 | 10.3228
2477043 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | MERSİNLİ TR-1 45-78-M00935_B_91006493_91006493 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 12:29:24 | 17.02.2023 12:59:51 | 0.5075 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5458 | 0 | 0 | 0 | 2.0239 | 0 | 0 | 5.5697
2477212 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-5 35-30-M00005_955320025_955320025 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 17:15:46 | 17.02.2023 20:40:57 | 3.4197 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.371 | 0 | 0 | 0 | 2.462 | 0 | 0 | 18.8331
2476874 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-5 35-28-M00176_D_65514255_65514255 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 09:14:08 | 17.02.2023 17:06:43 | 7.8764 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 283.5534 | 0 | 0 | 0 | 25.761 | 0 | 0 | 309.3144
2476997 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1467 35-03-K01467_A_56369820_56369820 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 11:35:22 | 17.02.2023 13:46:14 | 2.1811 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 106.3748 | 0 | 0 | 0 | 53.7665 | 0 | 54.5222 | 214.6634
2477312 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-879 35-01-K00879_D_56377170_56377170 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 21:22:16 | 18.02.2023 01:43:47 | 4.3586 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 212.2345 | 0 | 0 | 0 | 73.2707 | 0 | 0 | 285.5052
2477106 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1621 35-02-K01621_K-1667 K02_2117917 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 13:50:43 | 17.02.2023 14:46:26 | 0.92861 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 59.9801 | 0 | 0 | 0 | 394.1308 | 0 | 0 | 454.1108
2476857 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_D_65500219_65500219 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 10:38:00 | 17.02.2023 15:41:31 | 5.0586 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9358
2476811 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-36 (ESKİ TR-6) 35-27-L00006_915047676_915047676 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 02:12:56 | 17.02.2023 04:26:46 | 2.2306 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4168
2477206 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1320 35-09-K01320_97726189_97726189 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 16:55:50 | 18.02.2023 00:15:30 | 7.3278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7668
2476937 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_44445844_60983965_60983965 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.02.2023 10:28:41 | 17.02.2023 16:09:25 | 5.6789 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 312.3341 | 0 | 24.907 | 0 | 209.0863 | 0 | 0 | 546.3275
2476794 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_PİRİREİS K06_2328477 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 00:25:00 | 17.02.2023 00:30:38 | 0.093889 | 0 | 680 | 1 | 2 | 3 | 158 | 0 | 2 | 0 | 42.6925 | 0.090935 | 0.010973 | 0.33339 | 21.0239 | 0 | 4.6396 | 68.7912
2477123 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_SALİHLER- BAHÇELİ L07_72067144 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 14:46:15 | 17.02.2023 17:46:05 | 2.9972 | 9 | 1298 | 23 | 76 | 9 | 119 | 1 | 1 | 18.8169 | 1062.9534 | 152.4654 | 49.0661 | 192.763 | 487.6374 | 254.1537 | 6.009 | 2223.865
2476980 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ELİFLİ TR-2 35-20-L00427_35-20-L00427_2366751 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 11:13:09 | 17.02.2023 11:48:10 | 0.58361 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.2067 | 0 | 0.9486 | 0 | 1.7116 | 0 | 0 | 3.8668
2476837 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.02.2023 08:21:43 | 17.02.2023 08:41:18 | 0.32639 | 0 | 546 | 1 | 70 | 3 | 122 | 1 | 0 | 0 | 48.028 | 5.0892 | 5.2051 | 2.133 | 42.0747 | 14.0288 | 0 | 116.5589
2477345 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-105 45-78-L00105_953265820_953265820 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 00:13:47 | 18.02.2023 01:13:41 | 0.99833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8909 | 0 | 0 | 0 | 0.018287 | 0 | 0 | 1.9092
2477352 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-7 45-72-L00421_ÜÇ AVLU ÇIKIŞI L02_66556445 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 00:31:58 | 18.02.2023 01:16:45 | 0.74639 | 0 | 137 | 69 | 27 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18.8814 | 3.0144 | 2.8372 | 3.5165 | 4.979 | 0 | 0 | 33.2284
2477356 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HAMZABEYLİ TR-2 45-71-M01772_A_56389190_56389190 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 00:51:09 | 18.02.2023 05:44:12 | 4.8842 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.4957 | 0 | 0 | 0 | 8.4512 | 0 | 0 | 19.9469
2477357 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_950449628_950449628 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 00:53:15 | 18.02.2023 01:42:05 | 0.81389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76853
2477361 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_PİRİREİS K06_2328477 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 01:04:46 | 18.02.2023 01:10:38 | 0.097778 | 0 | 680 | 1 | 2 | 3 | 158 | 0 | 2 | 0 | 43.2741 | 0.095193 | 0.011754 | 0.33839 | 21.5259 | 0 | 4.663 | 69.9084
2477363 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_ÇAKABEY K05_2328476 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 01:19:41 | 18.02.2023 01:23:57 | 0.071111 | 1 | 1038 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 2.1983 | 48.4691 | 0 | 0 | 0.71365 | 6.3652 | 0 | 0 | 57.7463
2477364 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_ORUÇ REİS K04_2328475 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 01:24:04 | 18.02.2023 01:34:59 | 0.18194 | 0 | 2655 | 0 | 33 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 317.4536 | 0 | 1.8145 | 0 | 47.9958 | 0 | 0 | 367.2638
2477365 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | İSKELE KÖK 35-17-M00705_YENİ ŞAKRAN M05_85143067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 01:42:24 | 18.02.2023 02:33:31 | 0.85194 | 2 | 1038 | 15 | 16 | 14 | 63 | 0 | 0 | 0.77364 | 136.4541 | 15.3223 | 3.2783 | 38.518 | 18.8126 | 0 | 0 | 213.1588
2477367 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-279 ERDİL SİTESİ 35-18-L00279_950438659_950438659 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 02:00:09 | 18.02.2023 03:27:14 | 1.4514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67934
2477369 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-217 35-01-K00217_B_56376754_56376754 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 01:44:39 | 18.02.2023 02:55:52 | 1.1869 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66.6187 | 0 | 0 | 0 | 4.5804 | 0 | 0 | 71.1991
2477374 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-2 M02_72352810 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 02:41:35 | 18.02.2023 07:11:00 | 4.4903 | 0 | 3437 | 0 | 5 | 2 | 273 | 0 | 1 | 0 | 2506.8463 | 0 | 3.9391 | 231.9665 | 882.7194 | 0 | 0.84848 | 3626.3198
2477376 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3584 35-01-K03584_35-01-K03584_2362269 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 02:57:44 | 18.02.2023 05:16:08 | 2.3067 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 288.693 | 0 | 0 | 0 | 18.0196 | 0 | 0 | 306.7126
2477378 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2414 35-01-K02414_A_56375255_56375255 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2023 03:06:58 | 18.02.2023 10:20:27 | 7.2247 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 323.7967 | 0 | 0 | 0 | 144.7052 | 0 | 0 | 468.5019
2477382 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-4547 35-03-K04547_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2068663 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 03:37:04 | 18.02.2023 06:50:00 | 3.2156 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 158.1833 | 0 | 0 | 0 | 41.929 | 0 | 0 | 200.1123
2477390 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-2414 35-01-K02414_B_56375256_56375256 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2023 04:29:21 | 18.02.2023 10:23:33 | 5.9033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6.1325 | 0 | 0 | 0 | 274.4736 | 0 | 0 | 280.6061
2477391 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | İSKELE KÖK 35-17-M00705_YENİ ŞAKRAN M05_85143067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 04:23:50 | 18.02.2023 07:17:10 | 2.8889 | 2 | 748 | 15 | 13 | 13 | 49 | 0 | 0 | 2.7587 | 346.4718 | 61.1203 | 14.6718 | 133.1202 | 53.5201 | 0 | 0 | 611.6629
2477392 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_KABAKUM L09_72356770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 04:35:05 | 18.02.2023 04:46:17 | 0.18667 | 18 | 2368 | 77 | 162 | 29 | 253 | 4 | 2 | 2.433 | 94.8974 | 12.4133 | 5.3941 | 19.4891 | 28.2238 | 34.5423 | 0.23031 | 197.6233
2477393 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2 35-01-K00002_911290088_911290088 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 04:41:57 | 18.02.2023 06:08:33 | 1.4433 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60954 | 0 | 0 | 0 | 1.1345 | 0 | 0 | 1.744
2477402 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1467 35-03-K01467_K-4547 K01_41918350 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 05:30:46 | 18.02.2023 06:53:17 | 1.3753 | 0 | 490 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 172.7684 | 0 | 0 | 1.6234 | 38.1081 | 0 | 0 | 212.4999
2477410 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65357338 M08_65357338 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 07:07:40 | 18.02.2023 12:41:57 | 5.5714 | 0 | 290 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 258.7806 | 0 | 0.19174 | 20.5466 | 65.7576 | 0 | 0 | 345.2765
2477412 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1241 35-01-M01241_C C1_5872812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 07:31:57 | 18.02.2023 08:43:34 | 1.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2096 | 0 | 0 | 46.2096
2477413 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ÜÇAVLU TR-1 45-72-L00435_A_79414874_79414874 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 07:22:28 | 18.02.2023 10:34:05 | 3.1936 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.9165 | 0 | 0.10295 | 0 | 19.0442 | 0 | 0 | 48.0637
2477414 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 07:51:45 | 18.02.2023 09:14:16 | 1.3753 | 1 | 133 | 36 | 11 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35.6445 | 9.6305 | 7.1118 | 0.17291 | 5.4018 | 0 | 0 | 57.9615
2477416 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3322 35-09-K03322_97739222_97739222 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 07:44:14 | 18.02.2023 09:18:07 | 1.5647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48642
2477417 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_HatBaşıAyırıcı_53139089 M02_53139089 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 08:07:06 | 18.02.2023 13:28:02 | 5.3489 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.6774 | 0 | 0 | 0 | 9.0134 | 0 | 0 | 38.6908
2477418 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-105 45-78-L00105_953263004_953263004 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2023 08:14:16 | 18.02.2023 11:22:35 | 3.1386 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0088
2477419 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-234 35-02-M00234_A_56379589_56379589 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 08:22:26 | 18.02.2023 09:35:26 | 1.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.311 | 0 | 17.5894 | 96.9004
2477422 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2361 35-02-K02361_B_56369926_56369926 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2023 08:36:15 | 18.02.2023 11:32:56 | 2.9447 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 112.0395 | 0 | 0 | 0 | 63.064 | 0 | 0 | 175.1035
2477424 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-43 35-16-L00043_953334145_953334145 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2023 08:43:26 | 18.02.2023 09:35:38 | 0.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.626
2477425 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_ÇAPAK M07_65969695 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 08:51:08 | 18.02.2023 09:42:38 | 0.85833 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1.3075 | 0 | 22.7789 | 0 | 436.9171 | 0 | 44.3462 | 0 | 505.3498
2477426 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-16/4 45-82-M00096_TR-3 M03_72189663 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 08:53:14 | 18.02.2023 09:17:29 | 0.40417 | 0 | 1268 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 110.7537 | 0 | 0 | 0.63303 | 5.5605 | 0 | 0 | 116.9472
2477428 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1196 35-02-M01196_M-931 M03_2088011 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 08:46:12 | 18.02.2023 10:39:18 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9293 | 0 | 0 | 0 | 11.9293
2477430 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-2 35-19-A00005_KORKMAZ RES M22_2313909 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 09:00:07 | 18.02.2023 09:02:12 | 0.034856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 1.727
2477431 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLEME-MALTA-SANCAKLI M08_50066611 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 08:56:49 | 18.02.2023 17:47:21 | 8.8422 | 0 | 910 | 3 | 72 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2349.9802 | 2.7868 | 336.599 | 36.1931 | 421.1175 | 0 | 0 | 3146.6767
2477433 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-55 35-27-M00055_TR-8 M01_72181711 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 09:04:22 | 18.02.2023 12:45:00 | 3.6772 | 0 | 1231 | 0 | 21 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1121.4152 | 0 | 25.9899 | 0 | 424.3625 | 0 | 0 | 1571.7675
2477434 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-272 GÜZELÇİFTLİK KÖK 35-14-L00272_DÜZCE-TURGUT L05_89207582 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 09:06:49 | 18.02.2023 17:46:52 | 8.6675 | 0 | 374 | 8 | 321 | 5 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1185.1551 | 154.927 | 1240.4892 | 200.0132 | 634.44 | 591.776 | 0 | 4006.8006
2477436 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-8 45-71-M00295_TOKİ-3 DM-11 M08_66408498 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 09:05:56 | 18.02.2023 15:11:02 | 6.085 | 0 | 977 | 0 | 11 | 5 | 203 | 4 | 3 | 0 | 1356.6341 | 0 | 12.6032 | 670.587 | 1891.2704 | 1479.3443 | 21.2487 | 5431.6878
2477437 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_ALİBEYLİ M05_72044621 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 09:08:35 | 18.02.2023 13:22:17 | 4.2283 | 0 | 238 | 6 | 104 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 153.1318 | 1.6814 | 71.1325 | 1.39 | 69.6271 | 21.86 | 0 | 318.8227
2477439 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72044615 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 09:09:34 | 18.02.2023 16:47:20 | 7.6294 | 0 | 0 | 10 | 114 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2634 | 159.7517 | 5.035 | 37.8926 | 0 | 0 | 207.9427
2477441 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-60 45-77-L00060_DAĞITIM TRAFOSU L06_74849968 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 08:58:31 | 18.02.2023 12:48:48 | 3.8381 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 1.3062 | 0 | 0 | 0 | 129.9729 | 0 | 741.7372 | 873.0162
2477442 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_10770763_56374179_56374179 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 09:09:31 | 18.02.2023 11:15:08 | 2.0936 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20.8939 | 0 | 0 | 0 | 38.4343 | 0 | 0 | 59.3282
2477443 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_35-18-L00284_72108564 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 09:09:54 | 18.02.2023 10:05:18 | 0.92333 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 128.9002 | 0 | 0 | 0 | 5.0217 | 0 | 0 | 133.9219
2477445 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_E_56369490_56369490 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 10:10:03 | 18.02.2023 12:39:53 | 2.4972 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.4586 | 0 | 0 | 0 | 3.2436 | 0 | 0 | 51.7022
2477446 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | DOĞANCI TR-7 35-31-L00332_35-31-L00332_2365000 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 09:13:17 | 18.02.2023 17:37:00 | 8.3953 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.6216 | 0 | 0 | 0 | 2.0868 | 0 | 0 | 32.7085
2477447 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-118 35-15-M00118_DAĞITIM TRAFO TR-118 M02_66876694 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 08:56:22 | 18.02.2023 10:24:34 | 1.47 | 0 | 1084 | 0 | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 433.4105 | 0 | 2.1595 | 0 | 109.0478 | 0 | 0 | 544.6178
2477449 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-47 35-27-M00047_TR-51 M01_72180536 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 09:16:05 | 18.02.2023 13:06:53 | 3.8467 | 0 | 773 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 671.0611 | 0 | 0 | 0 | 177.379 | 0 | 0 | 848.4401
2477450 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/48 45-72-M00048__83626830_83626830 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 09:14:17 | 18.02.2023 14:09:09 | 4.9144 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3442 | 0 | 0.85002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1942
2477454 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2145 35-07-M02145_35-07-M02145_60471158 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 09:15:16 | 18.02.2023 11:29:58 | 2.245 | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 267.012 | 0 | 0 | 0 | 66.9175 | 0 | 0 | 333.9295
2477455 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_TOYGAR M03_66716003 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 09:15:45 | 18.02.2023 17:09:57 | 7.9033 | 0 | 678 | 49 | 262 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 955.0629 | 278.3931 | 592.1904 | 1484.4684 | 180.504 | 0 | 0 | 3490.6188
2477457 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-51 TORBALI PAZAR YERİ 35-26-M00051_B B01_56421684 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 09:12:58 | 18.02.2023 17:12:43 | 7.9958 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 136.4271 | 0 | 0 | 0 | 155.1752 | 0 | 0 | 291.6023
2477458 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-5 35-27-M00005_TR-19 M04_72208139 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 09:09:54 | 18.02.2023 13:08:00 | 3.9683 | 0 | 2849 | 0 | 2 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 2972.8487 | 0 | 10.6335 | 0 | 1058.8769 | 0 | 0 | 4042.3591
2477459 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_950447695_950447695 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2023 09:24:51 | 18.02.2023 12:20:41 | 2.9306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056526
2477460 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1393 35-03-M01393_A_56364636_56364636 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 09:23:54 | 18.02.2023 13:00:30 | 3.61 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 76.4568 | 0 | 0 | 0 | 49.4045 | 0 | 0 | 125.8613
2477461 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVDAN TR-5 KÖK 45-82-M00130_945533825_945533825 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 09:29:04 | 18.02.2023 10:48:54 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52962 | 0 | 0 | 0.52962
2477464 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2311 35-03-K02311_911071563_911071563 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 09:34:40 | 18.02.2023 11:23:07 | 1.8075 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5483
2477465 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-3250 35-04-M03250_35-04-M03250_84333437 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 09:40:16 | 18.02.2023 10:33:43 | 0.89083 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 114.7486 | 0 | 0 | 0 | 16.811 | 0 | 0 | 131.5596
2477467 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÜNEY TR-1 35-29-L00502_A_91332918_91332918 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 09:42:28 | 18.02.2023 12:11:18 | 2.4806 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2687
2477468 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TAŞLIYATAK TR-1 35-31-L00366_35-31-L00366_2365636 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 09:46:25 | 18.02.2023 17:52:41 | 8.1044 | 0 | 39 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.7962 | 0 | 5.3367 | 0 | 0.12002 | 0 | 0 | 35.2529
2477469 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2361 35-02-K02361_35-02-K02361_2351612 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 09:44:24 | 18.02.2023 09:51:03 | 0.11083 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.7157 | 0 | 0 | 0 | 2.1227 | 0 | 0 | 6.8384
2477470 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ YENİKÖY M09_50217229 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 09:30:12 | 18.02.2023 13:18:51 | 3.8108 | 0 | 0 | 9 | 25 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6674 | 52.5737 | 653.9252 | 14.1701 | 218.9901 | 0 | 948.3265
2477471 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4398 35-02-K04398_913584191_913584191 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 09:49:34 | 18.02.2023 13:39:09 | 3.8264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8969 | 0 | 0 | 2.8969
2477473 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1478 35-03-K01478_A_56373203_56373203 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 09:36:59 | 18.02.2023 10:35:36 | 0.97694 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 63.0356 | 0 | 0 | 0 | 0.79731 | 0 | 0 | 63.8329
2477477 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064042 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 10:00:41 | 18.02.2023 10:25:12 | 0.40861 | 1 | 458 | 29 | 129 | 11 | 101 | 0 | 0 | 0.51692 | 50.0785 | 70.5424 | 28.3978 | 20.278 | 25.2741 | 0 | 0 | 195.0877
2477481 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-109 (AKARCA TR-2) 35-18-L00109_950440419_950440419 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 10:11:10 | 18.02.2023 16:07:33 | 5.9397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.851
2477482 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SEFERİHİSAR M20_2309324 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 10:12:34 | 18.02.2023 12:11:24 | 1.9806 | 11 | 4933 | 4 | 101 | 13 | 319 | 4 | 1 | 67.9986 | 1927.3803 | 13.7974 | 27.5126 | 104.6867 | 446.8462 | 446.7796 | 0 | 3035.0014
2477483 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-53 İLHİSAR 35-14-L00053_7044626_60984957_60984957 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2023 10:12:19 | 18.02.2023 18:31:52 | 8.3258 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 355.4624 | 0 | 0 | 0 | 305.4914 | 0 | 0 | 660.9537
2477484 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KÜÇÜKÖREN TR-1 35-29-L00490_C_56404518_56404518 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 10:11:51 | 18.02.2023 10:44:49 | 0.54944 | 0 | 49 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2894 | 0 | 0.12439 | 0 | 0.94556 | 0 | 0 | 5.3593
2477485 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1782 35-02-K01782_B_56368530_56368530 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 10:12:27 | 18.02.2023 12:06:29 | 1.9006 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 78.1956 | 0 | 0 | 0 | 37.9567 | 0 | 0 | 116.1523
2477488 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_955298053_955298053 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 10:14:29 | 18.02.2023 18:08:28 | 7.8997 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6013
2477489 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_HİLAL-GÜNEY M01_2308236 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 10:17:08 | 18.02.2023 11:16:08 | 0.98333 | 0 | 8755 | 0 | 0 | 4 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 3152.9955 | 0 | 0 | 1117.8765 | 964.9089 | 0 | 0 | 5235.7809
2477491 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-4/5 KİLİSE KABİN 35-20-L00028_35-20-L00028_66515443 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 10:20:07 | 18.02.2023 12:08:35 | 1.8078 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 106.2102 | 0 | 0 | 0 | 3.7125 | 0 | 0 | 109.9227
2477493 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-32 35-19-M00032_7172124_56370113_56370113 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 10:18:09 | 18.02.2023 15:07:27 | 4.8217 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223.8066 | 0 | 0 | 0 | 0.80332 | 0 | 0 | 224.61
2477494 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-27 35-15-L00327_A_91230257_91230257 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 10:22:12 | 18.02.2023 14:22:06 | 3.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4986 | 0 | 0 | 6.4986
2477497 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-228 35-02-M00228_966865006_966865006 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 10:25:45 | 18.02.2023 12:49:16 | 2.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32841 | 0 | 0 | 0.32841
2477498 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-297 35-18-L00297_95001431545_95001431545 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2023 10:25:20 | 18.02.2023 13:40:18 | 3.2494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3409 | 0 | 0 | 5.3409
2477503 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-3251(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03251_35-04-M03251_84333547 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 10:35:35 | 18.02.2023 11:59:11 | 1.3933 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 346.1135 | 0 | 0 | 0 | 125.5584 | 0 | 0 | 471.6719
2477505 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | AŞAĞI YENMİŞ KÖYÜ TR1 35-27-M00383_A_56383594_56383594 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 10:41:33 | 18.02.2023 19:05:48 | 8.4042 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 243.8148 | 0 | 0 | 0 | 17.7184 | 0 | 0 | 261.5332
2477507 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | EGE DÖVME DM 45-83-M00689_TR-1/14 M03_48253926 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 10:42:27 | 18.02.2023 12:34:55 | 1.8744 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1089 | 0 | 11.3233 | 708.794 | 0 | 722.2262
2477511 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1496 35-02-K01496_35-02-K01496_2354402 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 10:48:39 | 18.02.2023 11:47:27 | 0.98 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 126.5238 | 0 | 0 | 0 | 47.5979 | 0 | 0 | 174.1218
2477518 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1867 35-09-K01867_A_56382023_56382023 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 10:51:58 | 18.02.2023 14:49:36 | 3.9606 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 202.2287 | 0 | 0 | 0 | 57.7777 | 0 | 0 | 260.0064
2477519 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_MORDOĞAN-1 ÇIKIŞ M13_2053776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 11:02:34 | 18.02.2023 11:05:24 | 0.047222 | 9 | 7752 | 1 | 131 | 22 | 1016 | 1 | 6 | 2.1689 | 96.0395 | 0.011264 | 1.3736 | 8.2993 | 49.7453 | 5.6649 | 0.1454 | 163.4482
2477521 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_KARASULUK M17_2310708 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2023 11:05:14 | 18.02.2023 11:58:56 | 0.89512 | 0 | 2461 | 0 | 0 | 39 | 309 | 8 | 7 | 0 | 811.5139 | 0 | 0 | 2026.3393 | 822.4657 | 3609.8933 | 46.7517 | 7316.9638
2477524 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_İYTE-2 M03_2314073 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 11:04:04 | 18.02.2023 14:35:00 | 3.5156 | 9 | 4734 | 14 | 194 | 28 | 658 | 0 | 9 | 200.714 | 4274.5969 | 39.9536 | 150.8981 | 764.8418 | 2233.9264 | 0 | 109.4404 | 7774.3712
2477527 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-231 35-01-K00231_E_56375624_56375624 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 10:49:15 | 18.02.2023 14:25:20 | 3.6014 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.0199 | 0 | 0 | 0 | 1.7679 | 0 | 0 | 16.7878
2477532 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | SALİHLERALTI MİGROS TR 35-30-M00669_HatBaşıAyırıcı_90148271 M02_90148271 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 11:04:34 | 18.02.2023 15:35:39 | 4.5181 | 0 | 368 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 189.8639 | 0 | 0 | 6.3625 | 14.568 | 0 | 0 | 210.7943
2477533 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3084 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M03084_35-02-M03084_80740212 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 11:11:09 | 18.02.2023 12:08:00 | 0.9475 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 158.9058 | 0 | 0 | 0 | 181.1741 | 0 | 0 | 340.0799
2477534 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/26 (ARABACILAR) 45-83-M00825_955142199_955142199 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 11:18:49 | 18.02.2023 13:17:41 | 1.9811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8566
2477535 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-2 35-21-L00140_MORDOĞAN İM L05_72182993 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 11:23:33 | 18.02.2023 12:35:20 | 1.1964 | 1 | 2844 | 0 | 37 | 9 | 324 | 0 | 0 | 2.0496 | 783.5265 | 0 | 15.3965 | 66.5463 | 550.3094 | 0 | 0 | 1417.8283
2477536 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-279 ERDİL SİTESİ 35-18-L00279_7598944_56370549_56370549 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 11:17:35 | 18.02.2023 17:12:18 | 5.9119 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 116.2975 | 0 | 2.7222 | 0 | 0.83314 | 0 | 0 | 119.8528
2477538 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | KARAKURT KÖK 45-76-M00049_KARAKURT M02_72213534 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 11:05:00 | 18.02.2023 12:05:00 | 1 | 0 | 777 | 4 | 40 | 0 | 103 | 1 | 0 | 0 | 160.9146 | 8.2699 | 4.7722 | 0 | 39.3355 | 110.9711 | 0 | 324.2633
2477539 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-7 35-15-L00636_A_91353781_91353781 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 11:34:09 | 18.02.2023 15:10:01 | 3.5978 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6924 | 0 | 12.5708 | 0 | 0 | 27.2632
2477544 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_9990880_56368759_56368759 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 11:39:35 | 18.02.2023 12:27:26 | 0.7975 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 31.5004 | 0 | 0 | 0 | 72.3715 | 0 | 0 | 103.872
2477546 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-79 35-14-M00079_956634418_956634418 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 11:39:10 | 18.02.2023 12:56:57 | 1.2964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15824
2477553 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_A_56387154_56387154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 12:00:47 | 18.02.2023 14:02:20 | 2.0258 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2669 | 0 | 0.41468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6816
2477554 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1887 GEÇİT 35-02-M01887_M-2099 M05_66580065 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2023 11:59:04 | 18.02.2023 12:11:14 | 0.20278 | 0 | 2030 | 0 | 0 | 1 | 131 | 1 | 0 | 0 | 150.4657 | 0 | 0 | 1.3606 | 59.9929 | 6.3701 | 0 | 218.1893
2477557 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_HatBaşıAyırıcı_53135538 M09_53135538 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 12:03:25 | 18.02.2023 15:55:05 | 3.8611 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00078161 | 0 | 10.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.104
2477559 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2787 35-02-M02787_M-2541 M01_66445352 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2023 12:13:01 | 18.02.2023 12:34:34 | 0.35917 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.5336 | 0 | 0 | 472.428 | 16.0413 | 0 | 0 | 495.0029
2477565 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_950417241_950417241 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2023 11:48:43 | 18.02.2023 12:48:54 | 1.0031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27354
2477566 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-4 45-78-L00004_953248477_953248477 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 12:13:52 | 18.02.2023 13:10:33 | 0.94472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10156 | 0 | 0 | 0.10156
2477567 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÖĞÜTLALAN TR-1 45-76-M00230_955252049_955252049 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 12:15:49 | 18.02.2023 16:10:36 | 3.9131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011301
2477568 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_GÜZELBAHÇE-2 ÇIKIŞ (İSTİKLAL) M11_2052313 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 12:16:14 | 18.02.2023 13:36:14 | 1.3333 | 0 | 341 | 0 | 18 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 191.9101 | 0 | 11.6033 | 53.1328 | 56.5256 | 0 | 0 | 313.1718
2477572 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-140 35-19-L00140_B_91028213_91028213 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 12:29:08 | 18.02.2023 17:59:52 | 5.5122 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.5061 | 0 | 0 | 0 | 11.0241 | 0 | 0 | 80.5302
2477573 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-248 (DM-3/20) 35-19-M00020_8751401 c1_5937282 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 12:36:45 | 18.02.2023 16:15:08 | 3.6397 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.5397 | 0 | 0 | 0 | 104.8184 | 0 | 0 | 117.3581
2477576 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BEĞENLER SUBAŞI TR-1 45-75-M00176_B_56392006_56392006 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 12:35:27 | 18.02.2023 14:38:01 | 2.0428 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26496 | 0 | 0.018573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28354
2477577 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3847 35-04-K03847_912562111_912562111 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 12:36:33 | 18.02.2023 17:41:57 | 5.09 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0733 | 0 | 0 | 0 | 14.0244 | 0 | 0 | 21.0978
2477581 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_SİTE K02_2057011 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 12:46:27 | 18.02.2023 14:33:00 | 1.7758 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 129.7274 | 0 | 0 | 0 | 367.8315 | 0 | 0 | 497.5589
2477582 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_D_56355849_56355849 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 12:51:16 | 18.02.2023 13:22:34 | 0.52167 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6483
2477586 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-20 45-71-M00273_TR-89 ÇAPRA M04_2070235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 12:55:00 | 18.02.2023 14:14:00 | 1.3167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 763 | 4 | 41 | 0.34046 | 0.34762 | 0 | 0 | 27.6151 | 1033.7944 | 146.4008 | 1794.9526 | 3003.4511
2477589 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-79 35-14-M00079_956634416_956634416 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 12:58:45 | 18.02.2023 18:15:25 | 5.2778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806
2477591 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-65 45-77-L00065_DAĞITIM TRAFOSU L06_2330690 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 12:57:27 | 18.02.2023 16:40:11 | 3.7122 | 0 | 130 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 105.3685 | 0 | 4.6237 | 0 | 45.2545 | 0 | 46.0527 | 201.2994
2477597 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | TURGUTLU TR-1 35-29-L00121_35-29-L00121_48155084 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 13:08:58 | 18.02.2023 13:53:55 | 0.74917 | 0 | 51 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.728 | 0 | 4.626 | 0 | 7.7001 | 0 | 0 | 21.0541
2477602 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | KARAALİ DM 45-71-M02127_BAĞYOLU ÇIKIŞ M02_54851026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 12:56:00 | 18.02.2023 13:29:00 | 0.55 | 12 | 15705 | 47 | 184 | 73 | 1283 | 10 | 1 | 1.609 | 1658.1482 | 100.3749 | 27.6999 | 199.5567 | 629.5422 | 870.5728 | 7.5349 | 3495.0386
2477603 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_953357491_953357491 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 13:11:26 | 18.02.2023 16:22:21 | 3.1819 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.567
2477604 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-819 35-01-K00819_A_56358067_56358067 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 13:24:12 | 18.02.2023 16:09:03 | 2.7475 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102.2286 | 0 | 0 | 0 | 1.7685 | 0 | 0 | 103.9971
2477605 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/4-A 45-72-M00130_D_56391636_56391636 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 13:29:12 | 18.02.2023 17:05:00 | 3.5967 | 0 | 193 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 109.6513 | 0 | 0.037258 | 0 | 1.499 | 0 | 0 | 111.1875
2477609 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2322412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 13:29:00 | 18.02.2023 14:32:34 | 1.0594 | 48 | 5043 | 540 | 388 | 79 | 536 | 4 | 0 | 12.0959 | 876.9372 | 235.5591 | 85.0481 | 708.7745 | 308.0418 | 258.5583 | 0 | 2485.015
2477612 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-587 35-04-K00587_911975639_911975639 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 13:41:03 | 18.02.2023 18:47:12 | 5.1025 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.4265 | 0 | 0 | 0 | 7.0398 | 0 | 0 | 15.4663
2477616 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE EYÜP YAVUZ GRB. TR-6 35-15-L00128_A_56368972_56368972 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 13:53:49 | 18.02.2023 18:49:11 | 4.9228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20539
2477619 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 13:50:24 | 18.02.2023 14:58:26 | 1.1339 | 0 | 220 | 1 | 3 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 55.138 | 0.12891 | 1.6349 | 6.3449 | 19.514 | 144.0944 | 0 | 226.855
2477620 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-493 35-01-K00493_K K1_5856234 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2023 13:48:56 | 18.02.2023 15:05:06 | 1.2694 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 9.1091 | 0 | 0 | 0 | 118.7013 | 0 | 0 | 127.8103
2477623 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_ESKİ KARŞIYAKA M06_66552813 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 13:58:41 | 18.02.2023 14:07:50 | 0.1525 | 4 | 329 | 6 | 4 | 37 | 164 | 24 | 36 | 1.4508 | 14.224 | 1.0785 | 1.4876 | 43.5665 | 78.2563 | 349.5581 | 169.2917 | 658.9135
2477624 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/3 35-27-M00336_ULUCAK DM-2/1 M02_72171009 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 13:58:20 | 18.02.2023 15:57:52 | 1.9922 | 0 | 781 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 426.515 | 0 | 0.39649 | 0 | 87.3189 | 0 | 0 | 514.2303
2477625 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_GÜZELBAHÇE-2 ÇIKIŞ (İSTİKLAL) M11_2308025 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 13:58:58 | 18.02.2023 16:17:50 | 2.3144 | 0 | 341 | 0 | 18 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 321.4306 | 0 | 19.4143 | 84.7869 | 91.2456 | 0 | 0 | 516.8774
2477626 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | BAĞYURDU TM 35-27-A00003_FİDER B9 M25_2304914 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 14:01:28 | 18.02.2023 16:00:56 | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5977 | 0 | 18297.8289 | 0 | 18318.4265
2477627 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-39/A 45-77-L00078_945491083_945491083 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 14:03:32 | 18.02.2023 15:53:23 | 1.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77313 | 0 | 0 | 0.77313
2477629 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-52 BASIN YAYIN M05_2330031 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 14:07:20 | 18.02.2023 18:48:13 | 4.6814 | 5 | 247 | 5 | 61 | 13 | 69 | 2 | 1 | 23.065 | 305.4218 | 6.5814 | 73.6342 | 330.8604 | 194.6023 | 625.3734 | 16.079 | 1575.6174
2477630 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | BAĞYURDU TM 35-27-A00003_FİDER B10 M26_2310327 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 14:07:32 | 18.02.2023 15:59:25 | 1.8647 | 1 | 8 | 24 | 53 | 17 | 11 | 17 | 0 | 0.17777 | 3.14 | 148.1246 | 19.6179 | 561.2116 | 19.9581 | 9831.5131 | 0 | 10583.743
2477635 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2306340 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.02.2023 14:18:31 | 18.02.2023 16:21:12 | 2.0447 | 9 | 0 | 71 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 12.3876 | 0 | 53.1091 | 0 | 156.7851 | 10.8874 | 0 | 0 | 233.1693
2477637 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4919 35-01-K04919_35-01-K04919_83687976 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 14:21:04 | 18.02.2023 14:46:26 | 0.42278 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.4721 | 0 | 0 | 0 | 0.71515 | 0 | 0 | 35.1873
2477638 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-272 GÜZELÇİFTLİK KÖK 35-14-L00272_L-200 YEŞİLKENT L02_89207580 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 14:14:27 | 18.02.2023 15:05:42 | 0.85417 | 11 | 2008 | 9 | 108 | 23 | 251 | 0 | 0 | 230.6646 | 918.4447 | 7.3361 | 26.693 | 116.7696 | 236.4436 | 0 | 0 | 1536.3516
2477649 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_IŞIKLAR SULAMA M07_83813234 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 14:42:04 | 18.02.2023 15:57:05 | 1.2503 | 0 | 1 | 3 | 99 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00031964 | 5.0323 | 46.4919 | 0 | 3.8077 | 0 | 0 | 55.3322
2477650 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-493 35-01-K00493_35-01-K00493_42783858 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 14:44:08 | 18.02.2023 15:20:58 | 0.61389 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 36.4113 | 0 | 0 | 0 | 179.0073 | 0 | 0 | 215.4186
2477655 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | DEREKÖY TR-2 35-20-L00254_35-20-L00254_2376785 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 14:53:55 | 18.02.2023 16:04:44 | 1.1803 | 0 | 62 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13.9349 | 0 | 1.6238 | 0 | 47.1047 | 0 | 0 | 62.6633
2477657 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | ALACALAR TARIMSAL SULAMA TR-2 45-76-L00067_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046750 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 15:05:52 | 18.02.2023 15:36:02 | 0.50278 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13978
2477658 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 15:02:11 | 18.02.2023 15:30:23 | 0.47 | 0 | 92 | 47 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.2887 | 14.2925 | 0.0037987 | 19.2061 | 0.16263 | 0 | 0 | 45.9537
2477660 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-2 35-23-M00223_B_91434907_91434907 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 15:05:14 | 18.02.2023 22:24:00 | 7.3128 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 107.5284 | 0 | 0 | 0 | 19.6564 | 0 | 0 | 127.1849
2477661 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136532 L12_53136532 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 15:07:52 | 18.02.2023 15:42:26 | 0.57611 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040316 | 0 | 0.26341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30372
2477665 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-218 SANAYİ SİTESİ 35-18-L00218_950466820_950466820 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 15:21:13 | 18.02.2023 21:31:45 | 6.1756 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4885
2477666 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_DM20/TR9-A M04_84188544 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 15:20:05 | 18.02.2023 16:35:44 | 1.2608 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 455 | 4 | 27 | 0.32562 | 0.32418 | 0 | 0 | 23.9782 | 628.988 | 106.6749 | 818.421 | 1578.7119
2477669 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKOCA TR-1 45-71-M00978_95001431694_95001431694 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 15:25:15 | 18.02.2023 18:28:23 | 3.0522 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5315
2477672 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1664 35-04-K01664_99713709_99713709 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 15:31:08 | 18.02.2023 18:29:26 | 2.9717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0542
2477678 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ALİ EŞEN SULAMA GRB. 35-20-L00183_9143021_56377474_56377474 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 15:42:48 | 18.02.2023 17:55:00 | 2.2033 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65045 | 0 | 0.32959 | 0 | 0 | 0.98005
2477679 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/13 45-72-M00013_B_56392498_56392498 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 15:42:24 | 18.02.2023 17:00:47 | 1.3064 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5934
2477680 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 45-71-M00103_A_56393426_56393426 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 15:44:11 | 18.02.2023 17:58:46 | 2.2431 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.007 | 0 | 1.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3197
2477685 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1101 35-03-M01101_C_56363663_56363663 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 15:54:04 | 19.02.2023 01:06:46 | 9.2117 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 151.1514 | 0 | 0 | 0 | 211.4257 | 0 | 0 | 362.5772
2477694 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-929 35-02-K00929_C_56366558_56366558 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 16:19:11 | 18.02.2023 16:50:33 | 0.52278 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.837 | 0 | 0 | 0 | 1.3423 | 0 | 0 | 43.1793
2477696 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-70 KADİR ÇAKIR GRB. 35-15-L00070_C_56368653_56368653 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 16:17:14 | 18.02.2023 17:45:06 | 1.4644 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2342
2477698 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKKOYUNLU TR-3 35-29-L00692_A_56359904_56359904 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 16:16:49 | 18.02.2023 19:19:24 | 3.0431 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6805 | 0 | 0.011648 | 0 | 0.55187 | 0 | 0 | 2.244
2477699 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-2 45-71-M00163_UZUNBURUN M02_55994964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 16:25:18 | 18.02.2023 17:49:16 | 1.3994 | 0 | 244 | 4 | 5 | 13 | 29 | 3 | 0 | 0 | 77.2889 | 4.5513 | 3.6546 | 38.7879 | 27.3788 | 491.7831 | 0 | 643.4446
2477701 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DEREKÖY OVA MAH.TR-1 45-72-L00535_A_90960728_90960728 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 16:23:43 | 18.02.2023 18:39:51 | 2.2689 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2051 | 0 | 5.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0737
2477708 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | TABAKLAR TR-1 45-75-M00336_C_56362014_56362014 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 16:43:36 | 18.02.2023 17:11:50 | 0.47056 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.49254 | 0 | 0 | 0 | 0.039825 | 0 | 0 | 0.53237
2477710 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKLIDERE TR-6 45-73-M00310_945659608_945659608 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 16:48:47 | 18.02.2023 17:51:53 | 1.0517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3901 | 0 | 0 | 1.3901
2477711 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-133 35-18-L00133_950436183_950436183 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2023 16:47:32 | 18.02.2023 21:06:50 | 4.3217 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.1492 | 0 | 0 | 0 | 52.4457 | 0 | 0 | 67.5949
2477715 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 ARSİTESİ TR 35-14-L00048_956640379_956640379 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 16:59:34 | 18.02.2023 18:48:01 | 1.8075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29752
2477718 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_PINARBAŞI-2 M24_2310715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 17:08:11 | 18.02.2023 17:46:24 | 0.63694 | 0 | 2264 | 0 | 0 | 2 | 195 | 2 | 2 | 0 | 427.7308 | 0 | 0 | 3.0125 | 162.9427 | 111.6401 | 32.6039 | 737.9299
2477719 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-13 35-28-M00180_B_91416859_91416859 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 17:13:24 | 18.02.2023 17:54:29 | 0.68472 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.7718 | 0 | 0 | 0 | 1.7704 | 0 | 0 | 18.5422
2477722 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-13 K36_2310508 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 17:15:57 | 18.02.2023 17:41:21 | 0.42333 | 0 | 6365 | 0 | 0 | 2 | 438 | 0 | 0 | 0 | 972.0068 | 0 | 0 | 17.0312 | 141.2237 | 0 | 0 | 1130.2617
2477725 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_NOHUT GÖLÜ(KÖY SULAMA) M01_72111686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 17:10:01 | 18.02.2023 18:19:16 | 1.1542 | 0 | 0 | 16 | 72 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7401 | 141.7809 | 0.11411 | 5.9356 | 0 | 0 | 164.5707
2477726 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1207 35-02-M01207_TRF M01_2099758 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 17:18:07 | 18.02.2023 19:39:18 | 2.3531 | 0 | 829 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 530.3397 | 0 | 0 | 0 | 16.2799 | 0 | 0 | 546.6197
2477729 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ASARLIK TR-12 35-28-L00128_35-28-L00128_2377224 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 17:27:34 | 18.02.2023 18:53:00 | 1.4239 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8.1785 | 0 | 0 | 0 | 48.7923 | 0 | 8.2904 | 65.2613
2477731 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇAKÖY TR-2 35-23-M00223_35-23-M00223_2363641 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 17:35:46 | 18.02.2023 18:48:58 | 1.22 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34.9558 | 0 | 0.68767 | 0 | 10.6954 | 0 | 0 | 46.3389
2477732 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_SARIKAYA L02_2113671 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2023 17:38:32 | 18.02.2023 17:46:11 | 0.1275 | 0 | 3334 | 3 | 747 | 23 | 549 | 0 | 0 | 0 | 55.1302 | 4.5826 | 12.6787 | 13.3048 | 37.1277 | 0 | 0 | 122.824
2477734 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_AKTAŞ L02_2052213 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 17:39:34 | 18.02.2023 17:43:29 | 0.065278 | 2 | 229 | 25 | 52 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0.024091 | 1.6769 | 3.2134 | 0.2795 | 0.46366 | 0.1602 | 0.069062 | 0 | 5.8868
2477737 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-185 35-07-K00185_35-07-K00185_48243243 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 17:43:02 | 18.02.2023 18:07:10 | 0.40222 | 0 | 143 | 0 | 36 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 116.6539 | 0 | 4.0379 | 0 | 11.0792 | 0 | 0 | 131.7711
2477738 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI TR-3 35-15-L00969_A_56367939_56367939 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 17:47:06 | 18.02.2023 19:21:45 | 1.5775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0988
2477740 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1664 35-04-K01664_35-04-K01664_2372074 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 17:48:14 | 18.02.2023 18:31:26 | 0.72 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 79.7269 | 0 | 0 | 0 | 74.9838 | 0 | 0 | 154.7107
2477741 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-1435 M02_2117924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 17:47:02 | 18.02.2023 18:38:38 | 0.86 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 13 | 286 | 19 | 4 | 0 | 566.6713 | 0 | 0 | 217.5919 | 389.0687 | 2967.2071 | 20.2449 | 4160.784
2477742 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-158 ONTUR 35-18-L00158_950443968_950443968 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 17:50:42 | 18.02.2023 19:15:13 | 1.4086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089107
2477744 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-11 45-71-M00280_45-71-M00280_2370260 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 17:54:56 | 18.02.2023 18:20:10 | 0.42056 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3.2544 | 0 | 0 | 0 | 19.7559 | 0 | 0 | 23.0103
2477750 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KOYUNDERE TR-12 35-28-M00161_E e1_5822852 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 18:02:59 | 18.02.2023 19:16:54 | 1.2319 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.4908 | 0 | 0 | 0 | 6.365 | 0 | 0 | 34.8559
2477754 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TORUNLU BARIŞ MAHALLESİ TR-1 45-78-M01077_45-78-M01077_2373899 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 18:10:45 | 18.02.2023 19:13:24 | 1.0442 | 0 | 65 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9609 | 0 | 6.5154 | 0 | 1.4919 | 0 | 0 | 17.9682
2477756 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-6 45-76-M00006_TR-7 M03_58212164 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 18:11:32 | 18.02.2023 18:52:44 | 0.68667 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 117.2433 | 0 | 0 | 0 | 13.3391 | 0 | 0 | 130.5824
2477758 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYALIOĞLU TR-1 45-72-L00071_956532561_956532561 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 18:08:12 | 18.02.2023 19:11:01 | 1.0469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003773
2477760 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53135062 M03_53135062 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 18:14:05 | 18.02.2023 19:13:28 | 0.98972 | 0 | 231 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.3835 | 0 | 0.91139 | 0 | 7.2115 | 0 | 0 | 34.5064
2477761 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLEME-MALTA-SANCAKLI M08_50066611 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 18:19:57 | 18.02.2023 18:52:17 | 0.53889 | 0 | 910 | 3 | 72 | 2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 165.392 | 0.17146 | 24.2962 | 2.1005 | 24.0012 | 0 | 0 | 215.9613
2477768 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_KARAAĞAÇLI TR-2 M06_2320971 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 18:24:00 | 18.02.2023 19:05:00 | 0.68333 | 0 | 911 | 11 | 26 | 3 | 109 | 0 | 1 | 0 | 261.3062 | 1.3253 | 5.3753 | 8.4957 | 48.6996 | 0 | 4.3833 | 329.5853
2477771 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-112 35-01-K00112_35-01-K00112_2375632 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 18:29:46 | 18.02.2023 18:42:34 | 0.21333 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 1 | 0 | 77.7573 | 0 | 0 | 0 | 16.6261 | 0 | 0.48989 | 94.8733
2477773 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-47 DENİZKENT SİTESİ 35-14-L00047_956635628_956635628 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 18:29:38 | 18.02.2023 21:34:33 | 3.0819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2767
2477774 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KARAKOCA TR-1 45-71-M00978_45-71-M00978_2355322 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 18:30:27 | 18.02.2023 18:40:44 | 0.17139 | 0 | 117 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1397 | 0 | 0.11977 | 0 | 0.14322 | 0 | 0 | 3.4027
2477777 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_76564807 L03_76564807 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 18:39:10 | 18.02.2023 20:05:08 | 1.4328 | 0 | 39 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.7204 | 0.8358 | 0.20283 | 0 | 0.026138 | 1.4713 | 0 | 10.2564
2477778 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | KAYIŞLAR TR-3 45-80-M00141_C_91371621_91371621 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 18:37:00 | 18.02.2023 20:35:00 | 1.9667 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9629 | 0 | 0 | 0 | 0.013982 | 0 | 0 | 4.9769
2477789 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-931 GEÇİT 35-02-M00931_M-1196 M02_72034285 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 18:32:21 | 18.02.2023 19:24:38 | 0.87139 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 17 | 298 | 20 | 4 | 0 | 594.1424 | 0 | 0 | 310.19 | 409.0351 | 4321.8995 | 19.3128 | 5654.5798
2477790 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | ÇAYAĞZI KÖK 35-31-L00259_ÇAYAGZI L05_2113765 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2023 18:11:00 | 18.02.2023 23:41:00 | 5.5 | 0 | 563 | 1 | 81 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 458.2282 | 2.5706 | 60.7627 | 27.0784 | 308.3254 | 0 | 0 | 856.9653
2477794 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BEŞPINARLAR TR-2 35-27-M01165_C_83292734_83292734 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 18:49:59 | 18.02.2023 20:19:40 | 1.4947 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41494 | 0 | 0.78215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1971
2477805 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANAKÇI TR-1 45-74-M00168_945594233_945594233 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 18:59:20 | 18.02.2023 20:53:22 | 1.9006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22276
2477807 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-225 35-07-K00225_99212525_99212525 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2023 19:12:40 | 18.02.2023 22:26:39 | 3.2331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5342
2477813 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-52 35-21-L00132_A_56376558_56376558 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 19:19:09 | 18.02.2023 21:10:19 | 1.8528 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.3628 | 0 | 0 | 0 | 0.96853 | 0 | 0 | 15.3313
2477814 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1482 35-04-K01482_913803193_913803193 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 19:20:23 | 18.02.2023 22:43:37 | 3.3872 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9607
2477815 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-2 35-23-M00223_B_56367234_56367234 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 19:35:46 | 18.02.2023 21:38:12 | 2.0406 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.8145 | 0 | 0 | 0 | 5.0303 | 0 | 0 | 36.8448
2477816 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI TR-1 35-15-L00965_A_65499226_65499226 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 19:28:07 | 18.02.2023 20:58:48 | 1.5114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25249
2477819 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_G G1_5865798 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 19:29:48 | 18.02.2023 20:50:49 | 1.3503 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.3026 | 0 | 0 | 0 | 64.6577 | 0 | 0 | 114.9602
2477823 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_KIZILAY K04_2311042 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 19:37:25 | 18.02.2023 19:37:55 | 0.0083333 | 0 | 11173 | 0 | 0 | 6 | 1583 | 2 | 3 | 0 | 29.8872 | 0 | 0 | 2.6536 | 12.6212 | 1.1812 | 0.035406 | 46.3786
2477825 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_HatBaşıAyırıcı_81236671 M21_81236671 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 19:32:01 | 18.02.2023 21:26:14 | 1.9036 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.5905 | 0 | 0 | 1.1242 | 4.243 | 0 | 0 | 7.9577
2477826 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KARABURUN TR-57 35-21-L00018_B B1_5770814 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.02.2023 19:38:04 | 18.02.2023 23:07:19 | 3.4875 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8714
2477832 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1276 35-03-M01276_914551679_914551679 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 19:48:57 | 18.02.2023 21:47:38 | 1.9781 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0618
2477833 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1162 35-01-K01162_E_56366041_56366041 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 20:00:43 | 18.02.2023 21:02:24 | 1.0281 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95.598 | 0 | 0 | 0 | 2.5144 | 0 | 0 | 98.1124
2477840 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_SARIKAYA L02_2113671 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 20:15:58 | 18.02.2023 20:18:13 | 0.0375 | 0 | 2803 | 2 | 666 | 21 | 456 | 0 | 0 | 0 | 15.2581 | 1.3402 | 2.8245 | 3.9686 | 7.3384 | 0 | 0 | 30.7298
2477848 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/87-1 45-83-L00133_48125428_56396023_56396023 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 20:30:19 | 18.02.2023 21:44:40 | 1.2392 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 87.4144 | 0 | 0 | 0 | 2.0878 | 0 | 0 | 89.5022
2477854 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TOKİ TR-1 45-83-M00826_TOKİ TR-2 L01_61211491 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 19:14:31 | 18.02.2023 21:24:34 | 2.1675 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 329.6939 | 0 | 0 | 0 | 97.5702 | 0 | 0 | 427.2641
2477855 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-258 35-01-K00258_D_56376769_56376769 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 20:54:20 | 18.02.2023 22:28:51 | 1.5753 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86.4414 | 0 | 0 | 0 | 4.1595 | 0 | 0 | 90.6009
2477858 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2305571 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 21:03:00 | 18.02.2023 21:18:54 | 0.265 | 1 | 1711 | 35 | 181 | 19 | 222 | 2 | 1 | 0.022616 | 156.9683 | 1.5153 | 22.3068 | 13.1202 | 40.0576 | 20.7483 | 0.53222 | 255.2713
2477861 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UMURLU TR-2 35-31-L00355_956570791_956570791 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 21:09:25 | 19.02.2023 03:23:08 | 6.2286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61088
2477880 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-19 35-25-M00152__91386086_91386086 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 23:35:31 | 19.02.2023 02:03:07 | 2.46 | 0 | 91 | 0 | 39 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58.3004 | 0 | 16.0672 | 0 | 6.9009 | 0 | 0 | 81.2685
2495308 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_AKHİSAR M08_72247565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.02.2023 11:05:00 | 18.02.2023 11:19:00 | 0.23333 | 9 | 2228 | 251 | 197 | 11 | 317 | 0 | 0 | 0.10884 | 78.8569 | 11.2095 | 5.4863 | 28.1378 | 34.7518 | 0 | 0 | 158.5511
2477896 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4386 35-01-K04386_B_56364750_56364750 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2023 01:43:30 | 19.02.2023 05:19:10 | 3.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4849 | 0 | 0 | 16.4849
2477901 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-230 (45 KABİN) 35-18-L00230_950440828_950440828 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 02:27:04 | 19.02.2023 03:31:35 | 1.0753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57819
2477911 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLE KÖK M07_50066610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 03:14:04 | 19.02.2023 03:55:03 | 0.68306 | 4 | 852 | 3 | 149 | 5 | 132 | 0 | 0 | 9.2079 | 113.3979 | 1.2966 | 20.2415 | 12.5892 | 36.5756 | 0 | 0 | 193.3088
2477943 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-325 35-01-K00325_35-01-K00325_2375454 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2023 07:16:15 | 19.02.2023 09:36:34 | 2.3386 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 193.0008 | 0 | 0 | 0 | 263.993 | 0 | 0 | 456.9938
2477946 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3793 35-03-K03793_35-03-K03793_41927937 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 07:43:31 | 19.02.2023 12:53:01 | 5.1583 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1075.4506 | 0 | 0 | 0 | 206.8077 | 0 | 0 | 1282.2584
2477949 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_ÇULLU GÖRECE ENH M03_72191842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 07:48:00 | 19.02.2023 08:41:09 | 0.88583 | 0 | 205 | 50 | 18 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.5625 | 7.98 | 3.39 | 4.1467 | 2.5049 | 0 | 0 | 46.5841
2477952 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 07:57:33 | 19.02.2023 11:31:16 | 3.5619 | 4 | 46 | 10 | 102 | 10 | 9 | 1 | 0 | 5.7309 | 23.1697 | 29.0125 | 105.4638 | 278.2187 | 30.5436 | 33.8254 | 0 | 505.9647
2477954 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BOZAĞAÇ TR-4 45-78-M00664_C_91037678_91037678 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 08:12:43 | 19.02.2023 10:04:22 | 1.8608 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65271 | 0 | 0.92036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5731
2477960 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | SOMA DM-5/17 45-82-M00421_TR-27 M08_2311556 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 08:21:43 | 19.02.2023 09:46:39 | 1.4156 | 0 | 1255 | 0 | 0 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 380.9034 | 0 | 0 | 0 | 401.7369 | 0 | 0 | 782.6403
2477965 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | SOMA DM-5/17 45-82-M00421_TR-17/2 M09_2035768 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 08:30:24 | 19.02.2023 09:49:43 | 1.3219 | 0 | 3106 | 0 | 0 | 3 | 553 | 0 | 0 | 0 | 900.6845 | 0 | 0 | 38.3433 | 742.3929 | 0 | 0 | 1681.4207
2477969 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 08:52:47 | 19.02.2023 09:02:34 | 0.16306 | 8 | 765 | 0 | 18 | 14 | 85 | 2 | 0 | 0.49901 | 26.9459 | 0 | 1.041 | 14.2912 | 14.3283 | 18.1398 | 0 | 75.2452
2477970 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_GERÇEKLİ L12_2076431 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 08:55:04 | 19.02.2023 09:26:21 | 0.52139 | 2 | 264 | 38 | 32 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0.69168 | 23.0812 | 8.1114 | 12.8752 | 4.6321 | 8.9001 | 0 | 0 | 58.2916
2477973 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-9/3 KÖK 45-71-M00642_DM-9/4 M08_2077870 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 08:57:48 | 19.02.2023 09:49:50 | 0.86722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5733 | 0 | 509.5695 | 0 | 609.1428
2477974 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1994 35-01-K01994_K-2360 K03_42466863 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 08:55:45 | 19.02.2023 10:14:24 | 1.3108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0 | 0 | 0 | 470.0132 | 0 | 0 | 470.7022
2477976 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066534 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 08:57:38 | 19.02.2023 17:42:19 | 8.7447 | 1 | 1441 | 18 | 449 | 14 | 311 | 0 | 1 | 13.2596 | 3654.6507 | 464.5243 | 1693.0097 | 541.7266 | 1497.7781 | 0 | 6.6223 | 7871.5712
2477977 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/18 45-72-M00018_TR-1/7 ÇIKIŞI RİNG M02_66505040 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 09:03:24 | 19.02.2023 17:07:00 | 8.06 | 0 | 2190 | 0 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3293.7272 | 0 | 0.012916 | 0 | 414.6078 | 0 | 0 | 3708.3479
2477979 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLER TR-1 35-16-M00061_953302649_953302649 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 08:58:43 | 19.02.2023 11:15:02 | 2.2719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16307
2477980 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SART TR-1 KÖK 45-78-M00168_SART TR-5 M02_81491803 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 09:03:16 | 19.02.2023 09:57:22 | 0.90167 | 0 | 1623 | 0 | 64 | 0 | 251 | 0 | 1 | 0 | 302.5341 | 0 | 12.6111 | 0 | 127.0582 | 0 | 7.7196 | 449.923
2477981 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-101 35-15-M00101_35-15-M00101_66858890 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 09:05:30 | 19.02.2023 10:05:51 | 1.0058 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 74.99 | 0 | 0 | 0 | 74.1018 | 0 | 0 | 149.0918
2477983 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_MENGEN M18_2061947 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 09:07:18 | 19.02.2023 09:07:44 | 0.0072222 | 4 | 4580 | 16 | 12 | 12 | 390 | 0 | 2 | 0.18166 | 7.2844 | 0.021707 | 0.021462 | 6.9854 | 4.9557 | 0 | 0.36587 | 19.8161
2477984 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72044677 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 09:07:11 | 19.02.2023 17:11:28 | 8.0714 | 0 | 0 | 10 | 114 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2468 | 184.088 | 4.4422 | 34.7502 | 0 | 0 | 228.5271
2477986 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 09:08:58 | 19.02.2023 09:23:51 | 0.24806 | 0 | 514 | 57 | 123 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 16.1868 | 6.2433 | 15.0115 | 2.2398 | 2.8896 | 0 | 0 | 42.571
2477989 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BÜYÜKKARCI KÖK 35-27-M00486_İZELTAŞ M04_72163028 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 09:14:21 | 19.02.2023 13:39:11 | 4.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006.0322 | 0 | 1006.0322
2477990 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-11/10-A KÖK 45-71-M00800_DM-11/10 M04_2123096 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 09:14:47 | 19.02.2023 13:29:48 | 4.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8674 | 0 | 1194.9598 | 0 | 1424.8272
2477991 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 ARSİTESİ TR 35-14-L00048_956640201_956640201 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 09:14:32 | 19.02.2023 12:10:18 | 2.9294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01971
2477993 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ADALET-1 M09_66328133 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2023 09:15:56 | 19.02.2023 10:11:23 | 0.92417 | 4 | 3969 | 12 | 13 | 25 | 424 | 2 | 1 | 1.1944 | 791.06 | 24.1633 | 2.7524 | 154.0065 | 380.7984 | 47.7859 | 0.1947 | 1401.9555
2477996 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/58 (GÜLLÜPINAR) 45-83-L00058_TR-2/52 L03_2082850 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 09:24:25 | 19.02.2023 17:53:16 | 8.4808 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 346 | 1 | 8 | 0 | 96.3335 | 0 | 0 | 0 | 1482.6703 | 43.2948 | 326.9152 | 1949.2138
2477997 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇANKAYA KÖK 35-26-M00587_TORUN M05_65934334 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 09:24:29 | 19.02.2023 10:55:56 | 1.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0578 | 0 | 922.6518 | 0 | 1016.7096
2478001 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_AMBAR M23_2059973 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 09:27:57 | 19.02.2023 12:38:00 | 3.1675 | 0 | 5671 | 0 | 0 | 14 | 409 | 0 | 1 | 0 | 3982.2149 | 0 | 0 | 4817.7994 | 1601.7789 | 0 | 1.4068 | 10403.1999
2478002 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-272 GÜZELÇİFTLİK KÖK 35-14-L00272_DÜZCE-TURGUT L05_89207582 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 09:15:55 | 19.02.2023 16:46:25 | 7.5083 | 0 | 374 | 8 | 321 | 5 | 83 | 1 | 0 | 0 | 981.5716 | 127.3706 | 1150.8613 | 147.032 | 482.4858 | 230.3213 | 0 | 3119.6427
2478003 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-159 35-15-M00159_35-15-M00159_66889615 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 09:18:31 | 19.02.2023 17:30:46 | 8.2042 | 0 | 215 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 460.8399 | 0 | 4.2558 | 0 | 115.7696 | 0 | 0 | 580.8653
2478004 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_IŞIKLAR-2 M15_2334196 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 09:27:47 | 19.02.2023 16:23:41 | 6.9317 | 31 | 3142 | 16 | 60 | 63 | 386 | 17 | 2 | 768.7055 | 6940.101 | 95.5322 | 351.62 | 4103.3749 | 3130.0765 | 4934.196 | 19.705 | 20343.3111
2478007 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_YENMİŞ M08_2306688 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 09:33:17 | 19.02.2023 13:26:18 | 3.8836 | 20 | 2895 | 61 | 51 | 108 | 325 | 24 | 0 | 24.4009 | 3188.2916 | 427.2522 | 66.1604 | 6792.3808 | 660.4124 | 4052.5489 | 0 | 15211.4472
2478008 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KRAL KÖK 35-26-M00345_PEHLİNAOĞLU M01_66236438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 09:34:05 | 19.02.2023 09:50:42 | 0.27694 | 0 | 0 | 6 | 21 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.48934 | 8.8228 | 10.9204 | 5.6874 | 16.2866 | 0.86084 | 43.0674
2478009 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036291 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 09:19:14 | 19.02.2023 16:53:40 | 7.5739 | 0 | 1655 | 121 | 387 | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1476.8894 | 337.4947 | 1044.752 | 159.6652 | 332.5711 | 0 | 0 | 3351.3725
2478010 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAYIŞLAR M09_2099434 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 09:40:31 | 19.02.2023 10:18:11 | 0.62778 | 1 | 845 | 103 | 153 | 10 | 101 | 0 | 1 | 0 | 114.4405 | 31.7349 | 66.0052 | 15.0612 | 41.3838 | 0 | 28.5722 | 297.1977
2478013 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM03/TR27 35-27-M01000_914570904_914570904 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 09:45:53 | 19.02.2023 14:10:50 | 4.4158 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6954
2478015 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN DM-4/12 (KÖK-16) 35-28-M00016_EMİRALEM M01_66837105 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 09:46:35 | 19.02.2023 13:16:56 | 3.5058 | 3 | 4492 | 9 | 465 | 46 | 537 | 6 | 2 | 7.0979 | 4783.3347 | 322.9975 | 267.8848 | 1012.902 | 1366.0408 | 879.8341 | 6.1324 | 8646.2243
2478016 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-13 35-26-M00911_AYRANCILAR SANAYİ ÇIKIŞI M03_2335563 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 09:31:38 | 19.02.2023 14:50:58 | 5.3222 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3.2883 | 0 | 2.889 | 0 | 80.7 | 62.1826 | 2101.5494 | 0 | 2250.6093
2478017 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-76 45-78-L00076_SALİHLİ İM L03_2104157 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 09:25:00 | 19.02.2023 17:44:49 | 8.3303 | 0 | 16269 | 0 | 77 | 22 | 1368 | 1 | 6 | 0 | 31450.568 | 0 | 135.0776 | 2130.6808 | 8545.8854 | 411.122 | 171.125 | 42844.4589
2478021 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_KİPA M09_2309263 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 09:45:05 | 19.02.2023 14:58:55 | 5.2306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263.9005 | 0 | 0 | 0 | 1263.9005
2478024 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | SOMA DM-5/17 45-82-M00421_TR-15/3 M01_2310057 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 10:00:33 | 19.02.2023 18:01:00 | 8.0075 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1104.5055 | 0 | 0 | 0 | 88.3256 | 0 | 0 | 1192.8311
2478025 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SEFERİHİSAR M20_2309324 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 09:59:30 | 19.02.2023 11:54:04 | 1.9094 | 11 | 4933 | 4 | 101 | 13 | 319 | 4 | 1 | 67.7919 | 1733.0907 | 12.4779 | 28.5392 | 80.5189 | 361.8631 | 173.8124 | 0 | 2458.0941
2478028 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1765 35-02-M01765_M-531/2 M03_66096630 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 10:01:24 | 19.02.2023 10:17:26 | 0.26722 | 0 | 935 | 0 | 2 | 13 | 84 | 5 | 0 | 0 | 108.642 | 0 | 0.0062439 | 24.3467 | 27.6816 | 29.5789 | 0 | 190.2554
2478029 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1990 35-04-K01990_D 1990 D1B_5835485 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 10:05:15 | 19.02.2023 11:24:28 | 1.3203 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 20.3423 | 0 | 0 | 0 | 91.1772 | 0 | 0 | 111.5195
2478030 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-49 35-15-M00049_48866936_56369297_56369297 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 10:08:46 | 19.02.2023 12:12:40 | 2.065 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2.9849 | 0 | 0.84655 | 0 | 49.2088 | 0 | 0 | 53.0402
2478031 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/84 (ERBİLLER) 45-83-M00084_TR-1/85 M05_2095761 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 10:06:46 | 19.02.2023 12:18:38 | 2.1978 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 106 | 0 | 2 | 0 | 1.3535 | 2.1621 | 0 | 2.0696 | 107.9489 | 0 | 12.4326 | 125.9668
2478033 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-27 35-23-M00027_950425345_950425345 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 10:08:36 | 19.02.2023 11:55:58 | 1.7894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.038679 | 0 | 0 | 0 | 20.3813 | 0 | 0 | 20.42
2478034 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-331 35-02-M00331_A A1B_5845766 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 10:11:54 | 19.02.2023 11:45:08 | 1.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3754 | 0 | 80.9693 | 157.3446
2478035 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1765 35-02-M01765_DÖSAN- NİF M04_66096624 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 10:01:17 | 19.02.2023 11:03:49 | 1.0422 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41407 | 0 | 2.3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7395
2478037 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FEVZİPAŞA TR-1 45-71-M00579_953214446_953214446 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 10:08:15 | 19.02.2023 12:29:36 | 2.3558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73901
2478040 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIŞAKRAN TR-1 35-17-M00223_950299973_950299973 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2023 10:20:40 | 19.02.2023 11:27:41 | 1.1169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2712
2478041 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇER TR-9 ÖĞRETMENLER SİTESİ 35-19-L00169_35-19-L00169_2351550 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 10:09:00 | 19.02.2023 12:35:28 | 2.4411 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.0333 | 0 | 0 | 0 | 2.0028 | 0 | 0 | 33.0361
2478042 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | AKÇAKİLİSE TR-1 35-21-L00044_35-21-L00044_76803836 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 10:21:56 | 19.02.2023 13:22:29 | 3.0092 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.1317 | 0 | 1.5908 | 0 | 8.4849 | 0 | 0 | 28.2074
2478047 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1664 35-04-K01664_A_56364193_56364193 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 10:32:41 | 19.02.2023 13:57:28 | 3.4131 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 257.5532 | 0 | 0 | 0 | 11.7333 | 0 | 0 | 269.2865
2478048 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-314 35-02-M00314_35-02-M00314_2348863 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 10:36:51 | 19.02.2023 11:14:33 | 0.62833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.8394 | 0 | 5.2352 | 153.0746
2478051 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-52 ALAÇATI 35-18-M00052_950465658_950465658 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 10:42:36 | 19.02.2023 11:43:28 | 1.0144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6237
2478057 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-238 35-18-L00238_5721079_56370199_56370199 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 10:47:23 | 19.02.2023 15:39:07 | 4.8622 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.0518 | 0 | 1.2956 | 0 | 12.6041 | 0 | 0 | 37.9515
2478059 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2312218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 10:50:34 | 19.02.2023 11:10:51 | 0.33806 | 1 | 4 | 68 | 327 | 28 | 63 | 0 | 0 | 0.17334 | 0.66566 | 107.4979 | 104.7314 | 12.6531 | 34.4481 | 0 | 0 | 260.1694
2478063 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT DM-6/7 KÖK 35-28-M00618_KILIÇOĞLU KÖK M09_79699572 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 11:00:48 | 19.02.2023 11:52:42 | 0.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 102 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7262 | 158.9324 | 401.6024 | 355.7965 | 957.0574
2478064 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_GÜZELBAHÇE-2 ÇIKIŞ (İSTİKLAL) M11_2308025 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 10:54:29 | 19.02.2023 15:33:08 | 4.6442 | 0 | 341 | 0 | 18 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 646.7805 | 0 | 45.0401 | 155.3458 | 172.0451 | 0 | 0 | 1019.2115
2478067 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_955329458_955329458 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 11:03:24 | 19.02.2023 12:28:36 | 1.42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1277
2478068 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-287 35-02-M00287_M-286 M03_2121415 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 11:08:40 | 19.02.2023 12:21:46 | 1.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 368 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7581 | 498.8485 | 0 | 67.3337 | 568.9403
2478069 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 35-16-L00013_953318744_953318744 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 11:05:32 | 19.02.2023 11:29:34 | 0.40056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31873 | 0 | 0 | 0 | 0.56953 | 0 | 0 | 0.88826
2478072 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-1 45-71-M00001_NARLIBAHÇE M04_2308933 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 11:11:44 | 19.02.2023 11:58:17 | 0.77583 | 0 | 1363 | 0 | 7 | 15 | 200 | 1 | 2 | 0 | 262.642 | 0 | 0.47423 | 130.0408 | 154.9555 | 19.5667 | 6.6767 | 574.3559
2478073 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ORHAN ATİK SULAMA GRUBU 35-29-M00228_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2096030 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 11:18:06 | 19.02.2023 12:46:33 | 1.4742 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2307 | 0 | 1.7452 | 0 | 0 | 29.9759
2478074 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2112936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 11:20:14 | 19.02.2023 17:48:48 | 6.4761 | 1 | 16 | 4 | 31 | 19 | 13 | 1 | 0 | 5.7869 | 18.521 | 16.2149 | 228.6961 | 386.8313 | 66.0536 | 57.724 | 0 | 779.8277
2478075 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-330 DENİZKIZI-1 35-18-L00330_950438355_950438355 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 11:15:51 | 19.02.2023 19:12:31 | 7.9444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6232
2478083 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_AYRANCILAR DM-2 M27_2303229 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 11:31:40 | 19.02.2023 11:40:48 | 0.15222 | 5 | 5704 | 5 | 5 | 5 | 390 | 0 | 2 | 0.1418 | 231.9269 | 33.9646 | 0.71104 | 2.2137 | 63.5052 | 0 | 6.9328 | 339.396
2478086 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-200 35-18-L00200_950460657_950460657 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2023 11:41:12 | 19.02.2023 14:03:29 | 2.3714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090985
2478090 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/124 45-83-M00667_955143975_955143975 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 11:37:34 | 19.02.2023 13:47:45 | 2.1697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79344 | 0 | 0 | 0.79344
2478094 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-135 35-19-L00135_956683019_956683019 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 12:02:40 | 19.02.2023 13:42:29 | 1.6636 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48364 | 0 | 0.14515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6288
2478096 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/59 45-71-M00020_KUŞLUBAHÇE M02_66398633 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 12:04:15 | 19.02.2023 14:36:43 | 2.5411 | 0 | 346 | 0 | 2 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 191.5395 | 0 | 0.2557 | 97.2788 | 6.1832 | 67.4825 | 0 | 362.7397
2478102 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1496 35-02-K01496_99897043_99897043 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 12:21:34 | 19.02.2023 13:23:10 | 1.0267 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70761
2478103 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-307 L06_2307538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 12:22:23 | 19.02.2023 13:12:13 | 0.83056 | 0 | 1867 | 0 | 4 | 2 | 476 | 0 | 4 | 0 | 1154.3498 | 0 | 7.4812 | 36.1261 | 627.2557 | 0 | 12.2991 | 1837.5119
2478104 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-286 35-02-M00286_TRF M01_2332096 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 12:14:04 | 19.02.2023 13:03:35 | 0.82528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6679 | 0 | 0 | 98.6679
2478105 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-4/18 35-26-M00803__56360972_56360972 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 12:09:56 | 19.02.2023 14:29:55 | 2.3331 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.2509 | 0 | 0 | 0 | 3.6422 | 0 | 0 | 41.8931
2478108 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-23 35-19-L00023_A_56390073_56390073 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 12:37:42 | 19.02.2023 18:13:08 | 5.5906 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.9232 | 0 | 6.833 | 0 | 1.4043 | 0 | 0 | 38.1605
2478109 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1555 35-04-K01555_C C1B_5824742 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 12:42:31 | 19.02.2023 13:57:23 | 1.2478 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5.0612 | 0 | 0 | 0 | 20.5537 | 0 | 0 | 25.6149
2478111 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | DM-19/02 45-71-M00713_ORTA ÖLÇEKLİ HAVAİ HAT M07_2321101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 12:49:54 | 19.02.2023 15:16:06 | 2.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.972 | 5.9792 | 383.7727 | 0 | 561.7239
2478113 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-6 35-25-M00162_956637252_956637252 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 12:54:25 | 19.02.2023 15:54:19 | 2.9983 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16389
2478114 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_956658216_956658216 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 12:53:54 | 19.02.2023 14:48:57 | 1.9175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045633
2478119 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-4/2(GEDİZ TIP ARKASI) 45-71-M00191_DM-4/3 M03_72057401 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.02.2023 09:42:00 | 19.02.2023 15:24:00 | 5.7 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1006.1727 | 0 | 0 | 0 | 356.0297 | 0 | 0 | 1362.2024
2478120 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_ÖZEL MÜŞTERİLER L03_67112627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 13:01:32 | 19.02.2023 13:45:44 | 0.73667 | 0 | 0 | 33 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3849 | 0 | 24.2464 | 0.59716 | 0 | 0 | 62.2284
2478123 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_SANAYİ-1 M13_2305577 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2023 13:06:34 | 19.02.2023 13:49:00 | 0.70722 | 0 | 15454 | 1 | 71 | 3 | 1588 | 0 | 1 | 0 | 2713.98 | 8.1029 | 15.1126 | 158.012 | 1285.8515 | 0 | 28.7545 | 4209.8135
2478124 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-306 35-18-L00306_L-307 L02_72104242 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 13:13:00 | 19.02.2023 13:54:54 | 0.69833 | 0 | 1624 | 0 | 4 | 2 | 471 | 0 | 4 | 0 | 849.7453 | 0 | 6.1902 | 30.2358 | 520.7193 | 0 | 10.0999 | 1416.9905
2478134 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 13:20:23 | 19.02.2023 13:31:55 | 0.19222 | 1 | 4 | 68 | 327 | 28 | 63 | 0 | 0 | 0.089954 | 0.36766 | 59.52 | 54.7201 | 6.9636 | 18.8606 | 0 | 0 | 140.5219
2478137 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-14 35-16-L00014_953318677_953318677 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 13:21:29 | 19.02.2023 13:40:50 | 0.3225 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8186
2478142 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 35-17-M00021_950302856_950302856 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 13:31:00 | 19.02.2023 19:36:44 | 6.0956 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2946
2478143 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | MEMİŞ ÇERÇİOĞLU VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00118_A_56379972_56379972 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 13:31:01 | 19.02.2023 14:16:11 | 0.75278 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45952
2478148 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_İZZETTİN KÖK M03_2329854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 13:45:16 | 19.02.2023 15:52:40 | 2.1233 | 4 | 370 | 255 | 101 | 25 | 44 | 0 | 0 | 2.44 | 90.7397 | 275.6917 | 55.7127 | 25.0985 | 47.4929 | 0 | 0 | 497.1755
2478154 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-19 35-25-M00172_9484215_56377342_56377342 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 13:53:53 | 19.02.2023 14:31:05 | 0.62 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.0626 | 0 | 0 | 0 | 1.9706 | 0 | 0 | 7.0332
2478156 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_AKÇAŞEHİR-1 L01_72208770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 14:00:54 | 19.02.2023 14:47:44 | 0.78056 | 0 | 541 | 12 | 117 | 7 | 71 | 3 | 0 | 0 | 59.1885 | 2.1517 | 25.0143 | 19.6887 | 33.3928 | 36.0437 | 0 | 175.4799
2478157 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | BELEVİ İM 35-13-A00002_ARSLANLAR M06_2064114 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 14:01:22 | 19.02.2023 14:26:40 | 0.42167 | 6 | 1563 | 158 | 198 | 54 | 240 | 2 | 0 | 1.6617 | 138.3201 | 64.1758 | 40.1325 | 99.0922 | 54.0337 | 0.56221 | 0 | 397.9781
2468958 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/43-A 45-72-M00113_A_56391978_56391978 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:58:05 | 06.02.2023 16:17:48 | 5.3286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5316 | 0 | 0 | 7.5316
2469768 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/10 45-72-M00010_TR-1/13 M06_85209775 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:15:59 | 06.02.2023 20:34:55 | 0.31556 | 0 | 317 | 19 | 97 | 21 | 288 | 4 | 0 | 0 | 21.448 | 2.3405 | 6.8769 | 71.6677 | 58.4749 | 62.3467 | 0 | 223.1547
2468440 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | BOZKÖY-1 35-26-M00480_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039666 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:43:52 | 06.02.2023 11:00:56 | 5.2844 | 0 | 175 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 172.8209 | 0 | 3.7255 | 0 | 79.4706 | 0 | 0 | 256.0171
2468981 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÇAMBEL TR-2 35-27-M00857_D_56394205_56394205 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:11:31 | 06.02.2023 17:53:19 | 5.6967 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80.6575 | 0 | 0 | 0 | 4.5919 | 0 | 0 | 85.2494
2469522 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2913 35-01-M02913_C_91133674_91133674 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:25:45 | 06.02.2023 19:39:25 | 2.2278 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 255.1726 | 0 | 0 | 0 | 3.2549 | 0 | 0 | 258.4275
2468749 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1115 35-04-K01115_D_56363504_56363504 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:57:56 | 06.02.2023 12:43:15 | 2.7553 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72.6203 | 0 | 0 | 0 | 50.7828 | 0 | 0 | 123.4032
2469330 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TEKELİ IŞIKLAR TR-1 45-82-M00342_C_56404131_56404131 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:48:07 | 06.02.2023 17:47:49 | 1.995 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3563 | 0 | 0 | 0 | 6.9993 | 0 | 0 | 15.3556
2468357 | 1 | İZMİR | URLA | DM | URLA İM 35-19-A00001_İSKELE ATATÜRK L10_2048616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:12:11 | 06.02.2023 05:49:05 | 2.615 | 2 | 4222 | 2 | 286 | 8 | 571 | 0 | 1 | 2.9686 | 4523.378 | 0.9267 | 232.0955 | 313.7896 | 1375.5761 | 0 | 3.7978 | 6452.5323
2468895 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1697 35-04-K01697_B_56370237_56370237 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:09:16 | 06.02.2023 16:40:29 | 5.5203 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 370.8577 | 0 | 0 | 0 | 145.206 | 0 | 0 | 516.0638
2469436 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1162 35-01-K01162_E_56366041_56366041 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:44:41 | 06.02.2023 21:06:21 | 4.3611 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 399.6206 | 0 | 0 | 0 | 12.461 | 0 | 0 | 412.0817
2469894 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4012 35-04-K04012_C_56362821_56362821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:36:14 | 07.02.2023 01:46:31 | 4.1714 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 201.4946 | 0 | 0 | 0 | 9.8157 | 0 | 0 | 211.3103
2468898 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ÇAMLIBEL TR-5 35-20-L00352_A_91015712_91015712 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:07:54 | 06.02.2023 16:09:01 | 5.0186 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2356 | 0 | 0.73484 | 0 | 0.39018 | 0 | 0 | 2.3606
2468706 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_FUAR-3 M08_2313926 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:29:01 | 06.02.2023 10:08:14 | 0.65361 | 0 | 4238 | 0 | 0 | 19 | 4487 | 0 | 8 | 0 | 1031.8973 | 0 | 0 | 1077.0841 | 3540.3025 | 0 | 26.4433 | 5675.7271
2469871 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SAĞRAKÇI TR-1 45-72-L00219_45-72-L00219_2372404 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:42:45 | 07.02.2023 00:44:15 | 2.025 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.9335 | 0 | 0 | 0 | 4.0178 | 0 | 0 | 28.9513
2468397 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1001 35-03-K01001_C_56374410_56374410 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 04:39:58 | 06.02.2023 06:31:05 | 1.8519 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.0759 | 0 | 0 | 0 | 81.4516 | 0 | 0 | 87.5275
2468663 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AĞAÇ İŞLERİ TR-7 35-22-M00143_A_65500269_65500269 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:59:00 | 06.02.2023 13:57:47 | 4.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2822 | 0 | 0 | 14.2822
2469204 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-26 45-80-M00026_C_91385092_91385092 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:16:53 | 06.02.2023 15:14:30 | 0.96028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0.4943 | 0 | 0 | 0 | 21.2855 | 0 | 170.1137 | 191.8935
2469373 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR7 35-27-L00216_98697234_98697234 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:09:13 | 06.02.2023 18:26:09 | 2.2822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60532
2468228 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/13 45-72-M00013_1/10 A (HASTANE) M05_2330277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:27:25 | 06.02.2023 02:38:25 | 2.1833 | 0 | 317 | 19 | 97 | 26 | 294 | 5 | 0 | 0 | 120.8804 | 13.917 | 36.5772 | 693.9462 | 285.6624 | 1599.6397 | 0 | 2750.6228
2469353 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DM-2/21 45-72-M00611__81571108_81571108 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:00:46 | 06.02.2023 16:37:24 | 0.61056 | 0 | 76 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3021 | 0 | 0.001906 | 0 | 0.0032173 | 0 | 0 | 9.3072
2469161 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2813 35-03-K02813_C_56404155_56404155 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:17:30 | 06.02.2023 15:48:32 | 1.5172 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1192
2469267 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | EĞERCİ TR-4 35-26-L00428_35-26-L00428_42448563 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:05:03 | 06.02.2023 22:41:42 | 7.6108 | 0 | 103 | 0 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 277.6373 | 0 | 25.5864 | 0 | 61.9098 | 0 | 0 | 365.1335
2469808 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-24 45-80-M00024_956563091_956563091 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 20:50:10 | 06.02.2023 23:50:33 | 3.0064 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1901
2469459 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM 35-27-M00792_HatBaşıAyırıcı_65876684 M06_65876684 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:25:13 | 07.02.2023 02:00:47 | 9.5928 | 1 | 47 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.7878 | 115.5063 | 0 | 17.923 | 0 | 3.007 | 0 | 0 | 139.2242
2468377 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SÜTÇÜLER TR-2 35-27-M00406_A_56381804_56381804 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:50:18 | 06.02.2023 06:06:56 | 2.2772 | 0 | 205 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 135.4836 | 0 | 1.1343 | 0 | 17.1717 | 0 | 0 | 153.7896
2468792 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-327 35-03-M00327_ H_66143993 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:15:57 | 06.02.2023 14:56:12 | 4.6708 | 0 | 197 | 0 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 344.3082 | 0 | 5.6564 | 0 | 216.8959 | 0 | 0 | 566.8605
2469579 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_DALLIK L03_72215450 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:13:15 | 06.02.2023 18:33:20 | 0.33472 | 0 | 587 | 0 | 15 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 22.0198 | 0 | 0.64723 | 6.2078 | 9.4352 | 0 | 0 | 38.31
2469187 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:18:02 | 06.02.2023 17:56:40 | 3.6439 | 2 | 209 | 24 | 52 | 0 | 22 | 1 | 0 | 14.2967 | 176.6973 | 47.2814 | 70.3439 | 0 | 94.347 | 207.3127 | 0 | 610.279
2469874 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_HatBaşıAyırıcı_53137087 M02_53137087 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 21:23:37 | 07.02.2023 00:42:06 | 3.3081 | 0 | 32 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10.9924 | 0 | 3.0617 | 0 | 5.2866 | 0 | 0 | 19.3407
2468938 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1288 35-02-M01288_B_56366084_56366084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:25:06 | 06.02.2023 15:06:26 | 6.6889 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 718.0351 | 0 | 0 | 0 | 75.1233 | 0 | 0 | 793.1584
2469333 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ATATÜRK MAH TR-3 35-27-L00108_A_56371714_56371714 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:46:41 | 07.02.2023 00:20:58 | 8.5714 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.7048 | 0 | 1.3903 | 0 | 50.4189 | 0 | 0 | 60.514
2468308 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-855 35-01-K00855_D_56377168_56377168 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 01:48:58 | 06.02.2023 06:14:48 | 4.4306 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 238.0697 | 0 | 0 | 0 | 12.7174 | 0 | 0 | 250.7872
2468646 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-4035 35-01-K04035_35-01-K04035_65820438 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:56:13 | 06.02.2023 09:50:10 | 0.89917 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 185.5376 | 0 | 0 | 0 | 16.4502 | 0 | 0 | 201.9878
2469041 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | GÜRÇEŞME İM 35-03-A00001_AKADEMİ K05_2036879 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:37:00 | 06.02.2023 13:47:57 | 2.1825 | 0 | 223 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 183.3829 | 0 | 0 | 287.4139 | 208.1723 | 0 | 0 | 678.9691
2468454 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-5/10 35-26-M00805_10988775_56360452_56360452 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:21:04 | 06.02.2023 14:12:40 | 7.86 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.4337 | 0 | 0 | 0 | 56.749 | 0 | 0 | 123.1827
2469287 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-4/18 35-26-M00803__56360973_56360973 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:05:31 | 07.02.2023 00:41:19 | 9.5967 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 802.0091 | 0 | 0 | 0 | 103.9592 | 0 | 0 | 905.9683
2468600 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2455 35-02-M02455_ H_46997424 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:21:36 | 06.02.2023 12:17:40 | 4.9344 | 0 | 47 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.6446 | 0 | 10.8559 | 0 | 2.6834 | 0 | 0 | 76.1839
2469141 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_ALHATLI GRUBU-ÇAMOBA-DURMUŞLAR-KAPLAN M06_72044611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:08:45 | 06.02.2023 14:09:05 | 0.0055556 | 0 | 405 | 0 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.20996 | 0 | 2.5635e-06 | 0.060828 | 0.09865 | 0 | 0 | 0.36945
2468354 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1603 35-01-K01603_G G2_5859879 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 03:07:10 | 06.02.2023 05:46:12 | 2.6506 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 38.5289 | 0 | 0 | 40.0768
2469917 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ÇALTICAK(KARAKURT-İLYASLAR) L03_2326028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 22:00:00 | 06.02.2023 23:15:00 | 1.25 | 4 | 1000 | 117 | 226 | 17 | 106 | 1 | 0 | 0 | 160.5716 | 20.4568 | 16.0338 | 55.928 | 39.7928 | 83.6232 | 0 | 376.4061
2468351 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1985 35-09-M01985_D_56382378_56382378 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 02:47:29 | 06.02.2023 03:30:08 | 0.71083 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17.9455 | 0 | 0 | 0 | 1.8419 | 0 | 0 | 19.7874
2469064 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-871 EĞRİDERE KÖYÜ 35-02-M00871_A_91205342_91205342 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 12:04:01 | 06.02.2023 22:03:35 | 9.9928 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 166.3264 | 0 | 0 | 0 | 183.1763 | 0 | 0 | 349.5027
2469207 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_ÜRKÜTLER-SINIRADA GRUP KÖYLER ENH M03_72041787 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:37:55 | 06.02.2023 18:03:00 | 3.4181 | 0 | 526 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 155.0819 | 0 | 0 | 0.86954 | 30.4595 | 0 | 0 | 186.411
2469184 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-7 35-17-M00207_10840376_56356309_56356309 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:30:19 | 06.02.2023 15:57:32 | 1.4536 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7993
2469748 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-278 35-01-K00278_F_56376157_56376157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:59:45 | 06.02.2023 21:35:52 | 1.6019 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 152.082 | 0 | 0 | 0 | 0.86807 | 0 | 0 | 152.95
2469376 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/4 35-26-M00826__56369030_56369030 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:44:26 | 06.02.2023 17:07:08 | 1.3783 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21.4585 | 0 | 0 | 0 | 20.1903 | 0 | 0 | 41.6487
2469413 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | KOYUNDERE TR-1 45-82-L00010_C_56400849_56400849 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:28:14 | 06.02.2023 23:49:48 | 7.3594 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.324 | 0 | 0 | 0 | 0.059192 | 0 | 0 | 17.3832
2468666 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3124 LAKA TR-1 35-02-K03124_35-02-K03124_2348091 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:18:28 | 06.02.2023 09:57:04 | 1.6433 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 70.7801 | 0 | 0 | 0 | 104.5211 | 0 | 78.7293 | 254.0305
2469164 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2813 35-03-M02813_35-03-M02813_66950678 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:20:06 | 06.02.2023 15:53:28 | 1.5561 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 1.8425 | 0 | 0 | 0 | 113.4952 | 0 | 8.3505 | 123.6882
2468523 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-47 35-22-M00653_95001273567_95001273567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:38:28 | 06.02.2023 12:42:55 | 5.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95354 | 0 | 0 | 0.95354
2469307 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2974 35-02-K02974_E_56375143_56375143 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 14:45:34 | 06.02.2023 20:10:43 | 5.4192 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 227.6467 | 0 | 0 | 0 | 67.1262 | 0 | 0 | 294.7729
2468580 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2014 35-01-M02014_D 1D_5845286 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:16:40 | 06.02.2023 10:17:26 | 2.0128 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 81.4954 | 0 | 0 | 0 | 14.602 | 0 | 0 | 96.0974
2469997 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-782 35-01-K00782_913513034_913513034 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 23:38:16 | 07.02.2023 08:45:44 | 9.1244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50028
2469705 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1430 35-02-M01430_C_56374985_56374985 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:39:53 | 06.02.2023 21:00:48 | 1.3486 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2.8557 | 0 | 0 | 0 | 54.6793 | 0 | 9.3303 | 66.8652
2468623 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1697 35-04-K01697_B _56315768 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:45:56 | 06.02.2023 09:53:27 | 1.1253 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5037 | 0 | 0 | 0 | 29.9265 | 0 | 0 | 40.4302
2468872 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP TR-4/6 45-82-M00062_945531012_945531012 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 10:01:27 | 06.02.2023 13:54:35 | 3.8856 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3795
2468231 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜMÜLCELİ KÖK 45-80-M00057_GÜMÜLCELİ TR-2/TR-3/TR-4 M02_72197425 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 00:31:44 | 06.02.2023 02:32:59 | 2.0208 | 0 | 607 | 2 | 33 | 2 | 39 | 1 | 1 | 0 | 181.6634 | 7.1216 | 12.3199 | 1.3642 | 18.4693 | 12.9512 | 86.7212 | 320.6108
2469313 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_D_56394859_56394859 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 15:30:26 | 06.02.2023 16:50:56 | 1.3417 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.3108 | 0 | 0 | 0 | 14.55 | 0 | 0 | 51.8607
2469668 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4251 35-02-K04251_C_56365891_56365891 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 19:13:47 | 06.02.2023 22:51:53 | 3.635 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 255.3898 | 0 | 0 | 0 | 30.7181 | 0 | 0 | 286.1079
2468457 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1655 35-02-K01655_A_56382037_56382037 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:22:35 | 06.02.2023 10:45:22 | 4.3797 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 330.7686 | 0 | 0 | 0 | 28.7295 | 0 | 0 | 359.498
2468434 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLDERE MERKEZ SOK TR-6 35-31-L00159_35-31-L00159_2364364 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 05:31:45 | 06.02.2023 07:02:00 | 1.5042 | 0 | 36 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.8316 | 0 | 2.0012 | 0 | 2.8908 | 0 | 0 | 10.7236
2468935 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-2 M18_2052607 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 09:41:04 | 06.02.2023 14:15:23 | 4.5719 | 18 | 474 | 6 | 18 | 11 | 41 | 0 | 0 | 258.4544 | 1233.1536 | 21.7704 | 40.1913 | 396.8187 | 472.3933 | 0 | 0 | 2422.7818
2469599 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-197 GÖLCÜK KÖYÜ 35-14-L00197_B_91119829_91119829 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:19:14 | 06.02.2023 20:20:12 | 2.0161 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 3.019 | 0 | 0 | 4.782
2469645 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUNTDAĞIKÖSELER KÖYÜ TR-1 45-71-M01748_A_91422444_91422444 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:58:50 | 07.02.2023 05:42:13 | 10.7231 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 74.0195 | 0 | 0 | 0 | 0.11182 | 0 | 0 | 74.1313
2468998 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-385 35-01-K00385_B_56376794_56376794 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 11:13:22 | 06.02.2023 13:25:36 | 2.2039 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.6361 | 0 | 0 | 0 | 57.0094 | 0 | 0 | 59.6455
2469081 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3889 35-02-K03889_912450469_912450469 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:09:32 | 06.02.2023 14:07:46 | 0.97056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37686
2469390 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | AKDERE TR-1 45-74-M00161_C_56354309_56354309 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 16:27:38 | 06.02.2023 17:24:38 | 0.95 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4148
2469685 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_35-14-L00201_72216673 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:55:53 | 06.02.2023 22:26:21 | 3.5078 | 0 | 149 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 571.9698 | 0 | 0.65856 | 0 | 15.0921 | 0 | 0 | 587.7205
2468689 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1745 35-02-M01745_A_56372337_56372337 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 07:26:37 | 06.02.2023 14:47:00 | 7.3397 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 274.9897 | 0 | 0 | 0 | 6.3838 | 0 | 0 | 281.3735
2469582 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_YENİBAĞARASI M05_72143180 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 18:25:04 | 06.02.2023 18:34:29 | 0.15694 | 3 | 1022 | 6 | 33 | 4 | 101 | 2 | 0 | 0.43737 | 73.3081 | 15.7303 | 1.2111 | 1.0472 | 13.9836 | 15.3467 | 0 | 121.0644
2468603 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | İSKELE KÖK 35-17-M00705_YENİ ŞAKRAN M05_85143067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 08:10:11 | 06.02.2023 09:28:55 | 1.3122 | 2 | 1035 | 15 | 16 | 10 | 65 | 0 | 0 | 1.2632 | 252.3807 | 30.9732 | 6.8525 | 113.7492 | 74.4406 | 0 | 0 | 479.6593
2469144 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI TR-1 35-15-L00080_B_56399475_56399475 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 13:57:39 | 06.02.2023 18:50:44 | 4.8847 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.8789 | 0 | 0 | 0 | 18.8939 | 0 | 0 | 79.7728
2472964 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1561 35-02-K01561_D_56381087_56381087 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 09:58:17 | 10.02.2023 12:58:42 | 3.0069 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 120.8437 | 0 | 0 | 0 | 208.0926 | 0 | 0 | 328.9363
2472967 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2979 35-02-K02979_G_56376149_56376149 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 10:02:47 | 10.02.2023 10:26:11 | 0.39 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 28.1776 | 0 | 0 | 0 | 29.029 | 0 | 0 | 57.2067
2472968 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2872 35-04-M02872_97534299_97534299 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 10:00:35 | 10.02.2023 11:13:57 | 1.2228 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1386
2472973 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4243 35-07-K04243_35-07-K04243_2362475 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 10:02:22 | 10.02.2023 12:38:47 | 2.6069 | 0 | 31 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 298.0452 | 0 | 18.559 | 0 | 24.2109 | 0 | 0 | 340.8151
2472975 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-297 35-18-L00297_10320855 b3b_5897773 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 10:09:15 | 10.02.2023 15:47:17 | 5.6339 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.109
2472981 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_KOZLUCA M07_72044613 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 09:45:56 | 10.02.2023 14:21:12 | 4.5878 | 0 | 350 | 3 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 215.6798 | 0 | 0.13154 | 11.1672 | 28.0449 | 0 | 0 | 255.0234
2472983 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ASARLIK TR-5 35-28-M00176_35-28-M00176_2369611 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 10:19:13 | 10.02.2023 18:08:23 | 7.8194 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 852.5702 | 0 | 0 | 0 | 47.6475 | 0 | 0 | 900.2177
2472984 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 10:22:17 | 10.02.2023 10:22:47 | 0.0083333 | 0 | 1655 | 121 | 387 | 9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1.9302 | 0.4421 | 1.2565 | 0.31466 | 0.57231 | 0 | 0 | 4.5158
2472987 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | FAHRİ ÇAPUN SULAMA GRB 35-20-L00176_A_91347064_91347064 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 10:20:15 | 10.02.2023 12:48:29 | 2.4706 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2236 | 0 | 2.5055 | 0 | 0 | 8.7292
2472988 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207425 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 09:16:00 | 10.02.2023 11:54:00 | 2.6333 | 0 | 4749 | 0 | 40 | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 3057.9344 | 0 | 15.938 | 82.0629 | 466.5041 | 0 | 0 | 3622.4394
2472990 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-417 35-02-M00417_A_56382796_56382796 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 10:20:10 | 10.02.2023 11:46:00 | 1.4306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.2454 | 0 | 0 | 319.2454
2472992 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_DELİKTAŞ M05_72078603 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 10:23:33 | 10.02.2023 11:11:23 | 0.79722 | 1 | 490 | 18 | 46 | 7 | 32 | 1 | 0 | 0.3384 | 135.5994 | 95.1768 | 9.9143 | 18.9126 | 45.3971 | 55.8039 | 0 | 361.1427
2472993 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/18 35-19-M00416_956677399_956677399 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 10:26:29 | 10.02.2023 11:25:34 | 0.98472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22763
2472994 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-86 ILGINKÖY 45-73-M00086_945681492_945681492 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 10:26:46 | 10.02.2023 12:31:08 | 2.0728 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17222 | 0 | 0.093608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26582
2473002 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_L-192 L05_66030552 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 10:33:28 | 10.02.2023 12:18:00 | 1.7422 | 1 | 435 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 13.2449 | 251.2878 | 0 | 0 | 24.1314 | 68.8509 | 0 | 0 | 357.515
2473005 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_L-177 L06_66030551 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 10:34:13 | 10.02.2023 12:11:50 | 1.6269 | 0 | 909 | 0 | 3 | 4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 760.6894 | 0 | 4.3233 | 99.8766 | 476.8279 | 0 | 0 | 1341.7173
2473009 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2309330 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 09:12:38 | 10.02.2023 17:43:51 | 8.5203 | 4 | 1679 | 4 | 105 | 9 | 75 | 0 | 0 | 319.9164 | 2447.9873 | 43.6023 | 176.9746 | 1483.2677 | 528.7957 | 0 | 0 | 5000.5438
2473012 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3948 35-07-K03948_35-07-K03948_48253873 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 10:30:00 | 10.02.2023 15:37:00 | 5.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1862.7113 | 0 | 0 | 1862.7113
2473013 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-121 ZEYTİNALANI 35-19-L00121_95001308724_95001308724 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2023 10:32:36 | 10.02.2023 17:12:49 | 6.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029465 | 0 | 0 | 0.029465
2473016 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR19 BİNA ALTI TR 45-73-M00010_A a1_45157459 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 10:38:05 | 10.02.2023 11:22:13 | 0.73556 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.7151 | 0 | 0 | 0 | 32.9108 | 0 | 0 | 42.626
2473018 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-65 MOBİL ÖNÜ 35-19-L00065_95000599913_95000599913 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 10:38:49 | 10.02.2023 12:21:23 | 1.7094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5661 | 0 | 0 | 3.5661
2473023 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2095355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 10:48:12 | 10.02.2023 13:15:36 | 2.4567 | 10 | 21 | 199 | 165 | 43 | 21 | 0 | 0 | 5.4737 | 36.1443 | 120.5267 | 109.1735 | 81.2597 | 35.5927 | 0 | 0 | 388.1706
2473027 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1634 35-01-K01634_B B4_5866878 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 10:49:52 | 10.02.2023 12:10:03 | 1.3364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.6835 | 0 | 0 | 153.6835
2473034 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_ALAYBEY M07_77533628 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 11:00:00 | 10.02.2023 12:50:11 | 1.8364 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1104.1351 | 0 | 0 | 3.442 | 304.2905 | 0 | 0 | 1411.8675
2473037 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-123 35-16-L00123_TR-124 L02_72037651 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 11:04:57 | 10.02.2023 13:25:56 | 2.3497 | 0 | 30 | 0 | 101 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12.5825 | 0 | 77.1676 | 0 | 48.8777 | 0 | 0 | 138.6278
2473039 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÇAMBEL KÖYÜ İÇME SUYU 2 TR 35-27-M00466_35-27-M00466_2368875 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 11:06:27 | 10.02.2023 13:12:35 | 2.1022 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13.892 | 0 | 16.7895 | 0 | 70.9085 | 0 | 0 | 101.59
2473040 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4406 35-04-K04406_99488066_99488066 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 11:15:32 | 10.02.2023 20:01:32 | 8.7667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.096
2473043 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-124 35-26-M00124_A_91116131_91116131 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 10:24:50 | 10.02.2023 12:22:50 | 1.9667 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.3867 | 0 | 0 | 0 | 52.8956 | 0 | 0 | 88.2823
2473044 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-15 (ESKİ TR-14) 35-26-M00014_956625334_956625334 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 11:05:45 | 10.02.2023 12:11:09 | 1.09 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9125 | 0 | 0 | 0 | 0.07162 | 0 | 0 | 4.9841
2473047 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ALAŞARLI TR-2 35-15-L00194_35-15-L00194_2365418 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 11:19:58 | 10.02.2023 11:47:42 | 0.46222 | 0 | 102 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2866 | 0 | 0.89247 | 0 | 3.3063 | 0 | 0 | 13.4854
2473048 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-316 35-14-L00316_95000483064_95000483064 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2023 11:18:56 | 10.02.2023 13:45:44 | 2.4467 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1087
2473057 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-6 35-31-L00075_C_91006590_91006590 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 11:30:09 | 10.02.2023 15:34:27 | 4.0717 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68469 | 0 | 3.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.529
2473062 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA JANDARMA ALAYI KÖK 35-23-M00240_YENİFOÇA 7.JANDARMA ÖZEL M02_72144109 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 11:33:45 | 10.02.2023 16:02:57 | 4.4867 | 19 | 22 | 19 | 2 | 18 | 4 | 0 | 0 | 27.3604 | 42.4841 | 30.4166 | 1.2587 | 1813.8535 | 32.0599 | 0 | 0 | 1947.4332
2473073 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KİBAR KÖYÜ TR-2 35-31-L00313_35-31-L00313_2364981 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 11:38:27 | 10.02.2023 13:40:43 | 2.0378 | 0 | 25 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.1907 | 0 | 3.8744 | 0 | 13.9902 | 0 | 0 | 28.0553
2473075 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-11 35-25-M00148_956638890_956638890 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 11:43:52 | 10.02.2023 14:47:08 | 3.0544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0658 | 0 | 0 | 10.0658
2473076 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-2679 35-08-K02679_F_56384036_56384036 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 11:43:37 | 10.02.2023 13:06:07 | 1.375 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6.7649 | 0 | 0 | 0 | 45.1736 | 0 | 0 | 51.9385
2473078 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-367 35-02-M00367_99413596_99413596 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2023 11:47:40 | 10.02.2023 19:01:01 | 7.2225 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7524
2473080 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 11:48:58 | 10.02.2023 12:00:28 | 0.19167 | 1 | 524 | 0 | 1 | 13 | 117 | 2 | 2 | 2.4645 | 43.2837 | 0 | 0.10501 | 41.0485 | 50.4091 | 10.3063 | 4.9633 | 152.5805
2473081 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_HatBaşıAyırıcı_53135613 M03_53135613 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 11:47:42 | 10.02.2023 16:23:23 | 4.5947 | 0 | 72 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50.1668 | 0 | 0.86432 | 8.1287 | 15.9404 | 0 | 0 | 75.1002
2473082 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SALİHLİ BİOKÜTLE YAKITLI ENERJİ SANTRALİ KÖK 45-78-M01333_HatBaşıAyırıcı_53139523 M02_53139523 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 11:51:36 | 10.02.2023 12:56:50 | 1.0872 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.904 | 0 | 0.45638 | 0 | 0 | 0 | 12.3603
2473084 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OKÇULAR-2 35-16-M00108_949841207_949841207 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 11:55:46 | 10.02.2023 15:15:47 | 3.3336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071192 | 0 | 0 | 0.0071192
2473087 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-270 35-01-K00270_35-01-K00270_78915726 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 11:59:43 | 10.02.2023 14:36:24 | 2.6114 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 939.6456 | 0 | 0 | 0 | 450.9218 | 0 | 0 | 1390.5675
2473091 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2875 35-04-M02875_DAĞITIM TRAFO M10_84886147 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.02.2023 12:01:52 | 10.02.2023 14:14:31 | 2.2108 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 227.7139 | 0 | 0 | 0 | 37.3675 | 0 | 0 | 265.0814
2473094 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | ANDAK KÖK 35-23-M00312_HatBaşıAyırıcı_89443369 M03_89443369 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 12:03:16 | 10.02.2023 14:12:15 | 2.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.938 | 0 | 0 | 0 | 3.938
2473096 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÖLCÜK TR-13 35-15-L00325_48779454_56369289_56369289 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 12:05:38 | 10.02.2023 12:58:06 | 0.87444 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.084867 | 0 | 0.86703 | 0 | 13.7415 | 0 | 0 | 14.6934
2473098 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-440 35-01-K00440_911133776_911133776 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 12:03:37 | 10.02.2023 16:33:14 | 4.4936 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4036
2473102 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-3 35-27-L00003_913672433_913672433 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 12:06:56 | 10.02.2023 13:58:58 | 1.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067461 | 0 | 0 | 0.067461
2473112 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KADIDAĞ TR-1 45-72-L00122_A_91193934_91193934 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 12:36:32 | 10.02.2023 14:32:38 | 1.935 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.6637 | 0 | 1.196 | 0 | 3.847 | 0 | 0 | 33.7067
2473113 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-288 MENDERES MAH. 35-18-L00288_950447708_950447708 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 12:36:41 | 10.02.2023 17:31:11 | 4.9083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.9503 | 0 | 0 | 0 | 2.4984 | 0 | 0 | 5.4487
2473114 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_D_56394859_56394859 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 12:35:20 | 10.02.2023 13:36:24 | 1.0178 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.1256 | 0 | 0 | 0 | 12.6048 | 0 | 0 | 41.7304
2473115 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1826 35-02-M01826_A_56382805_56382805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 12:41:52 | 10.02.2023 14:41:15 | 1.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7541 | 0 | 0 | 10.7541
2473116 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1561 35-02-K01561_35-02-K01561_2359360 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 12:43:07 | 10.02.2023 13:20:34 | 0.62417 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 95.9932 | 0 | 0 | 0 | 54.3342 | 0 | 0 | 150.3275
2473119 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2909 35-02-M02909_913654792_913654792 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.02.2023 12:36:05 | 10.02.2023 15:07:01 | 2.5156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46626
2473120 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | VELİLER TR-2 35-15-L01162_B_82406685_82406685 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 12:39:40 | 10.02.2023 15:20:00 | 2.6722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 0.0056729 | 0 | 0 | 1.1846
2473122 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-211 35-02-K00211_910017565_910017565 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 12:51:23 | 10.02.2023 13:17:25 | 0.43389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4773
2473125 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1875 35-09-K01875_98116770_98116770 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 12:52:49 | 10.02.2023 14:56:18 | 2.0581 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5864 | 0 | 0 | 0 | 4.8711 | 0 | 0 | 12.4575
2473135 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR28 MİLLİ EGEMENLİK 45-73-M00013_B b1_45157221 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 13:13:16 | 10.02.2023 14:10:14 | 0.94944 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.6967 | 0 | 0 | 0 | 1.1202 | 0 | 0 | 7.8169
2473139 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_C_91236863_91236863 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 13:22:40 | 10.02.2023 16:00:25 | 2.6292 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1486 | 0 | 0.32782 | 0 | 0 | 13.4764
2473140 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2324753 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 13:25:29 | 10.02.2023 14:18:37 | 0.88556 | 2 | 117 | 1 | 172 | 1 | 40 | 0 | 0 | 12.1883 | 73.0059 | 1.4158 | 79.864 | 28.7083 | 44.3367 | 0 | 0 | 239.5191
2473141 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KURŞUNLU KÖK 45-78-L00232_BAHÇECİK-KARAAĞAÇ L02_65890673 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 13:25:30 | 10.02.2023 13:52:30 | 0.45 | 0 | 463 | 0 | 27 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27.0244 | 0 | 1.6185 | 3.4935 | 4.7951 | 0 | 0 | 36.9315
2473142 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-753 35-04-K00753_99308079_99308079 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 13:33:02 | 10.02.2023 16:38:39 | 3.0936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87652
2473144 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | BELEN TR-1 35-28-M00205_B_56358355_56358355 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 13:35:54 | 10.02.2023 14:36:59 | 1.0181 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1856 | 0 | 2.1507 | 0 | 5.5738 | 0 | 0 | 8.91
2473152 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ABDURRAHMA KUNDAKÇI SLM GRB TR 35-27-M00680_914550428_914550428 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 13:44:47 | 10.02.2023 15:46:16 | 2.0247 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75636
2473153 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/24 45-72-L00024_941984454_941984454 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 13:49:47 | 10.02.2023 14:49:19 | 0.99222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2473161 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1820 35-01-K01820_912012982_912012982 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 13:54:20 | 10.02.2023 14:48:02 | 0.895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18817
2473164 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SULTAN YAYLASI TR-1 45-71-M01766_A_56391994_56391994 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 14:01:40 | 10.02.2023 18:31:04 | 4.49 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9693 | 0 | 0.022347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9916
2473165 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-10 35-28-M00235_A_91397358_91397358 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 14:01:29 | 10.02.2023 15:08:38 | 1.1192 | 0 | 8 | 0 | 39 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9456 | 0 | 3.9097 | 0 | 10.1089 | 0 | 0 | 17.9642
2473168 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53133054 M04_53133054 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 14:04:57 | 10.02.2023 15:36:53 | 1.5322 | 0 | 371 | 3 | 20 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 115.2772 | 0.63698 | 1.8452 | 3.087 | 13.4525 | 0 | 0 | 134.2989
2473179 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAYKÖY TR-1 45-78-L00429_49322396_56390744_56390744 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 14:20:15 | 10.02.2023 15:28:34 | 1.1386 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1787
2473182 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2425 35-04-M02425_913177417_913177417 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 14:17:21 | 10.02.2023 16:17:45 | 2.0067 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3538
2473184 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | HATİCE YÜKSEL TR 35-23-M00241_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045867 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 14:28:42 | 10.02.2023 16:04:15 | 1.5925 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.8247 | 0 | 0.44014 | 0 | 10.8828 | 0 | 0 | 26.1477
2473191 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-35/A 45-74-M00330_965896178_965896178 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.02.2023 14:37:10 | 10.02.2023 15:27:07 | 0.8325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2479784 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3404(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03404_D D1_5801110 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 17:38:23 | 22.02.2023 20:27:42 | 2.8219 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.4365 | 0 | 0 | 0 | 33.9758 | 0 | 0 | 90.4122
2479785 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4122 35-09-K04122_912298895_912298895 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 17:38:42 | 22.02.2023 21:34:00 | 3.9217 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5511
2479637 | 2 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-8 35-19-L00268_B_56376343_56376343 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 17:44:00 | 22.02.2023 18:02:13 | 0.30361 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74286 | 0 | 0 | 0 | 0.37548 | 0 | 0 | 1.1183
2479796 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-20/A 45-81-M00255_D_91459069_91459069 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 17:46:58 | 22.02.2023 18:26:58 | 0.66667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.2703 | 0 | 0 | 0 | 3.6792 | 0 | 0 | 7.9495
2479797 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4012 35-04-K04012_C_56362821_56362821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 17:52:39 | 22.02.2023 19:58:45 | 2.1017 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 132.0766 | 0 | 0 | 0 | 7.8391 | 0 | 0 | 139.9157
2479798 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-228 ILICA GARAJ 35-18-L00228_950444687_950444687 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2023 17:54:32 | 22.02.2023 22:08:54 | 4.2394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.074 | 0 | 0 | 0 | 7.1289 | 0 | 0 | 9.2029
2479802 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | NAZARKÖY TR-1 35-27-L00069_A_91083585_91083585 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 18:01:59 | 22.02.2023 18:27:08 | 0.41917 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.4286 | 0 | 0.073189 | 0 | 2.0231 | 0 | 0 | 13.5249
2479805 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | EKİZ KÖK 35-23-M00087_İSMAİL CİDER ENH M02_72156441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 18:07:36 | 22.02.2023 18:37:20 | 0.49556 | 7 | 9 | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3.6371 | 1.2947 | 2.3378 | 0.84261 | 4.3155 | 0.13902 | 0 | 0 | 12.5667
2479806 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/92 45-83-L00092__72410774_72410774 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 18:15:03 | 22.02.2023 18:54:33 | 0.65833 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43.5764 | 0 | 0.17001 | 0 | 1.8327 | 0 | 0 | 45.5791
2479807 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2309330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 18:14:48 | 22.02.2023 18:53:53 | 0.65139 | 4 | 1663 | 4 | 105 | 9 | 75 | 0 | 0 | 31.6445 | 209.2572 | 3.294 | 13.7752 | 94.5496 | 31.7709 | 0 | 0 | 384.2914
2479808 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 35-16-L00031_953334587_953334587 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 18:16:58 | 22.02.2023 19:35:36 | 1.3106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69046
2479810 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4499 35-02-K04499_910496259_910496259 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 18:19:33 | 22.02.2023 20:39:54 | 2.3392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4642
2479813 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ ULUYOL TR-2 45-72-L00150_C_56393778_56393778 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 18:22:06 | 22.02.2023 19:03:40 | 0.69278 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20908 | 0 | 0.046946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25603
2479815 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_BAKIR KASABA M07_72212578 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 18:26:01 | 22.02.2023 18:41:38 | 0.26028 | 0 | 1457 | 1 | 81 | 5 | 221 | 0 | 0 | 0 | 67.1979 | 1.1197 | 1.9901 | 16.7958 | 25.0569 | 0 | 0 | 112.1604
2479818 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_95001183806_95001183806 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 18:27:33 | 22.02.2023 19:47:51 | 1.3383 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1802
2479822 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-146 35-19-L00146_A_91253455_91253455 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 18:42:01 | 22.02.2023 19:23:11 | 0.68611 | 0 | 40 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.5304 | 0 | 0.97677 | 0 | 4.4851 | 0 | 0 | 27.9923
2479826 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KÜREKÇİ M09_2083714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 18:45:56 | 22.02.2023 18:56:51 | 0.18194 | 1 | 664 | 19 | 224 | 3 | 51 | 1 | 0 | 0.014346 | 11.2878 | 4.993 | 9.3318 | 0.56555 | 5.3402 | 4.4703 | 0 | 36.003
2479829 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNELİ TR-1 35-19-M00208_B_91149101_91149101 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 18:41:51 | 22.02.2023 19:31:15 | 0.82333 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.565 | 0 | 0 | 0 | 1.5784 | 0 | 0 | 18.1434
2479833 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2 35-28-M00700_953384262_953384262 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 18:53:50 | 22.02.2023 19:35:01 | 0.68639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26462
2479837 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARVALYA TR-51 35-13-L00528_95002371084_95002371084 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2023 18:46:32 | 22.02.2023 23:02:02 | 4.2583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9819
2479840 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | VEHBİ ÖZACAR GRB 35-20-M00029_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 19:02:20 | 22.02.2023 19:43:17 | 0.6825 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84
2479845 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-848 35-04-K00848_K-3857 K02_2314300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 19:14:41 | 22.02.2023 19:28:40 | 0.23306 | 8 | 1198 | 6 | 11 | 7 | 100 | 0 | 0 | 1.1461 | 139.1213 | 0.34708 | 0.18177 | 24.1693 | 17.5318 | 0 | 0 | 182.4974
2479848 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-162 35-01-K00162_A_56373350_56373350 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 19:27:42 | 22.02.2023 21:44:14 | 2.2756 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 137.8753 | 0 | 0 | 0 | 3.8914 | 0 | 0 | 141.7667
2479850 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_DM-11 F TURGUT ÖZAL-2 M08_66182341 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 19:33:29 | 22.02.2023 19:57:27 | 0.39944 | 0 | 730 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 85.5375 | 0 | 0.24686 | 0 | 33.461 | 0 | 0 | 119.2453
2479764 | 2 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-2 35-17-M00362_B_91194627_91194627 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 19:35:58 | 22.02.2023 21:41:56 | 2.0994 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 96.3268 | 0 | 0 | 0 | 38.7641 | 0 | 0 | 135.0909
2479840 | 2 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2307615 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 19:43:17 | 22.02.2023 20:28:57 | 0.76111 | 0 | 0 | 9 | 92 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.4444 | 56.8573 | 1.285 | 26.1542 | 29.2218 | 0 | 154.9627
2479861 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2 35-28-M00700_953384938_953384938 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 20:11:12 | 22.02.2023 20:23:44 | 0.20889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027873 | 0 | 0 | 0.027873
2479861 | 2 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | DM-2 35-28-M00700_35-28-M00700_83507077 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 20:23:44 | 22.02.2023 22:14:42 | 1.8494 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.55759 | 0 | 1.6904 | 0 | 5.3679 | 0 | 0 | 7.6159
2479864 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-10(OVAKAHVE) 35-19-M00222_B_80494481_80494481 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 20:25:43 | 22.02.2023 20:52:53 | 0.45278 | 0 | 34 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6424 | 0 | 1.7306 | 0 | 1.3422 | 0 | 0 | 9.7152
2479865 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-75 35-19-L00075_B_91309964_91309964 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 20:29:57 | 22.02.2023 21:19:47 | 0.83056 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.1698 | 0 | 0 | 0 | 0.55042 | 0 | 0 | 20.7202
2479870 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_KUMKUYUCAK TST-1 M03_84270457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 20:46:08 | 22.02.2023 23:57:21 | 3.1869 | 0 | 0 | 56 | 34 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143.1178 | 61.6281 | 32.909 | 3.6436 | 28.1536 | 0 | 269.4521
2479873 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1229 35-01-M01229_912016215_912016215 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 21:12:28 | 22.02.2023 22:44:35 | 1.5353 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.41031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41031
2479877 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/47 45-72-M00047_AKHİSAR İM ŞEHİR-2 M05_92369661 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 21:41:00 | 22.02.2023 22:24:00 | 0.71667 | 0 | 6167 | 0 | 23 | 4 | 542 | 2 | 3 | 0 | 958.9058 | 0 | 0.49048 | 25.5208 | 165.662 | 23.6143 | 24.0932 | 1198.2866
2479898 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_TRAFO-ÖLÇÜ L05_2058927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 21:58:21 | 22.02.2023 22:38:06 | 0.6625 | 0 | 4026 | 0 | 52 | 2 | 650 | 0 | 0 | 0 | 630.4627 | 0 | 19.3087 | 83.0274 | 252.6749 | 0 | 0 | 985.4737
2479904 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-17 35-27-M00017_B_56363201_56363201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 22:05:39 | 22.02.2023 22:40:41 | 0.58389 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.5148 | 0 | 0.015685 | 0 | 8.481 | 0 | 0 | 20.0115
2479926 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-117 35-19-L00117_956695494_956695494 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 22:40:18 | 23.02.2023 01:03:23 | 2.3847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52745
2479929 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-31 35-26-M00031_8974342 G2B_5910250 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 22:54:43 | 22.02.2023 23:37:07 | 0.70667 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 17.305 | 0 | 0 | 0 | 34.0367 | 0 | 0 | 51.3417
2479932 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53135037 M05_53135037 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 22:27:50 | 23.02.2023 01:26:50 | 2.9833 | 0 | 33 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3481 | 0 | 3.2911 | 0 | 1.7381 | 0 | 0 | 14.3773
2479933 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1470 35-02-M01470_913124365_913124365 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 22:58:50 | 23.02.2023 00:06:46 | 1.1322 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6259
2479936 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2794 35-01-M02794_910962099_910962099 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 23:48:40 | 23.02.2023 00:40:49 | 0.86917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011024
2479937 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2373 35-02-M02373_910152788_910152788 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 23:41:26 | 23.02.2023 00:26:58 | 0.75889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07967
2487541 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 10:43:00 | 22.02.2023 10:51:00 | 0.13333 | 0 | 714 | 0 | 12 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 9.6628 | 0 | 0.24955 | 1.0909 | 4.1015 | 0 | 0 | 15.1048
2488184 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_İZSU M07_2323290 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 17:41:00 | 22.02.2023 17:55:00 | 0.23333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099915 | 0 | 0 | 18.8816 | 0 | 0 | 0 | 18.8916
2497960 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-4 35-26-M00633_KİPA KABİN GİRİŞ M04_2308926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 10:25:00 | 22.02.2023 10:35:00 | 0.16667 | 0 | 1863 | 1 | 20 | 13 | 206 | 19 | 2 | 0 | 115.7221 | 0.093714 | 1.0676 | 48.7469 | 41.5605 | 957.3735 | 37.4576 | 1202.0221
2480295 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-314 35-02-M00314_T T9B_5817976 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 14:55:49 | 23.02.2023 18:32:14 | 3.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7761 | 0 | 0 | 71.7761
2480272 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ÜNİVERSİTE BAKLACI M01_65918041 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 14:19:26 | 23.02.2023 16:11:09 | 1.8619 | 1 | 371 | 5 | 32 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0.033397 | 155.345 | 6.9156 | 16.3575 | 782.099 | 59.7403 | 0 | 0 | 1020.4908
2480003 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53140603 M03_53140603 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 08:56:18 | 23.02.2023 12:53:00 | 3.945 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7153 | 0 | 60.2606 | 0 | 0 | 0 | 61.976
2480212 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BAŞIBÜYÜK KIRLILAR TR-1 45-77-L00479_A_83839438_83839438 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 12:38:02 | 23.02.2023 13:56:51 | 1.3136 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68616 | 0 | 0.76035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4465
2480255 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-129 35-15-M00129_950359370_950359370 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 13:56:05 | 23.02.2023 14:33:19 | 0.62056 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7716
2480209 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | YUNTDAĞ KÖK 35-16-M00010_YUNTDAĞ M01_72050956 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 12:35:21 | 23.02.2023 13:31:34 | 0.93694 | 0 | 239 | 0 | 18 | 21 | 38 | 1 | 0 | 0 | 31.5056 | 0 | 1.834 | 32.1746 | 25.787 | 420.1048 | 0 | 511.4061
2480043 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994733 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 09:22:02 | 23.02.2023 10:24:01 | 1.0331 | 0 | 220 | 1 | 3 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 59.0467 | 0.13992 | 1.9257 | 9.1435 | 25.0091 | 234.2914 | 0 | 329.5563
2480421 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-128 35-19-L00128_95002500762_95002500762 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 17:16:48 | 23.02.2023 17:57:36 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03563 | 0 | 0 | 0.03563
2480398 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 16:56:26 | 23.02.2023 17:41:35 | 0.7525 | 3 | 201 | 19 | 244 | 16 | 76 | 3 | 0 | 23.4784 | 101.6456 | 3.4091 | 66.0853 | 97.852 | 75.2573 | 228.4491 | 0 | 596.1769
2480023 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_GENEL KONUTLAR M07_66182420 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 09:08:15 | 23.02.2023 09:54:35 | 0.77222 | 0 | 18 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.3486 | 0 | 0.27874 | 79.5618 | 46.3932 | 0 | 0 | 131.5823
2480584 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-13 35-17-M00213_E_72372490_72372490 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 23:21:56 | 24.02.2023 00:19:38 | 0.96167 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41.7181 | 0 | 0 | 0 | 10.9028 | 0 | 0 | 52.6209
2480468 | 2 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 19:19:04 | 23.02.2023 19:35:29 | 0.27361 | 3 | 201 | 19 | 244 | 16 | 76 | 3 | 0 | 10.1974 | 40.6428 | 1.2597 | 22.866 | 35.1959 | 24.6561 | 63.7768 | 0 | 198.5946
2479980 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-263 M02_47547382 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 08:01:58 | 23.02.2023 08:11:42 | 0.16222 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 14.9095 | 0 | 0 | 44.9548 | 7.829 | 38.8065 | 0 | 106.4998
2480292 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-448 35-03-M00448_B_56362553_56362553 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 14:53:05 | 23.02.2023 17:44:11 | 2.8517 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 2 | 0 | 38.7679 | 0 | 0 | 0 | 255.8158 | 0 | 500.3338 | 794.9176
2479983 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BARBAROS TR-3 (TR-306) 35-19-M00484__72374216_72374216 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 08:00:34 | 23.02.2023 12:33:01 | 4.5408 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.5477 | 0 | 5.1224 | 0 | 32.1022 | 0 | 0 | 45.7723
2480315 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-140 35-18-L00140_L-139 - L-138 - L-137 L09_2325378 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 15:15:18 | 23.02.2023 17:33:53 | 2.3097 | 0 | 106 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94.4565 | 0 | 0 | 47.4639 | 5.2313 | 0 | 0 | 147.1517
2480006 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ESKİ KABAZLI M015_60669845 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 09:03:23 | 23.02.2023 14:54:46 | 5.8564 | 1 | 171 | 24 | 20 | 7 | 21 | 1 | 0 | 0.47818 | 194.3405 | 39.3601 | 17.0072 | 418.0151 | 113.6055 | 223.5709 | 0 | 1006.3774
2480029 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2406 35-04-K02406_35-04-K02406_2369887 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 09:14:44 | 23.02.2023 11:34:50 | 2.335 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 235.1408 | 0 | 0 | 0 | 8.1664 | 0 | 0 | 243.3073
2480461 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-1344 M03_2046891 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 18:27:32 | 23.02.2023 19:43:06 | 1.2594 | 1 | 2663 | 0 | 40 | 19 | 520 | 12 | 17 | 0.46942 | 1477.212 | 0 | 79.2955 | 206.0845 | 1063.2776 | 703.906 | 522.8974 | 4053.1424
2480438 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARAÇLAR TR-1 45-77-L00105_945500985_945500985 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 17:44:22 | 23.02.2023 23:05:12 | 5.3472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92627
2480298 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-105 35-15-M00105_35-15-M00105_66875012 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 14:57:00 | 23.02.2023 15:44:01 | 0.78361 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 126.232 | 0 | 0 | 0 | 61.2678 | 0 | 0 | 187.4998
2480355 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3591 35-01-K03591_35-01-K03591_2368189 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 16:04:19 | 23.02.2023 17:25:04 | 1.3458 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 139.7213 | 0 | 0 | 0 | 12.0657 | 0 | 0 | 151.7869
2480380 | 2 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 17:43:27 | 23.02.2023 18:05:13 | 0.36278 | 1 | 16 | 4 | 31 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0.37079 | 1.3464 | 1.0105 | 14.7687 | 26.6663 | 4.3136 | 6.863 | 0 | 55.3393
2480567 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-200 35-18-L00200_950467135_950467135 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 21:16:31 | 23.02.2023 22:09:29 | 0.88278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0065263
2480381 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GEDİK TR-1 35-31-L00135_956591377_956591377 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 16:28:52 | 23.02.2023 17:59:29 | 1.5103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24095
2480026 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_YALI M07_2310719 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 09:20:43 | 23.02.2023 09:26:31 | 0.096667 | 1 | 10227 | 3 | 1 | 16 | 1059 | 0 | 0 | 0.03296 | 285.3575 | 0.27229 | 0.017635 | 74.4189 | 206.4737 | 0 | 0 | 566.573
2479940 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_PARK K09_2055925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 00:22:41 | 23.02.2023 00:51:18 | 0.47694 | 0 | 7166 | 0 | 0 | 1 | 490 | 2 | 1 | 0 | 830.8966 | 0 | 0 | 3.8444 | 153.6073 | 76.5763 | 4.7678 | 1069.6924
2480032 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_SAĞLIKÇILAR L-477 L15_2326016 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 09:24:35 | 23.02.2023 10:14:14 | 0.8275 | 6 | 1157 | 6 | 54 | 12 | 29 | 0 | 1 | 18.4326 | 156.2075 | 12.9291 | 25.4107 | 32.1529 | 28.4835 | 0 | 0.32549 | 273.9418
2478366 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1990 35-04-K01990_E E1B_5831346 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 23:08:51 | 20.02.2023 00:16:54 | 1.1342 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 19.2497 | 0 | 0 | 0 | 54.3862 | 0 | 0 | 73.6359
2478368 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-300 35-01-K00300_A A1_5873612 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.02.2023 23:47:15 | 20.02.2023 00:49:02 | 1.0297 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0.32036 | 0 | 0 | 0 | 17.1476 | 0 | 0 | 17.468
2478369 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 23:51:02 | 20.02.2023 03:20:59 | 3.4992 | 6 | 0 | 157 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.4403 | 0 | 121.8343 | 5.9313 | 229.949 | 0 | 0 | 0 | 362.1549
2497899 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_SEYREKLİ M03_2104369 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.02.2023 17:29:00 | 19.02.2023 18:20:00 | 0.85 | 0 | 3 | 29 | 138 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 4.101 | 91.0325 | 3.2276 | 55.8708 | 0 | 0 | 154.8999
2478420 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-12 HÜKÜMET KONAĞI 35-19-M00012_6785513_56372493_56372493 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 08:48:52 | 20.02.2023 09:43:35 | 0.91194 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2923 | 0 | 0 | 0 | 10.9444 | 0 | 0 | 20.2367
2478443 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-4/18 35-26-M00803_35-26-M00803_65909385 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 09:22:21 | 20.02.2023 11:16:18 | 1.8992 | 0 | 643 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 413.1796 | 0 | 0 | 0 | 54.0622 | 0 | 0 | 467.2418
2478526 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-246 35-02-M00246_A_56382183_56382183 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 11:22:20 | 20.02.2023 12:49:04 | 1.4456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.83506 | 0 | 0 | 0 | 18.3471 | 0 | 0 | 19.1822
2478718 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3333 35-04-M03333_912497017_912497017 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 16:55:53 | 20.02.2023 19:54:15 | 2.9728 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8343
2478569 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_GÜNERLİ M05_2329493 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 12:26:07 | 20.02.2023 13:46:51 | 1.3456 | 4 | 47 | 1 | 6 | 13 | 44 | 3 | 0 | 12.6059 | 23.6491 | 0.69625 | 4.4118 | 117.3586 | 82.0961 | 574.0801 | 0 | 814.8977
2478426 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-1748 35-08-K01748_TRAFO K01_42114049 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 08:54:41 | 20.02.2023 17:38:57 | 8.7378 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1670.3225 | 0 | 0 | 0 | 766.6151 | 0 | 0 | 2436.9376
2478649 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-53 İLHİSAR 35-14-L00053_956659159_956659159 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 14:46:29 | 20.02.2023 16:43:59 | 1.9583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13497
2478712 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-75 45-73-M00075_F_56401658_56401658 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2023 16:55:00 | 20.02.2023 23:38:24 | 6.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2068 | 0 | 4.4555 | 81.6622
2478755 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3385 35-04-K03385_99425656_99425656 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 18:05:13 | 20.02.2023 20:52:13 | 2.7833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5498
2478446 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | HELVACI TR-6 35-17-M00366_35-17-M00366_2361921 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 09:27:57 | 20.02.2023 11:49:12 | 2.3542 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 214.8446 | 0 | 0 | 0 | 28.3228 | 0 | 0 | 243.1674
2478592 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_956642041_956642041 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2023 12:46:46 | 20.02.2023 19:40:51 | 6.9014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02854
2478486 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-6 35-15-L00341_C_56367911_56367911 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 10:29:42 | 20.02.2023 13:47:44 | 3.3006 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5471 | 0 | 5.5827 | 0 | 2.845 | 0 | 0 | 11.9749
2478738 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | AFŞAR TR-3 YENİMAHALLE 45-79-M00346_B_56384558_56384558 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 17:26:02 | 20.02.2023 18:24:01 | 0.96639 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7325 | 0 | 0.67905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4116
2478380 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | GÖRDES TR-16 45-75-M00016_45-75-M00016_84041604 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 01:20:24 | 20.02.2023 02:04:13 | 0.73028 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21.0277 | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 22.1947
2478801 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3015 35-07-K03015_95001190372_95001190372 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 12:01:36 | 20.02.2023 21:48:40 | 9.7844 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025605
2478389 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-307 L06_2307538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 04:53:38 | 20.02.2023 06:09:50 | 1.27 | 0 | 1866 | 0 | 4 | 2 | 474 | 0 | 4 | 0 | 1707.8976 | 0 | 11.9134 | 54.9292 | 681.9933 | 0 | 20.2364 | 2476.97
2478721 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_HatBaşıAyırıcı_53135686 M03_53135686 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 17:13:40 | 20.02.2023 19:16:27 | 2.0464 | 0 | 51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 2.7516 | 0 | 0 | 0 | 6.3615
2478681 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-200 35-18-L00200_95000524698_95000524698 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2023 15:42:26 | 20.02.2023 17:51:29 | 2.1508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1155
2478432 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-272 GÜZELÇİFTLİK KÖK 35-14-L00272_DÜZCE-TURGUT L05_89207582 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 09:00:22 | 20.02.2023 16:56:40 | 7.9383 | 0 | 374 | 8 | 321 | 5 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1143.6879 | 150.2787 | 1249.8463 | 251.3083 | 733.864 | 907.3464 | 0 | 4436.3316
2478641 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_KAZIKBAĞLAR M12_2306323 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 14:27:04 | 20.02.2023 15:44:40 | 1.2933 | 0 | 139 | 1 | 7 | 13 | 21 | 4 | 0 | 0 | 34.2339 | 0.66784 | 1.9341 | 240.1639 | 35.9344 | 2424.9522 | 0 | 2737.8863
2478575 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3671 35-08-K03671_A a3b_5789349 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 12:30:17 | 20.02.2023 13:26:06 | 0.93028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8713 | 0 | 0 | 1.8713
2478741 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TORBALI M-1380 35-26-M01380_956619228_956619228 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 17:42:10 | 20.02.2023 18:36:36 | 0.90722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23855 | 0 | 0 | 0.23855
2478804 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4412 35-01-K04412_E_56373914_56373914 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2023 20:23:49 | 20.02.2023 21:51:22 | 1.4592 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.6341 | 0 | 0 | 0 | 4.2174 | 0 | 0 | 35.8515
2478512 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | TR-1/64 DM 45-72-M00064_KABLO BAĞLAMA M013_66484279 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 10:59:54 | 20.02.2023 12:49:00 | 1.8183 | 0 | 4323 | 11 | 96 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 1541.7811 | 6.2998 | 16.5684 | 0 | 427.176 | 0 | 0 | 1991.8252
2478412 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-295 35-18-L00295_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099652 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 08:24:50 | 20.02.2023 12:39:00 | 4.2361 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 54.6606 | 0 | 56.9364 | 0 | 175.8887 | 0 | 0 | 287.4857
2478678 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_95000101452_95000101452 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 15:38:08 | 20.02.2023 18:11:45 | 2.5603 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9548
2478824 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2050292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 22:34:08 | 20.02.2023 22:40:54 | 0.11278 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.5875 | 0 | 0.3186 | 0 | 32.8489 | 0 | 0 | 0 | 34.7551
2478469 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-470 KÖK 35-18-L00470_L-310 L03_72090138 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 10:05:44 | 20.02.2023 16:09:14 | 6.0583 | 1 | 3928 | 0 | 6 | 4 | 282 | 0 | 0 | 61.8639 | 7380.7047 | 0 | 4.5343 | 398.2415 | 2336.8158 | 0 | 0 | 10182.1604
2478724 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-392 ALTINEVLER 35-18-L00392_950446195_950446195 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 17:17:28 | 20.02.2023 20:09:55 | 2.8742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1008
2478532 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_A_56394860_56394860 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 11:23:16 | 20.02.2023 13:26:06 | 2.0472 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 121.2081 | 0 | 0 | 0 | 32.515 | 0 | 0 | 153.723
2478386 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-307 L06_2307538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 03:26:04 | 20.02.2023 04:06:47 | 0.67861 | 0 | 1866 | 0 | 4 | 2 | 474 | 0 | 4 | 0 | 862.5863 | 0 | 4.7569 | 26.3744 | 319.2346 | 0 | 8.1663 | 1221.1184
2478784 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1174 35-01-K01174_35-01-K01174_2372567 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 19:11:05 | 20.02.2023 19:29:22 | 0.30472 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 86.4182 | 0 | 0 | 0 | 12.9532 | 0 | 0 | 99.3714
2478684 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1112 35-08-M01112_97672526_97672526 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 15:35:56 | 20.02.2023 18:20:55 | 2.7497 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8847
2478830 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-4 45-78-L00004_49381183_56407561_56407561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 23:53:01 | 21.02.2023 00:37:29 | 0.74111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0501 | 0 | 0 | 6.0501
2478429 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_ÇİTKÖY SULAMA M09_82965211 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 08:58:01 | 20.02.2023 10:59:02 | 2.0169 | 0 | 522 | 14 | 275 | 5 | 77 | 0 | 0 | 0 | 250.9332 | 6.93 | 167.5246 | 56.3635 | 148.5337 | 0 | 0 | 630.285
2478764 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-28 35-25-M00195_A_91034872_91034872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 18:32:21 | 20.02.2023 19:52:39 | 1.3383 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.2271 | 0 | 0 | 0 | 3.6306 | 0 | 0 | 20.8577
2478787 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1174 35-01-K01174__72372673_72372673 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 09:30:38 | 20.02.2023 22:27:25 | 12.9464 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 788.1821 | 0 | 0 | 0 | 29.31 | 0 | 0 | 817.4922
2478552 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-16 45-77-L00016_A_56359840_56359840 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 11:50:47 | 20.02.2023 17:55:44 | 6.0825 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 145.3909 | 0 | 0 | 0 | 73.5045 | 0 | 0 | 218.8954
2478452 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-3 35-16-L00003_B_91019670_91019670 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 09:38:13 | 20.02.2023 12:30:12 | 2.8664 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9781
2478744 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-410 35-03-K00410_F_56366331_56366331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 17:50:18 | 20.02.2023 18:30:38 | 0.67222 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19.1591 | 0 | 0 | 0 | 12.8197 | 0 | 0 | 31.9788
2478472 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_OVAKENT M03_2334249 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 10:09:48 | 20.02.2023 17:47:23 | 7.6264 | 9 | 4717 | 246 | 1430 | 57 | 1216 | 6 | 1 | 104.9921 | 6640.1482 | 3460.872 | 4687.6361 | 2400.8843 | 6362.5491 | 2277.1957 | 70.6318 | 26004.9092
2478807 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | YAĞCILI TR-1 45-82-M00331_A_56387677_56387677 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 20:30:42 | 20.02.2023 23:46:07 | 3.2569 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.2845 | 0 | 0 | 0 | 3.5011 | 0 | 0 | 34.7856
2478409 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2506 35-01-M02506_35-01-M02506_47723947 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 08:00:07 | 20.02.2023 08:47:23 | 0.78778 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 376.6417 | 0 | 0 | 0 | 49.2627 | 0 | 0 | 425.9043
2478658 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_950464768_950464768 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 15:06:43 | 20.02.2023 19:27:35 | 4.3478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36178
2478750 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246820 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 18:02:06 | 20.02.2023 19:53:44 | 1.8606 | 2 | 3 | 59 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.8771 | 7.1062 | 39.7996 | 131.3019 | 7.9821 | 0 | 0 | 0 | 189.0669
2478733 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-860 35-02-M00860_98893069_98893069 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 17:14:24 | 20.02.2023 19:29:28 | 2.2511 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23748
2478378 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1092 35-01-M01092_911144395_911144395 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 00:44:55 | 20.02.2023 01:23:41 | 0.64611 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4712 | 0 | 0 | 0 | 0.14139 | 0 | 0 | 1.6126
2478627 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-636 35-18-L00636_L-239 L01_72291889 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 13:58:24 | 20.02.2023 14:29:37 | 0.52028 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 43.0404 | 0 | 0 | 0 | 57.0154 | 0 | 0 | 100.0557
2478667 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | AVEA KIRKAĞAÇ ALAY ÖZEL TR 45-76-L00139Ö_45-76-L00139Ö_2375250 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 15:19:22 | 20.02.2023 15:50:41 | 0.52194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89041 | 0 | 0 | 0 | 0.89041
2478647 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-27 45-71-M00934__91350224_91350224 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 14:41:32 | 20.02.2023 17:36:41 | 2.9192 | 0 | 78 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.6283 | 0 | 6.5811 | 0 | 0.93451 | 0 | 0 | 56.1439
2478790 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | KOCAÖMERLİ TR-1 35-24-M00074_35-24-M00074_2359401 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 19:24:27 | 20.02.2023 20:32:13 | 1.1294 | 0 | 180 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.3987 | 0 | 0.15386 | 0 | 2.8554 | 0 | 0 | 40.4079
2478816 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | PAŞATIMARI TR-2 45-83-M00812_ M01_89801822 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 21:30:25 | 20.02.2023 22:45:40 | 1.2542 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8702 | 0 | 0.89122 | 0 | 0 | 0 | 5.7614
2478567 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1086 35-02-M01086_M-1565 M02_2120290 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 12:20:44 | 20.02.2023 12:40:00 | 0.32111 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.172
2478753 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-20 45-71-M00273_TR-89 ÇAPRA M04_2070235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 18:07:02 | 20.02.2023 18:38:43 | 0.52806 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 749 | 4 | 39 | 0.1793 | 0.16733 | 0 | 0 | 9.7035 | 390.444 | 44.5668 | 535.0518 | 980.1128
2478398 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3320 35-09-K03320_913657870_913657870 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2023 07:45:18 | 20.02.2023 08:48:17 | 1.0497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6029 | 0 | 0 | 1.6029
2478747 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 45-72-L00299_KÖYLER ÇIKIŞI L03_2105414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 17:48:27 | 20.02.2023 19:44:20 | 1.9314 | 0 | 723 | 32 | 148 | 6 | 111 | 0 | 0 | 0 | 266.8212 | 13.9656 | 47.3639 | 12.5696 | 103.3429 | 0 | 0 | 444.0632
2478793 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_MORALILAR ÇIKIŞ L22_2326923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 19:36:02 | 20.02.2023 21:06:00 | 1.4994 | 1 | 14 | 106 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.18165 | 10.5219 | 53.572 | 0 | 0.90369 | 0 | 0 | 0 | 65.1792
2478544 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1-3/5 PAMUK PAZARI KABİN 35-20-L00021_E e1b_5921022 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 11:31:55 | 20.02.2023 13:16:33 | 1.7439 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.8745 | 0 | 0 | 0 | 13.9816 | 0 | 0 | 15.8562
2478730 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 17:29:56 | 20.02.2023 17:40:00 | 0.16778 | 5 | 3846 | 85 | 147 | 61 | 371 | 3 | 1 | 0.27504 | 106.1143 | 13.8769 | 3.8409 | 29.0274 | 38.4824 | 23.2417 | 0.5552 | 215.4139
2478438 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-4 35-32-L00125_A_56368041_56368041 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 09:04:12 | 20.02.2023 10:58:27 | 1.9042 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19753 | 0 | 1.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7424
2478813 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3181 35-01-K03181_B b3_5898628 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 21:04:28 | 21.02.2023 00:30:02 | 3.4261 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.8316 | 0 | 0 | 0 | 11.8995 | 0 | 0 | 59.7312
2478521 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53138947 M05_53138947 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 11:11:25 | 20.02.2023 12:08:54 | 0.95806 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055711 | 0 | 3.651 | 0 | 0 | 0 | 3.7067
2478650 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-676 GİRİŞ M04_2333769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 14:49:53 | 20.02.2023 15:38:04 | 0.80306 | 4 | 31 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 35.5723 | 26.7756 | 0 | 0 | 105.8032 | 0.58564 | 0 | 0 | 168.7368
2478458 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÖZDERE ORTA MAHALLE DM (M-1) 35-25-M00120_ORTA MAHALLE M-6(SAHİL) M05_72127253 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 09:06:21 | 20.02.2023 15:12:00 | 6.0942 | 3 | 1471 | 0 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0 | 121.8062 | 2029.1143 | 0 | 11.3599 | 0 | 1016.7736 | 0 | 0 | 3179.054
2478415 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1168 35-01-K01168_D D2_5873276 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 08:39:18 | 20.02.2023 09:34:26 | 0.91889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6222 | 0 | 0 | 52.6222
2478607 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE DM-9/4 45-71-M00636_AKARLAR ŞANTİYE M04_2077235 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 13:17:16 | 20.02.2023 14:40:41 | 1.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2722 | 0 | 0 | 0 | 46.2722
2478470 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_956639838_956639838 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 10:04:19 | 20.02.2023 12:14:22 | 2.1675 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9142
2478447 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-3 35-17-M00363_7819610_56393307_56393307 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 09:28:58 | 20.02.2023 13:01:51 | 3.5481 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 159.3887 | 0 | 0 | 0 | 0.48737 | 0 | 0 | 159.8761
2478779 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 18:56:45 | 20.02.2023 19:51:03 | 0.905 | 1 | 133 | 36 | 11 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25.6127 | 5.4328 | 4.7572 | 0.09795 | 3.0105 | 0 | 0 | 38.9111
2478387 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1555 35-04-K01555_C C1B_5824742 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 03:38:21 | 20.02.2023 04:58:43 | 1.3394 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 5.0352 | 0 | 0 | 0 | 14.0451 | 0 | 0 | 19.0803
2478739 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | AŞAĞICUMA TR-2 35-16-M00101_A_90955601_90955601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 17:35:21 | 20.02.2023 19:53:14 | 2.2981 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.7508 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 43.8508
2478573 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1055 35-02-M01055_910042612_910042612 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 12:30:23 | 20.02.2023 13:41:49 | 1.1906 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48856
2478381 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-300 35-01-K00300_910741973_910741973 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 01:45:17 | 20.02.2023 03:32:50 | 1.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2478404 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1990 35-04-K01990_D 1990 D1B_5835485 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 07:51:36 | 20.02.2023 14:14:30 | 6.3817 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 108.818 | 0 | 0 | 0 | 637.7785 | 0 | 0 | 746.5964
2478616 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-4 35-02-M00004_910239998_910239998 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2023 13:34:28 | 20.02.2023 16:58:17 | 3.3969 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4948
2478653 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-75 45-73-M00075_45-73-M00075_2351885 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 14:58:05 | 20.02.2023 16:53:34 | 1.9247 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4089 | 0 | 72.8895 | 0 | 9.7629 | 88.0612
2478802 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-16 45-77-L00016_945487863_945487863 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 20:12:06 | 20.02.2023 20:48:20 | 0.60389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5648 | 0 | 0 | 0 | 0.74564 | 0 | 0 | 2.3105
2478510 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-76 35-08-K00076_35-08-K00076_42035083 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 10:58:25 | 20.02.2023 11:22:19 | 0.39833 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 37.8827 | 0 | 0 | 0 | 42.4679 | 0 | 0 | 80.3506
2478490 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1664 35-04-K01664_35-04-K01664_2372074 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 10:34:01 | 20.02.2023 14:47:46 | 4.2292 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 431.6635 | 0 | 0 | 0 | 622.0354 | 0 | 0 | 1053.699
2478444 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_FABRİKALAR M05_2320972 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 09:23:29 | 20.02.2023 12:41:15 | 3.2961 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1101 | 271.252 | 30.7877 | 4021.7369 | 0 | 4330.8868
2478776 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-20/13 (ÇAPRA KABİN) 45-71-M00272_DM20/TR9-A M04_84188544 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 18:45:43 | 20.02.2023 23:30:37 | 4.7483 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 456 | 4 | 28 | 1.4832 | 1.3851 | 0 | 0 | 78.7477 | 1901.4326 | 336.4733 | 2798.5462 | 5118.0682
2478799 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SALİHLİ TR-117 45-78-L00256_C_91085372_91085372 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 20:02:08 | 20.02.2023 23:07:51 | 3.0953 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77.9111 | 0 | 0 | 0 | 12.4741 | 0 | 0 | 90.3852
2478467 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KIRKAĞAÇ TR-21 45-76-M00021_45-76-M00021_2354077 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 09:29:38 | 20.02.2023 12:33:45 | 3.0686 | 0 | 558 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 338.7903 | 0 | 6.8262 | 0 | 54.6684 | 0 | 0 | 400.285
2478530 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_B_91398031_91398031 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 11:29:59 | 20.02.2023 15:45:43 | 4.2622 | 0 | 37 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 33.8297 | 0 | 11.6121 | 0 | 8.4832 | 0 | 12.7636 | 66.6886
2478590 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-437 ŞEHİTLİK 35-18-L00437_L-295 L01_2337307 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 12:40:39 | 20.02.2023 13:02:03 | 0.35667 | 1 | 15 | 2 | 17 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0.10143 | 4.3864 | 73.0055 | 4.5796 | 5.5526 | 14.2139 | 0 | 0 | 101.8395
2478636 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ - KAPASİTÖR M05_72102276 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 14:08:01 | 20.02.2023 18:17:52 | 4.1642 | 0 | 0 | 45 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3374 | 76.0932 | 105.0963 | 0 | 0 | 0 | 246.5269
2478782 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | DAMLACIK TR 1 35-27-M00346_A_56362757_56362757 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 19:03:10 | 20.02.2023 19:34:02 | 0.51444 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7664 | 0 | 0.51349 | 0 | 1.6179 | 0 | 0 | 5.8978
2478713 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-210(DM-2/23) 35-09-M00210_B b1b_5883017 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 16:55:30 | 20.02.2023 21:34:08 | 4.6439 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 324.3884 | 0 | 0 | 0 | 46.0588 | 0 | 0 | 370.4472
2478762 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EYKO TR-2 35-30-M00028_955324129_955324129 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 18:21:39 | 20.02.2023 22:24:25 | 4.0461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2175
2478450 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1570 35-02-M01570_M-1054 M04_88751031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 09:30:06 | 20.02.2023 10:13:23 | 0.72139 | 1 | 799 | 0 | 7 | 9 | 59 | 1 | 4 | 0.19478 | 245.8025 | 0 | 11.4584 | 85.044 | 109.8156 | 13.1143 | 48.167 | 513.5965
2478693 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAPAKLI TR-6 45-72-M00316_956490300_956490300 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 16:14:56 | 20.02.2023 16:48:09 | 0.55361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016276
2478719 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-7 45-80-M00007_A_56401895_56401895 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 17:07:05 | 20.02.2023 18:05:14 | 0.96917 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.7874 | 0 | 0 | 0 | 1.5163 | 0 | 0 | 6.3037
2478613 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRNEKKÖY TR3 35-27-L00124_912542437_912542437 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2023 13:20:43 | 20.02.2023 17:17:54 | 3.9531 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.059
2478464 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_ASARLIK TR-3 M01_66531300 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 09:56:05 | 20.02.2023 10:42:16 | 0.76972 | 0 | 3931 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 998.4035 | 0 | 0 | 0 | 233.5034 | 0 | 0 | 1231.9068
2478562 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKMAKLI TR-1 35-17-M00345_950305752_950305752 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2023 12:10:53 | 20.02.2023 14:55:54 | 2.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0147 | 0 | 0 | 32.0147
2478393 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2506 35-01-M02506_D_56366002_56366002 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2023 07:20:07 | 20.02.2023 08:43:17 | 1.3861 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6844 | 0 | 0 | 0 | 0.62607 | 0 | 0 | 13.3105
2478725 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-8 35-25-M00116_D_91381174_91381174 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 17:23:41 | 20.02.2023 20:30:00 | 3.1053 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8954
2478493 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_MOBİL-ZİNDANCIK M05_72117226 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 10:40:53 | 20.02.2023 10:47:12 | 0.10528 | 0 | 568 | 0 | 102 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 22.0536 | 0 | 1.9339 | 19.3383 | 8.873 | 0 | 0 | 52.1988
2478685 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1168 35-01-K01168_910406587_910406587 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 15:53:53 | 20.02.2023 17:01:18 | 1.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4494 | 0 | 0 | 8.4494
2478430 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-3571(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03571_TRF-2 K01_2114283 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 08:46:57 | 20.02.2023 20:30:46 | 11.7303 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 1604.784 | 0 | 0 | 0 | 821.1548 | 0 | 311.9322 | 2737.871
2478473 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_İNCESU L02_72240085 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 10:14:07 | 20.02.2023 11:20:08 | 1.1003 | 0 | 106 | 3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8771 | 24.2607 | 0.35383 | 79.3743 | 0 | 0 | 0 | 112.866
2478645 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-2 35-19-L00002_35-19-L00002_2375792 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 14:37:09 | 20.02.2023 16:06:17 | 1.4856 | 0 | 68 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85.4255 | 0 | 19.6663 | 0 | 36.1103 | 0 | 0 | 141.2021
2478410 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-76 35-08-K00076_D k76d1_5832832 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2023 08:10:41 | 20.02.2023 11:19:09 | 3.1411 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.2221 | 0 | 0 | 0 | 117.1296 | 0 | 0 | 124.3516
2478808 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1168 35-01-K01168_910417881_910417881 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 20:44:32 | 20.02.2023 21:52:00 | 1.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2478559 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ALİ İHSAN ÖZET VE ARK. TR 35-24-M00044_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2037345 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 12:09:44 | 20.02.2023 12:33:22 | 0.39389 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75359 | 0 | 1.8873 | 0 | 0 | 2.6409
2478728 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-302 35-19-M00302_35-19-M00302_72128465 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 17:24:54 | 20.02.2023 18:46:10 | 1.3544 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 206.825 | 0 | 0.30043 | 0 | 46.1406 | 0 | 0 | 253.2661
2478828 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2050292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 23:44:28 | 21.02.2023 00:24:42 | 0.67056 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.2161 | 0 | 1.8713 | 0 | 187.072 | 0 | 0 | 0 | 197.1593
2478722 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2953 35-02-K02953_95001241845_95001241845 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2023 17:10:18 | 20.02.2023 22:24:16 | 5.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027034 | 0 | 0 | 0.027034
2478390 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2850 35-02-M02850_35-02-M02850_81979430 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2023 05:01:09 | 20.02.2023 07:17:36 | 2.2742 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 160.8549 | 0 | 0 | 0 | 15.9583 | 0 | 0 | 176.8132
2478476 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_GÖKÇEKÖY M05_78225836 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 10:22:31 | 20.02.2023 17:15:06 | 6.8764 | 3 | 258 | 85 | 111 | 8 | 20 | 2 | 0 | 0.65666 | 235.2809 | 701.2033 | 448.3838 | 96.8546 | 60.3973 | 1198.7151 | 0 | 2741.4917
2478599 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-33 35-16-L00033_DAĞITIM TRAFO TR-33 L04_67585209 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 13:07:25 | 20.02.2023 14:23:50 | 1.2736 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 123.2567 | 0 | 0 | 0 | 14.4241 | 0 | 0 | 137.6808
2478619 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_HatBaşıAyırıcı_53133554 M14_53133554 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 13:43:03 | 20.02.2023 17:15:45 | 3.545 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5.5559 | 0 | 5.4764 | 0 | 251.6118 | 0 | 230.7891 | 0 | 493.4332
2478413 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-676 GİRİŞ M04_2118175 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 08:27:37 | 20.02.2023 09:11:40 | 0.73417 | 4 | 31 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 35.4151 | 27.4103 | 0 | 0 | 116.6823 | 0.60529 | 0 | 0 | 180.1129
2478445 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-3 35-16-L00003_A_56352882_56352882 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 09:18:48 | 20.02.2023 12:06:25 | 2.7936 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 118.5641 | 0 | 0 | 0 | 51.7481 | 0 | 0 | 170.3121
2478794 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4919 35-01-K04919_911349689_911349689 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 19:37:47 | 20.02.2023 20:33:37 | 0.93056 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9746
2478817 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABULU TR-1 35-31-L00348_A_91355548_91355548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 21:52:29 | 20.02.2023 22:58:06 | 1.0936 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66415 | 0 | 0.02983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69398
2478399 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | İZCİ TARIMSAL SULAMA 45-71-M01108_45-71-M01108_2371679 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 07:50:20 | 20.02.2023 09:51:26 | 2.0183 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2773 | 0 | 6.172 | 0 | 3.8843 | 0 | 0 | 14.3336
2478502 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-210 35-07-K00210_98938965_98938965 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2023 10:48:20 | 20.02.2023 14:03:25 | 3.2514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65
2478714 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI KÖYÜ TR-4 35-31-L00328_B_91238160_91238160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 16:55:53 | 20.02.2023 18:29:00 | 1.5519 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0.84309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3801
2478671 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN İM 35-28-A00001_HatBaşıAyırıcı_87521535 M02_87521535 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 15:33:25 | 20.02.2023 18:01:06 | 2.4614 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2292
2478757 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-458 (DM-3/5) 35-17-M00458_B B02_5761977 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 18:13:25 | 20.02.2023 19:09:21 | 0.93222 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3839 | 0 | 0 | 0 | 4.394 | 0 | 0 | 8.778
2478651 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_BELEN ŞEHİR-2 M05_72191840 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 14:48:16 | 20.02.2023 15:53:13 | 1.0825 | 0 | 1088 | 0 | 26 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 221.3071 | 0 | 4.1364 | 0 | 101.294 | 0 | 0 | 326.7375
2478396 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1001 35-03-K01001_D_56363966_56363966 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2023 07:38:25 | 20.02.2023 14:13:20 | 6.5819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 9.6388 | 0 | 0 | 0 | 289.6986 | 0 | 1207.4607 | 1506.7982
2478465 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-1 35-30-M00224_955312859_955312859 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 09:53:29 | 20.02.2023 14:09:40 | 4.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4521 | 0 | 0 | 18.4521
2478442 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2309867 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 09:12:45 | 20.02.2023 17:28:10 | 8.2569 | 0 | 5 | 1 | 61 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5.2419 | 0 | 151.0911 | 77.725 | 101.8119 | 0 | 572.3092 | 908.1791
2478774 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRAZDAMLARI TR-12 45-78-M00577_953254907_953254907 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 18:40:15 | 20.02.2023 19:57:06 | 1.2808 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25075
2478668 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3319 35-09-K03319_97771481_97771481 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 15:34:30 | 20.02.2023 18:40:20 | 3.0972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7367
2478691 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖRNEKKÖY TR-2 35-27-L00324_B_72386881_72386881 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 16:08:01 | 20.02.2023 17:29:51 | 1.3639 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 50.5483 | 0 | 0 | 0 | 16.7918 | 0 | 0 | 67.34
2478525 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1001 35-03-K01001_35-03-K01001_41953230 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 11:21:34 | 20.02.2023 12:55:42 | 1.5689 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 20.8987 | 0 | 0 | 0 | 273.0224 | 0 | 0 | 293.921
2478754 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | YENİOBA TR-2 35-29-L00074_35-29-L00074_2348069 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 18:08:23 | 20.02.2023 18:38:21 | 0.49944 | 0 | 86 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.6972 | 0 | 1.3904 | 0 | 2.1531 | 0 | 0 | 12.2407
2478462 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113775 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 09:28:31 | 20.02.2023 13:40:48 | 4.2047 | 0 | 2008 | 2 | 422 | 14 | 285 | 0 | 0 | 0 | 1103.3596 | 167.2121 | 140.3569 | 481.2586 | 841.1024 | 0 | 0 | 2733.2897
2478723 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 17:17:09 | 20.02.2023 17:32:40 | 0.25861 | 10 | 865 | 70 | 40 | 22 | 55 | 0 | 1 | 0.37913 | 29.4697 | 20.4393 | 2.256 | 15.4149 | 8.7264 | 0 | 0.031596 | 76.7171
2478737 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_UZUNAHIRLI-MENTEŞE M04_2329337 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 17:36:20 | 20.02.2023 17:54:55 | 0.30972 | 1 | 209 | 11 | 3 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0.090069 | 8.3278 | 0.84297 | 0.018 | 2.0661 | 1.921 | 0 | 0 | 13.2659
2478594 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2892 35-10-M02892_915155892_915155892 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 12:48:16 | 20.02.2023 15:33:26 | 2.7528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2478508 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 10:54:21 | 20.02.2023 11:23:15 | 0.48167 | 0 | 201 | 0 | 72 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 35.208 | 0 | 17.6451 | 10.0692 | 19.8872 | 0 | 0 | 82.8096
2478614 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-737 35-03-K00737_914987449_914987449 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 13:29:38 | 20.02.2023 16:00:01 | 2.5064 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9929
2478806 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ORTA MAHALLE M-8 35-25-M00116_35-25-M00116_2374710 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 20:31:19 | 20.02.2023 20:49:28 | 0.3025 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 26.4339 | 0 | 0 | 0 | 7.4832 | 0 | 0 | 33.9171
2478657 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-210(DM-2/23) 35-09-M00210_35-09-M00210_42946173 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 15:12:04 | 20.02.2023 15:33:00 | 0.34889 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22.6657 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 27.2857
2478640 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-455 35-18-L00455_12292686_56371806_56371806 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 14:23:12 | 20.02.2023 18:57:07 | 4.5653 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.7541 | 0 | 44.0396 | 0 | 99.0031 | 0 | 0 | 208.7968
2478780 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-1 İSTASYON KABİN 45-71-M00192_953239219_953239219 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 18:57:11 | 20.02.2023 21:18:11 | 2.35 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8881
2478740 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ERGENEKON TR-11 45-83-M00623_48087180_56387568_56387568 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 17:42:17 | 20.02.2023 18:59:23 | 1.285 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1322
2478717 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-2586 35-08-K02586_35-08-K02586_42018953 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 17:02:49 | 20.02.2023 17:42:04 | 0.65417 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.7555 | 0 | 0 | 0 | 5.3995 | 0 | 0 | 49.155
2478411 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 35-16-L00011_953327887_953327887 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 08:21:02 | 20.02.2023 09:12:42 | 0.86111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00052961 | 0 | 0 | 0.00052961
2478437 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DAĞISTAN M13_2314069 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 09:05:21 | 20.02.2023 12:19:51 | 3.2417 | 6 | 45 | 44 | 150 | 6 | 50 | 2 | 0 | 2.976 | 22.6583 | 41.6546 | 221.3905 | 32.111 | 153.438 | 466.949 | 0 | 941.1775
2478391 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-210(DM-2/23) 35-09-M00210_B b1b_5883017 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 06:51:46 | 20.02.2023 14:34:57 | 7.7197 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 521.2705 | 0 | 0 | 0 | 111.4294 | 0 | 0 | 632.6999
2478786 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DUALAR KÖK 45-82-M00126_DUALAR M02_72193854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 19:16:18 | 20.02.2023 19:57:53 | 0.69306 | 2 | 101 | 16 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.27116 | 10.2054 | 15.1079 | 1.3977 | 15.5799 | 4.6359 | 0 | 0 | 47.1979
2478620 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-4 35-26-M00530_B_91000250_91000250 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 13:48:43 | 20.02.2023 14:20:24 | 0.52806 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0 | 0.049754 | 0 | 3.6624 | 0 | 0 | 5.0782
2478520 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | DENİŞ 1-2 MOD5A 45-82-M00377_HatBaşıAyırıcı_53136122 M10_53136122 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 11:12:26 | 20.02.2023 12:23:16 | 1.1806 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.3963 | 0 | 0 | 0 | 2.4947 | 0 | 0 | 16.891
2478706 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-367 35-02-M00367_910066978_910066978 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.02.2023 16:49:14 | 20.02.2023 19:40:02 | 2.8467 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3576
2478394 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-377 35-18-L00377_6424049 a1_5948902 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 07:22:12 | 20.02.2023 10:02:22 | 2.6694 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 107.9855 | 0 | 0 | 0 | 66.3386 | 0 | 0 | 174.3241
2478540 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3320 35-09-K03320_A a3b_5884041 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 11:46:21 | 20.02.2023 17:33:55 | 5.7928 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.8412 | 0 | 0 | 0 | 25.8717 | 0 | 0 | 66.7128
2478772 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-410 35-03-K00410_A a2b_5793645 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 18:42:51 | 20.02.2023 19:55:29 | 1.2106 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 30.0166 | 0 | 0 | 0 | 32.4624 | 0 | 0 | 62.479
2478686 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-1 M03_2099895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 15:56:33 | 20.02.2023 16:02:08 | 0.093056 | 10 | 439 | 482 | 806 | 54 | 161 | 1 | 0 | 0.19784 | 6.0058 | 21.904 | 25.9882 | 2.5264 | 8.9147 | 15.8577 | 0 | 81.3947
2478377 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1990 35-04-K01990_E E1B_5831346 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 00:27:59 | 20.02.2023 03:34:46 | 3.1131 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 49.7552 | 0 | 0 | 0 | 144.8082 | 0 | 0 | 194.5635
2478434 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66715922 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 08:56:48 | 20.02.2023 17:18:55 | 8.3686 | 16 | 371 | 151 | 182 | 21 | 37 | 1 | 0 | 13.0428 | 719.3047 | 556.8195 | 343.7106 | 523.8291 | 172.613 | 1469.0664 | 0 | 3798.386
2478623 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TARIMSAL SULAMA TR-24 45-85-L00125_45-85-L00125_2375887 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 13:54:04 | 20.02.2023 17:47:19 | 3.8875 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.501
2478603 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_89696999 M06_89696999 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.02.2023 13:06:03 | 20.02.2023 14:00:20 | 0.90472 | 0 | 167 | 7 | 13 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 22.7284 | 5.8947 | 1.9 | 15.546 | 5.2906 | 0 | 0 | 51.3596
2478560 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1112 35-08-M01112_912833199_912833199 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.02.2023 12:10:21 | 20.02.2023 14:14:07 | 2.0628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2142
2478921 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_AKKEÇİLİ ÇIKIŞ M01_66716009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 09:53:13 | 21.02.2023 11:38:09 | 1.7489 | 7 | 60 | 26 | 378 | 6 | 16 | 0 | 0 | 5.0955 | 5.0572 | 31.1546 | 204.3909 | 11.0834 | 157.2659 | 0 | 0 | 414.0475
2478838 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2307955 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 00:42:55 | 21.02.2023 02:56:58 | 2.2342 | 50 | 1697 | 48 | 194 | 70 | 217 | 16 | 2 | 33.5094 | 1078.4901 | 157.6585 | 88.7217 | 1106.4345 | 407.4556 | 922.7132 | 9.3439 | 3804.3267
2479316 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-3 35-30-M00050_A_91008506_91008506 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 19:23:00 | 21.02.2023 19:50:19 | 0.45528 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.10973 | 0 | 0.85138 | 0 | 1.2994 | 0 | 0 | 2.2605
2478884 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 08:51:08 | 21.02.2023 12:37:47 | 3.7775 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 114.4131 | 0 | 435.0632 | 0 | 2035.9812 | 0 | 2585.4575
2479216 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/TR-2 35-13-L00057_B TR36B1B_5887685 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 16:37:09 | 21.02.2023 17:08:37 | 0.52444 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.398 | 0 | 0 | 0 | 10.4145 | 0 | 0 | 20.8125
2479347 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-429 35-01-K00429_35-01-K00429_2358116 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 22:26:23 | 21.02.2023 22:41:43 | 0.25556 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.9369 | 0 | 0 | 0 | 0.4941 | 0 | 0 | 10.4311
2479196 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-25/A 45-77-L00420__75354478_75354478 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2023 15:56:42 | 21.02.2023 17:26:47 | 1.5014 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5281
2478861 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72727542 M13_72727542 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 08:02:32 | 21.02.2023 09:40:00 | 1.6244 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.34079 | 0 | 47.8658 | 0 | 58.2883 | 0 | 0 | 0 | 106.4949
2478898 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HİSAR TR-1 35-31-L00118_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050086 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 09:27:25 | 21.02.2023 15:29:21 | 6.0322 | 0 | 112 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 159.4707 | 0 | 1.3995 | 0 | 72.7852 | 0 | 0 | 233.6554
2478947 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUYUCAK TR-1 35-27-M00863_98910681_98910681 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 10:11:31 | 21.02.2023 11:43:26 | 1.5319 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1745
2479296 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | SEYİRKENT TR-1 45-83-M00691_A_65514285_65514285 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 18:51:01 | 21.02.2023 19:49:31 | 0.975 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.1936 | 0 | 0.0069528 | 0 | 1.0376 | 0 | 0 | 43.2381
2479319 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2953 35-02-K02953_B_56375157_56375157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 19:28:32 | 21.02.2023 21:04:38 | 1.6017 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 7.3601 | 0 | 0 | 0 | 77.7446 | 0 | 0 | 85.1047
2478841 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-2 M28_2307838 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 00:46:55 | 21.02.2023 02:58:34 | 2.1942 | 5 | 608 | 7 | 90 | 38 | 85 | 6 | 0 | 2.0755 | 358.0662 | 28.665 | 29.583 | 2863.4099 | 169.3604 | 2068.8793 | 0 | 5520.0393
2479087 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DAĞISTAN M13_2314069 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 13:23:37 | 21.02.2023 15:13:14 | 1.8272 | 6 | 46 | 44 | 150 | 6 | 50 | 2 | 0 | 1.631 | 13.11 | 22.9471 | 112.1944 | 16.4179 | 82.1494 | 261.8839 | 0 | 510.3336
2478941 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_A_56369491_56369491 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 10:09:50 | 21.02.2023 17:49:18 | 7.6578 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 378.6329 | 0 | 0 | 0 | 14.7148 | 0 | 0 | 393.3477
2478924 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M08_2046126 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 09:58:39 | 21.02.2023 10:23:11 | 0.40889 | 2 | 304 | 2 | 20 | 16 | 65 | 3 | 0 | 0.7111 | 46.2396 | 1.463 | 1.817 | 48.9063 | 31.3519 | 43.3316 | 0 | 173.8206
2479127 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/12 45-72-L01016_956498331_956498331 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 13:57:12 | 21.02.2023 17:45:13 | 3.8003 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2029
2478878 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-2407 35-02-K02407_TRAFO K01_2332273 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 09:05:21 | 21.02.2023 17:51:24 | 8.7675 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 674.9972 | 0 | 0 | 0 | 177.8734 | 0 | 0 | 852.8706
2478858 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-20 M04_72072821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 07:44:02 | 21.02.2023 07:49:30 | 0.091111 | 1 | 3657 | 0 | 7 | 7 | 220 | 0 | 0 | 0.58726 | 60.3226 | 0 | 0.015014 | 19.6094 | 17.6087 | 0 | 0 | 98.1431
2479320 | 2 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | CAFER BEY EVREN MAH.TR-1 45-78-L00711_45-78-L00711_2377210 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 22:20:09 | 21.02.2023 22:58:36 | 0.64083 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.016009 | 0 | 1.2209 | 0 | 10.9203 | 0 | 0 | 12.1572
2479070 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_ARITMA M10_67554489 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 12:54:58 | 21.02.2023 13:06:29 | 0.19194 | 0 | 48 | 51 | 149 | 3 | 58 | 1 | 0 | 0 | 2.8115 | 23.3759 | 25.5315 | 3.4736 | 7.4817 | 122.0465 | 0 | 184.7207
2479044 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14 45-71-M00361_953182231_953182231 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 12:07:43 | 21.02.2023 12:58:41 | 0.84944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89131
2479336 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-3 35-28-M00389_953371802_953371802 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 20:18:56 | 21.02.2023 22:52:39 | 2.5619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.905
2479007 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KÜÇÜKBÖLCEK TR-23 35-24-M00019_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040059 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 11:32:17 | 21.02.2023 12:27:35 | 0.92167 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.76941 | 0 | 8.1031 | 0 | 3.8864 | 0 | 0 | 12.7589
2479193 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHMET KARAMAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00191_950234831_950234831 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 15:57:40 | 21.02.2023 19:09:02 | 3.1894 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031265
2479299 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UZUNKUYU TR-2 35-19-M00204_966460916_966460916 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 18:57:34 | 21.02.2023 20:02:49 | 1.0875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35193 | 0 | 0 | 0 | 1.544 | 0 | 0 | 1.8959
2479150 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-61 35-26-M00061__56360107_56360107 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 14:45:53 | 21.02.2023 15:07:13 | 0.35556 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14.9891 | 0 | 0.1003 | 0 | 3.9458 | 0 | 0 | 19.0352
2478990 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | IŞIKLAR KÖK-1 45-82-M00134_IŞIKLAR-1 M03_72198805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:06:03 | 21.02.2023 11:45:14 | 0.65306 | 0 | 134 | 0 | 0 | 14 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7.3677 | 0 | 0 | 3.7185 | 8.0534 | 0 | 0 | 19.1397
2479182 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | NALAN TOKGÖZ ÖZEL TR 35-27-M01273Ö_ H_80451522 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 15:39:12 | 21.02.2023 18:20:38 | 2.6906 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66966
2478973 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-228 35-07-K00228_967125138_967125138 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 10:46:27 | 21.02.2023 14:55:38 | 4.1531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2478927 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-1 M08_66328235 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 09:59:32 | 21.02.2023 16:26:29 | 6.4492 | 4 | 1260 | 12 | 9 | 21 | 85 | 1 | 0 | 7.1093 | 1707.94 | 176.1281 | 18.1529 | 1582.5488 | 773.9816 | 26.3109 | 0 | 4292.1717
2479308 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-15 35-27-M00580_PAK-İŞ AMBALAJ M02_72162065 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 17:58:25 | 21.02.2023 20:22:27 | 2.4006 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4.4814 | 0 | 2.815 | 7.9007 | 4.9721 | 403.3873 | 1.7537 | 425.3102
2479139 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 35-19-L00076_956670846_956670846 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 14:18:53 | 21.02.2023 17:36:13 | 3.2889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26184
2479053 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYALIOĞLU TR-28 45-72-L00076_95000090508_95000090508 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 12:15:59 | 21.02.2023 15:39:16 | 3.3881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023923
2478910 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2561 35-02-M02561_961155793_961155793 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 09:33:16 | 21.02.2023 11:51:38 | 2.3061 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6135 | 0 | 0 | 0 | 7.4285 | 0 | 0 | 12.042
2478870 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-1073 M01_47553533 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 08:48:53 | 21.02.2023 10:08:41 | 1.33 | 2 | 1129 | 0 | 0 | 19 | 217 | 7 | 2 | 124.2548 | 996.0479 | 0 | 0 | 794.3189 | 513.4821 | 1065.9279 | 61.5715 | 3555.6032
2479202 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1208 35-02-M01208_910118410_910118410 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 16:12:15 | 21.02.2023 21:09:34 | 4.9553 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1366
2479179 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 15:36:39 | 21.02.2023 17:24:06 | 1.7908 | 6 | 0 | 157 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.7906 | 0 | 73.5426 | 4.1195 | 174.8089 | 0 | 0 | 0 | 255.2617
2478887 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_GÖZSÜZLER L11_72378344 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 09:16:24 | 21.02.2023 09:37:08 | 0.34556 | 0 | 98 | 0 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22.5923 | 0 | 2.3491 | 81.4561 | 0.73931 | 23.8399 | 0 | 130.9768
2479265 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | DEREKÖY KÖK 45-77-L00290_HatBaşıAyırıcı_89227595 L05_89227595 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 17:47:50 | 21.02.2023 19:09:04 | 1.3539 | 2 | 97 | 0 | 4 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0.38021 | 56.464 | 0 | 0.79129 | 7.7407 | 40.948 | 0 | 0 | 106.3242
2479073 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/24 45-72-L00024_45-72-L00024_83506643 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 12:24:00 | 21.02.2023 14:28:00 | 2.0667 | 0 | 810 | 0 | 2 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 353.8017 | 0 | 0 | 0 | 216.1471 | 0 | 0 | 569.9487
2479079 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48136640_56388646_56388646 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 12:58:53 | 21.02.2023 15:26:02 | 2.4525 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.1477 | 0 | 0 | 0 | 10.8078 | 0 | 0 | 50.9554
2479305 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | OSMANCIK TR-1 45-83-L00243_B_91169591_91169591 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 19:08:24 | 21.02.2023 20:16:56 | 1.1422 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.4527 | 0 | 0 | 0 | 7.2405 | 0 | 0 | 14.6932
2479285 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 18:41:53 | 21.02.2023 18:50:00 | 0.13528 | 3 | 201 | 19 | 244 | 16 | 76 | 3 | 0 | 4.8001 | 19.7628 | 0.62039 | 11.8689 | 17.5457 | 12.8527 | 34.8129 | 0 | 102.2635
2478993 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | MANDIRACILAR TR 35-26-M00945_35-26-M00945_65892399 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:16:18 | 21.02.2023 12:43:01 | 1.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5503 | 0 | 67.354 | 210.9043
2478864 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_DM-4/12 M23_2312043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 08:28:13 | 21.02.2023 08:32:00 | 0.063056 | 4 | 6151 | 9 | 465 | 48 | 590 | 6 | 2 | 0.18747 | 133.9834 | 7.4186 | 5.3099 | 38.5518 | 39.1453 | 62.152 | 0.50033 | 287.2489
2478907 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-52 35-19-L00052_12200115_56376294_56376294 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 09:30:31 | 21.02.2023 13:28:37 | 3.9683 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9084 | 0 | 8.7951 | 0 | 40.9645 | 0 | 0 | 53.668
2479348 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2/31 45-72-L00031_A A01_65855813 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2023 21:38:07 | 21.02.2023 23:45:39 | 2.1256 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 39.459 | 0 | 0 | 0 | 10.2868 | 0 | 0 | 49.7459
2492882 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2321602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 12:03:00 | 21.02.2023 12:10:00 | 0.11667 | 0 | 1286 | 4 | 123 | 13 | 101 | 0 | 0 | 0 | 14.7058 | 1.0129 | 1.604 | 5.4943 | 7.6064 | 0 | 0 | 30.4234
2478896 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_A_56380151_56380151 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 09:25:28 | 21.02.2023 17:14:15 | 7.8131 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 423.8413 | 0 | 0 | 0 | 27.9544 | 0 | 0 | 451.7957
2478919 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_PİYADELER M01_66674747 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 09:48:44 | 21.02.2023 11:13:00 | 1.4044 | 0 | 731 | 0 | 91 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 191.9559 | 0 | 27.6525 | 0 | 74.0717 | 0 | 0 | 293.6801
2478982 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:04:17 | 21.02.2023 11:13:55 | 0.16056 | 8 | 4511 | 542 | 480 | 63 | 501 | 5 | 0 | 0.67882 | 97.9137 | 29.7079 | 12.2642 | 53.3325 | 46.6976 | 62.2546 | 0 | 302.8492
2479268 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-117 35-19-L00117_95000164837_95000164837 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2023 17:37:33 | 21.02.2023 21:51:35 | 4.2339 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2853
2479228 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/46 45-72-M00046_957758106_957758106 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 16:43:19 | 21.02.2023 18:30:21 | 1.7839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18549
2479128 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-25 45-80-M00025_TR-135 PAĞMAT ÖZEL M03_72203530 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 14:02:05 | 21.02.2023 14:43:22 | 0.68806 | 0 | 0 | 22 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3441 | 5.3508 | 28.2418 | 0 | 234.3706 | 0 | 275.3073
2479122 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_YOLÜSTÜ MERKEZ L08_2074336 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 13:38:43 | 21.02.2023 15:44:20 | 2.0936 | 0 | 636 | 10 | 157 | 2 | 116 | 1 | 0 | 0 | 393.7705 | 4.8482 | 226.2307 | 57.8694 | 273.8891 | 132.7968 | 0 | 1089.4047
2479274 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_A_91301131_91301131 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 18:11:32 | 21.02.2023 18:40:53 | 0.48917 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.9079 | 0 | 0 | 0 | 0.40506 | 0 | 0 | 20.3129
2478879 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GELENBE L09_2081447 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 09:05:05 | 21.02.2023 09:08:00 | 0.048611 | 0 | 776 | 0 | 46 | 0 | 229 | 1 | 0 | 0 | 6.6872 | 0 | 0.26501 | 0 | 6.1169 | 3.7068 | 0 | 16.7759
2478833 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-3342 35-02-K03342_35-02-K03342_2373669 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 00:21:15 | 21.02.2023 01:07:42 | 0.77417 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 90.9659 | 0 | 0 | 0 | 26.5287 | 0 | 8.2131 | 125.7076
2479331 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATAK TR-3 35-31-L00173_956586816_956586816 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 20:11:05 | 21.02.2023 22:49:16 | 2.6364 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0316
2479288 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_YENMİŞ-2 M04_72166068 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 18:29:41 | 21.02.2023 19:15:33 | 0.76444 | 0 | 362 | 8 | 1 | 18 | 33 | 5 | 0 | 0 | 83.2139 | 52.9642 | 0.0019497 | 414.7806 | 8.8805 | 202.4066 | 0 | 762.2477
2479208 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-6 (M-706) 35-30-M00706__79530018_79530018 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 16:19:44 | 21.02.2023 17:40:20 | 1.3433 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.0201 | 0 | 0 | 0 | 2.2272 | 0 | 0 | 57.2473
2479337 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1444 35-04-K01444_99461302_99461302 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 20:36:01 | 21.02.2023 21:47:01 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9078
2479251 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | MUSTAFA DALAMAN ÖZEL TR 35-27-M00424Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054656 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 17:18:14 | 21.02.2023 18:28:00 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57355 | 0 | 0 | 0 | 0.57355
2479085 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4119 35-08-K04119_I l1_5800480 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 13:18:03 | 21.02.2023 14:20:11 | 1.0356 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.6304 | 0 | 0 | 0 | 3.9197 | 0 | 0 | 12.5502
2478939 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_B_56370491_56370491 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 10:07:37 | 21.02.2023 17:48:14 | 7.6769 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 240.8317 | 0 | 0 | 0 | 0.0035626 | 0 | 0 | 240.8353
2479039 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SATILMIŞ M14_2321600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 12:03:00 | 21.02.2023 12:11:00 | 0.13333 | 0 | 1231 | 1 | 56 | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 16.8397 | 0.053667 | 0.65382 | 1.4503 | 5.8369 | 0 | 0 | 24.8343
2478916 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2953 35-02-K02953_913107574_913107574 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2023 09:42:23 | 21.02.2023 16:58:41 | 7.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2533 | 0 | 0 | 19.2533
2478876 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53138971 M05_53138971 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 09:00:54 | 21.02.2023 10:19:35 | 1.3114 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5575
2479271 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_ÇAMBEL KÖYÜ M03_72166067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 17:37:36 | 21.02.2023 19:17:00 | 1.6567 | 1 | 368 | 2 | 7 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0.48974 | 150.681 | 0.15455 | 8.0314 | 8.0983 | 21.2506 | 0 | 0 | 188.7057
2479125 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-3 DAMLAR MAH. 45-86-M00003_TR-18 M03_84596480 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 14:00:03 | 21.02.2023 14:21:53 | 0.36389 | 0 | 1836 | 15 | 134 | 3 | 344 | 0 | 2 | 0 | 126.9414 | 6.8627 | 6.4322 | 13.6351 | 118.9351 | 0 | 4.531 | 277.3375
2478999 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_ZEYTİNDAĞ DM-2 M10_2306325 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 09:53:00 | 21.02.2023 16:53:00 | 7 | 0 | 1135 | 2 | 23 | 3 | 116 | 1 | 0 | 0 | 1783.105 | 2.6515 | 39.175 | 28.5068 | 470.9315 | 50.1449 | 0 | 2374.5146
2479334 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4453 35-10-K04453_913207884_913207884 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 20:18:13 | 21.02.2023 21:08:48 | 0.84306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42029
2478899 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-3 35-22-M00233_955253667_955253667 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 09:23:27 | 21.02.2023 11:11:29 | 1.8006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17244
2478956 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-848 35-04-K00848_35-04-K00848_2376416 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 10:12:03 | 21.02.2023 12:35:20 | 2.3881 | 0 | 613 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 733.5646 | 0 | 0 | 0 | 86.3227 | 0 | 0 | 819.8873
2478856 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-97 MENTEŞ YOLU 35-19-L00097_35-19-L00097_2360137 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 07:11:55 | 21.02.2023 12:52:43 | 5.68 | 0 | 68 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 313.2401 | 0 | 13.5329 | 0 | 26.1099 | 0 | 0 | 352.8829
2479320 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CAFER BEY EVREN MAH.TR-1 45-78-L00711_953295144_953295144 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 19:33:20 | 21.02.2023 22:20:09 | 2.7803 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3083 | 0 | 40.8253 | 0 | 0 | 45.1336
2478988 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4161 35-02-K04161_F_56364139_56364139 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:09:33 | 21.02.2023 13:25:37 | 2.2678 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 129.7629 | 0 | 0 | 0 | 19.5286 | 0 | 0 | 149.2915
2479280 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/17 45-83-L00017_48124396_56401792_56401792 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 18:28:08 | 21.02.2023 18:41:26 | 0.22167 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.94527 | 0 | 0 | 0 | 0.010569 | 0 | 0 | 0.95584
2493137 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | VİLLAKENT DM 35-28-M00381_VİLLAKENT-1 M04_66521696 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 10:05:00 | 21.02.2023 10:23:00 | 0.3 | 0 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 191.2831 | 0 | 0 | 0 | 60.4884 | 0 | 0 | 251.7715
2478925 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_TR-10 M11_66328238 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 09:43:49 | 21.02.2023 15:53:06 | 6.1547 | 0 | 2159 | 0 | 4 | 1 | 305 | 0 | 1 | 0 | 3500.9385 | 0 | 0.0038627 | 11.5591 | 2593.6554 | 0 | 5.2653 | 6111.4223
2479071 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-299 ARITMA L13_2307544 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 12:54:24 | 21.02.2023 14:07:12 | 1.2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2642 | 0 | 223.2741 | 0 | 225.5383
2478882 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER TR-1 L03_2119151 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 09:10:02 | 21.02.2023 09:34:56 | 0.415 | 0 | 722 | 5 | 91 | 2 | 143 | 1 | 0 | 0 | 82.6194 | 4.708 | 9.4417 | 6.3809 | 54.2339 | 11.279 | 0 | 168.6629
2479214 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-40 35-17-M00040_95002515639_95002515639 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2023 16:35:39 | 21.02.2023 18:32:41 | 1.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2478859 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358823 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 07:45:53 | 21.02.2023 08:32:20 | 0.77417 | 0 | 201 | 0 | 72 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 58.7307 | 0 | 28.8297 | 16.4216 | 30.0166 | 0 | 0 | 133.9985
2479257 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2980 35-02-M02980_910332051_910332051 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 17:23:49 | 21.02.2023 20:43:06 | 3.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2478945 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-8 45-78-M01119_DAĞITIM TRAFOSU TR-8 - TR-20 M04_66108920 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 10:11:10 | 21.02.2023 13:39:21 | 3.4697 | 1 | 0 | 14 | 3 | 7 | 26 | 1 | 0 | 5.231 | 0 | 43.9629 | 24.2322 | 257.3627 | 71.1583 | 71.093 | 0 | 473.0402
2478902 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1764 35-01-K01764_35-01-K01764_2370287 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 09:34:04 | 21.02.2023 10:23:01 | 0.81583 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 311.1588 | 0 | 0 | 0 | 8.1563 | 0 | 0 | 319.3152
2478908 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1017 35-02-K01017_35-02-K01017_2367882 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 09:38:34 | 21.02.2023 10:31:58 | 0.89 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60.2741 | 0 | 0 | 0 | 14.2413 | 0 | 0 | 74.5154
2479151 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-39 35-25-M00039_A_91380868_91380868 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 14:40:50 | 21.02.2023 17:04:40 | 2.3972 | 0 | 109 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.9029 | 0 | 6.0703 | 0 | 8.6013 | 0 | 0 | 40.5746
2478991 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_HAMİDİYE L07_2095865 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:15:45 | 21.02.2023 11:33:25 | 0.29444 | 0 | 222 | 146 | 243 | 28 | 27 | 9 | 0 | 0 | 7.7084 | 25.1359 | 8.593 | 32.6072 | 12.8519 | 227.9842 | 0 | 314.8806
2478968 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-470 KÖK 35-18-L00470_95000649159_95000649159 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 10:43:40 | 21.02.2023 13:27:11 | 2.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 1.026
2478885 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-16 45-77-L00016_B_56395781_56395781 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 09:05:44 | 21.02.2023 18:05:07 | 8.9897 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 129.6148 | 0 | 0 | 0 | 2.5626 | 0 | 0 | 132.1774
2479217 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-259 35-02-K00259_99857593_99857593 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 16:37:07 | 21.02.2023 20:22:46 | 3.7608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1766
2478905 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ÇEŞME HAVZA TM 35-18-A00006_ALAÇATI-2 M12_2313709 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 09:09:03 | 21.02.2023 12:36:00 | 3.4492 | 0 | 168 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 483.0073 | 0 | 0 | 67.3956 | 325.6982 | 0 | 0 | 876.1012
2479068 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_79939740 M07_79939740 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 12:05:14 | 21.02.2023 14:38:07 | 2.5481 | 0 | 105 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.9955 | 7.9011 | 0.60165 | 0 | 13.611 | 0 | 0 | 50.1092
2479260 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/3 35-27-M00336_B_56364615_56364615 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 17:29:07 | 21.02.2023 19:52:00 | 2.3814 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.6147 | 0 | 0 | 0 | 11.2407 | 0 | 0 | 30.8554
2478862 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_ŞİMŞEKLER M04_79389033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 08:10:45 | 21.02.2023 09:01:16 | 0.84194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.1772 | 0 | 0 | 0 | 186.1772
2479340 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-2 35-23-M00223_A_91434908_91434908 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 20:52:10 | 21.02.2023 21:48:59 | 0.94694 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.9383 | 0 | 0.40561 | 0 | 4.3218 | 0 | 0 | 17.6657
2478894 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-1750 35-08-K01750_TRAFO K01_42071485 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 09:03:12 | 21.02.2023 12:04:21 | 3.0192 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 799.9681 | 0 | 0 | 0 | 231.7551 | 0 | 0 | 1031.7232
2478871 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ASARLIK HAYVANAT BAHÇESİ GEÇİT 35-28-M00588_ASARLIK TR-10/TOKİ M02_66839890 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 08:53:42 | 21.02.2023 10:58:38 | 2.0822 | 1 | 1491 | 0 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 2.2796 | 1030.9992 | 0 | 1.1989 | 6.8716 | 100.8342 | 0 | 0 | 1142.1835
2478848 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2050292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 03:02:51 | 21.02.2023 03:38:16 | 0.59028 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.4254 | 0 | 1.6186 | 0 | 160.3754 | 0 | 0 | 0 | 168.4194
2479180 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASLANLAR TR-4 35-26-L00147_956606562_956606562 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 15:38:54 | 21.02.2023 16:56:31 | 1.2936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25049
2479266 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-5 35-21-L00021_B_56357251_56357251 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2023 17:36:12 | 21.02.2023 19:01:56 | 1.4289 | 0 | 23 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.8282 | 0 | 4.064 | 0 | 29.5408 | 0 | 0 | 51.433
2479163 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BALLICA İM 45-72-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139865 L07_53139865 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 15:11:00 | 21.02.2023 16:02:34 | 0.85944 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12069 | 0 | 0.060063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18076
2479306 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | KINIK TR-28 35-24-L00218_35-24-L00218_2377056 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 19:09:53 | 21.02.2023 20:53:51 | 1.7328 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.058 | 0 | 0 | 0 | 4.068 | 0 | 0 | 59.126
2478994 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | YAHŞELLİ DM-5 35-28-M00882_İZSU ENH M12_66811689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:19:40 | 21.02.2023 11:28:16 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.579 | 0 | 0 | 0 | 271.579
2478851 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLE KÖK M07_50066610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 03:57:53 | 21.02.2023 04:41:29 | 0.72667 | 5 | 1588 | 35 | 331 | 18 | 276 | 0 | 0 | 9.6719 | 231.1895 | 105.2359 | 75.5234 | 42.4703 | 81.0539 | 0 | 0 | 545.1449
2479349 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAĞAÇLI TR-6 45-71-M01905_B_56402874_56402874 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 21:43:35 | 21.02.2023 22:24:31 | 0.68222 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.4699 | 0 | 0 | 0 | 0.13736 | 0 | 0 | 13.6072
2478951 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_95001173939_95001173939 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 10:14:14 | 21.02.2023 16:15:17 | 6.0175 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.102 | 0 | 0 | 0 | 3.1012 | 0 | 0 | 14.2033
2478914 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4772 35-04-K04772_35-04-K04772_2376595 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 09:44:47 | 21.02.2023 12:34:19 | 2.8256 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 505.8348 | 0 | 0 | 0 | 90.79 | 0 | 0 | 596.6248
2479037 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-1 (DOĞANBEY-1 H.H. 477 SOL DEVRE) M15_49833960 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 11:45:42 | 21.02.2023 15:01:20 | 3.2606 | 0 | 959 | 2 | 328 | 8 | 93 | 0 | 1 | 0 | 775.1341 | 2.1402 | 168.6014 | 55.7882 | 308.6893 | 0 | 14.3436 | 1324.6967
2478891 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | SALİHLİ BİOKÜTLE YAKITLI ENERJİ SANTRALİ KÖK 45-78-M01333_AKÖREN KÖK M02_72251539 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 09:16:43 | 21.02.2023 17:05:34 | 7.8142 | 4 | 401 | 159 | 320 | 17 | 55 | 2 | 0 | 5.1987 | 548.9918 | 1333.4242 | 1743.424 | 329.481 | 307.8721 | 1549.1022 | 0 | 5817.4939
2478974 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-3 35-26-M00440_956604624_956604624 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 10:48:29 | 21.02.2023 12:38:46 | 1.8381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22344
2479289 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | VASFİ ÇALIŞKAN SULAMA GRUBU 35-29-M00161_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095661 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 18:41:57 | 21.02.2023 19:53:20 | 1.1897 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.4124 | 0 | 26.6326 | 0 | 4.4422 | 0 | 0 | 33.4872
2478997 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-18 45-86-M00018_DAĞITIM TRAFO KÖPRÜBAŞI TR-18 M03_72223654 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 11:22:50 | 21.02.2023 13:57:46 | 2.5822 | 0 | 193 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96.4587 | 0 | 5.2296 | 0 | 0.00079675 | 0 | 0 | 101.6891
2479246 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TARIMSAL SULAMA TR-76 45-85-L00194_45-85-L00194_2353412 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 17:05:47 | 21.02.2023 18:18:19 | 1.2089 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0137
2479249 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1283 35-02-M01283_913203770_913203770 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 16:55:25 | 21.02.2023 19:58:12 | 3.0464 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8803
2478986 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-3 DAMLAR MAH. 45-86-M00003_TR-18 M03_84596447 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 11:00:25 | 21.02.2023 11:21:37 | 0.35333 | 0 | 1836 | 15 | 134 | 3 | 344 | 0 | 2 | 0 | 128.2206 | 6.6768 | 6.9473 | 13.9511 | 122.8103 | 0 | 4.2059 | 282.812
2478963 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-326 35-03-M00326__72373933_72373933 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 10:40:22 | 21.02.2023 13:28:35 | 2.8036 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51.5011 | 0 | 0 | 0 | 0.63927 | 0 | 0 | 52.1403
2479026 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-126 35-15-M00126_966298057_966298057 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:48:02 | 21.02.2023 12:32:55 | 0.74806 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0669 | 0 | 0 | 0 | 1.5519 | 0 | 0 | 2.6187
2479272 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | ILIPINAR TR-2 35-23-M00082__92271054_92271054 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 18:09:20 | 21.02.2023 18:48:44 | 0.65667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.9793 | 0 | 0 | 0 | 4.2611 | 0 | 0 | 8.2403
2479000 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-86 ÖZEL 35-18-L00086Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2081254 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:22:37 | 21.02.2023 16:09:00 | 4.7731 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2506 | 0 | 19.4722 | 0 | 0 | 0 | 24.7229
2479355 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_A_56389554_56389554 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 22:11:36 | 21.02.2023 23:16:13 | 1.0769 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7433 | 0 | 0 | 0 | 2.0334 | 0 | 0 | 3.7767
2479192 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | BALLICA İM 45-72-A00005_HAMİDİYE L07_2095865 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 16:03:04 | 21.02.2023 16:08:32 | 0.091111 | 0 | 219 | 146 | 234 | 28 | 25 | 9 | 0 | 0 | 2.2841 | 7.3599 | 2.342 | 8.1295 | 2.9296 | 65.8675 | 0 | 88.9126
2478837 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TORBALI DM 35-26-M00001_7378918_56358402_56358402 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 00:37:42 | 21.02.2023 01:05:26 | 0.46222 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.5095 | 0 | 0 | 0 | 2.5636 | 0 | 0 | 10.0731
2479298 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-14 35-23-M00361_C_79385435_79385435 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 18:57:55 | 21.02.2023 19:59:18 | 1.0231 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 55.8601 | 0 | 0 | 0 | 4.6793 | 0 | 0 | 60.5393
2479083 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR26 GAYE İ.Ö.O 45-73-M00043_945677295_945677295 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 13:16:32 | 21.02.2023 14:54:12 | 1.6278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2479066 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_KUMKUYUCAK TST-1 M03_84270514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 12:44:14 | 21.02.2023 13:06:10 | 0.36556 | 0 | 0 | 56 | 34 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.9263 | 9.0756 | 5.8982 | 0.81979 | 29.6601 | 0 | 64.38
2478983 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | KADIDEĞİRMENİ KÖK 45-82-M00127_BERGAMA KINIK (AVDAN) M02_2091828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:04:16 | 21.02.2023 11:10:23 | 0.10194 | 0 | 3007 | 60 | 123 | 20 | 324 | 2 | 1 | 0 | 60.0422 | 6.2667 | 1.6674 | 18.1786 | 28.1056 | 5.9918 | 0.52891 | 120.7812
2479315 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4542 35-01-K04542_C_56373604_56373604 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 19:20:09 | 21.02.2023 20:39:53 | 1.3289 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60.1704 | 0 | 0 | 0 | 5.8401 | 0 | 0 | 66.0105
2479169 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DM-8/TR-49 45-72-L00943__72373504_72373504 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 15:19:27 | 21.02.2023 16:29:35 | 1.1689 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 79.609 | 0 | 0 | 0 | 23.7867 | 0 | 0 | 103.3957
2479275 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/40 35-29-M00040_950343039_950343039 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 18:15:37 | 21.02.2023 19:05:16 | 0.8275 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3263 | 0 | 0 | 0 | 3.1864 | 0 | 0 | 5.5127
2479023 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2097293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:45:26 | 21.02.2023 11:57:11 | 0.19583 | 15 | 912 | 406 | 217 | 38 | 72 | 4 | 0 | 1.3306 | 34.5207 | 70.8022 | 22.8244 | 27.0748 | 12.5016 | 30.8158 | 0 | 199.8701
2478860 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DM-9/TR-1 45-72-M00628_TR-1/86 M011_92388955 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 08:01:53 | 21.02.2023 08:54:20 | 0.87417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6971 | 0 | 0 | 100.6971
2479252 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-52 45-77-L00052_YURTBAŞI L02_72209733 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 17:21:03 | 21.02.2023 17:46:24 | 0.4225 | 5 | 1014 | 101 | 239 | 23 | 107 | 3 | 0 | 1.4095 | 84.9634 | 36.9324 | 20.2699 | 58.7744 | 39.1179 | 34.1528 | 0 | 275.6203
2479201 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_SAĞLIKÇILAR L-477 L15_2326016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 16:10:03 | 21.02.2023 17:29:59 | 1.3322 | 6 | 1157 | 6 | 54 | 12 | 29 | 0 | 1 | 30.1512 | 238.966 | 17.9122 | 36.6642 | 37.1163 | 35.7952 | 0 | 0.38301 | 396.9881
2478869 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | TR-111 35-26-M00111_TR-112/113/TR-109/110 M03_65973902 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 08:47:33 | 21.02.2023 09:14:56 | 0.45639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 457 | 3 | 3 | 0 | 0.40079 | 0 | 0 | 55.3063 | 196.7857 | 67.3175 | 23.3439 | 343.1541
2478886 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-33 35-16-L00033_47578115_56355243_56355243 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 09:09:46 | 21.02.2023 10:27:18 | 1.2922 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.5925 | 0 | 0 | 0 | 8.2907 | 0 | 0 | 56.8832
2478969 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-15 35-27-M00580_97529615_97529615 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 10:43:37 | 21.02.2023 13:03:24 | 2.3297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8226
2479324 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAŞAKÖY TR-2 45-80-M00059_956536943_956536943 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 19:45:57 | 21.02.2023 22:01:32 | 2.2597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4249
2478929 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ZEYTİNDAĞ-2 M04_66328243 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 10:00:47 | 21.02.2023 16:23:56 | 6.3858 | 2 | 1040 | 15 | 16 | 15 | 63 | 1 | 0 | 6.0581 | 1167.2633 | 137.9793 | 31.1173 | 914.3792 | 314.4025 | 29.2854 | 0 | 2600.4851
2479118 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-423 35-02-M00423_914617634_914617634 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2023 13:41:17 | 21.02.2023 15:16:08 | 1.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1895 | 0 | 128.032 | 166.2214
2478863 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1921 35-02-M01921_915004244_915004244 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 07:52:38 | 21.02.2023 09:12:13 | 1.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0978 | 0 | 0 | 6.0978
2479304 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | IŞIKLAR TR-534 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00622_45-73-M00622_2352764 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 19:08:05 | 21.02.2023 21:44:07 | 2.6006 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1642 | 0 | 3.2909 | 0 | 0 | 9.4551
2479347 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-429 35-01-K00429_910575510_910575510 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 21:05:33 | 21.02.2023 22:26:23 | 1.3472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0349
2479049 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-52 35-19-L00052_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057437 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 12:08:50 | 21.02.2023 14:17:28 | 2.1439 | 0 | 52 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61.9453 | 0 | 33.2632 | 0 | 84.9909 | 0 | 0 | 180.1995
2479135 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-2 35-19-L00272_956676242_956676242 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 14:11:10 | 21.02.2023 18:56:56 | 4.7628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7879
2478889 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GERELİ KÖYÜ SADIK PİLGİR SULAMA GRB TR-13 35-15-M00318_35-15-M00318_2365564 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 09:15:39 | 21.02.2023 11:57:19 | 2.6944 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6111 | 0 | 17.1446 | 0 | 0 | 26.7557
2478989 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | GÜNERLİ TR-2 35-28-M00416_35-28-M00416_2371080 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.02.2023 10:59:40 | 21.02.2023 14:23:29 | 3.3969 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.5109 | 0 | 4.106 | 0 | 37.6777 | 0 | 0 | 42.2946
2479029 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-22 35-15-M00250_A_56369668_56369668 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:48:30 | 21.02.2023 16:25:18 | 4.6133 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.749 | 0 | 6.9105 | 0 | 29.9569 | 0 | 0 | 74.6164
2478926 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-61 YILANLI 45-73-M00061_45-73-M00061_2354357 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 09:57:23 | 21.02.2023 14:08:00 | 4.1769 | 0 | 209 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 227.5769 | 0 | 1.993 | 0 | 82.1466 | 0 | 0 | 311.7165
2479138 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1505 35-03-K01505_910365578_910365578 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 14:18:13 | 21.02.2023 16:12:03 | 1.8972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54955
2479195 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4068 35-08-K04068_914619992_914619992 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 16:06:56 | 21.02.2023 20:29:32 | 4.3767 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2378
2478909 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_35-15-L00895_85268693 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 09:32:03 | 21.02.2023 10:21:37 | 0.82611 | 0 | 44 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6016 | 0 | 0.77024 | 0 | 12.1497 | 0 | 0 | 25.5216
2478952 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_ŞAKRAN GİRİŞ M10_66328237 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 10:16:48 | 21.02.2023 15:55:00 | 5.6367 | 0 | 556 | 0 | 0 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 723.3104 | 0 | 0 | 60.123 | 285.776 | 998.2947 | 0 | 2067.5042
2479084 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | ÖRSELLİ KÖYÜ TR-1 45-71-M01685_45-71-M01685_2357065 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 13:18:33 | 21.02.2023 14:08:25 | 0.83111 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.8685 | 0 | 0 | 0 | 0.82014 | 0 | 0 | 7.6886
2478892 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 09:20:43 | 21.02.2023 16:02:00 | 6.6881 | 0 | 994 | 1 | 11 | 21 | 127 | 0 | 0 | 0 | 983.9 | 4.1678 | 29.9201 | 1432.7809 | 401.5496 | 0 | 0 | 2852.3183
2478915 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_ARPALIK KÖK-1 M03_2329934 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 09:40:02 | 21.02.2023 17:39:31 | 7.9914 | 5 | 387 | 298 | 338 | 26 | 70 | 1 | 0 | 9.4218 | 481.503 | 1411.8553 | 948.8118 | 152.9005 | 375.9516 | 1347.0744 | 0 | 4727.5185
2478875 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2309867 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 09:02:22 | 21.02.2023 17:44:00 | 8.6939 | 1 | 1760 | 10 | 531 | 15 | 312 | 9 | 2 | 0.77413 | 2505.298 | 145.3098 | 1341.2232 | 2127.2718 | 2884.7124 | 15496.2612 | 610.3102 | 25111.1607
2479230 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3537 35-01-K03537_A_56382931_56382931 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 16:53:51 | 21.02.2023 17:46:39 | 0.88 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.1137 | 0 | 0 | 0 | 0.54515 | 0 | 0 | 24.6588
2478932 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-59 GÜVENTUR 35-14-L00059_956634642_956634642 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 10:01:29 | 21.02.2023 11:11:17 | 1.1633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11577
2479021 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-282 35-04-K00282_35-04-K00282_2358468 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:44:37 | 21.02.2023 14:43:04 | 2.9742 | 0 | 819 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 632.3539 | 0 | 0 | 0 | 352.6343 | 0 | 0 | 984.9882
2479270 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4156 35-02-K04156_99130090_99130090 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 17:58:55 | 21.02.2023 19:39:19 | 1.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7499 | 0 | 0 | 2.7499
2478978 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-20 45-74-M00020__91961557_91961557 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 10:54:43 | 21.02.2023 12:20:41 | 1.4328 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1469
2479141 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TAHİR UNCU SULAMA GRUBU 35-29-M00395_35-29-M00395_2363105 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 09:39:59 | 21.02.2023 18:52:21 | 9.2061 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5545 | 0 | 58.543 | 0 | 0 | 99.0975
2479041 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1921 35-02-M01921_941985701_941985701 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 12:11:11 | 21.02.2023 19:19:26 | 7.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.752 | 0 | 0 | 12.752
2478849 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-334 35-02-M00334_35-02-M00334_2359881 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 03:49:30 | 21.02.2023 04:17:47 | 0.47139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9974 | 0 | 70.3226 | 103.32
2479247 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YAĞLAR TR-6 35-31-L00424_35-31-L00424_2375276 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 16:57:03 | 21.02.2023 17:45:14 | 0.80306 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5618 | 0 | 0 | 0 | 2.2961 | 0 | 0 | 5.8579
2478895 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-4 35-16-L00004_C_56352859_56352859 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.02.2023 09:05:00 | 21.02.2023 16:55:05 | 7.8347 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 76.7831 | 0 | 0 | 0 | 176.9688 | 0 | 0 | 253.7519
2479204 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_TR-44 M07_2092859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 16:13:43 | 21.02.2023 16:52:24 | 0.64472 | 1 | 276 | 0 | 14 | 16 | 52 | 8 | 0 | 0.05786 | 37.8621 | 0 | 8.728 | 61.9965 | 62.4227 | 2537.1795 | 0 | 2708.2467
2478872 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135656 M03_53135656 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 08:53:53 | 21.02.2023 10:10:43 | 1.2806 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.7924 | 0 | 0.10148 | 0 | 7.2285 | 0 | 0 | 32.1225
2479018 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | YİĞİTLER TR-2 35-27-L00224_35-27-L00224_61283954 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:41:33 | 21.02.2023 12:31:31 | 0.83278 | 0 | 221 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 54.8341 | 0 | 1.1709 | 0 | 4.3765 | 0 | 0 | 60.3815
2478935 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-127 35-02-M00127_A_56367824_56367824 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 10:00:01 | 21.02.2023 11:51:21 | 1.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5268 | 0 | 80.3715 | 127.8984
2479313 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BORA ENERJİ KÖK 35-27-M00894_YENMİŞ KÖK M02_72165812 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 19:17:25 | 21.02.2023 21:43:04 | 2.4275 | 1 | 730 | 10 | 8 | 29 | 62 | 6 | 0 | 0.71737 | 468.7788 | 155.0706 | 9.6998 | 2618.3778 | 50.4545 | 611.722 | 0 | 3914.8209
2492898 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_OKLU İSA M15_2321601 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 12:03:00 | 21.02.2023 12:10:00 | 0.11667 | 0 | 1524 | 4 | 64 | 16 | 89 | 0 | 0 | 0 | 20.6265 | 0.22894 | 1.4368 | 7.5634 | 6.6911 | 0 | 0 | 36.5468
2479207 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_956698830_956698830 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 16:10:03 | 21.02.2023 18:06:16 | 1.9369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91443
2478995 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_PLATİN GES M03_66870927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:20:21 | 21.02.2023 11:25:19 | 0.082778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2478958 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞLENHOCA TR-2 35-21-L00119_A_56373243_56373243 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 10:29:53 | 21.02.2023 11:42:07 | 1.2039 | 0 | 63 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.2664 | 0 | 0.69363 | 0 | 8.626 | 0 | 0 | 34.586
2479001 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_35-27-M00331_72170831 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.02.2023 11:20:15 | 21.02.2023 12:25:00 | 1.0792 | 0 | 275 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 93.2979 | 0 | 0.11526 | 0 | 27.5141 | 0 | 0 | 120.9273
2479371 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MORALILAR TR-1 45-72-L00674_45-72-L00674_2347977 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 00:22:12 | 22.02.2023 01:06:14 | 0.73389 | 0 | 56 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.7429 | 0 | 1.2079 | 0 | 0.5182 | 0 | 0 | 10.4691
2479374 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-10 45-75-M00010_C_56389511_56389511 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 00:54:55 | 22.02.2023 02:34:16 | 1.6558 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0.53078 | 0 | 0 | 0 | 34.6519 | 0 | 0 | 35.1827
2479391 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4445 35-03-K04445_35-03-K04445_2366215 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2023 03:20:42 | 22.02.2023 07:29:02 | 4.1389 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 6.1964 | 0 | 0 | 0 | 213.514 | 0 | 0 | 219.7104
2479397 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1764 35-01-K01764_911175865_911175865 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 03:55:54 | 22.02.2023 05:41:41 | 1.7631 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5452
2479398 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-714 35-04-K00714_35-04-K00714_49899315 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 22.02.2023 04:07:42 | 22.02.2023 05:12:50 | 1.0856 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 139.3522 | 0 | 0 | 0 | 27.0606 | 0 | 0 | 166.4128
2479412 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLE KÖK M07_50066610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 07:16:22 | 22.02.2023 12:07:57 | 4.8597 | 5 | 1588 | 35 | 331 | 18 | 276 | 0 | 0 | 81.5166 | 1935.8867 | 910.3529 | 643.9402 | 517.2817 | 1224.5756 | 0 | 0 | 5313.5538
2479413 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-385 35-01-K00385_B_56376794_56376794 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2023 07:27:38 | 22.02.2023 08:55:51 | 1.4703 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.8942 | 0 | 0 | 0 | 36.9705 | 0 | 0 | 38.8647
2479414 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4753 35-01-K04753_C_72410634_72410634 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2023 07:31:11 | 22.02.2023 08:21:17 | 0.835 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1.5347 | 0 | 0 | 0 | 90.3142 | 0 | 4.8703 | 96.7193
2479416 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-105 35-26-M00105_956600862_956600862 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 07:48:14 | 22.02.2023 09:37:40 | 1.8239 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.381
2479419 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 07:57:28 | 22.02.2023 08:06:05 | 0.14361 | 0 | 21 | 28 | 185 | 8 | 63 | 2 | 0 | 0 | 1.6202 | 2.8996 | 15.5465 | 21.5143 | 14.8444 | 9.9099 | 0 | 66.335
2479423 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139058 M07_53139058 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 08:16:12 | 22.02.2023 11:20:57 | 3.0792 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8208
2479424 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-2 M04_61320834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 08:19:22 | 22.02.2023 09:26:36 | 1.1206 | 0 | 441 | 31 | 61 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 113.1341 | 14.244 | 17.0566 | 6.6282 | 37.0619 | 0 | 0 | 188.1248
2479414 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4753 35-01-K04753_35-01-K04753_2371830 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2023 08:21:17 | 22.02.2023 11:22:35 | 3.0217 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 113.6344 | 0 | 0 | 0 | 400.2698 | 0 | 18.7569 | 532.6611
2479426 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/15(BİTPAZARI) 45-71-M00122_953194173_953194173 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 08:22:14 | 22.02.2023 09:33:00 | 1.1794 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.49011 | 0 | 0 | 0 | 10.8378 | 0 | 0 | 11.3279
2479429 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_GÜZEL SANATLAR K28_2308526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 08:25:22 | 22.02.2023 11:23:50 | 2.9744 | 0 | 507 | 0 | 0 | 3 | 264 | 0 | 0 | 0 | 698.7559 | 0 | 0 | 1290.9534 | 2173.8637 | 0 | 0 | 4163.573
2479430 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 08:32:41 | 22.02.2023 08:39:02 | 0.10583 | 17 | 1892 | 23 | 520 | 47 | 372 | 3 | 2 | 109.005 | 153.2162 | 91.536 | 32.1982 | 29.166 | 94.3486 | 41.4879 | 2.6692 | 553.627
2479440 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72044615 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2023 08:49:52 | 22.02.2023 14:48:35 | 5.9786 | 0 | 0 | 10 | 114 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.499 | 150.4844 | 5.578 | 38.5718 | 0 | 0 | 199.1332
2479441 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-26 35-23-M00026_C_56365413_56365413 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 09:01:11 | 22.02.2023 10:10:32 | 1.1558 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 26.0446 | 0 | 0 | 0 | 40.3184 | 0 | 0 | 66.363
2479443 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇAYKÖY TR-1 45-78-L00429_A_91195812_91195812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 09:01:22 | 22.02.2023 11:44:33 | 2.7197 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.1849 | 0 | 1.1102 | 0 | 5.8402 | 0 | 0 | 20.1353
2479444 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-16 45-77-L00016_C_56382460_56382460 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2023 09:03:20 | 22.02.2023 17:39:13 | 8.5981 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 93.4372 | 0 | 0 | 0 | 100.1201 | 0 | 0 | 193.5574
2479451 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3351 35-03-K03351_35-03-K03351_41918142 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2023 09:11:32 | 22.02.2023 17:01:46 | 7.8372 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1010.0828 | 0 | 0 | 0 | 444.7905 | 0 | 0 | 1454.8733
2479452 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SALİHLİ BİOKÜTLE YAKITLI ENERJİ SANTRALİ KÖK 45-78-M01333_HatBaşıAyırıcı_53139455 M02_53139455 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 09:19:53 | 22.02.2023 12:14:39 | 2.9128 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9024
2479454 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2980 35-02-M02980_910181097_910181097 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 09:19:31 | 22.02.2023 10:45:48 | 1.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5548 | 0 | 0 | 55.5548
2479455 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-4757 35-04-K04757_35-04-K04757_2371920 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2023 09:23:48 | 22.02.2023 15:09:51 | 5.7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.157 | 0 | 0 | 674.157
2479457 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2023 09:22:38 | 22.02.2023 15:35:28 | 6.2139 | 3 | 48 | 124 | 320 | 19 | 77 | 0 | 0 | 0.99951 | 43.78 | 241.9143 | 526.6215 | 59.0172 | 291.551 | 0 | 0 | 1163.8836
2479459 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2484 DADAŞKENT KÖK 35-10-M02484_HatBaşıAyırıcı_53138154 M02_53138154 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 09:22:26 | 22.02.2023 10:45:43 | 1.3881 | 0 | 166 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180.5612 | 0 | 2.533 | 0 | 3.0516 | 0 | 0 | 186.1458
2479460 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_MANİSA-2 ÇIKIŞ M01_2329936 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2023 09:26:31 | 22.02.2023 15:23:48 | 5.9547 | 0 | 6 | 1 | 148 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.271 | 51.6535 | 508.8335 | 0 | 59.8692 | 0 | 0 | 625.6272
2479461 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3834 35-01-K03834_911403187_911403187 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 09:28:58 | 22.02.2023 10:31:09 | 1.0364 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3175 | 0 | 0 | 0 | 0.060821 | 0 | 0 | 1.3784
2479463 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-3275 GEÇİT 35-07-K03275_K-4741 K02_2071800 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 09:34:32 | 22.02.2023 10:00:35 | 0.43417 | 0 | 980 | 0 | 3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 291.9997 | 0 | 0.016049 | 0 | 91.781 | 0 | 0 | 383.7968
2479465 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | YUKARI AVDAN TR-1 45-82-M00241_B_56403481_56403481 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 09:37:27 | 22.02.2023 12:26:30 | 2.8175 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 35.3156 | 0 | 0 | 0 | 8.9168 | 0 | 0 | 44.2324
2479466 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_35-18-L00284_72108564 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2023 09:41:02 | 22.02.2023 10:33:42 | 0.87778 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 146.4262 | 0 | 0 | 0 | 7.3676 | 0 | 0 | 153.7938
2479469 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2059646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 09:48:29 | 22.02.2023 10:16:23 | 0.465 | 7 | 2129 | 60 | 254 | 27 | 341 | 0 | 0 | 0.96959 | 150.9712 | 42.3071 | 78.3787 | 87.992 | 131.6283 | 0 | 0 | 492.2468
2479471 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | DOĞAKÖY TR-1 35-28-M00213_35-28-M00213_2374097 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 09:48:35 | 22.02.2023 11:06:43 | 1.3022 | 0 | 251 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 122.5441 | 0 | 0.37168 | 0 | 27.3962 | 0 | 0 | 150.312
2479472 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-1919 35-10-K01919_35-10-K01919_47742624 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2023 10:01:00 | 22.02.2023 18:04:40 | 8.0611 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 714.9245 | 0 | 0 | 0 | 1713.2914 | 0 | 0 | 2428.216
2479477 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-848 35-04-K00848_K-3857 K02_2314300 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 10:03:32 | 22.02.2023 10:25:25 | 0.36472 | 8 | 1198 | 6 | 11 | 7 | 100 | 0 | 0 | 1.4324 | 199.2642 | 0.60529 | 0.34102 | 56.5894 | 41.7969 | 0 | 0 | 300.0292
2479479 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3875 BAYRAKLI BARIŞ ANITI 35-04-K03875Ö_ K01_2063983 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2023 08:42:17 | 22.02.2023 17:40:49 | 8.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6159 | 0 | 0 | 0 | 64.6159
2479480 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-400 35-18-L00400_9552080_56368790_56368790 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2023 10:06:47 | 22.02.2023 16:57:17 | 6.8417 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5184
2479481 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 10:08:06 | 22.02.2023 14:28:00 | 4.3317 | 3 | 234 | 21 | 306 | 57 | 92 | 20 | 2 | 114.2371 | 604.4063 | 24.6497 | 456.1811 | 5516.6805 | 603.3072 | 29960.4937 | 73.5836 | 37353.5391
2479482 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2524 35-07-M02524_99291817_99291817 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 10:06:43 | 22.02.2023 13:53:02 | 3.7719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.485
2479487 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÜRKMEZ DM-3 (ÜRKMEZ M-6) 35-25-M00145_9591406 d1b_5915994 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 10:16:41 | 22.02.2023 12:17:40 | 2.0164 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 75.805 | 0 | 0 | 0 | 34.4691 | 0 | 0 | 110.2741
2479489 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | BOYNUYOĞUN KÖK 35-29-L00051_HatBaşıAyırıcı_72130390 L03_72130390 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 10:21:52 | 22.02.2023 10:52:08 | 0.50444 | 0 | 88 | 0 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.3191 | 0 | 0.53498 | 14.0945 | 3.8416 | 0 | 0 | 22.7902
2479490 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ZEAMET TR-1 35-27-M01047_35-27-M01047_61266556 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 10:15:22 | 22.02.2023 11:54:14 | 1.6478 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.4554 | 0 | 0.32113 | 0 | 2.1651 | 0 | 0 | 11.9416
2479503 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-4 35-26-M00633_YAZIBAŞI DM-6 M03_2083161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 10:35:00 | 22.02.2023 10:42:00 | 0.11667 | 0 | 1863 | 1 | 20 | 11 | 206 | 13 | 2 | 0 | 81.0055 | 0.0656 | 0.74735 | 33.5064 | 29.0924 | 405.1065 | 26.2203 | 575.744
2479506 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1450 35-04-K01450_A_56364490_56364490 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 10:39:17 | 22.02.2023 11:04:53 | 0.42667 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 33.3152 | 0 | 0 | 0 | 28.8386 | 0 | 0 | 62.1538
2479513 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2321022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 09:55:42 | 22.02.2023 12:10:56 | 2.2539 | 4 | 47 | 10 | 101 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3.3082 | 16.9922 | 19.6829 | 72.1468 | 295.0449 | 29.811 | 76.1973 | 0 | 513.1833
2479514 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_CINAN GRUP M04_71994464 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 10:43:00 | 22.02.2023 10:51:00 | 0.13333 | 0 | 283 | 4 | 37 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.1175 | 0.28285 | 1.4884 | 4.7992 | 2.3166 | 0 | 0 | 14.0045
2479517 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-3 35-17-M00363_B_91198042_91198042 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 10:47:13 | 22.02.2023 12:28:50 | 1.6936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67054
2479520 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-231 35-01-K00231_35-01-K00231_2347738 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 10:50:04 | 22.02.2023 11:26:11 | 0.60194 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 24.529 | 0 | 0 | 0 | 9.5825 | 0 | 7.4131 | 41.5246
2479459 | 2 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | KÖK | M-2001 GÜZELBAHÇE ÇAMLI KÖK 35-10-M02001_M-2501 M03_47756368 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 10:45:43 | 22.02.2023 11:18:12 | 0.54139 | 0 | 337 | 1 | 11 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 223.9819 | 0.8342 | 1.6856 | 4.349 | 10.1165 | 8.7964 | 0 | 249.7636
2479533 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_66750871 L04_66750871 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 11:16:07 | 22.02.2023 11:46:35 | 0.50778 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.365 | 0 | 0 | 0.97289 | 0 | 0 | 0 | 5.3379
2479536 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3834 35-01-K03834_911391135_911391135 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 11:13:43 | 22.02.2023 13:36:46 | 2.3842 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0022
2479539 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2054404 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 11:28:22 | 22.02.2023 12:04:51 | 0.60806 | 4 | 1663 | 4 | 105 | 9 | 75 | 0 | 0 | 22.7966 | 180.0832 | 3.1482 | 13.5508 | 119.7366 | 40.1906 | 0 | 0 | 379.5059
2479542 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-225 35-07-K00225_35-07-K00225_48245461 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 11:32:52 | 22.02.2023 14:33:04 | 3.0033 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 134.2695 | 0 | 0 | 0 | 331.808 | 0 | 0 | 466.0775
2479543 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53140408 L05_53140408 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2023 11:32:32 | 22.02.2023 13:20:29 | 1.7992 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.040077 | 1.08 | 9.0493 | 3.8473 | 14.5432 | 0 | 0 | 0 | 28.5599
2479544 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SIĞACIK DM (L-35) 35-14-M00425_95002371557_95002371557 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 11:34:09 | 22.02.2023 12:22:17 | 0.80222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6535 | 0 | 0 | 1.6535
2479547 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2433 35-03-M02433_35-03-M02433_42585276 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 11:36:52 | 22.02.2023 13:42:08 | 2.0878 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 329.7227 | 0 | 0 | 0 | 270.0599 | 0 | 0 | 599.7826
2479552 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | M-35 MOBİL KÖK 35-25-M00105_35-25-M00105_72116573 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 11:43:16 | 22.02.2023 15:31:20 | 3.8011 | 0 | 26 | 0 | 54 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 45.0203 | 0 | 24.621 | 0 | 67.2739 | 0 | 0 | 136.9152
2479555 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-225 35-07-K00225_97621961_97621961 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2023 11:46:53 | 22.02.2023 16:35:29 | 4.81 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3125
2479563 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/44 35-29-M00044_48368351_56361395_56361395 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 11:51:37 | 22.02.2023 13:57:58 | 2.1058 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4755
2479566 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3015 35-07-K03015_965786916_965786916 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 12:03:52 | 22.02.2023 17:13:34 | 5.1617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0671
2479570 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TOPARLAR KARŞI MAH.TR-2 35-29-L00324_A_91369187_91369187 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 12:02:47 | 22.02.2023 16:03:36 | 4.0136 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3409 | 0 | 2.0185 | 0 | 0.50083 | 0 | 0 | 5.8602
2479572 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/17-A 45-71-M00054_953195515_953195515 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2023 12:06:43 | 22.02.2023 13:25:51 | 1.3189 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2348
2479573 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-27 35-25-M00127_B_89207807_89207807 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 12:11:07 | 22.02.2023 14:27:29 | 2.2728 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.7407 | 0 | 0 | 0 | 0.13463 | 0 | 0 | 9.8753
2479578 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-4 45-78-L00004_49381183_56407561_56407561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 12:17:58 | 22.02.2023 13:38:57 | 1.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6519 | 0 | 0 | 24.6519
2479579 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/43 35-26-M01149__72410350_72410350 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 12:15:57 | 22.02.2023 15:57:00 | 3.6842 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.4895 | 0 | 0.32517 | 0 | 83.6173 | 0 | 0 | 134.432
2479581 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2575 35-02-M02575_DAĞITIM TRAFOSU M03_49901798 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.02.2023 11:55:00 | 22.02.2023 13:05:10 | 1.1694 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 235.0056 | 0 | 0 | 0 | 122.9163 | 0 | 0 | 357.9218
2479590 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3013 35-08-K03013_B b1_5778676 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2023 12:40:54 | 22.02.2023 13:49:14 | 1.1389 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.2066 | 0 | 0 | 0 | 4.8578 | 0 | 0 | 49.0644
2479595 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1879 35-09-K01879_A a2_5863046 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 12:47:43 | 22.02.2023 13:46:00 | 0.97139 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3404 | 0 | 0 | 0 | 2.0587 | 0 | 0 | 11.3991
2479596 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KERESTECİLER TR-2 45-83-M00139_C_56385990_56385990 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 12:50:39 | 22.02.2023 13:31:00 | 0.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7565 | 0 | 0 | 16.7565
2479604 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1657 35-02-K01657_913739985_913739985 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2023 12:56:01 | 22.02.2023 14:02:26 | 1.1069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3034 | 0 | 0 | 0 | 0.011134 | 0 | 0 | 1.3145
2479608 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-43 35-16-L00043_953334148_953334148 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 12:58:46 | 22.02.2023 16:00:04 | 3.0217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2479609 | 1 | İZMİR | KINIK | TM Fideri | KINIK TM 35-24-A00004_KÜÇÜKBÖLCEK M016_76822104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 13:05:11 | 22.02.2023 13:23:09 | 0.29944 | 0 | 16 | 2 | 160 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.3861 | 0.11552 | 13.547 | 0 | 10.4754 | 0 | 0 | 24.524
2479615 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 13:09:00 | 22.02.2023 13:12:00 | 0.05 | 0 | 900 | 8 | 105 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 4.2021 | 0.23868 | 0.55642 | 2.5916 | 1.5163 | 0 | 0 | 9.1051
2479618 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _915011480_915011480 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 13:16:45 | 22.02.2023 20:31:39 | 7.2483 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5963
2479627 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_YOLÜSTÜ MERKEZ L08_2314556 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 13:21:27 | 22.02.2023 14:14:33 | 0.885 | 0 | 636 | 10 | 157 | 2 | 116 | 1 | 0 | 0 | 163.2811 | 2.0647 | 100.4701 | 25.4781 | 118.3046 | 57.2734 | 0 | 466.8721
2479633 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/4-A 45-71-M00118_953218286_953218286 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 13:26:52 | 22.02.2023 16:34:49 | 3.1325 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0719
2479637 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-8 35-19-L00268_95000509885_95000509885 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 11:44:54 | 22.02.2023 17:44:00 | 5.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.811 | 0 | 0 | 8.811
2479642 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-135 35-01-K00135_911188960_911188960 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 13:51:44 | 22.02.2023 18:10:22 | 4.3106 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1023
2479604 | 2 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1657 35-02-K01657_35-02-K01657_2359733 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2023 14:02:26 | 22.02.2023 14:58:15 | 0.93028 | 0 | 765 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 243.6434 | 0 | 0 | 0 | 47.0854 | 0 | 0 | 290.7287
2479648 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KARAMAN TR-4 MERKEZ 35-31-L00051_35-31-L00051_2364615 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 14:05:35 | 22.02.2023 14:48:06 | 0.70861 | 0 | 109 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.4058 | 0 | 1.4309 | 0 | 3.3654 | 0 | 0 | 18.202
2479649 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_ERGENLİ L01_66527928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 14:09:02 | 22.02.2023 15:42:29 | 1.5575 | 0 | 1272 | 2 | 193 | 7 | 351 | 0 | 0 | 0 | 301.5599 | 0.45268 | 32.9215 | 962.4434 | 284.9552 | 0 | 0 | 1582.3326
2479651 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_HatBaşıAyırıcı_53140381 M08_53140381 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 14:09:46 | 22.02.2023 15:51:17 | 1.6919 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7704 | 0 | 0.30568 | 0 | 0 | 0 | 22.0761
2479653 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1600 35-02-K01600_910145297_910145297 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 14:14:39 | 22.02.2023 16:00:53 | 1.7706 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5269 | 0 | 0 | 0 | 2.3931 | 0 | 0 | 5.92
2479658 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3103(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03103_B_56363938_56363938 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.02.2023 14:22:16 | 22.02.2023 17:45:05 | 3.3803 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 224.9004 | 0 | 0 | 0 | 10.5954 | 0 | 0 | 235.4957
2479659 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | DERBENT ALTI TST KÖK 45-83-M00127_DERBENT TARIMSAL SULAMA M04_72202044 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 14:25:34 | 22.02.2023 18:04:23 | 3.6469 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.16514 | 14.9064 | 71.4244 | 0 | 60.7404 | 0 | 0 | 147.2363
2479660 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-16 SEFERİHİSAR 35-14-M00328_956642741_956642741 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 14:27:35 | 22.02.2023 15:49:48 | 1.3703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6822e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6822e-06
2479662 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | KARTAL İM 35-08-A00003_M-1807 EGEYILDIZ M14_80521402 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 14:31:29 | 22.02.2023 14:44:00 | 0.20861 | 1 | 436 | 0 | 0 | 16 | 141 | 0 | 0 | 0.062466 | 26.6813 | 0 | 0 | 136.8566 | 88.373 | 0 | 0 | 251.9733
2479663 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-23 45-83-L00483_966352176_966352176 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 14:31:11 | 22.02.2023 16:40:24 | 2.1536 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.065
2479665 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-83 35-19-L00083__72373280_72373280 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 14:33:37 | 22.02.2023 16:03:45 | 1.5022 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83.8754 | 0 | 0 | 0 | 45.1816 | 0 | 0 | 129.057
2479666 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SARNIÇ İM 35-08-A00005_MEDYA M14_2308963 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 14:33:22 | 22.02.2023 14:50:16 | 0.28167 | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | 79 | 7 | 18 | 0 | 1.6526 | 0 | 0 | 22.9075 | 81.9098 | 284.197 | 356.2419 | 746.9088
2479668 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKACIK TR-2 35-20-L00233_5830925_56373466_56373466 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 14:34:16 | 22.02.2023 14:55:36 | 0.35556 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.28083 | 0 | 0.59294 | 0 | 0.71487 | 0 | 0 | 1.5886
2479669 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-9 35-21-L00130_B_91095959_91095959 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 14:36:45 | 22.02.2023 17:45:00 | 3.1375 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.6172 | 0 | 0 | 0 | 5.4515 | 0 | 0 | 47.0687
2479673 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669850 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 14:54:42 | 22.02.2023 15:24:57 | 0.50417 | 7 | 694 | 91 | 249 | 28 | 85 | 4 | 0 | 1.0749 | 54.5586 | 34.997 | 67.8118 | 39.3209 | 28.2027 | 193.0781 | 0 | 419.0441
2479684 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-17 35-27-M00017_B_56363201_56363201 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 15:00:12 | 22.02.2023 17:11:47 | 2.1931 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42.2353 | 0 | 0.069188 | 0 | 55.3584 | 0 | 0 | 97.6629
2479686 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TR-1806 35-28-M00350_A_56356241_56356241 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 15:09:47 | 22.02.2023 15:49:37 | 0.66389 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.0111 | 0 | 1.3106 | 0 | 9.815 | 0 | 0 | 12.1367
2479698 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-29 SIĞACIK 35-14-L00287_956661112_956661112 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 15:12:58 | 22.02.2023 17:44:46 | 2.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1602
2479700 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3084 35-02-M03084_914568869_914568869 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 15:17:54 | 22.02.2023 16:23:02 | 1.0856 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2852
2479705 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-178 35-18-L00178_35-18-L00178_2370242 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 15:27:30 | 22.02.2023 16:49:22 | 1.3644 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 36.4939 | 0 | 0 | 0 | 98.0372 | 0 | 0 | 134.5311
2479707 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | KEMİKLİDERE TR-1 45-80-M00134_A_56387887_56387887 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 15:27:47 | 22.02.2023 18:20:53 | 2.885 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.3994 | 0 | 3.2499 | 0 | 23.868 | 0 | 0 | 52.5173
2479710 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_HACIRAHMANLI M13_2086516 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 15:37:30 | 22.02.2023 15:39:14 | 0.028889 | 3 | 1821 | 77 | 99 | 15 | 193 | 4 | 2 | 0.013262 | 12.2321 | 0.92918 | 0.73372 | 1.7214 | 4.3997 | 12.9651 | 0.13623 | 33.1306
2479712 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ASSTAR KÖK 45-73-M00134_HatBaşıAyırıcı_53135072 M02_53135072 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 15:39:26 | 22.02.2023 17:30:34 | 1.8522 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5144 | 16.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4422
2479716 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÜLKÜ KÖK 45-78-M01394_SERVET BLOK M03_83839759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 15:39:08 | 22.02.2023 16:39:47 | 1.0108 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38.7406 | 0 | 79.7847 | 0 | 566.4886 | 0 | 685.014
2479718 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-17 35-25-M00174_956638696_956638696 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 15:48:28 | 22.02.2023 16:57:45 | 1.1547 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64
2479725 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3628 35-01-K03628_35-01-K03628_2348599 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 16:05:41 | 22.02.2023 17:07:10 | 1.0247 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 196.7898 | 0 | 0 | 0 | 18.164 | 0 | 3.1085 | 218.0623
2479726 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_HatBaşıAyırıcı_53133101 L01_53133101 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 16:05:19 | 22.02.2023 21:04:30 | 4.9864 | 0 | 225 | 0 | 136 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 174.3543 | 0 | 65.8147 | 0 | 217.9247 | 0 | 0 | 458.0937
2479731 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_CANTÜRK MADEN M11_72185136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 15:58:14 | 22.02.2023 17:34:11 | 1.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4066 | 0 | 209.0968 | 0 | 279.5034
2479733 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-36 35-14-L00036_956660762_956660762 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 16:12:02 | 22.02.2023 18:00:14 | 1.8033 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.695
2479734 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 16:18:11 | 22.02.2023 16:51:17 | 0.55167 | 4 | 2111 | 122 | 387 | 35 | 184 | 3 | 0 | 0.37666 | 209.1857 | 12.6214 | 17.5449 | 42.239 | 55.2465 | 13.7636 | 0 | 350.9776
2479735 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | TEPEBOZ TR-3 35-21-L00062_DAĞITIM TRAFO TEPEBOZ TR-3 L03_72177038 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 16:13:24 | 22.02.2023 18:58:48 | 2.7567 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3189
2479737 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/53 45-72-L00053_B_91338104_91338104 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 16:17:37 | 22.02.2023 17:12:54 | 0.92139 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.81428 | 0 | 0.82043 | 0 | 7.133 | 0 | 0 | 8.7677
2479738 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1600 35-02-K01600_913015500_913015500 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 16:13:26 | 22.02.2023 22:52:16 | 6.6472 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.301 | 0 | 0 | 0 | 5.5655 | 0 | 0 | 64.8664
2479741 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BİMEYKO KÖK-10 35-30-M00048_DENİZKÖY M05_2325697 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 16:19:34 | 22.02.2023 17:56:30 | 1.6156 | 2 | 519 | 5 | 11 | 10 | 48 | 0 | 0 | 0.56997 | 152.1928 | 784.6853 | 4.174 | 159.1415 | 40.8097 | 0 | 0 | 1141.5733
2479743 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ANADOLU YURDUM SİTESİ TR 35-30-M00322_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044771 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 16:19:48 | 22.02.2023 18:11:48 | 1.8667 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.6747 | 0 | 0 | 0 | 3.0596 | 0 | 0 | 21.7342
2479745 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-29 SIĞACIK 35-14-L00287_956645619_956645619 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 15:18:31 | 22.02.2023 17:49:10 | 2.5108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36766
2479748 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11d (Y.BELEDİYE ŞANTİYE YANI) 45-71-M01903_953174136_953174136 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 16:29:14 | 22.02.2023 18:45:24 | 2.2694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77785
2479758 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_95002429819_95002429819 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 16:48:24 | 22.02.2023 21:03:01 | 4.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1639 | 0 | 0 | 6.1639
2479759 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİKÖY TR-1 35-23-M00085_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056539 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 16:42:10 | 22.02.2023 18:14:52 | 1.545 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.5058 | 0 | 0.7229 | 0 | 2.8004 | 0 | 0 | 41.0291
2479762 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-67 ELMASTAŞ 35-14-L00067_956635221_956635221 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 16:51:28 | 22.02.2023 19:14:13 | 2.3792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72834
2479763 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-4 35-30-M00004_955321243_955321243 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 16:49:22 | 22.02.2023 23:49:41 | 7.0053 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5222
2479764 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HELVACI TR-2 35-17-M00362_950304801_950304801 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 16:50:29 | 22.02.2023 19:35:58 | 2.7581 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2345
2479774 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/4 35-18-L00579_950428223_950428223 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 17:01:08 | 22.02.2023 17:43:07 | 0.69972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31113
2479776 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_HatBaşıAyırıcı_53135949 M01_53135949 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 17:20:45 | 22.02.2023 18:58:49 | 1.6344 | 0 | 55 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.2592 | 12.4267 | 1.0609 | 73.0187 | 0.083839 | 0 | 0 | 98.8493
2479782 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_HatBaşıAyırıcı_89227448 L05_89227448 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.02.2023 17:36:32 | 22.02.2023 20:56:33 | 3.3336 | 0 | 58 | 0 | 7 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19.4819 | 0 | 1.2725 | 11.1794 | 24.7754 | 0 | 0 | 56.7093
2481904 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-839 35-01-K00839_97725870_97725870 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 14:49:01 | 26.02.2023 18:19:55 | 3.515 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0617 | 0 | 0 | 0 | 2.1382 | 0 | 0 | 16.1999
2481976 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇIRPI İM 35-20-A00002_HatBaşıAyırıcı_53138497 M10_53138497 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 16:49:40 | 26.02.2023 17:40:59 | 0.85528 | 0 | 0 | 7 | 21 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8193 | 8.2576 | 16.6789 | 8.5828 | 0 | 0 | 35.3386
2481964 | 2 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-51 35-21-L00151_A_56376561_56376561 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 17:28:10 | 26.02.2023 18:14:18 | 0.76889 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.5056 | 0 | 0.41037 | 0 | 4.3714 | 0 | 0 | 8.2875
2482139 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_TURSİTE L14_2054627 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 22:27:21 | 27.02.2023 00:29:27 | 2.035 | 2 | 105 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2.1325 | 47.7529 | 3.4478 | 0 | 59.4346 | 0 | 0 | 0 | 112.7678
2481790 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | AHMETBEYLİ TARIMSAL SULAMA TR-1 35-22-M00239_35-22-M00239_2354045 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 11:32:25 | 26.02.2023 12:58:52 | 1.4408 | 0 | 11 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.1049 | 0 | 24.9583 | 0 | 6.5911 | 0 | 0 | 36.6543
2481767 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_EGE GÜBRE-1 (2H06) M019_66128139 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 11:08:54 | 26.02.2023 12:48:06 | 1.6533 | 1 | 35 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.54809 | 13.4066 | 0 | 0 | 1262.2194 | 1.9175 | 122.7512 | 0 | 1400.8427
2481598 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_KIZILAY K04_2311042 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 00:57:34 | 26.02.2023 01:05:16 | 0.12833 | 0 | 8516 | 0 | 0 | 6 | 1426 | 2 | 2 | 0 | 298.0424 | 0 | 0 | 34.1538 | 108.7628 | 15.357 | 1.05 | 457.3659
2481621 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-952 35-02-K00952_EGE İM K01_81364482 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 02:52:27 | 26.02.2023 02:53:07 | 0.011111 | 0 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 5.1363 | 0 | 0 | 0 | 4.4413 | 0 | 0 | 9.5776
2481876 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TR-3 M05_2080344 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 13:50:19 | 26.02.2023 15:10:30 | 1.3364 | 0 | 76 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.0384 | 0 | 18.7342 | 0 | 8.2607 | 0 | 0 | 52.0333
2481730 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-39 45-77-L00039_945489309_945489309 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 10:06:07 | 26.02.2023 11:13:42 | 1.1264 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4397 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 1.8977
2482122 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-3/27 (KÜTÜPHANE) 45-71-M00078_C_56398006_56398006 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 21:37:01 | 26.02.2023 22:51:28 | 1.2408 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40.7587 | 0 | 0 | 0 | 0.79533 | 0 | 0 | 41.554
2481684 | 1 | İZMİR | URLA | DM | DM-3/1 35-19-M00003_HASTANE M07_2333732 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 09:02:33 | 26.02.2023 10:10:01 | 1.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.8571 | 0 | 0 | 0 | 360.8571
2481830 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 12:55:25 | 26.02.2023 13:11:29 | 0.26778 | 14 | 855 | 2 | 25 | 3 | 64 | 1 | 0 | 0.52984 | 23.0742 | 0.13201 | 0.78781 | 0.91938 | 7.9775 | 0.46973 | 0 | 33.8905
2481893 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195717 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 14:19:38 | 26.02.2023 15:44:41 | 1.4175 | 1 | 133 | 36 | 11 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 32.3758 | 7.6354 | 6.7308 | 0.12889 | 4.5372 | 0 | 0 | 51.4081
2481727 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-153 (DM-2/43) 35-16-L00153_TR-108 L01_60225123 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 10:01:12 | 26.02.2023 10:35:00 | 0.56333 | 0 | 721 | 2 | 27 | 23 | 95 | 0 | 0 | 0 | 96.527 | 3.2448 | 3.9593 | 23.1441 | 70.526 | 0 | 0 | 197.4011
2482105 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-8/A 45-76-M00229_95000601597_95000601597 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 20:53:14 | 26.02.2023 21:32:12 | 0.64944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036324
2481750 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | METAL İŞLERİ TR-16 35-22-M00116_35-22-M00116_72107834 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 10:03:55 | 26.02.2023 15:33:31 | 5.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.5741 | 0 | 475.1291 | 1331.7032
2482062 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-88 35-17-M00088_B_56393850_56393850 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 19:30:32 | 26.02.2023 21:59:35 | 2.4842 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51.1994 | 0 | 0 | 0 | 0.33788 | 0 | 0 | 51.5373
2481913 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3480 35-02-K03480_C_56364531_56364531 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 15:07:41 | 26.02.2023 17:15:01 | 2.1222 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 51.5092 | 0 | 0 | 0 | 60.2444 | 0 | 0 | 111.7536
2481664 | 2 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-331 35-02-M00331_35-02-M00331_2377156 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 11:08:52 | 26.02.2023 11:42:32 | 0.56111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 3 | 0 | 0.30762 | 0 | 0 | 0 | 76.7058 | 0 | 28.8798 | 105.8932
2482042 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_5861647_56376713_56376713 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 18:47:24 | 26.02.2023 19:40:10 | 0.87944 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.5583 | 0 | 0 | 0 | 4.808 | 0 | 0 | 28.3663
2481664 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-331 35-02-M00331_915134737_915134737 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 08:19:27 | 26.02.2023 11:08:52 | 2.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2482056 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EYKO TR-2 35-30-M00028_966360672_966360672 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 19:15:47 | 26.02.2023 19:52:53 | 0.61833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010301
2481956 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 35-31-L00013_956593871_956593871 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 16:16:04 | 26.02.2023 17:34:35 | 1.3086 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99867
2482142 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/80 45-72-M00080_B_56392122_56392122 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 22:28:37 | 26.02.2023 23:21:33 | 0.88222 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 51.4656 | 0 | 0 | 0 | 3.2169 | 0 | 0 | 54.6826
2481787 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-50 35-25-M00050_955259151_955259151 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 11:32:26 | 26.02.2023 12:14:17 | 0.6975 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26641
2481624 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_GENÇLİK K11_2310920 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 03:10:03 | 26.02.2023 03:24:55 | 0.24778 | 0 | 4019 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 244.6016 | 0 | 0 | 0 | 135.7094 | 0 | 0 | 380.311
2481933 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_C_56376310_56376310 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 15:32:59 | 26.02.2023 17:13:03 | 1.6678 | 0 | 89 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 46.2943 | 0 | 0.38252 | 0 | 11.8499 | 0 | 0 | 58.5268
2481687 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_GÖKÇEKÖY M05_78225836 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 08:59:05 | 26.02.2023 10:31:06 | 1.5336 | 3 | 218 | 86 | 103 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0.17875 | 42.6262 | 153.4036 | 102.7696 | 12.5593 | 7.6037 | 77.7108 | 0 | 396.8519
2481979 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-126 35-19-L00126_C_91164178_91164178 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 17:02:35 | 26.02.2023 18:52:35 | 1.8333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1629 | 0 | 0 | 0 | 0.059688 | 0 | 0 | 8.2226
2482079 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1485 35-01-M01485_A_56381881_56381881 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 19:58:53 | 26.02.2023 20:39:21 | 0.67444 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.2629 | 0 | 0 | 0 | 7.5758 | 0 | 0 | 17.8387
2481704 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-18 45-86-M00018_KÖPRÜBAŞI TR-19 M02_72223653 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 09:25:34 | 26.02.2023 15:45:11 | 6.3269 | 0 | 1530 | 0 | 71 | 0 | 310 | 0 | 2 | 0 | 1688.7721 | 0 | 47.1781 | 0 | 1323.9137 | 0 | 18.1995 | 3078.0634
2482082 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GİRELLİ TR-1 45-73-M00758_A_91117614_91117614 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 20:05:14 | 26.02.2023 21:03:50 | 0.97667 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3765 | 0 | 0.12718 | 0 | 0.065822 | 0 | 0 | 2.5695
2481724 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BOZDAĞ TR-8 35-15-L00287_35-15-L00287_2365511 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 09:52:23 | 26.02.2023 16:23:19 | 6.5156 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0741 | 0 | 28.166 | 0 | 0 | 51.2401
2481896 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE TR-2 35-15-L01012_C_56369333_56369333 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 14:20:49 | 27.02.2023 00:05:19 | 9.7417 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.2555 | 0 | 0.57926 | 0 | 0.11801 | 0 | 0 | 12.9528
2481959 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÜŞÜMÜŞ TR-1 45-74-M00243_A_56387065_56387065 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 16:24:42 | 26.02.2023 18:39:08 | 2.2406 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.79835 | 0 | 0 | 0 | 0.00079989 | 0 | 0 | 0.79915
2481853 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_MENEMEN-2 M11_2313463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 13:34:08 | 26.02.2023 13:55:00 | 0.34778 | 26 | 24096 | 22 | 530 | 108 | 2230 | 19 | 4 | 7.2621 | 2292.1358 | 38.818 | 31.5842 | 367.7542 | 663.6459 | 203.6057 | 1.24 | 3606.046
2481953 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | GERÇEKLİ TR-2 35-15-L00649_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048697 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 16:13:30 | 26.02.2023 19:39:53 | 3.4397 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.4576 | 0 | 23.5893 | 0 | 31.0454 | 0 | 0 | 69.0923
2481882 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_HatBaşıAyırıcı_53133263 M04_53133263 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 13:59:24 | 26.02.2023 17:03:06 | 3.0617 | 0 | 161 | 0 | 47 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 121.2732 | 0 | 34.8447 | 0 | 76.9864 | 0 | 0 | 233.1043
2481690 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_B_56378020_56378020 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 09:05:48 | 26.02.2023 10:15:50 | 1.1672 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3473 | 0 | 0 | 0 | 1.6293 | 0 | 0 | 6.9767
2481713 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_VELİLER TR-1 L02_2119147 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 09:36:53 | 26.02.2023 18:36:06 | 8.9869 | 0 | 559 | 0 | 85 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 596.0078 | 0 | 70.6399 | 51.2698 | 250.2114 | 0 | 0 | 968.1289
2482045 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-127 DAVUT BABA 35-19-L00127_11061507_56376312_56376312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 18:51:06 | 26.02.2023 22:48:23 | 3.9547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.74431 | 0 | 0 | 0 | 14.0928 | 0 | 0 | 14.8371
2481836 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMLICA TR-1 35-26-M00454_956622421_956622421 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 13:03:48 | 26.02.2023 14:02:29 | 0.97806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020324
2481982 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 17:05:26 | 26.02.2023 17:05:36 | 0.0027778 | 0 | 878 | 112 | 65 | 21 | 113 | 5 | 0 | 0 | 0.3841 | 0.12862 | 0.069041 | 0.16652 | 0.11391 | 0.39642 | 0 | 1.2586
2481922 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_HALİLBEYLİ-1 M04_2312531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 15:18:49 | 26.02.2023 15:40:51 | 0.36747 | 0 | 583 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40.061 | 0 | 0 | 0 | 21.5806 | 0 | 0 | 61.6416
2481736 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA KÖYİÇİ M01_83810757 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 10:13:53 | 26.02.2023 11:15:04 | 1.0197 | 0 | 0 | 30 | 56 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3368 | 9.883 | 9.9971 | 2.376 | 0 | 0 | 29.5929
2482128 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-212(DM-3/10) 35-09-M00212_D_56382280_56382280 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 21:57:27 | 27.02.2023 01:08:26 | 3.1831 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 49.9507 | 0 | 0 | 0 | 109.9302 | 0 | 0 | 159.8809
2481776 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_HatBaşıAyırıcı_93584388 L03_93584388 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 11:04:58 | 26.02.2023 15:20:00 | 4.2506 | 0 | 89 | 0 | 45 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 95.9155 | 0 | 99.114 | 41.1378 | 34.6686 | 0 | 0 | 270.8358
2481819 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-52 BASIN YAYIN M05_2108668 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 12:39:12 | 26.02.2023 13:01:11 | 0.36639 | 5 | 246 | 5 | 61 | 12 | 69 | 3 | 1 | 1.8223 | 23.0374 | 0.50347 | 6.0676 | 20.7803 | 15.1772 | 31.7266 | 0.78343 | 99.8983
2481933 | 2 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_35-19-M00142_72114554 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 17:13:03 | 26.02.2023 18:26:52 | 1.2303 | 0 | 137 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 56.8313 | 0 | 2.0574 | 0 | 14.3838 | 0 | 0 | 73.2725
2481962 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-14 45-73-M00803_945639941_945639941 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 16:33:19 | 26.02.2023 17:25:25 | 0.86833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5076 | 0 | 0 | 0 | 0.47174 | 0 | 0 | 0.97933
2482085 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_GOLF-1 L12_2054622 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 19:55:00 | 27.02.2023 02:22:52 | 6.4644 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76.3556 | 0 | 2.7905 | 0 | 60.4975 | 0 | 0 | 0 | 139.6437
2481842 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3129 35-01-K03129_910801371_910801371 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 13:17:09 | 26.02.2023 15:01:45 | 1.7433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99645
2481899 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2845 35-03-M02845_ M06_82471648 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 14:36:49 | 26.02.2023 18:41:38 | 4.0803 | 1 | 928 | 2 | 52 | 4 | 123 | 0 | 0 | 1.2412 | 938.7512 | 2.2266 | 67.6335 | 12.3201 | 335.0609 | 0 | 0 | 1357.2335
2481862 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/2 45-83-L00002_DAĞITIM TRAFOSU L04_72143553 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 13:42:57 | 26.02.2023 14:17:32 | 0.57639 | 0 | 7 | 0 | 43 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.31055 | 0 | 5.6659 | 0 | 0.53577 | 0 | 0 | 6.5122
2482048 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KUŞLUK TR-1 45-75-M00181_C_56384628_56384628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 18:56:43 | 26.02.2023 20:02:27 | 1.0956 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7924
2481693 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/59 45-71-M00020_DM-1/06 ÇAMLIK M06_66398591 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 09:08:59 | 26.02.2023 17:35:38 | 8.4442 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 7.9459 | 0 | 0 | 544.5635 | 926.6093 | 0 | 0 | 1479.1186
2481670 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/7 KÖK 45-71-M00594_DAĞITIM TRF DM-5/7 M01_2077406 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 08:47:44 | 26.02.2023 12:36:54 | 3.8194 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.3776 | 0 | 0 | 0 | 10.1844 | 0 | 0 | 37.562
2481733 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ERGENEKON TR-10 45-83-M00625_ÜÇÜNCÜ KISIM SANAYİ TR-1 M03_61287345 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 10:11:12 | 26.02.2023 13:34:22 | 3.3861 | 0 | 249 | 0 | 1 | 0 | 337 | 0 | 15 | 0 | 206.3746 | 0 | 0.023781 | 0 | 1036.5281 | 0 | 323.9427 | 1566.8692
2481925 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 15:19:00 | 26.02.2023 15:29:00 | 0.16667 | 2 | 1438 | 14 | 152 | 31 | 134 | 1 | 0 | 0.083991 | 93.3341 | 5.8391 | 16.8816 | 20.246 | 26.7627 | 4.6576 | 0 | 167.8051
2481633 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | SULTAN YAYLASI TR-1 45-71-M01766_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2038410 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 04:37:54 | 26.02.2023 10:46:09 | 6.1375 | 0 | 76 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3895 | 0 | 12.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5487
2481988 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | MEHMET KARDEŞ ÖZEL TR 35-27-M00188Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052126 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 17:09:30 | 26.02.2023 18:14:47 | 1.0881 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039158 | 0 | 5.5861 | 0 | 0 | 0 | 5.6253
2482108 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-986 35-07-K00986_35-07-K00986_2372846 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 20:56:56 | 26.02.2023 21:39:25 | 0.70806 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.3232 | 0 | 2.2662 | 0 | 0.94515 | 0 | 0 | 35.5346
2481939 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GELENBE TR-1 45-76-L00060_95000507172_95000507172 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 15:51:15 | 26.02.2023 17:44:12 | 1.8825 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29141
2481710 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_956658216_956658216 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 09:27:25 | 26.02.2023 16:08:17 | 6.6811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16113
2481945 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2491 YENİ EREM KONUTLARI 35-10-M02491_950107854_950107854 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 15:55:17 | 26.02.2023 20:32:10 | 4.6147 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7164
2482151 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 35-15-L00024_950358984_950358984 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 23:13:12 | 27.02.2023 02:23:19 | 3.1686 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.5364 | 0 | 0 | 0 | 5.0624 | 0 | 0 | 12.5988
2481753 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-2 ÇIKIŞ ALİZE M03_2321143 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 10:44:24 | 26.02.2023 13:04:36 | 2.3367 | 12 | 691 | 9 | 101 | 14 | 138 | 2 | 1 | 117.9808 | 645.1829 | 10.6311 | 69.1428 | 140.0619 | 194.4656 | 224.7125 | 1.0693 | 1403.2468
2481742 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_TÜRKELLİ TR-1803 ÇIKIŞ M14_56299113 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 10:19:35 | 26.02.2023 13:55:13 | 3.5939 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3.3463 | 0 | 4.5189 | 74.5281 | 109.9989 | 15.1633 | 0 | 207.5555
2481619 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_ZİRAAT-KAPASİTÖR K06_2321868 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 02:17:47 | 26.02.2023 02:42:39 | 0.41444 | 0 | 892 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 124.4757 | 0 | 0 | 104.6541 | 22.1388 | 0 | 0 | 251.2687
2482060 | 2 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-17 35-28-M00233_C_60982186_60982186 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 21:22:07 | 26.02.2023 22:06:31 | 0.74 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.47765 | 0 | 0.24705 | 0 | 2.2846 | 0 | 0 | 3.0093
2481719 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 09:43:22 | 26.02.2023 10:41:42 | 0.97222 | 1 | 372 | 146 | 55 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0.30173 | 43.6906 | 103.9676 | 12.7126 | 5.7788 | 16.4043 | 0 | 0 | 182.8557
2480364 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-60 35-26-M00060_B_91398585_91398585 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.02.2023 16:11:55 | 23.02.2023 16:32:53 | 0.34944 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8586 | 0 | 0 | 0 | 0.0020626 | 0 | 0 | 4.8606
2480078 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-122 35-01-K00122_D_56375662_56375662 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 10:16:53 | 23.02.2023 13:13:50 | 2.9492 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 152.8957 | 0 | 0 | 0 | 225.614 | 0 | 0 | 378.5097
2480015 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-62 35-19-L00062_TR-74 L03_72126636 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 09:11:17 | 23.02.2023 16:18:59 | 7.1283 | 0 | 873 | 0 | 6 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2549.566 | 0 | 10.2292 | 0 | 990.8799 | 0 | 0 | 3550.6751
2480550 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-36 35-30-L00036_955317611_955317611 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 20:02:19 | 23.02.2023 21:24:26 | 1.3686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11753
2480556 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HELVACI-1 35-26-M00468_956609179_956609179 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 20:32:21 | 23.02.2023 21:00:38 | 0.47139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25122
2480009 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1475 35-02-K01475_TRAFO K01_2113859 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 09:04:53 | 23.02.2023 18:51:06 | 9.7703 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1140.8067 | 0 | 0 | 0 | 864.0079 | 0 | 0 | 2004.8146
2480327 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1924 35-10-K01924_915138785_915138785 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 15:10:13 | 23.02.2023 20:07:57 | 4.9622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0445 | 0 | 0 | 2.0445
2480092 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BAHÇELİ KÖK-5 35-30-M00232_TR-9 M05_72078251 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 10:27:54 | 23.02.2023 19:06:30 | 8.6433 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5762 | 0 | 92.4473 | 519.7826 | 129.6978 | 0 | 0 | 743.5039
2480447 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_A_56391340_56391340 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 18:02:52 | 23.02.2023 18:45:44 | 0.71444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.32398 | 0 | 0 | 0 | 3.5593 | 0 | 0 | 3.8832
2480141 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_ANADOLU M05_79389034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 11:09:05 | 23.02.2023 14:01:17 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.4384 | 0 | 0 | 0 | 763.4384
2480072 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HELVACI-1 35-26-M00468_956609179_956609179 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 10:09:22 | 23.02.2023 11:53:53 | 1.7419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88158
2480427 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_C c1_5898692 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.02.2023 17:17:39 | 23.02.2023 19:10:55 | 1.8878 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.456 | 0 | 0 | 0 | 13.6884 | 0 | 0 | 62.1443
2480035 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4780 35-04-K04780__72410648_72410648 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 09:25:51 | 23.02.2023 10:30:40 | 1.0803 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3524
2480198 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KUYUCAK M07_2306689 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 12:14:40 | 23.02.2023 13:03:25 | 0.8125 | 1 | 467 | 22 | 27 | 28 | 73 | 5 | 0 | 1.9658 | 107.5556 | 19.0415 | 7.6483 | 328.4219 | 84.6861 | 298.2826 | 0 | 847.602
2480390 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-41 35-23-L00041_B_60984675_60984675 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 16:39:49 | 23.02.2023 18:12:45 | 1.5489 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.0953 | 0 | 0 | 0 | 8.8673 | 0 | 0 | 24.9625
2480075 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2141 35-07-M02141_99143795_99143795 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 10:15:27 | 23.02.2023 13:33:13 | 3.2961 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.9093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9093
2480244 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-36 35-14-L00036_95001215013_95001215013 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 13:41:30 | 23.02.2023 18:34:14 | 4.8789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4765
2480407 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-113 35-15-M00113_35-15-M00113_2364926 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 17:04:25 | 23.02.2023 17:29:51 | 0.42389 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 39.7246 | 0 | 0 | 0 | 8.4111 | 0 | 0 | 48.1357
2480012 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜÇPINAR TR-6 45-71-M01538_953185793_953185793 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 09:06:47 | 23.02.2023 12:34:03 | 3.4544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078803
2480158 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KISIK TR-2 35-22-M00136_6771890_56353839_56353839 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 11:31:45 | 23.02.2023 13:02:42 | 1.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2784 | 0 | 0 | 1.2784
2480118 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | EMİRHACILI TR-2 45-78-L00606_49259558_56390420_56390420 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 10:43:33 | 23.02.2023 14:56:19 | 4.2128 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.9402 | 0 | 4.8425 | 0 | 1.3917 | 0 | 0 | 37.1743
2479989 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | MEHMET EROL ÖZEL TR 35-23-M00328Ö_ H_44457368 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 08:20:27 | 23.02.2023 09:31:01 | 1.1761 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1286
2480238 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALLICA TR-3 45-72-L00549_956512406_956512406 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 13:26:02 | 23.02.2023 18:11:34 | 4.7589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0737
2480433 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİKÖY TR-1 35-23-M00085_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056539 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 17:39:25 | 23.02.2023 18:39:20 | 0.99861 | 0 | 104 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.7327 | 0 | 0.50412 | 0 | 1.7956 | 0 | 0 | 29.0325
2480124 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-998 35-03-M00998_35-03-M00998_41946318 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 10:50:12 | 23.02.2023 11:03:01 | 0.21361 | 0 | 849 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 51.9375 | 0 | 0 | 0 | 17.1951 | 0 | 3.2405 | 72.3731
2480439 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ATAKÖY OVA TR-4 35-22-M00179_D_91266596_91266596 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 17:46:30 | 23.02.2023 18:50:28 | 1.0661 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6333 | 0 | 0.80774 | 0 | 0.13364 | 0 | 0 | 1.5747
2480416 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_HatBaşıAyırıcı_53137186 M02_53137186 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 17:12:18 | 23.02.2023 18:40:28 | 1.4694 | 1 | 492 | 9 | 8 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0.55573 | 93.7825 | 2.6873 | 4.4867 | 18.089 | 19.8732 | 0 | 0 | 139.4744
2480001 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038297 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 08:57:03 | 23.02.2023 09:09:02 | 0.19972 | 0 | 494 | 7 | 12 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11.725 | 0.67522 | 0.17028 | 4.8066 | 2.3694 | 0 | 0 | 19.7465
2480107 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-105 35-15-M00105_35-15-M00105_66875012 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 10:34:50 | 23.02.2023 10:52:49 | 0.29972 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49.3129 | 0 | 0 | 0 | 26.4092 | 0 | 0 | 75.7221
2480164 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-24 35-30-L00024_D_56362706_56362706 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.02.2023 11:30:25 | 23.02.2023 14:15:44 | 2.7553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 103.7004 | 0 | 0 | 104.5324
2480396 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | GÜZELHİSAR TR-2 35-17-M00168_6635347_56357070_56357070 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 16:54:51 | 23.02.2023 17:32:15 | 0.62333 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4141
2480021 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-1361 35-03-M01361_M-3088 M04_72266039 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 09:17:20 | 23.02.2023 18:45:00 | 9.4611 | 0 | 1865 | 0 | 0 | 1 | 131 | 0 | 0 | 0 | 7123.974 | 0 | 0 | 16.7671 | 1588.0635 | 0 | 0 | 8728.8046
2480539 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-4/11 35-28-M00723_960180709_960180709 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 19:30:30 | 23.02.2023 20:13:58 | 0.72444 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.51246 | 0 | 0 | 0 | 0.37745 | 0 | 0 | 0.88991
2480184 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/78 DDY YANI 45-83-M00078_A_91416449_91416449 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 11:53:19 | 23.02.2023 12:54:55 | 1.0267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99045 | 0 | 2.0852 | 0 | 0 | 3.0757
2480084 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-236 35-02-M00236_B_56382758_56382758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 10:21:12 | 23.02.2023 11:00:50 | 0.66056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1859 | 0 | 22.1953 | 24.3812
2480459 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TORBALI M-1380 35-26-M01380_956619238_956619238 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 18:10:13 | 23.02.2023 18:59:04 | 0.81417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56315
2480313 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-224 35-01-K00224_B 1B_5853441 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 15:08:04 | 23.02.2023 19:30:37 | 4.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.5803 | 0 | 0 | 699.5803
2480290 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_KAZIKBAĞLAR M12_2118602 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 14:48:45 | 23.02.2023 14:52:41 | 0.065556 | 0 | 139 | 1 | 7 | 13 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1.8278 | 0.034581 | 0.10086 | 12.7373 | 1.8974 | 123.0034 | 0 | 139.6013
2480413 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | JANDARMA ÖZEL TR 35-30-L00049Ö_955328451_955328451 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 17:09:00 | 23.02.2023 20:07:10 | 2.9694 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010283 | 0 | 0.57642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57745
2480420 | 2 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-13 35-17-M00213_D_56355016_56355016 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 20:59:23 | 23.02.2023 21:43:08 | 0.72917 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3299 | 0 | 0 | 0 | 0.81355 | 0 | 0 | 11.1435
2480499 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-18 35-25-M00151_D_91264080_91264080 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 19:05:00 | 23.02.2023 19:45:05 | 0.66806 | 0 | 104 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.9595 | 0 | 1.2418 | 0 | 1.3232 | 0 | 0 | 36.5246
2480204 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2144 35-07-M02144_97585456_97585456 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 12:20:01 | 23.02.2023 12:45:23 | 0.42278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56625
2480058 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-17 45-77-L00017_DAĞITIM TRAFOSU L06_2107682 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 09:56:13 | 23.02.2023 20:48:23 | 10.8694 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 638.8778 | 0 | 0 | 0 | 228.7892 | 0 | 0 | 867.667
2479940 | 2 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-546 GEÇİT 35-02-K00546_DONANIMLI YEDEK K04_2063047 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 00:51:18 | 23.02.2023 01:59:00 | 1.1283 | 0 | 4921 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 1247.89 | 0 | 0 | 0 | 199.7314 | 0 | 0 | 1447.6214
2501060 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2875 35-04-M02875_VADİEVLERİ(DOĞANÇAY-1) M06_84886131 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 13:50:00 | 23.02.2023 14:35:00 | 0.75 | 0 | 13740 | 0 | 0 | 4 | 979 | 0 | 1 | 0 | 4288.964 | 0 | 0 | 183.7332 | 925.9126 | 0 | 7.6589 | 5406.2688
2479975 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-5 35-26-M00005_95000124387_95000124387 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 06:59:04 | 23.02.2023 07:35:45 | 0.61139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38355 | 0 | 0 | 0.38355
2480230 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1285 35-04-K01285_35-04-K01285_2359966 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 13:11:51 | 23.02.2023 13:35:03 | 0.38667 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 69.0497 | 0 | 0 | 0 | 63.9357 | 0 | 0 | 132.9855
2480579 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-12 35-17-M00212__56355758_56355758 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 22:17:59 | 23.02.2023 23:06:27 | 0.80778 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.8172 | 0 | 0 | 0 | 0.81649 | 0 | 0 | 11.6336
2480081 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950447603_950447603 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 10:19:14 | 23.02.2023 12:10:36 | 1.8561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068877
2479984 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT DM-6/7 KÖK 35-28-M00618_M-640 M12_79699569 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 08:07:43 | 23.02.2023 11:56:13 | 3.8083 | 0 | 318 | 0 | 0 | 13 | 142 | 15 | 35 | 0 | 372.6673 | 0 | 0 | 781.5568 | 2443.8484 | 9060.6351 | 8423.3913 | 21082.0989
2480007 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ TARIMSAL SULAMA M02_72044677 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 09:03:25 | 23.02.2023 15:57:54 | 6.9081 | 0 | 0 | 10 | 114 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1895 | 168.8776 | 6.3237 | 43.7412 | 0 | 0 | 224.132
2480030 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_KADIKÖY M04_72045937 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 09:23:54 | 23.02.2023 15:08:56 | 5.7506 | 0 | 333 | 7 | 77 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 459.284 | 4.1298 | 138.6616 | 11.0384 | 181.8437 | 0 | 0 | 794.9574
2480216 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | PAŞATIMARI TARIMSAL SULAMA TR-2 45-83-M00239_45-83-M00239_2347547 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 12:42:59 | 23.02.2023 13:49:52 | 1.1147 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8556 | 0 | 2.2434 | 0 | 0 | 6.0989
2479967 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956639652_956639652 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 04:37:46 | 23.02.2023 13:10:48 | 8.5506 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9465
2480402 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _95002598786_95002598786 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 16:57:07 | 23.02.2023 18:34:18 | 1.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5757 | 0 | 0 | 2.5757
2480078 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-122 35-01-K00122_35-01-K00122_42881107 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 13:13:50 | 23.02.2023 13:51:59 | 0.63583 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 212.4882 | 0 | 0 | 0 | 60.6538 | 0 | 0 | 273.142
2480421 | 2 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-128 35-19-L00128_35-19-L00128_2350880 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 17:57:36 | 23.02.2023 18:56:10 | 0.97611 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.8758 | 0 | 11.4944 | 0 | 15.682 | 0 | 0 | 41.0523
2480468 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | VELİ KOYUNCU SULAMA GRUBU TR 35-27-M00514_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051177 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 18:32:01 | 23.02.2023 19:19:04 | 0.78417 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.26181 | 0 | 0.20781 | 0 | 1.2247 | 0 | 0 | 1.6943
2480047 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-16 35-28-M00160_A_56379160_56379160 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 09:44:50 | 23.02.2023 10:39:37 | 0.91306 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5199
2480239 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-117 OVACIK 35-18-L00117_B_56374681_56374681 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 13:05:40 | 23.02.2023 14:59:55 | 1.9042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0062
2480027 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAKÖY ÜÇYOL TR-2 45-72-L00195_B_56390556_56390556 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 09:19:59 | 23.02.2023 11:17:10 | 1.9531 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39376 | 0 | 0.15447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54823
2480276 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAMUKENT TR-5 35-21-M00042_95001430455_95001430455 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 14:25:23 | 23.02.2023 16:34:18 | 2.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0074 | 0 | 0 | 4.0074
2480133 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_EGE GÜBRE-2 (1H07) M07_66127927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 10:59:42 | 23.02.2023 11:05:00 | 0.088333 | 0 | 7369 | 0 | 0 | 7 | 447 | 0 | 0 | 0 | 184.0548 | 0 | 0 | 75.5099 | 106.077 | 0 | 0 | 365.6417
2480433 | 2 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HatBaşıAyırıcı_88018704 M29_88018704 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 18:39:20 | 23.02.2023 19:13:45 | 0.57361 | 4 | 230 | 4 | 29 | 9 | 27 | 0 | 0 | 3.4138 | 42.0348 | 11.9292 | 4.2328 | 36.5081 | 10.8893 | 0 | 0 | 109.008
2480505 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-67 35-16-L00067_A_56398463_56398463 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 19:00:45 | 23.02.2023 20:06:51 | 1.1017 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.6875 | 0 | 0 | 0 | 1.9518 | 0 | 0 | 18.6393
2480196 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_DUMLUPINAR K22_2327839 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 12:11:13 | 23.02.2023 12:17:24 | 0.10306 | 0 | 3809 | 0 | 0 | 1 | 550 | 0 | 2 | 0 | 121.2731 | 0 | 0 | 13.1615 | 92.9888 | 0 | 3.3642 | 230.7875
2480004 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-168 35-26-M00168_35-26-M00168_65984579 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 08:56:48 | 23.02.2023 14:51:22 | 5.9094 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 943.3261 | 0 | 0 | 0 | 223.0615 | 0 | 0 | 1166.3877
2480213 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-84 45-78-L00084_TR-88 L02_2108472 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 12:49:43 | 23.02.2023 13:10:00 | 0.33806 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 9 | 186 | 0 | 0 | 0 | 318.1573 | 0 | 0 | 198.7827 | 87.6 | 0 | 0 | 604.54
2480010 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | HASSEKİ TR-1 35-21-L00066_A_82611139_82611139 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 08:58:12 | 23.02.2023 10:34:28 | 1.6044 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.091467 | 0 | 0.1906 | 0 | 0.43503 | 0 | 0 | 0.7171
2480448 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | SEKİ KÖYÜ KÜSTÜK TR-7 35-15-L00138_35-15-L00138_2365069 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 18:01:03 | 23.02.2023 18:22:21 | 0.355 | 0 | 35 | 0 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5102 | 0 | 7.7437 | 0 | 0.98824 | 0 | 0 | 12.2421
2480422 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/86 45-83-L00086__84553536_84553536 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 17:09:04 | 23.02.2023 18:47:45 | 1.6447 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52.5223 | 0 | 0 | 0 | 7.1164 | 0 | 0 | 59.6387
2480073 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 09:11:10 | 23.02.2023 17:29:15 | 8.3014 | 2 | 969 | 1 | 32 | 5 | 74 | 0 | 0 | 209.4182 | 1759.1941 | 0.85882 | 72.5137 | 65.341 | 882.9174 | 0 | 0 | 2990.2432
2480279 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | DOKTORLAR SİTESİ TR 35-30-M00257_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044201 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 14:27:48 | 23.02.2023 16:02:33 | 1.5792 | 0 | 117 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.8065 | 0 | 0 | 0.66146 | 6.8435 | 0 | 0 | 27.3115
2480577 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DM-2/16 35-29-M00097_DM-2/15 M01_72189518 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 21:50:59 | 23.02.2023 23:46:19 | 1.9222 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 229.3167 | 0 | 0 | 0 | 63.3507 | 0 | 0 | 292.6674
2480554 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1517 35-01-K01517_911206059_911206059 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 20:25:49 | 23.02.2023 22:40:31 | 2.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3744 | 0 | 0 | 11.3744
2480199 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_AŞAĞIKIRIKLAR-2 M07_2314063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 12:17:01 | 23.02.2023 12:19:33 | 0.042222 | 1 | 651 | 24 | 208 | 32 | 93 | 6 | 0 | 0.018851 | 4.8689 | 0.16245 | 3.8915 | 7.0814 | 3.0292 | 212.1187 | 0 | 231.171
2480076 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_YAZIBAŞI-2 M26_2303228 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 10:15:20 | 23.02.2023 10:42:47 | 0.4575 | 0 | 29 | 6 | 9 | 27 | 42 | 28 | 7 | 0 | 14.679 | 14.598 | 4.6387 | 152.654 | 44.3484 | 1594.1774 | 259.7081 | 2084.8036
2480414 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-16 45-78-M00638_49221791_56407545_56407545 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 17:14:49 | 23.02.2023 17:40:25 | 0.42667 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94473 | 0 | 0.016354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96108
2480391 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-1 İSTASYON KABİN 45-71-M00192_953239219_953239219 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 16:47:54 | 23.02.2023 18:31:18 | 1.7233 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4239
2480013 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-48 35-30-L00048_TR-50 L04_72065148 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 09:05:28 | 23.02.2023 15:37:02 | 6.5261 | 0 | 13 | 1 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.2876 | 0.47223 | 13.5632 | 284.4639 | 71.2218 | 0 | 0 | 404.0087
2480345 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1981 35-09-M01981_97650180_97650180 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 15:44:30 | 23.02.2023 18:34:42 | 2.8367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5516
2480308 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | YENİKENT SULAMA TR-2 35-16-M00211_35-16-M00211_2374477 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 15:10:07 | 23.02.2023 17:30:05 | 2.3328 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4047
2480162 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇÖMLEKÇİ TR-2 35-31-L00090_956585369_956585369 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 11:27:43 | 23.02.2023 15:01:29 | 3.5628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3076
2480537 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DM-9/TR-1 45-72-M00628_TR-1/21 M012_92389072 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 19:33:52 | 23.02.2023 19:59:06 | 0.42056 | 0 | 3586 | 1 | 115 | 70 | 875 | 9 | 7 | 0 | 373.9238 | 0.65819 | 11.51 | 83.2784 | 258.0446 | 108.6415 | 35.5638 | 871.6201
2480096 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_TIRMANLAR DM M04_72041788 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 10:34:19 | 23.02.2023 10:35:03 | 0.012222 | 0 | 758 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.87523 | 0 | 0 | 0.03794 | 0.20784 | 0 | 0 | 1.121
2480225 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-36 35-14-L00036_956660294_956660294 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 13:01:34 | 23.02.2023 15:32:57 | 2.5231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28825
2480325 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/6 45-83-M00006__84021676_84021676 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 15:28:17 | 23.02.2023 18:11:08 | 2.7142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1998 | 0 | 0 | 2.1998
2480182 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-14 35-21-L00003_95000537896_95000537896 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 11:41:21 | 23.02.2023 12:45:15 | 1.065 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0653
2480388 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 16:40:52 | 23.02.2023 16:58:07 | 0.28761 | 0 | 33 | 2 | 62 | 41 | 16 | 17 | 2 | 0 | 2.5035 | 0.16274 | 5.9375 | 257.5224 | 2.9243 | 1575.7554 | 4.3586 | 1849.1644
2480056 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/14 35-27-M00332_913181719_913181719 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 09:50:33 | 23.02.2023 12:03:58 | 2.2236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2480242 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2875 35-04-K02875_C_56367890_56367890 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 13:39:14 | 23.02.2023 14:31:27 | 0.87028 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5171
2480016 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_SULAMALAR M05_72234162 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 09:09:34 | 23.02.2023 17:50:48 | 8.6872 | 3 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.2854 | 0 | 197.4576 | 0 | 32.303 | 0 | 0 | 0 | 238.046
2480557 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-40 35-28-L00040_6449600 c1b_5769436 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 20:37:25 | 23.02.2023 21:45:17 | 1.1311 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.9335 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | 0 | 0 | 34.3135
2480491 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇINARDİBİ TR-4 35-20-M00046_35-20-M00046_2371329 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 18:52:30 | 23.02.2023 19:26:35 | 0.56806 | 0 | 31 | 0 | 28 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2.2473 | 0 | 1.2655 | 0 | 8.5952 | 0 | 0 | 12.108
2480179 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135869 M04_53135869 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 11:47:04 | 23.02.2023 15:24:43 | 3.6275 | 2 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7752 | 0 | 108.2272 | 0 | 123.561 | 0 | 0 | 0 | 236.5634
2480534 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1542 35-01-M01542_911178700_911178700 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 19:32:23 | 23.02.2023 20:21:00 | 0.81028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32922 | 0 | 0 | 0 | 0.10724 | 0 | 0 | 0.43646
2480285 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1067 35-04-K01067_35-04-K01067_2369445 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 14:38:30 | 23.02.2023 15:05:16 | 0.44611 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 101.3447 | 0 | 0 | 0 | 14.3254 | 0 | 0 | 115.6701
2480128 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 10:53:06 | 23.02.2023 13:06:05 | 2.2164 | 10 | 19 | 54 | 53 | 24 | 13 | 8 | 0 | 3.7231 | 8.1429 | 34.0395 | 34.088 | 1999.4695 | 39.5705 | 3515.6539 | 0 | 5634.6873
2480291 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ULUCAK DM-2/14 35-27-M00332_35-27-M00332_2347742 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 14:49:20 | 23.02.2023 16:25:34 | 1.6039 | 0 | 419 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 186.4219 | 0 | 2.3119 | 0 | 25.3051 | 0 | 0 | 214.0389
2480251 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_VADİ EVLERİ M02_2310727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 13:52:19 | 23.02.2023 14:43:30 | 0.85306 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 89.8187 | 0 | 0 | 0 | 14.234 | 0 | 0 | 104.0527
2480546 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ BALYERİ TR-8 35-31-L00326_47797225_56351959_56351959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 20:05:24 | 23.02.2023 22:06:35 | 2.0197 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4474 | 0 | 0.09989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5472
2480005 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_YENİ KABAZLI M016_60669846 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 09:00:19 | 23.02.2023 14:54:29 | 5.9028 | 4 | 3079 | 83 | 155 | 15 | 234 | 0 | 1 | 8.7079 | 3491.4339 | 310.034 | 351.8776 | 413.3584 | 812.9709 | 0 | 232.7381 | 5621.1208
2480354 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNKÖY TR-4 35-13-L00068_946417373_946417373 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 15:53:29 | 23.02.2023 22:41:28 | 6.7997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4327
2480068 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-3/TR-14 35-22-M00820_TR-24-25-26-27 ÇIKIŞI M04_53078997 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 10:04:11 | 23.02.2023 12:30:53 | 2.445 | 0 | 1561 | 0 | 4 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 963.581 | 0 | 0.94203 | 0 | 198.3054 | 0 | 0 | 1162.8284
2480012 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | ÜÇPINAR TR-6 45-71-M01538_45-71-M01538_2371348 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 12:34:03 | 23.02.2023 12:57:08 | 0.38472 | 0 | 188 | 0 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 19.3117 | 0 | 0.49849 | 0 | 16.2416 | 0 | 0 | 36.0519
2480188 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | YUKARIKOÇAKLAR TR-2 45-79-M00109_A_91280937_91280937 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 11:56:41 | 23.02.2023 13:11:06 | 1.2403 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3215 | 0 | 2.5128 | 0 | 0 | 3.8342
2480045 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3246 35-07-K03246_B_56383331_56383331 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 09:31:34 | 23.02.2023 16:51:30 | 7.3322 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.4804 | 0 | 0 | 0 | 166.8233 | 0 | 0 | 187.3037
2480082 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-131 35-15-M00131_950383402_950383402 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 10:18:38 | 23.02.2023 10:44:28 | 0.43056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2480380 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIK DM-1/TR-14 35-22-M00811_955276237_955276237 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 16:22:06 | 23.02.2023 17:43:27 | 1.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.2217 | 130.2217
2480125 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-498 35-18-L00498_950451215_950451215 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 10:42:00 | 23.02.2023 13:38:21 | 2.9392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54843
2480248 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_953356796_953356796 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 13:47:54 | 23.02.2023 16:57:46 | 3.1644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26947
2480002 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133999 L05_53133999 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 08:54:46 | 23.02.2023 12:48:52 | 3.9017 | 2 | 181 | 2 | 119 | 1 | 33 | 0 | 0 | 5.568 | 532.8021 | 1.7502 | 172.7829 | 7.7053 | 289.8697 | 0 | 0 | 1010.4782
2480234 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-49 45-78-L00049_TR-47 L06_65906137 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 13:16:52 | 23.02.2023 13:46:59 | 0.50194 | 0 | 419 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 55.7805 | 0 | 0 | 214.302 | 5.3192 | 0 | 0 | 275.4018
2480420 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-13 35-17-M00213_950308422_950308422 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 17:15:11 | 23.02.2023 20:59:23 | 3.7367 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27652
2480540 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-17 45-77-L00017_TR-19 L04_2330223 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 19:28:00 | 23.02.2023 20:48:12 | 1.3367 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 93.2853 | 0 | 0 | 0 | 2.4479 | 0 | 0 | 95.7332
2480022 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-123 35-01-K00123_D_56375266_56375266 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.02.2023 09:08:40 | 23.02.2023 11:58:09 | 2.8247 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.0035 | 0 | 0 | 0 | 8.6697 | 0 | 0 | 33.6732
2480334 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-4 35-13-L00444_946423309_946423309 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 15:37:25 | 23.02.2023 17:04:58 | 1.4592 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64138 | 0 | 0 | 0 | 0.0014514 | 0 | 0 | 0.64283
2479979 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 07:43:32 | 23.02.2023 08:47:09 | 1.0603 | 2 | 209 | 23 | 52 | 1 | 22 | 1 | 0 | 4.3196 | 55.5908 | 16.3757 | 21.1323 | 2.1111 | 31.0713 | 73.6226 | 0 | 204.2234
2480416 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248738 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 18:40:28 | 23.02.2023 19:46:28 | 1.1 | 2 | 1400 | 29 | 84 | 13 | 109 | 1 | 0 | 0.50375 | 280.2005 | 27.9146 | 16.595 | 32.8437 | 52.0563 | 1.1071 | 0 | 411.2209
2480214 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_KUMKUYUCAK TST-1 M03_84270457 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 12:49:25 | 23.02.2023 14:52:19 | 2.0483 | 0 | 0 | 56 | 34 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107.9754 | 53.4746 | 32.7439 | 4.5126 | 175.2736 | 0 | 373.9802
2480051 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_CANTEK M02_72081411 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 09:39:25 | 23.02.2023 12:34:15 | 2.9139 | 0 | 2438 | 0 | 3 | 2 | 168 | 0 | 1 | 0 | 1122.6183 | 0 | 2.4298 | 260.0772 | 940.7825 | 0 | 1.506 | 2327.4138
2480011 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_A_56380151_56380151 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 09:08:02 | 23.02.2023 14:36:30 | 5.4744 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 302.6163 | 0 | 0 | 0 | 20.4819 | 0 | 0 | 323.0982
2480111 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2 35-28-M00700_953390157_953390157 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 10:28:33 | 23.02.2023 14:18:48 | 3.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.31 | 0 | 0 | 11.31
2480117 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ÇAVUŞKÖY TR-2 35-28-M00347_D_65498798_65498798 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 10:40:13 | 23.02.2023 13:18:16 | 2.6342 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.6451 | 0 | 0.021292 | 0 | 32.0161 | 0 | 0 | 42.6825
2480429 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ABDULLAH KAVÇAK ÖZEL TR 45-71-M01215Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082516 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 17:25:35 | 23.02.2023 22:36:28 | 5.1814 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2480008 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | UÇAK KARDEŞLER KÖK 45-73-M00296_KEMALİYE-1 M02_66733917 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 09:03:42 | 23.02.2023 14:44:38 | 5.6822 | 3 | 869 | 47 | 354 | 17 | 214 | 7 | 4 | 1.4706 | 891.5858 | 130.3047 | 364.713 | 868.755 | 878.7786 | 12169.3148 | 178.616 | 15483.5386
2480031 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | BELEVİ TR-2 35-13-L00061_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045165 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 09:03:58 | 23.02.2023 17:43:24 | 8.6572 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 385.1734 | 0 | 10.7061 | 0 | 302.2914 | 0 | 0 | 698.1709
2480054 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-37 YAT LİMANI 35-14-L00037_35-14-L00037_72206397 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 09:48:57 | 23.02.2023 17:11:16 | 7.3719 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 714.1908 | 0 | 0 | 0 | 1639.9651 | 0 | 0 | 2354.1559
2480409 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/49 45-72-M00049_B_79614801_79614801 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 16:56:32 | 23.02.2023 17:48:02 | 0.85833 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5674 | 0 | 0 | 0 | 1.4025 | 0 | 0 | 16.9699
2480486 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-21 35-28-M00093_A_92389704_92389704 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 18:54:49 | 23.02.2023 19:33:33 | 0.64556 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7318 | 0 | 0 | 0 | 0.018018 | 0 | 0 | 6.7499
2480194 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3520(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03520_B b1b_5891634 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 12:07:34 | 23.02.2023 13:24:31 | 1.2825 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1.612 | 0 | 0 | 0 | 58.6131 | 0 | 0 | 60.2251
2480257 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HASAN TEKİN SULAMA GRUBU 35-29-M00358_C_56396368_56396368 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 13:58:40 | 23.02.2023 15:36:48 | 1.6356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0922
2480071 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-113 OVACIK 35-18-L00113_D_91227890_91227890 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 08:59:44 | 23.02.2023 13:04:53 | 4.0858 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 91.1711 | 0 | 0 | 0 | 17.1925 | 0 | 0 | 108.3636
2480034 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-33 35-16-L00033_47578115_56355243_56355243 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 09:25:31 | 23.02.2023 12:13:59 | 2.8078 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 104.3464 | 0 | 0 | 0 | 17.6599 | 0 | 0 | 122.0062
2480103 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-524 35-01-K00524_D_56366005_56366005 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.02.2023 10:35:34 | 23.02.2023 11:41:34 | 1.1 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58.7459 | 0 | 0 | 0 | 0.75799 | 0 | 0 | 59.5039
2480080 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-6 45-77-L00006_45-77-L00006_2371772 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 10:13:20 | 23.02.2023 10:45:00 | 0.52778 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 27.3956 | 0 | 0 | 0 | 30.0364 | 0 | 5.1386 | 62.5706
2480389 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKPINAR TR-3 (GİRNE) 35-31-L00303_956572559_956572559 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 16:40:45 | 23.02.2023 19:47:43 | 3.1161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56304
2480243 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-1884 35-09-K01884_35-09-K01884_45390413 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 13:37:56 | 23.02.2023 14:24:39 | 0.77861 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 151.3292 | 0 | 0 | 161.9792
2480097 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-107 EGE YALINKENT SİTESİ 35-30-L00090_955329663_955329663 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 10:28:57 | 23.02.2023 16:00:44 | 5.5297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6668
2479957 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇE TR-10 35-19-L00249_35-19-L00249_2350458 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 00:51:51 | 23.02.2023 01:48:02 | 0.93639 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.788 | 0 | 1.217 | 0 | 10.1416 | 0 | 0 | 41.1466
2480306 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1208 35-02-M01208_910118410_910118410 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 15:01:39 | 23.02.2023 16:43:09 | 1.6917 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5806
2480057 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-4 35-23-M00150_42127972_56355437_56355437 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 09:55:03 | 23.02.2023 10:39:50 | 0.74639 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.8747 | 0 | 0 | 0 | 0.5996 | 0 | 0 | 14.4743
2480472 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2141 35-07-M02141_97603259_97603259 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 18:34:07 | 23.02.2023 20:21:52 | 1.7958 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6226
2479974 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 BABACAN 35-19-L00010_956682444_956682444 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 06:58:07 | 23.02.2023 10:13:07 | 3.25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8327
2480229 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | UZUNKUYU TR-2 35-19-M00204_7159802_56355730_56355730 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 13:10:55 | 23.02.2023 13:30:03 | 0.31889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2364
2480269 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_ESA BİOGAZ KÖK M14_67123794 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 14:16:17 | 23.02.2023 14:53:16 | 0.61639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54968 | 0 | 0 | 0 | 0.54968
2480223 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ASKERİYE M02_65918028 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.02.2023 13:01:47 | 23.02.2023 14:56:50 | 1.9175 | 2 | 120 | 7 | 22 | 6 | 23 | 5 | 0 | 0.40682 | 60.3503 | 7.9261 | 4.4857 | 132.652 | 103.7525 | 2430.8623 | 0 | 2740.4358
2480555 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-7 35-23-M00007_35-23-M00007_2362661 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 20:32:43 | 23.02.2023 21:41:28 | 1.1458 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35.1354 | 0 | 0 | 0 | 38.0881 | 0 | 0 | 73.2235
2480077 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | İBRAHİM TÜRK SLM GRB TR 35-27-M00717_A_56379143_56379143 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 10:14:34 | 23.02.2023 12:01:58 | 1.79 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17751 | 0 | 0.54802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72552
2480415 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4259 35-01-K04259_D_56382701_56382701 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.02.2023 17:14:47 | 23.02.2023 17:56:47 | 0.7 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.3378 | 0 | 0 | 0 | 24.6902 | 0 | 0 | 35.028
2480561 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2866 35-08-K02866_E E1_61218460 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 20:51:37 | 23.02.2023 21:49:51 | 0.97056 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.8925 | 0 | 0 | 0 | 31.389 | 0 | 0 | 39.2815
2480120 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-550 35-01-K00550_911471578_911471578 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 10:46:59 | 23.02.2023 12:11:47 | 1.4133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8813
2480429 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 22:36:28 | 23.02.2023 23:50:40 | 1.2367 | 9 | 3 | 284 | 43 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2.3167 | 4.2526 | 184.6261 | 68.8742 | 40.6822 | 0.99512 | 0 | 0 | 301.7469
2480183 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜÇPINAR TR-2 45-71-M00187_953217124_953217124 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.02.2023 11:52:25 | 23.02.2023 13:31:56 | 1.6586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81784
2480597 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 00:28:57 | 24.02.2023 00:51:12 | 0.37083 | 9 | 3 | 284 | 43 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.60355 | 1.1958 | 54.4202 | 19.6386 | 11.6996 | 0.27945 | 0 | 0 | 87.8371
2480605 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-11 35-30-M00079_ÇANDARLI-1 M01_72085945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 00:53:51 | 24.02.2023 02:29:30 | 1.5942 | 1 | 1282 | 27 | 85 | 5 | 38 | 0 | 3 | 3.3103 | 233.8571 | 1183.6131 | 38.2744 | 38.3652 | 68.9873 | 0 | 2.3254 | 1568.7327
2480607 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-150 45-78-M00150_95000651357_95000651357 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 01:11:17 | 24.02.2023 01:50:47 | 0.65833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9463 | 0 | 0 | 0 | 0.11052 | 0 | 0 | 1.0568
2480608 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/14 35-27-M00332_A_56355347_56355347 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 00:53:37 | 24.02.2023 02:00:11 | 1.1094 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.5924 | 0 | 0 | 0 | 1.4163 | 0 | 0 | 16.0087
2480612 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_GÜLTEPE K18_2043020 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 01:37:17 | 24.02.2023 01:46:51 | 0.15944 | 0 | 166 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.0038 | 0 | 0 | 4.4033 | 0.41757 | 0 | 0 | 13.8246
2480617 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2760 35-04-K02760_B_56364131_56364131 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 02:03:37 | 24.02.2023 02:33:11 | 0.49278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4424 | 0 | 0 | 0.4424
2480617 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2760 35-04-K02760_35-04-K02760_2373372 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 02:33:11 | 24.02.2023 02:39:09 | 0.099444 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 14.5212 | 0 | 0 | 0 | 3.4497 | 0 | 0 | 17.9708
2480630 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_TR-A M02_2061770 | TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 02:58:33 | 24.02.2023 03:19:25 | 0.34778 | 43 | 80506 | 53 | 1181 | 252 | 7341 | 79 | 65 | 11.7912 | 7327.8799 | 74.0257 | 45.3087 | 1656.2336 | 1814.0127 | 1446.5337 | 302.5192 | 12678.3046
2480632 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-541 35-01-K00541_K-2352 K03_42299029 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 02:58:29 | 24.02.2023 03:18:52 | 0.33972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0.35109 | 0 | 0 | 0 | 73.9478 | 0 | 0 | 74.2989
2480633 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-2628 35-02-K02628_TRAFO K04_2090808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 02:58:33 | 24.02.2023 03:32:36 | 0.5675 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 70.2046 | 0 | 0 | 0 | 6.5115 | 0 | 0 | 76.7161
2480634 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-2352 35-01-K02352_TRAFO K01_2303081 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 03:35:55 | 24.02.2023 06:33:35 | 2.9611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0.77009 | 0 | 0 | 0 | 332.989 | 0 | 0 | 333.7591
2480641 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | ARAPLIOVASI GES DM 35-16-M00811_BÖLCEK ENH ÇIKIŞ M022_48716799 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 05:14:29 | 24.02.2023 06:20:52 | 1.1064 | 0 | 3450 | 102 | 813 | 22 | 505 | 11 | 1 | 0 | 641.2338 | 13.4934 | 317.2877 | 65.7696 | 252.3797 | 314.9437 | 0.036551 | 1605.1444
2480645 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1809 35-01-K01809_TRAFO K03_41903383 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 06:25:55 | 24.02.2023 06:57:47 | 0.53111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0.46007 | 0 | 0 | 0 | 89.8282 | 0 | 0 | 90.2883
2480646 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-2848 İZSU 35-01-K02848Ö_ K03_2314662 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 05:36:04 | 24.02.2023 09:23:15 | 3.7864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6728 | 0 | 0 | 0 | 170.6728
2480649 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | ÇANDARLI TATİL KÖYÜ KÖK-12 35-30-M00087_AYYILDIZ M04_2334667 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 07:17:17 | 24.02.2023 10:01:03 | 2.7294 | 0 | 129 | 8 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 37.5643 | 19.2336 | 38.9713 | 0 | 86.8991 | 0 | 9.9739 | 192.6422
2480650 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-21 35-16-L00021_47592598_56353409_56353409 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 07:26:37 | 24.02.2023 09:19:35 | 1.8828 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 77.1528 | 0 | 0 | 0 | 84.359 | 0 | 0 | 161.5117
2480652 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1764 35-01-K01764_F_56375664_56375664 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 07:34:45 | 24.02.2023 08:51:55 | 1.2861 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 104.0066 | 0 | 0 | 0 | 0.78263 | 0 | 0 | 104.7892
2480653 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/14 35-27-M00332_D_56355943_56355943 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 07:40:44 | 24.02.2023 12:55:20 | 5.2433 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 112.6288 | 0 | 0 | 0 | 40.6324 | 0 | 0 | 153.2611
2480654 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2524 35-07-M02524_99291817_99291817 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 07:53:04 | 24.02.2023 10:24:56 | 2.5311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6287
2480656 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_OVAKÖY L04_2308265 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 08:10:59 | 24.02.2023 08:15:00 | 0.066944 | 2 | 2762 | 59 | 585 | 17 | 385 | 4 | 1 | 0.058682 | 42.2623 | 1.0212 | 4.7433 | 8.6214 | 17.8898 | 24.7532 | 1.5865 | 100.9363
2480660 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | SOMA DM-5/17 45-82-M00421_TR-17/3 M10_2035881 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 08:13:00 | 24.02.2023 08:30:00 | 0.28333 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 50.3609 | 0 | 0 | 0 | 81.6522 | 0 | 0 | 132.0131
2480662 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2760 35-04-K02760_C_56364130_56364130 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 08:18:39 | 24.02.2023 12:40:30 | 4.3642 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84.1661 | 0 | 0 | 0 | 53.0997 | 0 | 0 | 137.2657
2480665 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-3 45-72-L00286_A_56391944_56391944 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 08:38:13 | 24.02.2023 09:46:47 | 1.1428 | 0 | 54 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.4689 | 0 | 1.535 | 0 | 4.4095 | 0 | 0 | 24.4134
2480666 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURGUTALP TR-1/2 (DM-3/18) 45-82-M00057_TURGUTALP TR-1 M02_72192220 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 08:48:51 | 24.02.2023 08:49:51 | 0.016667 | 0 | 3450 | 0 | 12 | 5 | 215 | 0 | 1 | 0 | 16.2139 | 0 | 0.057036 | 1.7634 | 5.1215 | 0 | 0.11222 | 23.2682
2480668 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2309867 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 08:49:53 | 24.02.2023 17:31:52 | 8.6997 | 0 | 5 | 1 | 61 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5.6942 | 0 | 162.6159 | 81.6839 | 107.8359 | 0 | 602.3487 | 960.1787
2480675 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1339 35-02-K01339_K-2876 K03_2065819 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 08:57:28 | 24.02.2023 18:06:22 | 9.1483 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 675.1624 | 0 | 0 | 0 | 1478.6117 | 0 | 0 | 2153.7741
2480678 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-39 35-16-L00039_ABF_56352893_56352893 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 08:59:19 | 24.02.2023 09:26:25 | 0.45167 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41.7352 | 0 | 0 | 0 | 11.7215 | 0 | 0 | 53.4568
2480680 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-377 35-18-L00377_9550110 c1_5954309 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 08:58:23 | 24.02.2023 09:47:59 | 0.82667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.8244 | 0 | 0 | 0 | 7.2956 | 0 | 0 | 19.12
2480681 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-524 35-01-K00524_D_56366005_56366005 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2023 08:55:52 | 24.02.2023 09:57:28 | 1.0267 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56.7217 | 0 | 0 | 0 | 0.73228 | 0 | 0 | 57.4539
2480682 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-8 45-71-M02145_MURDADİYE DM-5/05 ÇIKIŞ M08_60746557 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 09:01:53 | 24.02.2023 16:54:40 | 7.8797 | 0 | 99 | 1 | 0 | 188 | 7 | 69 | 4 | 0 | 311.8891 | 7.3779 | 0 | 9097.2186 | 178.3211 | 130279.2794 | 2413.6957 | 142287.7817
2480685 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-169 35-18-L00169_L-174 L02_49891582 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 09:08:36 | 24.02.2023 12:56:27 | 3.7975 | 3 | 638 | 1 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 54.4379 | 491.7658 | 0 | 0 | 81.6687 | 97.7896 | 0 | 0 | 725.662
2480687 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TR-16/4 M03_60210159 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 08:52:30 | 24.02.2023 12:58:29 | 4.0997 | 0 | 5714 | 0 | 12 | 8 | 416 | 0 | 2 | 0 | 6193.6357 | 0 | 13.5458 | 446.4544 | 2046.9828 | 0 | 90.4587 | 8791.0775
2480688 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | MUSTAFA SEZGİN ÖZEL TR 35-17-M00372Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058410 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 09:09:15 | 24.02.2023 17:06:59 | 7.9622 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 222.2775 | 0 | 0 | 0 | 50.5928 | 0 | 0 | 0 | 272.8703
2480690 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-76 35-19-L00076_35-19-L00076_2362746 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 09:09:55 | 24.02.2023 17:12:42 | 8.0464 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 661.8016 | 0 | 0 | 0 | 323.3273 | 0 | 0 | 985.1289
2480691 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-3 45-82-M00025_TURGUTALP TR-1 M02_60210160 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 09:09:28 | 24.02.2023 12:52:22 | 3.715 | 0 | 5387 | 0 | 0 | 3 | 346 | 0 | 0 | 0 | 5032.4761 | 0 | 0 | 99.622 | 1591.1438 | 0 | 0 | 6723.2419
2480692 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | BELEVİ TR-2 35-13-L00061_35-13-L00061_2348673 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 08:58:27 | 24.02.2023 17:24:34 | 8.4353 | 0 | 164 | 0 | 7 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 368.0979 | 0 | 10.3991 | 0 | 296.3123 | 0 | 0 | 674.8093
2480693 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-23/A 45-74-M00313_F F01_66046969 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2023 09:11:43 | 24.02.2023 11:50:18 | 2.6431 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3384
2480694 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞI ÇOBAN İSA TR-15 45-71-M00574_C_91075667_91075667 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 09:05:43 | 24.02.2023 17:42:01 | 8.605 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.9117 | 0 | 0 | 0 | 0.0029562 | 0 | 0 | 37.9146
2480695 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-43 35-16-L00043_953355539_953355539 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 09:13:28 | 24.02.2023 13:35:02 | 4.3594 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0654
2480696 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ERGENEKON TR-9 45-83-M00621_ERGENEKON TR-12 M05_61203681 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 09:14:51 | 24.02.2023 18:03:33 | 8.8117 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2077.3623 | 0 | 0 | 0 | 324.6274 | 0 | 495.8765 | 2897.8662
2480698 | 1 | İZMİR | TİRE | TM Fideri | TİRE TM 35-29-A00003_SELATİN TÜNELİ M19_2313884 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 09:08:07 | 24.02.2023 15:15:59 | 6.1311 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2648
2480699 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YENİKÖY TR-3 45-71-M01044_B_56352479_56352479 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 09:13:32 | 24.02.2023 11:17:03 | 2.0586 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.2896 | 0 | 0 | 0 | 0.071818 | 0 | 0 | 26.3614
2480706 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-36 35-14-L00036_95002369809_95002369809 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 09:20:39 | 24.02.2023 14:24:14 | 5.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4456 | 0 | 0 | 10.4456
2480707 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_HatBaşıAyırıcı_53137125 L02_53137125 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 09:09:06 | 24.02.2023 17:26:49 | 8.2953 | 0 | 378 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 692.4286 | 0 | 24.4666 | 0 | 134.1243 | 0 | 0 | 851.0195
2480678 | 2 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-39 35-16-L00039_35-16-L00039_67577606 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 09:26:25 | 24.02.2023 09:29:12 | 0.046389 | 0 | 687 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 10.8922 | 0 | 0 | 0 | 3.0223 | 0 | 0 | 13.9146
2480709 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_BİRGİ-2 L11_2316546 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 09:14:54 | 24.02.2023 17:34:53 | 8.3331 | 1 | 1650 | 4 | 195 | 12 | 345 | 2 | 4 | 240.1716 | 2960.5364 | 19.5323 | 592.9182 | 548.8491 | 2476.7339 | 967.072 | 1591.7807 | 9397.5942
2480678 | 3 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-39 35-16-L00039_ABF_56352893_56352893 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 09:29:12 | 24.02.2023 12:52:59 | 3.3964 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 303.3954 | 0 | 0 | 0 | 85.6402 | 0 | 0 | 389.0356
2480712 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-29 SIĞACIK 35-14-L00287_956636845_956636845 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 09:29:07 | 24.02.2023 15:09:47 | 5.6778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5106
2480713 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-2846 35-07-K02846_35-07-K02846_72258128 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 09:34:24 | 24.02.2023 10:31:49 | 0.95694 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 136.6717 | 0 | 0 | 0 | 201.634 | 0 | 0 | 338.3057
2480714 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4/18 35-21-L00012_953360178_953360178 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 09:32:00 | 24.02.2023 10:34:07 | 1.0353 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0957
2480722 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 09:11:27 | 24.02.2023 09:53:00 | 0.6925 | 7 | 1534 | 13 | 297 | 33 | 272 | 1 | 0 | 3.5788 | 481.0625 | 13.5265 | 75.3029 | 136.5271 | 301.3609 | 25.2236 | 0 | 1036.5822
2480724 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_YEŞİLYURT MERKEZ (TR-2) M05_2318330 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 09:38:49 | 24.02.2023 11:05:22 | 1.4425 | 1 | 1538 | 7 | 39 | 5 | 308 | 0 | 2 | 0.40895 | 598.8512 | 31.9745 | 68.4617 | 13.8775 | 388.938 | 0 | 4.4347 | 1106.9466
2480729 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_D_56365096_56365096 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 09:48:11 | 24.02.2023 16:19:52 | 6.5281 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 174.7419 | 0 | 0 | 0 | 28.2279 | 0 | 0 | 202.9698
2480731 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 09:45:14 | 24.02.2023 10:40:35 | 0.9225 | 0 | 91 | 47 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.8551 | 33.2144 | 0.0098182 | 62.7153 | 0.47394 | 0 | 0 | 125.2685
2480732 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-5 35-28-M00176_B_56378244_56378244 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 09:50:48 | 24.02.2023 17:02:08 | 7.1889 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236.7205 | 0 | 0 | 0 | 4.3418 | 0 | 0 | 241.0623
2480733 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-5/8 (SABRİNİN KAHVE) 35-20-L00052_YANIKKAVAK MERKEZ L01_66524791 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 09:45:16 | 24.02.2023 17:21:17 | 7.6003 | 0 | 130 | 1 | 282 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 248.208 | 3.9642 | 1049.2878 | 0 | 724.0374 | 0 | 0 | 2025.4974
2480736 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1244 35-01-M01244_911144320_911144320 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 09:52:22 | 24.02.2023 10:52:51 | 1.0081 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8745 | 0 | 0 | 0 | 2.6984 | 0 | 0 | 5.5729
2480738 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 09:52:24 | 24.02.2023 15:58:20 | 6.0989 | 0 | 994 | 1 | 11 | 21 | 127 | 0 | 0 | 0 | 886.6731 | 3.7472 | 27.792 | 1288.299 | 364.1411 | 0 | 0 | 2570.6525
2480739 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-945 35-02-K00945_35-02-K00945_2374176 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 09:20:00 | 24.02.2023 12:49:39 | 3.4942 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 559.2341 | 0 | 0 | 0 | 487.1062 | 0 | 0 | 1046.3403
2480681 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-524 35-01-K00524_35-01-K00524_2367115 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2023 09:57:28 | 24.02.2023 12:53:16 | 2.93 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 615.3009 | 0 | 0 | 0 | 115.9254 | 0 | 0 | 731.2264
2480745 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-2846 35-07-K02846_B_56374115_56374115 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 09:20:00 | 24.02.2023 11:55:37 | 2.5936 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49.491 | 0 | 0 | 0 | 1.6073 | 0 | 0 | 51.0983
2480746 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 45-78-L00076_953260513_953260513 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 09:54:29 | 24.02.2023 11:49:57 | 1.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2991 | 0 | 0 | 11.2991
2480748 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_953356796_953356796 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 10:05:11 | 24.02.2023 15:23:03 | 5.2978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44598
2480749 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_10770763_56374179_56374179 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 10:05:57 | 24.02.2023 11:38:47 | 1.5472 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.3264 | 0 | 0 | 0 | 33.1952 | 0 | 0 | 49.5216
2480750 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-45 35-23-M00045_C_56364442_56364442 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 10:12:41 | 24.02.2023 16:22:24 | 6.1619 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4908
2480754 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 10:18:19 | 24.02.2023 10:38:55 | 0.34333 | 2 | 1432 | 14 | 152 | 31 | 135 | 1 | 0 | 0.17772 | 232.363 | 14.7462 | 39.7225 | 77.3423 | 88.6727 | 41.5859 | 0 | 494.6103
2480762 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 09:06:05 | 24.02.2023 15:26:36 | 6.3419 | 2 | 969 | 1 | 32 | 5 | 74 | 0 | 0 | 153.9235 | 1328.5322 | 0.65302 | 54.8723 | 51.6731 | 699.0378 | 0 | 0 | 2288.6921
2480763 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2516 35-02-M02516_913446616_913446616 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 10:23:56 | 24.02.2023 14:15:51 | 3.8653 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3025
2480766 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SULUDERE TR-10 35-31-L00064_954754112_954754112 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 10:37:43 | 24.02.2023 12:58:39 | 2.3489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54877 | 0 | 0 | 0 | 1.1601 | 0 | 0 | 1.7089
2480768 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-307 35-18-L00307_L-306 L01_72104717 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 10:18:00 | 24.02.2023 13:41:00 | 3.3833 | 0 | 1351 | 0 | 0 | 2 | 446 | 0 | 4 | 0 | 3915.1774 | 0 | 0 | 243.9841 | 3608.0261 | 0 | 213.9205 | 7981.108
2480771 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_HatBaşıAyırıcı_53135150 M06_53135150 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 10:42:40 | 24.02.2023 12:49:01 | 2.1058 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0005 | 0 | 0.20909 | 0 | 0 | 0 | 20.2096
2480772 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLİOVA TR-3 45-72-L00417_956526118_956526118 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 10:44:18 | 24.02.2023 13:11:10 | 2.4478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20697
2480775 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2953 35-02-K02953_B_56375157_56375157 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2023 10:50:27 | 24.02.2023 19:50:01 | 8.9928 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 38.8903 | 0 | 0 | 0 | 612.9867 | 0 | 0 | 651.877
2480779 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-15 (SANAYİ) 35-30-M00015_955323042_955323042 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2023 10:59:47 | 24.02.2023 11:35:13 | 0.59056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1163 | 0 | 0 | 3.1163
2480784 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_953361636_953361636 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 10:57:45 | 24.02.2023 13:04:45 | 2.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5744 | 0 | 0 | 1.5744
2480791 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1244 35-01-M01244_911144320_911144320 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 11:13:31 | 24.02.2023 15:42:33 | 4.4839 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9586 | 0 | 0 | 0 | 10.9825 | 0 | 0 | 22.941
2480793 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YOLÜSTÜ TR-1 35-15-L00915_B_56362044_56362044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 11:15:54 | 24.02.2023 18:22:23 | 7.1081 | 0 | 52 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 121.2273 | 0 | 31.4831 | 0 | 64.4885 | 0 | 0 | 217.1989
2480795 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TR-1 KÖK 35-27-L00213_C_56367855_56367855 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 11:16:01 | 24.02.2023 12:57:53 | 1.6978 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.4226 | 0 | 0.36134 | 0 | 9.0341 | 0 | 0 | 36.8181
2480797 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-12 35-23-M00181_E_91357738_91357738 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 11:20:16 | 24.02.2023 13:06:18 | 1.7672 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 94.6648 | 0 | 0 | 0 | 9.6867 | 0 | 0 | 104.3516
2480801 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-2413 35-07-K02413_B_56380140_56380140 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 10:56:00 | 24.02.2023 15:21:58 | 4.4328 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 282.0472 | 0 | 0 | 0 | 147.0923 | 0 | 0 | 429.1395
2480779 | 2 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-15 (SANAYİ) 35-30-M00015_D_56366883_56366883 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2023 11:35:13 | 24.02.2023 13:03:10 | 1.4658 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5.639 | 0 | 0 | 0 | 35.9661 | 0 | 0 | 41.6051
2480811 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 11:37:49 | 24.02.2023 11:57:59 | 0.33611 | 10 | 865 | 70 | 40 | 22 | 55 | 0 | 1 | 0.46053 | 40.7429 | 27.5682 | 2.7715 | 28.6509 | 15.2319 | 0 | 0.066042 | 115.4919
2480832 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-1559 35-02-M01559_M-3084 M03_2113155 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 12:01:09 | 24.02.2023 13:30:22 | 1.4869 | 0 | 1871 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 2 | 0 | 819.2098 | 0 | 0 | 0 | 1334.9962 | 0 | 344.7181 | 2498.924
2480834 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-212(DM-3/10) 35-09-M00212_E_56382279_56382279 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2023 12:17:41 | 24.02.2023 13:50:06 | 1.5403 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2831 | 0 | 0 | 0 | 11.5278 | 0 | 0 | 19.8109
2480839 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-4 35-31-L00217_47891399_56390971_56390971 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2023 12:24:34 | 24.02.2023 17:33:28 | 5.1483 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.1229 | 0 | 2.1234 | 0 | 11.4526 | 0 | 0 | 37.699
2480841 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1174 35-01-K01174__72372673_72372673 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 12:27:38 | 24.02.2023 20:21:11 | 7.8925 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 505.5516 | 0 | 0 | 0 | 18.2148 | 0 | 0 | 523.7664
2480844 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-169 35-18-L00169_95000017896_95000017896 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 12:31:51 | 24.02.2023 17:00:37 | 4.4794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54774
2480845 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_GÖKDERE M26_2056925 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 12:36:18 | 24.02.2023 14:51:33 | 2.2542 | 0 | 143 | 0 | 1 | 48 | 23 | 16 | 4 | 0 | 126.5878 | 0 | 6.6849 | 1802.0456 | 175.6219 | 2729.8478 | 575.3803 | 5416.1683
2480846 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856542 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 10:03:12 | 24.02.2023 16:02:43 | 5.9919 | 0 | 1300 | 2 | 422 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 | 842.5712 | 4.4954 | 223.5024 | 48.3823 | 429.3036 | 0 | 0 | 1548.2547
2480851 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-300 DM 35-18-L00300_950460003_950460003 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 12:48:08 | 24.02.2023 15:07:26 | 2.3217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2534
2480852 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2760 35-04-K02760_99627615_99627615 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 12:57:31 | 24.02.2023 20:11:28 | 7.2325 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.0669 | 0 | 0 | 0 | 41.0238 | 0 | 0 | 84.0907
2480855 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_B_56375408_56375408 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 13:05:57 | 24.02.2023 14:10:59 | 1.0839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039172
2480857 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-23/A 45-74-M00313__72373794_72373794 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 13:05:54 | 24.02.2023 16:37:24 | 3.525 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8696
2480858 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-1 35-23-M00222_A_91434846_91434846 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 13:14:07 | 24.02.2023 13:57:44 | 0.72694 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.7027 | 0 | 0 | 0 | 5.9025 | 0 | 0 | 21.6052
2480722 | 2 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-326 35-03-M00326_DAĞITIM TRAFO M-326 M01_65521378 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 09:53:00 | 24.02.2023 12:42:22 | 2.8228 | 0 | 283 | 0 | 10 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 368.6211 | 0 | 14.3949 | 0 | 187.9945 | 0 | 0 | 571.0105
2480861 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SELİM GES ÖZEL TR 35-28-M00761Ö_TRAFO M03_41921620 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 13:21:15 | 24.02.2023 14:17:40 | 0.94028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2480867 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038297 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 13:37:20 | 24.02.2023 13:51:32 | 0.23667 | 0 | 494 | 7 | 12 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 13.0054 | 0.70469 | 0.1793 | 5.105 | 2.6419 | 0 | 0 | 21.6363
2480871 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-377 35-18-L00377_6424049 a1_5948902 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 13:44:53 | 24.02.2023 18:23:26 | 4.6425 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 178.5358 | 0 | 0 | 0 | 99.9725 | 0 | 0 | 278.5083
2480872 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1950 35-09-M01950_B_56378937_56378937 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 13:44:23 | 24.02.2023 14:49:08 | 1.0792 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10.397 | 0 | 0 | 0 | 17.6247 | 0 | 0 | 28.0217
2480881 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-326 35-03-M00326_914558241_914558241 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 14:02:37 | 24.02.2023 19:25:59 | 5.3894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9245
2480883 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_L-245 ILICA OTEL L10_2092214 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 14:03:39 | 24.02.2023 15:31:53 | 1.4706 | 0 | 1817 | 0 | 0 | 3 | 348 | 0 | 0 | 0 | 923.0531 | 0 | 0 | 13.8832 | 1100.4622 | 0 | 0 | 2037.3985
2480885 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI BOZKÖY TR-7 45-71-M00529_953204594_953204594 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 14:06:59 | 24.02.2023 18:33:42 | 4.4453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0426 | 0 | 0 | 0 | 0.013454 | 0 | 0 | 7.0561
2480886 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-12 35-15-L00197_B_56368254_56368254 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 14:09:11 | 24.02.2023 18:56:44 | 4.7925 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93874 | 0 | 9.8306 | 0 | 0 | 10.7693
2480891 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | İM-1/TR-7 (MİMOZA) 35-14-M00311__72410434_72410434 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 14:10:28 | 24.02.2023 18:52:15 | 4.6964 | 0 | 118 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 152.2141 | 0 | 1.0337 | 0 | 5.1228 | 0 | 0 | 158.3706
2480893 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2929 35-02-K02929_35-02-K02929_2365364 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 14:16:00 | 24.02.2023 16:38:15 | 2.3708 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 75.7215 | 0 | 0 | 0 | 49.1325 | 0 | 0 | 124.8541
2480895 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_SOBRAN M02_2318327 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 14:17:08 | 24.02.2023 17:06:31 | 2.8231 | 0 | 244 | 61 | 168 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 175.3957 | 108.0403 | 178.5831 | 14.4661 | 78.0579 | 0 | 0 | 554.5432
2480905 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SAKALLI KÖYÜ TR-1 45-71-M01695_43184231_56392405_56392405 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 14:37:14 | 24.02.2023 15:17:18 | 0.66778 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6352 | 0 | 0 | 0 | 0.6568 | 0 | 0 | 3.292
2480911 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KÜREKÇİ M09_2083714 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 14:45:36 | 24.02.2023 14:53:27 | 0.13083 | 1 | 664 | 19 | 224 | 3 | 51 | 1 | 0 | 0.0073926 | 7.0078 | 3.5951 | 6.1904 | 0.51099 | 4.834 | 6.5725 | 0 | 28.7181
2480912 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 14:46:14 | 24.02.2023 15:44:00 | 0.96278 | 0 | 1513 | 0 | 2 | 1 | 122 | 0 | 2 | 0 | 486.079 | 0 | 0.060684 | 0.85549 | 164.4152 | 0 | 11.7693 | 663.1796
2480913 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-12 35-28-M00161_11355208_56366505_56366505 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 14:47:45 | 24.02.2023 15:20:14 | 0.54139 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.8928 | 0 | 0 | 0 | 8.2181 | 0 | 0 | 16.111
2480915 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-9 35-28-M00232_A_91341471_91341471 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 15:00:11 | 24.02.2023 15:34:34 | 0.57306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07342
2480920 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-4 45-79-M00004_945557339_945557339 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 14:51:22 | 24.02.2023 16:53:34 | 2.0367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4367 | 0 | 0 | 2.4367
2480921 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-17 35-04-K00017_A A1B_5831136 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 15:02:00 | 24.02.2023 17:28:52 | 2.4478 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 64.8516 | 0 | 0 | 0 | 57.6302 | 0 | 0 | 122.4818
2480712 | 2 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | İM-2/TR-29 SIĞACIK 35-14-L00287_A_91450273_91450273 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 15:09:47 | 24.02.2023 15:16:57 | 0.11944 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1075 | 0 | 0.0015141 | 0 | 1.1862 | 0 | 0 | 7.2952
2480930 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-43 45-77-L00043_C_91203112_91203112 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 14:59:40 | 24.02.2023 16:17:38 | 1.2994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44633
2480931 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YONCAKÖY TR 4 35-13-L00072_955276100_955276100 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 14:58:35 | 24.02.2023 18:29:25 | 3.5139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046767
2480935 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-12 35-22-M00124_955291887_955291887 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 15:19:18 | 24.02.2023 17:06:53 | 1.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2639 | 0 | 0 | 21.2639
2480748 | 2 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_C_56375692_56375692 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 15:23:03 | 24.02.2023 15:50:53 | 0.46389 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2101 | 0 | 0 | 0 | 2.578 | 0 | 0 | 3.7881
2480944 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIBEY TR 45-77-L00176_945497583_945497583 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 15:30:23 | 24.02.2023 20:12:33 | 4.7028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8237
2480947 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-08/10-A 45-71-M00288_953179814_953179814 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 15:36:31 | 24.02.2023 16:40:35 | 1.0678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49678
2480952 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-136 35-01-K00136_911532048_911532048 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 15:35:03 | 24.02.2023 16:44:11 | 1.1522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54594
2480953 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-440 35-01-K00440_915122207_915122207 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 15:45:13 | 24.02.2023 17:16:59 | 1.5294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3891 | 0 | 0 | 4.3891
2480966 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-4 35-22-M00228_955281549_955281549 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 16:05:26 | 24.02.2023 17:19:35 | 1.2358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16822
2480967 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_C C1_5917394 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 16:07:25 | 24.02.2023 17:19:30 | 1.2014 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.1825 | 0 | 0 | 0 | 53.7546 | 0 | 0 | 88.9371
2480978 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-74 KURTULUŞ 45-84-L00074_B_91361318_91361318 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 16:15:58 | 24.02.2023 18:06:28 | 1.8417 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1622 | 0 | 0 | 0 | 0.80057 | 0 | 0 | 8.9628
2480980 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-240 PTT TRAFO 35-18-L00240_95000598583_95000598583 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 16:16:52 | 24.02.2023 19:09:07 | 2.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30324 | 0 | 0 | 0.30324
2480983 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | AVDAN TR-2 45-82-M00232_B_91030159_91030159 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 16:21:31 | 24.02.2023 20:05:10 | 3.7275 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 121.8249 | 0 | 0 | 0 | 6.5696 | 0 | 0 | 128.3944
2480984 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-997 35-07-K00997__88868891_88868891 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2023 16:24:23 | 24.02.2023 18:41:15 | 2.2811 | 0 | 24 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.9782 | 0 | 18.9604 | 0 | 4.9818 | 0 | 0 | 65.9203
2480990 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-38 45-82-M00038_DAĞITIM TRAFOSU M04_2326342 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 16:33:11 | 24.02.2023 17:22:32 | 0.8225 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 20.5621 | 0 | 0 | 0 | 94.1628 | 0 | 0 | 114.7248
2480992 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-14 45-82-M00014_945542998_945542998 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 16:37:42 | 24.02.2023 22:33:45 | 5.9342 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2266
2480996 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-82-M00051_TURGUTALP TOKİ AŞAĞI TR-1 M02_85188554 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 16:27:00 | 24.02.2023 16:43:00 | 0.26667 | 0 | 1419 | 0 | 0 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 83.5625 | 0 | 0 | 1.751 | 20.2237 | 0 | 0 | 105.5372
2480997 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKKEÇİLİ TR-3 45-73-M00432_945668004_945668004 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 16:46:37 | 24.02.2023 18:24:30 | 1.6314 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2481000 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2784 35-02-K02784_910079010_910079010 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 16:53:47 | 24.02.2023 18:34:04 | 1.6714 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5039
2481003 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1524 ÇİNÇİN MEVKİİ 35-03-M01524_35-03-M01524_2375780 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 16:55:39 | 24.02.2023 18:13:31 | 1.2978 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.4798 | 0 | 3.3718 | 0 | 6.4227 | 0 | 0 | 14.2744
2481008 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-36 35-14-L00036_A_91304419_91304419 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 17:03:29 | 24.02.2023 19:57:32 | 2.9008 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80.8926 | 0 | 0.4459 | 0 | 19.8317 | 0 | 0 | 101.1702
2481009 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 35-15-M00113_950360356_950360356 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2023 17:07:29 | 24.02.2023 17:57:28 | 0.83306 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7193
2481010 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-82-M00051_TURGUTALP TR-1/2 M04_85188476 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.02.2023 17:11:22 | 24.02.2023 17:18:28 | 0.11833 | 0 | 3451 | 0 | 12 | 5 | 215 | 0 | 1 | 0 | 111.1521 | 0 | 0.44265 | 8.2015 | 27.7983 | 0 | 0.44637 | 148.0409
2480953 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-440 35-01-K00440_35-01-K00440_2374504 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 17:16:59 | 24.02.2023 17:32:37 | 0.26056 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.4658 | 0 | 0 | 0 | 6.1129 | 0 | 0 | 39.5787
2481014 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2560 35-03-K02560_911019425_911019425 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2023 17:16:53 | 24.02.2023 19:22:19 | 2.0906 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9307 | 0 | 0 | 0 | 0.70827 | 0 | 0 | 2.6389
2481016 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-41 M06_60207296 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 17:23:38 | 24.02.2023 17:34:15 | 0.17694 | 1 | 5748 | 0 | 14 | 20 | 863 | 8 | 0 | 0.018224 | 243.9685 | 0 | 2.4674 | 20.2505 | 115.703 | 441.4744 | 0 | 823.8821
2481017 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-444 35-18-L00444_950462885_950462885 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 17:21:15 | 24.02.2023 17:54:15 | 0.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5102
2481019 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | CELENGÖZ MAH. TR 45-77-L00221_45-77-L00221_2375244 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 17:20:39 | 24.02.2023 17:54:38 | 0.56639 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1766 | 0 | 0.031586 | 0 | 0.044479 | 0 | 0 | 1.2527
2481028 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | SAZOBA DM 45-72-M00413_SAZOBA ÇIKIŞI M02_2102715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 17:42:00 | 24.02.2023 19:00:00 | 1.3 | 0 | 351 | 0 | 17 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 155.545 | 0 | 50.1669 | 0 | 19.4813 | 0 | 0 | 225.1932
2481030 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_DM-2 M01_2091605 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 17:34:15 | 24.02.2023 19:52:36 | 2.3058 | 1 | 276 | 1 | 13 | 16 | 52 | 8 | 0 | 0.27242 | 151.561 | 30.2154 | 2.7429 | 199.5554 | 199.8023 | 4986.2962 | 0 | 5570.4456
2481031 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2041 35-01-M02041_912130261_912130261 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2023 17:43:50 | 24.02.2023 21:14:17 | 3.5075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.397
2481032 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-16/02 (BORU FABRİKASI KABİN) 45-71-M00267_KEÇİLİKÖY M05_66463701 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 17:43:05 | 24.02.2023 18:34:07 | 0.85056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0283 | 0 | 13.3276
2481033 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-41 M06_60207296 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 17:46:24 | 24.02.2023 18:01:12 | 0.24667 | 1 | 5748 | 0 | 14 | 20 | 863 | 8 | 0 | 0.025752 | 343.306 | 0 | 3.4515 | 28.2905 | 161.0207 | 608.5403 | 0 | 1144.6348
2481034 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-2 FİDER-2 (SOMA-B) M06_2035833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 17:47:29 | 24.02.2023 17:54:59 | 0.125 | 15 | 11410 | 58 | 85 | 16 | 728 | 2 | 2 | 0.2858 | 315.2722 | 12.0041 | 1.7469 | 139.1026 | 71.0003 | 1.506 | 12.433 | 553.3508
2481017 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-444 35-18-L00444_35-18-L00444_2376084 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 17:54:15 | 24.02.2023 17:59:50 | 0.093056 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8.5258 | 0 | 0 | 0 | 1.1045 | 0 | 0 | 9.6303
2481038 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_ARPALIK KÖK-1 M03_2329934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 17:53:19 | 24.02.2023 19:03:39 | 1.1722 | 5 | 387 | 299 | 338 | 26 | 70 | 1 | 0 | 1.8558 | 78.0485 | 207.5464 | 165.319 | 17.4283 | 44.3145 | 98.5437 | 0 | 613.0563
2481009 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-113 35-15-M00113_48909980_56380253_56380253 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2023 17:57:28 | 24.02.2023 20:34:29 | 2.6169 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.6363 | 0 | 0 | 0 | 7.1197 | 0 | 0 | 55.7561
2481045 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-212(DM-3/10) 35-09-M00212_97471479_97471479 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.02.2023 18:03:57 | 24.02.2023 19:12:44 | 1.1464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29485
2481047 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-47 35-16-L00047_47569381_56354789_56354789 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 18:09:15 | 24.02.2023 19:32:13 | 1.3828 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 69.8492 | 0 | 0 | 0 | 17.9422 | 0 | 0 | 87.7913
2481053 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-4702 35-08-K04702_TRAFO K03_42031853 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 18:25:00 | 24.02.2023 19:00:29 | 0.59139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0.42882 | 0 | 0 | 0 | 31.6531 | 0 | 140.5032 | 172.5851
2481000 | 2 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2784 35-02-K02784_A_56363455_56363455 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 18:34:04 | 24.02.2023 19:33:38 | 0.99278 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 37.8554 | 0 | 0 | 0 | 10.1684 | 0 | 0 | 48.0237
2481067 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ÇAYIRLI TR-8 35-29-L00789__72410953_72410953 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 18:47:31 | 24.02.2023 19:40:36 | 0.88472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42267 | 0 | 0 | 0.42267
2481073 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_B_56379198_56379198 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 19:07:00 | 24.02.2023 19:45:23 | 0.63972 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.7332 | 0 | 0 | 0 | 1.6146 | 0 | 0 | 11.3478
2481074 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1764 35-01-K01764_A_56378538_56378538 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 19:06:32 | 24.02.2023 20:58:42 | 1.8694 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 125.0827 | 0 | 0 | 0 | 2.2928 | 0 | 0 | 127.3756
2481075 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-335 35-18-L00335_DAĞITIM TRAFO L-335 L03_2086128 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 19:06:09 | 24.02.2023 20:26:38 | 1.3414 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 68.3062 | 0 | 0 | 0 | 16.0122 | 0 | 0 | 84.3184
2481076 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | AKSA 86 SİTESİ TR 35-19-M00172_10564681_60982268_60982268 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 19:11:29 | 24.02.2023 19:57:30 | 0.76694 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7143
2481080 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SEYREK TR-3 35-28-M00372__78540088_78540088 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 19:13:48 | 24.02.2023 19:43:25 | 0.49361 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.1871 | 0 | 0 | 0 | 0.74477 | 0 | 0 | 12.9319
2481082 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3600 35-01-K03600_911016709_911016709 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 19:13:30 | 24.02.2023 21:26:35 | 2.2181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48408
2481000 | 3 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2784 35-02-K02784_35-02-K02784_2374797 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 19:33:38 | 24.02.2023 19:45:17 | 0.19417 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 54.3507 | 0 | 0 | 0 | 5.2037 | 0 | 0 | 59.5544
2481096 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | SOMA TR-38 45-82-M00038_45-82-M00038_2356486 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 18:33:09 | 24.02.2023 21:26:53 | 2.8956 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 80.188 | 0 | 0 | 0 | 268.7526 | 0 | 0 | 348.9406
2481097 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_35-25-M00190_2374622 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 19:42:12 | 24.02.2023 20:29:12 | 0.78333 | 0 | 279 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 47.8509 | 0 | 0.014636 | 0 | 22.3494 | 0 | 0 | 70.215
2481104 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 45-77-L00029_945504287_945504287 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 19:41:59 | 24.02.2023 21:41:58 | 1.9997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082715
2481106 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GRUPKENT TR-2 35-30-M00204_E at3_42927071 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 19:54:40 | 24.02.2023 21:13:56 | 1.3211 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9112
2480841 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1174 35-01-K01174_35-01-K01174_2372567 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 20:21:11 | 24.02.2023 20:37:36 | 0.27361 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 96.2504 | 0 | 0 | 0 | 11.2171 | 0 | 0 | 107.4676
2481075 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-335 35-18-L00335_L-470 L01_2086124 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 20:26:38 | 24.02.2023 21:09:51 | 0.72028 | 2 | 1164 | 5 | 6 | 7 | 154 | 1 | 0 | 6.3685 | 508.9516 | 2.3444 | 1.6367 | 54.8122 | 121.0401 | 18.1923 | 0 | 713.3457
2481115 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-21 35-25-M00069_955268085_955268085 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 20:27:14 | 24.02.2023 22:15:11 | 1.7992 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3159 | 0 | 0 | 0 | 2.3643 | 0 | 0 | 6.6802
2481119 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-112 35-01-K00112_E B3_5840676 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 20:27:41 | 24.02.2023 22:30:14 | 2.0425 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5793
2481124 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1241 35-01-M01241_C C1_5872812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 20:54:32 | 24.02.2023 23:30:22 | 2.5972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.805 | 0 | 0 | 64.805
2481130 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-27 35-23-M00027_950419945_950419945 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 21:32:56 | 24.02.2023 23:21:06 | 1.8028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29712
2481135 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-5 35-19-L00374_C_81735154_81735154 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 22:00:27 | 24.02.2023 23:02:39 | 1.0367 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6983
2481115 | 2 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-21 35-25-M00069_D_56355121_56355121 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 22:15:11 | 24.02.2023 23:01:01 | 0.76389 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.0509 | 0 | 0.14426 | 0 | 2.5074 | 0 | 0 | 9.7026
2481140 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZKÖY TR-2 35-26-M00481_956610968_956610968 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 21:48:30 | 24.02.2023 23:39:01 | 1.8419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8467
2481147 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1231 35-03-K01231_B b1b_5807928 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 23:16:53 | 24.02.2023 23:58:45 | 0.69778 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.4803 | 0 | 0 | 0 | 2.2567 | 0 | 0 | 43.7369
2481148 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1772 35-01-K01772_912030929_912030929 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 23:26:37 | 25.02.2023 03:36:40 | 4.1675 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3359
2481152 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-13 35-21-L00005_A_56366801_56366801 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 23:11:24 | 25.02.2023 00:19:43 | 1.1386 | 0 | 69 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31.1409 | 0 | 0.1417 | 0 | 7.641 | 0 | 0 | 38.9236
2498101 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_ŞEHİT KEMAL M05_66476670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.02.2023 14:37:00 | 24.02.2023 15:17:00 | 0.66667 | 4 | 124 | 6 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0.76327 | 28.2122 | 58.7652 | 0 | 174.9155 | 3.9503 | 92.0587 | 0 | 358.6652
2481163 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-8 45-83-M00573_955158658_955158658 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 00:34:00 | 25.02.2023 02:43:32 | 2.1589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2481164 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-35 35-30-L00035_43007553_56398309_56398309 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 01:01:19 | 25.02.2023 01:31:50 | 0.50861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.51466 | 0 | 0 | 0 | 4.8889 | 0 | 0 | 5.4035
2481173 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_ALANYOLU KIRANŞEYH M04_72226023 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 01:25:52 | 25.02.2023 02:05:02 | 0.65278 | 0 | 646 | 23 | 197 | 8 | 53 | 0 | 0 | 0 | 35.8587 | 21.374 | 6.284 | 22.6937 | 11.6587 | 0 | 0 | 97.8692
2481175 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 01:49:34 | 25.02.2023 02:14:07 | 0.40917 | 14 | 890 | 2 | 25 | 3 | 65 | 1 | 0 | 0.73744 | 37.3541 | 0.1903 | 0.97827 | 1.3326 | 7.8794 | 0.84985 | 0 | 49.3219
2481176 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-321 35-18-L00321_950463197_950463197 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 02:02:24 | 25.02.2023 02:41:20 | 0.64889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006396
2481177 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BADEMLİ TR-4 35-30-L00101_A_91000135_91000135 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 03:03:43 | 25.02.2023 03:42:16 | 0.6425 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6797 | 0 | 0.35863 | 0 | 1.2489 | 0 | 0 | 3.2873
2481179 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53136198 M08_53136198 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 04:52:09 | 25.02.2023 08:32:06 | 3.6658 | 0 | 173 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 68.1126 | 0 | 0 | 4.7073 | 24.0829 | 0 | 0 | 96.9028
2481187 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135414 M04_53135414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 07:38:00 | 25.02.2023 11:04:43 | 3.4453 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4267
2481196 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_ALANYOLU KIRANŞEYH M04_72226053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 07:20:32 | 25.02.2023 07:24:58 | 0.073889 | 0 | 646 | 23 | 197 | 8 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4.3071 | 3.5104 | 0.9378 | 3.2845 | 2.1213 | 0 | 0 | 14.161
2481207 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_BELEDİYE-2 (2H05) M018_66128140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 08:00:03 | 25.02.2023 08:55:49 | 0.92944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7948 | 36.6198 | 430.0334 | 0 | 560.448
2481208 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-42 45-77-L00042_TR-43 L02_2107817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 08:02:18 | 25.02.2023 08:39:13 | 0.61528 | 0 | 113 | 2 | 19 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.9893 | 10.6764 | 3.9425 | 7.3897 | 4.5696 | 0 | 0 | 40.5675
2481212 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1870 35-09-K01870_F 1870 f1_5881434 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 08:22:35 | 25.02.2023 09:38:39 | 1.2678 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 76.7165 | 0 | 0 | 0 | 41.836 | 0 | 0 | 118.5525
2481213 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-350 35-19-L00350_95000618529_95000618529 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 08:24:53 | 25.02.2023 09:25:42 | 1.0136 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5384
2481215 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1241 35-01-M01241_C C1_5872812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 08:28:43 | 25.02.2023 10:16:41 | 1.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4241 | 0 | 0 | 73.4241
2481216 | 1 | İZMİR | FOÇA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİ FOÇA TR-26 35-23-M00026_G g2b_42106595 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 08:31:20 | 25.02.2023 09:22:02 | 0.845 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.6202 | 0 | 0 | 0 | 8.369 | 0 | 0 | 17.9893
2481218 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1570 35-02-M01570_M-1054 M04_88751031 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 08:26:32 | 25.02.2023 10:40:53 | 2.2392 | 1 | 799 | 0 | 7 | 9 | 59 | 1 | 4 | 0.70798 | 743.0594 | 0 | 34.1969 | 199.0854 | 273.3234 | 29.0647 | 109.3754 | 1388.8132
2481220 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ TR-1 KÖK M12_2051350 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 08:46:08 | 25.02.2023 09:02:39 | 0.27528 | 3 | 1043 | 25 | 56 | 27 | 237 | 3 | 0 | 0.53761 | 78.6718 | 14.2937 | 10.405 | 28.3168 | 39.9286 | 72.3387 | 0 | 244.4923
2481222 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1892 35-07-K01892_915039504_915039504 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2023 08:47:11 | 25.02.2023 13:25:31 | 4.6389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0186
2481223 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2309867 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 08:50:13 | 25.02.2023 18:22:29 | 9.5378 | 0 | 5 | 1 | 61 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5.797 | 0 | 159.8279 | 66.7687 | 94.1498 | 0 | 374.1757 | 700.7191
2481224 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_ANADOLU M05_79389034 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 08:52:21 | 25.02.2023 13:34:28 | 4.7019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971.894 | 0 | 0 | 0 | 971.894
2481225 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378346 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 08:53:05 | 25.02.2023 18:00:42 | 9.1269 | 11 | 3334 | 17 | 456 | 34 | 447 | 1 | 0 | 2707.6203 | 16648.7232 | 244.0682 | 1763.0203 | 1814.5829 | 4380.6351 | 620.8729 | 0 | 28179.523
2481226 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_ŞİMŞEKLER M04_79389033 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 08:52:46 | 25.02.2023 13:30:00 | 4.6206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.605 | 0 | 0 | 0 | 735.605
2481228 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1517 35-01-K01517_B B1_83842287 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 08:56:09 | 25.02.2023 12:55:34 | 3.9903 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8.6017 | 0 | 0 | 0 | 535.453 | 0 | 0 | 544.0546
2481230 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1055 35-02-M01055_35-02-M01055_2350689 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 08:54:37 | 25.02.2023 11:27:17 | 2.5444 | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 498.8322 | 0 | 0 | 0 | 111.0045 | 0 | 0 | 609.8367
2481231 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-5 35-13-L00064_A_56380283_56380283 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 08:59:24 | 25.02.2023 18:42:23 | 9.7164 | 0 | 209 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 506.7835 | 0 | 0.44766 | 0 | 191.6618 | 0 | 0 | 698.8929
2481233 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_TURGUTLU-1 M01_72230773 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 09:01:48 | 25.02.2023 15:24:45 | 6.3825 | 10 | 155 | 202 | 211 | 14 | 29 | 0 | 0 | 20.6155 | 200.4143 | 463.8581 | 641.8218 | 48.1015 | 98.2741 | 0 | 0 | 1473.0854
2481238 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1800 35-08-K01800_A_56383707_56383707 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 09:00:11 | 25.02.2023 13:18:40 | 4.3081 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.1108 | 0 | 0 | 0 | 83.1156 | 0 | 0 | 86.2263
2481240 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_ÇAMBEL KÖYÜ M03_72166067 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 09:09:28 | 25.02.2023 10:14:40 | 1.0867 | 1 | 369 | 2 | 7 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0.294 | 89.9126 | 0.10844 | 4.9 | 6.0317 | 16.0504 | 0 | 0 | 117.2971
2481241 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-11 45-77-L00011__72374585_72374585 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 08:59:06 | 25.02.2023 17:48:56 | 8.8306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.62411 | 0 | 0 | 0 | 406.1455 | 0 | 0 | 406.7696
2481244 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-75 35-19-L00075_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053473 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 09:04:02 | 25.02.2023 17:17:27 | 8.2236 | 0 | 254 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 791.6813 | 0 | 0 | 0 | 335.704 | 0 | 0 | 1127.3853
2481245 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | GÜMÜŞÇAY KÖK 45-73-M00477_SERİNKÖY M04_2309300 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 09:07:37 | 25.02.2023 11:03:34 | 1.9325 | 0 | 353 | 12 | 3 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 117.5148 | 42.217 | 1.54 | 66.5625 | 11.4679 | 438.3054 | 0 | 677.6076
2481246 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_SOMA M01_2310183 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 09:08:52 | 25.02.2023 18:23:47 | 9.2486 | 0 | 64 | 37 | 450 | 3 | 89 | 1 | 0 | 0 | 158.9572 | 52.4203 | 1100.3205 | 37.3 | 716.4652 | 66.2535 | 0 | 2131.7168
2481247 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİRKENT 35-17-M00196_950312892_950312892 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 09:03:01 | 25.02.2023 11:04:55 | 2.0317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45285
2481248 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-1625 35-07-K01625_C_56383005_56383005 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 09:03:42 | 25.02.2023 16:34:24 | 7.5117 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 346.9725 | 0 | 0 | 0 | 20.9101 | 0 | 0 | 367.8825
2481250 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-31 35-15-M00031_35-15-M00031_2365873 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 09:05:37 | 25.02.2023 16:56:01 | 7.84 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 24.0585 | 0 | 131.5297 | 0 | 153.7746 | 0 | 119.6779 | 429.0407
2481251 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞI ÇOBAN İSA TR-15 45-71-M00574_45-71-M00574_2355121 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 09:18:37 | 25.02.2023 18:23:08 | 9.0753 | 0 | 103 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 173.7241 | 0 | 10.7606 | 0 | 0.60175 | 0 | 0 | 185.0864
2481253 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_SALUR M03_67577842 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 09:33:42 | 25.02.2023 09:34:20 | 0.010556 | 0 | 476 | 1 | 49 | 8 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.4956 | 0.038281 | 0.075635 | 0.15365 | 0.40522 | 0 | 0 | 1.1684
2481254 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-5/10 35-20-L00054_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047515 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 09:31:01 | 25.02.2023 17:14:34 | 7.7258 | 0 | 14 | 0 | 38 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.2141 | 0 | 64.4172 | 0 | 47.6608 | 0 | 0 | 134.2921
2481258 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ÇİFTLİK RUMBEYLİ TR-2 35-32-L00053_A_56376681_56376681 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 09:37:40 | 25.02.2023 12:46:08 | 3.1411 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.6409 | 0 | 13.2397 | 0 | 7.4349 | 0 | 0 | 27.3155
2481260 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135486 M03_53135486 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 09:39:10 | 25.02.2023 10:55:29 | 1.2719 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.4254 | 0 | 0 | 0 | 6.3137 | 0 | 0 | 22.7391
2481261 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-997 35-07-K00997_913800277_913800277 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2023 09:38:52 | 25.02.2023 17:42:49 | 8.0658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1781
2481264 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-17 35-27-M00017_35-27-M00017_2367802 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 09:41:25 | 25.02.2023 11:17:44 | 1.6053 | 0 | 109 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 63.9898 | 0 | 0.91524 | 0 | 48.2513 | 0 | 0 | 113.1563
2481266 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_HatBaşıAyırıcı_53134547 M03_53134547 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 09:41:12 | 25.02.2023 11:28:40 | 1.7911 | 0 | 348 | 1 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 84.1231 | 0.73146 | 1.5668 | 2.7364 | 17.8412 | 0 | 0 | 106.999
2481267 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | KARAPINAR İM 45-78-A00002_ERDELEK M02_66243739 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 09:43:51 | 25.02.2023 11:38:16 | 1.9069 | 0 | 332 | 9 | 89 | 12 | 70 | 1 | 0 | 0 | 155.6538 | 19.3378 | 93.7731 | 703.4348 | 64.696 | 1847.5241 | 0 | 2884.4197
2481269 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KOCAKORU TR-1 45-71-M01490_45-71-M01490_2369767 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 09:49:13 | 25.02.2023 13:17:36 | 3.4731 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8446 | 0 | 0.013626 | 0 | 1.6256 | 0 | 0 | 13.4838
2481271 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | YAVUZ BLOK KÖK 45-83-L00135_CP. YEM L04_72130078 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 09:56:07 | 25.02.2023 13:51:41 | 3.9261 | 0 | 333 | 1 | 12 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 230.2262 | 0 | 6.9197 | 8.5055 | 38.8589 | 4151.4145 | 0 | 4435.9249
2481273 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-16 45-78-M00638_B_91038752_91038752 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 09:50:35 | 25.02.2023 13:23:45 | 3.5528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41734
2481274 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLE KÖK M07_50066538 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 09:58:22 | 25.02.2023 11:58:59 | 2.0103 | 5 | 1588 | 35 | 331 | 18 | 276 | 0 | 0 | 35.9998 | 749.2441 | 339.3451 | 237.6397 | 160.9861 | 418.7212 | 0 | 0 | 1941.9361
2481275 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4130 35-04-K04130_35-04-K04130_2361587 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 09:49:58 | 25.02.2023 10:13:16 | 0.38833 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 43.2328 | 0 | 0 | 0 | 4.1209 | 0 | 0 | 47.3538
2481277 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_C_56358263_56358263 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 10:01:32 | 25.02.2023 11:21:58 | 1.3406 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 55.9686 | 0 | 0.085429 | 0 | 27.8666 | 0 | 0 | 83.9207
2481281 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4203 35-03-K04203_35-03-K04203_41925771 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 10:12:24 | 25.02.2023 11:17:10 | 1.0794 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 134.7725 | 0 | 0 | 0 | 91.1777 | 0 | 0 | 225.9501
2481282 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-17 35-04-K00017_A A1B_5831136 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 07:28:40 | 25.02.2023 14:16:22 | 6.795 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 178.345 | 0 | 0 | 0 | 150.8724 | 0 | 0 | 329.2174
2481287 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/93 45-83-L00093_B_56387564_56387564 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 10:28:07 | 25.02.2023 12:42:26 | 2.2386 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 79.7752 | 0 | 0 | 0 | 10.7578 | 0 | 0 | 90.533
2481288 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-2 35-17-M00202_954913146_954913146 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 10:26:24 | 25.02.2023 11:17:19 | 0.84861 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53318
2481290 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53136198 M08_53136198 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 10:34:30 | 25.02.2023 11:50:06 | 1.26 | 0 | 173 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.8298 | 0 | 0 | 1.8651 | 11.4422 | 0 | 0 | 38.137
2481291 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | SALİHLERALTI MİGROS TR 35-30-M00669_HatBaşıAyırıcı_90148246 M02_90148246 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 10:12:29 | 25.02.2023 12:18:32 | 2.1008 | 0 | 137 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 49.8703 | 0 | 0 | 17.877 | 95.1036 | 0 | 0 | 162.8509
2481293 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_A_56375409_56375409 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 10:34:00 | 25.02.2023 12:56:14 | 2.3706 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 28.7446 | 0 | 1.5447 | 0 | 15.2758 | 0 | 13.7443 | 59.3094
2481294 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ARPADERE TR-3 35-24-M00259_35-24-M00259_72334573 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 10:35:44 | 25.02.2023 12:32:28 | 1.9456 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6331
2481299 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 10:47:40 | 25.02.2023 13:05:05 | 2.2903 | 2 | 209 | 23 | 52 | 1 | 22 | 1 | 0 | 9.5874 | 109.4641 | 28.2914 | 39.9141 | 3.2559 | 56.0346 | 96.9392 | 0 | 343.4867
2481300 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-423 35-02-M00423__72372098_72372098 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 10:46:19 | 25.02.2023 11:36:30 | 0.83639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.2172 | 0 | 0 | 87.2172
2481187 | 2 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KIRANŞEYH TR-3 45-86-M00122_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087816 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 11:04:43 | 25.02.2023 12:44:59 | 1.6711 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0183 | 0 | 4.2754 | 0 | 0.081038 | 0 | 0 | 5.3748
2481304 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KURFALLI TR-1 35-16-M00054_35-16-M00054_2363045 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 11:02:12 | 25.02.2023 11:28:37 | 0.44028 | 0 | 89 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.2809 | 0 | 0.19659 | 0 | 3.597 | 0 | 0 | 10.0745
2481305 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-10 35-19-L00249__91017583_91017583 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 11:03:12 | 25.02.2023 12:29:07 | 1.4319 | 0 | 108 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.8774 | 0 | 2.3592 | 0 | 28.8419 | 0 | 0 | 82.0785
2481306 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-236 35-02-M00236_B_56382758_56382758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 11:06:46 | 25.02.2023 11:52:38 | 0.76444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9958 | 0 | 15.5365 | 17.5323
2481308 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307_99257715_99257715 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2023 11:13:00 | 25.02.2023 18:38:54 | 7.4317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2481288 | 2 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-2 35-17-M00202_A_91200699_91200699 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 11:17:19 | 25.02.2023 12:29:36 | 1.2047 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4344 | 0 | 0 | 0 | 4.1569 | 0 | 0 | 21.5913
2481310 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1055 35-02-M01055_B_56364547_56364547 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 09:00:00 | 25.02.2023 11:29:00 | 2.4833 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 111.7999 | 0 | 0 | 0 | 1.0411 | 0 | 0 | 112.841
2481311 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1055 35-02-M01055_C_60982959_60982959 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 09:00:00 | 25.02.2023 11:32:00 | 2.5333 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 128.0604 | 0 | 0 | 0 | 62.5036 | 0 | 0 | 190.564
2481317 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1001 35-03-K01001_910441991_910441991 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 11:30:11 | 25.02.2023 13:15:21 | 1.7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8511 | 0 | 0 | 2.8511
2481266 | 2 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_MURADİYE M07_72249229 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 11:28:40 | 25.02.2023 12:02:09 | 0.55806 | 42 | 3449 | 414 | 310 | 58 | 394 | 3 | 0 | 4.1647 | 328.8087 | 83.4668 | 40.2898 | 245.7626 | 130.2563 | 15.0733 | 0 | 847.8223
2481319 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAPAKLI ŞEHİR M04_2311311 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 11:43:04 | 25.02.2023 13:55:02 | 2.1994 | 0 | 439 | 0 | 58 | 6 | 68 | 3 | 0 | 0 | 200.0333 | 0 | 27.2521 | 347.2147 | 103.9839 | 243.666 | 0 | 922.15
2481322 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_SEYREKLİ L012_85268690 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 09:58:00 | 25.02.2023 19:10:47 | 9.2131 | 1 | 334 | 37 | 196 | 8 | 94 | 0 | 0 | 11.449 | 858.2173 | 1245.484 | 1371.3076 | 184.8441 | 701.3202 | 0 | 0 | 4372.6224
2481327 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2734 35-02-K02734_35-02-K02734_2370611 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 12:01:54 | 25.02.2023 12:33:06 | 0.52 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37.4594 | 0 | 0 | 0 | 10.0972 | 0 | 0 | 47.5566
2481329 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_GÜLBAHÇE TR-2/GÜLBAHÇE TR-3 M04_72255609 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 09:30:00 | 25.02.2023 12:25:00 | 2.9167 | 0 | 115 | 0 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.8477 | 0 | 25.0275 | 0 | 32.7213 | 0 | 0 | 112.5965
2481330 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-217 35-18-L00217_950451755_950451755 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 12:13:37 | 25.02.2023 15:54:30 | 3.6814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36555
2481332 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | TR-613 35-18-L00613_35-18-L00613_53030994 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 12:20:00 | 25.02.2023 16:27:33 | 4.1258 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.3331
2481333 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4012 35-04-K04012_C_56362821_56362821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 12:21:51 | 25.02.2023 14:03:41 | 1.6972 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 83.782 | 0 | 0 | 0 | 6.709 | 0 | 0 | 90.491
2481335 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-296 35-18-L00296_950464572_950464572 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 12:21:10 | 25.02.2023 15:17:34 | 2.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3708
2481336 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | KARAPINAR İM 45-78-A00002_ERDELEK M02_66243739 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 12:21:35 | 25.02.2023 13:00:28 | 0.64806 | 0 | 332 | 9 | 89 | 12 | 70 | 1 | 0 | 0 | 49.6057 | 6.0771 | 27.8876 | 217.1689 | 20.4143 | 542.1742 | 0 | 863.3278
2481338 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARAMAN İÇME SUYU YANI TR-3 35-31-L00050_A_91363727_91363727 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 12:41:04 | 25.02.2023 13:59:31 | 1.3075 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071604 | 0 | 0.008162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079766
2481340 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_SULAMALAR-AT ÇİFTLİĞİ M02_72258017 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 12:34:45 | 25.02.2023 13:44:29 | 1.1622 | 3 | 1 | 26 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4.2032 | 0.009073 | 22.318 | 2.1685 | 67.1909 | 1.8292 | 0 | 0 | 97.7188
2481341 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ OVA MAH.TR-1 45-72-L00160_A_56392237_56392237 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 12:48:49 | 25.02.2023 18:11:31 | 5.3783 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8841 | 0 | 0.031363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9155
2481343 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1332 35-03-K01332_35-03-K01332_41943928 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 09:55:03 | 25.02.2023 15:39:31 | 5.7411 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 670.1463 | 0 | 0 | 0 | 112.797 | 0 | 0 | 782.9433
2481344 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-47 35-27-M00047_98852731_98852731 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 12:46:49 | 25.02.2023 14:46:23 | 1.9928 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5236 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 5.1136
2481348 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-331 35-02-M00331_35-02-M00331_2377156 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 12:56:11 | 25.02.2023 17:14:57 | 4.3128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 3 | 0 | 2.3214 | 0 | 0 | 0 | 613.1179 | 0 | 435.4106 | 1050.85
2481351 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-3 35-26-M00764_TOKİ M04_2116409 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 13:12:32 | 25.02.2023 13:17:28 | 0.082222 | 0 | 1316 | 0 | 16 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 27.6057 | 0 | 0.32952 | 0 | 6.6388 | 1.1892 | 0 | 35.7632
2481355 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-50 35-25-M00050_955259150_955259150 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 13:25:56 | 25.02.2023 18:56:09 | 5.5036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063482
2481356 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVŞAR TR-6 DEĞİRMENDERE 45-73-M00774_945650548_945650548 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 13:29:28 | 25.02.2023 15:00:49 | 1.5225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064033
2481358 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | CEVİZALAN TR-2 35-15-L01027_B_56361666_56361666 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 13:40:36 | 25.02.2023 15:43:09 | 2.0425 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45259 | 0 | 0.23635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68894
2481361 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-337 35-02-M00337_E_56367348_56367348 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 13:09:00 | 25.02.2023 17:43:18 | 4.5717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.1669 | 0 | 431.2463 | 788.4131
2481362 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-633 35-18-L00633_950458684_950458684 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 13:54:05 | 25.02.2023 18:25:34 | 4.5247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045107
2481365 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_KARAYOLLARI M08_72056660 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 14:03:41 | 25.02.2023 14:10:31 | 0.11389 | 0 | 1246 | 0 | 25 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 22.2687 | 0 | 0.14092 | 0 | 2.5916 | 0 | 0 | 25.0012
2481367 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-821 35-03-K00821_35-03-K00821_41974806 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 14:06:09 | 25.02.2023 14:17:32 | 0.18972 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 17.5517 | 0 | 0 | 0 | 3.0558 | 0 | 17.7008 | 38.3082
2481282 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-17 35-04-K00017_35-04-K00017_2360326 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 14:16:22 | 25.02.2023 16:21:06 | 2.0789 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 524.8554 | 0 | 0 | 0 | 184.208 | 0 | 0 | 709.0634
2481377 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİ KENT L16_2062383 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 14:26:47 | 25.02.2023 14:34:11 | 0.12333 | 0 | 1409 | 26 | 64 | 12 | 207 | 1 | 1 | 0 | 41.4118 | 2.8605 | 4.4997 | 7.2765 | 12.8044 | 27.8586 | 4.2268 | 100.9382
2481378 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-360 İMBAT SİTESİ 35-18-L00360_950455548_950455548 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 14:28:41 | 25.02.2023 18:20:16 | 3.8597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99206
2481380 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 14:30:26 | 25.02.2023 14:48:09 | 0.29528 | 14 | 890 | 2 | 25 | 3 | 65 | 1 | 0 | 0.52388 | 27.1478 | 0.15156 | 0.76107 | 1.1404 | 9.608 | 1.1162 | 0 | 40.4489
2481383 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214509 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 14:37:19 | 25.02.2023 14:46:59 | 0.16111 | 0 | 900 | 8 | 105 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12.2504 | 0.70636 | 1.5345 | 5.7141 | 3.704 | 0 | 0 | 23.9094
2481384 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3857 35-04-K03857_99533518_99533518 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 14:39:22 | 25.02.2023 16:14:08 | 1.5794 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98264
2481385 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 14:40:00 | 25.02.2023 14:47:00 | 0.11667 | 0 | 1657 | 121 | 388 | 9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 22.7875 | 5.3754 | 14.1515 | 2.762 | 5.594 | 0 | 0 | 50.6704
2481386 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3584 35-01-K03584_911503664_911503664 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 14:46:51 | 25.02.2023 17:11:31 | 2.4111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7279
2481387 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-444 35-02-K00444_B_56362467_56362467 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2023 14:50:58 | 25.02.2023 17:20:12 | 2.4872 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 89.9729 | 0 | 0 | 0 | 3.5718 | 0 | 0 | 93.5447
2481388 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1543 35-01-M01543_D_56382867_56382867 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 14:55:36 | 25.02.2023 16:04:19 | 1.1453 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 29.3433 | 0 | 0 | 0 | 6.8601 | 0 | 0 | 36.2033
2481389 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/63 45-83-L00063_955173874_955173874 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 14:52:50 | 25.02.2023 17:40:22 | 2.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5919 | 0 | 0 | 27.5919
2481391 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DÜBEKALAN TR-1 45-72-M00196_A_56388944_56388944 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 15:04:07 | 25.02.2023 17:17:33 | 2.2239 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55057
2481395 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4012 35-04-K04012_C_56362821_56362821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 15:07:05 | 25.02.2023 17:24:58 | 2.2981 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 111.9419 | 0 | 0 | 0 | 8.2313 | 0 | 0 | 120.1732
2481397 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİRKENT 35-17-M00196_950312892_950312892 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 15:16:05 | 25.02.2023 18:43:10 | 3.4514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78159
2481398 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | DM-4/TR-29 35-22-M00808_B_56402870_56402870 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 15:17:07 | 25.02.2023 16:03:30 | 0.77306 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.7512 | 0 | 0 | 0 | 2.4892 | 0 | 0 | 27.2404
2481399 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65826607 M08_65826607 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 15:16:18 | 25.02.2023 17:55:27 | 2.6525 | 0 | 154 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68.6881 | 0 | 0.093846 | 0 | 20.6069 | 0 | 0 | 89.3889
2481400 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_HatBaşıAyırıcı_53120366 M08_53120366 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 15:20:20 | 25.02.2023 17:00:10 | 1.6639 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9261
2481406 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | BARAJ KÖK 35-17-M00461_ÇITAK M04_2122886 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 15:34:03 | 25.02.2023 16:00:46 | 0.44528 | 0 | 651 | 3 | 17 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 58.0143 | 1.1167 | 1.4397 | 28.6837 | 9.4867 | 0 | 0 | 98.7411
2481411 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-136 35-01-K00136_910779559_910779559 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 15:40:22 | 25.02.2023 16:10:27 | 0.50139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011113
2481416 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-2876 35-02-K02876_TRAFO K01_2119173 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 15:57:00 | 25.02.2023 16:11:16 | 0.23778 | 0 | 657 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 38.5482 | 0 | 0 | 0 | 17.7092 | 0 | 0 | 56.2574
2481388 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1543 35-01-M01543_35-01-M01543_2377125 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 16:04:19 | 25.02.2023 16:24:46 | 0.34083 | 0 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 121.9808 | 0 | 0 | 0 | 17.8597 | 0 | 0 | 139.8404
2481411 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-136 35-01-K00136_35-01-K00136_2375631 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 16:10:27 | 25.02.2023 17:00:25 | 0.83278 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 117.3295 | 0 | 0 | 0 | 16.1949 | 0 | 0 | 133.5244
2481424 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2330245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 16:08:09 | 25.02.2023 16:34:22 | 0.43694 | 0 | 755 | 2 | 35 | 10 | 127 | 6 | 3 | 0 | 108.2371 | 0.16715 | 5.5139 | 20.0709 | 56.1556 | 51.5854 | 31.8195 | 273.5495
2481427 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1105 35-03-K01105_35-03-K01105_2359998 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 16:13:42 | 25.02.2023 16:50:34 | 0.61444 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 128.2396 | 0 | 0 | 0 | 117.947 | 0 | 0 | 246.1866
2481429 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-3 35-21-L00141_A_56375588_56375588 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 16:19:24 | 25.02.2023 17:29:11 | 1.1631 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32.0014 | 0 | 0 | 0 | 12.4587 | 0 | 0 | 44.4601
2481430 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KALEMOĞLU FINDIKOĞLU TR-1 45-75-M00306_B_56398567_56398567 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 16:09:18 | 25.02.2023 20:48:53 | 4.6597 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4722
2481431 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KÖREKE TR-1 45-75-M00135_A_56385987_56385987 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 16:13:39 | 25.02.2023 18:15:57 | 2.0383 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9486 | 0 | 1.2897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2384
2481432 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2014 35-01-M02014_910489843_910489843 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 16:21:39 | 25.02.2023 17:53:36 | 1.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.158 | 0 | 0 | 2.158
2481435 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-440 35-01-K00440_911560881_911560881 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 16:39:21 | 25.02.2023 18:54:58 | 2.2603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31059
2481436 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KİRELİ TR-3 35-29-L00460_35-29-L00460_2349361 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 16:39:47 | 25.02.2023 17:33:47 | 0.9 | 0 | 21 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.6304 | 0 | 5.3648 | 0 | 5.3383 | 0 | 0 | 17.3334
2481400 | 2 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_KARAYOLLARI M08_72056736 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 17:00:10 | 25.02.2023 18:11:18 | 1.1856 | 0 | 1246 | 0 | 25 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 256.3194 | 0 | 1.9316 | 0 | 25.6228 | 0 | 0 | 283.8739
2481445 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_HatBaşıAyırıcı_53135964 M02_53135964 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 16:56:59 | 25.02.2023 21:40:09 | 4.7194 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5986 | 28.0176 | 9.1478 | 5.851 | 7.0612 | 0 | 0 | 53.6762
2481454 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1524 ÇİNÇİN MEVKİİ 35-03-M01524_35-03-M01524_2375780 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 17:19:12 | 25.02.2023 18:13:22 | 0.90278 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.939 | 0 | 2.0781 | 0 | 3.9694 | 0 | 0 | 8.9866
2481387 | 2 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-444 35-02-K00444_35-02-K00444_2360363 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2023 17:20:12 | 25.02.2023 17:33:46 | 0.22611 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 61.1832 | 0 | 0 | 0 | 2.1665 | 0 | 0 | 63.3497
2481456 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KESTANEDERESİ TR-1 45-73-M00229_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089878 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 17:20:37 | 25.02.2023 18:11:07 | 0.84167 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5744
2481461 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1531 35-09-M01531_910660227_910660227 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 17:29:29 | 25.02.2023 19:05:21 | 1.5978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051327 | 0 | 0 | 0.051327
2481462 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_DM-11 F TURGUT ÖZAL-2 M08_66182421 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 17:31:45 | 25.02.2023 18:53:22 | 1.3603 | 0 | 732 | 0 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 273.1785 | 0 | 0.88778 | 0 | 114.6208 | 0 | 0 | 388.6872
2481469 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3248 35-07-K03248_913746629_913746629 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2023 17:44:35 | 25.02.2023 19:08:07 | 1.3922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3399
2481472 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-10 35-22-M00083_95000115712_95000115712 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 17:51:54 | 25.02.2023 18:23:07 | 0.52028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537
2481476 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YEŞİLDERE MERKEZ SOK TR-6 35-31-L00159_A_91219293_91219293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 18:07:34 | 25.02.2023 19:58:20 | 1.8461 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5993 | 0 | 0 | 0 | 3.9589 | 0 | 0 | 5.5582
2481478 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-5 35-02-M00005_912930776_912930776 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2023 18:08:03 | 25.02.2023 19:02:08 | 0.90139 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0079 | 0 | 0 | 0 | 0.58696 | 0 | 0 | 1.5949
2481479 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1207 35-02-M01207_C_56363508_56363508 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 18:05:54 | 25.02.2023 19:58:46 | 1.8811 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.3559 | 0 | 0 | 0 | 0.13818 | 0 | 0 | 37.4941
2481485 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-243 35-04-K00243_99488556_99488556 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 18:15:57 | 25.02.2023 19:04:11 | 0.80389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2481251 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞI ÇOBAN İSA TR-15 45-71-M00574_C_56393087_56393087 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.02.2023 18:23:08 | 25.02.2023 18:55:18 | 0.53611 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5613 | 0 | 0 | 0 | 0.00013595 | 0 | 0 | 2.5614
2481456 | 2 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_HatBaşıAyırıcı_53136397 M05_53136397 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 18:11:07 | 25.02.2023 18:38:43 | 0.46 | 0 | 297 | 1 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11.0483 | 0.10782 | 0.97429 | 2.4114 | 0.47187 | 0 | 0 | 15.0137
2481489 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-1 35-28-M00154_C_56365117_56365117 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 18:21:56 | 25.02.2023 19:17:04 | 0.91889 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.493 | 0 | 0 | 0 | 2.3098 | 0 | 0 | 16.8029
2481493 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/40 45-83-M00040_955178057_955178057 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 18:31:35 | 25.02.2023 19:00:42 | 0.48528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.698 | 0 | 0 | 0.698
2481397 | 2 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | DEMİRKENT 35-17-M00196_C_83693663_83693663 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 18:43:10 | 25.02.2023 19:37:35 | 0.90694 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0252 | 0 | 0 | 0 | 1.268 | 0 | 0 | 9.2932
2481502 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2675 35-01-M02675_912854432_912854432 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 18:56:19 | 25.02.2023 20:25:55 | 1.4933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11649
2481504 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÖRENCİK TR-1 45-73-M00551_A_56401970_56401970 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 18:56:28 | 25.02.2023 22:44:51 | 3.8064 | 0 | 28 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5682 | 0 | 10.6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2227
2481478 | 2 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-5 35-02-M00005_B_56364450_56364450 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2023 19:02:08 | 25.02.2023 19:37:37 | 0.59139 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36.8735 | 0 | 0 | 0 | 7.0951 | 0 | 0 | 43.9687
2481461 | 2 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1531 35-09-M01531_35-09-M01531_2349668 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 19:05:21 | 25.02.2023 20:36:30 | 1.5192 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.8611 | 0 | 0 | 0 | 4.2864 | 0 | 0 | 18.1475
2481510 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-57 35-21-L00018_953367454_953367454 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 19:11:24 | 25.02.2023 20:39:53 | 1.4747 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3908
2481514 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HatBaşıAyırıcı_53133549 M01_53133549 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 19:24:31 | 25.02.2023 21:37:48 | 2.2214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 5.4547 | 0 | 0 | 6.1347
2481516 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-42 35-17-M00042_950301857_950301857 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 19:25:38 | 25.02.2023 22:58:05 | 3.5408 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.963 | 0 | 0 | 0 | 2.8688 | 0 | 0 | 15.8317
2481523 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | BELEVİ TR-5 35-13-L00064_A_56380283_56380283 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 19:41:11 | 25.02.2023 20:46:31 | 1.0889 | 0 | 209 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 63.7206 | 0 | 0.050216 | 0 | 17.507 | 0 | 0 | 81.2779
2481526 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-704 35-01-K00704_911555489_911555489 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 19:48:25 | 25.02.2023 22:37:58 | 2.8258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63661
2481530 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-128/1 35-18-L00603_950457071_950457071 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 20:00:24 | 25.02.2023 22:15:34 | 2.2528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3451
2481533 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1241 35-01-M01241_C C1_5872812 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 20:08:58 | 25.02.2023 22:19:07 | 2.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7899 | 0 | 0 | 57.7899
2481536 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-42 45-77-L00042_945490880_945490880 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 20:18:29 | 25.02.2023 21:26:44 | 1.1375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85056
2481502 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2675 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02675_35-01-M02675_62507681 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 20:25:55 | 25.02.2023 21:11:53 | 0.76611 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.7059 | 0 | 0 | 0 | 7.5105 | 0 | 0 | 53.2164
2481540 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-2578 35-04-K02578_B_56364503_56364503 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2023 20:25:08 | 25.02.2023 20:45:22 | 0.33722 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.9164 | 0 | 0 | 0 | 1.5962 | 0 | 0 | 21.5126
2481542 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2040 35-01-M02040_A_56362286_56362286 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2023 20:31:58 | 25.02.2023 21:33:52 | 1.0317 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.9045 | 0 | 0 | 0 | 0.057339 | 0 | 0 | 13.9619
2481510 | 2 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-57 35-21-L00018_35-21-L00018_2375346 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 20:39:53 | 25.02.2023 21:21:20 | 0.69083 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2242 | 0 | 0 | 0 | 0.050946 | 0 | 0 | 9.2752
2481545 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-493 35-01-K00493_910920244_910920244 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 20:38:49 | 25.02.2023 21:35:32 | 0.94528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1562 | 0 | 0 | 18.1562
2481540 | 2 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2578 35-04-K02578_35-04-K02578_2375618 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2023 20:45:22 | 25.02.2023 21:25:05 | 0.66194 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 76.1487 | 0 | 0 | 0 | 8.9088 | 0 | 0 | 85.0575
2481547 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-97 35-18-L00097_950453532_950453532 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 20:45:28 | 25.02.2023 23:35:27 | 2.8331 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3032
2481550 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-3198 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03198_C_56380150_56380150 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2023 21:03:29 | 26.02.2023 00:31:01 | 3.4589 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 147.6892 | 0 | 0 | 0 | 5.6529 | 0 | 0 | 153.342
2481553 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-307 L06_2307538 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 21:11:06 | 25.02.2023 23:17:58 | 2.1144 | 0 | 1798 | 0 | 4 | 2 | 474 | 0 | 4 | 0 | 3150.2029 | 0 | 15.3685 | 93.6289 | 1171.5453 | 0 | 30.8974 | 4461.6429
2481556 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | OTMANLAR KÖYÜ TR-1 45-71-M01743_43165896_56385334_56385334 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 21:25:05 | 26.02.2023 00:12:17 | 2.7867 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.3995 | 0 | 0 | 0 | 2.7724 | 0 | 0 | 10.1719
2481542 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2040 35-01-M02040_35-01-M02040_42881960 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.02.2023 21:33:52 | 25.02.2023 22:07:52 | 0.56667 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.8445 | 0 | 0 | 0 | 1.6578 | 0 | 0 | 32.5023
2481545 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-493 35-01-K00493_35-01-K00493_42783858 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 21:35:32 | 25.02.2023 21:44:36 | 0.15111 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 10.0861 | 0 | 0 | 0 | 31.7108 | 0 | 0 | 41.7969
2481568 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21/03(CUMDURİYET MAH. MUHT.) 45-71-M00469_953193628_953193628 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 21:58:28 | 25.02.2023 23:06:55 | 1.1408 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3461
2481574 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-10 35-22-M00083_95000115712_95000115712 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 22:21:04 | 26.02.2023 00:17:28 | 1.94 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8506
2481577 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ORHANLI M-88 ORTA 35-14-M00088_35-14-M00088_2374017 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 22:41:08 | 25.02.2023 22:58:27 | 0.28861 | 0 | 84 | 0 | 72 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6151 | 0 | 3.5769 | 0 | 0.42367 | 0 | 0 | 8.6157
2481580 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3597 35-01-K03597_911156936_911156936 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 22:54:07 | 26.02.2023 01:49:39 | 2.9256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0793
2481582 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-32 35-22-M00074_A A01_42578773 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 23:07:51 | 26.02.2023 00:43:27 | 1.5933 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1127 | 0 | 0 | 0 | 1.4439 | 0 | 0 | 8.5566
2481586 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_C_56358263_56358263 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 23:32:14 | 26.02.2023 02:38:03 | 3.0969 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 117.463 | 0 | 0.14732 | 0 | 32.9035 | 0 | 0 | 150.5138
2481669 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-4 K32_2062769 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 08:14:35 | 26.02.2023 13:20:12 | 5.0936 | 0 | 4933 | 0 | 0 | 16 | 475 | 1 | 1 | 0 | 6224.0169 | 0 | 0 | 5382.7673 | 2937.3863 | 80.1204 | 3.3267 | 14627.6177
2481646 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | PİYADELER TR-2 45-73-M00167_C_56397209_56397209 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 06:37:41 | 26.02.2023 07:41:46 | 1.0681 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15.0101 | 0 | 0 | 0 | 8.2712 | 0 | 0 | 23.2813
2481792 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4453 35-10-K04453_913070051_913070051 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 11:36:44 | 26.02.2023 18:55:19 | 7.3097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9499
2481629 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-68 35-17-M00068_950301880_950301880 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 03:53:53 | 26.02.2023 05:47:11 | 1.8883 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1856 | 0 | 0 | 0 | 2.5842 | 0 | 0 | 11.7698
2481878 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-71-M01762_A_90993204_90993204 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 13:54:44 | 26.02.2023 17:54:17 | 3.9925 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8497 | 0 | 0 | 0 | 5.6202 | 0 | 0 | 8.4699
2481832 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1092 35-03-K01092_B_65514284_65514284 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 12:57:32 | 26.02.2023 14:42:18 | 1.7461 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 97.5642 | 0 | 0 | 0 | 5.2722 | 0 | 0 | 102.8363
2481978 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-915 35-01-M00915_M-3206 M05_2036183 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 16:59:42 | 26.02.2023 17:04:40 | 0.082778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2562 | 0 | 0 | 0 | 7.2562
2482130 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-73 35-28-L00073_E_56376191_56376191 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 22:02:44 | 26.02.2023 22:35:51 | 0.55194 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0065 | 0 | 0 | 0 | 0.039595 | 0 | 0 | 13.0461
2481964 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-24 35-21-L00210_953365285_953365285 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 16:36:04 | 26.02.2023 17:28:10 | 0.86833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2482107 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_PIRLANTA L03_2054611 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 20:58:42 | 26.02.2023 22:15:27 | 1.2792 | 1 | 232 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6.0186 | 77.2061 | 0 | 1.9198 | 0 | 8.8851 | 0 | 0 | 94.0296
2481895 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_YAZIBAŞI-2 M02_66064139 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 13:57:46 | 26.02.2023 15:56:07 | 1.9725 | 0 | 29 | 6 | 9 | 27 | 42 | 28 | 7 | 0 | 53.0718 | 50.4482 | 17.3004 | 360.8932 | 121.4492 | 1646.4202 | 208.1454 | 2457.7283
2482087 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BAYIRLI TR-1 35-15-L00740_A_56367638_56367638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 19:58:56 | 27.02.2023 05:26:55 | 9.4664 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.3221 | 0 | 0.47734 | 0 | 5.7516 | 0 | 0 | 26.551
2482064 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-986 35-07-K00986_35-07-K00986_2372846 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 19:36:47 | 26.02.2023 20:24:33 | 0.79611 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.5056 | 0 | 2.8992 | 0 | 1.2538 | 0 | 0 | 41.6586
2481958 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNELİ TR-2 35-19-M00209_8679989_56390747_56390747 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 16:20:37 | 26.02.2023 21:19:49 | 4.9867 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.1829 | 0 | 4.2822 | 0 | 2.7762 | 0 | 0 | 23.2413
2481609 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-455 35-18-L00455_L-298 L01_72057478 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 01:19:04 | 26.02.2023 03:42:17 | 2.3869 | 0 | 273 | 0 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 507.6182 | 0 | 16.3063 | 0 | 51.0575 | 0 | 0 | 574.982
2481881 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_DM-3/13 M10_2311057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 13:55:26 | 26.02.2023 15:04:33 | 1.1519 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 88.8871 | 0 | 0 | 0 | 19.9529 | 0 | 0 | 108.8401
2481858 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | PEKMEZCİ TR-1 45-72-M00198_A_91235679_91235679 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 13:35:16 | 26.02.2023 18:23:09 | 4.7981 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85252
2481835 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-38 35-27-M00038_A_56371339_56371339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 13:08:00 | 26.02.2023 15:01:08 | 1.8856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1031 | 0 | 0 | 0 | 0.062222 | 0 | 0 | 1.1653
2481812 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞAŞAL TR-1 35-22-M00283_955254351_955254351 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 12:26:09 | 26.02.2023 17:43:54 | 5.2958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2925
2482021 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZLUCA TR1 35-16-M00149_953325757_953325757 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 18:03:13 | 26.02.2023 19:27:04 | 1.3975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18425
2481953 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_GERÇEKLİ L12_2316545 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 19:39:53 | 26.02.2023 20:42:06 | 1.0369 | 2 | 265 | 38 | 32 | 5 | 36 | 0 | 0 | 1.6008 | 53.4637 | 14.7997 | 21.8337 | 9.2569 | 15.548 | 0 | 0 | 116.5029
2482127 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-6 35-19-L00006_35-19-L00006_2350226 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 21:52:59 | 27.02.2023 01:58:46 | 4.0964 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.8405 | 0 | 32.4771 | 0 | 99.8881 | 0 | 0 | 144.2057
2481729 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | HACIRAHMANLI TR-14 45-80-M00149_45-80-M00149_2376815 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 10:01:26 | 26.02.2023 12:26:44 | 2.4217 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.42851 | 0 | 2.7816 | 0 | 17.248 | 0 | 2.1307 | 22.5888
2481735 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_CEZA EVİ L12_2066112 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 10:15:22 | 26.02.2023 10:21:54 | 0.10889 | 0 | 13 | 14 | 80 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.48647 | 0.56689 | 5.631 | 14.757 | 1.1732 | 7.1433 | 0 | 29.7579
2481988 | 2 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 18:14:47 | 26.02.2023 20:57:23 | 2.7102 | 10 | 19 | 54 | 52 | 24 | 13 | 8 | 0 | 6.0871 | 10.1367 | 37.812 | 37.8279 | 1563.7432 | 29.9171 | 1056.6069 | 0 | 2742.1309
2482084 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-655 35-01-K00655_911680785_911680785 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 20:13:21 | 26.02.2023 21:08:35 | 0.92056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2908
2481749 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-26 JANDARMA YANI 35-25-M00350_956657419_956657419 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2023 10:38:19 | 26.02.2023 18:10:08 | 7.5303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9742
2481961 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-53 İLHİSAR 35-14-L00053_967054408_967054408 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 16:21:25 | 26.02.2023 19:09:08 | 2.7953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20136
2482110 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-371 35-07-K00371_35-07-K00371_2349188 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 21:06:12 | 26.02.2023 22:39:35 | 1.5564 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5.2971 | 0 | 6.8209 | 0 | 20.8536 | 0 | 19.5044 | 52.4759
2481941 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KARAKUZU TR-1 35-17-M00466_10443840_56356555_56356555 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 15:53:08 | 26.02.2023 18:19:21 | 2.4369 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.4798 | 0 | 0 | 0 | 1.5713 | 0 | 0 | 31.0511
2482041 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133103 L09_53133103 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 18:38:50 | 26.02.2023 19:45:17 | 1.1075 | 0 | 12 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2706 | 0 | 25.1076 | 0 | 2.4495 | 0 | 0 | 33.8277
2482147 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4068 35-08-K04068_960632715_960632715 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 22:42:28 | 27.02.2023 00:07:57 | 1.4247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50327
2481898 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT TR-6 M05_66524969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 14:23:19 | 26.02.2023 15:13:34 | 0.8375 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | 1 | 0 | 3.652 | 0.7964 | 0 | 0.46734 | 29.7125 | 12.8953 | 142.6691 | 0 | 190.1927
2481606 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_ZAFER K02_2311052 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 01:13:00 | 26.02.2023 01:45:21 | 0.53917 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 128.6153 | 0 | 0 | 0 | 76.8752 | 0 | 0 | 205.4904
2481976 | 2 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2307616 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 17:40:59 | 26.02.2023 18:27:48 | 0.78028 | 0 | 21 | 29 | 186 | 8 | 63 | 2 | 0 | 0 | 8.3701 | 12.8359 | 80.3363 | 69.3591 | 54.5843 | 11.9403 | 0 | 237.426
2481855 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-300 DM 35-18-L00300_L-454 L10_2329803 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 13:23:18 | 26.02.2023 14:30:25 | 1.1186 | 0 | 347 | 0 | 0 | 13 | 75 | 0 | 0 | 0 | 205.3205 | 0 | 0 | 556.8226 | 232.5136 | 0 | 0 | 994.6568
2481715 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_KARAKOVA DM L013_85268691 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 09:29:32 | 26.02.2023 18:18:56 | 8.8233 | 1 | 334 | 37 | 196 | 8 | 94 | 0 | 0 | 11.2931 | 784.1306 | 1142.5691 | 1393.1106 | 153.5964 | 602.8186 | 0 | 0 | 4087.5184
2482079 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1485 35-01-M01485_35-01-M01485_2366004 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 20:39:21 | 26.02.2023 20:48:00 | 0.14417 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 10.1121 | 0 | 0 | 0 | 7.3792 | 0 | 0.031735 | 17.523
2481761 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3901 35-08-K03901_35-08-K03901_42031294 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 11:00:32 | 26.02.2023 11:50:25 | 0.83139 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 10.218 | 0 | 0 | 0 | 37.7992 | 0 | 20.2435 | 68.2607
2481738 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-28 35-21-L00156_A_56375696_56375696 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 10:16:15 | 26.02.2023 12:02:56 | 1.7781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12365
2482116 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/16 45-72-L00016_A_56391570_56391570 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 21:27:15 | 26.02.2023 22:09:02 | 0.69639 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7116 | 0 | 0.0027046 | 0 | 1.6113 | 0 | 0 | 5.3256
2481638 | 1 | İZMİR | BUCA | TM Fideri | BUCA TM 35-03-A00003_Buca-7 K09_2311887 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 05:57:56 | 26.02.2023 06:49:33 | 0.86028 | 0 | 3827 | 0 | 0 | 1 | 235 | 0 | 0 | 0 | 747.8915 | 0 | 0 | 479.3836 | 156.2168 | 0 | 0 | 1383.4919
2481675 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_KÖYLER L09_72378551 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 08:57:35 | 26.02.2023 16:08:00 | 7.1736 | 11 | 3334 | 17 | 457 | 34 | 447 | 1 | 0 | 2238.3253 | 12496.7836 | 182.6888 | 1480.1547 | 1215.6603 | 3037.2402 | 223.3268 | 0 | 20874.1796
2481884 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | İLMAKSAN KÖK 35-26-M00929_FORM İMPO İLMAKSAN M01_65891554 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 13:57:46 | 26.02.2023 15:26:18 | 1.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0327 | 0 | 0 | 0 | 8.0327
2481784 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | KARDEMİR DM 35-17-M00242_MENEMEN M12_66438230 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 11:28:02 | 26.02.2023 12:47:31 | 1.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2236 | 0 | 770.0337 | 0 | 836.2573
2481930 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KARAORMAN TR-1 35-28-M00263_C_91345208_91345208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 15:33:48 | 26.02.2023 16:49:35 | 1.2631 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3207
2481987 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_HatBaşıAyırıcı_72090071 M03_72090071 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 17:15:16 | 26.02.2023 17:15:48 | 0.0088889 | 0 | 238 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.63065 | 0 | 0.0079313 | 0 | 0.097147 | 0 | 0 | 0.73573
2481944 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | _B_56381154_56381154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 15:48:41 | 26.02.2023 18:54:58 | 3.1047 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5304 | 0 | 5.2084 | 0 | 0 | 8.7388
2481615 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | TURGUTALP KÖK 45-71-M00260_SULTANYAYLASI M04_72233756 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 01:44:22 | 26.02.2023 03:41:02 | 1.9444 | 0 | 190 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.8171 | 0 | 3.287 | 0 | 3.3765 | 0 | 0 | 31.4807
2481801 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-477 ER-ÖZ GAYRİMENKUL 35-18-L00477_95000563270_95000563270 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2023 12:13:26 | 26.02.2023 15:22:22 | 3.1489 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.224
2481907 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-18 35-25-M00151_A_91264084_91264084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 14:49:34 | 26.02.2023 17:27:52 | 2.6383 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.9041 | 0 | 0 | 0 | 3.5325 | 0 | 0 | 27.4366
2481758 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4136 35-07-K04136_35-07-K04136_2350908 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 10:54:38 | 26.02.2023 12:30:56 | 1.605 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.8367 | 0 | 6.99 | 0 | 30.2209 | 0 | 0 | 43.0476
2482096 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-2846 35-07-K02846_B_56374115_56374115 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 20:40:49 | 26.02.2023 21:27:26 | 0.77694 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.4625 | 0 | 0 | 0 | 0.24407 | 0 | 0 | 14.7066
2481764 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 11:01:03 | 26.02.2023 11:23:48 | 0.37917 | 0 | 9 | 43 | 85 | 17 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0.64237 | 8.6057 | 24.4871 | 63.1187 | 24.7076 | 201.2239 | 0 | 322.7852
2481718 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/51 45-83-L00051_95001268341_95001268341 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2023 09:44:24 | 26.02.2023 12:01:05 | 2.2781 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4155
2481618 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_PARK K09_2310918 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 02:25:36 | 26.02.2023 02:26:42 | 0.018333 | 0 | 4513 | 0 | 0 | 1 | 336 | 2 | 1 | 0 | 20.1822 | 0 | 0 | 0.13816 | 3.6195 | 2.1357 | 0.11494 | 26.1906
2481695 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | SFS KÖK 35-26-M00396_DAĞKIZILCA-2 M01_65965644 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 09:05:50 | 26.02.2023 12:38:40 | 3.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.4053 | 282.3429 | 3592.4941 | 522.9883 | 4670.2307
2481887 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_SULAMA M06_50218009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 14:14:45 | 26.02.2023 15:41:20 | 1.4431 | 3 | 31 | 90 | 131 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0.58391 | 3.4669 | 27.4764 | 25.8832 | 55.8874 | 8.3287 | 0 | 0 | 121.6265
2481927 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_GÜLBAHÇE TR-2/GÜLBAHÇE TR-3 M04_72255580 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 15:26:49 | 26.02.2023 17:48:13 | 2.3567 | 0 | 115 | 0 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40.9113 | 0 | 20.5804 | 0 | 20.7221 | 0 | 0 | 82.2138
2481681 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-4/20A KÖK 45-71-M00630_BEŞOK M06_72086543 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 09:01:08 | 26.02.2023 12:35:55 | 3.5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.4466 | 0 | 610.4466
2481655 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-819 35-01-K00819_35-01-K00819_61138928 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 07:27:59 | 26.02.2023 08:42:14 | 1.2375 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 269.8929 | 0 | 0 | 0 | 22.7312 | 0 | 0 | 292.6241
2482153 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_ALAYLI ENH L04_72208764 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 23:17:58 | 26.02.2023 23:26:05 | 0.13528 | 1 | 191 | 15 | 79 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0.090969 | 4.9876 | 1.1055 | 2.7504 | 1.8357 | 1.6857 | 0 | 0 | 12.4559
2482010 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2817 35-09-K02817_C c1b_5868886 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 17:44:44 | 26.02.2023 18:17:36 | 0.54778 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1538 | 0 | 0 | 0 | 0.12029 | 0 | 0 | 5.2741
2481847 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077__78917798_78917798 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 13:21:28 | 26.02.2023 14:09:06 | 0.79389 | 0 | 74 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.5379 | 0 | 3.743 | 0 | 8.6848 | 0 | 0 | 48.9657
2481841 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-14 35-15-M00014_TR-15 M02_67059521 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 13:18:18 | 26.02.2023 16:24:18 | 3.1 | 0 | 1496 | 0 | 40 | 5 | 169 | 4 | 0 | 0 | 1377.6343 | 0 | 102.1679 | 121.1958 | 762.0718 | 391.6562 | 0 | 2754.726
2482040 | 2 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-299 35-19-L00355_C_76803494_76803494 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 19:13:46 | 26.02.2023 19:36:09 | 0.37306 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.686 | 0 | 0 | 0 | 0.40967 | 0 | 0 | 4.0957
2482159 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_KIRKAĞAÇ YOLU TR M04_2091602 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 23:55:15 | 27.02.2023 00:37:25 | 0.70278 | 1 | 34 | 0 | 9 | 8 | 27 | 3 | 0 | 0.055055 | 3.5098 | 0 | 7.6478 | 19.7704 | 19.7061 | 777.8157 | 0 | 828.5048
2481947 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-2 M04_61320775 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 16:01:56 | 26.02.2023 16:42:52 | 0.68222 | 0 | 441 | 31 | 61 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 57.1966 | 6.7317 | 9.311 | 2.1391 | 14.0361 | 0 | 0 | 89.4145
2481612 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_AKÇA JES M10_2057671 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 01:03:33 | 26.02.2023 01:11:17 | 0.12889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023336 | 0 | 0.023336
2481828 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3199 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M03199_965660083_965660083 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 12:43:43 | 26.02.2023 14:12:29 | 1.4794 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59145
2481974 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-18 TOKİ 45-78-M01142_953261423_953261423 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 16:47:03 | 26.02.2023 19:01:46 | 2.2453 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9077
2481782 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-891 35-02-M00891_M-1701 M04_2302814 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 11:09:00 | 26.02.2023 11:44:04 | 0.58444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5363 | 0 | 69.7084 | 0 | 88.2448
2481928 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-39 35-27-M00039_B_56381962_56381962 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 15:24:06 | 26.02.2023 18:56:41 | 3.5431 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.0144 | 0 | 0.024738 | 0 | 28.2649 | 0 | 0 | 62.3041
2481971 | 2 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-15 35-28-L00015_35-28-L00015_2349504 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 17:17:26 | 26.02.2023 17:30:55 | 0.22472 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25.8911 | 0 | 0 | 0 | 4.7135 | 0 | 0 | 30.6047
2481968 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALKÖPRÜ TR-1 45-83-L00253_95000000431_95000000431 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 16:40:22 | 26.02.2023 22:57:57 | 6.2931 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8459 | 0 | 1.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.528
2481891 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_KÖYLER 34.5 M08_2035836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 13:52:00 | 26.02.2023 16:05:00 | 2.2167 | 14 | 855 | 2 | 25 | 3 | 64 | 1 | 0 | 4.3001 | 188.2825 | 1.0678 | 6.3589 | 7.429 | 64.6494 | 3.6847 | 0 | 275.7725
2481911 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_GÖDENCE L04_72144455 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 16:09:00 | 26.02.2023 17:27:36 | 1.31 | 5 | 846 | 6 | 19 | 10 | 89 | 0 | 0 | 282.2285 | 315.4991 | 9.3154 | 4.5984 | 25.5526 | 90.0887 | 0 | 0 | 727.2826
2482160 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YENİKENT SULAMA TR-12 35-16-M00221_A_91438053_91438053 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 23:47:55 | 27.02.2023 00:43:25 | 0.925 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3757 | 0 | 0.082587 | 0 | 0 | 5.4583
2481699 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/62 45-83-L00062_TR-63 L01_2082861 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 09:23:17 | 26.02.2023 15:41:09 | 6.2978 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 542 | 1 | 10 | 0 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 1667.325 | 33.4642 | 309.5108 | 2020.0601
2481954 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | FATMA ŞENER SULAMA GRUBU TR 35-27-M00355_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049439 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 16:14:09 | 26.02.2023 21:01:49 | 4.7944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0834
2481805 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 12:15:47 | 26.02.2023 12:52:19 | 0.60889 | 0 | 98 | 7 | 19 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13.8049 | 31.9515 | 0.96349 | 40.3065 | 6.0302 | 34.2642 | 0 | 127.3209
2482117 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1874 35-09-K01874_97656786_97656786 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 21:23:05 | 26.02.2023 22:11:03 | 0.79944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243
2481599 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_SARIGÖL-1 M02_2312668 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 01:04:18 | 26.02.2023 01:08:02 | 0.062222 | 7 | 9778 | 402 | 1728 | 37 | 1360 | 0 | 1 | 0.015401 | 90.3941 | 6.8664 | 16.3071 | 3.3886 | 26.2643 | 0 | 0.045761 | 143.2817
2481676 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2503 35-02-K02503_35-02-K02503_41960915 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 08:53:02 | 26.02.2023 11:46:25 | 2.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.7981 | 0 | 190.3544 | 573.1526
2481971 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-15 35-28-L00015_6658747_56367496_56367496 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 16:42:25 | 26.02.2023 17:17:26 | 0.58361 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.954 | 0 | 0 | 0 | 0.058811 | 0 | 0 | 20.0128
2481822 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1489 35-01-K01489_E 4E_5894825 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 12:36:42 | 26.02.2023 13:56:13 | 1.3253 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.1419 | 0 | 0 | 0 | 0.64138 | 0 | 0 | 18.7832
2481679 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-3 DAMLAR MAH. 45-86-M00003_TR-18 M03_84596447 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 08:59:28 | 26.02.2023 09:24:20 | 0.41444 | 0 | 1836 | 15 | 134 | 3 | 346 | 0 | 2 | 0 | 131.6483 | 7.5819 | 8.0672 | 10.2733 | 97.2907 | 0 | 1.2871 | 256.1485
2481702 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5 45-71-M00618_SAHALAR M09_73447492 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 09:24:21 | 26.02.2023 12:34:40 | 3.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7349 | 1.924 | 97.3909 | 0 | 103.0497
2482057 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-61 HALİM AVCI GRB. 35-15-L00061_C_56407038_56407038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 19:11:05 | 27.02.2023 03:52:15 | 8.6861 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27417 | 0 | 24.9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2363
2481994 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-524 35-01-K00524_R_56366006_56366006 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2023 17:23:37 | 26.02.2023 20:58:46 | 3.5858 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67.1289 | 0 | 0 | 0 | 0.32149 | 0 | 0 | 67.4504
2481908 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-231 35-01-K00231_911179285_911179285 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 14:54:07 | 26.02.2023 16:07:13 | 1.2183 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027978
2481808 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLYURT TR-14 45-73-M00803_45-73-M00803_2354838 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 12:18:56 | 26.02.2023 13:41:43 | 1.3797 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.5621 | 0 | 2.5 | 0 | 2.9899 | 0 | 0 | 17.0519
2482051 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRSELLİ KÖYÜ TR-1 45-71-M01685_953206470_953206470 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 19:01:47 | 26.02.2023 21:49:57 | 2.8028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2481788 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-839 35-01-K00839_35-01-K00839_2369916 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 11:34:16 | 26.02.2023 15:03:45 | 3.4914 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 904.4652 | 0 | 0 | 0 | 709.3489 | 0 | 0 | 1613.8141
2481638 | 2 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-3361 35-03-K03361_TRAFO K02_41930943 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 06:49:33 | 26.02.2023 10:32:00 | 3.7075 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 277.7712 | 0 | 0 | 0 | 247.7663 | 0 | 0 | 525.5375
2482066 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | GÖKÇEALAN VERİCİLER KÖK 35-13-L00500_GÖKÇEALAN KÖY L02_76583351 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 19:39:52 | 26.02.2023 22:54:53 | 3.2503 | 2 | 532 | 0 | 39 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0.74706 | 658.2987 | 0 | 6.384 | 0 | 65.7399 | 0 | 39.9074 | 771.077
2481625 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-23 35-19-L00023_35-19-L00023_2353718 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 03:13:49 | 26.02.2023 03:59:53 | 0.76778 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.3603 | 0 | 1.8303 | 0 | 5.7689 | 0 | 0 | 20.9595
2481688 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53139844 L04_53139844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 09:07:12 | 26.02.2023 09:12:46 | 0.092778 | 1 | 213 | 29 | 43 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0.0041619 | 4.9606 | 0.37055 | 1.0241 | 0.12993 | 0.86313 | 0 | 0 | 7.3524
2482126 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077__78917798_78917798 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 21:43:12 | 26.02.2023 23:44:14 | 2.0172 | 0 | 74 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 99.4691 | 0 | 7.6929 | 0 | 14.9997 | 0 | 0 | 122.1617
2482060 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-17 35-28-M00233_953395531_953395531 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 19:24:29 | 26.02.2023 21:22:07 | 1.9606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31444
2481774 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-985 35-07-K00985_C_65505658_65505658 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 11:05:53 | 26.02.2023 13:24:54 | 2.3169 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8824 | 0 | 0 | 0 | 6.0387 | 0 | 0 | 14.9211
2482040 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-299 35-19-L00355_962717482_962717482 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 18:35:59 | 26.02.2023 19:13:46 | 0.62972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32407
2481940 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_950458334_950458334 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 15:53:32 | 26.02.2023 17:33:55 | 1.6731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28554
2481711 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIRDAMLARI TR-1 45-78-M00504_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070381 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 09:30:00 | 26.02.2023 18:08:34 | 8.6428 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.0663 | 0 | 6.5654 | 0 | 11.889 | 0 | 0 | 50.5207
2482003 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TORUNLU BARIŞ MAHALLESİ TR-1 45-78-M01077_C_56388370_56388370 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 17:31:33 | 26.02.2023 19:34:28 | 2.0486 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5149
2481705 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-18 45-86-M00018_DAĞITIM TRAFO KÖPRÜBAŞI TR-18 M03_72223657 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 09:26:39 | 26.02.2023 15:46:11 | 6.3256 | 0 | 193 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 208.3016 | 0 | 12.7575 | 0 | 0.0013352 | 0 | 0 | 221.0605
2482000 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1207 35-02-M01207_C_56363508_56363508 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 17:31:12 | 26.02.2023 18:49:42 | 1.3083 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.8591 | 0 | 0 | 0 | 0.092687 | 0 | 0 | 24.9518
2481691 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİCEKÖY L04_83647136 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 09:05:26 | 26.02.2023 10:32:29 | 1.4508 | 2 | 316 | 35 | 81 | 6 | 73 | 0 | 0 | 5.7027 | 88.3768 | 84.1985 | 89.225 | 51.5872 | 47.7149 | 0 | 0 | 366.8051
2482023 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 35-15-L00024_950358984_950358984 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 17:53:37 | 26.02.2023 21:10:33 | 3.2822 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5476 | 0 | 0 | 0 | 7.7069 | 0 | 0 | 17.2545
2481837 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_SULAMALAR M05_72234123 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 13:15:17 | 26.02.2023 14:20:18 | 1.0836 | 3 | 0 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0284 | 0 | 21.2427 | 0 | 2.5257 | 0 | 0 | 0 | 24.7968
2481791 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBATAN TR-5 35-15-L00340_950353487_950353487 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 11:38:30 | 26.02.2023 18:12:29 | 6.5664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7202
2481768 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSMET DAĞLI SULAMA GRUBU TR 35-27-M00259_914546342_914546342 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 11:06:30 | 26.02.2023 12:54:48 | 1.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065788 | 0 | 0 | 0.065788
2482017 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-272 GÜZELÇİFTLİK KÖK 35-14-L00272_DÜZCE-TURGUT L05_89207582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 18:01:10 | 26.02.2023 18:23:46 | 0.37667 | 0 | 239 | 8 | 296 | 5 | 56 | 1 | 0 | 0 | 37.1978 | 6.667 | 55.7447 | 7.9238 | 16.9804 | 10.0066 | 0 | 134.5204
2481685 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_HatBaşıAyırıcı_53137125 L02_53137125 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 09:04:06 | 26.02.2023 13:43:48 | 4.6617 | 0 | 378 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 347.3264 | 0 | 13.4419 | 0 | 53.8766 | 0 | 0 | 414.6449
2481628 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_NALDÖKEN K08_2034126 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 03:26:17 | 26.02.2023 03:49:16 | 0.38306 | 0 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 148.9576 | 0 | 0 | 0 | 139.6686 | 0 | 0 | 288.6262
2482123 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-29 35-27-M00029_A_56363890_56363890 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 21:34:23 | 26.02.2023 23:21:57 | 1.7928 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39.2752 | 0 | 0 | 0 | 0.50226 | 0 | 0 | 39.7775
2481751 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2740 35-02-M02740_ H_79573571 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 10:37:57 | 26.02.2023 13:27:06 | 2.8192 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.6562 | 0 | 82.22 | 0 | 20.1322 | 0 | 0 | 107.0084
2481894 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOKATBAŞI TR-3 35-20-L00103_955207785_955207785 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 14:19:23 | 26.02.2023 17:19:46 | 3.0064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82027
2481728 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | KOZBEYLİ TR-2 35-23-M00071_A_91358376_91358376 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 10:01:59 | 26.02.2023 11:23:02 | 1.3508 | 0 | 32 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.691 | 0 | 1.6465 | 0 | 1.9398 | 0 | 0 | 20.2773
2482106 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1570 35-02-M01570_D_56372938_56372938 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 20:54:12 | 26.02.2023 23:47:08 | 2.8822 | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.2894 | 0 | 0.67857 | 0 | 14.134 | 0 | 0 | 38.102
2481771 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_EGE GÜBRE-2 (1H07) M07_66128142 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 11:09:48 | 26.02.2023 12:48:47 | 1.6497 | 0 | 7008 | 0 | 0 | 7 | 435 | 0 | 0 | 0 | 2841.5998 | 0 | 0 | 858.8394 | 1315.6756 | 0 | 0 | 5016.1148
2482063 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2525 35-07-M02525_G G02_79915812 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 19:33:37 | 26.02.2023 20:55:57 | 1.3722 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 31.9537 | 0 | 0 | 0 | 18.2278 | 0 | 0 | 50.1815
2482043 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BADEMLER TR-5 35-19-L00330_C_91379956_91379956 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 18:47:59 | 26.02.2023 20:35:01 | 1.7839 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.3401 | 0 | 6.1932 | 0 | 3.5327 | 0 | 0 | 17.0661
2481602 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_YEŞİLYURT M06_2312672 | Manevra | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 01:05:16 | 26.02.2023 01:08:12 | 0.048889 | 3 | 2510 | 113 | 331 | 23 | 366 | 3 | 3 | 0.048518 | 25.4455 | 4.8789 | 5.8734 | 2.0022 | 6.691 | 4.4011 | 0.037906 | 49.3786
2481708 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_DEREKÖY CUMALI M05_66051329 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 09:12:40 | 26.02.2023 10:12:00 | 0.98889 | 8 | 389 | 11 | 22 | 17 | 54 | 0 | 0 | 7.2353 | 75.9432 | 3.2475 | 5.288 | 32.0732 | 17.6043 | 0 | 0 | 141.3915
2482149 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 23:01:25 | 26.02.2023 23:21:14 | 0.33028 | 4 | 2112 | 122 | 387 | 35 | 184 | 3 | 0 | 0.22981 | 115.4048 | 6.5859 | 8.2122 | 17.7991 | 17.2739 | 2.3606 | 0 | 167.8662
2481740 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1204 35-10-M01204_98158215_98158215 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 10:25:23 | 26.02.2023 11:12:44 | 0.78917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18903
2482072 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_KARAAĞAÇLI TR-2 M06_2320971 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 19:43:39 | 26.02.2023 20:32:44 | 0.81806 | 0 | 919 | 11 | 27 | 3 | 108 | 0 | 1 | 0 | 306.9196 | 1.5176 | 6.15 | 9.4648 | 48.0316 | 0 | 3.3371 | 375.4208
2481594 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-307 L06_2307538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 00:41:01 | 26.02.2023 00:44:00 | 0.049722 | 0 | 1593 | 0 | 0 | 2 | 448 | 0 | 4 | 0 | 58.7609 | 0 | 0 | 2.0437 | 23.0461 | 0 | 0.69813 | 84.5489
2481694 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | TR-19 35-13-L00019_35-13-L00019_2365708 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 09:08:41 | 26.02.2023 16:59:47 | 7.8517 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 624.5348 | 0 | 0 | 0 | 61.7262 | 0 | 0 | 686.261
2482032 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞERCİ TR-3 35-26-L00207_956633196_956633196 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 18:18:17 | 26.02.2023 19:10:05 | 0.86333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42702 | 0 | 0 | 0.42702
2481677 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-2 - TR-3 M03_72358818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 08:59:28 | 26.02.2023 09:52:11 | 0.87861 | 0 | 79 | 0 | 24 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.9764 | 0 | 8.8403 | 0 | 6.2448 | 0 | 0 | 32.0615
2481631 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_VETERİNERLİK K05_2053339 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 04:02:52 | 26.02.2023 04:23:29 | 0.34361 | 0 | 4090 | 0 | 0 | 4 | 329 | 0 | 0 | 0 | 314.8149 | 0 | 0 | 181.0158 | 69.7814 | 0 | 0 | 565.6121
2481880 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-302 35-19-M00302_35-19-M00302_72128465 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 13:53:47 | 26.02.2023 15:38:35 | 1.7467 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 224.0756 | 0 | 0.3266 | 0 | 52.8302 | 0 | 0 | 277.2325
2481749 | 2 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-26 JANDARMA YANI 35-25-M00350_C_79414914_79414914 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.02.2023 18:10:08 | 26.02.2023 18:33:52 | 0.39556 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.3709 | 0 | 0 | 0 | 2.4799 | 0 | 0 | 6.8508
2481780 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 11:20:25 | 26.02.2023 11:37:35 | 0.28611 | 2 | 2731 | 45 | 819 | 20 | 195 | 1 | 0 | 0.35565 | 128.5596 | 2.9659 | 53.6081 | 24.1911 | 52.9843 | 0.53817 | 0 | 263.2029
2481797 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-10 45-86-M00010_KÖPRÜBAŞI TR-36 M06_72221050 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 12:04:40 | 26.02.2023 13:42:30 | 1.6306 | 0 | 59 | 15 | 60 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.0654 | 27.2727 | 14.415 | 38.8866 | 35.6346 | 0 | 0 | 127.2743
2482109 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALKAYA TR-3 35-21-L00193_953361660_953361660 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 20:55:42 | 26.02.2023 22:39:42 | 1.7333 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4256 | 0 | 0.31962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7452
2481989 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-283 35-02-M00283_METAŞ DM GİRİŞ M02_2059299 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 17:01:21 | 26.02.2023 17:49:10 | 0.79694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8076 | 0 | 24.6937 | 86.5013
2481697 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1737 35-07-K01737_97576377_97576377 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 09:12:11 | 26.02.2023 10:24:48 | 1.2103 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0334 | 0 | 0 | 0 | 1.6965 | 0 | 0 | 3.7299
2481754 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1215 35-01-K01215_K-570 K02_2113578 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 10:52:23 | 26.02.2023 12:20:13 | 1.4639 | 0 | 3923 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 1 | 0 | 1499.8943 | 0 | 0 | 0 | 406.9256 | 0 | 2.921 | 1909.7409
2482152 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | ASARLIK TR-6 35-28-M00177_35-28-M00177_2377229 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 22:20:15 | 26.02.2023 23:45:31 | 1.4211 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 134.5011 | 0 | 0 | 0 | 20.895 | 0 | 0 | 155.3961
2481803 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_VİŞNELİ M04_66051273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 12:23:42 | 26.02.2023 13:10:00 | 0.77167 | 0 | 264 | 4 | 13 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 58.7558 | 43.7262 | 2.055 | 16.8035 | 9.8912 | 31.1063 | 0 | 162.338
2481906 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_950454462_950454462 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 14:49:16 | 26.02.2023 18:10:08 | 3.3478 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1938
2482041 | 2 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-98 TURGUT KÖYÜ SULAMA 35-14-L00098_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2098890 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 19:45:17 | 26.02.2023 20:47:56 | 1.0442 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 0 | 15.5886 | 0 | 1.3457 | 0 | 0 | 18.0594
2481860 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_GERÇEKLİ L12_2316545 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 13:38:58 | 26.02.2023 15:50:32 | 2.1928 | 2 | 265 | 38 | 32 | 5 | 36 | 0 | 0 | 2.5818 | 95.0644 | 30.1585 | 47.6466 | 18.2707 | 37.0696 | 0 | 0 | 230.7916
2482092 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-24 35-27-L00338_A_65497846_65497846 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 20:25:35 | 26.02.2023 21:49:52 | 1.4047 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4804 | 0 | 0.078978 | 0 | 0.41875 | 0 | 0 | 2.9781
2481674 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-5/11 45-71-M00286_DM-1/13 ÜÇOLUKLU M01_66503578 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 08:55:16 | 26.02.2023 09:04:56 | 0.16111 | 0 | 762 | 0 | 8 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 27.8954 | 0 | 0.057037 | 11.9947 | 9.3503 | 0 | 0 | 49.2974
2481969 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KRAL KÖK 35-26-M00345_PEHLİNAOĞLU M01_66236445 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 16:39:50 | 26.02.2023 18:30:36 | 1.8461 | 0 | 0 | 6 | 21 | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3.0706 | 57.1467 | 70.1 | 36.9118 | 87.7191 | 3.8704 | 258.8185
2481983 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_48025146_56353959_56353959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 17:03:41 | 26.02.2023 19:43:17 | 2.66 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.8341 | 0 | 1.3377 | 0 | 0.31203 | 0 | 0 | 8.4838
2481800 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2861 35-03-K02861_C_56364290_56364290 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 12:11:25 | 26.02.2023 12:54:41 | 0.72111 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.3182 | 0 | 0 | 0 | 13.0995 | 0 | 0 | 26.4177
2481986 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-162 35-01-K00162_910787201_910787201 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 17:11:36 | 26.02.2023 18:05:02 | 0.89056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93256
2482135 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2361 35-02-K02361_E e1b_5849779 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 22:15:58 | 27.02.2023 03:09:05 | 4.8853 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 78.2608 | 0 | 0 | 0 | 32.103 | 0 | 0 | 110.3638
2481863 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-272 GÜZELÇİFTLİK KÖK 35-14-L00272_DÜZCE-TURGUT L05_89207582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 13:34:16 | 26.02.2023 13:50:49 | 0.27583 | 0 | 239 | 8 | 296 | 5 | 56 | 1 | 0 | 0 | 22.3402 | 4.6364 | 37.9799 | 5.3783 | 12.1452 | 8.8537 | 0 | 91.3337
2482095 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİN KONAKLARI TR-270 35-19-L00209_5849865_56389514_56389514 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 20:39:30 | 26.02.2023 22:24:13 | 1.7453 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.3031 | 0 | 0.92029 | 0 | 2.6207 | 0 | 0 | 45.844
2481786 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-68 35-30-L00068_955332065_955332065 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 11:31:16 | 26.02.2023 12:29:04 | 0.96333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031723
2481600 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_ALAŞEHİR ŞEHİR-2 M03_2312669 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 01:04:11 | 26.02.2023 01:07:59 | 0.063333 | 0 | 11586 | 3 | 60 | 9 | 1936 | 1 | 7 | 0 | 184.1986 | 0.0099517 | 0.50602 | 20.9885 | 51.5134 | 13.4086 | 0.65053 | 271.2756
2481623 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_SÜVARİ K14_2310923 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 03:03:30 | 26.02.2023 03:07:05 | 0.059722 | 0 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 27.2377 | 0 | 0 | 0 | 24.0016 | 0 | 0 | 51.2393
2481826 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4026 35-01-K04026_911847393_911847393 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 12:44:11 | 26.02.2023 16:57:14 | 4.2175 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8744 | 0 | 0 | 0 | 0.82973 | 0 | 0 | 4.7041
2481680 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1570 35-02-M01570_M-1054 M04_88751000 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 08:49:45 | 26.02.2023 10:06:52 | 1.2853 | 1 | 799 | 0 | 7 | 9 | 59 | 1 | 4 | 0.399 | 384.255 | 0 | 20.19 | 86.9194 | 124.5897 | 6.1429 | 19.8491 | 642.3451
2481872 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-891 35-02-K00891_99368543_99368543 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 13:35:40 | 26.02.2023 14:56:11 | 1.3419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30664
2482081 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1596 35-03-K01596_A_56353997_56353997 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 20:04:17 | 26.02.2023 20:50:14 | 0.76583 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7565
2481889 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_DM-4 M20_2314363 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 13:55:26 | 26.02.2023 14:07:00 | 0.19278 | 11 | 5902 | 17 | 594 | 38 | 393 | 0 | 3 | 1.2076 | 281.9488 | 11.0531 | 8.7212 | 274.2805 | 77.9306 | 0 | 0.80908 | 655.9509
2481603 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_CABBAR DM-1 M07_2312673 | Manevra | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 01:05:19 | 26.02.2023 01:08:17 | 0.049444 | 2 | 3139 | 92 | 1135 | 34 | 237 | 3 | 0 | 0.052298 | 25.2185 | 1.9398 | 9.8186 | 6.2328 | 6.1356 | 2.4175 | 0 | 51.8152
2481746 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ÖZBEY İM 35-26-A00005_HatBaşıAyırıcı_57748305 L12_57748305 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 10:31:25 | 26.02.2023 12:41:31 | 2.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9749 | 0 | 0 | 0 | 45.9749
2481995 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/62 45-71-M00064_A a1b_45125319 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 17:17:55 | 26.02.2023 18:06:49 | 0.815 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.6621 | 0 | 0 | 0 | 1.4556 | 0 | 0 | 24.1177
2482144 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_MORDOĞAN YUVAKENT L06_2068681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 22:34:58 | 26.02.2023 22:50:08 | 0.25278 | 1 | 218 | 0 | 3 | 6 | 26 | 0 | 0 | 4.0345 | 14.2094 | 0 | 0.073237 | 47.4249 | 1.0232 | 0 | 0 | 66.7652
2481743 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-274 35-18-L00274_8117617_56372959_56372959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 10:26:06 | 26.02.2023 12:31:45 | 2.0942 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5413 | 0 | 0 | 0 | 3.5183 | 0 | 0 | 11.0597
2481620 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_BORNOVA K13_2308104 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 02:47:00 | 26.02.2023 02:54:14 | 0.12056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50389 | 0 | 0 | 0 | 0.50389
2481783 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-58 45-78-M00058_45-78-M00058_65959811 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 11:09:57 | 26.02.2023 13:53:35 | 2.7272 | 0 | 907 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 2 | 0 | 662.5956 | 0 | 0 | 0 | 565.027 | 0 | 121.3661 | 1348.9888
2482075 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SİNDEL KAVACIK TR-1 45-78-M00791_49189012_56406084_56406084 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 19:55:46 | 26.02.2023 21:03:38 | 1.1311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29869
2481829 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1106 35-01-M01106_912399309_912399309 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 12:48:30 | 26.02.2023 14:39:19 | 1.8469 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85
2481992 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-2/A 45-72-L00402_A_91280635_91280635 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 17:20:30 | 26.02.2023 19:38:05 | 2.2931 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020942 | 0 | 16.5332 | 0 | 0 | 16.5541
2481912 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_HatBaşıAyırıcı_75048334 M07_75048334 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 14:27:34 | 26.02.2023 15:47:32 | 1.3328 | 46 | 254 | 0 | 50 | 7 | 38 | 0 | 0 | 482.2734 | 919.775 | 0 | 31.5669 | 27.7851 | 81.7424 | 0 | 0 | 1543.1427
2481700 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/8 KÖK 45-71-M00828_DM-4/20 M03_72087108 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.02.2023 09:23:09 | 26.02.2023 12:35:26 | 3.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.7543 | 0 | 1131.8686 | 0 | 1225.6229
2481806 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-731 35-03-K00731_A_56377192_56377192 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.02.2023 12:22:57 | 26.02.2023 14:14:15 | 1.855 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.8295 | 0 | 0 | 0 | 5.2625 | 0 | 0 | 21.0919
2482379 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 10:46:34 | 27.02.2023 11:41:20 | 0.91278 | 1 | 372 | 146 | 55 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0.23845 | 45.071 | 102.6296 | 12.1834 | 8.8464 | 22.7316 | 0 | 0 | 191.7004
2482711 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-2/8 35-28-M00577_953375354_953375354 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2023 18:38:48 | 27.02.2023 19:46:41 | 1.1314 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7054
2482688 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-3/1 45-82-M00081_B_56387896_56387896 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 17:55:55 | 27.02.2023 18:41:28 | 0.75917 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7488
2482356 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2953 35-02-K02953_915186125_915186125 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 10:29:22 | 27.02.2023 13:59:26 | 3.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72602 | 0 | 0 | 0.72602
2482233 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 08:19:04 | 27.02.2023 09:16:27 | 0.95639 | 1 | 372 | 146 | 55 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0.25892 | 50.8767 | 119.3575 | 12.5918 | 9.9146 | 23.9676 | 0 | 0 | 216.9672
2482187 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_CABBAR DM-1 M07_2057209 | Manevra | İletim | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 01:10:43 | 27.02.2023 01:13:09 | 0.040556 | 2 | 3139 | 92 | 1142 | 34 | 239 | 3 | 0 | 0.037131 | 19.4997 | 1.5394 | 7.7391 | 4.9038 | 4.9669 | 1.8342 | 0 | 40.5201
2482419 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_ILCAKSU L23_2326924 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 11:31:35 | 27.02.2023 12:35:51 | 1.0711 | 1 | 2 | 53 | 89 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.22493 | 0.42453 | 23.0926 | 46.0295 | 4.6733 | 19.773 | 0 | 0 | 94.2178
2482505 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2378 35-03-K02378_A_56354801_56354801 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 13:57:00 | 27.02.2023 14:45:19 | 0.80528 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16.185 | 0 | 0 | 0 | 8.9012 | 0 | 0 | 25.0862
2482728 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_SÜVARİ K14_2310923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 19:14:14 | 27.02.2023 20:14:35 | 1.0058 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 86.212 | 0 | 0 | 0 | 103.1663 | 0 | 0 | 189.3783
2482585 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_KISIK SANAYİ-2 M05_72099730 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 15:38:52 | 27.02.2023 15:39:07 | 0.0041667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 629 | 11 | 142 | 0 | 0.0033383 | 0 | 0 | 0.093288 | 5.9425 | 4.2636 | 22.3469 | 32.6496
2482648 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARDİBİ TR-4 35-20-M00046_95002566914_95002566914 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 16:39:31 | 27.02.2023 17:53:41 | 1.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9677 | 0 | 0 | 1.9677
2482399 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖREN TR7 35-27-L00216_A_56370283_56370283 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 11:09:41 | 27.02.2023 12:53:00 | 1.7219 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.6633 | 0 | 0 | 0 | 0.78423 | 0 | 0 | 45.4475
2482250 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BAYIRLI TR-1 35-15-L00740_A_56367638_56367638 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 08:49:45 | 27.02.2023 10:34:00 | 1.7375 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3052 | 0 | 0.11825 | 0 | 2.456 | 0 | 0 | 6.8794
2482691 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3881 35-01-K03881_913897188_913897188 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 18:01:31 | 27.02.2023 22:19:25 | 4.2983 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2329
2482522 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-1 35-28-M00227_B_56357707_56357707 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 14:16:44 | 27.02.2023 17:39:00 | 3.3711 | 0 | 22 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.688 | 0 | 4.832 | 0 | 0.58805 | 0 | 0 | 28.1081
2482190 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_AKÇA JES M10_2057672 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 01:10:16 | 27.02.2023 01:18:27 | 0.13639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022841 | 0 | 0.022841
2482167 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_MEHMETLER L02_2327050 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 00:05:37 | 27.02.2023 01:01:00 | 0.92306 | 2 | 746 | 88 | 128 | 9 | 98 | 1 | 0 | 0.3213 | 123.7828 | 60.0561 | 55.1529 | 18.5786 | 29.1814 | 0.79576 | 0 | 287.8687
2482754 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31(M-731) 35-30-M00731_955296893_955296893 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 20:27:42 | 27.02.2023 21:07:32 | 0.66389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1457
2482276 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_SULAMA M06_50218009 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 08:54:37 | 27.02.2023 17:07:44 | 8.2186 | 3 | 31 | 90 | 131 | 13 | 8 | 0 | 0 | 3.1184 | 22.2459 | 180.4715 | 160.6329 | 526.5861 | 69.4915 | 0 | 0 | 962.5463
2482637 | 2 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | TARİŞ KÖK 45-73-M01049_HatBaşıAyırıcı_53134910 M02_53134910 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 17:05:46 | 28.02.2023 02:28:16 | 9.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9345 | 0 | 0 | 0 | 51.9345
2482439 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-511 35-01-K00511_910558135_910558135 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 11:59:58 | 27.02.2023 13:04:36 | 1.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036551 | 0 | 0 | 0.036551
2482602 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-243 35-18-L00243_950459554_950459554 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2023 15:51:47 | 27.02.2023 17:56:32 | 2.0792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.693
2482774 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | KATIRALAN TR-1 35-30-M00160_C_56354537_56354537 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 23:28:31 | 28.02.2023 00:11:57 | 0.72389 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1069 | 0 | 0 | 0 | 0.072633 | 0 | 0 | 2.1796
2482588 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_PANCAR-3 M10_2123008 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2023 15:28:24 | 27.02.2023 15:58:51 | 0.5075 | 1 | 5568 | 1 | 21 | 3 | 651 | 7 | 0 | 0.036608 | 899.38 | 0 | 8.6918 | 9.915 | 414.3298 | 1010.4873 | 0 | 2342.8405
2482339 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HAYKIRAN M01_66582309 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 10:17:36 | 27.02.2023 11:27:55 | 1.1719 | 2 | 1506 | 4 | 116 | 8 | 148 | 0 | 0 | 1.4318 | 489.2523 | 68.5284 | 15.5769 | 97.72 | 164.8811 | 0 | 0 | 837.3905
2482253 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2098891 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 08:56:32 | 27.02.2023 15:58:57 | 7.0403 | 0 | 136 | 0 | 25 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 382.3887 | 0 | 79.9587 | 0 | 206.9536 | 0 | 0 | 669.301
2482757 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-17 M01_2317696 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 20:51:31 | 27.02.2023 22:03:12 | 1.1947 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.8347 | 0 | 0 | 0 | 4.9478 | 0 | 0 | 24.7825
2482216 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YUKARI ÇOBANİSA ŞİRİN MAHALLE 45-71-M00622_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2077126 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 06:57:46 | 27.02.2023 10:45:32 | 3.7961 | 0 | 91 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82.4745 | 0 | 12.5849 | 0 | 1.8641 | 0 | 0 | 96.9235
2482717 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-169 35-18-L00169_950442911_950442911 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 18:52:47 | 27.02.2023 19:41:33 | 0.81278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3029
2482362 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2177 35-01-M02177_912134512_912134512 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 10:31:51 | 27.02.2023 13:46:26 | 3.2431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35082
2482279 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-1787 35-02-K01787_TRAFO K01_2332875 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 08:51:01 | 27.02.2023 17:47:38 | 8.9436 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1579.0959 | 0 | 0 | 0 | 203.7194 | 0 | 0 | 1782.8153
2482617 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-272 GÜZELÇİFTLİK KÖK 35-14-L00272_DÜZCE-TURGUT L05_89207582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 16:00:28 | 27.02.2023 17:57:31 | 1.9508 | 0 | 375 | 8 | 321 | 5 | 82 | 1 | 0 | 0 | 279.1468 | 34.6526 | 325.4914 | 47.5208 | 148.7878 | 159.8666 | 0 | 995.466
2482319 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-8 35-30-L00105_955326732_955326732 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 09:56:37 | 27.02.2023 10:42:57 | 0.77222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00019242
2482677 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | SERİNKÖY TR-1 45-73-M00872_A_56391824_56391824 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 17:21:52 | 27.02.2023 18:58:31 | 1.6108 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7146
2482654 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | HACIÖMERLİ KARAKUYULAR TR 35-17-M00444_35-17-M00444_2362951 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 16:49:13 | 27.02.2023 17:18:12 | 0.48306 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.53432 | 0 | 0.017273 | 0 | 0.15288 | 0 | 0 | 0.70447
2499803 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2304032 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 13:42:00 | 27.02.2023 14:37:00 | 0.91667 | 1 | 292 | 18 | 106 | 10 | 49 | 4 | 0 | 2.7821 | 65.8303 | 174.5616 | 69.8562 | 10.6328 | 41.0572 | 767.8149 | 0 | 1132.5352
2482491 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_956642078_956642078 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 13:41:22 | 27.02.2023 19:10:03 | 5.4781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62107
2482199 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_SÜVARİ K14_2053349 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 02:14:31 | 27.02.2023 02:16:37 | 0.035 | 0 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 15.4197 | 0 | 0 | 0 | 13.7102 | 0 | 0 | 29.13
2482740 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3001 35-02-K03001_A_56383764_56383764 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 19:29:21 | 27.02.2023 20:41:02 | 1.1947 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 77.5337 | 0 | 0 | 0 | 19.9783 | 0 | 0 | 97.512
2482305 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_ERTUĞRUL KÖYÜ L15_2316543 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:26:23 | 27.02.2023 11:20:22 | 1.8997 | 0 | 693 | 16 | 211 | 8 | 195 | 0 | 0 | 0 | 504.2499 | 41.851 | 234.4725 | 133.0734 | 359.5097 | 0 | 0 | 1273.1565
2482282 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-94 45-78-L00094_TR-174/A L01_65895133 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:20:01 | 27.02.2023 17:26:53 | 8.1144 | 0 | 896 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1688.7275 | 0 | 3.9418 | 0 | 415.7074 | 0 | 0 | 2108.3767
2482777 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1506 35-03-K01506_910441056_910441056 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 23:35:54 | 28.02.2023 01:20:40 | 1.7461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21373
2482219 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-1 35-21-L00050_953357623_953357623 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 07:16:23 | 27.02.2023 11:32:04 | 4.2614 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6584
2482714 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-252 SİSSUS HASTANE 35-18-L00252_950440638_950440638 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 18:48:00 | 27.02.2023 23:48:23 | 5.0064 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.944
2482614 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 M06_2076282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 16:05:34 | 27.02.2023 16:57:40 | 0.86833 | 0 | 511 | 8 | 26 | 4 | 98 | 7 | 1 | 0 | 130.6969 | 1.5409 | 8.2081 | 68.8118 | 55.9875 | 466.3386 | 2.0469 | 733.6307
2482365 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3411(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03411_E E1_83841621 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 10:41:10 | 27.02.2023 11:13:21 | 0.53639 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3991 | 0 | 0 | 0 | 9.4683 | 0 | 0 | 14.8673
2482302 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-142 YAĞCILAR KÖK 35-19-M00142_C_56376310_56376310 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 09:30:04 | 27.02.2023 11:20:31 | 1.8408 | 0 | 89 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.0145 | 0 | 0.45313 | 0 | 20.9953 | 0 | 0 | 79.463
2482196 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_ZİRAAT-KAPASİTÖR K06_2089705 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 01:41:44 | 27.02.2023 01:43:30 | 0.029444 | 0 | 892 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8.5449 | 0 | 0 | 7.2976 | 1.5353 | 0 | 0 | 17.3778
2482694 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | KIRDAMLARI TR-1 45-78-M00504_45-78-M00504_2352822 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 18:06:44 | 27.02.2023 19:26:56 | 1.3367 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.9798 | 0 | 1.1041 | 0 | 1.9618 | 0 | 0 | 9.0457
2482637 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TARİŞ KÖK 45-73-M01049_ULAŞTIRMA TABURU M02_66732573 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 16:28:40 | 27.02.2023 17:05:46 | 0.61833 | 2 | 96 | 7 | 3 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0.13534 | 17.3551 | 2.3815 | 0.88562 | 17.9661 | 10.1719 | 114.3991 | 0 | 163.2947
2482308 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-217 35-01-K00217_D_56376757_56376757 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 09:38:27 | 27.02.2023 10:17:34 | 0.65194 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 48.0758 | 0 | 0 | 0 | 28.0766 | 0 | 0 | 76.1523
2482640 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AVŞAR TR-3 45-83-L00351_C_56399759_56399759 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 16:31:47 | 27.02.2023 17:01:24 | 0.49361 | 0 | 153 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18.7682 | 0 | 0.45027 | 0 | 2.6177 | 0 | 0 | 21.8362
2482686 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-365 ILDIR ÇAYAĞZI 35-18-L00365_B_91249783_91249783 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 17:52:11 | 27.02.2023 19:05:05 | 1.215 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.7034 | 0 | 0.36274 | 0 | 6.4007 | 0 | 0 | 44.4668
2482477 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4226 35-08-K04226_99887458_99887458 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 12:53:31 | 27.02.2023 18:43:12 | 5.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8978 | 0 | 0 | 42.8978
2482454 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_DM-1 L02_2326727 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 12:12:17 | 27.02.2023 14:15:00 | 2.0453 | 0 | 60 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.1188 | 0 | 1.778 | 37.4849 | 6.5788 | 0 | 0 | 75.9604
2482162 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-212(DM-3/10) 35-09-M00212_M-213 M03_42943245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 00:03:32 | 27.02.2023 00:56:15 | 0.87861 | 0 | 1303 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 337.4716 | 0 | 0 | 0 | 74.4008 | 0 | 0 | 411.8723
2482285 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2361 35-02-K02361_35-02-K02361_2351612 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 09:19:55 | 27.02.2023 11:05:31 | 1.76 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 144.3142 | 0 | 0 | 0 | 80.7004 | 0 | 0 | 225.0146
2482517 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_CANBAZLI GES M02_50241538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 14:11:53 | 27.02.2023 14:55:42 | 0.73028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2482371 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-120 ZEYTİNALANI 35-19-L00120_956696029_956696029 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 10:46:00 | 27.02.2023 14:08:33 | 3.3758 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5875
2482368 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMERDAMLARI TR-1 45-78-M00588_953294747_953294747 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 10:44:56 | 27.02.2023 12:05:36 | 1.3444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19637
2482560 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-79 İ.EKİNCİOĞLU GRB. 35-15-M00079_A_56370011_56370011 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 15:06:08 | 27.02.2023 16:25:19 | 1.3197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57609 | 0 | 0.5903 | 0 | 0 | 1.1664
2482577 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_AKTAŞ L02_2052213 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 15:31:35 | 27.02.2023 15:39:34 | 0.13306 | 2 | 229 | 27 | 52 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0.040859 | 3.5526 | 6.8656 | 0.53367 | 0.59373 | 0.42784 | 0.41918 | 0 | 12.4335
2482603 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_SOMA M01_2059065 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 15:57:11 | 27.02.2023 16:01:44 | 0.075833 | 0 | 67 | 37 | 450 | 3 | 89 | 1 | 0 | 0 | 1.3807 | 0.44072 | 9.5687 | 0.37175 | 6.7324 | 0.89539 | 0 | 19.3897
2482703 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVŞAR TR-1 45-83-L00340_955159562_955159562 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 18:13:28 | 27.02.2023 19:13:47 | 1.0053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47609
2482683 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | MUSTAFA KARAKAYA SULAMA GRUBU TR 35-22-M00205_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126894 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 17:39:42 | 27.02.2023 19:23:12 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1604
2482474 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_A_65513049_65513049 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 13:00:25 | 27.02.2023 14:16:09 | 1.2622 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35454 | 0 | 16.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4795
2482311 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | KÜNER TR-3 35-22-M00226_C_56373274_56373274 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 09:44:10 | 27.02.2023 10:42:39 | 0.97472 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4744
2482288 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-52 BASIN YAYIN M05_2330031 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:26:50 | 27.02.2023 17:57:26 | 8.51 | 5 | 248 | 5 | 61 | 13 | 69 | 2 | 1 | 38.2914 | 591.2884 | 12.9957 | 147.4503 | 873.2454 | 487.4826 | 2395.2814 | 74.0909 | 4620.1262
2482188 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_ALAŞEHİR ŞEHİR-2 M03_2057197 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 01:03:00 | 27.02.2023 01:10:00 | 0.11667 | 0 | 11586 | 3 | 60 | 9 | 1936 | 1 | 7 | 0 | 319.7811 | 0.017736 | 0.89647 | 37.3306 | 92.3606 | 22.8473 | 0.92712 | 474.1608
2482334 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-5/10 35-20-L00054_35-20-L00054_2355330 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 10:09:39 | 27.02.2023 17:36:29 | 7.4472 | 0 | 14 | 0 | 38 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.4879 | 0 | 69.5624 | 0 | 56.1676 | 0 | 0 | 148.2179
2482706 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-821 35-03-K00821_910403407_910403407 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 18:27:27 | 27.02.2023 20:50:15 | 2.38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5325
2482514 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KADIKÖY TR-1 35-16-M00145_C_91414678_91414678 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 14:11:22 | 27.02.2023 15:25:18 | 1.2322 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4398 | 0 | 2.3886 | 0 | 0.23085 | 0 | 0 | 9.0593
2482328 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036291 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:57:33 | 27.02.2023 11:51:47 | 1.9039 | 0 | 1657 | 121 | 388 | 9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 419.2078 | 96.3586 | 290.2686 | 69.6548 | 128.3025 | 0 | 0 | 1003.7922
2482766 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA MERKEZ DM-2 45-82-M00070_SEAŞ B-SİTE M10_2322050 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 21:57:14 | 27.02.2023 22:45:23 | 0.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6022 | 0.3098 | 0 | 0 | 1.912
2482520 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEKÖY FATİH MAH.TR-1 45-80-L00178_45-80-L00178_2363146 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 14:14:04 | 27.02.2023 16:51:38 | 2.6261 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.5343 | 0 | 1.416 | 0 | 16.8596 | 0 | 0 | 25.8099
2482271 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-9 35-25-M00147_956639073_956639073 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 09:07:32 | 27.02.2023 15:46:36 | 6.6511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66895
2482666 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 17:05:42 | 27.02.2023 20:34:38 | 3.4822 | 9 | 3 | 284 | 43 | 17 | 2 | 0 | 0 | 7.1068 | 12.8376 | 585.4694 | 258.2261 | 130.1901 | 4.1779 | 0 | 0 | 998.008
2482225 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BADINCA TR-6 45-73-M00417_A_56397852_56397852 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 07:40:27 | 27.02.2023 09:44:17 | 2.0639 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4516 | 0 | 0.82699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2786
2482202 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_TAŞKENT K04_2307985 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 02:42:28 | 27.02.2023 02:52:39 | 0.16972 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 1 | 552 | 0 | 0 | 0 | 76.3605 | 0 | 0 | 0.17353 | 70.4054 | 0 | 0 | 146.9394
2482680 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARA KIZLAR TR-2 35-26-M00510_956608795_956608795 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 17:33:09 | 27.02.2023 21:25:58 | 3.8803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2482351 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_ESKİ ÇAMBEL M16_2052603 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 10:24:58 | 27.02.2023 16:24:48 | 5.9972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.28307 | 0 | 1418.4971 | 142.6377 | 15515.0418 | 0 | 17076.4597
2482394 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_950458334_950458334 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 11:00:43 | 27.02.2023 12:35:15 | 1.5756 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29238
2482191 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_SARIGÖL-1 M02_2057194 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 01:06:12 | 27.02.2023 01:11:05 | 0.081389 | 7 | 9777 | 402 | 1728 | 37 | 1360 | 0 | 1 | 0.017437 | 111.3791 | 8.6895 | 20.5152 | 4.2796 | 33.4378 | 0 | 0.04631 | 178.3651
2482523 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-498 35-18-L00498_950451215_950451215 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 14:17:37 | 27.02.2023 17:43:28 | 3.4308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59993
2482709 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-434 35-02-K00434_915180773_915180773 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 18:35:59 | 27.02.2023 19:56:59 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2482755 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-541 35-01-K00541_B B3_5923110 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 20:25:12 | 27.02.2023 22:45:29 | 2.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.812 | 0 | 0 | 27.812
2482360 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1144 35-04-K01144_953114968_953114968 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 10:34:43 | 27.02.2023 12:56:21 | 2.3606 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4122
2482314 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-1751 35-08-K01751_ K-2493 K03_42113134 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:48:50 | 27.02.2023 19:05:44 | 9.2817 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 938.8657 | 0 | 0 | 0 | 39.5364 | 0 | 0 | 978.4021
2482563 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-17 45-73-M00146_ESKİ KABİN ÇIKIŞI M02_2093017 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2023 15:12:30 | 27.02.2023 22:14:30 | 7.0333 | 0 | 291 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 434.101 | 0 | 4.5981 | 0 | 36.1296 | 0 | 0 | 474.8288
2482231 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-232 BİTLİSLİLER 35-14-L00232_95000663584_95000663584 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 08:08:34 | 27.02.2023 09:19:43 | 1.1858 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2507
2482277 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-93 45-78-L00093_TR-182 L05_65912675 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:14:13 | 27.02.2023 17:32:46 | 8.3092 | 0 | 377 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1112.7339 | 0 | 0 | 0 | 222.1181 | 0 | 0 | 1334.852
2482174 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TAHİR UNCU SULAMA GRUBU 35-29-M00395_A_56398437_56398437 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 00:29:19 | 27.02.2023 08:52:16 | 8.3825 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6378
2482397 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_GÖKÇEN M01_2334129 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 11:02:54 | 27.02.2023 12:16:13 | 1.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.9886 | 0 | 996.9886
2482340 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-55 35-16-L00055_35-16-L00055_71984719 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:05:44 | 27.02.2023 13:08:26 | 4.045 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 298.218 | 0 | 0 | 0 | 66.537 | 0 | 0 | 364.7549
2482297 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | TOKİ DM 35-13-M00035_TOKİ TR-1 M02_85188993 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 09:28:49 | 27.02.2023 10:35:52 | 1.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4108 | 0 | 0 | 2.4108
2482403 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EYKO TR-5 35-30-M00031_D_56380185_56380185 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 11:16:51 | 27.02.2023 12:05:33 | 0.81167 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6618 | 0 | 0 | 0 | 0.3601 | 0 | 0 | 4.0219
2482295 | 2 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-570 35-01-K00570_E_56374976_56374976 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 10:56:42 | 27.02.2023 11:49:51 | 0.88583 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.8194 | 0 | 0 | 0 | 6.3795 | 0 | 0 | 47.1989
2482733 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-429 35-01-K00429_35-01-K00429_2358116 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 20:59:57 | 27.02.2023 22:10:05 | 1.1689 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.3205 | 0 | 0 | 0 | 2.403 | 0 | 0 | 47.7234
2482357 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | CENNET MAHALLESİ TR-3 35-16-M00136_A_90964630_90964630 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 10:30:57 | 27.02.2023 12:42:14 | 2.1881 | 0 | 35 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.699 | 0 | 8.8012 | 0 | 0.045157 | 0 | 0 | 33.5454
2482480 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_OSMANTEPE M19_2334264 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 13:10:32 | 27.02.2023 13:46:11 | 0.59417 | 1 | 7 | 13 | 16 | 10 | 44 | 2 | 0 | 0.008444 | 2.1814 | 17.6699 | 9.1917 | 77.3062 | 41.2888 | 212.3465 | 0 | 359.993
2482274 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_YAĞLAR TR-1 L03_72230943 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:11:12 | 27.02.2023 11:36:10 | 2.4161 | 0 | 139 | 0 | 28 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 79.8256 | 0 | 24.6796 | 0 | 77.5782 | 0 | 0 | 182.0835
2482772 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_A_56384515_56384515 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 23:02:35 | 28.02.2023 01:20:11 | 2.2933 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0725
2482506 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-871 EĞRİDERE KÖYÜ 35-02-M00871_912838284_912838284 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 13:57:46 | 27.02.2023 17:27:40 | 3.4983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84058
2482194 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_KIZILAY K04_2311042 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 01:28:52 | 27.02.2023 01:30:00 | 0.018889 | 0 | 8514 | 0 | 0 | 6 | 1426 | 2 | 2 | 0 | 41.0916 | 0 | 0 | 4.8212 | 15.4457 | 2.0761 | 0.11985 | 63.5544
2482443 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2866 35-03-M02866_944469754_944469754 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 12:06:31 | 27.02.2023 17:09:34 | 5.0508 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0028
2482543 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TERMİNAL 35-23-M00309_ M03_2123702 | OG Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 14:47:14 | 27.02.2023 15:26:54 | 0.66111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7023 | 0 | 0 | 13.7023
2482429 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-234 35-02-M00234_910229022_910229022 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2023 11:39:14 | 27.02.2023 17:59:33 | 6.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.6855 | 0 | 50.5949 | 264.2804
2482260 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA KÖYİÇİ M01_83810757 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 08:55:42 | 27.02.2023 10:12:03 | 1.2725 | 0 | 0 | 30 | 56 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5652 | 12.4484 | 21.8066 | 4.4688 | 0 | 0 | 49.2889
2482266 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KIZILCAAVLU KÖK 35-29-L00056_KAZANLI ENH (CUMHURİYET KÖK) L07_72209693 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 08:49:54 | 27.02.2023 12:50:38 | 4.0122 | 2 | 566 | 84 | 177 | 13 | 132 | 0 | 0 | 2.0658 | 715.8933 | 214.1816 | 635.0678 | 334.4626 | 407.4136 | 0 | 0 | 2309.0848
2482661 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KARABURUN TR-1/9 35-21-L00024_D D1_5898444 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 16:56:35 | 27.02.2023 17:28:32 | 0.5325 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.103 | 0 | 0 | 0 | 0.032733 | 0 | 0 | 6.1357
2482680 | 2 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KARA KIZLAR TR-2 35-26-M00510_C_91073104_91073104 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 21:25:58 | 27.02.2023 21:58:06 | 0.53556 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7265
2482509 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-289 DEMET AKBAĞ TRAFO 35-18-L00289_950462262_950462262 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 14:04:53 | 27.02.2023 20:31:51 | 6.4494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0932
2482203 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_İBRAHİM HAKKI K21_2327840 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 02:46:11 | 27.02.2023 02:53:36 | 0.12361 | 0 | 3856 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 112.1042 | 0 | 0 | 0 | 27.8656 | 0 | 0 | 139.9698
2482389 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-531 KAVAKLIDERE KÖK 35-02-M00531_M-530 / M529 M11_72200023 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 11:00:34 | 27.02.2023 11:12:09 | 0.19306 | 0 | 544 | 0 | 0 | 5 | 44 | 2 | 0 | 0 | 50.1727 | 0 | 0 | 11.9058 | 6.3622 | 10.0848 | 0 | 78.5255
2482681 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | AŞAĞIŞAKRAN TR-1 35-17-M00223_E_60984365_60984365 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 17:41:13 | 27.02.2023 18:29:51 | 0.81056 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.1626 | 0 | 0 | 0 | 0.13474 | 0 | 0 | 7.2973
2482738 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SARILAR TR-1 45-72-L00217_B_56392275_56392275 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 19:26:21 | 27.02.2023 20:32:55 | 1.1094 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.6934 | 0 | 0 | 0 | 1.5541 | 0 | 0 | 14.2475
2482744 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2817 35-09-K02817_C c1b_5868886 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 19:43:50 | 27.02.2023 20:45:08 | 1.0217 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.9067 | 0 | 0 | 0 | 0.2113 | 0 | 0 | 10.118
2482595 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BÜYÜKKARCI KÖK 35-27-M00486_AMROS M05_77618344 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 15:49:59 | 27.02.2023 16:04:27 | 0.24111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8245 | 0.4341 | 213.2448 | 3.8142 | 259.3177
2482312 | 2 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | M-33 CUMHURİYET 35-25-M00102_35-25-M00102_2376936 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 12:13:23 | 27.02.2023 14:58:13 | 2.7472 | 0 | 60 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75.7751 | 0 | 6.9744 | 0 | 7.9612 | 0 | 0 | 90.7107
2482197 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_BORNOVA K13_2308104 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 01:42:17 | 27.02.2023 01:44:15 | 0.032778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13447 | 0 | 0 | 0 | 0.13447
2482449 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-88 35-19-L00088_35-19-L00088_2349647 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 12:16:22 | 27.02.2023 15:15:00 | 2.9772 | 0 | 221 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 257.7022 | 0 | 8.3144 | 0 | 170.5381 | 0 | 0 | 436.5547
2482240 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2866 35-03-M02866_944469754_944469754 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 08:38:51 | 27.02.2023 10:05:07 | 1.4378 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8549
2482263 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_ÇAMBEL-1 M03_72163652 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:01:00 | 27.02.2023 10:28:39 | 1.4608 | 14 | 220 | 38 | 17 | 50 | 41 | 12 | 0 | 7.4861 | 155.9105 | 71.6334 | 13.5516 | 807.2692 | 81.6504 | 4726.3476 | 0 | 5863.8489
2482432 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258020 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 11:40:32 | 27.02.2023 12:36:10 | 0.92722 | 3 | 566 | 99 | 29 | 9 | 68 | 0 | 0 | 1.1939 | 105.2153 | 51.952 | 5.5019 | 40.8533 | 48.7061 | 0 | 0 | 253.4224
2482718 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-31 35-17-M00031_F F03_5761795 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 18:56:44 | 27.02.2023 19:33:26 | 0.61167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.19282 | 0 | 0 | 0 | 0.7279 | 0 | 0 | 0.92072
2482363 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-135/1 35-19-L00362_956691169_956691169 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 10:38:53 | 27.02.2023 11:55:34 | 1.2781 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5001
2482217 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1054 35-02-M01054_A_56382105_56382105 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 06:57:44 | 27.02.2023 08:50:23 | 1.8775 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75.1656 | 0 | 0 | 0 | 8.5185 | 0 | 0 | 83.6841
2482223 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-52 35-17-M00052_A_91025026_91025026 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 07:37:29 | 27.02.2023 10:42:13 | 3.0789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4259 | 0 | 0 | 6.4259
2482535 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-264 ŞİFNE CAD. SONU 35-18-L00264_950464088_950464088 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 14:27:02 | 27.02.2023 21:45:54 | 7.3144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8057
2482655 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-139 35-18-L00139_12292700_56372533_56372533 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 16:43:35 | 27.02.2023 18:21:57 | 1.6394 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.7111 | 0 | 0 | 0 | 3.0999 | 0 | 0 | 40.811
2482741 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 19:40:47 | 27.02.2023 20:14:58 | 0.56988 | 45 | 254 | 0 | 50 | 7 | 38 | 0 | 0 | 254.5849 | 476.3768 | 0 | 14.175 | 13.8293 | 34.3292 | 0 | 0 | 793.2952
2482362 | 2 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2177 35-01-M02177_C_56374010_56374010 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 13:46:26 | 27.02.2023 14:50:58 | 1.0756 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.5001 | 0 | 0 | 0 | 2.4461 | 0 | 0 | 19.9462
2482189 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_YEŞİLYURT M06_2057206 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 01:04:49 | 27.02.2023 01:12:52 | 0.13417 | 3 | 2510 | 113 | 331 | 23 | 366 | 3 | 3 | 0.11525 | 65.8109 | 12.954 | 15.5016 | 5.3053 | 17.8722 | 11.1721 | 0.080483 | 128.8119
2482312 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | M-33 CUMHURİYET 35-25-M00102_A_56355609_56355609 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 09:45:04 | 27.02.2023 12:13:23 | 2.4719 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.0019 | 0 | 5.2494 | 0 | 0.3038 | 0 | 0 | 48.5551
2482216 | 2 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53134519 M07_53134519 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 10:45:32 | 27.02.2023 11:29:42 | 0.73611 | 0 | 91 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15.503 | 0 | 2.4999 | 0 | 0.37527 | 7.7057 | 0 | 26.0839
2482229 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | OVACIK KÖYÜ CEVİZDERE TR-1 35-27-L00267_A_56356343_56356343 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 08:08:15 | 27.02.2023 10:07:13 | 1.9828 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1604 | 0 | 0.72223 | 0 | 4.2241 | 0 | 0 | 6.1067
2482561 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | TURGUTALP KÖK 45-71-M00260_TURGUTALP M02_72233761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 15:09:15 | 27.02.2023 15:29:22 | 0.33528 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.8612 | 0 | 0.090174 | 0 | 0.64885 | 0 | 0 | 2.6002
2482767 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-1 35-23-M00222_42066364_56357417_56357417 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 21:58:08 | 27.02.2023 22:52:45 | 0.91028 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.7001 | 0 | 0 | 0 | 2.8358 | 0 | 0 | 20.5359
2482581 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3158 35-08-K03158_97680409_97680409 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 15:33:03 | 27.02.2023 17:50:03 | 2.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3862 | 0 | 31.0143 | 99.4006
2482226 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM08/TR01 45-73-M00017_DM-12/1 M08_66749472 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 08:07:52 | 27.02.2023 08:44:34 | 0.61167 | 0 | 5853 | 1 | 97 | 5 | 645 | 2 | 4 | 0 | 1167.3649 | 0.56843 | 12.3309 | 76.999 | 637.3054 | 199.0275 | 9.0092 | 2102.6054
2482750 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1203 35-02-K01203_K-952 K03_2119190 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 20:14:18 | 27.02.2023 21:04:23 | 0.83472 | 0 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 301.1146 | 0 | 0 | 0 | 315.9895 | 0 | 0 | 617.104
2482773 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-332 35-02-K00332_911822209_911822209 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 23:24:17 | 28.02.2023 00:35:39 | 1.1894 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67005
2482730 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BAŞKÖY MAŞAT TR-2 35-29-L00193_A_56395321_56395321 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 19:16:13 | 27.02.2023 20:27:15 | 1.1839 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2686 | 0 | 0.81496 | 0 | 0.043826 | 0 | 0 | 2.1274
2482289 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2398 35-02-K02398_913692118_913692118 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 09:26:59 | 27.02.2023 10:22:00 | 0.91694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8923 | 0 | 0 | 2.8923
2482538 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-51 35-25-M00086__82843187_82843187 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 14:33:02 | 27.02.2023 16:08:58 | 1.5989 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 77.3735 | 0 | 0 | 0 | 31.6422 | 0 | 0 | 109.0158
2482224 | 2 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-1892 35-07-K01892_35-07-K01892_48190640 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2023 16:35:47 | 27.02.2023 17:02:58 | 0.45306 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.2085 | 0 | 0.070362 | 0 | 0.91479 | 0 | 0 | 33.1937
2482295 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-570 35-01-K00570_911255666_911255666 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 09:31:35 | 27.02.2023 10:56:42 | 1.4186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42107
2482687 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2549 35-09-M02549_915147010_915147010 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 17:51:16 | 27.02.2023 18:38:12 | 0.78222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1831 | 0 | 0 | 1.1831
2482378 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANAKÇI TR-2 45-79-M00186_945565719_945565719 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 10:52:31 | 27.02.2023 12:27:44 | 1.5869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6422
2482710 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/45 35-26-M00842_6194871_56367698_56367698 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 18:37:04 | 27.02.2023 19:36:11 | 0.98528 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.29 | 0 | 0 | 0 | 0.65175 | 0 | 0 | 20.9417
2482478 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_C_56358263_56358263 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 13:07:32 | 27.02.2023 15:26:22 | 2.3139 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 94.036 | 0 | 0.1449 | 0 | 53.7855 | 0 | 0 | 147.9664
2482455 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLYURT TR-1 35-27-M01046_35-27-M01046_61249388 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 12:27:16 | 27.02.2023 14:24:41 | 1.9569 | 0 | 72 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.7043 | 0 | 7.7451 | 0 | 11.9728 | 0 | 0 | 42.4222
2482309 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HALİLBEYLİ KÖY İÇİ ATIK ARITMA M05_61283941 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 09:40:04 | 27.02.2023 10:35:02 | 0.91611 | 0 | 458 | 4 | 12 | 4 | 106 | 2 | 0 | 0 | 145.3352 | 2.1261 | 12.7358 | 104.4483 | 104.2944 | 241.6969 | 0 | 610.6367
2482232 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SULTAN YAYLASI TR-1 45-71-M01766_A_56391994_56391994 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 08:10:31 | 27.02.2023 14:56:24 | 6.7647 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1545 | 0 | 0.032286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1868
2482315 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN İM 35-29-A00004_KİRELLİ L14_2329147 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:32:46 | 27.02.2023 12:38:17 | 3.0919 | 1 | 768 | 77 | 148 | 12 | 116 | 1 | 0 | 1.4013 | 444.1508 | 307.4904 | 341.6916 | 372.0064 | 244.3135 | 51.3241 | 0 | 1762.3782
2482249 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-201 35-02-K00201_F_56367072_56367072 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 08:49:44 | 27.02.2023 09:47:36 | 0.96444 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 25.4855 | 0 | 0 | 0 | 12.1144 | 0 | 0 | 37.6
2482747 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HASTANE DM 45-71-M02096_HASTANE-2 ÇIKIŞ M04_61026509 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 19:50:40 | 27.02.2023 20:43:42 | 0.88389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890.21 | 0 | 0 | 0 | 1890.21
2482398 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-3 35-30-M00226_A_56404418_56404418 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 11:09:06 | 27.02.2023 11:57:43 | 0.81028 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1428 | 0 | 0 | 0 | 3.9267 | 0 | 0 | 16.0695
2482292 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_ERBİLLER M03_61292035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 09:30:03 | 27.02.2023 10:03:11 | 0.55222 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 162 | 10 | 2 | 0 | 0.40008 | 0.63702 | 0.064383 | 239.3465 | 98.8929 | 1774.792 | 13.6656 | 2127.7985
2482206 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-14 35-28-L00014_MENEMEN TR-17/MENEMEN TR-24 L05_66717214 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 03:54:11 | 27.02.2023 04:14:19 | 0.33556 | 1 | 1860 | 0 | 0 | 2 | 166 | 0 | 0 | 2.835 | 179.7349 | 0 | 0 | 15.2854 | 25.6444 | 0 | 0 | 223.4996
2482647 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ALİ SEZGİNER SULAMA GRUBU 35-29-L00609_A_91027179_91027179 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 16:40:29 | 27.02.2023 18:13:38 | 1.5525 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8311 | 0 | 2.1886 | 0 | 0 | 8.0197
2482690 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-5 35-30-M00005_955323048_955323048 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 18:00:05 | 27.02.2023 19:20:49 | 1.3456 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7411 | 0 | 0 | 0 | 0.76547 | 0 | 0 | 5.5066
2482427 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇEŞNELİ TR-439 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00945_A_56389755_56389755 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 11:35:29 | 27.02.2023 14:27:51 | 2.8728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053744
2482736 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-985 35-07-K00985_A_56380166_56380166 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 19:29:13 | 27.02.2023 20:30:15 | 1.0172 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.5016 | 0 | 0 | 0 | 5.1777 | 0 | 0 | 31.6793
2482258 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-377 35-18-L00377_9443125 d1_5954229 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 08:57:58 | 27.02.2023 10:12:58 | 1.25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.8522 | 0 | 0 | 0 | 8.953 | 0 | 0 | 33.8052
2482281 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4260 35-07-K04260_35-07-K04260_48272306 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 08:57:58 | 27.02.2023 14:30:17 | 5.5386 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1033.6635 | 0 | 0 | 0 | 870.8117 | 0 | 0 | 1904.4752
2482235 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/83 KAPTANOĞLU DM 45-83-M00083_ERBİLLER M03_61292035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 08:20:08 | 27.02.2023 09:00:00 | 0.66444 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 162 | 10 | 2 | 0 | 0.50969 | 0.80496 | 0.077168 | 288.5923 | 114.8703 | 2165.6618 | 16.4108 | 2586.927
2482297 | 2 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞİRİNCE L04_65986299 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 10:35:52 | 27.02.2023 11:44:04 | 1.1367 | 24 | 239 | 39 | 70 | 32 | 212 | 1 | 0 | 49.2482 | 114.2103 | 27.2751 | 23.0667 | 412.6637 | 464.7418 | 11.2661 | 0 | 1102.4719
2482573 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_AYRANCILAR DM-5 M37_2303824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 15:28:24 | 27.02.2023 15:48:19 | 0.33194 | 12 | 4357 | 20 | 103 | 16 | 559 | 0 | 0 | 1.1904 | 454.2468 | 26.9192 | 9.709 | 48.7212 | 222.8962 | 0 | 0 | 763.6827
2482318 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_HatBaşıAyırıcı_53135847 M04_53135847 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 09:55:51 | 27.02.2023 11:37:00 | 1.6858 | 0 | 566 | 2 | 29 | 2 | 68 | 0 | 0 | 0 | 196.6193 | 2.421 | 10.2404 | 3.9318 | 92.0439 | 0 | 0 | 305.2565
2482275 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇEŞME İM 35-18-A00001_OTELLER-GERİLİM ÖLÇÜ M08_2324554 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:11:56 | 27.02.2023 11:01:51 | 1.8319 | 0 | 522 | 0 | 1 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 235.5028 | 0 | 1.6757 | 1993.0964 | 383.2043 | 0 | 0 | 2613.4792
2482321 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAMUKENT TR-5 35-21-M00042_95001171540_95001171540 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 09:51:53 | 27.02.2023 13:06:30 | 3.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2482673 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-9 45-71-M00386_HASTANE DM M05_66185014 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 17:13:24 | 27.02.2023 17:45:57 | 0.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1216.4223 | 0 | 0 | 0 | 1216.4223
2482308 | 2 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-217 35-01-K00217_35-01-K00217_2347911 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 10:17:03 | 27.02.2023 11:31:34 | 1.2419 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 430.9413 | 0 | 0 | 0 | 88.4099 | 0 | 0 | 519.3512
2482693 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-93 45-78-L00093__56384683_56384683 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 18:02:25 | 27.02.2023 18:50:44 | 0.80528 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.92 | 0 | 0 | 0 | 5.1073 | 0 | 0 | 44.0273
2482301 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-3296 35-07-K03296_35-07-K03296_2367869 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 09:30:52 | 27.02.2023 10:49:56 | 1.3178 | 0 | 75 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.0798 | 0 | 5.8051 | 0 | 0.31301 | 0 | 0 | 48.1979
2482444 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_PAMUKYAZI L04_2035578 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 12:06:31 | 27.02.2023 14:46:41 | 2.6694 | 0 | 654 | 11 | 32 | 9 | 73 | 4 | 0 | 0 | 638.894 | 16.0942 | 54.7344 | 199.3021 | 271.9789 | 2237.2842 | 0 | 3418.2878
2482261 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-68 ÇAYIRÇEŞME 35-19-L00068_B_90948985_90948985 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 08:59:36 | 27.02.2023 15:23:39 | 6.4008 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 244.593 | 0 | 0.36773 | 0 | 22.1585 | 0 | 0 | 267.1192
2482593 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9 35-26-M00009_956619087_956619087 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 15:40:44 | 27.02.2023 18:38:25 | 2.9614 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2569
2482733 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-429 35-01-K00429_911024662_911024662 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 19:24:21 | 27.02.2023 20:59:57 | 1.5933 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2055
2482756 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ÇAYIRLI YÖRÜKLER TR-4 35-29-L00209_35-29-L00209_72344284 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 20:40:40 | 27.02.2023 21:13:12 | 0.54222 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.91017 | 0 | 0.33285 | 0 | 0.63486 | 0 | 0 | 1.8779
2482278 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53138947 M05_53138947 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:11:00 | 27.02.2023 09:47:58 | 0.61611 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039097 | 0 | 2.5614 | 0 | 0 | 0 | 2.6005
2482424 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURAT ULUDEMİR SULAMA TR 45-71-M01356_953181860_953181860 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 11:32:17 | 27.02.2023 17:54:02 | 6.3625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99
2482484 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-38 35-17-M00038_DAĞITIM TRAFO TR-38(M-38) M04_66463088 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 13:28:53 | 27.02.2023 14:27:03 | 0.96944 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 144.183 | 0 | 0 | 0 | 110.7284 | 0 | 0 | 254.9114
2482255 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_HatBaşıAyırıcı_53137186 M02_53137186 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 08:55:16 | 27.02.2023 13:45:52 | 4.8433 | 1 | 492 | 9 | 7 | 5 | 24 | 0 | 0 | 1.3965 | 282.1299 | 9.119 | 14.0284 | 83.898 | 86.4362 | 0 | 0 | 477.008
2482633 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KADİR SUBAŞI SLM TR 35-26-L00350_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039785 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 16:12:43 | 27.02.2023 17:37:01 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2387 | 0 | 6.2201 | 0 | 0 | 26.4589
2482696 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KIZILCAAVLU TR-2 35-15-L00181_A_56367970_56367970 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 18:05:58 | 27.02.2023 20:25:05 | 2.3186 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3386 | 0 | 0 | 0 | 2.9696 | 0 | 0 | 7.3082
2482298 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_OVAKENT M03_2334249 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:18:28 | 27.02.2023 17:38:57 | 8.3414 | 9 | 4719 | 246 | 1431 | 56 | 1202 | 7 | 1 | 115.1331 | 7317.0704 | 3818.5169 | 5143.3038 | 2666.19 | 7061.4415 | 2565.8312 | 78.7948 | 28766.2816
2482198 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KÜÇÜKKALE KÖK 35-29-L00036_HASAN ÇAVUŞLAR L06_2327051 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 01:35:08 | 27.02.2023 02:09:55 | 0.57972 | 1 | 45 | 28 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.072872 | 3.8948 | 7.725 | 3.8757 | 0.033967 | 2.5363 | 0 | 0 | 18.1387
2482739 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1865 35-09-K01865_D d1_5890162 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 19:31:09 | 27.02.2023 20:19:08 | 0.79972 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61.6218 | 0 | 0 | 0 | 2.724 | 0 | 0 | 64.3458
2482164 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-985 35-07-K00985_C_91024706_91024706 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 00:05:27 | 27.02.2023 01:06:06 | 1.0108 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6908 | 0 | 0 | 0 | 1.6042 | 0 | 0 | 5.2951
2482310 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 09:43:25 | 27.02.2023 10:16:54 | 0.55806 | 0 | 91 | 49 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.7662 | 20.4008 | 0.0057684 | 38.0921 | 0.28633 | 0 | 0 | 75.5512
2482765 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139025 M03_53139025 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 21:46:59 | 27.02.2023 23:29:17 | 1.705 | 0 | 47 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3963 | 0 | 2.5334 | 0 | 0.0012182 | 0 | 0 | 10.9309
2482327 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİKÖY GÖLCÜK TR-2 35-31-L00184_A_72247337_72247337 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 10:03:31 | 27.02.2023 15:32:30 | 5.4831 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.4312 | 0 | 14.8434 | 0 | 5.9029 | 0 | 0 | 28.1775
2482224 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1892 35-07-K01892_99452318_99452318 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2023 07:41:12 | 27.02.2023 16:35:47 | 8.9097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0369
2482201 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | EGE İM 35-02-A00003_GENÇLİK K11_2310920 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 02:22:56 | 27.02.2023 02:31:32 | 0.14333 | 0 | 4019 | 0 | 0 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 136.6843 | 0 | 0 | 0 | 76.5186 | 0 | 0 | 213.203
2482536 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_HatBaşıAyırıcı_53140451 L02_53140451 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 14:31:32 | 27.02.2023 14:35:40 | 0.068889 | 0 | 97 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.64679 | 0 | 0.13133 | 0.12359 | 0.26558 | 0 | 0 | 1.1673
2482633 | 2 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 17:37:01 | 27.02.2023 18:11:54 | 0.58139 | 1 | 292 | 18 | 106 | 10 | 49 | 4 | 0 | 2.1982 | 43.6775 | 106.6892 | 50.2119 | 4.9722 | 19.6608 | 255.6841 | 0 | 483.0939
2482556 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ASKERİYE M02_65918028 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 15:01:40 | 27.02.2023 16:26:22 | 1.4117 | 2 | 120 | 7 | 22 | 6 | 23 | 5 | 0 | 0.29124 | 42.3785 | 5.5723 | 3.1954 | 86.4876 | 69.2885 | 1659.1963 | 0 | 1866.4099
2482350 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2866 35-03-M02866_C C02_83815397 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 10:21:48 | 27.02.2023 12:13:44 | 1.8656 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0727
2482636 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-2/45 35-26-M00842_6194871_56367698_56367698 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2023 16:22:45 | 27.02.2023 18:20:18 | 1.9592 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.7346 | 0 | 0 | 0 | 1.4311 | 0 | 0 | 38.1657
2482648 | 2 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇINARDİBİ TR-4 35-20-M00046_35-20-M00046_2371329 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 17:53:41 | 27.02.2023 18:17:20 | 0.39417 | 0 | 31 | 0 | 28 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1.4407 | 0 | 0.9068 | 0 | 6.7279 | 0 | 0 | 9.0754
2482284 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-88 35-19-L00088_35-19-L00088_2349647 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:23:16 | 27.02.2023 12:01:14 | 2.6328 | 0 | 221 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 239.0801 | 0 | 7.9596 | 0 | 162.967 | 0 | 0 | 410.0067
2482267 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_HatBaşıAyırıcı_54697562 M06_54697562 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:04:00 | 27.02.2023 13:56:16 | 4.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.1561 | 0 | 0 | 0 | 390.1561
2482516 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | KAVAKLIDERE KÖK 45-73-M00140_TR-11 M02_66675770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 14:14:35 | 27.02.2023 14:48:05 | 0.55833 | 4 | 1642 | 19 | 82 | 6 | 257 | 0 | 1 | 4.3774 | 164.9914 | 5.3872 | 8.0361 | 84.684 | 122.248 | 0 | 99.1761 | 488.9001
2482762 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KABAZLI M01_2105504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 21:39:52 | 27.02.2023 21:40:22 | 0.0083333 | 0 | 1871 | 47 | 83 | 8 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2.5017 | 0.15952 | 0.12951 | 0.065641 | 0.28882 | 0 | 0 | 3.1452
2482324 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/47 45-72-M00047_TR-1/64 (DM-4) M013_92369778 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.02.2023 09:57:14 | 27.02.2023 11:33:14 | 1.6 | 0 | 6848 | 11 | 151 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 2218.9327 | 5.7973 | 24.0449 | 0 | 657.3673 | 0 | 0 | 2906.1422
2482221 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-2817 35-09-K02817_A_56382320_56382320 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 07:37:14 | 27.02.2023 09:11:29 | 1.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2272 | 0 | 0 | 6.2272
2482178 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-4211 35-07-K04211_K-985 K01_48330815 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 00:47:44 | 27.02.2023 01:19:00 | 0.52111 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.4884 | 0 | 0 | 0 | 2.7136 | 0 | 0 | 29.2019
2482533 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-8/A 45-76-M00229_955250885_955250885 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 14:25:41 | 27.02.2023 14:49:03 | 0.38944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10797
2482367 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-1 35-28-L00001_A_91441134_91441134 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.02.2023 10:45:10 | 27.02.2023 12:07:15 | 1.3681 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.908 | 0 | 2.6418 | 0 | 25.5469 | 0 | 0 | 30.0967
2482227 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ YENİKÖY M09_50217160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 08:09:30 | 27.02.2023 08:17:28 | 0.13278 | 0 | 0 | 9 | 25 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.34625 | 2.0347 | 32.1897 | 0.61422 | 12.1252 | 0 | 47.31
2482204 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_ŞEHİR-1 L04_88107217 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 02:53:01 | 27.02.2023 03:09:30 | 0.27472 | 1 | 3690 | 0 | 14 | 6 | 497 | 3 | 0 | 2.3193 | 280.4405 | 0 | 0.35009 | 60.8622 | 78.3272 | 18.5316 | 0 | 440.8309
2482241 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3296 35-07-K03296_B_56376141_56376141 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 08:39:40 | 27.02.2023 10:42:00 | 2.0389 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.726 | 0 | 0 | 0 | 0.48231 | 0 | 0 | 48.2083
2482347 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAHADIR TR-1 45-73-M01209_945653946_945653946 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 10:24:06 | 27.02.2023 14:45:29 | 4.3564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2938
2482596 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-4/5 45-82-M00067_A_56389356_56389356 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.02.2023 15:53:41 | 27.02.2023 17:13:55 | 1.3372 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.2303 | 0 | 0 | 0 | 10.99 | 0 | 0 | 43.2204
2482811 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1302 35-08-K01302_B b1b_5829661 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2023 08:30:57 | 28.02.2023 13:52:41 | 5.3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.181 | 433.181
2483166 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-2 35-25-M00177_35-25-M00177_2368360 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 18:08:40 | 28.02.2023 18:23:43 | 0.25083 | 0 | 192 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.3982 | 0 | 0.0041563 | 0 | 4.0276 | 0 | 0 | 15.43
2482920 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1272 35-02-M01272_913176211_913176211 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 10:36:02 | 28.02.2023 11:03:12 | 0.45278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1733 | 0 | 0 | 3.1733
2482957 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-165 35-03-K00165_A_56382783_56382783 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 11:36:19 | 28.02.2023 13:31:11 | 1.9144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4162 | 0 | 0 | 72.4162
2483206 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BEĞEL DEĞİRMENBOĞAZI TR-1 45-75-M00283_A_56405395_56405395 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 20:35:10 | 28.02.2023 22:30:38 | 1.9244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.012767 | 0 | 0 | 0 | 2.124 | 0 | 0 | 2.1368
2483060 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-2414 35-01-K02414_35-01-K02414_2350130 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 14:26:27 | 28.02.2023 16:01:04 | 1.5769 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 78.8513 | 0 | 0 | 0 | 147.8533 | 0 | 0 | 226.7046
2482960 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/10 35-27-M00337_D_56364881_56364881 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 11:50:45 | 28.02.2023 12:07:38 | 0.28139 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5048 | 0 | 0 | 0 | 1.2363 | 0 | 0 | 3.7412
2482797 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2817 35-09-K02817_C c1b_5868886 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 06:58:19 | 28.02.2023 08:58:36 | 2.0047 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.165 | 0 | 0 | 0 | 0.61488 | 0 | 0 | 19.7799
2483134 | 2 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-424 AKTAŞ MARKET 35-18-L00424_7714039_56369804_56369804 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 18:18:52 | 28.02.2023 18:59:59 | 0.68528 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.8847 | 0 | 0 | 0 | 3.0599 | 0 | 0 | 20.9446
2482977 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | EFENDİLİ TR-1 45-75-M00182__84452628_84452628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 12:08:49 | 28.02.2023 13:45:11 | 1.6061 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.7817 | 0 | 0.0013272 | 0 | 0.087392 | 0 | 0 | 11.8705
2483186 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-48 35-28-L00048_A_56365074_56365074 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 19:10:48 | 28.02.2023 20:33:24 | 1.3767 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.728 | 0 | 1.0508 | 0 | 7.4589 | 0 | 0 | 16.2377
2483023 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-5/2 35-28-M00911_953393161_953393161 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 13:32:32 | 28.02.2023 14:39:05 | 1.1092 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.1488 | 0 | 0 | 0 | 8.1478 | 0 | 0 | 22.2966
2482814 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIKRIKÇI TR-2 45-83-L00465_955160911_955160911 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 08:49:43 | 28.02.2023 13:17:33 | 4.4639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25279
2483149 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_72522410 M13_72522410 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 17:17:42 | 28.02.2023 18:20:51 | 1.0525 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.0278 | 0 | 0.066206 | 0 | 5.0836 | 0 | 0 | 33.1776
2483192 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 19:41:36 | 28.02.2023 20:16:52 | 0.58778 | 5 | 726 | 26 | 11 | 31 | 48 | 0 | 0 | 3.4152 | 151.7184 | 49.4983 | 2.1684 | 326.2597 | 28.0761 | 0 | 0 | 561.1362
2482894 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-37 YAT LİMANI 35-14-L00037_DAĞITIM TRAFO L-37 YAT LİMANI L03_72206372 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 10:03:50 | 28.02.2023 17:57:00 | 7.8861 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 750.8455 | 0 | 0 | 0 | 1696.1247 | 0 | 0 | 2446.9702
2483129 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-4395 35-08-K04395_K-3430 K02_42036449 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 16:28:37 | 28.02.2023 16:56:44 | 0.46861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2707 | 0 | 0 | 0 | 5.2707
2483089 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİRGİ TR-1 (TR-201) 35-19-M00201_956698451_956698451 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 15:14:28 | 28.02.2023 17:55:44 | 2.6878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33402
2482803 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ALEMŞAHLI TR-3 45-79-M00450_B_56387445_56387445 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 08:06:01 | 28.02.2023 09:46:40 | 1.6775 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1087 | 0 | 0 | 0 | 2.362 | 0 | 0 | 8.4707
2482903 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_GERENKÖY ÇIKIŞ M03_67163395 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 09:54:36 | 28.02.2023 14:30:21 | 4.5958 | 9 | 740 | 11 | 22 | 11 | 112 | 2 | 0 | 17.0468 | 1552.1131 | 537.4571 | 32.2204 | 1570.912 | 647.6514 | 70.8852 | 0 | 4428.286
2483095 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-646 35-01-K00646_911367335_911367335 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 15:33:49 | 28.02.2023 16:22:04 | 0.80417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8828 | 0 | 0 | 2.8828
2482966 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-215 35-04-K00215_A_56367550_56367550 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 11:09:26 | 28.02.2023 13:40:13 | 2.5131 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 346.0036 | 0 | 0 | 0 | 82.2366 | 0 | 50.6679 | 478.9082
2483112 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZPINAR TR-3 45-79-M00546_945562759_945562759 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 16:02:38 | 28.02.2023 18:05:38 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2483012 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BEĞEL DEĞİRMENBOĞAZI TR-1 45-75-M00283_C_56404712_56404712 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 13:27:06 | 28.02.2023 15:53:03 | 2.4325 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018471
2482990 | 2 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | M-1339 EKONOMİ ÜNİV. 35-07-M01339Ö_ M01_2126213 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 13:46:06 | 28.02.2023 14:24:41 | 0.64306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.2006 | 0 | 0 | 0 | 395.2006
2483218 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-15 35-28-M00159_B_56366101_56366101 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 22:49:38 | 28.02.2023 23:41:47 | 0.86917 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44.9931 | 0 | 0 | 0 | 4.5413 | 0 | 0 | 49.5344
2483195 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMZABEYLİ TR-3 45-71-M01773_953189313_953189313 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 19:35:42 | 28.02.2023 22:21:36 | 2.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60492
2482846 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_HatBaşıAyırıcı_53134885 M04_53134885 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 09:09:53 | 28.02.2023 12:03:02 | 2.8858 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.6765 | 0 | 0 | 0 | 0.91122 | 0 | 0 | 31.5877
2483069 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇE TR-12 35-19-L00168_35-19-L00168_72145345 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 14:38:56 | 28.02.2023 15:54:20 | 1.2567 | 0 | 189 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 71.1871 | 0 | 1.8631 | 0 | 64.5114 | 0 | 0 | 137.5616
2483215 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-1 35-23-M00170_A_65513641_65513641 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 22:18:13 | 28.02.2023 22:43:14 | 0.41694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4358 | 0 | 0 | 0 | 0.28322 | 0 | 0 | 1.719
2482906 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1996 35-01-K01996_911905919_911905919 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 10:20:14 | 28.02.2023 13:14:57 | 2.9119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4497 | 0 | 0 | 19.4497
2483009 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1361 35-03-M01361_A_56355406_56355406 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 13:15:16 | 28.02.2023 14:48:07 | 1.5475 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 44.8394 | 0 | 0 | 0 | 51.0767 | 0 | 74.0116 | 169.9277
2483198 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | DM03-TR-01 (TR-32) 35-27-M00032_DAĞITIM TRAFO DM-03/TR-1(TR-32) M07_66125888 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 19:55:31 | 28.02.2023 21:07:40 | 1.2025 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 96.947 | 0 | 0 | 0 | 53.1458 | 0 | 5.4622 | 155.555
2482929 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1676 35-04-M01676_B_60984878_60984878 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 09:00:00 | 28.02.2023 10:56:46 | 1.9461 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.1661 | 0 | 0 | 0 | 7.219 | 0 | 0 | 65.3851
2483178 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/52 45-72-M00180_956508482_956508482 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 18:32:41 | 28.02.2023 19:00:35 | 0.465 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50263
2482943 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2817 35-09-K02817_C c1b_5868886 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 11:09:00 | 28.02.2023 13:42:07 | 2.5519 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.1441 | 0 | 0 | 0 | 0.84172 | 0 | 0 | 24.9858
2482886 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 45-71-M00103_ M02_72236817 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 09:54:07 | 28.02.2023 10:53:51 | 0.99556 | 0 | 511 | 8 | 26 | 4 | 98 | 7 | 1 | 0 | 161.3179 | 2.0118 | 10.1746 | 105.9054 | 81.0168 | 678.4886 | 2.9266 | 1041.8417
2483135 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKOZ TR-1 45-75-M00286_945611797_945611797 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 16:55:37 | 28.02.2023 17:48:06 | 0.87472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2483018 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-20 45-77-L00020_945504192_945504192 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 13:28:34 | 28.02.2023 14:11:50 | 0.72111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052091
2483089 | 2 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BİRGİ TR-1 (TR-201) 35-19-M00201_A_91208847_91208847 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 17:55:44 | 28.02.2023 18:26:31 | 0.51306 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1158
2482872 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TOPÇAM M05_2334650 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 09:02:06 | 28.02.2023 13:46:36 | 4.7417 | 0 | 1 | 9 | 164 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0.48911 | 3.3325 | 494.264 | 64.5696 | 181.684 | 854.25 | 0 | 1598.5893
2483058 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | M-2040 35-01-M02040_M-2041 M03_42881926 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2023 14:09:46 | 28.02.2023 17:58:36 | 3.8139 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 511.4222 | 0 | 0 | 0 | 35.5184 | 0 | 0 | 546.9406
2482909 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/33 45-72-M00033_A_56391701_56391701 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 10:12:54 | 28.02.2023 11:19:58 | 1.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3813 | 0 | 64.1289 | 73.5103
2482889 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-5/8 (SABRİNİN KAHVE) 35-20-L00052_YANIKKAVAK MERKEZ L01_66524769 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 09:36:21 | 28.02.2023 17:10:39 | 7.5717 | 0 | 130 | 1 | 282 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 249.2433 | 3.9852 | 1007.4957 | 0 | 726.2277 | 0 | 0 | 1986.9518
2483124 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-14 35-23-M00361_A_79385437_79385437 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 16:29:01 | 28.02.2023 20:31:36 | 4.0431 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.5234 | 0 | 0 | 0 | 12.613 | 0 | 0 | 15.1364
2482895 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | DEFNE TARIM KÖK 35-29-L00049_ L01_2331166 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 09:52:27 | 28.02.2023 10:12:13 | 0.32944 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4283 | 0 | 0 | 0 | 57.4283
2483181 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-83 35-19-L00083_A_90992626_90992626 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 18:43:15 | 28.02.2023 19:07:58 | 0.41194 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.7457 | 0 | 0 | 0 | 2.482 | 0 | 0 | 36.2277
2482797 | 2 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-2817 35-09-K02817_35-09-K02817_2366794 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 08:58:36 | 28.02.2023 11:08:46 | 2.1694 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 139.9934 | 0 | 0 | 0 | 61.9823 | 0 | 0 | 201.9757
2483161 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/108-A 45-83-L00311_B_56387589_56387589 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2023 17:38:27 | 28.02.2023 18:34:41 | 0.93722 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.2205 | 0 | 0 | 0 | 3.7743 | 0 | 0 | 35.9948
2482852 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | KFC KÖK 35-28-M00534_ M01_2329272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 09:13:25 | 28.02.2023 09:45:40 | 0.5375 | 12 | 32 | 5 | 72 | 14 | 22 | 2 | 0 | 1.7704 | 5.7948 | 0.65069 | 15.0379 | 145.6559 | 17.8957 | 223.6446 | 0 | 410.45
2482875 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | TR-19 35-13-L00019_35-13-L00019_2365708 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 09:48:13 | 28.02.2023 10:37:43 | 0.825 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 76.9151 | 0 | 0 | 0 | 10.0454 | 0 | 0 | 86.9604
2483015 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_MALTEPE M03_2315519 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 13:30:39 | 28.02.2023 13:49:38 | 0.31639 | 1 | 390 | 1 | 2 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0.62521 | 49.3978 | 0.93348 | 0 | 18.6957 | 20.5698 | 0 | 0 | 90.222
2482869 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_HatBaşıAyırıcı_78438798 M15_78438798 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 09:32:58 | 28.02.2023 10:14:39 | 0.69472 | 0 | 149 | 0 | 6 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24.6051 | 0 | 1.6961 | 7.3655 | 16.7358 | 0 | 0 | 50.4025
2482912 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 10:26:14 | 28.02.2023 10:33:10 | 0.11556 | 0 | 547 | 1 | 70 | 3 | 121 | 1 | 0 | 0 | 16.846 | 1.6486 | 1.8644 | 0.73984 | 15.0044 | 4.9065 | 0 | 41.0098
2483055 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11/9C 45-71-M01975_953220016_953220016 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 14:23:46 | 28.02.2023 16:42:44 | 2.3161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6225
2483104 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-144 35-19-M00144_965883253_965883253 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 15:43:24 | 28.02.2023 20:45:26 | 5.0339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6891
2483078 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2177 35-01-M02177_911954513_911954513 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 14:59:34 | 28.02.2023 16:41:18 | 1.6956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5044
2482978 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1302 35-08-K01302_35-08-K01302_42456245 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 11:21:00 | 28.02.2023 14:02:45 | 2.6958 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 67.2557 | 0 | 0 | 0 | 103.5209 | 0 | 209.8073 | 380.5839
2483184 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_35-20-L00232_2376783 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 18:45:05 | 28.02.2023 19:08:37 | 0.39222 | 0 | 163 | 0 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19.0384 | 0 | 1.0027 | 0 | 3.7489 | 0 | 0 | 23.79
2482901 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2080337 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 09:59:24 | 28.02.2023 15:16:18 | 5.2817 | 1 | 470 | 91 | 133 | 8 | 67 | 0 | 0 | 0.082202 | 713.0757 | 769.3173 | 328.1301 | 315.3104 | 202.6428 | 0 | 0 | 2328.5585
2483210 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/10 35-20-L00054_6563365_56360148_56360148 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 21:28:54 | 28.02.2023 22:33:10 | 1.0711 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0795 | 0 | 4.8729 | 0 | 2.1244 | 0 | 0 | 9.0768
2483070 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_HatBaşıAyırıcı_53137073 M03_53137073 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 14:44:24 | 28.02.2023 15:53:36 | 1.1533 | 0 | 211 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.3797 | 0 | 2.234 | 0 | 6.2972 | 0 | 0 | 46.9109
2483024 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1568 35-01-K01568_35-01-K01568_41900400 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 13:33:22 | 28.02.2023 14:14:46 | 0.69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0.40005 | 0 | 0 | 0 | 225.5157 | 0 | 0 | 225.9158
2482924 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4702 35-08-K04702_965931013_965931013 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2023 10:35:47 | 28.02.2023 14:26:46 | 3.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1805.1208 | 1805.1208
2482964 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR TR-2 45-71-M00187_TR-7(ESKİ TR-9) M03_72250581 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 11:56:23 | 28.02.2023 13:16:47 | 1.34 | 0 | 80 | 1 | 38 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 41.3849 | 17.7375 | 9.1037 | 7.935 | 12.5832 | 50.5213 | 0 | 139.2656
2482861 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 09:29:28 | 28.02.2023 17:49:23 | 8.3319 | 2 | 970 | 1 | 32 | 5 | 74 | 0 | 0 | 206.8259 | 1741.5813 | 0.84662 | 70.1798 | 64.0269 | 875.1237 | 0 | 0 | 2958.5841
2483150 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_MURADİYE M13_2312167 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 18:19:00 | 28.02.2023 18:28:00 | 0.15 | 0 | 5573 | 7 | 24 | 12 | 219 | 2 | 1 | 0 | 221.3042 | 2.2635 | 1.8481 | 62.9528 | 45.4061 | 69.7761 | 0.062616 | 403.6133
2483173 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/10 35-20-L00054_B_91073581_91073581 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 18:25:15 | 28.02.2023 20:24:02 | 1.9797 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13048 | 0 | 3.4631 | 0 | 4.1704 | 0 | 0 | 7.764
2482795 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1996 35-01-K01996_A 2A_5859991 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 06:38:39 | 28.02.2023 07:59:56 | 1.3547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0.1613 | 0 | 0 | 0 | 45.4606 | 0 | 0 | 45.6219
2483087 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/100 45-83-M00781_48123199_56396642_56396642 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 15:11:22 | 28.02.2023 16:21:40 | 1.1717 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 30.4118 | 0 | 0 | 0 | 23.0894 | 0 | 9.3485 | 62.8497
2482858 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KARADUT MAHALLESİ TR-1 45-73-M01057_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112368 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 09:24:52 | 28.02.2023 15:08:28 | 5.7267 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9925 | 0 | 0.00023259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9928
2483213 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4530 35-01-K04530_B B1_5902147 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 21:59:53 | 01.03.2023 00:23:06 | 2.3869 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 67.7139 | 0 | 0 | 0 | 80.1036 | 0 | 0 | 147.8175
2483147 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_BAĞYOLU M12_2312165 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 18:19:00 | 28.02.2023 18:28:00 | 0.15 | 60 | 14141 | 585 | 551 | 151 | 1126 | 12 | 1 | 2.9954 | 460.6619 | 63.6874 | 24.0855 | 157.0905 | 111.107 | 201.0644 | 1.7479 | 1022.44
2483170 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-26/5 45-82-M00489__72373146_72373146 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 18:17:54 | 28.02.2023 20:31:45 | 2.2308 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 95.4802 | 0 | 0 | 0 | 31.4745 | 0 | 0 | 126.9548
2482835 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M06_83813303 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 08:52:31 | 28.02.2023 10:20:58 | 1.4742 | 1 | 230 | 93 | 186 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0.079128 | 49.5772 | 95.9881 | 114.2964 | 15.9506 | 23.3318 | 0 | 0 | 299.2233
2483027 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_KOCAİSKAN M03_72214504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 13:43:51 | 28.02.2023 14:50:10 | 1.1053 | 0 | 828 | 8 | 105 | 8 | 46 | 0 | 0 | 0 | 86.6352 | 5.259 | 11.9105 | 55.3732 | 33.0143 | 0 | 0 | 192.1922
2483190 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HASANLAR TR-1 35-28-M00203_A_56357860_56357860 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 19:22:38 | 28.02.2023 20:04:03 | 0.69028 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5726 | 0 | 0.80774 | 0 | 1.9633 | 0 | 0 | 5.3437
2483116 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3338 35-02-K03338_913192961_913192961 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 16:12:43 | 28.02.2023 19:13:06 | 3.0064 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.1829 | 0 | 0 | 0 | 4.7731 | 0 | 0 | 18.956
2482807 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ESKİ SELENDİ M08_80367319 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 08:19:31 | 28.02.2023 08:34:33 | 0.25056 | 0 | 439 | 35 | 47 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14.0467 | 10.2925 | 1.7566 | 26.5751 | 7.0839 | 0 | 0 | 59.7549
2482993 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950462458_950462458 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 12:36:44 | 28.02.2023 15:46:45 | 3.1669 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.181
2482970 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _95000463801_95000463801 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 11:56:21 | 28.02.2023 13:24:55 | 1.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0814 | 0 | 0 | 6.0814
2483093 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-15 35-19-L00015_11326165_65499779_65499779 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 15:28:52 | 28.02.2023 15:54:43 | 0.43083 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.6937 | 0 | 0 | 0 | 1.6037 | 0 | 0 | 21.2974
2482801 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_KAPAKLI-1 M16_2055310 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 07:33:26 | 28.02.2023 08:42:26 | 1.15 | 4 | 4571 | 636 | 600 | 87 | 577 | 16 | 3 | 0.44213 | 1264.6424 | 929.3382 | 324.8263 | 789.3432 | 493.3827 | 2334.5626 | 240.4776 | 6377.0151
2483156 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YAKACIK TR-2 35-20-L00233_35-20-L00233_2371414 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 17:40:12 | 28.02.2023 18:23:12 | 0.71667 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.4124 | 0 | 4.7216 | 0 | 2.7457 | 0 | 0 | 9.8796
2482824 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1996 35-01-K01996_A 2A_5859991 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 08:54:43 | 28.02.2023 10:31:53 | 1.6194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0.2043 | 0 | 0 | 0 | 71.7746 | 0 | 0 | 71.9789
2483216 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-3 35-31-L00357_A_91360963_91360963 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2023 22:22:38 | 01.03.2023 00:41:50 | 2.32 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0351 | 0 | 0.0014384 | 0 | 0.0037706 | 0 | 0 | 2.0403
2483185 | 2 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KAYMAKÇI TR-16 35-15-M00245_A a1b_48705599 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 20:03:14 | 28.02.2023 20:42:28 | 0.65389 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.4847 | 0 | 0 | 0 | 1.6356 | 0 | 0 | 13.1203
2483222 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-2817 35-09-K02817_A_56382320_56382320 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 23:19:23 | 01.03.2023 00:46:46 | 1.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6636 | 0 | 0 | 2.6636
2482867 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-7 35-28-M00967_953375160_953375160 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 09:30:19 | 28.02.2023 10:23:28 | 0.88583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.7696 | 0 | 0 | 0 | 0.71157 | 0 | 0 | 1.4812
2482844 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-112 35-15-M00112_35-15-M00112_2365556 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 09:06:31 | 28.02.2023 09:48:32 | 0.70028 | 0 | 264 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.2583 | 0 | 0.017031 | 0 | 0.82034 | 0 | 0 | 55.0957
2482930 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-9 35-13-L00055_946422863_946422863 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 10:56:01 | 28.02.2023 17:04:12 | 6.1364 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6463
2482781 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-52 35-23-M00052_42097464_56373464_56373464 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 01:06:23 | 28.02.2023 01:55:50 | 0.82417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.015929 | 0 | 0 | 0 | 0.72747 | 0 | 0 | 0.7434
2482904 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_SUBATAN L04_67177075 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 09:57:51 | 28.02.2023 15:27:14 | 5.4897 | 2 | 337 | 10 | 269 | 2 | 124 | 0 | 0 | 21.9526 | 155.9074 | 39.4507 | 161.5207 | 11.7482 | 515.4006 | 0 | 0 | 905.9802
2482804 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | DM-2/20 35-27-M01092_35-27-M01092_72388529 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 05:56:51 | 28.02.2023 09:45:10 | 3.8053 | 0 | 253 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 282.8506 | 0 | 2.66 | 0 | 56.8412 | 0 | 0 | 342.3517
2482910 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4156 35-02-K04156_913538496_913538496 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 10:22:33 | 28.02.2023 11:26:12 | 1.0608 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56559
2483159 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-38 45-77-L00038_945486932_945486932 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 17:44:42 | 28.02.2023 19:04:35 | 1.3314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65646
2482864 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | ÖRÜCÜLER KÖK 45-74-M00355_BARDAKÇI M04_79409498 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 09:26:31 | 28.02.2023 10:17:57 | 0.85722 | 0 | 254 | 0 | 1 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 18.3661 | 0 | 0.0013467 | 5.293 | 9.1485 | 0 | 0 | 32.809
2483176 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ULUCAK DM-2/12 35-27-M00320_35-27-M00320_72176200 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 18:29:13 | 28.02.2023 18:49:57 | 0.34556 | 0 | 496 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 55.6504 | 0 | 0.082621 | 0 | 16.3237 | 0 | 0 | 72.0568
2483196 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_HatBaşıAyırıcı_53132535 M02_53132535 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 19:44:00 | 01.03.2023 03:16:04 | 7.5344 | 0 | 49 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 181.0373 | 0 | 17.7155 | 0 | 29.6638 | 0 | 0 | 228.4166
2482990 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | DM | BALÇOVA İM 35-07-A00001_AGORA M08_42778771 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 12:36:51 | 28.02.2023 13:46:06 | 1.1542 | 0 | 5142 | 0 | 1 | 14 | 496 | 0 | 3 | 0 | 1737.9906 | 0 | 0.69278 | 5719.8544 | 1357.7572 | 0 | 59.2916 | 8875.5866
2482847 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3474 35-07-K03474_35-07-K03474_48246793 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 09:12:54 | 28.02.2023 11:55:23 | 2.7081 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 178.0303 | 0 | 0 | 0 | 181.3565 | 0 | 0 | 359.3868
2483033 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_6347564_56368486_56368486 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 13:47:37 | 28.02.2023 14:43:14 | 0.92694 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 82.3877 | 0 | 0 | 0 | 10.9024 | 0 | 0 | 93.2902
2482830 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139701 M05_53139701 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 08:56:33 | 28.02.2023 10:24:29 | 1.4656 | 0 | 82 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.8701 | 12.0616 | 0.88382 | 5.9813 | 3.2563 | 0 | 0 | 31.053
2482853 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-113 OVACIK 35-18-L00113_D_91227890_91227890 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 09:17:53 | 28.02.2023 12:08:21 | 2.8411 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 63.4203 | 0 | 0 | 0 | 12.0919 | 0 | 0 | 75.5122
2483185 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-16 35-15-M00245_950387461_950387461 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 18:58:16 | 28.02.2023 20:03:14 | 1.0828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28884
2483022 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_ÇIKRIKÇI L02_72176478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 13:35:53 | 28.02.2023 14:08:41 | 0.54667 | 0 | 750 | 6 | 35 | 3 | 57 | 1 | 0 | 0 | 59.6361 | 2.1671 | 0.94069 | 9.9662 | 18.3836 | 21.5295 | 0 | 112.6232
2482959 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TÜRKELLİ TR-6 35-28-M00459_C_56375387_56375387 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 11:47:12 | 28.02.2023 12:26:06 | 0.64833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2666
2483208 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | BAĞARASI TR-14 35-23-M00361_C_79385435_79385435 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 21:02:39 | 28.02.2023 22:09:54 | 1.1208 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.4688 | 0 | 0 | 0 | 5.0909 | 0 | 0 | 61.5597
2482813 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇINARDİBİ KÖK 35-20-M00069_ÇINARDİBİ M03_66050705 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 08:44:51 | 28.02.2023 10:08:57 | 1.4017 | 0 | 431 | 1 | 116 | 1 | 258 | 0 | 0 | 0 | 106.1632 | 0.4119 | 14.3087 | 3.3458 | 143.8818 | 0 | 0 | 268.1114
2483079 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | EKİZ KÖK 35-23-M00087_HatBaşıAyırıcı_53134390 M02_53134390 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 15:02:49 | 28.02.2023 18:40:57 | 3.6356 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5538
2482836 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1763 35-02-M01763_M-591 M02_2113004 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 09:02:54 | 28.02.2023 10:07:48 | 1.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7005 | 0 | 646.7975 | 0 | 702.4981
2482957 | 2 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-165 35-03-K00165_35-03-K00165_41938729 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 13:31:11 | 28.02.2023 14:10:12 | 0.65028 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 4 | 0 | 4.4801 | 0 | 0 | 0 | 133.9015 | 0 | 150.3897 | 288.7713
2483042 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TEOMAN AVCIOĞLU SLM GRB TR 35-27-M00549_A_56363844_56363844 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 13:59:22 | 28.02.2023 14:48:24 | 0.81722 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.139 | 0 | 0.30695 | 0 | 0 | 5.4459
2483188 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/67-A 45-72-M00581_95000134476_95000134476 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 19:19:59 | 28.02.2023 20:45:14 | 1.4208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14025
2482856 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-3 35-16-L00003_35-16-L00003_2350169 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 09:22:59 | 28.02.2023 16:30:50 | 7.1308 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 755.615 | 0 | 0 | 0 | 135.1862 | 0 | 0 | 890.8012
2483165 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TEKBIÇAKLAR TR-4 35-31-L00242_A_91242020_91242020 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 18:05:14 | 28.02.2023 19:22:02 | 1.28 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3988 | 0 | 0.49049 | 0 | 0.31099 | 0 | 0 | 2.2002
2482850 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-1026 35-02-K01026_TRAFO K01_2305776 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 09:15:10 | 28.02.2023 17:58:49 | 8.7275 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1487.2858 | 0 | 0 | 0 | 93.976 | 0 | 0 | 1581.2617
2482919 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-403 35-09-M00403_C_56368857_56368857 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 10:36:44 | 28.02.2023 14:02:15 | 3.4253 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.1742 | 0 | 0 | 0 | 17.5068 | 0 | 0 | 62.681
2483002 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-34 35-16-L00034_47577969_56355229_56355229 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 12:58:38 | 28.02.2023 16:36:22 | 3.6289 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 121.1584 | 0 | 0 | 0 | 90.6106 | 0 | 0 | 211.769
2483105 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1570 35-02-M01570_A_56369962_56369962 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 15:49:21 | 28.02.2023 18:09:39 | 2.3383 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7745
2482913 | 2 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | M-732 35-17-M00732_D_83737119_83737119 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2023 14:26:04 | 28.02.2023 15:05:26 | 0.65611 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.3394 | 0 | 0 | 0 | 0.90509 | 0 | 0 | 9.2445
2482913 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-732 35-17-M00732_95000556597_95000556597 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.02.2023 10:24:51 | 28.02.2023 14:26:04 | 4.0203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8477 | 0 | 0 | 5.8477
2483125 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-24 35-15-L00024_A a2b_48898500 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 16:36:39 | 28.02.2023 17:01:10 | 0.40861 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 12.7001 | 0 | 0 | 0 | 21.2477 | 0 | 0 | 33.9478
2483145 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-155 35-15-L00155_950373007_950373007 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 17:15:56 | 28.02.2023 17:47:08 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077924
2482790 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_KAPAKLI-1 M16_2313111 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 06:10:02 | 28.02.2023 06:53:11 | 0.71917 | 4 | 4571 | 636 | 600 | 87 | 577 | 16 | 3 | 0.26012 | 742.0092 | 500.7228 | 194.4712 | 344.511 | 195.4082 | 649.8263 | 74.5789 | 2701.7877
2483114 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | KOLDERE TR-11 45-80-M00056_TR-92 TST M03_84186810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 16:10:49 | 28.02.2023 16:45:19 | 0.575 | 0 | 0 | 40 | 41 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0239 | 9.7585 | 1.0764 | 3.707 | 0 | 0 | 23.5658
2482968 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | KARAKOVA KÖK 35-15-L01205_SEYREKLİ M01_85269012 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 11:51:34 | 28.02.2023 17:15:27 | 5.3981 | 1 | 286 | 21 | 128 | 5 | 71 | 0 | 0 | 6.209 | 413.5494 | 533.2665 | 442.2696 | 74.3999 | 390.5416 | 0 | 0 | 1860.2359
2482905 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-53 35-17-M00053_DAĞITIM TRAFO TR-53 M06_66222861 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 10:14:58 | 28.02.2023 12:15:44 | 2.0128 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48.3199 | 0 | 0 | 0 | 53.1548 | 0 | 0 | 101.4747
2483154 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 17:09:00 | 28.02.2023 17:16:00 | 0.11667 | 0 | 1657 | 121 | 388 | 9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 26.1245 | 5.5951 | 18.5046 | 2.9387 | 5.8771 | 0 | 0 | 59.0399
2482842 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-34 35-16-L00034_35-16-L00034_67582604 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 09:02:26 | 28.02.2023 11:05:35 | 2.0525 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 177.929 | 0 | 0 | 0 | 80.1124 | 0 | 0 | 258.0413
2483134 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-424 AKTAŞ MARKET 35-18-L00424_950462447_950462447 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 16:57:46 | 28.02.2023 18:18:52 | 1.3517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7837
2482925 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-1 35-31-L00151_A_91215524_91215524 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 10:45:34 | 28.02.2023 14:06:18 | 3.3456 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.729 | 0 | 2.5633 | 0 | 7.2682 | 0 | 0 | 15.5605
2482902 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-297 35-18-L00297_10438044 E02/1_50072754 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 10:03:29 | 28.02.2023 11:42:41 | 1.6533 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8767 | 0 | 0 | 0 | 3.486 | 0 | 0 | 14.3627
2483048 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2312348 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 14:07:02 | 28.02.2023 16:46:58 | 2.6656 | 7 | 2129 | 60 | 254 | 27 | 341 | 0 | 0 | 5.0795 | 812.5509 | 218.01 | 362.4944 | 413.3212 | 636.8976 | 0 | 0 | 2448.3536
2482816 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-307 35-01-K00307_911662499_911662499 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 08:48:00 | 28.02.2023 10:49:20 | 2.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7513 | 0 | 0 | 6.7513
2483031 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇİFTÇİGEDİĞİ TR-2 35-20-L00170_35-20-L00170_2368086 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 13:45:47 | 28.02.2023 14:34:12 | 0.80694 | 0 | 64 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.7522 | 0 | 0.73385 | 0 | 1.6223 | 0 | 0 | 15.1084
2482796 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ORTA MAHALLE M-55 (ARTIMA) KÖK 35-25-M00055_SULTAN DM M02_72124340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 06:37:05 | 28.02.2023 07:25:52 | 0.81306 | 0 | 653 | 0 | 114 | 5 | 127 | 0 | 0 | 0 | 187.7696 | 0 | 16.2824 | 355.8023 | 76.0914 | 0 | 0 | 635.9458
2483151 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1-3/2 ESKİ ARIZA KABİN 35-20-L00017_A A01_83867400 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 17:26:24 | 28.02.2023 18:22:18 | 0.93167 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.0791 | 0 | 0 | 0 | 8.4619 | 0 | 0 | 33.541
2482805 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-693 35-02-K00693_913382490_913382490 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 08:12:34 | 28.02.2023 09:00:38 | 0.80111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6205 | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0 | 0 | 2.6821
2482782 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | İLKER KONUT YAPI KOOP M-78 35-30-M00078_35-30-M00078_2360793 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 02:43:24 | 28.02.2023 03:19:00 | 0.59333 | 0 | 57 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.983 | 0 | 0.2786 | 0 | 0.67065 | 0 | 0 | 4.9323
2482851 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2312230 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 09:08:07 | 28.02.2023 12:10:33 | 3.0406 | 1 | 0 | 11 | 123 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0.18937 | 0 | 5.0333 | 253.9393 | 89.7944 | 155.5828 | 0 | 0 | 504.5391
2482828 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BAĞLICA TR-7 45-79-M00292_A_56389383_56389383 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 08:56:06 | 28.02.2023 10:48:11 | 1.8681 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8646
2482865 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1343 35-01-K01343_C_56359359_56359359 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 09:14:14 | 28.02.2023 11:50:08 | 2.5983 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 79.9167 | 0 | 0 | 0 | 20.7895 | 0 | 0 | 100.7061
2482891 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_BEŞEVLER KUŞÇUBURUN M05_65969693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 09:58:30 | 28.02.2023 10:31:09 | 0.54417 | 0 | 270 | 0 | 49 | 2 | 75 | 2 | 1 | 0 | 47.6103 | 0 | 18.5476 | 5.7796 | 63.2773 | 138.9438 | 108.4853 | 382.6439
2482991 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KERPİÇLİK KÖYÜ TR-1 35-15-L00546_35-15-L00546_2364701 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 12:32:03 | 28.02.2023 15:02:49 | 2.5128 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.5677 | 0 | 0 | 0 | 9.8656 | 0 | 0 | 37.4334
2482785 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SULTAN M04_2309333 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 05:18:02 | 28.02.2023 06:11:58 | 0.89889 | 1 | 1762 | 1 | 47 | 5 | 117 | 1 | 0 | 5.883 | 310.8931 | 3.3909 | 5.8477 | 10.6401 | 68.6717 | 7.5353 | 0 | 412.8619
2483034 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABAĞ TR-4 35-31-L00130_956590253_956590253 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 13:47:57 | 28.02.2023 16:07:52 | 2.3319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2896
2482808 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_950446054_950446054 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 08:24:35 | 28.02.2023 09:45:12 | 1.3436 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.37895 | 0 | 0 | 0 | 0.00010104 | 0 | 0 | 0.37905
2483094 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-134 AYARASANDA 35-18-L00134_A_56368087_56368087 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 15:34:20 | 28.02.2023 16:01:54 | 0.45944 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.6544 | 0 | 0.1647 | 0 | 0.10552 | 0 | 0 | 4.9247
2483095 | 2 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-646 35-01-K00646_B 1B_5927565 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 16:22:04 | 28.02.2023 16:54:57 | 0.54806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0301 | 0 | 0 | 74.0301
2482825 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | KARAALİ DM 45-71-M02127_BAĞYOLU ÇIKIŞ M02_54851152 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 08:57:40 | 28.02.2023 09:21:36 | 0.39889 | 60 | 20782 | 587 | 572 | 152 | 1830 | 14 | 1 | 6.4067 | 1793.8077 | 189.965 | 65.5709 | 622.9139 | 794.526 | 1194.171 | 10.3724 | 4677.7338
2482871 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1343 35-01-K01343_E_56359213_56359213 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 09:42:26 | 28.02.2023 12:05:41 | 2.3875 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 112.4683 | 0 | 0 | 0 | 25.6949 | 0 | 0 | 138.1632
2482954 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910052412_910052412 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 11:28:12 | 28.02.2023 12:22:14 | 0.90056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1896
2483057 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-403 35-09-M00403_97814279_97814279 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 14:22:27 | 28.02.2023 16:52:42 | 2.5042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0701
2483157 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/61-A 45-72-M00623_956482026_956482026 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 17:34:00 | 28.02.2023 18:29:33 | 0.92583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18717
2482868 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_ZEYTİNOVA-2 L02_2309886 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.02.2023 09:22:43 | 28.02.2023 15:37:10 | 6.2408 | 0 | 3196 | 11 | 708 | 23 | 805 | 4 | 0 | 0 | 3922.7463 | 69.527 | 1498.5418 | 5414.7897 | 3932.4386 | 1801.5837 | 0 | 16639.627
2483074 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN TR-82 35-28-M00682_C C02_92477229 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 14:44:58 | 28.02.2023 18:19:45 | 3.5797 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 64.3656 | 0 | 0 | 0 | 54.1981 | 0 | 0 | 118.5637
2468462 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-919 35-02-M00919_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2063235 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 06:42:23 | 06.02.2023 12:46:00 | 6.0603 | 0 | 347 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 898.8707 | 0 | 9.484 | 0 | 115.1747 | 0 | 0 | 1023.5294
2481256 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/12 35-26-M00834_956628854_956628854 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 09:29:03 | 25.02.2023 11:09:24 | 1.6725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9022 | 0 | 0 | 5.9022
2481292 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-4/12 35-26-M00834_35-26-M00834_65907206 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 10:23:10 | 25.02.2023 11:12:13 | 0.8175 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 64.7129 | 0 | 0 | 0 | 142.9177 | 0 | 0 | 207.6305
2483075 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | ESBAŞ İM 35-08-A00001_ESBAŞ-5 K13_2053316 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.02.2023 14:49:41 | 28.02.2023 16:36:55 | 1.7872 | 0 | 1572 | 0 | 0 | 6 | 179 | 0 | 0 | 0 | 826.6355 | 0 | 0 | 327.578 | 1581.8012 | 0 | 0 | 2736.0147
2469515 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_PLATİN GES M03_66870997 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.02.2023 17:22:15 | 07.02.2023 00:34:29 | 7.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2470265 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | M-3029(YATIRIM REZERVE) 35-10-M03029_35-10-M03029_79383346 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.02.2023 09:36:57 | 07.02.2023 11:43:46 | 2.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2481417 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | AVLAŞA DEVECİLER TR-1 45-81-M00165_45-81-M00165_2375074 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.02.2023 15:54:26 | 25.02.2023 17:21:59 | 1.4592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2476311 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-1671 35-07-K01671_35-07-K01671_48356396 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.02.2023 09:04:53 | 16.02.2023 11:18:59 | 2.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2470769 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2552 35-02-K02552_A_56363093_56363093 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 15:49:04 | 07.02.2023 16:35:20 | 0.77111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2470151 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1644 35-01-K01644_35-01-K01644_2347937 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.02.2023 07:50:45 | 07.02.2023 10:58:40 | 3.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2477033 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1644 35-01-K01644_HİLAL GİS T.M. K02_2068233 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.02.2023 12:16:39 | 17.02.2023 12:52:21 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2466356 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_CANBAZLI GES M02_50241500 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.02.2023 10:11:32 | 04.02.2023 11:36:51 | 1.4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2467451 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_PLATİN GES M03_66870997 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.02.2023 17:34:00 | 05.02.2023 19:12:46 | 1.6461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TÜM BÖLGE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | TÜM BÖLGE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.013163 | 0.03577 | 0.013188 | 0.0090742 | 0.0093637 | 0.0091363 | 0.088066 | 0.79425 | 0.10686 | 0.44895 | 0.32545 | 0.38736 | 0.028758
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.20723 | 4.6157 | 0.21198 | 0.52727 | 2.5419 | 0.9593 | 0.48993 | 16.1199 | 0.90592 | 19.7172 | 214.6204 | 116.9192 | 0.49272
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.010016 | 0.020631 | 0.010027 | 0.014998 | 0.012695 | 0.014504 | 0.021553 | 0.46408 | 0.033331 | 1.0158 | 4.7469 | 2.8765 | 0.017546
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031363 | 0 | 0.00030528 | 0 | 1.6589 | 0.8273 | 0.0010906
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.093519 | 0.0006578 | 0.093418 | 0.061628 | 0 | 0.048412 | 0.19546 | 0.0014519 | 0.19029 | 9.8245 | 0 | 4.9248 | 0.11396
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0051249 | 0 | 0.0051194 | 0.0019758 | 0 | 0.0015521 | 0.015087 | 0 | 0.014686 | 1.8857 | 0 | 0.94527 | 0.0077551
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 7.105e-05 | 0 | 7.0973e-05 | 2.5554e-05 | 0 | 2.0074e-05 | 0.000718 | 0 | 0.00069889 | 0.0066413 | 0 | 0.0033292 | 0.00017562
Genel Toplam |  | 0.32913 | 4.6728 | 0.33381 | 0.61497 | 2.5639 | 1.0329 | 0.81113 | 17.3797 | 1.2521 | 32.8988 | 221.3516 | 126.8839 | 0.66201
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.022866 | 0.049576 | 0.022895 | 0.032396 | 0.18378 | 0.064859 | 0.033511 | 1.1445 | 0.063079 | 0.84744 | 5.2521 | 3.0441 | 0.034412
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21558 | 5.4554 | 0.22123 | 0.97711 | 2.0112 | 1.1989 | 0.54302 | 15.9262 | 0.95244 | 14.4953 | 213.3614 | 113.6737 | 0.51045
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.025837 | 0 | 0.025809 | 0.018842 | 0 | 0.014801 | 0.065787 | 0 | 0.064036 | 2.1659 | 0 | 1.0857 | 0.03304
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.26429 | 5.505 | 0.26994 | 1.0283 | 2.1949 | 1.2785 | 0.64232 | 17.0707 | 1.0796 | 17.5086 | 218.6135 | 117.8036 | 0.57791
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 3005615 | 3243 | 3008858 | 82869 | 22622 | 105491 | 588725 | 16097 | 604822 | 2349 | 2337 | 4686 | 3723857
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 628837.0141 | 16103.9483 | 644940.9624 | 54815.5214 | 56783.8883 | 111599.4097 | 338642.5812 | 299520.4062 | 638162.9874 | 26223.257 | 411418.0923 | 437641.3493 | 1832344.7088
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 15551205.02 | 144123.591 | 15695328.611 | 544355.379 | 631304.843 | 1175660.222 | 3774496.082 | 4557876.9 | 8332372.982 | 98553.173 | 1997602.911 | 2096156.084 | 27299517.899
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.016317 | 0.060394 | 0.016353 | 0.010907 | 0.0089735 | 0.010668 | 0.11223 | 1.1907 | 0.13663 | 0.51906 | 0.14253 | 0.34366 | 0.036511
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.23072 | 7.5761 | 0.23682 | 0.62693 | 4.7015 | 1.1309 | 0.55382 | 20.484 | 1.0048 | 20.2947 | 265.8652 | 134.6905 | 0.54702
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.010901 | 0.035313 | 0.010921 | 0.019585 | 0.030228 | 0.020902 | 0.024605 | 0.63343 | 0.038381 | 1.1505 | 6.8946 | 3.8263 | 0.020356
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00040818 | 0 | 0.00039894 | 0 | 2.4094 | 1.1224 | 0.0014495
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.1166 | 0 | 0.1165 | 0.090869 | 0 | 0.079629 | 0.23888 | 0.0021468 | 0.23352 | 11.1263 | 0 | 5.9432 | 0.14229
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0062994 | 0 | 0.0062942 | 0.002839 | 0 | 0.0024879 | 0.018668 | 0 | 0.018245 | 2.3984 | 0 | 1.2811 | 0.0097647
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 9.3719e-05 | 0 | 9.3641e-05 | 4.3758e-05 | 0 | 3.8346e-05 | 0.00093447 | 0 | 0.00091332 | 0.0084555 | 0 | 0.0045166 | 0.00023339
Genel Toplam |  | 0.38093 | 7.6718 | 0.38698 | 0.75118 | 4.7407 | 1.2447 | 0.94955 | 22.3102 | 1.4329 | 35.4974 | 275.3117 | 147.2117 | 0.75763
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.003216 | 0.0062321 | 0.0032185 | 0.00093625 | 0.010837 | 0.0021609 | 0.0040102 | 0.15816 | 0.007498 | 0.16397 | 0.89903 | 0.50638 | 0.0045247
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18958 | 9.2206 | 0.19707 | 1.2532 | 4.019 | 1.5953 | 0.50325 | 15.3309 | 0.83874 | 13.5068 | 185.2929 | 93.5311 | 0.44567
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.03261 | 0 | 0.032583 | 0.031472 | 0 | 0.027579 | 0.079948 | 0 | 0.078139 | 2.6918 | 0 | 1.4379 | 0.041741
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.2254 | 9.2268 | 0.23287 | 1.2856 | 4.0299 | 1.6251 | 0.5872 | 15.4891 | 0.92438 | 16.3626 | 186.1919 | 95.4753 | 0.49193
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2278605 | 1892 | 2280497 | 48394 | 6831 | 55225 | 452348 | 10472 | 462820 | 1845 | 1609 | 3454 | 2801996
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 506709.0501 | 6280.0342 | 512989.0842 | 32975.4836 | 24892.52 | 57868.0036 | 279648.5316 | 239107.2119 | 518755.7435 | 21077.7891 | 297136.9849 | 318214.774 | 1407827.6053
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 11948322.594 | 116789.739 | 12065112.333 | 308582.282 | 242380.644 | 550962.926 | 2999894.826 | 3565181.541 | 6565076.367 | 79997.453 | 1376825.643 | 1456823.096 | 20637974.722
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0032796 | 0.0012846 | 0.0032759 | 0.0065016 | 0.0095325 | 0.0074538 | 0.0079215 | 0.056239 | 0.0098355 | 0.1923 | 0.72973 | 0.50987 | 0.0051911
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13362 | 0.46985 | 0.13424 | 0.38737 | 1.6076 | 0.77072 | 0.27803 | 7.9955 | 0.58373 | 17.6029 | 101.3609 | 67.0963 | 0.32767
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0072434 | 6.8469e-05 | 0.0072301 | 0.0085597 | 0.0051107 | 0.0074762 | 0.01143 | 0.1488 | 0.016872 | 0.52266 | 0 | 0.21381 | 0.0090048
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.021186 | 0.001579 | 0.02115 | 0.02058 | 0 | 0.014115 | 0.051416 | 0.0001583 | 0.049386 | 5.0592 | 0 | 2.0697 | 0.027853
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0014438 | 0 | 0.0014411 | 0.00076396 | 0 | 0.00052396 | 0.0032109 | 0 | 0.0030838 | 0.0088402 | 0 | 0.0036164 | 0.0016471
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.16677 | 0.47279 | 0.16734 | 0.42378 | 1.6223 | 0.80029 | 0.35201 | 8.2007 | 0.66291 | 23.386 | 102.0906 | 69.8933 | 0.37137
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.084455 | 0.11028 | 0.084503 | 0.076558 | 0.25859 | 0.13374 | 0.13136 | 2.9807 | 0.24423 | 3.3494 | 14.873 | 10.1588 | 0.12526
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.2971 | 0.18246 | 0.29689 | 0.58955 | 1.1426 | 0.76328 | 0.67496 | 17.0345 | 1.323 | 18.1137 | 275.3976 | 170.1451 | 0.70737
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0046087 | 0 | 0.0046002 | 0.0011119 | 0 | 0.00076261 | 0.018819 | 0 | 0.018073 | 0.24081 | 0 | 0.098511 | 0.0065918
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.38616 | 0.29274 | 0.38599 | 0.66721 | 1.4012 | 0.89779 | 0.82515 | 20.0152 | 1.5853 | 21.7039 | 290.2706 | 180.4024 | 0.83922
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 727010 | 1351 | 728361 | 34475 | 15791 | 50266 | 136377 | 5625 | 142002 | 504 | 728 | 1232 | 921861
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 122127.964 | 9823.9142 | 131951.8782 | 21840.0378 | 31891.3683 | 53731.4061 | 58994.0497 | 60413.1942 | 119407.2439 | 5145.468 | 114281.1074 | 119426.5753 | 424517.1035
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 3602882.426 | 27333.852 | 3630216.278 | 235773.097 | 388924.199 | 624697.296 | 774601.256 | 992695.359 | 1767296.615 | 18555.72 | 620777.268 | 639332.988 | 6661543.177
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KONAK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KONAK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.16809 | 0 | 0.16807 | 0 | 0 | 0 | 0.59997 | 17.0951 | 0.73874 | 5.0977 | 0 | 4.2141 | 0.34411
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18954 | 0 | 0.18951 | 0 | 0 | 0 | 0.21471 | 6.6588 | 0.26892 | 2.3858 | 0.044223 | 1.9799 | 0.21504
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0027561 | 0 | 0.0027557 | 0 | 0 | 0 | 0.00044445 | 0 | 0.00044071 | 0 | 0 | 0 | 0.002053
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.22575 | 0 | 0.22572 | 0 | 0 | 0 | 0.19711 | 0 | 0.19545 | 1.8433 | 0 | 1.5238 | 0.21765
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0205 | 0 | 0.020497 | 0 | 0 | 0 | 0.023658 | 0 | 0.023459 | 0.2583 | 0 | 0.21353 | 0.021556
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.60664 | 0 | 0.60655 | 0 | 0 | 0 | 1.0359 | 23.7538 | 1.227 | 9.585 | 0.044223 | 7.9313 | 0.80042
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10789 | 34.258 | 0.11285 | 0 | 0 | 0 | 0.18511 | 19.4222 | 0.34695 | 6.7165 | 16.3419 | 8.3849 | 0.19065
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.042732 | 0 | 0.042726 | 0 | 0 | 0 | 0.029994 | 0 | 0.029742 | 0 | 0 | 0 | 0.03876
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15062 | 34.258 | 0.15558 | 0 | 0 | 0 | 0.21511 | 19.4222 | 0.37669 | 6.7165 | 16.3419 | 8.3849 | 0.22941
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 185557 | 27 | 185584 | 5 | 3 | 8 | 79915 | 678 | 80593 | 186 | 39 | 225 | 266410
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 41575.6111 | 114.8324 | 41690.4435 | 0.3086 | 0.1583 | 0.4669 | 42297.096 | 28610.0406 | 70907.1366 | 1240.2567 | 1460.2537 | 2700.5104 | 115298.5574
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 771260.021 | 11329.43 | 782589.451 | 15 | 1009 | 1024 | 548644.29 | 683455.463 | 1232099.753 | 4165.492 | 22103.59 | 26269.082 | 2041982.286
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BORNOVA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BORNOVA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.24407 | 3.4515 | 0.24476 | 1.6484 | 26.4544 | 4.1233 | 1.3867 | 44.4766 | 2.0996 | 36.9051 | 511.9634 | 165.6487 | 1.1523
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.057294 | 0.052822 | 0.057293 | 0 | 0 | 0 | 0.070447 | 5.2188 | 0.15563 | 0.47992 | 15.9214 | 4.6646 | 0.091851
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034286 | 0 | 0.0033719 | 0 | 16.929 | 4.5879 | 0.015168
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.11607 | 0 | 0.11604 | 0.01438 | 0 | 0.012945 | 0.45078 | 0 | 0.44332 | 18.9898 | 0 | 13.8435 | 0.22613
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.016987 | 0 | 0.016983 | 0.11403 | 0 | 0.10265 | 0.047696 | 0 | 0.046907 | 1.4451 | 0 | 1.0535 | 0.026512
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.43442 | 3.5044 | 0.43508 | 1.7768 | 26.4544 | 4.2389 | 1.959 | 49.6954 | 2.7488 | 57.82 | 544.8138 | 189.7982 | 1.512
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10818 | 0.52631 | 0.10827 | 1.8859 | 2.1224 | 1.9095 | 0.51512 | 23.5086 | 0.89555 | 13.9749 | 99.238 | 37.0817 | 0.38886
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.054676 | 0 | 0.054664 | 0 | 0 | 0 | 0.12983 | 0 | 0.12768 | 6.5261 | 0 | 4.7575 | 0.084349
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.16286 | 0.52631 | 0.16294 | 1.8859 | 2.1224 | 1.9095 | 0.64495 | 23.5086 | 1.0232 | 20.501 | 99.238 | 41.8392 | 0.47321
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 211681 | 46 | 211727 | 388 | 43 | 431 | 53853 | 906 | 54759 | 616 | 229 | 845 | 267762
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 50656.4637 | 128.5775 | 50785.0412 | 155.4887 | 202.6518 | 358.1405 | 41266.436 | 27853.4798 | 69119.9158 | 7902.343 | 56767.7842 | 64670.1272 | 184933.2247
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1017528.645 | 1529.564 | 1019058.209 | 1722.125 | 1306.3 | 3028.425 | 423547.027 | 347904.683 | 771451.71 | 25424.62 | 184769.5 | 210194.12 | 2003732.464
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BUCA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BUCA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15953 | 2.4076 | 0.16 | 3.8365 | 13.2346 | 4.3064 | 0.39306 | 18.7897 | 0.50506 | 12.6907 | 79.977 | 20.8115 | 0.22541
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.083473 | 0 | 0.083455 | 0.20128 | 0 | 0.19121 | 0.26515 | 0 | 0.26353 | 24.1556 | 0 | 21.2403 | 0.11547
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0058342 | 0 | 0.005833 | 0 | 0 | 0 | 0.031428 | 0 | 0.031237 | 11.8379 | 0 | 10.4091 | 0.013297
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 5.2326e-05 | 0 | 5.2315e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.010525 | 0 | 0.01046 | 0.15295 | 0 | 0.13449 | 0.0014413
Genel Toplam |  | 0.24889 | 2.4076 | 0.24934 | 4.0378 | 13.2346 | 4.4976 | 0.70016 | 18.7897 | 0.81029 | 48.8371 | 79.977 | 52.5954 | 0.35562
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.069661 | 0.21434 | 0.069691 | 0.39521 | 1.5389 | 0.45239 | 0.13014 | 1.1458 | 0.13632 | 0.53296 | 1.8017 | 0.68609 | 0.079664
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.033036 | 0 | 0.033029 | 0.0011576 | 0 | 0.0010997 | 0.081288 | 0 | 0.080793 | 0.022487 | 0 | 0.019773 | 0.03905
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.1027 | 0.21434 | 0.10272 | 0.39637 | 1.5389 | 0.45349 | 0.21143 | 1.1458 | 0.21712 | 0.55545 | 1.8017 | 0.70586 | 0.11871
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 247981 | 52 | 248033 | 836 | 44 | 880 | 36406 | 223 | 36629 | 102 | 14 | 116 | 285658
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 51232.1488 | 49.3776 | 51281.5264 | 413.9828 | 110.0503 | 524.033 | 23086.1307 | 7158.2731 | 30244.4038 | 1132.3866 | 1225.7924 | 2358.179 | 84408.1422
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1258990.64 | 1242 | 1260232.64 | 4100.626 | 1967.2 | 6067.826 | 229196.426 | 61610.19 | 290806.616 | 2808.699 | 18908.4 | 21717.099 | 1578824.181
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARŞIYAKA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARŞIYAKA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.28139 | 0 | 0.28139 | 0.030008 | 0 | 0.027057 | 0.26421 | 10.8095 | 0.30221 | 1.091 | 0 | 0.92055 | 0.28436
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.096439 | 0 | 0.096438 | 0.095073 | 0 | 0.085721 | 0.29677 | 0.080618 | 0.29599 | 10.5014 | 0 | 8.8606 | 0.12595
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0062593 | 0 | 0.0062592 | 0 | 0 | 0 | 0.0047782 | 0 | 0.0047609 | 0 | 0 | 0 | 0.0060442
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.38409 | 0 | 0.38408 | 0.12508 | 0 | 0.11278 | 0.56575 | 10.8901 | 0.60296 | 11.5924 | 0 | 9.7811 | 0.41635
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.008141 | 0 | 0.0081409 | 0 | 0 | 0 | 0.027372 | 0 | 0.027273 | 9.8161 | 0 | 8.2824 | 0.011999
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0094922 | 0 | 0.009492 | 0 | 0 | 0 | 0.036527 | 0 | 0.036395 | 1.8766 | 0 | 1.5834 | 0.013523
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.017633 | 0 | 0.017633 | 0 | 0 | 0 | 0.063899 | 0 | 0.063669 | 11.6927 | 0 | 9.8657 | 0.025522
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 198040 | 3 | 198043 | 55 | 6 | 61 | 32625 | 118 | 32743 | 27 | 5 | 32 | 230879
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 43332.123 | 205.2464 | 43537.3694 | 2.5045 | 2.0067 | 4.5112 | 18998.4932 | 10499.6887 | 29498.1819 | 327.2621 | 2604.5656 | 2931.8277 | 75971.8901
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1103557.58 | 1020 | 1104577.58 | 229 | 108.4 | 337.4 | 197504.2 | 66797.26 | 264301.46 | 962.094 | 8890.2 | 9852.294 | 1379068.734
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - NARLIDERE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | NARLIDERE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11623 | 0 | 0.11621 | 0.0037715 | 0 | 0.0037715 | 0.3959 | 85.2484 | 1.198 | 13.9924 | 0 | 11.9935 | 0.30928
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.11495 | 0 | 0.11493 | 0.29478 | 0 | 0.29478 | 0.1603 | 0 | 0.15878 | 0 | 0 | 0 | 0.1244
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.01684 | 0 | 0.016837 | 0.13796 | 0 | 0.13796 | 0.015295 | 0 | 0.01515 | 0 | 0 | 0 | 0.01768
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.24802 | 0 | 0.24798 | 0.43651 | 0 | 0.43651 | 0.57149 | 85.2484 | 1.3719 | 13.9924 | 0 | 11.9935 | 0.45136
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.011078 | 0 | 0.011076 | 0 | 0 | 0 | 0.021733 | 0.045896 | 0.021962 | 0.2815 | 0 | 0.24128 | 0.012944
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.11997 | 0 | 0.11996 | 0.15417 | 0 | 0.15417 | 0.24999 | 0 | 0.24763 | 0 | 0 | 0 | 0.14293
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13105 | 0 | 0.13103 | 0.15417 | 0 | 0.15417 | 0.27172 | 0.045896 | 0.26959 | 0.2815 | 0 | 0.24128 | 0.15587
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 32925 | 5 | 32930 | 383 | 0 | 383 | 7126 | 68 | 7194 | 6 | 1 | 7 | 40514
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9056.0597 | 15.1035 | 9071.1632 | 93.8664 | 0 | 93.8664 | 3139.1769 | 2779.9703 | 5919.1471 | 107.9535 | 345.5169 | 453.4704 | 15537.6471
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 197430.415 | 801.96 | 198232.375 | 2145.93 | 0 | 2145.93 | 43119.742 | 55579.05 | 98698.792 | 763.65 | 600 | 1363.65 | 300440.747
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - GAZİEMİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | GAZİEMİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.036335 | 0.16705 | 0.036337 | 1.1117 | 0 | 1.0323 | 0.24252 | 6.2841 | 0.38249 | 5.1389 | 5.254 | 5.1871 | 0.10162
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0043608 | 0 | 0.0043608 | 0 | 0 | 0 | 0.068765 | 0.076759 | 0.06895 | 1.5155 | 0 | 0.88024 | 0.016258
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.038175 | 0 | 0.038174 | 0 | 0 | 0 | 0.10732 | 0 | 0.10483 | 6.7526 | 0 | 3.922 | 0.059004
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00087595 | 0 | 0.00087593 | 0 | 0 | 0 | 0.012471 | 0 | 0.012182 | 19.4635 | 0 | 11.3046 | 0.034983
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.079746 | 0.16705 | 0.079748 | 1.1117 | 0 | 1.0323 | 0.43108 | 6.3608 | 0.56846 | 32.8706 | 5.254 | 21.2939 | 0.21186
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.083278 | 0.038785 | 0.083277 | 0.04504 | 0.30602 | 0.063681 | 0.49721 | 4.1013 | 0.5807 | 21.5638 | 12.0979 | 17.5958 | 0.20583
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.030478 | 0 | 0.030477 | 0 | 0 | 0 | 0.079724 | 0 | 0.077877 | 1.6606 | 0 | 0.96452 | 0.040039
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.11376 | 0.038785 | 0.11375 | 0.04504 | 0.30602 | 0.063681 | 0.57693 | 4.1013 | 0.65858 | 23.2245 | 12.0979 | 18.5603 | 0.24587
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 58712 | 1 | 58713 | 13 | 1 | 14 | 9782 | 232 | 10014 | 115 | 83 | 198 | 68939
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13806.9047 | 63.7728 | 13870.6775 | 8.5148 | 0 | 8.5148 | 9542.166 | 15431.461 | 24973.627 | 2111.1825 | 5845.51 | 7956.6926 | 46809.5118
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 311057.188 | 1950 | 313007.188 | 63.29 | 100 | 163.29 | 87035.116 | 116125.798 | 203160.914 | 7978.648 | 62790.768 | 70769.416 | 587100.808
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÇİĞLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÇİĞLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10641 | 13.2672 | 0.10908 | 0.10626 | 0 | 0.10354 | 0.33835 | 35.9147 | 0.68855 | 7.4441 | 157.0288 | 59.4736 | 0.20667
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.097488 | 0 | 0.097468 | 0.085045 | 0 | 0.082864 | 0.31336 | 0 | 0.31027 | 0.55218 | 0 | 0.36012 | 0.12454
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0028131 | 0 | 0.0028126 | 0 | 0 | 0 | 0.0035418 | 0 | 0.0035069 | 0 | 0 | 0 | 0.0028984
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.20671 | 13.2672 | 0.20936 | 0.1913 | 0 | 0.1864 | 0.65525 | 35.9147 | 1.0023 | 7.9963 | 157.0288 | 59.8337 | 0.33411
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.029001 | 0 | 0.028995 | 0.012333 | 0 | 0.012017 | 0.025149 | 9.7231 | 0.12061 | 0 | 14.0725 | 4.8948 | 0.04258
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00045817 | 0 | 0.00045808 | 0 | 0 | 0 | 0.0012344 | 0 | 0.0012222 | 0 | 0 | 0 | 0.00055458
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.029459 | 0 | 0.029453 | 0.012333 | 0 | 0.012017 | 0.026383 | 9.7231 | 0.12183 | 0 | 14.0725 | 4.8948 | 0.043135
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 98596 | 20 | 98616 | 38 | 1 | 39 | 14183 | 141 | 14324 | 30 | 16 | 46 | 113025
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 23013.3799 | 138.5729 | 23151.9528 | 4.9337 | 0.2514 | 5.1851 | 9852.122 | 14095.6812 | 23947.8032 | 434.2542 | 10471.1694 | 10905.4236 | 58010.3647
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 600584.304 | 1152.51 | 601736.814 | 290.616 | 15 | 305.616 | 103706.432 | 58181.446 | 161887.878 | 2260.163 | 53476 | 55736.163 | 819666.471
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - GÜZELBAHÇE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | GÜZELBAHÇE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13041 | 6.6787 | 0.13767 | 0.056705 | 1.6014 | 0.08592 | 0.41009 | 0.95443 | 0.42254 | 81.4144 | 1.8514 | 26.3323 | 0.19934
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.074629 | 0 | 0.074547 | 0.10487 | 0 | 0.10289 | 0.11847 | 0 | 0.11576 | 0 | 0 | 0 | 0.081885
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0051299 | 0 | 0.0051243 | 0 | 0 | 0 | 0.0012392 | 0 | 0.0012109 | 0 | 0 | 0 | 0.0043739
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.21017 | 6.6787 | 0.21735 | 0.16158 | 1.6014 | 0.18881 | 0.5298 | 0.95443 | 0.53951 | 81.4144 | 1.8514 | 26.3323 | 0.2856
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.2149 | 137.9977 | 1.3666 | 0.67584 | 22.4755 | 1.0881 | 2.4619 | 73.7263 | 4.0913 | 2.3256 | 614.078 | 425.8465 | 2.0627
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.060898 | 0 | 0.060831 | 0 | 0 | 0 | 0.48981 | 0 | 0.47861 | 0 | 0 | 0 | 0.12896
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.2758 | 137.9977 | 1.4274 | 0.67584 | 22.4755 | 1.0881 | 2.9517 | 73.7263 | 4.5699 | 2.3256 | 614.078 | 425.8465 | 2.1917
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18009 | 20 | 18029 | 415 | 8 | 423 | 3590 | 84 | 3674 | 4 | 9 | 13 | 22139
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 7020.5711 | 221.0736 | 7241.6447 | 108.5827 | 11.97 | 120.5527 | 3008.6317 | 838.1213 | 3846.753 | 121.1444 | 5683.1447 | 5804.2891 | 17013.2395
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 137987.963 | 2486.4 | 140474.363 | 2056.296 | 580 | 2636.296 | 26699.752 | 12326.5 | 39026.252 | 483.107 | 8016 | 8499.107 | 190636.018
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARABAĞLAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARABAĞLAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.020196 | 0 | 0.020195 | 0 | 0 | 0 | 0.015847 | 0.82784 | 0.01727 | 0.97216 | 0 | 0.96244 | 0.020204
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.040979 | 0 | 0.040978 | 0 | 0 | 0 | 0.15037 | 0 | 0.1501 | 2.3153 | 0 | 2.2922 | 0.055507
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00053017 | 0 | 0.00053016 | 0 | 0 | 0 | 0.015657 | 0 | 0.01563 | 0.23866 | 0 | 0.23627 | 0.0025107
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.061705 | 0 | 0.061703 | 0 | 0 | 0 | 0.18187 | 0.82784 | 0.183 | 3.5262 | 0 | 3.4909 | 0.078222
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.049794 | 0 | 0.049793 | 0.59525 | 0 | 0.45788 | 0.048436 | 9.0272 | 0.064169 | 0.33651 | 0 | 0.33315 | 0.051723
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0014777 | 0 | 0.0014777 | 0 | 0 | 0 | 0.001685 | 0 | 0.001682 | 0 | 0 | 0 | 0.0015026
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.051272 | 0 | 0.051271 | 0.59525 | 0 | 0.45788 | 0.050121 | 9.0272 | 0.065851 | 0.33651 | 0 | 0.33315 | 0.053226
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 219696 | 6 | 219702 | 10 | 3 | 13 | 31333 | 55 | 31388 | 99 | 1 | 100 | 251203
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 50449.5001 | 22.8 | 50472.3001 | 2.4307 | 0 | 2.4307 | 17534.9519 | 5291.6506 | 22826.6025 | 751.927 | 29.536 | 781.463 | 74082.7963
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1017818.059 | 518.109 | 1018336.168 | 55.87 | 65 | 120.87 | 174630.887 | 25859.964 | 200490.851 | 2237.215 | 240 | 2477.215 | 1221425.104
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - SELÇUK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | SELÇUK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.06749 | 0.71475 | 0.070642 | 0.25096 | 1.7417 | 0.57591 | 0.18489 | 15.9702 | 0.94775 | 4.9884 | 11.7347 | 8.7364 | 0.26022
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011255 | 0 | 0.0112 | 0.0052299 | 0 | 0.0040899 | 0.016805 | 0 | 0.015993 | 0 | 0 | 0 | 0.011755
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.0021496 | 0 | 0.001681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5167e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.078745 | 0.71475 | 0.081843 | 0.25834 | 1.7417 | 0.58168 | 0.2017 | 15.9702 | 0.96375 | 4.9884 | 11.7347 | 8.7364 | 0.27205
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12363 | 0 | 0.12303 | 0.021895 | 0 | 0.017123 | 0.25757 | 0.24381 | 0.2569 | 0.047518 | 0 | 0.021119 | 0.14281
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.18081 | 0 | 0.17993 | 0.039313 | 0 | 0.030744 | 0.30206 | 0 | 0.28746 | 0 | 0 | 0 | 0.19289
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.30444 | 0 | 0.30296 | 0.061209 | 0 | 0.047866 | 0.55963 | 0.24381 | 0.54437 | 0.047518 | 0 | 0.021119 | 0.33569
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20229 | 99 | 20328 | 922 | 257 | 1179 | 4608 | 234 | 4842 | 8 | 10 | 18 | 26367
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3950.3491 | 115.6979 | 4066.047 | 466.5035 | 309.3879 | 775.8915 | 2654.619 | 3978.243 | 6632.862 | 92.3997 | 153.1353 | 245.535 | 11720.3355
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 108235.45 | 2287.44 | 110522.89 | 9592.304 | 6763.46 | 16355.764 | 31003.531 | 30144.62 | 61148.151 | 234.277 | 1602 | 1836.277 | 189863.082
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - SEFERİHİSAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | SEFERİHİSAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.2485 | 11.2657 | 0.2636 | 0.69567 | 3.3128 | 0.75316 | 0.55228 | 8.4565 | 0.79081 | 1.386 | 30.4596 | 14.419 | 0.352
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.10617 | 0 | 0.10602 | 0.22954 | 0 | 0.2245 | 0.20628 | 0 | 0.20005 | 0 | 0 | 0 | 0.12154
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.009669 | 0 | 0.0096558 | 0 | 0 | 0 | 0.04731 | 0 | 0.045882 | 0 | 0 | 0 | 0.013682
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.36434 | 11.2657 | 0.37928 | 0.92522 | 3.3128 | 0.97766 | 0.80586 | 8.4565 | 1.0367 | 1.386 | 30.4596 | 14.419 | 0.48723
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.81084 | 76.0984 | 0.91403 | 4.4185 | 23.5814 | 4.8394 | 1.9792 | 20.183 | 2.5285 | 1.4782 | 308.7048 | 139.2005 | 1.3201
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.022278 | 0 | 0.022247 | 5.1736e-05 | 0 | 5.06e-05 | 0.27599 | 0 | 0.26766 | 0 | 0 | 0 | 0.051083
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.83311 | 76.0984 | 0.93627 | 4.4185 | 23.5814 | 4.8395 | 2.2551 | 20.183 | 2.7962 | 1.4782 | 308.7048 | 139.2005 | 1.3712
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 47359 | 65 | 47424 | 1959 | 44 | 2003 | 6588 | 205 | 6793 | 16 | 13 | 29 | 56249
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9304.0413 | 743.6453 | 10047.6865 | 533.0092 | 120.7837 | 653.7929 | 3849.2703 | 3347.4648 | 7196.735 | 34.7005 | 596.9732 | 631.6737 | 18529.8881
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 288974.428 | 11200.14 | 300174.568 | 10243.33 | 2103.9 | 12347.23 | 39784.346 | 59959.321 | 99743.667 | 245.393 | 10299 | 10544.393 | 422809.858
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÖDEMİŞ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÖDEMİŞ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.07675 | 2.1014 | 0.077768 | 0.33019 | 0.38475 | 0.33648 | 0.29415 | 2.6063 | 0.35345 | 2.8551 | 118.9035 | 60.8793 | 0.19959
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.014248 | 0.9486 | 0.014718 | 0.050407 | 0.14311 | 0.061102 | 0.060555 | 0.69367 | 0.076793 | 0.44569 | 9.3341 | 4.8899 | 0.033695
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.038643 | 0 | 0.038624 | 0.087713 | 0 | 0.077595 | 0.10265 | 0 | 0.10002 | 32.4252 | 0 | 16.2126 | 0.066348
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00097237 | 0 | 0.00097188 | 0.0021933 | 0 | 0.0019403 | 0.00063158 | 0 | 0.00061539 | 0 | 0 | 0 | 0.00099301
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.00061595 | 0 | 0.00061564 | 0.00027588 | 0 | 0.00024405 | 0.0006551 | 0 | 0.0006383 | 0 | 0 | 0 | 0.00058677
Genel Toplam |  | 0.13123 | 3.05 | 0.1327 | 0.47078 | 0.52786 | 0.47736 | 0.45864 | 3.3 | 0.53152 | 35.7259 | 128.2376 | 81.9818 | 0.30121
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.43188 | 14.3758 | 0.43889 | 2.0646 | 11.4091 | 3.1426 | 1.3708 | 18.4958 | 1.81 | 55.7489 | 251.1675 | 153.4582 | 1.0422
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.14429 | 0 | 0.14422 | 0.13898 | 0 | 0.12295 | 0.17307 | 0 | 0.16863 | 2.8495 | 0 | 1.4247 | 0.14771
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.57617 | 14.3758 | 0.58311 | 2.2035 | 11.4091 | 3.2655 | 1.5439 | 18.4958 | 1.9787 | 58.5983 | 251.1675 | 154.8829 | 1.1899
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 73567 | 37 | 73604 | 7676 | 1001 | 8677 | 16981 | 447 | 17428 | 42 | 42 | 84 | 99793
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 12307.119 | 53.6734 | 12360.7925 | 7689.2369 | 4618.0022 | 12307.2391 | 8844.2675 | 4629.4736 | 13473.7411 | 273.3953 | 4032.1733 | 4305.5686 | 42447.3413
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 359155.866 | 782.7 | 359938.566 | 49067.221 | 33117.251 | 82184.472 | 95848.178 | 60748.701 | 156596.879 | 1431.52 | 63462 | 64893.52 | 663613.437
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BERGAMA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BERGAMA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.2584 | 0.34884 | 0.25844 | 1.0233 | 0.70991 | 0.97212 | 0.52946 | 8.8819 | 0.83038 | 4.3523 | 185.9523 | 154.0227 | 0.58111
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.055047 | 0 | 0.055023 | 0.046327 | 0 | 0.038767 | 0.089037 | 0 | 0.085829 | 1.8511 | 0 | 0.32547 | 0.059513
DAĞITIM-AG | Dışsal | 8.1429e-05 | 0 | 8.1394e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3531e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.31353 | 0.34884 | 0.31355 | 1.0696 | 0.70991 | 1.0109 | 0.61849 | 8.8819 | 0.91621 | 6.2034 | 185.9523 | 154.3481 | 0.64068
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.29493 | 1.2051 | 0.29533 | 2.6966 | 1.3307 | 2.4737 | 1.1994 | 15.1723 | 1.7028 | 0.71609 | 680.9584 | 561.3554 | 1.3383
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.037466 | 0 | 0.03745 | 0 | 0 | 0 | 0.068878 | 0 | 0.066396 | 0 | 0 | 0 | 0.040099
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.3324 | 1.2051 | 0.33278 | 2.6966 | 1.3307 | 2.4737 | 1.2683 | 15.1723 | 1.7692 | 0.71609 | 680.9584 | 561.3554 | 1.3784
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 57420 | 25 | 57445 | 3359 | 655 | 4014 | 11612 | 434 | 12046 | 16 | 75 | 91 | 73596
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9550.5641 | 12.0094 | 9562.5735 | 2146.5939 | 2011.8845 | 4158.4785 | 5278.6471 | 4102.6646 | 9381.3117 | 102.793 | 10792.2745 | 10895.0675 | 33997.4312
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 254054.513 | 627.91 | 254682.423 | 30934.685 | 25220.35 | 56155.035 | 64981.527 | 121911.026 | 186892.553 | 720.913 | 69387.74 | 70108.653 | 567838.664
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ALİAĞA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ALİAĞA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.42356 | 1.4488 | 0.42484 | 0.74864 | 12.7553 | 4.5741 | 1.0543 | 17.3624 | 1.9911 | 2.3159 | 163.2297 | 142.3318 | 0.91358
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.017955 | 0.021717 | 0.01796 | 0.012743 | 0.23924 | 0.084907 | 0.045775 | 0.30376 | 0.060594 | 0.01947 | 0.71322 | 0.62312 | 0.026287
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.11922 | 0 | 0.11907 | 0.12138 | 0 | 0.082706 | 0.23087 | 0 | 0.21761 | 0.46487 | 0 | 0.060373 | 0.13508
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0045279 | 0 | 0.0045222 | 0 | 0 | 0 | 0.025001 | 0 | 0.023565 | 0 | 0 | 0 | 0.0076402
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.56526 | 1.4705 | 0.56639 | 0.88276 | 12.9946 | 4.7417 | 1.3559 | 17.6662 | 2.2928 | 2.8002 | 163.9429 | 143.0153 | 1.0826
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.31768 | 1.3067 | 0.31891 | 0.80207 | 9.3112 | 3.5132 | 0.86836 | 29.889 | 2.5354 | 1.4609 | 157.0434 | 136.8379 | 0.90182
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013068 | 0 | 0.013052 | 0 | 0 | 0 | 0.041609 | 0 | 0.039219 | 0 | 0 | 0 | 0.017286
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.33075 | 1.3067 | 0.33196 | 0.80207 | 9.3112 | 3.5132 | 0.90997 | 29.889 | 2.5746 | 1.4609 | 157.0434 | 136.8379 | 0.9191
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 44057 | 55 | 44112 | 216 | 101 | 317 | 8319 | 507 | 8826 | 10 | 67 | 77 | 53332
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8464.37 | 62.0213 | 8526.3913 | 53.3492 | 414.3628 | 467.7121 | 5113.2063 | 12458.2076 | 17571.4139 | 82.3124 | 35961.0072 | 36043.3196 | 62608.8368
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 261681.305 | 1667.03 | 263348.335 | 1164.401 | 4297.1 | 5461.501 | 53084.347 | 463972.187 | 517056.534 | 407.389 | 220303.917 | 220711.306 | 1006577.676
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÇEŞME
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÇEŞME
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.95008 | 6.1809 | 0.96311 | 0.96448 | 44.8856 | 4.9489 | 1.4936 | 12.8488 | 1.8533 | 12.0852 | 462.5332 | 248.0341 | 1.2647
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.021386 | 0.058791 | 0.021479 | 0.0026102 | 0.021736 | 0.0043452 | 0.087182 | 1.4379 | 0.12996 | 0.001387 | 0 | 0.00066045 | 0.040879
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.41928 | 0 | 0.41824 | 0.12144 | 0 | 0.11042 | 0.44295 | 0.033938 | 0.43 | 0.014563 | 0 | 0.0069348 | 0.41567
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0049211 | 0 | 0.0049088 | 0.0021789 | 0 | 0.0019812 | 0.023588 | 0 | 0.022841 | 0 | 0 | 0 | 0.0081138
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.3957 | 6.2397 | 1.4077 | 1.0907 | 44.9073 | 5.0656 | 2.0474 | 14.3207 | 2.4361 | 12.1011 | 462.5332 | 248.0417 | 1.7293
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.43629 | 4.3918 | 0.44615 | 0.089317 | 1.4075 | 0.2089 | 1.066 | 10.1596 | 1.354 | 21.392 | 205.3868 | 117.7703 | 0.6457
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.086999 | 0 | 0.086782 | 0.0011673 | 0 | 0.0010614 | 0.066721 | 0 | 0.064608 | 0 | 0 | 0 | 0.081464
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.52329 | 4.3918 | 0.53293 | 0.090484 | 1.4075 | 0.20996 | 1.1327 | 10.1596 | 1.4186 | 21.392 | 205.3868 | 117.7703 | 0.72716
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 51253 | 128 | 51381 | 862 | 86 | 948 | 11221 | 367 | 11588 | 10 | 11 | 21 | 63938
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 16479.3473 | 359.915 | 16839.2624 | 304.6981 | 928.3028 | 1233.0009 | 9892.5701 | 7774.2767 | 17666.8468 | 62.3052 | 962.4896 | 1024.7948 | 36763.9048
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 343035.277 | 13611.61 | 356646.887 | 3954.994 | 4122.81 | 8077.804 | 87812.788 | 82300.48 | 170113.268 | 322.626 | 5514 | 5836.626 | 540674.585
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - URLA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | URLA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.97036 | 41.8465 | 1.1466 | 0.60239 | 48.449 | 2.1801 | 1.3841 | 17.9205 | 1.9821 | 2.4257 | 77.298 | 48.501 | 1.3587
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.31309 | 0 | 0.31174 | 0.31763 | 0 | 0.30716 | 0.44699 | 0 | 0.43082 | 16.2586 | 0 | 6.2533 | 0.33371
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0011316 | 0 | 0.0011267 | 0.00062332 | 0 | 0.00060277 | 0.0068007 | 0 | 0.0065548 | 0 | 0 | 0 | 0.0019848
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.2846 | 41.8465 | 1.4595 | 0.92064 | 48.449 | 2.4879 | 1.8379 | 17.9205 | 2.4195 | 18.6843 | 77.298 | 54.7543 | 1.6944
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.55896 | 14.031 | 0.61705 | 0.26103 | 0.49932 | 0.26889 | 1.0564 | 6.8061 | 1.2643 | 0.92257 | 25.8793 | 16.2806 | 0.71195
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.037994 | 0 | 0.03783 | 0.0060218 | 0 | 0.0058233 | 0.085949 | 0 | 0.082841 | 0 | 0 | 0 | 0.043498
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.59696 | 14.031 | 0.65488 | 0.26705 | 0.49932 | 0.27471 | 1.1424 | 6.8061 | 1.3472 | 0.92257 | 25.8793 | 16.2806 | 0.75545
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 43418 | 188 | 43606 | 2786 | 95 | 2881 | 8742 | 328 | 9070 | 10 | 16 | 26 | 55583
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14735.1181 | 2461.8381 | 17196.9563 | 927.6095 | 773.8034 | 1701.4129 | 5660.7124 | 7058.9869 | 12719.6993 | 59.8787 | 1293.5865 | 1353.4652 | 32971.5337
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 273208.905 | 16631.49 | 289840.395 | 10661.88 | 4972.28 | 15634.16 | 52443.307 | 74063.856 | 126507.163 | 135.05 | 16650 | 16785.05 | 448766.768
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BAYINDIR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BAYINDIR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13817 | 0.36798 | 0.13833 | 0.34032 | 1.1589 | 0.39263 | 0.42163 | 18.5616 | 1.0151 | 0 | 64.781 | 60.9704 | 0.39276
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.049009 | 0 | 0.048974 | 0.026307 | 0 | 0.024625 | 0.093015 | 0 | 0.089972 | 0 | 0 | 0 | 0.053959
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.00079708 | 0 | 0.00079653 | 0 | 0 | 0 | 0.00021638 | 0 | 0.0002093 | 0 | 0 | 0 | 0.00055588
Genel Toplam |  | 0.18797 | 0.36798 | 0.1881 | 0.36662 | 1.1589 | 0.41726 | 0.51486 | 18.5616 | 1.1052 | 0 | 64.781 | 60.9704 | 0.44728
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.34425 | 0 | 0.34401 | 1.127 | 1.0624 | 1.1228 | 1.1136 | 29.2665 | 2.0346 | 0 | 140.4479 | 132.1863 | 0.88501
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0011269 | 0 | 0.0011261 | 0.016264 | 0 | 0.015225 | 0.0089183 | 0 | 0.0086266 | 0 | 0 | 0 | 0.0047709
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.34538 | 0 | 0.34514 | 1.1432 | 1.0624 | 1.1381 | 1.1225 | 29.2665 | 2.0432 | 0 | 140.4479 | 132.1863 | 0.88978
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19956 | 14 | 19970 | 4277 | 292 | 4569 | 6298 | 213 | 6511 | 1 | 16 | 17 | 31067
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3656.0976 | 8.4098 | 3664.5074 | 3623.4979 | 799.7955 | 4423.2934 | 3602.1697 | 1489.4835 | 5091.6532 | 0 | 1241.0123 | 1241.0123 | 14420.4663
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 80006.168 | 182.6 | 80188.768 | 23055.99 | 8730.79 | 31786.78 | 33818.503 | 16819.77 | 50638.273 | 5 | 5562 | 5567 | 168180.821
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARABURUN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARABURUN
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.22133 | 2.3586 | 0.22843 | 0.1745 | 0.47608 | 0.18879 | 0.48418 | 2.2524 | 0.56971 | 0.39029 | 8.0565 | 1.9235 | 0.28506
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.53195 | 2.7249 | 0.53923 | 0.29665 | 0.87261 | 0.32396 | 1.2005 | 7.128 | 1.4872 | 1.6851 | 0 | 1.3481 | 0.68734
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.18362 | 0 | 0.18301 | 0.047896 | 0 | 0.045625 | 0.36269 | 0 | 0.34514 | 0.73041 | 0 | 0.58433 | 0.20628
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0024778 | 0 | 0.0024695 | 0.0096303 | 0 | 0.0091738 | 0.010881 | 0 | 0.010354 | 0 | 0 | 0 | 0.0038974
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.93939 | 5.0835 | 0.95315 | 0.52868 | 1.3487 | 0.56755 | 2.0583 | 9.3804 | 2.4124 | 2.8058 | 8.0565 | 3.8559 | 1.1826
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.29668 | 4.1815 | 0.30958 | 0.35758 | 1.9026 | 0.43082 | 0.82281 | 5.5423 | 1.0511 | 4.56 | 0 | 3.648 | 0.4372
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.072199 | 0 | 0.071959 | 0.10952 | 0 | 0.10432 | 0.22124 | 0 | 0.21054 | 3.8892 | 0 | 3.1114 | 0.10013
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.36888 | 4.1815 | 0.38154 | 0.46709 | 1.9026 | 0.53514 | 1.044 | 5.5423 | 1.2616 | 8.4492 | 0 | 6.7594 | 0.53733
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 14408 | 48 | 14456 | 422 | 21 | 443 | 2715 | 138 | 2853 | 24 | 6 | 30 | 17782
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2614.6486 | 210.5274 | 2825.176 | 79.5058 | 51.4987 | 131.0045 | 1268.8719 | 1291.0569 | 2559.9288 | 40.6579 | 150.2133 | 190.8712 | 5706.9805
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 77344.732 | 5649.13 | 82993.862 | 2304.073 | 1133.1 | 3437.173 | 16008.881 | 72011.1 | 88019.981 | 168.1 | 24862.32 | 25030.42 | 199481.436
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - MENDERES
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | MENDERES
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.5868 | 4.5778 | 0.59447 | 0.92899 | 3.4853 | 1.2607 | 0.92943 | 13.5014 | 1.4636 | 0.82295 | 92.0167 | 27.8189 | 0.86504
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.035699 | 0.1669 | 0.035951 | 0.013564 | 0.0010491 | 0.01194 | 0.028594 | 0.17338 | 0.034746 | 0 | 3.9598 | 1.1722 | 0.038329
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.06849 | 0 | 0.068358 | 0.064365 | 0 | 0.056012 | 0.086402 | 0 | 0.082731 | 14.0608 | 0 | 9.8984 | 0.10324
DAĞITIM-AG | Dışsal | 1.8341e-05 | 0 | 1.8306e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4256e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.69101 | 4.7447 | 0.6988 | 1.0069 | 3.4863 | 1.3287 | 1.0444 | 13.6748 | 1.5811 | 14.8838 | 95.9766 | 38.8896 | 1.0066
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.51667 | 10.4969 | 0.53586 | 1.0702 | 1.7659 | 1.1605 | 0.7516 | 11.2692 | 1.1985 | 0.41391 | 36.7789 | 11.179 | 0.71413
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00057708 | 0 | 0.00057597 | 0.0085809 | 0 | 0.0074673 | 0.066854 | 0 | 0.064013 | 2.4366 | 0 | 1.7153 | 0.017225
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.51725 | 10.4969 | 0.53644 | 1.0788 | 1.7659 | 1.1679 | 0.81845 | 11.2692 | 1.2625 | 2.8505 | 36.7789 | 12.8943 | 0.73136
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 63844 | 123 | 63967 | 3735 | 557 | 4292 | 13026 | 578 | 13604 | 195 | 82 | 277 | 82140
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13316.688 | 205.7722 | 13522.4603 | 2249.7566 | 1246.2032 | 3495.9598 | 7860.3115 | 9931.6686 | 17791.9801 | 1967.4989 | 9718.115 | 11685.6139 | 46496.0141
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 358154.088 | 6988.58 | 365142.668 | 21049.39 | 17750.47 | 38799.86 | 99929.283 | 93445.04 | 193374.323 | 7707.514 | 41095.73 | 48803.244 | 646120.095
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - FOÇA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | FOÇA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.35157 | 3.4035 | 0.36526 | 0.81943 | 30.5424 | 8.122 | 0.80496 | 48.853 | 3.739 | 0 | 61.8197 | 52.309 | 0.95536
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.13476 | 0 | 0.13416 | 0.049762 | 0 | 0.037536 | 0.43963 | 0 | 0.41279 | 0 | 0 | 0 | 0.17102
DAĞITIM-AG | Dışsal | 9.6237e-06 | 0 | 9.5806e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1298e-06
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.48635 | 3.4035 | 0.49943 | 0.86919 | 30.5424 | 8.1596 | 1.2446 | 48.853 | 4.1518 | 0 | 61.8197 | 52.309 | 1.1264
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17234 | 5.4579 | 0.19603 | 0.21463 | 17.1328 | 4.3713 | 0.44019 | 17.7371 | 1.4964 | 0 | 44.2795 | 37.4673 | 0.4465
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.028241 | 0 | 0.028114 | 0 | 0 | 0 | 0.12503 | 0 | 0.11739 | 0 | 0 | 0 | 0.039969
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.20058 | 5.4579 | 0.22415 | 0.21463 | 17.1328 | 4.3713 | 0.56521 | 17.7371 | 1.6138 | 0 | 44.2795 | 37.4673 | 0.48647
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 28423 | 128 | 28551 | 350 | 114 | 464 | 4336 | 282 | 4618 | 2 | 11 | 13 | 33646
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 6016.0917 | 172.5325 | 6188.6242 | 97.9507 | 811.8477 | 909.7984 | 2700.9438 | 5711.3543 | 8412.2981 | 2.3804 | 840.7493 | 843.1297 | 16353.8504
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 166016.025 | 4299.3 | 170315.325 | 1886.27 | 5594.4 | 7480.67 | 25186.473 | 71640.14 | 96826.613 | 41.6 | 4963.8 | 5005.4 | 279628.008
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KINIK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KINIK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.24498 | 0.098469 | 0.24489 | 0.85709 | 1.3061 | 0.8881 | 0.86634 | 41.5548 | 2.5008 | 67.8721 | 819.8011 | 699.4924 | 1.6842
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013864 | 0 | 0.013856 | 0.014889 | 0 | 0.013861 | 0.0092581 | 0 | 0.0088862 | 0 | 0 | 0 | 0.01303
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.25885 | 0.098469 | 0.25875 | 0.87198 | 1.3061 | 0.90196 | 0.87559 | 41.5548 | 2.5097 | 67.8721 | 819.8011 | 699.4924 | 1.6972
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.1738 | 0.57495 | 1.1734 | 6.3541 | 7.4962 | 6.433 | 6.1733 | 104.6658 | 10.1298 | 1335.8801 | 3572.1184 | 3214.3203 | 7.7911
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0062824 | 0 | 0.0062784 | 0.058369 | 0 | 0.054338 | 0.0080975 | 0 | 0.0077722 | 0 | 0 | 0 | 0.011368
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.1801 | 0.57495 | 1.1797 | 6.4125 | 7.4962 | 6.4873 | 6.1814 | 104.6658 | 10.1376 | 1335.8801 | 3572.1184 | 3214.3203 | 7.8025
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12740 | 8 | 12748 | 1631 | 121 | 1752 | 2700 | 113 | 2813 | 4 | 21 | 25 | 17338
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2014.6238 | 1.4328 | 2016.0566 | 1272.2792 | 219.895 | 1492.1742 | 1290.7973 | 1032.9095 | 2323.7068 | 58.2186 | 12752.6756 | 12810.8942 | 18642.8318
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 55032.01 | 100 | 55132.01 | 12786.241 | 6448.02 | 19234.261 | 15792.029 | 50378.4 | 66170.429 | 787.679 | 52601 | 53388.679 | 193925.379
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - TORBALI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | TORBALI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.26829 | 1.0522 | 0.2689 | 0.95905 | 4.1477 | 1.7745 | 0.60785 | 10.7308 | 1.1392 | 17.3938 | 145.5386 | 124.7328 | 1.0549
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.060558 | 0.00052297 | 0.060512 | 0.17746 | 0.035245 | 0.14109 | 0.16966 | 0.74514 | 0.19987 | 18.5656 | 14.7202 | 15.3445 | 0.15955
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.09931 | 0 | 0.099233 | 0.12923 | 0 | 0.096181 | 0.16007 | 0 | 0.15166 | 3.038 | 0 | 0.49325 | 0.10995
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00090021 | 0 | 0.00089951 | 0 | 0 | 0 | 0.00089674 | 0 | 0.00084966 | 0 | 0 | 0 | 0.00086082
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.42906 | 1.0527 | 0.42954 | 1.2657 | 4.183 | 2.0118 | 0.93848 | 11.476 | 1.4916 | 38.9973 | 160.2588 | 140.5706 | 1.3253
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1217 | 0.23483 | 0.12178 | 0.20942 | 1.1879 | 0.45965 | 0.28829 | 3.9892 | 0.48256 | 18.8592 | 52.4605 | 47.005 | 0.41685
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.034771 | 0 | 0.034744 | 0.010611 | 0 | 0.0078977 | 0.098819 | 0 | 0.093632 | 0 | 0 | 0 | 0.04382
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15647 | 0.23483 | 0.15653 | 0.22003 | 1.1879 | 0.46755 | 0.38711 | 3.9892 | 0.57619 | 18.8592 | 52.4605 | 47.005 | 0.46067
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 90278 | 70 | 90348 | 2433 | 836 | 3269 | 18285 | 1013 | 19298 | 88 | 454 | 542 | 113457
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 19535.7008 | 43.9233 | 19579.6241 | 2439.8305 | 3944.3279 | 6384.1584 | 10191.291 | 12882.7568 | 23074.0478 | 1727.9269 | 69116.6265 | 70844.5534 | 119882.3837
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 561201.536 | 2085.19 | 563286.726 | 18248.225 | 33949.948 | 52198.173 | 119317.235 | 196106.82 | 315424.055 | 8531.036 | 277674.52 | 286205.556 | 1217114.51
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KEMALPAŞA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KEMALPAŞA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.56553 | 7.0108 | 0.60832 | 0.87218 | 3.4353 | 1.4289 | 1.0978 | 42.1488 | 6.4934 | 5.9412 | 760.3345 | 668.1688 | 3.6416
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.081865 | 0 | 0.081322 | 0.056468 | 0 | 0.044203 | 0.14499 | 0 | 0.12593 | 0 | 0 | 0 | 0.085424
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0012412 | 0 | 0.0012329 | 0 | 0 | 0 | 0.020515 | 0 | 0.017819 | 0 | 0 | 0 | 0.0037382
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.64863 | 7.0108 | 0.69087 | 0.92865 | 3.4353 | 1.4731 | 1.2633 | 42.1488 | 6.6371 | 5.9412 | 760.3345 | 668.1688 | 3.7308
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.81234 | 6.4956 | 0.85007 | 0.48355 | 1.7095 | 0.74983 | 1.7746 | 17.2041 | 3.8026 | 11.7914 | 372.9929 | 328.8642 | 2.3143
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0032364 | 0 | 0.0032149 | 0 | 0 | 0 | 0.0093676 | 0 | 0.0081364 | 0.45652 | 0 | 0.055774 | 0.0039192
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.81557 | 6.4956 | 0.85329 | 0.48355 | 1.7095 | 0.74983 | 1.7839 | 17.2041 | 3.8107 | 12.248 | 372.9929 | 328.92 | 2.3183
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 54907 | 367 | 55274 | 3986 | 1106 | 5092 | 9767 | 1478 | 11245 | 27 | 194 | 221 | 71832
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 10668.4547 | 256.9417 | 10925.3964 | 1479.1254 | 1590.7646 | 3069.89 | 4909.0345 | 10332.6099 | 15241.6445 | 350.3898 | 35350.1368 | 35700.5266 | 64937.4575
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 291947.566 | 5204.158 | 297151.724 | 32650.364 | 29993.887 | 62644.251 | 56708.022 | 308541.06 | 365249.082 | 1011.938 | 81708.54 | 82720.478 | 807765.535
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - MENEMEN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | MENEMEN
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.30555 | 0.74038 | 0.30628 | 0.13552 | 3.7108 | 0.40951 | 0.91146 | 12.5444 | 1.4956 | 80.2719 | 218.6518 | 154.3424 | 0.81709
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.055603 | 0 | 0.055509 | 0.17949 | 0 | 0.16573 | 0.19771 | 0 | 0.18778 | 0.32585 | 0 | 0.15143 | 0.074909
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00058953 | 0 | 0.00058853 | 0.0034569 | 0 | 0.003192 | 0.0067373 | 0 | 0.006399 | 0.15551 | 0 | 0.07227 | 0.0015514
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.36174 | 0.74038 | 0.36238 | 0.31847 | 3.7108 | 0.57843 | 1.1159 | 12.5444 | 1.6898 | 80.7532 | 218.6518 | 154.5661 | 0.89355
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.082969 | 0.078608 | 0.082961 | 0.023211 | 0.45695 | 0.05645 | 0.14315 | 2.472 | 0.2601 | 2.7011 | 11.2134 | 7.2575 | 0.12171
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.32138 | 0.67998 | 0.32199 | 0.26565 | 8.9373 | 0.93018 | 0.85328 | 9.9064 | 1.3079 | 7.569 | 84.0112 | 48.4862 | 0.57204
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.063667 | 0 | 0.063559 | 0 | 0 | 0 | 0.15382 | 0 | 0.14609 | 0 | 0 | 0 | 0.072693
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.46802 | 0.75859 | 0.46851 | 0.28887 | 9.3943 | 0.98663 | 1.1502 | 12.3784 | 1.7141 | 10.2701 | 95.2246 | 55.7437 | 0.76644
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 88321 | 150 | 88471 | 1952 | 162 | 2114 | 12672 | 670 | 13342 | 112 | 129 | 241 | 104168
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 19143.6007 | 143.5492 | 19287.1499 | 502.1217 | 698.8514 | 1200.9731 | 8216.4008 | 10567.1994 | 18783.6002 | 1327.3233 | 18015.5131 | 19342.8364 | 58614.5596
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 541601.369 | 3468.9 | 545070.269 | 8607.504 | 7123.8 | 15731.304 | 84415.644 | 140513.6 | 224929.244 | 7567.002 | 103388.41 | 110955.412 | 896686.229
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - TİRE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | TİRE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.061518 | 0.022917 | 0.061479 | 0.12955 | 0.055944 | 0.11429 | 0.15948 | 1.374 | 0.2104 | 0.0093693 | 6.241 | 4.1166 | 0.092855
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11086 | 0.1923 | 0.11094 | 0.38275 | 1.3143 | 0.57589 | 0.25502 | 4.6755 | 0.44036 | 0.32738 | 26.7657 | 17.7527 | 0.21243
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.008063 | 0 | 0.0080549 | 0.010536 | 0 | 0.0083513 | 0.011745 | 0 | 0.011252 | 0 | 0 | 0 | 0.0085968
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.18044 | 0.21522 | 0.18047 | 0.52283 | 1.3703 | 0.69853 | 0.42624 | 6.0495 | 0.66202 | 0.33675 | 33.0067 | 21.8692 | 0.31388
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.051423 | 0.19863 | 0.051572 | 0.46305 | 1.1 | 0.59511 | 0.16728 | 4.3884 | 0.34427 | 0 | 1.7698 | 1.1665 | 0.14068
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.051423 | 0.19863 | 0.051572 | 0.46305 | 1.1 | 0.59511 | 0.16728 | 4.3884 | 0.34427 | 0 | 1.7698 | 1.1665 | 0.14068
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 45520 | 46 | 45566 | 3506 | 917 | 4423 | 9437 | 413 | 9850 | 15 | 29 | 44 | 59883
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 7994.3687 | 13.2789 | 8007.6475 | 4719.3581 | 3926.3325 | 8645.6907 | 5336.3315 | 2966.0328 | 8302.3642 | 51.4761 | 4854.1763 | 4905.6524 | 29861.3549
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 240667.909 | 337.7 | 241005.609 | 28422.256 | 30460.89 | 58883.146 | 59650.609 | 70387.956 | 130038.565 | 721.083 | 19051.318 | 19772.401 | 449699.721
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - DİKİLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | DİKİLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21562 | 0.72534 | 0.21706 | 0.52 | 12.8793 | 3.6195 | 0.62277 | 9.0116 | 0.9024 | 0.8601 | 62.7882 | 15.6049 | 0.38722
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.083502 | 0 | 0.083267 | 0.075727 | 0 | 0.056736 | 0.31268 | 0 | 0.30226 | 0.88745 | 0 | 0.67615 | 0.11212
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00019919 | 0 | 0.00019863 | 0 | 0 | 0 | 0.017711 | 0 | 0.01712 | 0 | 0 | 0 | 0.0024352
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.29932 | 0.72534 | 0.30052 | 0.59572 | 12.8793 | 3.6762 | 0.95316 | 9.0116 | 1.2218 | 1.7476 | 62.7882 | 16.281 | 0.50178
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15942 | 1.5884 | 0.16344 | 0.42536 | 9.2675 | 2.6428 | 0.50945 | 7.3364 | 0.73701 | 4.5334 | 133.1787 | 35.1632 | 0.31312
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15942 | 1.5884 | 0.16344 | 0.42536 | 9.2675 | 2.6428 | 0.50945 | 7.3364 | 0.73701 | 4.5334 | 133.1787 | 35.1632 | 0.31312
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 53169 | 150 | 53319 | 959 | 321 | 1280 | 8062 | 278 | 8340 | 32 | 10 | 42 | 62981
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8833.0021 | 278.8933 | 9111.8953 | 539.7539 | 1902.4003 | 2442.1542 | 3430.6861 | 1628.5095 | 5059.1956 | 106.2835 | 4560.2885 | 4666.572 | 21279.8171
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 289384.255 | 17115.3 | 306499.555 | 8464.05 | 14179.788 | 22643.838 | 46237.269 | 46431.51 | 92668.779 | 547.932 | 11219.4 | 11767.332 | 433579.504
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KİRAZ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KİRAZ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21139 | 0 | 0.21138 | 0.39303 | 1.4019 | 0.40001 | 0.58941 | 7.8027 | 0.78006 | 0 | 8.603 | 6.8824 | 0.33365
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.026315 | 0 | 0.026314 | 0.018943 | 0.26493 | 0.020644 | 0.07687 | 0.33101 | 0.083587 | 0 | 0 | 0 | 0.034944
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.034643 | 0 | 0.034642 | 0.071462 | 0 | 0.070968 | 0.074509 | 0.0042024 | 0.072651 | 0 | 0 | 0 | 0.045945
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0013731 | 0 | 0.0013731 | 0.00054807 | 0 | 0.00054428 | 0.0025493 | 0 | 0.0024819 | 0 | 0 | 0 | 0.0014397
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.27373 | 0 | 0.27371 | 0.48399 | 1.6668 | 0.49217 | 0.74334 | 8.1379 | 0.93878 | 0 | 8.603 | 6.8824 | 0.41597
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.099378 | 0 | 0.099373 | 0.061149 | 6.193 | 0.10356 | 0.2763 | 4.365 | 0.38436 | 0 | 0 | 0 | 0.14684
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.021913 | 0 | 0.021911 | 0.018888 | 0 | 0.018757 | 0.056989 | 0 | 0.055482 | 0 | 0 | 0 | 0.026991
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12129 | 0 | 0.12128 | 0.080037 | 6.193 | 0.12231 | 0.33329 | 4.365 | 0.43984 | 0 | 0 | 0 | 0.17383
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19508 | 1 | 19509 | 3877 | 27 | 3904 | 4494 | 122 | 4616 | 2 | 8 | 10 | 28039
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2929.5202 | 0 | 2929.5202 | 2476.4114 | 189.9436 | 2666.355 | 2539.4988 | 783.175 | 3322.6738 | 7.041 | 327.5644 | 334.6054 | 9253.1544
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 79261.73 | 750 | 80011.73 | 18834.26 | 1088.6 | 19922.86 | 24292.879 | 24776.4 | 49069.279 | 30 | 1128 | 1158 | 150161.869
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BEYDAĞ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BEYDAĞ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0011084 | 0 | 0.0011081 | 0.006594 | 0 | 0.0065582 | 0.0070783 | 0 | 0.0069415 | 0 | 0 | 0 | 0.0027877
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0027166 | 0 | 0.0027159 | 0.017754 | 0 | 0.017658 | 0.0039414 | 0 | 0.0038653 | 0 | 0 | 0 | 0.0044926
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010903 | 0 | 0.0010692 | 0 | 0 | 0 | 0.00020373
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.003825 | 0 | 0.003824 | 0.024348 | 0 | 0.024216 | 0.01211 | 0 | 0.011876 | 0 | 0 | 0 | 0.0074841
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.013101 | 0 | 0.013097 | 0.098152 | 0 | 0.097619 | 0.039303 | 1.0548 | 0.058929 | 68.3629 | 0 | 20.5089 | 0.050009
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.013101 | 0 | 0.013097 | 0.098152 | 0 | 0.097619 | 0.039303 | 1.0548 | 0.058929 | 68.3629 | 0 | 20.5089 | 0.050009
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7455 | 2 | 7457 | 1100 | 6 | 1106 | 1979 | 39 | 2018 | 3 | 7 | 10 | 10591
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 916.1233 | 0 | 916.1233 | 450.3224 | 5.8458 | 456.1682 | 677.0817 | 330.2201 | 1007.3018 | 82.7268 | 325.7007 | 408.4275 | 2788.0208
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 30825.186 | 155 | 30980.186 | 4649.091 | 157.8 | 4806.891 | 10492.643 | 5026.4 | 15519.043 | 172.049 | 2140 | 2312.049 | 53618.169
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BAYRAKLI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BAYRAKLI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.099513 | 1.8215 | 0.099603 | 0.099355 | 1.8728 | 0.43187 | 0.1838 | 51.2822 | 0.38083 | 0.5994 | 0 | 0.50574 | 0.13115
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0055812 | 0 | 0.0055809 | 0 | 0 | 0 | 0.025057 | 0 | 0.024961 | 0 | 0 | 0 | 0.0077446
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.33548 | 0 | 0.33546 | 1.0805 | 0 | 0.87791 | 0.43098 | 0 | 0.42932 | 1.7638 | 0 | 1.4882 | 0.34625
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.013593 | 0 | 0.013592 | 0 | 0 | 0 | 0.030715 | 0 | 0.030597 | 0 | 0 | 0 | 0.015488
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0.0010403 | 0 | 0.0010403 | 0 | 0 | 0 | 0.0016115 | 0 | 0.0016053 | 0 | 0 | 0 | 0.0011031
Genel Toplam |  | 0.45521 | 1.8215 | 0.45528 | 1.1799 | 1.8728 | 1.3098 | 0.67216 | 51.2822 | 0.86731 | 2.3632 | 0 | 1.994 | 0.50174
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10893 | 0 | 0.10892 | 0 | 0 | 0 | 0.30163 | 12.5215 | 0.34875 | 24.3204 | 0 | 20.5203 | 0.14004
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013688 | 0 | 0.013687 | 0 | 0 | 0 | 0.071464 | 0 | 0.071189 | 0.068009 | 0 | 0.057382 | 0.02012
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12261 | 0 | 0.12261 | 0 | 0 | 0 | 0.3731 | 12.5215 | 0.41994 | 24.3884 | 0 | 20.5777 | 0.16016
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 133949 | 7 | 133956 | 13 | 3 | 16 | 16792 | 65 | 16857 | 27 | 5 | 32 | 150861
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 34537.7743 | 164.1908 | 34701.9652 | 3.7078 | 1.1979 | 4.9057 | 13265.1678 | 7811.558 | 21076.7258 | 271.5901 | 1223.2078 | 1494.7979 | 57278.3946
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 696877.384 | 1555.588 | 698432.972 | 53.52 | 21.1 | 74.62 | 118303.1 | 62732 | 181035.1 | 959.484 | 2209.49 | 3168.974 | 882711.666
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BALÇOVA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BALÇOVA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.00075953 | 0 | 0.00075951 | 0.1216 | 0 | 0.1216 | 0.023632 | 9.1907 | 0.10336 | 0 | 0 | 0 | 0.013254
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.027273 | 0 | 0.027272 | 0.1509 | 0 | 0.1509 | 0.045394 | 0 | 0.045 | 1.219 | 0 | 0.88656 | 0.030425
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0011645 | 0 | 0.0011645 | 0.02148 | 0 | 0.02148 | 0.010293 | 0 | 0.010203 | 0 | 0 | 0 | 0.0023165
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.029197 | 0 | 0.029196 | 0.29398 | 0 | 0.29398 | 0.07932 | 9.1907 | 0.15857 | 1.219 | 0 | 0.88656 | 0.045995
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.095519 | 0 | 0.095517 | 0 | 0 | 0 | 0.16208 | 115.3273 | 1.1637 | 14.8676 | 0 | 10.8128 | 0.22383
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0047315 | 0 | 0.0047313 | 0 | 0 | 0 | 0.41707 | 0 | 0.41344 | 0 | 0 | 0 | 0.051889
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.10025 | 0 | 0.10025 | 0 | 0 | 0 | 0.57915 | 115.3273 | 1.5772 | 14.8676 | 0 | 10.8128 | 0.27572
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 37627 | 1 | 37628 | 230 | 0 | 230 | 4901 | 43 | 4944 | 16 | 6 | 22 | 42824
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9598.6848 | 12.4252 | 9611.11 | 130.2488 | 0 | 130.2488 | 4341.4483 | 16440.9937 | 20782.4419 | 247.7809 | 436.0927 | 683.8736 | 31207.6743
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 175442.077 | 60 | 175502.077 | 1273.48 | 0 | 1273.48 | 30700.36 | 85430.8 | 116131.16 | 1166.18 | 2208 | 3374.18 | 296280.897
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - AKHİSAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | AKHİSAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.024316 | 0.016528 | 0.024308 | 0.0294 | 0.061844 | 0.037251 | 0.053373 | 0.50134 | 0.066915 | 2.1537 | 6.1773 | 4.7951 | 0.037034
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18685 | 0.27088 | 0.18694 | 0.33229 | 1.8421 | 0.69766 | 0.31936 | 8.3151 | 0.56108 | 26.8677 | 105.1131 | 78.2349 | 0.36625
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.018442 | 0 | 0.018423 | 0.024479 | 0 | 0.018555 | 0.028454 | 0 | 0.027594 | 1.4348 | 0 | 0.49285 | 0.020395
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00040243 | 0 | 0.000402 | 0 | 0 | 0 | 0.00050822 | 0 | 0.00049285 | 0 | 0 | 0 | 0.00038498
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.23001 | 0.28741 | 0.23007 | 0.38617 | 1.9039 | 0.75346 | 0.40169 | 8.8164 | 0.65608 | 30.4562 | 111.2903 | 83.5229 | 0.42406
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.098448 | 0.016751 | 0.098361 | 0.040257 | 0.11243 | 0.057723 | 0.15366 | 1.8743 | 0.20568 | 0.79884 | 34.8384 | 23.1454 | 0.1359
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0068632 | 0 | 0.0068559 | 0.0024598 | 0 | 0.0018645 | 0.013798 | 0 | 0.013381 | 0 | 0 | 0 | 0.0075143
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.10531 | 0.016751 | 0.10522 | 0.042717 | 0.11243 | 0.059588 | 0.16746 | 1.8743 | 0.21906 | 0.79884 | 34.8384 | 23.1454 | 0.14341
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 98052 | 105 | 98157 | 7624 | 2434 | 10058 | 20241 | 631 | 20872 | 45 | 86 | 131 | 129218
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14166.6099 | 424.0962 | 14590.7061 | 3367.2559 | 4696.7439 | 8063.9998 | 6952.9216 | 6207.5867 | 13160.5083 | 469.9755 | 12111.1216 | 12581.0971 | 48396.3113
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 481454.774 | 2301.126 | 483755.9 | 38205.93 | 73627.547 | 111833.477 | 104825.356 | 102875.642 | 207700.998 | 1298.156 | 34902.8 | 36200.956 | 839491.331
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - ALAŞEHİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | ALAŞEHİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.071099 | 0.63736 | 0.072039 | 0.20861 | 0.26173 | 0.21881 | 0.27308 | 2.4253 | 0.36099 | 2.8924 | 84.2705 | 45.9749 | 0.19041
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0090238 | 0 | 0.0090089 | 0.00088002 | 0 | 0.00071101 | 0.0039451 | 0 | 0.003784 | 0 | 0 | 0 | 0.0073862
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.025092 | 0 | 0.025051 | 0.014075 | 0 | 0.011372 | 0.068018 | 0 | 0.06524 | 0.61878 | 0 | 0.29119 | 0.029996
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084305 | 0 | 0.0080862 | 0.11139 | 0 | 0.052417 | 0.0012703
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.10521 | 0.63736 | 0.1061 | 0.22357 | 0.26173 | 0.2309 | 0.35348 | 2.4253 | 0.4381 | 3.6225 | 84.2705 | 46.3185 | 0.22907
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.016039 | 0.0018511 | 0.016015 | 0.010283 | 0.022977 | 0.012721 | 0.024181 | 0.1828 | 0.03066 | 0.043755 | 1.055 | 0.57911 | 0.018603
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.62233 | 0.76497 | 0.62257 | 0.80781 | 1.3091 | 0.90409 | 1.966 | 27.1663 | 2.9954 | 25.1721 | 472.3741 | 261.9261 | 1.3488
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0047307 | 0 | 0.0047229 | 0.00038143 | 0 | 0.00030818 | 0.0089699 | 0 | 0.0086035 | 0 | 0 | 0 | 0.0048489
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.6431 | 0.76682 | 0.64331 | 0.81848 | 1.3321 | 0.91712 | 1.9992 | 27.3491 | 3.0346 | 25.2159 | 473.4291 | 262.5052 | 1.3723
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 48106 | 80 | 48186 | 5225 | 1242 | 6467 | 9158 | 390 | 9548 | 40 | 45 | 85 | 64286
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9754.5554 | 374.0297 | 10128.5851 | 3649.0208 | 1713.704 | 5362.7248 | 4497.0073 | 4830.6034 | 9327.6108 | 152.7643 | 5932.7207 | 6085.485 | 30904.4056
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 235539.249 | 1333.32 | 236872.569 | 44584.78 | 27870.827 | 72455.607 | 51467.239 | 76645.2 | 128112.439 | 436.219 | 61532.2 | 61968.419 | 499409.034
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - DEMİRCİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | DEMİRCİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.017534 | 0 | 0.017507 | 0.0094559 | 0.0354 | 0.010224 | 0.049988 | 2.7107 | 0.11801 | 0 | 0 | 0 | 0.033044
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0086163 | 0 | 0.0086032 | 0.0023812 | 0 | 0.0023107 | 0.0157 | 0 | 0.015299 | 7.3389 | 0 | 7.3389 | 0.016049
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0019089 | 0 | 0.001906 | 0 | 0 | 0 | 0.0022231 | 0 | 0.0021663 | 0 | 0 | 0 | 0.0019
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.028059 | 0 | 0.028016 | 0.011837 | 0.0354 | 0.012535 | 0.067911 | 2.7107 | 0.13547 | 7.3389 | 0 | 7.3389 | 0.050993
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.017425 | 0 | 0.017399 | 0.0070185 | 0 | 0.0068107 | 0.039412 | 0.31727 | 0.046515 | 0 | 0 | 0 | 0.021689
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.017425 | 0 | 0.017399 | 0.0070185 | 0 | 0.0068107 | 0.039412 | 0.31727 | 0.046515 | 0 | 0 | 0 | 0.021689
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 21059 | 32 | 21091 | 590 | 18 | 608 | 3926 | 103 | 4029 | 23 | 0 | 23 | 25751
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2358.6505 | 114.3308 | 2472.9813 | 132.6213 | 44.897 | 177.5183 | 1190.0892 | 507.4709 | 1697.5601 | 653.0682 | 11.2977 | 664.3659 | 5012.4256
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 88736.066 | 700.2 | 89436.266 | 2572.484 | 567.6 | 3140.084 | 21527.438 | 7690.82 | 29218.258 | 2166.57 | 0 | 2166.57 | 123961.178
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - GÖRDES
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | GÖRDES
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.20493 | 0 | 0.20453 | 0.28361 | 1.7508 | 0.3503 | 0.47181 | 4.2388 | 0.59124 | 0 | 81.1347 | 62.4113 | 0.29645
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01641 | 0 | 0.016378 | 0.015708 | 0 | 0.014994 | 0.039542 | 0 | 0.038288 | 0 | 0 | 0 | 0.019234
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.22134 | 0 | 0.22091 | 0.29932 | 1.7508 | 0.3653 | 0.51135 | 4.2388 | 0.62953 | 0 | 81.1347 | 62.4113 | 0.31568
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.13424 | 0 | 0.13398 | 0.22395 | 1.2378 | 0.27003 | 0.46492 | 3.873 | 0.57298 | 19.9879 | 69.7369 | 58.2564 | 0.23022
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13424 | 0 | 0.13398 | 0.22395 | 1.2378 | 0.27003 | 0.46492 | 3.873 | 0.57298 | 19.9879 | 69.7369 | 58.2564 | 0.23022
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19443 | 38 | 19481 | 945 | 45 | 990 | 3054 | 100 | 3154 | 3 | 10 | 13 | 23638
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1889.9585 | 294.4869 | 2184.4454 | 319.4285 | 140.8087 | 460.2372 | 875.6453 | 650.8815 | 1526.5268 | 12.8265 | 199.7775 | 212.604 | 4383.8133
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 75745.202 | 770.65 | 76515.852 | 4170.86 | 1949.18 | 6120.04 | 14571.341 | 10020.93 | 24592.271 | 62.506 | 2970 | 3032.506 | 110260.669
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KIRKAĞAÇ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KIRKAĞAÇ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.33508 | 0.3815 | 0.33539 | 0.51691 | 1.4055 | 0.98372 | 0.44765 | 11.9155 | 0.95587 | 0.0039494 | 134.4227 | 107.539 | 0.54557
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.038328 | 0 | 0.038074 | 0.0082034 | 0 | 0.003894 | 0.040265 | 0.0046135 | 0.038685 | 0 | 0 | 0 | 0.03544
DAĞITIM-AG | Dışsal | 9.6526e-06 | 0 | 9.5885e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2846e-06
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.37342 | 0.3815 | 0.37347 | 0.52511 | 1.4055 | 0.98761 | 0.48791 | 11.9202 | 0.99455 | 0.0039494 | 134.4227 | 107.539 | 0.58102
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.049193 | 0.062256 | 0.04928 | 0.056462 | 0.21217 | 0.13826 | 0.090012 | 0.81033 | 0.12193 | 0 | 32.1231 | 25.6985 | 0.082163
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.016536 | 0 | 0.016426 | 0.0066793 | 0 | 0.0031706 | 0.013135 | 0 | 0.012553 | 0 | 0 | 0 | 0.014745
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.065729 | 0.062256 | 0.065706 | 0.063142 | 0.21217 | 0.14143 | 0.10315 | 0.81033 | 0.13449 | 0 | 32.1231 | 25.6985 | 0.096907
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20488 | 137 | 20625 | 1022 | 1131 | 2153 | 4162 | 193 | 4355 | 3 | 12 | 15 | 27148
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3039.8305 | 268.5483 | 3308.3788 | 349.6989 | 1367.3918 | 1717.0906 | 1229.007 | 1198.2553 | 2427.2623 | 50.5673 | 386.2282 | 436.7955 | 7889.5272
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 89440.196 | 1367.483 | 90807.679 | 4750.278 | 12361.966 | 17112.244 | 22443.282 | 18077.459 | 40520.741 | 20.01 | 22974 | 22994.01 | 171434.674
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KULA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KULA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11729 | 0.017242 | 0.11681 | 0.2134 | 0.34758 | 0.25209 | 0.21201 | 3.3362 | 0.32261 | 2.8039 | 2.1236 | 2.5245 | 0.16553
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.18098 | 0 | 0.18011 | 0.25452 | 0.12382 | 0.21683 | 0.2624 | 4.2371 | 0.40311 | 7.9824 | 0 | 4.7039 | 0.23133
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0082256 | 0 | 0.0081862 | 0.0044041 | 0 | 0.0031341 | 0.02328 | 0 | 0.022456 | 0.73535 | 0 | 0.43333 | 0.01137
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00046443 | 0 | 0.0004622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035464
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.30696 | 0.017242 | 0.30557 | 0.47233 | 0.47139 | 0.47206 | 0.4977 | 7.5733 | 0.74817 | 11.5217 | 2.1236 | 7.6618 | 0.40859
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.058595 | 0 | 0.058315 | 0.0087586 | 0.11395 | 0.039091 | 0.17655 | 0.61494 | 0.19207 | 24.0593 | 0 | 14.1778 | 0.10861
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.016281 | 0 | 0.016203 | 0 | 0 | 0 | 0.11073 | 0 | 0.10681 | 0 | 0 | 0 | 0.032048
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.074876 | 0 | 0.074518 | 0.0087586 | 0.11395 | 0.039091 | 0.28728 | 0.61494 | 0.29888 | 24.0593 | 0 | 14.1778 | 0.14065
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 22669 | 109 | 22778 | 997 | 404 | 1401 | 5259 | 193 | 5452 | 33 | 23 | 56 | 29687
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3101.8938 | 494.4925 | 3596.3862 | 390.981 | 892.9769 | 1283.958 | 2079.5436 | 1512.0161 | 3591.5597 | 342.1083 | 2151.7458 | 2493.854 | 10965.758
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 99838.363 | 2107.76 | 101946.123 | 4622.374 | 11728.042 | 16350.416 | 32384.747 | 55665 | 88049.747 | 1525.284 | 30080.2 | 31605.484 | 237951.77
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SALİHLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SALİHLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.02608 | 0.014214 | 0.02605 | 0.077156 | 0.59417 | 0.26272 | 0.038724 | 1.5619 | 0.099928 | 0.14637 | 28.1839 | 16.1027 | 0.069052
DAĞITIM-OG | Dışsal | 1.3003e-05 | 0.00019268 | 1.3451e-05 | 0.0011126 | 0.0046742 | 0.0023909 | 0 | 0.019814 | 0.00079615 | 0 | 0 | 0 | 0.00026678
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0064648 | 0 | 0.0064487 | 0.010693 | 0 | 0.0068553 | 0.015338 | 0 | 0.014722 | 0 | 0 | 0 | 0.0078735
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0055184 | 0 | 0.0055046 | 0 | 0 | 0 | 0.0053117 | 0 | 0.0050982 | 0 | 0 | 0 | 0.0051516
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.038076 | 0.014407 | 0.038017 | 0.088962 | 0.59885 | 0.27197 | 0.059375 | 1.5817 | 0.12054 | 0.14637 | 28.1839 | 16.1027 | 0.082344
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.7299 | 0.71556 | 0.72987 | 0.74771 | 2.0945 | 1.2311 | 1.0091 | 22.7455 | 1.8825 | 31.8181 | 154.0011 | 101.3531 | 1.0674
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.91293 | 0.16616 | 0.91107 | 1.0333 | 1.6383 | 1.2504 | 1.4612 | 15.2862 | 2.0167 | 27.5378 | 103.7748 | 70.9247 | 1.1973
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.007977 | 0 | 0.0079571 | 0 | 0 | 0 | 0.032226 | 0 | 0.030932 | 2.2899 | 0 | 0.98672 | 0.012601
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.6508 | 0.88172 | 1.6489 | 1.781 | 3.7328 | 2.4815 | 2.5026 | 38.0317 | 3.9302 | 61.6458 | 257.7759 | 173.2646 | 2.2773
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 83063 | 208 | 83271 | 3458 | 1936 | 5394 | 17533 | 734 | 18267 | 53 | 70 | 123 | 107055
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 15223.7598 | 811.2501 | 16035.0099 | 3009.3962 | 4665.7845 | 7675.1807 | 7229.8641 | 6392.7616 | 13622.6257 | 355.2309 | 6586.4367 | 6941.6676 | 44274.4839
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 426843.152 | 3299.351 | 430142.503 | 32155.005 | 57244.951 | 89399.956 | 96478.585 | 111304.496 | 207783.081 | 1403.708 | 64396.48 | 65800.188 | 793125.728
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SARIGÖL
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SARIGÖL
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0094731 | 0 | 0.0094569 | 0.030597 | 0.0374 | 0.032343 | 0.021096 | 0.31612 | 0.031543 | 0.38723 | 0 | 0.34421 | 0.015832
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0071773 | 0 | 0.007165 | 0.0066292 | 0 | 0.0049282 | 0.0083443 | 0 | 0.0080488 | 0 | 0 | 0 | 0.0069199
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.01665 | 0 | 0.016622 | 0.037227 | 0.0374 | 0.037271 | 0.02944 | 0.31612 | 0.039592 | 0.38723 | 0 | 0.34421 | 0.022752
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.82183 | 0.036863 | 0.82048 | 1.6449 | 2.9608 | 1.9825 | 1.4399 | 7.7462 | 1.6632 | 0 | 0 | 0 | 1.1038
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.82183 | 0.036863 | 0.82048 | 1.6449 | 2.9608 | 1.9825 | 1.4399 | 7.7462 | 1.6632 | 0 | 0 | 0 | 1.1038
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 17481 | 30 | 17511 | 2816 | 972 | 3788 | 2833 | 104 | 2937 | 8 | 1 | 9 | 24245
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3083.8574 | 440.5535 | 3524.4109 | 2974.121 | 1668.4795 | 4642.6005 | 1538.727 | 1002.982 | 2541.709 | 27.716 | 36.3575 | 64.0736 | 10772.7939
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 74986.218 | 811.88 | 75798.098 | 25399.955 | 20346.7 | 45746.655 | 18034.51 | 8391.66 | 26426.17 | 88.428 | 150 | 238.428 | 148209.351
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SARUHANLI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SARUHANLI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1465 | 0.020496 | 0.14632 | 0.33308 | 0.6612 | 0.50329 | 0.13367 | 3.5891 | 0.3184 | 50.0944 | 44.6252 | 46.0556 | 0.27792
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.029888 | 0 | 0.029847 | 0.019367 | 0 | 0.0093208 | 0.048848 | 0 | 0.046236 | 10.132 | 0 | 2.6499 | 0.035226
DAĞITIM-AG | Dışsal | 4.8986e-05 | 0 | 4.8918e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7105e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.17643 | 0.020496 | 0.17622 | 0.35245 | 0.6612 | 0.51261 | 0.18252 | 3.5891 | 0.36463 | 60.2264 | 44.6252 | 48.7055 | 0.31319
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.040475 | 0 | 0.040419 | 0.017589 | 0.69514 | 0.36905 | 0.013042 | 5.1792 | 0.28922 | 19.2651 | 5.7671 | 9.2974 | 0.12163
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.040475 | 0 | 0.040419 | 0.017589 | 0.69514 | 0.36905 | 0.013042 | 5.1792 | 0.28922 | 19.2651 | 5.7671 | 9.2974 | 0.12163
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 29785 | 41 | 29826 | 1478 | 1593 | 3071 | 6020 | 340 | 6360 | 17 | 48 | 65 | 39322
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 5251.3037 | 240.5303 | 5491.834 | 1714.3498 | 7815.5816 | 9529.9314 | 2305.8442 | 2994.8308 | 5300.675 | 91.6627 | 8012.5496 | 8104.2123 | 28426.6528
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 138936.776 | 994.43 | 139931.206 | 15652.631 | 40803.098 | 56455.729 | 30811.57 | 47103.13 | 77914.7 | 244.069 | 25563.6 | 25807.669 | 300109.304
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SELENDİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SELENDİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.083609 | 0 | 0.083197 | 0.068481 | 0.43909 | 0.078961 | 0.18456 | 1.9701 | 0.27484 | 7.0126 | #DIV/0! | 7.0126 | 0.11099
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0069944 | 0 | 0.00696 | 0.00051261 | 0 | 0.00049811 | 0.033859 | 0 | 0.032147 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.010011
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0014597 | 0 | 0.0014525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.0011599
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.092063 | 0 | 0.09161 | 0.068993 | 0.43909 | 0.079459 | 0.21842 | 1.9701 | 0.30699 | 7.0126 | #DIV/0! | 7.0126 | 0.12216
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19133 | 0 | 0.19039 | 0.17721 | 0.86684 | 0.19671 | 0.28525 | 5.2975 | 0.53869 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.23866
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19133 | 0 | 0.19039 | 0.17721 | 0.86684 | 0.19671 | 0.28525 | 5.2975 | 0.53869 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.23866
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 9711 | 48 | 9759 | 756 | 22 | 778 | 1596 | 85 | 1681 | 3 | 0 | 3 | 12221
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1201.6976 | 196.8573 | 1398.5549 | 168.8037 | 50.2754 | 219.0791 | 610.2806 | 451.1208 | 1061.4015 | 73.1868 | 39.5895 | 112.7762 | 2791.8117
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 40842.757 | 867 | 41709.757 | 3391.5 | 1021.2 | 4412.7 | 8305.249 | 10105.72 | 18410.969 | 225.72 | 0 | 225.72 | 64759.146
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SOMA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SOMA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.27097 | 0.73076 | 0.27158 | 0.5619 | 4.3885 | 2.2259 | 0.48824 | 7.8237 | 0.76235 | 5.4961 | 235.6279 | 193.7858 | 0.52223
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.02157 | 0 | 0.021542 | 0.038231 | 0 | 0.021606 | 0.097725 | 0 | 0.094073 | 0 | 0 | 0 | 0.031876
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0020486 | 0 | 0.0020459 | 0.0035851 | 0 | 0.0020261 | 0.00042108 | 0 | 0.00040534 | 0 | 0 | 0 | 0.0018099
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.29459 | 0.73076 | 0.29516 | 0.60372 | 4.3885 | 2.2495 | 0.58638 | 7.8237 | 0.85683 | 5.4961 | 235.6279 | 193.7858 | 0.55592
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.29721 | 0 | 0.29682 | 0.052238 | 0 | 0.029523 | 0.64795 | 2.3807 | 0.7127 | 11.6602 | 95.1846 | 79.9983 | 0.41919
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00024173 | 0 | 0.00024141 | 0 | 0 | 0 | 0.00045845 | 0 | 0.00044131 | 0 | 0 | 0 | 0.00026718
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.29745 | 0 | 0.29706 | 0.052238 | 0 | 0.029523 | 0.64841 | 2.3807 | 0.71314 | 11.6602 | 95.1846 | 79.9983 | 0.41946
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 56232 | 74 | 56306 | 399 | 307 | 706 | 9145 | 355 | 9500 | 10 | 45 | 55 | 66567
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9738.5312 | 1047.7844 | 10786.3156 | 125.7282 | 538.7529 | 664.4811 | 3962.2644 | 4203.6378 | 8165.9022 | 109.0596 | 30957.6477 | 31066.7073 | 50683.4062
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 267833.086 | 2007.45 | 269840.536 | 1928.561 | 5123.462 | 7052.023 | 48711.656 | 134633.28 | 183344.936 | 378.15 | 103942 | 104320.15 | 564557.645
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - TURGUTLU
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | TURGUTLU
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10426 | 0.83633 | 0.10511 | 0.70642 | 2.7666 | 1.4396 | 0.26634 | 2.6955 | 0.35546 | 5.6045 | 169.0773 | 89.08 | 0.36008
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0087422 | 0.00054609 | 0.0087328 | 0.011832 | 0.014084 | 0.012633 | 0.0090717 | 0.0078952 | 0.0090286 | 0 | 0 | 0 | 0.0089249
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.021887 | 0 | 0.021862 | 0.026703 | 0 | 0.0172 | 0.050699 | 0 | 0.048839 | 5.839 | 0 | 2.8574 | 0.03101
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0004158 | 0 | 0.00041532 | 0 | 0 | 0 | 0.00023997 | 0 | 0.00023117 | 0 | 0 | 0 | 0.00036853
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13531 | 0.83687 | 0.13612 | 0.74496 | 2.7807 | 1.4694 | 0.32635 | 2.7034 | 0.41356 | 11.4435 | 169.0773 | 91.9373 | 0.40038
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18415 | 0.32647 | 0.18431 | 1.4596 | 2.2684 | 1.7475 | 0.59536 | 1.1596 | 0.61606 | 23.288 | 80.2385 | 52.3691 | 0.41081
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0031806 | 0 | 0.003177 | 0 | 0 | 0 | 0.011337 | 0 | 0.010921 | 0 | 0 | 0 | 0.0042528
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.18733 | 0.32647 | 0.18749 | 1.4596 | 2.2684 | 1.7475 | 0.60669 | 1.1596 | 0.62698 | 23.288 | 80.2385 | 52.3691 | 0.41506
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 83299 | 96 | 83395 | 2780 | 1536 | 4316 | 15728 | 599 | 16327 | 92 | 96 | 188 | 104226
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14073.4519 | 560.8483 | 14634.3001 | 1588.8655 | 1652.3253 | 3241.1907 | 7217.142 | 4608.6403 | 11825.7823 | 581.8629 | 17160.145 | 17742.0079 | 47443.2811
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 431980.775 | 1253.82 | 433234.595 | 16233.608 | 51211.189 | 67444.797 | 81999.973 | 72566.886 | 154566.859 | 1978.415 | 52157 | 54135.415 | 709381.666
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - AHMETLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | AHMETLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0061373 | 0.0058832 | 0.0061366 | 0.47519 | 0.017846 | 0.23664 | 0.0093975 | 0 | 0.008968 | 0 | 5.9588 | 4.8754 | 0.033522
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.052975 | 0 | 0.052836 | 0.0078723 | 0 | 0.0037661 | 0.057382 | 0 | 0.054759 | 0 | 0 | 0 | 0.048304
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.059112 | 0.0058832 | 0.058972 | 0.48306 | 0.017846 | 0.24041 | 0.06678 | 0 | 0.063727 | 0 | 5.9588 | 4.8754 | 0.081827
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.076455 | 1.2589 | 0.079565 | 1.0771 | 2.6042 | 1.8736 | 0.15504 | 2.2892 | 0.25258 | 0 | 138.4722 | 113.2954 | 0.38485
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0038921 | 0 | 0.0038818 | 0 | 0 | 0 | 0.025261 | 0 | 0.024106 | 0 | 0 | 0 | 0.006965
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.080347 | 1.2589 | 0.083447 | 1.0771 | 2.6042 | 1.8736 | 0.1803 | 2.2892 | 0.27669 | 0 | 138.4722 | 113.2954 | 0.39182
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 9099 | 24 | 9123 | 587 | 640 | 1227 | 2046 | 98 | 2144 | 2 | 9 | 11 | 12505
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1410.7678 | 28.4623 | 1439.2301 | 422.6776 | 1137.4022 | 1560.0797 | 717.7489 | 705.6595 | 1423.4083 | 11.8138 | 1437.0156 | 1448.8294 | 5871.5476
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 44506.477 | 211.52 | 44717.997 | 3985.855 | 13171.245 | 17157.1 | 10771.294 | 19057.986 | 29829.28 | 19.52 | 5968 | 5987.52 | 97691.897
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - GÖLMARMARA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | GÖLMARMARA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0092393 | 0.020613 | 0.0092698 | 0.15207 | 0.35522 | 0.21164 | 0.0096445 | 3.1333 | 0.16564 | 0 | 0 | 0 | 0.069573
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0026775 | 0 | 0.0026704 | 0.0096096 | 0 | 0.0067917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029343
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0015966 | 0 | 0.0015923 | 0 | 0 | 0 | 0.00031929 | 0 | 0.00030335 | 0 | 0 | 0 | 0.001107
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.013513 | 0.020613 | 0.013532 | 0.16168 | 0.35522 | 0.21843 | 0.0099638 | 3.1333 | 0.16594 | 0 | 0 | 0 | 0.073614
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0027718 | 0 | 0.0027643 | 0.13407 | 0.075311 | 0.11684 | 0.0082939 | 1.1087 | 0.063249 | 0 | 0 | 0 | 0.032212
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.071818 | 0 | 0.071626 | 0 | 0 | 0 | 0.47718 | 0 | 0.45335 | 0 | 0 | 0 | 0.12207
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.07459 | 0 | 0.07439 | 0.13407 | 0.075311 | 0.11684 | 0.48548 | 1.1087 | 0.5166 | 0 | 0 | 0 | 0.15429
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 6695 | 18 | 6713 | 1222 | 507 | 1729 | 1579 | 83 | 1662 | 3 | 4 | 7 | 10111
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 999.7795 | 59.778 | 1059.5575 | 1017.1814 | 997.1192 | 2014.3005 | 541.7687 | 433.5089 | 975.2776 | 34.1343 | 359.0628 | 393.1971 | 4442.3328
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 29133.181 | 249.5 | 29382.681 | 8667.54 | 8167.974 | 16835.514 | 7959.503 | 23036.43 | 30995.933 | 167 | 3630 | 3797 | 81011.128
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KÖPRÜBAŞI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KÖPRÜBAŞI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.034462 | 0 | 0.034328 | 0.032501 | 1.4449 | 0.18904 | 0.076885 | 2.0318 | 0.15695 | 0 | 0 | 0 | 0.074551
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0033423 | 0 | 0.0033294 | 0.00085025 | 0 | 0.00075602 | 0.0040916 | 0 | 0.003924 | 0 | 0 | 0 | 0.003041
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.037804 | 0 | 0.037658 | 0.033352 | 1.4449 | 0.1898 | 0.080976 | 2.0318 | 0.16088 | 0 | 0 | 0 | 0.077592
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.35087 | 0.11392 | 0.34996 | 0.14157 | 2.141 | 0.36317 | 1.2614 | 4.8423 | 1.4081 | 14.1117 | 0 | 7.0559 | 0.50778
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.35087 | 0.11392 | 0.34996 | 0.14157 | 2.141 | 0.36317 | 1.2614 | 4.8423 | 1.4081 | 14.1117 | 0 | 7.0559 | 0.50778
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7734 | 30 | 7764 | 1412 | 176 | 1588 | 1522 | 65 | 1587 | 2 | 2 | 4 | 10943
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 875.8622 | 83.046 | 958.9082 | 511.9286 | 1034.6023 | 1546.5309 | 717.4962 | 354.7749 | 1072.2711 | 23.0536 | 19.7002 | 42.7538 | 3620.4641
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 31064.353 | 602.1 | 31666.453 | 6253.217 | 12809.4 | 19062.617 | 8033.616 | 15687 | 23720.616 | 31.482 | 390 | 421.482 | 74871.168
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - ŞEHZADELER
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | ŞEHZADELER
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15751 | 1.3848 | 0.15961 | 1.8753 | 3.4328 | 2.617 | 0.3451 | 52.7379 | 1.8053 | 1.9362 | 187.9797 | 126.8908 | 0.59268
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.027633 | 0.018078 | 0.027617 | 0.08504 | 0 | 0.044545 | 0.057325 | 0 | 0.055728 | 1.0016 | 0 | 0.32889 | 0.032391
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.18515 | 1.4029 | 0.18722 | 1.9604 | 3.4328 | 2.6615 | 0.40242 | 52.7379 | 1.8611 | 2.9378 | 187.9797 | 127.2196 | 0.62507
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.20357 | 0.42852 | 0.20395 | 0.87438 | 1.3616 | 1.1064 | 0.97391 | 154.6993 | 5.2584 | 27.1564 | 200.2893 | 143.4397 | 1.035
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0030985 | 0 | 0.0030932 | 0.0053165 | 0 | 0.0027848 | 5.5051e-05 | 0 | 5.3517e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.00267
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.20667 | 0.42852 | 0.20705 | 0.8797 | 1.3616 | 1.1092 | 0.97396 | 154.6993 | 5.2585 | 27.1564 | 200.2893 | 143.4397 | 1.0377
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 69130 | 118 | 69248 | 2024 | 1840 | 3864 | 10987 | 315 | 11302 | 22 | 45 | 67 | 84481
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13441.1265 | 273.7154 | 13714.842 | 1702.3018 | 2533.8299 | 4236.1317 | 6914.3124 | 7514.8559 | 14429.1683 | 204.3308 | 2941.5861 | 3145.9169 | 35526.0589
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 336416.228 | 1372.364 | 337788.592 | 16991.571 | 31817.738 | 48809.309 | 64158.884 | 54876.857 | 119035.741 | 852.211 | 22638.54 | 23490.751 | 529124.393
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - YUNUSEMRE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | YUNUSEMRE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1506 | 1.2214 | 0.152 | 1.1625 | 4.2101 | 2.5775 | 0.45865 | 9.0311 | 0.92324 | 41.0891 | 81.997 | 66.2632 | 0.46896
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.030586 | 0 | 0.030546 | 0.04954 | 0 | 0.026539 | 0.10448 | 0 | 0.098818 | 10.5932 | 0 | 4.0743 | 0.050979
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0025988 | 0 | 0.0025954 | 0.021848 | 0 | 0.011704 | 0.011137 | 0 | 0.010533 | 0 | 0 | 0 | 0.003922
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.18379 | 1.2214 | 0.18514 | 1.2339 | 4.2101 | 2.6157 | 0.57427 | 9.0311 | 1.0326 | 51.6823 | 81.997 | 70.3375 | 0.52386
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.22627 | 0.14585 | 0.22617 | 0.26774 | 0.5605 | 0.40366 | 0.44395 | 14.7198 | 1.2176 | 17.6604 | 626.5824 | 392.3816 | 1.3617
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00056521 | 0 | 0.00056447 | 0 | 0 | 0 | 0.00068135 | 0 | 0.00064442 | 0 | 0 | 0 | 0.0005672
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.22684 | 0.14585 | 0.22673 | 0.26774 | 0.5605 | 0.40366 | 0.44463 | 14.7198 | 1.2183 | 17.6604 | 626.5824 | 392.3816 | 1.3623
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 124964 | 163 | 125127 | 1140 | 988 | 2128 | 21588 | 1237 | 22825 | 145 | 232 | 377 | 150457
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 22516.3278 | 4111.1043 | 26627.4321 | 395.6778 | 940.6933 | 1336.3711 | 10414.387 | 16843.6078 | 27257.9948 | 1952.1065 | 25938.1251 | 27890.2316 | 83112.0297
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 709585.573 | 7083.898 | 716669.471 | 6206.948 | 19102.08 | 25309.028 | 152117.013 | 224956.863 | 377073.876 | 7658.272 | 189482.448 | 197140.72 | 1316193.095
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## ABONE SAYILARI
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 3005615 | 3243 | 3008858 | 82869 | 22622 | 105491 | 588725 | 16097 | 604822 | 2349 | 2337 | 4686 | 3723857
İZMİR | İL-1 | 2278605 | 1892 | 2280497 | 48394 | 6831 | 55225 | 452348 | 10472 | 462820 | 1845 | 1609 | 3454 | 2801996
MANİSA | İL-2 | 727010 | 1351 | 728361 | 34475 | 15791 | 50266 | 136377 | 5625 | 142002 | 504 | 728 | 1232 | 921861
ALİAĞA | İZMİR | 44057 | 55 | 44112 | 216 | 101 | 317 | 8319 | 507 | 8826 | 10 | 67 | 77 | 53332
BALÇOVA | İZMİR | 37627 | 1 | 37628 | 230 | 0 | 230 | 4901 | 43 | 4944 | 16 | 6 | 22 | 42824
BAYINDIR | İZMİR | 19956 | 14 | 19970 | 4277 | 292 | 4569 | 6298 | 213 | 6511 | 1 | 16 | 17 | 31067
BAYRAKLI | İZMİR | 133949 | 7 | 133956 | 13 | 3 | 16 | 16792 | 65 | 16857 | 27 | 5 | 32 | 150861
BERGAMA | İZMİR | 57420 | 25 | 57445 | 3359 | 655 | 4014 | 11612 | 434 | 12046 | 16 | 75 | 91 | 73596
BEYDAĞ | İZMİR | 7455 | 2 | 7457 | 1100 | 6 | 1106 | 1979 | 39 | 2018 | 3 | 7 | 10 | 10591
BORNOVA | İZMİR | 211681 | 46 | 211727 | 388 | 43 | 431 | 53853 | 906 | 54759 | 616 | 229 | 845 | 267762
BUCA | İZMİR | 247981 | 52 | 248033 | 836 | 44 | 880 | 36406 | 223 | 36629 | 102 | 14 | 116 | 285658
ÇEŞME | İZMİR | 51253 | 128 | 51381 | 862 | 86 | 948 | 11221 | 367 | 11588 | 10 | 11 | 21 | 63938
ÇİĞLİ | İZMİR | 98596 | 20 | 98616 | 38 | 1 | 39 | 14183 | 141 | 14324 | 30 | 16 | 46 | 113025
DİKİLİ | İZMİR | 53169 | 150 | 53319 | 959 | 321 | 1280 | 8062 | 278 | 8340 | 32 | 10 | 42 | 62981
FOÇA | İZMİR | 28423 | 128 | 28551 | 350 | 114 | 464 | 4336 | 282 | 4618 | 2 | 11 | 13 | 33646
GAZİEMİR | İZMİR | 58712 | 1 | 58713 | 13 | 1 | 14 | 9782 | 232 | 10014 | 115 | 83 | 198 | 68939
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 18009 | 20 | 18029 | 415 | 8 | 423 | 3590 | 84 | 3674 | 4 | 9 | 13 | 22139
KARABAĞLAR | İZMİR | 219696 | 6 | 219702 | 10 | 3 | 13 | 31333 | 55 | 31388 | 99 | 1 | 100 | 251203
KARABURUN | İZMİR | 14408 | 48 | 14456 | 422 | 21 | 443 | 2715 | 138 | 2853 | 24 | 6 | 30 | 17782
KARŞIYAKA | İZMİR | 198040 | 3 | 198043 | 55 | 6 | 61 | 32625 | 118 | 32743 | 27 | 5 | 32 | 230879
KEMALPAŞA | İZMİR | 54907 | 367 | 55274 | 3986 | 1106 | 5092 | 9767 | 1478 | 11245 | 27 | 194 | 221 | 71832
KINIK | İZMİR | 12740 | 8 | 12748 | 1631 | 121 | 1752 | 2700 | 113 | 2813 | 4 | 21 | 25 | 17338
KİRAZ | İZMİR | 19508 | 1 | 19509 | 3877 | 27 | 3904 | 4494 | 122 | 4616 | 2 | 8 | 10 | 28039
KONAK | İZMİR | 185557 | 27 | 185584 | 5 | 3 | 8 | 79915 | 678 | 80593 | 186 | 39 | 225 | 266410
MENDERES | İZMİR | 63844 | 123 | 63967 | 3735 | 557 | 4292 | 13026 | 578 | 13604 | 195 | 82 | 277 | 82140
MENEMEN | İZMİR | 88321 | 150 | 88471 | 1952 | 162 | 2114 | 12672 | 670 | 13342 | 112 | 129 | 241 | 104168
NARLIDERE | İZMİR | 32925 | 5 | 32930 | 383 | 0 | 383 | 7126 | 68 | 7194 | 6 | 1 | 7 | 40514
ÖDEMİŞ | İZMİR | 73567 | 37 | 73604 | 7676 | 1001 | 8677 | 16981 | 447 | 17428 | 42 | 42 | 84 | 99793
SEFERİHİSAR | İZMİR | 47359 | 65 | 47424 | 1959 | 44 | 2003 | 6588 | 205 | 6793 | 16 | 13 | 29 | 56249
SELÇUK | İZMİR | 20229 | 99 | 20328 | 922 | 257 | 1179 | 4608 | 234 | 4842 | 8 | 10 | 18 | 26367
TİRE | İZMİR | 45520 | 46 | 45566 | 3506 | 917 | 4423 | 9437 | 413 | 9850 | 15 | 29 | 44 | 59883
TORBALI | İZMİR | 90278 | 70 | 90348 | 2433 | 836 | 3269 | 18285 | 1013 | 19298 | 88 | 454 | 542 | 113457
URLA | İZMİR | 43418 | 188 | 43606 | 2786 | 95 | 2881 | 8742 | 328 | 9070 | 10 | 16 | 26 | 55583
AHMETLİ | MANİSA | 9099 | 24 | 9123 | 587 | 640 | 1227 | 2046 | 98 | 2144 | 2 | 9 | 11 | 12505
AKHİSAR | MANİSA | 98052 | 105 | 98157 | 7624 | 2434 | 10058 | 20241 | 631 | 20872 | 45 | 86 | 131 | 129218
ALAŞEHİR | MANİSA | 48106 | 80 | 48186 | 5225 | 1242 | 6467 | 9158 | 390 | 9548 | 40 | 45 | 85 | 64286
DEMİRCİ | MANİSA | 21059 | 32 | 21091 | 590 | 18 | 608 | 3926 | 103 | 4029 | 23 | 0 | 23 | 25751
GÖLMARMARA | MANİSA | 6695 | 18 | 6713 | 1222 | 507 | 1729 | 1579 | 83 | 1662 | 3 | 4 | 7 | 10111
GÖRDES | MANİSA | 19443 | 38 | 19481 | 945 | 45 | 990 | 3054 | 100 | 3154 | 3 | 10 | 13 | 23638
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 20488 | 137 | 20625 | 1022 | 1131 | 2153 | 4162 | 193 | 4355 | 3 | 12 | 15 | 27148
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 7734 | 30 | 7764 | 1412 | 176 | 1588 | 1522 | 65 | 1587 | 2 | 2 | 4 | 10943
KULA | MANİSA | 22669 | 109 | 22778 | 997 | 404 | 1401 | 5259 | 193 | 5452 | 33 | 23 | 56 | 29687
SALİHLİ | MANİSA | 83063 | 208 | 83271 | 3458 | 1936 | 5394 | 17533 | 734 | 18267 | 53 | 70 | 123 | 107055
SARIGÖL | MANİSA | 17481 | 30 | 17511 | 2816 | 972 | 3788 | 2833 | 104 | 2937 | 8 | 1 | 9 | 24245
SARUHANLI | MANİSA | 29785 | 41 | 29826 | 1478 | 1593 | 3071 | 6020 | 340 | 6360 | 17 | 48 | 65 | 39322
SELENDİ | MANİSA | 9711 | 48 | 9759 | 756 | 22 | 778 | 1596 | 85 | 1681 | 3 | 0 | 3 | 12221
SOMA | MANİSA | 56232 | 74 | 56306 | 399 | 307 | 706 | 9145 | 355 | 9500 | 10 | 45 | 55 | 66567
ŞEHZADELER | MANİSA | 69130 | 118 | 69248 | 2024 | 1840 | 3864 | 10987 | 315 | 11302 | 22 | 45 | 67 | 84481
TURGUTLU | MANİSA | 83299 | 96 | 83395 | 2780 | 1536 | 4316 | 15728 | 599 | 16327 | 92 | 96 | 188 | 104226
YUNUSEMRE | MANİSA | 124964 | 163 | 125127 | 1140 | 988 | 2128 | 21588 | 1237 | 22825 | 145 | 232 | 377 | 150457

## ORTALAMA TÜKETİM
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 628837.0141 | 16103.9483 | 644940.9624 | 54815.5214 | 56783.8883 | 111599.4097 | 338642.5812 | 299520.4062 | 638162.9874 | 26223.257 | 411418.0923 | 437641.3493 | 1832344.7088
İZMİR | İL-1 | 506709.0501 | 6280.0342 | 512989.0842 | 32975.4836 | 24892.52 | 57868.0036 | 279648.5316 | 239107.2119 | 518755.7435 | 21077.7891 | 297136.9849 | 318214.774 | 1407827.6053
MANİSA | İL-2 | 122127.964 | 9823.9142 | 131951.8782 | 21840.0378 | 31891.3683 | 53731.4061 | 58994.0497 | 60413.1942 | 119407.2439 | 5145.468 | 114281.1074 | 119426.5753 | 424517.1035
ALİAĞA | İZMİR | 8464.37 | 62.0213 | 8526.3913 | 53.3492 | 414.3628 | 467.7121 | 5113.2063 | 12458.2076 | 17571.4139 | 82.3124 | 35961.0072 | 36043.3196 | 62608.8368
BALÇOVA | İZMİR | 9598.6848 | 12.4252 | 9611.11 | 130.2488 | 0 | 130.2488 | 4341.4483 | 16440.9937 | 20782.4419 | 247.7809 | 436.0927 | 683.8736 | 31207.6743
BAYINDIR | İZMİR | 3656.0976 | 8.4098 | 3664.5074 | 3623.4979 | 799.7955 | 4423.2934 | 3602.1697 | 1489.4835 | 5091.6532 | 0 | 1241.0123 | 1241.0123 | 14420.4663
BAYRAKLI | İZMİR | 34537.7743 | 164.1908 | 34701.9652 | 3.7078 | 1.1979 | 4.9057 | 13265.1678 | 7811.558 | 21076.7258 | 271.5901 | 1223.2078 | 1494.7979 | 57278.3946
BERGAMA | İZMİR | 9550.5641 | 12.0094 | 9562.5735 | 2146.5939 | 2011.8845 | 4158.4785 | 5278.6471 | 4102.6646 | 9381.3117 | 102.793 | 10792.2745 | 10895.0675 | 33997.4312
BEYDAĞ | İZMİR | 916.1233 | 0 | 916.1233 | 450.3224 | 5.8458 | 456.1682 | 677.0817 | 330.2201 | 1007.3018 | 82.7268 | 325.7007 | 408.4275 | 2788.0208
BORNOVA | İZMİR | 50656.4637 | 128.5775 | 50785.0412 | 155.4887 | 202.6518 | 358.1405 | 41266.436 | 27853.4798 | 69119.9158 | 7902.343 | 56767.7842 | 64670.1272 | 184933.2247
BUCA | İZMİR | 51232.1488 | 49.3776 | 51281.5264 | 413.9828 | 110.0503 | 524.033 | 23086.1307 | 7158.2731 | 30244.4038 | 1132.3866 | 1225.7924 | 2358.179 | 84408.1422
ÇEŞME | İZMİR | 16479.3473 | 359.915 | 16839.2624 | 304.6981 | 928.3028 | 1233.0009 | 9892.5701 | 7774.2767 | 17666.8468 | 62.3052 | 962.4896 | 1024.7948 | 36763.9048
ÇİĞLİ | İZMİR | 23013.3799 | 138.5729 | 23151.9528 | 4.9337 | 0.2514 | 5.1851 | 9852.122 | 14095.6812 | 23947.8032 | 434.2542 | 10471.1694 | 10905.4236 | 58010.3647
DİKİLİ | İZMİR | 8833.0021 | 278.8933 | 9111.8953 | 539.7539 | 1902.4003 | 2442.1542 | 3430.6861 | 1628.5095 | 5059.1956 | 106.2835 | 4560.2885 | 4666.572 | 21279.8171
FOÇA | İZMİR | 6016.0917 | 172.5325 | 6188.6242 | 97.9507 | 811.8477 | 909.7984 | 2700.9438 | 5711.3543 | 8412.2981 | 2.3804 | 840.7493 | 843.1297 | 16353.8504
GAZİEMİR | İZMİR | 13806.9047 | 63.7728 | 13870.6775 | 8.5148 | 0 | 8.5148 | 9542.166 | 15431.461 | 24973.627 | 2111.1825 | 5845.51 | 7956.6926 | 46809.5118
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 7020.5711 | 221.0736 | 7241.6447 | 108.5827 | 11.97 | 120.5527 | 3008.6317 | 838.1213 | 3846.753 | 121.1444 | 5683.1447 | 5804.2891 | 17013.2395
KARABAĞLAR | İZMİR | 50449.5001 | 22.8 | 50472.3001 | 2.4307 | 0 | 2.4307 | 17534.9519 | 5291.6506 | 22826.6025 | 751.927 | 29.536 | 781.463 | 74082.7963
KARABURUN | İZMİR | 2614.6486 | 210.5274 | 2825.176 | 79.5058 | 51.4987 | 131.0045 | 1268.8719 | 1291.0569 | 2559.9288 | 40.6579 | 150.2133 | 190.8712 | 5706.9805
KARŞIYAKA | İZMİR | 43332.123 | 205.2464 | 43537.3694 | 2.5045 | 2.0067 | 4.5112 | 18998.4932 | 10499.6887 | 29498.1819 | 327.2621 | 2604.5656 | 2931.8277 | 75971.8901
KEMALPAŞA | İZMİR | 10668.4547 | 256.9417 | 10925.3964 | 1479.1254 | 1590.7646 | 3069.89 | 4909.0345 | 10332.6099 | 15241.6445 | 350.3898 | 35350.1368 | 35700.5266 | 64937.4575
KINIK | İZMİR | 2014.6238 | 1.4328 | 2016.0566 | 1272.2792 | 219.895 | 1492.1742 | 1290.7973 | 1032.9095 | 2323.7068 | 58.2186 | 12752.6756 | 12810.8942 | 18642.8318
KİRAZ | İZMİR | 2929.5202 | 0 | 2929.5202 | 2476.4114 | 189.9436 | 2666.355 | 2539.4988 | 783.175 | 3322.6738 | 7.041 | 327.5644 | 334.6054 | 9253.1544
KONAK | İZMİR | 41575.6111 | 114.8324 | 41690.4435 | 0.3086 | 0.1583 | 0.4669 | 42297.096 | 28610.0406 | 70907.1366 | 1240.2567 | 1460.2537 | 2700.5104 | 115298.5574
MENDERES | İZMİR | 13316.688 | 205.7722 | 13522.4603 | 2249.7566 | 1246.2032 | 3495.9598 | 7860.3115 | 9931.6686 | 17791.9801 | 1967.4989 | 9718.115 | 11685.6139 | 46496.0141
MENEMEN | İZMİR | 19143.6007 | 143.5492 | 19287.1499 | 502.1217 | 698.8514 | 1200.9731 | 8216.4008 | 10567.1994 | 18783.6002 | 1327.3233 | 18015.5131 | 19342.8364 | 58614.5596
NARLIDERE | İZMİR | 9056.0597 | 15.1035 | 9071.1632 | 93.8664 | 0 | 93.8664 | 3139.1769 | 2779.9703 | 5919.1471 | 107.9535 | 345.5169 | 453.4704 | 15537.6471
ÖDEMİŞ | İZMİR | 12307.119 | 53.6734 | 12360.7925 | 7689.2369 | 4618.0022 | 12307.2391 | 8844.2675 | 4629.4736 | 13473.7411 | 273.3953 | 4032.1733 | 4305.5686 | 42447.3413
SEFERİHİSAR | İZMİR | 9304.0413 | 743.6453 | 10047.6865 | 533.0092 | 120.7837 | 653.7929 | 3849.2703 | 3347.4648 | 7196.735 | 34.7005 | 596.9732 | 631.6737 | 18529.8881
SELÇUK | İZMİR | 3950.3491 | 115.6979 | 4066.047 | 466.5035 | 309.3879 | 775.8915 | 2654.619 | 3978.243 | 6632.862 | 92.3997 | 153.1353 | 245.535 | 11720.3355
TİRE | İZMİR | 7994.3687 | 13.2789 | 8007.6475 | 4719.3581 | 3926.3325 | 8645.6907 | 5336.3315 | 2966.0328 | 8302.3642 | 51.4761 | 4854.1763 | 4905.6524 | 29861.3549
TORBALI | İZMİR | 19535.7008 | 43.9233 | 19579.6241 | 2439.8305 | 3944.3279 | 6384.1584 | 10191.291 | 12882.7568 | 23074.0478 | 1727.9269 | 69116.6265 | 70844.5534 | 119882.3837
URLA | İZMİR | 14735.1181 | 2461.8381 | 17196.9563 | 927.6095 | 773.8034 | 1701.4129 | 5660.7124 | 7058.9869 | 12719.6993 | 59.8787 | 1293.5865 | 1353.4652 | 32971.5337
AHMETLİ | MANİSA | 1410.7678 | 28.4623 | 1439.2301 | 422.6776 | 1137.4022 | 1560.0797 | 717.7489 | 705.6595 | 1423.4083 | 11.8138 | 1437.0156 | 1448.8294 | 5871.5476
AKHİSAR | MANİSA | 14166.6099 | 424.0962 | 14590.7061 | 3367.2559 | 4696.7439 | 8063.9998 | 6952.9216 | 6207.5867 | 13160.5083 | 469.9755 | 12111.1216 | 12581.0971 | 48396.3113
ALAŞEHİR | MANİSA | 9754.5554 | 374.0297 | 10128.5851 | 3649.0208 | 1713.704 | 5362.7248 | 4497.0073 | 4830.6034 | 9327.6108 | 152.7643 | 5932.7207 | 6085.485 | 30904.4056
DEMİRCİ | MANİSA | 2358.6505 | 114.3308 | 2472.9813 | 132.6213 | 44.897 | 177.5183 | 1190.0892 | 507.4709 | 1697.5601 | 653.0682 | 11.2977 | 664.3659 | 5012.4256
GÖLMARMARA | MANİSA | 999.7795 | 59.778 | 1059.5575 | 1017.1814 | 997.1192 | 2014.3005 | 541.7687 | 433.5089 | 975.2776 | 34.1343 | 359.0628 | 393.1971 | 4442.3328
GÖRDES | MANİSA | 1889.9585 | 294.4869 | 2184.4454 | 319.4285 | 140.8087 | 460.2372 | 875.6453 | 650.8815 | 1526.5268 | 12.8265 | 199.7775 | 212.604 | 4383.8133
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 3039.8305 | 268.5483 | 3308.3788 | 349.6989 | 1367.3918 | 1717.0906 | 1229.007 | 1198.2553 | 2427.2623 | 50.5673 | 386.2282 | 436.7955 | 7889.5272
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 875.8622 | 83.046 | 958.9082 | 511.9286 | 1034.6023 | 1546.5309 | 717.4962 | 354.7749 | 1072.2711 | 23.0536 | 19.7002 | 42.7538 | 3620.4641
KULA | MANİSA | 3101.8938 | 494.4925 | 3596.3862 | 390.981 | 892.9769 | 1283.958 | 2079.5436 | 1512.0161 | 3591.5597 | 342.1083 | 2151.7458 | 2493.854 | 10965.758
SALİHLİ | MANİSA | 15223.7598 | 811.2501 | 16035.0099 | 3009.3962 | 4665.7845 | 7675.1807 | 7229.8641 | 6392.7616 | 13622.6257 | 355.2309 | 6586.4367 | 6941.6676 | 44274.4839
SARIGÖL | MANİSA | 3083.8574 | 440.5535 | 3524.4109 | 2974.121 | 1668.4795 | 4642.6005 | 1538.727 | 1002.982 | 2541.709 | 27.716 | 36.3575 | 64.0736 | 10772.7939
SARUHANLI | MANİSA | 5251.3037 | 240.5303 | 5491.834 | 1714.3498 | 7815.5816 | 9529.9314 | 2305.8442 | 2994.8308 | 5300.675 | 91.6627 | 8012.5496 | 8104.2123 | 28426.6528
SELENDİ | MANİSA | 1201.6976 | 196.8573 | 1398.5549 | 168.8037 | 50.2754 | 219.0791 | 610.2806 | 451.1208 | 1061.4015 | 73.1868 | 39.5895 | 112.7762 | 2791.8117
SOMA | MANİSA | 9738.5312 | 1047.7844 | 10786.3156 | 125.7282 | 538.7529 | 664.4811 | 3962.2644 | 4203.6378 | 8165.9022 | 109.0596 | 30957.6477 | 31066.7073 | 50683.4062
ŞEHZADELER | MANİSA | 13441.1265 | 273.7154 | 13714.842 | 1702.3018 | 2533.8299 | 4236.1317 | 6914.3124 | 7514.8559 | 14429.1683 | 204.3308 | 2941.5861 | 3145.9169 | 35526.0589
TURGUTLU | MANİSA | 14073.4519 | 560.8483 | 14634.3001 | 1588.8655 | 1652.3253 | 3241.1907 | 7217.142 | 4608.6403 | 11825.7823 | 581.8629 | 17160.145 | 17742.0079 | 47443.2811
YUNUSEMRE | MANİSA | 22516.3278 | 4111.1043 | 26627.4321 | 395.6778 | 940.6933 | 1336.3711 | 10414.387 | 16843.6078 | 27257.9948 | 1952.1065 | 25938.1251 | 27890.2316 | 83112.0297

## ANLAŞMA GÜÇLERİ
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 15551205.02 | 144123.591 | 15695328.611 | 544355.379 | 631304.843 | 1175660.222 | 3774496.082 | 4557876.9 | 8332372.982 | 98553.173 | 1997602.911 | 2096156.084 | 27299517.899
İZMİR | İL-1 | 11948322.594 | 116789.739 | 12065112.333 | 308582.282 | 242380.644 | 550962.926 | 2999894.826 | 3565181.541 | 6565076.367 | 79997.453 | 1376825.643 | 1456823.096 | 20637974.722
MANİSA | İL-2 | 3602882.426 | 27333.852 | 3630216.278 | 235773.097 | 388924.199 | 624697.296 | 774601.256 | 992695.359 | 1767296.615 | 18555.72 | 620777.268 | 639332.988 | 6661543.177
ALİAĞA | İZMİR | 261681.305 | 1667.03 | 263348.335 | 1164.401 | 4297.1 | 5461.501 | 53084.347 | 463972.187 | 517056.534 | 407.389 | 220303.917 | 220711.306 | 1006577.676
BALÇOVA | İZMİR | 175442.077 | 60 | 175502.077 | 1273.48 | 0 | 1273.48 | 30700.36 | 85430.8 | 116131.16 | 1166.18 | 2208 | 3374.18 | 296280.897
BAYINDIR | İZMİR | 80006.168 | 182.6 | 80188.768 | 23055.99 | 8730.79 | 31786.78 | 33818.503 | 16819.77 | 50638.273 | 5 | 5562 | 5567 | 168180.821
BAYRAKLI | İZMİR | 696877.384 | 1555.588 | 698432.972 | 53.52 | 21.1 | 74.62 | 118303.1 | 62732 | 181035.1 | 959.484 | 2209.49 | 3168.974 | 882711.666
BERGAMA | İZMİR | 254054.513 | 627.91 | 254682.423 | 30934.685 | 25220.35 | 56155.035 | 64981.527 | 121911.026 | 186892.553 | 720.913 | 69387.74 | 70108.653 | 567838.664
BEYDAĞ | İZMİR | 30825.186 | 155 | 30980.186 | 4649.091 | 157.8 | 4806.891 | 10492.643 | 5026.4 | 15519.043 | 172.049 | 2140 | 2312.049 | 53618.169
BORNOVA | İZMİR | 1017528.645 | 1529.564 | 1019058.209 | 1722.125 | 1306.3 | 3028.425 | 423547.027 | 347904.683 | 771451.71 | 25424.62 | 184769.5 | 210194.12 | 2003732.464
BUCA | İZMİR | 1258990.64 | 1242 | 1260232.64 | 4100.626 | 1967.2 | 6067.826 | 229196.426 | 61610.19 | 290806.616 | 2808.699 | 18908.4 | 21717.099 | 1578824.181
ÇEŞME | İZMİR | 343035.277 | 13611.61 | 356646.887 | 3954.994 | 4122.81 | 8077.804 | 87812.788 | 82300.48 | 170113.268 | 322.626 | 5514 | 5836.626 | 540674.585
ÇİĞLİ | İZMİR | 600584.304 | 1152.51 | 601736.814 | 290.616 | 15 | 305.616 | 103706.432 | 58181.446 | 161887.878 | 2260.163 | 53476 | 55736.163 | 819666.471
DİKİLİ | İZMİR | 289384.255 | 17115.3 | 306499.555 | 8464.05 | 14179.788 | 22643.838 | 46237.269 | 46431.51 | 92668.779 | 547.932 | 11219.4 | 11767.332 | 433579.504
FOÇA | İZMİR | 166016.025 | 4299.3 | 170315.325 | 1886.27 | 5594.4 | 7480.67 | 25186.473 | 71640.14 | 96826.613 | 41.6 | 4963.8 | 5005.4 | 279628.008
GAZİEMİR | İZMİR | 311057.188 | 1950 | 313007.188 | 63.29 | 100 | 163.29 | 87035.116 | 116125.798 | 203160.914 | 7978.648 | 62790.768 | 70769.416 | 587100.808
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 137987.963 | 2486.4 | 140474.363 | 2056.296 | 580 | 2636.296 | 26699.752 | 12326.5 | 39026.252 | 483.107 | 8016 | 8499.107 | 190636.018
KARABAĞLAR | İZMİR | 1017818.059 | 518.109 | 1018336.168 | 55.87 | 65 | 120.87 | 174630.887 | 25859.964 | 200490.851 | 2237.215 | 240 | 2477.215 | 1221425.104
KARABURUN | İZMİR | 77344.732 | 5649.13 | 82993.862 | 2304.073 | 1133.1 | 3437.173 | 16008.881 | 72011.1 | 88019.981 | 168.1 | 24862.32 | 25030.42 | 199481.436
KARŞIYAKA | İZMİR | 1103557.58 | 1020 | 1104577.58 | 229 | 108.4 | 337.4 | 197504.2 | 66797.26 | 264301.46 | 962.094 | 8890.2 | 9852.294 | 1379068.734
KEMALPAŞA | İZMİR | 291947.566 | 5204.158 | 297151.724 | 32650.364 | 29993.887 | 62644.251 | 56708.022 | 308541.06 | 365249.082 | 1011.938 | 81708.54 | 82720.478 | 807765.535
KINIK | İZMİR | 55032.01 | 100 | 55132.01 | 12786.241 | 6448.02 | 19234.261 | 15792.029 | 50378.4 | 66170.429 | 787.679 | 52601 | 53388.679 | 193925.379
KİRAZ | İZMİR | 79261.73 | 750 | 80011.73 | 18834.26 | 1088.6 | 19922.86 | 24292.879 | 24776.4 | 49069.279 | 30 | 1128 | 1158 | 150161.869
KONAK | İZMİR | 771260.021 | 11329.43 | 782589.451 | 15 | 1009 | 1024 | 548644.29 | 683455.463 | 1232099.753 | 4165.492 | 22103.59 | 26269.082 | 2041982.286
MENDERES | İZMİR | 358154.088 | 6988.58 | 365142.668 | 21049.39 | 17750.47 | 38799.86 | 99929.283 | 93445.04 | 193374.323 | 7707.514 | 41095.73 | 48803.244 | 646120.095
MENEMEN | İZMİR | 541601.369 | 3468.9 | 545070.269 | 8607.504 | 7123.8 | 15731.304 | 84415.644 | 140513.6 | 224929.244 | 7567.002 | 103388.41 | 110955.412 | 896686.229
NARLIDERE | İZMİR | 197430.415 | 801.96 | 198232.375 | 2145.93 | 0 | 2145.93 | 43119.742 | 55579.05 | 98698.792 | 763.65 | 600 | 1363.65 | 300440.747
ÖDEMİŞ | İZMİR | 359155.866 | 782.7 | 359938.566 | 49067.221 | 33117.251 | 82184.472 | 95848.178 | 60748.701 | 156596.879 | 1431.52 | 63462 | 64893.52 | 663613.437
SEFERİHİSAR | İZMİR | 288974.428 | 11200.14 | 300174.568 | 10243.33 | 2103.9 | 12347.23 | 39784.346 | 59959.321 | 99743.667 | 245.393 | 10299 | 10544.393 | 422809.858
SELÇUK | İZMİR | 108235.45 | 2287.44 | 110522.89 | 9592.304 | 6763.46 | 16355.764 | 31003.531 | 30144.62 | 61148.151 | 234.277 | 1602 | 1836.277 | 189863.082
TİRE | İZMİR | 240667.909 | 337.7 | 241005.609 | 28422.256 | 30460.89 | 58883.146 | 59650.609 | 70387.956 | 130038.565 | 721.083 | 19051.318 | 19772.401 | 449699.721
TORBALI | İZMİR | 561201.536 | 2085.19 | 563286.726 | 18248.225 | 33949.948 | 52198.173 | 119317.235 | 196106.82 | 315424.055 | 8531.036 | 277674.52 | 286205.556 | 1217114.51
URLA | İZMİR | 273208.905 | 16631.49 | 289840.395 | 10661.88 | 4972.28 | 15634.16 | 52443.307 | 74063.856 | 126507.163 | 135.05 | 16650 | 16785.05 | 448766.768
AHMETLİ | MANİSA | 44506.477 | 211.52 | 44717.997 | 3985.855 | 13171.245 | 17157.1 | 10771.294 | 19057.986 | 29829.28 | 19.52 | 5968 | 5987.52 | 97691.897
AKHİSAR | MANİSA | 481454.774 | 2301.126 | 483755.9 | 38205.93 | 73627.547 | 111833.477 | 104825.356 | 102875.642 | 207700.998 | 1298.156 | 34902.8 | 36200.956 | 839491.331
ALAŞEHİR | MANİSA | 235539.249 | 1333.32 | 236872.569 | 44584.78 | 27870.827 | 72455.607 | 51467.239 | 76645.2 | 128112.439 | 436.219 | 61532.2 | 61968.419 | 499409.034
DEMİRCİ | MANİSA | 88736.066 | 700.2 | 89436.266 | 2572.484 | 567.6 | 3140.084 | 21527.438 | 7690.82 | 29218.258 | 2166.57 | 0 | 2166.57 | 123961.178
GÖLMARMARA | MANİSA | 29133.181 | 249.5 | 29382.681 | 8667.54 | 8167.974 | 16835.514 | 7959.503 | 23036.43 | 30995.933 | 167 | 3630 | 3797 | 81011.128
GÖRDES | MANİSA | 75745.202 | 770.65 | 76515.852 | 4170.86 | 1949.18 | 6120.04 | 14571.341 | 10020.93 | 24592.271 | 62.506 | 2970 | 3032.506 | 110260.669
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 89440.196 | 1367.483 | 90807.679 | 4750.278 | 12361.966 | 17112.244 | 22443.282 | 18077.459 | 40520.741 | 20.01 | 22974 | 22994.01 | 171434.674
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 31064.353 | 602.1 | 31666.453 | 6253.217 | 12809.4 | 19062.617 | 8033.616 | 15687 | 23720.616 | 31.482 | 390 | 421.482 | 74871.168
KULA | MANİSA | 99838.363 | 2107.76 | 101946.123 | 4622.374 | 11728.042 | 16350.416 | 32384.747 | 55665 | 88049.747 | 1525.284 | 30080.2 | 31605.484 | 237951.77
SALİHLİ | MANİSA | 426843.152 | 3299.351 | 430142.503 | 32155.005 | 57244.951 | 89399.956 | 96478.585 | 111304.496 | 207783.081 | 1403.708 | 64396.48 | 65800.188 | 793125.728
SARIGÖL | MANİSA | 74986.218 | 811.88 | 75798.098 | 25399.955 | 20346.7 | 45746.655 | 18034.51 | 8391.66 | 26426.17 | 88.428 | 150 | 238.428 | 148209.351
SARUHANLI | MANİSA | 138936.776 | 994.43 | 139931.206 | 15652.631 | 40803.098 | 56455.729 | 30811.57 | 47103.13 | 77914.7 | 244.069 | 25563.6 | 25807.669 | 300109.304
SELENDİ | MANİSA | 40842.757 | 867 | 41709.757 | 3391.5 | 1021.2 | 4412.7 | 8305.249 | 10105.72 | 18410.969 | 225.72 | 0 | 225.72 | 64759.146
SOMA | MANİSA | 267833.086 | 2007.45 | 269840.536 | 1928.561 | 5123.462 | 7052.023 | 48711.656 | 134633.28 | 183344.936 | 378.15 | 103942 | 104320.15 | 564557.645
ŞEHZADELER | MANİSA | 336416.228 | 1372.364 | 337788.592 | 16991.571 | 31817.738 | 48809.309 | 64158.884 | 54876.857 | 119035.741 | 852.211 | 22638.54 | 23490.751 | 529124.393
TURGUTLU | MANİSA | 431980.775 | 1253.82 | 433234.595 | 16233.608 | 51211.189 | 67444.797 | 81999.973 | 72566.886 | 154566.859 | 1978.415 | 52157 | 54135.415 | 709381.666
YUNUSEMRE | MANİSA | 709585.573 | 7083.898 | 716669.471 | 6206.948 | 19102.08 | 25309.028 | 152117.013 | 224956.863 | 377073.876 | 7658.272 | 189482.448 | 197140.72 | 1316193.095