## TABLO-3 (hidden)
KESINTI_KOD_NO | KADEME | IL | ILCE | SEBEKE_UNSURU | SEBEKE_UNSURU_KODU | KESINTI_NEDENI | KESINTI_KAYNAGI | KESINTI_SURE_SINIFI | KESINTI_SEBEBI | KESINTI_BILDIRIM_SINIFI | KESINTI_BASLANGIC_ZAMANI | KESINTI_SONA_ERME_ZAMANI | KESINTI_SURESI | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_MESKEN_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_MESKEN_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TARIMSAL_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TARIMSAL_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TICARETHANE_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_TICARETHANE_AG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_SANAYI_OG | ETKILENEN_KULLANICI_SAYISI_SANAYI_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_MESKEN_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_MESKEN_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TARIMSAL_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TARIMSAL_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TICARETHANE_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_TICARETHANE_AG | DAGITILMAYAN_ENERJI_SANAYI_OG | DAGITILMAYAN_ENERJI_SANAYI_AG | TOPLAM_DAGITILMAYAN_ENERJI
2292584 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | DEREKÖY YENİ MAH. TR-2 45-77-L00293_B_56384386_56384386 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:49:53 | 04.05.2022 19:38:15 | 0.80611 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2024 | 0 | 0.36605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5684
2292585 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NEVZAT TANÇ SULAMA GRB 35-20-L00405_955210467_955210467 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:54:17 | 04.05.2022 20:02:27 | 1.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9089 | 0 | 0 | 0.9089
2292591 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-901 35-02-K00901_99770660_99770660 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 19:10:06 | 04.05.2022 20:53:05 | 1.7164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83907
2292596 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | ÇULLUGÖRECE TR-1 45-80-M00096_A_56390815_56390815 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 19:14:08 | 04.05.2022 20:20:50 | 1.1117 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2423 | 0 | 0 | 0 | 0.4744 | 0 | 0 | 1.7167
2292598 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-110 BEYLER KÖYÜ 35-14-L00110_956643783_956643783 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 19:21:48 | 04.05.2022 21:47:09 | 2.4225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2292604 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUMKESERLER TR-1 45-73-M00295_A_56391480_56391480 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 19:38:27 | 04.05.2022 22:17:29 | 2.6506 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.1631 | 0 | 0 | 0 | 0.028131 | 0 | 0 | 10.1912
2292610 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİCEKÖY TR-2 45-72-L00183_956483830_956483830 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 20:01:51 | 04.05.2022 22:44:38 | 2.7131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067106
2292614 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YUKARI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01487_44438020_56366562_56366562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 20:19:16 | 04.05.2022 23:31:47 | 3.2086 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.4506 | 0 | 0 | 0 | 1.1625 | 0 | 0 | 14.6131
2292619 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-57 45-73-M00057_TR-58 TR-86 M01_81564840 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 19:17:38 | 04.05.2022 20:50:24 | 1.5461 | 0 | 453 | 2 | 37 | 3 | 83 | 2 | 2 | 0 | 160.5522 | 2.5864 | 8.4235 | 30.0566 | 46.3408 | 27.8836 | 3.1068 | 278.95
2292620 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | ÇULLUGÖRECE TR-1 45-80-M00096_B_56390829_56390829 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 20:35:52 | 04.05.2022 21:11:53 | 0.60028 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8542 | 0 | 0.10863 | 0 | 228.7398 | 0 | 0 | 234.7027
2292622 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-7 45-83-M00550_955158738_955158738 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 20:48:34 | 04.05.2022 22:09:47 | 1.3536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40212
2292624 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1223 35-01-M01223_912829664_912829664 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 21:04:24 | 04.05.2022 21:43:41 | 0.65472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64601
2292627 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKIR TR-3 45-76-M00070_955249215_955249215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 21:10:42 | 04.05.2022 22:12:39 | 1.0325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2292628 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HALİLBEYLİ KÖY İÇİ ATIK ARITMA M05_61283941 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 21:14:57 | 04.05.2022 22:18:41 | 1.0622 | 0 | 456 | 5 | 10 | 5 | 109 | 1 | 0 | 0 | 137.5363 | 14.5907 | 25.434 | 79.6096 | 66.4669 | 37.0965 | 0 | 360.7339
2292630 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-51 ALAÇATI 35-18-M00051_950456803_950456803 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 21:19:41 | 04.05.2022 22:49:10 | 1.4914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36353
2292631 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/1 DENİZKENARI 35-18-L00577_950454368_950454368 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 21:24:07 | 04.05.2022 23:45:41 | 2.3594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21938
2292633 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | KIZILÜZÜM TR-1 35-27-M00080_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050920 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 21:30:16 | 04.05.2022 22:31:34 | 1.0217 | 0 | 237 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.189 | 0 | 0.37689 | 0 | 4.3473 | 0 | 0 | 60.9133
2292636 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-848 35-04-K00848_HatBaşıAyırıcı_53132527 K02_53132527 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:29:00 | 04.05.2022 22:11:48 | 6.7133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75
2292639 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-42 35-23-L00042_950426724_950426724 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 21:46:44 | 05.05.2022 00:25:40 | 2.6489 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0059
2292641 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-231 35-01-K00231_911484702_911484702 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 21:46:46 | 04.05.2022 22:46:34 | 0.99667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13888
2292643 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1586 35-02-K01586_35-02-K01586_2370049 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2022 21:54:25 | 04.05.2022 22:47:38 | 0.88694 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 76.4637 | 0 | 0 | 0 | 26.0893 | 0 | 20.5997 | 123.1527
2292651 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÜZÜMLÜ AYSAN BEY TR-3 45-73-M00605_A_56394376_56394376 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 22:32:14 | 05.05.2022 00:05:25 | 1.5531 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8465 | 0 | 5.6662 | 0 | 1.8065 | 0 | 0 | 8.3191
2292658 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_A_56384515_56384515 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 22:43:29 | 05.05.2022 01:00:48 | 2.2886 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1941
2292659 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-09/13-A 45-71-M00382_A_56403044_56403044 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 22:44:07 | 04.05.2022 23:31:46 | 0.79417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20344 | 0 | 1.8164 | 0 | 0 | 2.0198
2292661 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOZBEYLİ TR-2 35-23-M00071_950425206_950425206 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 23:12:34 | 05.05.2022 01:25:52 | 2.2217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11133
2292667 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_HatBaşıAyırıcı_53134503 M04_53134503 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 23:34:17 | 05.05.2022 01:40:17 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9617 | 0 | 0 | 0 | 1.9617
2292669 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TOPARLAR TR-1 35-29-L00323_B_56400190_56400190 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 23:38:34 | 05.05.2022 01:55:24 | 2.2806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.394
2292675 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2095003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 00:24:27 | 05.05.2022 00:38:56 | 0.24139 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.15166 | 0 | 0 | 0 | 0.82672 | 19.2956 | 0 | 20.274
2292678 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3315 35-09-K03315_97772957_97772957 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 00:37:39 | 05.05.2022 01:45:06 | 1.1242 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75273
2292703 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_YENİŞEHİR K20_2043024 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 02:45:59 | 05.05.2022 02:59:03 | 0.21778 | 0 | 5520 | 0 | 0 | 1 | 302 | 0 | 0 | 0 | 288.5716 | 0 | 0 | 1.4402 | 17.0826 | 0 | 0 | 307.0944
2292710 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 03:26:50 | 05.05.2022 03:33:42 | 0.11444 | 6 | 1361 | 12 | 286 | 30 | 233 | 1 | 0 | 0.32997 | 42.6192 | 1.7996 | 9.4664 | 9.6532 | 11.1074 | 0.91642 | 0 | 75.8922
2292712 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 03:36:09 | 05.05.2022 06:21:52 | 2.7619 | 6 | 1361 | 12 | 286 | 30 | 233 | 1 | 0 | 7.5345 | 990.61 | 43.7784 | 233.5119 | 227.7509 | 268.8655 | 21.9298 | 0 | 1793.9811
2292725 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 DM (M-702) 35-30-M00702_955299394_955299394 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 05:45:33 | 05.05.2022 06:24:28 | 0.64861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3112
2292738 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI EMLAKDERE TR-1 45-71-M01032_953188865_953188865 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 07:09:54 | 05.05.2022 12:15:26 | 5.0922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5424
2292742 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_TR-1 - GERİLİM-ÖLÇÜ L01_2062908 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 07:32:09 | 05.05.2022 07:48:30 | 0.2725 | 9 | 4573 | 14 | 174 | 27 | 571 | 0 | 10 | 11.2689 | 246.8476 | 7.4422 | 10.8076 | 17.1603 | 89.173 | 0 | 171.9322 | 554.6318
2292743 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-2/4 35-18-L00590_6053937_56392417_56392417 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 07:38:12 | 05.05.2022 11:55:23 | 4.2864 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.3643 | 0 | 0 | 0 | 4.3052 | 0 | 0 | 54.6695
2292746 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 07:51:19 | 05.05.2022 08:35:16 | 0.7325 | 0 | 193 | 2 | 45 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 13.6439 | 7.4294 | 7.2511 | 2.3829 | 9.0003 | 0 | 0 | 39.7077
2292747 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KARABURUN MERKEZ L06_2063039 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 07:31:06 | 05.05.2022 07:43:21 | 0.20417 | 1 | 2163 | 0 | 10 | 4 | 347 | 0 | 2 | 1.2762 | 91.5311 | 0 | 0.14964 | 4.8643 | 41.924 | 0 | 36.3363 | 176.0816
2292749 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_950448745_950448745 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 07:56:58 | 05.05.2022 10:44:41 | 2.7953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7898
2292751 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2875 35-04-M02875_VADİEVLERİ(DOĞANÇAY-1) M06_84886228 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:04:18 | 05.05.2022 08:08:00 | 0.061667 | 0 | 7266 | 0 | 0 | 1 | 486 | 0 | 1 | 0 | 120.44 | 0 | 0 | 0.069551 | 22.2137 | 0 | 1.6553 | 144.3786
2292757 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3266 35-09-K03266_97836937_97836937 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:18:24 | 05.05.2022 09:11:56 | 0.89222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.76345 | 0 | 0 | 0 | 0.0030111 | 0 | 0 | 0.76646
2292761 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ÇOBANOĞLU M01_66244827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:21:53 | 05.05.2022 09:24:19 | 1.0406 | 0 | 0 | 2 | 60 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0556 | 69.6855 | 6.1965 | 4.5846 | 0 | 0 | 82.5222
2292762 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2079218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:30:58 | 05.05.2022 08:31:18 | 0.0055556 | 0 | 1281 | 4 | 115 | 14 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0.70361 | 0.025018 | 0.09808 | 0.16581 | 0.19514 | 0.76156 | 0 | 1.9492
2292763 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-2 M21_2307948 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:35:15 | 05.05.2022 09:59:17 | 1.4006 | 13 | 5534 | 316 | 1305 | 59 | 998 | 1 | 1 | 32.0993 | 1971.0236 | 1528.0933 | 1417.9694 | 460.6265 | 1036.9406 | 268.3824 | 3.5312 | 6718.6663
2292764 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_SULAMA-2 M15_2307943 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:35:05 | 05.05.2022 08:38:56 | 0.064178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.796 | 0 | 8.796
2292768 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ALİ ÖRÜMLÜ TR-4 SULAMA 45-71-M01197_45-71-M01197_2355541 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:49:27 | 05.05.2022 14:28:14 | 5.6464 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3786
2292774 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-263 35-09-M00263_M-910 M05_47547859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:59:11 | 05.05.2022 10:57:19 | 1.9689 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 211.9569 | 0 | 0 | 0 | 14.3467 | 0 | 0 | 226.3036
2292776 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1557 35-01-K01557_K-4032 K02_2070390 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2022 09:03:28 | 05.05.2022 17:52:00 | 8.8089 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2302.3689 | 0 | 0 | 0 | 750.2349 | 0 | 0 | 3052.6037
2292777 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-25 45-80-M00025_TR-135 PAĞMAT ÖZEL M03_72203476 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2022 09:08:29 | 05.05.2022 10:31:32 | 1.3842 | 0 | 0 | 22 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.0668 | 5.5139 | 13.473 | 0 | 307.5716 | 0 | 350.6253
2292778 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2212 DOĞANCILAR TR-1 35-03-M02212_910087922_910087922 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 08:58:40 | 05.05.2022 13:52:31 | 4.8975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57024
2292783 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-57 (YATIRIM REZERVE) 35-27-M00990_35-27-M00990_43152742 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:12:50 | 05.05.2022 10:50:05 | 1.6208 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 98.7561 | 0 | 0 | 0 | 8.364 | 0 | 0 | 107.1201
2292786 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNELİ TR-1 35-19-M00208_956693160_956693160 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:18:53 | 05.05.2022 12:01:16 | 2.7064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3299
2292787 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | EĞRİLİMAN TR-1 35-21-L00098_B_56366474_56366474 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:21:51 | 05.05.2022 13:01:26 | 3.6597 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6433 | 0 | 0.087006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7303
2292791 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_SULAMA-2 M15_2307943 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:25:00 | 05.05.2022 09:26:55 | 0.032026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0731 | 0 | 5.0731
2292792 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_AYTEKİNLER ESKİ HARMANDALI M07_2321769 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2022 09:27:44 | 05.05.2022 11:02:21 | 1.5769 | 3 | 476 | 79 | 74 | 17 | 40 | 5 | 0 | 0.24677 | 146.0661 | 113.0422 | 76.1738 | 885.4684 | 41.5066 | 763.5503 | 0 | 2026.0542
2292795 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139881 L03_53139881 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2022 09:11:00 | 05.05.2022 17:38:00 | 8.45 | 0 | 384 | 7 | 53 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 271.8104 | 358.781 | 11.9754 | 77.1145 | 83.1196 | 0 | 0 | 802.8009
2292796 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-112 35-01-K00112_911800532_911800532 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:23:56 | 05.05.2022 11:33:37 | 2.1614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7479
2292797 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | NEVZAT TANÇ SULAMA GRB 35-20-L00405_11206071_56382535_56382535 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:30:51 | 05.05.2022 13:43:35 | 4.2122 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4418 | 0 | 6.7293 | 0 | 0 | 10.171
2292799 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_C_56353979_56353979 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:37:41 | 05.05.2022 12:35:19 | 2.9606 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.7235 | 0 | 0.16011 | 0 | 14.3595 | 0 | 0 | 50.2431
2292800 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-35 45-75-M00035_945607284_945607284 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:41:18 | 05.05.2022 10:00:58 | 0.32778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031308
2292803 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2373 35-02-M02373_E_56369622_56369622 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:48:14 | 05.05.2022 11:22:20 | 1.5683 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6112
2292805 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_95000562567_95000562567 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:48:41 | 05.05.2022 12:54:00 | 3.0886 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5732
2292807 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 DM (M-702) 35-30-M00702_95000554069_95000554069 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:54:26 | 05.05.2022 11:32:24 | 1.6328 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6923 | 0 | 0 | 0 | 0.0307 | 0 | 0 | 4.723
2292809 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2745 35-01-M02745_911191915_911191915 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:57:16 | 05.05.2022 12:21:54 | 2.4106 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0002
2292810 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_MERA M03_2103479 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2022 10:00:00 | 05.05.2022 11:09:46 | 1.1628 | 2 | 19 | 93 | 18 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0.54336 | 3.3007 | 81.0129 | 12.4791 | 13.0542 | 2.464 | 0 | 0 | 112.8543
2292813 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53140251 M04_53140251 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.05.2022 10:11:12 | 05.05.2022 10:33:37 | 0.37361 | 0 | 1 | 11 | 67 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.031835 | 71.6987 | 22.3193 | 9.338 | 1.3444 | 0 | 0 | 104.7323
2292815 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BALIKLI TR-3 45-75-M00365_A_65510827_65510827 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:07:30 | 05.05.2022 11:35:37 | 1.4686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60797
2292816 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HEYBELİ TR-1 45-80-M00094_956567750_956567750 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:11:33 | 05.05.2022 12:09:55 | 1.9728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013638
2292817 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-6/30 35-28-M00166_95000658922_95000658922 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:10:10 | 05.05.2022 11:14:42 | 1.0756 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49032
2292819 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | EĞERCİ TR-3 35-26-L00207_6186857_56358659_56358659 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 09:21:58 | 05.05.2022 10:35:50 | 1.2311 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9344 | 0 | 5.0489 | 0 | 0.24456 | 0 | 0 | 17.2279
2292824 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TOPARLAR KARŞI MAH.TR-2 35-29-L00324_B_56395291_56395291 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:26:23 | 05.05.2022 14:05:04 | 3.6447 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0028 | 0 | 30.7017 | 0 | 1.2042 | 0 | 0 | 33.9087
2292825 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/79 45-72-M00079_45-72-M00079_2368183 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:22:58 | 05.05.2022 11:02:54 | 0.66556 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 35.1174 | 0 | 0 | 0 | 10.0662 | 0 | 0 | 45.1836
2292826 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-941 35-02-M00941_E_56382403_56382403 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:33:15 | 05.05.2022 14:48:48 | 4.2592 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.8719 | 0 | 0 | 0 | 1.0416 | 0 | 0 | 33.9134
2292827 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNLÜCE KÖYÜ TR-2 35-15-L00836_950383764_950383764 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:33:02 | 05.05.2022 12:04:30 | 1.5244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35167
2292831 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-48 ARSİTESİ TR 35-14-L00048_956640316_956640316 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:32:15 | 05.05.2022 12:36:00 | 2.0625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60662
2292833 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1293 35-04-K01293_D_56382267_56382267 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:39:45 | 05.05.2022 11:30:56 | 0.85306 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.2323 | 0 | 0 | 0 | 3.7639 | 0 | 0 | 19.9963
2292839 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇLI TR-1 45-76-M00157_955253516_955253516 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:46:59 | 05.05.2022 13:22:50 | 2.5975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064356
2292841 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-19 35-02-M00019_910047398_910047398 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:51:31 | 05.05.2022 13:01:59 | 2.1744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94197
2292842 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | SÜTÇÜLER TR-2 35-27-M00406_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054151 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:51:51 | 05.05.2022 12:30:53 | 1.6506 | 0 | 408 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 153.4294 | 0 | 1.4015 | 0 | 36.1701 | 0 | 0 | 191.001
2292844 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-37 35-30-L00037_955304609_955304609 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:42:30 | 05.05.2022 14:24:05 | 3.6931 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81149
2292846 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ARMAS KÖK 35-26-M00986_ M02_2333200 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 10:57:57 | 05.05.2022 12:04:38 | 1.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4951 | 3.9832 | 1035.0464 | 60.5491 | 1186.0738
2292847 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-17 RADKOP 35-18-L00017_961518165_961518165 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:01:20 | 05.05.2022 13:06:19 | 2.0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3619 | 0 | 0 | 13.3619
2292849 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-2 M01_2095179 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:07:58 | 05.05.2022 11:08:28 | 0.0083333 | 0 | 15219 | 5 | 209 | 22 | 1984 | 12 | 9 | 0 | 29.6627 | 0.13037 | 1.3519 | 2.7085 | 18.1714 | 9.295 | 4.1379 | 65.4577
2292851 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAYAĞCI TR-1 45-75-M00195_945610904_945610904 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:07:41 | 05.05.2022 16:27:42 | 5.3336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072883
2292854 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | ÇİĞİLLER YASSIALAN TR-7 45-75-M00402_45-75-M00402_83997023 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:21:47 | 05.05.2022 13:32:51 | 2.1844 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.7358 | 0 | 2.8128 | 0 | 3.4168 | 0 | 0 | 9.9654
2292857 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-906 35-03-M00906_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070528 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 04:25:50 | 05.05.2022 16:13:41 | 11.7975 | 0 | 55 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 158.6013 | 0 | 149.7032 | 0 | 6.3314 | 0 | 0 | 314.6359
2292859 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKSELENDİ TR-6 45-72-L00828_956492002_956492002 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:30:08 | 05.05.2022 15:12:50 | 3.7117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0355 | 0 | 0 | 0 | 0.23453 | 0 | 0 | 2.2701
2292860 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_HatBaşıAyırıcı_53137046 M02_53137046 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:28:30 | 05.05.2022 12:32:31 | 1.0669 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7638
2292862 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-427 35-18-L00427_950452618_950452618 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:32:05 | 05.05.2022 14:55:05 | 3.3833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26038
2292863 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | OLGUNLAR TR-6 35-31-L00221_35-31-L00221_2361885 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:30:18 | 05.05.2022 14:03:49 | 2.5586 | 0 | 60 | 0 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.1417 | 0 | 9.439 | 0 | 8.2909 | 0 | 0 | 38.8717
2292867 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-177 35-18-L00177_950442704_950442704 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:42:14 | 05.05.2022 16:54:44 | 5.2083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.916
2292873 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Dağıtım Transformatörü | HİSAR MAH.TR-8 45-86-M00200_45-86-M00200_2361485 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:46:38 | 05.05.2022 12:12:54 | 0.43778 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.9343 | 0 | 0 | 0 | 1.0773 | 0 | 0 | 6.0117
2292875 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DOĞANAY KÖK 35-26-M01060_LARTH KÖK M02_65924143 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 12:05:06 | 05.05.2022 13:49:46 | 1.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4344 | 6.2526 | 0 | 84.585 | 201.2721
2292877 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/33 45-72-L00033_956494998_956494998 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:34:54 | 05.05.2022 13:27:28 | 1.8761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18283
2292878 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MECİDİYE TR-3 45-72-L00576_956517230_956517230 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 11:59:10 | 05.05.2022 14:07:12 | 2.1339 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66731
2292879 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | YENİ YAŞAMKENT 35-27-L00081_35-27-L00081_2368984 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2022 12:13:20 | 05.05.2022 21:43:48 | 9.5078 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250.4494 | 0 | 0 | 0 | 27.6334 | 0 | 0 | 278.0828
2292884 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/14 45-71-M00053_953215608_953215608 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 12:22:03 | 05.05.2022 13:22:44 | 1.0114 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1211
2292885 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 12:09:18 | 05.05.2022 13:31:54 | 1.3767 | 0 | 193 | 2 | 45 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28.3125 | 16.4791 | 15.657 | 5.7179 | 23.2094 | 0 | 0 | 89.3759
2292888 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 45-71-M00103_ M01_72236818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 12:42:12 | 05.05.2022 13:36:59 | 0.91306 | 0 | 364 | 6 | 16 | 4 | 92 | 6 | 2 | 0 | 71.2858 | 5.5403 | 6.5722 | 152.0858 | 57.3741 | 565.7244 | 3.6829 | 862.2655
2292889 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-361 35-09-M00361_97762949_97762949 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 12:43:28 | 05.05.2022 13:25:59 | 0.70861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8538 | 0 | 194.9974 | 235.8512
2292890 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GELENBE L09_2081447 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 12:42:45 | 05.05.2022 13:29:02 | 0.77139 | 0 | 769 | 0 | 42 | 0 | 226 | 1 | 0 | 0 | 84.0257 | 0 | 4.9955 | 0 | 58.5134 | 24.7469 | 0 | 172.2815
2292891 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-163 35-26-M01148_956618555_956618555 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 12:37:05 | 05.05.2022 13:26:27 | 0.82278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3411
2292892 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3466 35-08-K03466_97682686_97682686 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 12:53:49 | 05.05.2022 13:14:33 | 0.34556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6714 | 0 | 0 | 0.6714
2292893 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-436 BUCA KALK.KOOP 35-02-M00436_915105185_915105185 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 12:51:51 | 05.05.2022 16:17:12 | 3.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7764 | 0 | 0 | 16.7764
2292894 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | KİPA DM 35-26-M00283_HAVAI HAT DM-4 M03_2122331 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 12:42:59 | 05.05.2022 14:31:07 | 1.8022 | 0 | 27 | 0 | 3 | 23 | 34 | 27 | 9 | 0 | 26.8085 | 0 | 1.2627 | 348.8763 | 180.3637 | 2658.7834 | 789.3112 | 4005.4056
2292897 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-427 L05_2307537 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:00:58 | 05.05.2022 14:01:07 | 1.0025 | 0 | 393 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 246.9411 | 0 | 1.5669 | 0 | 67.1801 | 0 | 0 | 315.6881
2292903 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-10 35-22-M00171_955278064_955278064 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:08:44 | 05.05.2022 14:12:30 | 1.0628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24823
2292905 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEAMET TR-1 35-27-M01047_98794350_98794350 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:11:19 | 05.05.2022 14:15:37 | 1.0717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2292909 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | TARIMSAL SULAMA TR-34 45-85-L00135_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086869 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:17:42 | 05.05.2022 13:55:52 | 0.63611 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58801
2292911 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-29 35-27-M00029_35-27-M00029_2367810 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:19:44 | 05.05.2022 14:24:45 | 1.0836 | 0 | 430 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 133.8911 | 0 | 0.051096 | 0 | 2.7678 | 0 | 0 | 136.71
2292913 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139313 M02_53139313 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:19:03 | 05.05.2022 15:46:47 | 2.4622 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2037 | 40.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7373
2292918 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-72 45-77-L00072_A_56395092_56395092 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:25:06 | 05.05.2022 13:54:21 | 0.4875 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0268 | 0 | 1.5326 | 0 | 1.1832 | 0 | 0 | 4.7426
2292920 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2097293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:28:37 | 05.05.2022 13:59:38 | 0.51694 | 12 | 686 | 341 | 62 | 27 | 42 | 1 | 0 | 3.2055 | 59.9815 | 191.7693 | 36.0332 | 139.7758 | 9.0262 | 58.2313 | 0 | 498.0229
2292924 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/02 45-71-M02414_953188013_953188013 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:36:03 | 05.05.2022 13:57:25 | 0.35611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21417
2292927 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | DENİZGİREN TR-2 35-21-L00080_B_56378016_56378016 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:46:11 | 05.05.2022 14:21:46 | 0.59306 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0294 | 0 | 0.69982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7292
2292928 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3077(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03077_A_56377267_56377267 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:46:28 | 05.05.2022 14:53:56 | 1.1244 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44.0699 | 0 | 0 | 0 | 11.9764 | 0 | 0 | 56.0463
2292932 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSTAFA DAGYARAN SULAMA GRUBU 35-29-L00153_B_56361324_56361324 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:51:18 | 05.05.2022 17:18:55 | 3.4603 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3168 | 0 | 2.9675 | 0 | 0 | 26.2843
2292933 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-427 35-18-L00427_L-430 L04_72112019 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:52:10 | 05.05.2022 18:57:44 | 5.0928 | 0 | 1173 | 2 | 59 | 1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 4132.2989 | 9.9388 | 550.2142 | 301.6524 | 1373.2533 | 0 | 0 | 6367.3576
2292935 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-4 35-32-L00125_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039359 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:52:28 | 05.05.2022 14:32:41 | 0.67028 | 0 | 55 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.6079 | 0 | 6.0306 | 0 | 0.12555 | 0 | 0 | 7.764
2292937 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2092293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:57:50 | 05.05.2022 14:01:00 | 0.052778 | 0 | 682 | 51 | 73 | 9 | 55 | 2 | 0 | 0 | 5.3377 | 3.1996 | 1.6748 | 1.0744 | 0.76005 | 8.2436 | 0 | 20.2901
2292938 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇİÇEKLİ TR-2 45-75-M00309_A_56401027_56401027 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:56:14 | 05.05.2022 15:06:18 | 1.1678 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53607 | 0 | 0.021434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55751
2292939 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İLTUR TR-1 35-19-M00433_95001301423_95001301423 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 14:04:02 | 05.05.2022 19:15:20 | 5.1883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3607
2292940 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNYAKA TR-3 45-79-M00478_95000022109_95000022109 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 13:59:27 | 05.05.2022 16:04:45 | 2.0883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28978
2292941 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN DM-5/27 35-28-L00099_B_56352496_56352496 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 14:07:24 | 05.05.2022 14:57:20 | 0.83222 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.4211 | 0 | 0 | 0 | 2.8501 | 0 | 0 | 36.2712
2292942 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_EUROGIDA M11_49927391 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 14:14:17 | 05.05.2022 14:47:31 | 0.55389 | 8 | 65 | 60 | 198 | 17 | 46 | 16 | 1 | 1.1189 | 7.5893 | 12.2742 | 34.1671 | 18.2819 | 15.6595 | 2265.0625 | 0.54461 | 2354.6981
2292945 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_ALİBEYLİ ŞEHİR-1 M07_72190833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 14:19:23 | 05.05.2022 14:51:21 | 0.53278 | 0 | 473 | 0 | 10 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 39.1701 | 0 | 10.9724 | 0 | 14.6672 | 0 | 0 | 64.8098
2292946 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKACIK TR-1 35-20-L00232_955207662_955207662 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 14:07:42 | 05.05.2022 15:48:06 | 1.6733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20533
2292949 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖREN TR-2 35-27-L00217_ÖREN TR-3 L01_72160261 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 14:24:44 | 05.05.2022 16:36:13 | 2.1914 | 0 | 573 | 0 | 10 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 290.6985 | 0 | 16.9536 | 0 | 78.3917 | 0 | 0 | 386.0438
2292959 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | RIDVAN BAŞARGEL SULAMA GRUBU TR 35-27-M00265_914550464_914550464 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 14:44:21 | 05.05.2022 18:56:35 | 4.2039 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8655
2292960 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BAĞLARBAŞI TR-4 35-15-L00881__72373582_72373582 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 14:57:09 | 05.05.2022 17:35:52 | 2.6453 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72938 | 0 | 45.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0014
2292962 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SUBATAN TR-6 35-15-L00341_B_56367910_56367910 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 14:58:36 | 05.05.2022 15:26:37 | 0.46694 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75608 | 0 | 0.85468 | 0 | 2.7734 | 0 | 0 | 4.3841
2292967 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | EURO GIDA KÖK 35-27-M00591_TEKNOPET DM-2 M04_72161844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 15:09:38 | 05.05.2022 16:57:55 | 1.8047 | 8 | 63 | 60 | 194 | 12 | 37 | 6 | 0 | 3.5495 | 23.3799 | 39.6442 | 105.6034 | 15.303 | 46.5138 | 3283.188 | 0 | 3517.1818
2292968 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | AŞAĞIKIRIKLAR TR-2 35-16-M00058_60309375_60984589_60984589 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 15:13:18 | 05.05.2022 19:22:01 | 4.1453 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.1596 | 0 | 13.6617 | 0 | 0.39703 | 0 | 0 | 46.2184
2292971 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÇEŞNELİ TR-3 45-73-M00456_45-73-M00456_2353846 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 15:16:28 | 05.05.2022 22:58:02 | 7.6928 | 0 | 58 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5263 | 0 | 44.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3819
2292972 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1375 35-02-M01375_913351343_913351343 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 15:23:02 | 05.05.2022 18:08:48 | 2.7628 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.6643 | 0 | 0 | 0 | 12.8718 | 0 | 0 | 56.5361
2292973 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_IRMAK OTO DM M02_72166018 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 15:20:58 | 05.05.2022 16:14:19 | 0.88917 | 1 | 717 | 9 | 8 | 23 | 61 | 6 | 0 | 0.081595 | 145.0297 | 119.6111 | 7.9484 | 344.6844 | 19.5248 | 630.5434 | 0 | 1267.4233
2292975 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | NAZARKÖY TR-1 35-27-L00069_35-27-L00069_61275802 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 15:17:28 | 05.05.2022 16:40:08 | 1.3778 | 0 | 121 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 45.0124 | 0 | 3.8489 | 0 | 16.9957 | 0 | 0 | 65.857
2292980 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1691 35-01-K01691_912342829_912342829 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 15:38:43 | 05.05.2022 17:06:45 | 1.4672 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6181
2292981 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR YAYLA TR-3 35-31-L00040_48580922_56371037_56371037 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 15:36:46 | 05.05.2022 18:33:28 | 2.945 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5928 | 0 | 0.68129 | 0 | 7.4875 | 0 | 0 | 12.7615
2292982 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAŞLIYATAK TR-5 35-31-L00347_956571220_956571220 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 15:23:08 | 05.05.2022 18:09:56 | 2.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43312
2292983 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | RAHMİYE-2 SULAMA TR-1 45-72-M00367_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045300 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 15:25:14 | 05.05.2022 17:30:08 | 2.0817 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5793
2292985 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-34 35-30-L00034_955330004_955330004 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 15:42:44 | 05.05.2022 17:09:03 | 1.4386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031041
2292986 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-361 35-09-M00361_97762949_97762949 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 15:47:20 | 05.05.2022 17:59:55 | 2.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.632 | 0 | 614.9701 | 734.6021
2292990 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-10 35-15-L00506_35-15-L00506_2365939 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 15:26:18 | 05.05.2022 17:24:17 | 1.9664 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3986 | 0 | 84.1472 | 0 | 8.3241 | 0 | 0 | 93.8699
2292991 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040361 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 15:48:38 | 05.05.2022 18:07:13 | 2.3097 | 1 | 246 | 14 | 46 | 15 | 84 | 6 | 0 | 1.7444 | 94.1151 | 15.5789 | 38.6944 | 198.0343 | 46.9528 | 660.3192 | 0 | 1055.4391
2292992 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-822 35-01-K00822_G_56357780_56357780 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 15:54:40 | 05.05.2022 17:08:25 | 1.2292 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.1575 | 0 | 0 | 0 | 12.5255 | 0 | 0 | 68.683
2292996 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-118 35-16-L00118_47584318_56352650_56352650 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:01:49 | 05.05.2022 16:55:49 | 0.9 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.5665 | 0 | 0 | 0 | 9.7702 | 0 | 0 | 38.3367
2292997 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-129 35-19-L00129_8554589_56376639_56376639 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:06:19 | 05.05.2022 17:23:51 | 1.2922 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6227 | 0 | 0 | 0 | 6.1492 | 0 | 0 | 11.7719
2292998 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1745 35-02-M01745_A_56372337_56372337 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:06:00 | 05.05.2022 18:32:04 | 2.4344 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54.4165 | 0 | 0 | 0 | 1.4647 | 0 | 0 | 55.8812
2293003 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-859 35-01-K00859_B_56354502_56354502 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:16:48 | 05.05.2022 19:43:17 | 3.4414 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 134.3101 | 0 | 0 | 0 | 41.1043 | 0 | 0 | 175.4144
2293004 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM02/TR01 45-73-M00037_DM-6/01 M10_2082140 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:23:38 | 05.05.2022 16:42:00 | 0.30611 | 0 | 12070 | 3 | 26 | 4 | 2120 | 1 | 6 | 0 | 728.7036 | 1.398 | 2.7426 | 2.6537 | 398.5691 | 288.0309 | 61.3061 | 1483.404
2293008 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 35-30-L00055_955330549_955330549 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:20:48 | 05.05.2022 18:15:14 | 1.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29625 | 0 | 0 | 0.29625
2293011 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-110/A 45-78-L00735_953258613_953258613 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:31:40 | 05.05.2022 18:08:55 | 1.6208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2293012 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-427 L05_2052309 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:41:21 | 05.05.2022 18:32:03 | 1.845 | 0 | 1566 | 2 | 62 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 1946.9771 | 3.5356 | 201.0344 | 102.5466 | 568.8863 | 0 | 0 | 2822.9801
2293014 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_YENMİŞ-2 M04_72166068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:35:20 | 05.05.2022 19:34:52 | 2.9922 | 0 | 349 | 7 | 1 | 19 | 30 | 5 | 0 | 0 | 251.6275 | 384.3589 | 0.11369 | 990.5062 | 31.794 | 1240.0095 | 0 | 2898.4097
2293017 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-2 35-30-L00099_955325343_955325343 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:28:09 | 05.05.2022 19:29:47 | 3.0272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75071
2293021 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM2/6 35-29-L00025_95001358437_95001358437 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:43:52 | 05.05.2022 17:48:17 | 1.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5337 | 0 | 0 | 1.5337
2293022 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | HAKKI YEŞİLTEPE SULAMA GRUBU 35-29-M00392_A_56398764_56398764 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:48:16 | 05.05.2022 18:32:09 | 1.7314 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5885 | 0 | 4.5388 | 0 | 0 | 24.1273
2293023 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2358 35-02-M02358_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034916 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:51:37 | 05.05.2022 19:22:11 | 2.5094 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.7099 | 0 | 0 | 0 | 6.7948 | 0 | 0 | 56.5048
2293024 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-82 35-14-L00082_95001215012_95001215012 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:53:49 | 05.05.2022 19:22:43 | 2.4817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2524 | 0 | 0 | 3.2524
2293025 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KASAPLI TR-280 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00301_45-73-M00301_2353967 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 16:52:47 | 06.05.2022 00:11:38 | 7.3142 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0105 | 0 | 407.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.714
2293030 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2361 35-02-K02361_B_56369926_56369926 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:00:46 | 05.05.2022 19:38:23 | 2.6269 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 88.5542 | 0 | 0 | 0 | 67.4671 | 0 | 0 | 156.0214
2293031 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-1 35-26-M00869_AYRANCILAR-2 M09_2123006 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:04:33 | 05.05.2022 17:08:56 | 0.073056 | 6 | 13759 | 6 | 24 | 25 | 1307 | 12 | 1 | 0.19594 | 251.6045 | 24.1725 | 1.2201 | 26.2666 | 84.2287 | 60.9113 | 0.1918 | 448.7913
2293034 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM06/TR-01 45-73-M00053_TR-50-54-55 M05_67583548 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:06:06 | 05.05.2022 20:49:03 | 3.7158 | 0 | 320 | 0 | 29 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 246.8707 | 0 | 22.5954 | 2094.3121 | 30.5073 | 0 | 0 | 2394.2854
2293035 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | AHMET BALAS VE ARKADAŞLARI TR 35-24-L00023_35-24-L00023_2373562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:04:47 | 05.05.2022 18:47:47 | 1.7167 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9019 | 0 | 2.2859 | 0 | 0 | 21.1878
2293039 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-204(DM-2/7) 35-09-M00204_915142402_915142402 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:09:47 | 05.05.2022 19:07:12 | 1.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2293040 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_DM-2/20 M13_2335346 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:10:57 | 05.05.2022 17:56:06 | 0.7525 | 6 | 8312 | 6 | 4 | 21 | 668 | 10 | 0 | 2.0182 | 1567.3104 | 248.9859 | 2.7002 | 244.2667 | 443.731 | 391.1119 | 0 | 2900.1244
2293041 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVACIK TR-1 35-19-L00305_95000028285_95000028285 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:16:07 | 05.05.2022 19:35:09 | 2.3172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84084
2293049 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-361 35-09-M00361_35-09-M00361_47619861 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:33:59 | 05.05.2022 18:04:50 | 0.51417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6303 | 0 | 129.4251 | 156.0555
2293058 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ÇAYIRLI KARŞIYAKA TR-3 35-29-L00164_35-29-L00164_72404228 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:29:24 | 05.05.2022 17:58:25 | 0.48361 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7045 | 0 | 6.1687 | 0 | 1.5987 | 0 | 0 | 9.472
2293062 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | EMİNKENT ÖZEL TR 35-23-M00050Ö_35-23-M00050Ö_2347187 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:37:18 | 05.05.2022 18:45:48 | 1.1417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26887 | 0 | 0 | 3.4461 | 0 | 0 | 0 | 3.7149
2293063 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | OĞULDURUK AKYAR TR-1 45-75-M00300_B_56398931_56398931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:44:07 | 05.05.2022 20:17:00 | 2.5481 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6873 | 0 | 0.94701 | 0 | 4.4759 | 0 | 0 | 7.1102
2293064 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-38 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01038_45-80-M01038_2358174 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:46:43 | 05.05.2022 20:24:01 | 2.6217 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5345
2293066 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-6 35-28-M00177_953378598_953378598 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:48:15 | 05.05.2022 18:20:58 | 0.54528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.8204 | 0 | 0 | 0 | 0.71282 | 0 | 0 | 1.5332
2293067 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_950456461_950456461 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:56:06 | 05.05.2022 20:26:13 | 2.5019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6913
2293075 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | ALİBEYLİ TR-3 45-80-M00088_A_56389617_56389617 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 17:58:08 | 05.05.2022 21:20:38 | 3.375 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1071
2293077 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-299 ARITMA L13_2052461 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 18:18:28 | 05.05.2022 18:27:05 | 0.14361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0994 | 0 | 14.7903 | 0 | 16.8896
2293078 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_66346648 L011_66346648 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 18:15:22 | 05.05.2022 20:04:02 | 1.8111 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.9302 | 0 | 3.7295 | 0 | 7.0166 | 0 | 0 | 20.6763
2293081 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_SIRIMLI L011_72238546 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 18:25:18 | 05.05.2022 18:25:38 | 0.0055556 | 0 | 370 | 0 | 78 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.41755 | 0 | 0.15553 | 0.026337 | 0.10623 | 0 | 0 | 0.70564
2293083 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248777 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 18:24:10 | 05.05.2022 20:33:18 | 2.1522 | 2 | 1306 | 30 | 83 | 14 | 107 | 2 | 0 | 1.7594 | 430.2235 | 48.9194 | 37.922 | 97.1319 | 66.3949 | 4.0113 | 0 | 686.3623
2293084 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI DM-1/11 35-26-L00215_956606132_956606132 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 18:28:52 | 05.05.2022 19:25:22 | 0.94167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72747
2293089 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | İSMAİL USLU SULAMA GRUBU 35-29-M00191_B_56387668_56387668 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 18:24:19 | 05.05.2022 20:45:09 | 2.3472 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8415 | 0 | 2.6897 | 0 | 0 | 67.5312
2293090 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOLOZ KÖK 45-79-M00251_ERENKÖY-ÇEŞNELİ-OSMANİYE-KIZILDAĞ M02_66843654 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 18:28:51 | 05.05.2022 18:54:41 | 0.43056 | 1 | 290 | 12 | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.12522 | 19.8445 | 5.586 | 17.935 | 0.51028 | 0.58635 | 0 | 0 | 44.5874
2293096 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAŞIKÇI BAHADIRLAR TR 45-75-M00097_A_56391337_56391337 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 18:42:18 | 05.05.2022 20:43:42 | 2.0233 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92644 | 0 | 0.10078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0272
2293102 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2991 35-02-M02991_35-02-M02991_77287684 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 05.05.2022 19:25:16 | 05.05.2022 21:28:33 | 2.0547 | 0 | 636 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 484.3478 | 0 | 0 | 0 | 13.5661 | 0 | 0 | 497.9139
2293103 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-241 35-18-L00241_950459828_950459828 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 18:57:37 | 05.05.2022 20:22:37 | 1.4167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97862
2293104 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAŞAR SÖKELİOĞLU-1 35-20-L00099_9096100_56360475_56360475 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 18:57:14 | 05.05.2022 19:47:15 | 0.83361 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7925 | 0 | 0.97852 | 0 | 0 | 3.7711
2293105 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YAZIBAŞI DM-6 35-26-M00634_6779454_56360862_56360862 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 18:57:51 | 05.05.2022 19:29:57 | 0.535 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044322
2293106 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-850 KARAÇAM KÖK 35-02-M00850_KARAÇAM M07_49919631 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 19:02:58 | 05.05.2022 19:29:15 | 0.43806 | 0 | 245 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.2426 | 0 | 0.32394 | 4.3376 | 2.5599 | 0 | 0 | 42.464
2293109 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_HatBaşıAyırıcı_53137788 M06_53137788 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 19:07:01 | 05.05.2022 22:25:22 | 3.3058 | 9 | 394 | 2 | 119 | 6 | 51 | 0 | 0 | 17.1687 | 359.1157 | 108.0091 | 270.1172 | 49.1685 | 103.4691 | 0 | 0 | 907.0483
2293115 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-87 (DM-5/31) 35-28-M00687_953374699_953374699 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 19:15:20 | 05.05.2022 20:26:40 | 1.1889 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6151
2293116 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-430 35-18-L00430_10691333_56354605_56354605 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 19:11:18 | 05.05.2022 19:38:04 | 0.44611 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.3387 | 0 | 0 | 0 | 0.6328 | 0 | 0 | 18.9715
2293120 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-1 İSTASYON KABİN 45-71-M00192_953221603_953221603 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 19:36:20 | 05.05.2022 23:32:19 | 3.9331 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1142
2293122 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YELKİ TR-11 35-10-L00011_B B1B_5840796 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 19:42:45 | 05.05.2022 20:42:09 | 0.99 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22.7575 | 0 | 0 | 0 | 3.1437 | 0 | 0 | 25.9012
2293124 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-8 45-76-M00008_955246842_955246842 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 19:48:15 | 05.05.2022 20:46:10 | 0.96528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31554
2293126 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-430 35-18-L00430_6706715_56354602_56354602 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 19:55:20 | 05.05.2022 21:09:10 | 1.2306 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.9123 | 0 | 2.7905 | 0 | 3.5973 | 0 | 0 | 73.3001
2293128 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1691 35-01-K01691_911468807_911468807 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 20:01:15 | 05.05.2022 23:03:55 | 3.0444 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.039
2293135 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_YASSITEPE M45_2308403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 20:16:27 | 05.05.2022 20:30:00 | 0.22583 | 1 | 2673 | 0 | 0 | 3 | 1908 | 0 | 0 | 0.073971 | 242.3729 | 0 | 0 | 207.2378 | 291.2924 | 0 | 0 | 740.9771
2293137 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-53 35-26-M00053_9641083_56358620_56358620 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 20:14:38 | 05.05.2022 22:47:57 | 2.5553 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 79.2175 | 0 | 0 | 0 | 21.1931 | 0 | 0 | 100.4106
2293139 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-123 35-01-K00123_D_56375266_56375266 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 20:13:58 | 05.05.2022 22:10:42 | 1.9456 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.4349 | 0 | 0 | 0 | 3.241 | 0 | 0 | 14.6759
2293148 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AHMET ONDUK SULAMA GRUBU 35-29-M00318_A_56406663_56406663 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 20:29:20 | 05.05.2022 22:10:36 | 1.6878 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.377 | 0 | 0.0098708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3868
2293149 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_OTOGAR K14_2308895 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 20:32:02 | 05.05.2022 21:02:43 | 0.51139 | 0 | 204 | 0 | 1 | 4 | 504 | 1 | 31 | 0 | 27.9741 | 0 | 0.18093 | 35.235 | 440.1127 | 17.6904 | 381.3055 | 902.4987
2293150 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | CEVİZALAN TR-3 35-15-L01018_C_56407198_56407198 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 20:35:23 | 05.05.2022 21:58:00 | 1.3769 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50057 | 0 | 0.27355 | 0 | 0.28701 | 0 | 0 | 1.0611
2293152 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2807 35-01-K02807_B_56357209_56357209 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 20:37:15 | 05.05.2022 22:08:58 | 1.5286 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 100.943 | 0 | 0 | 0 | 5.6725 | 0 | 0 | 106.6154
2293153 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _95001256301_95001256301 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 20:48:05 | 06.05.2022 01:49:13 | 5.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4769 | 0 | 0 | 4.4769
2293154 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_YASSITEPE M45_2059198 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 20:36:05 | 05.05.2022 21:57:49 | 1.3622 | 1 | 2673 | 0 | 0 | 3 | 1908 | 0 | 0 | 0.45059 | 1476.395 | 0 | 0 | 1244.3946 | 1673.2769 | 0 | 0 | 4394.5171
2293156 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ARAPLI TR-1 35-16-M00747_47491824_56395750_56395750 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 20:49:00 | 05.05.2022 22:07:19 | 1.3053 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.025776 | 0 | 0.63347 | 0 | 0.086459 | 0 | 0 | 0.7457
2293157 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_B_56389503_56389503 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 20:50:48 | 05.05.2022 22:11:23 | 1.3431 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56.5092 | 0 | 2.562 | 0 | 10.4167 | 0 | 0 | 69.4878
2293158 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-274 35-18-L00274_950429510_950429510 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 20:59:39 | 05.05.2022 21:45:52 | 0.77028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11396
2293159 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TOPÇAM SULAMA TR-5 35-16-M00198_47522142_56396726_56396726 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 20:55:52 | 05.05.2022 22:22:42 | 1.4472 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8768
2293160 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-123 35-01-K00123_35-01-K00123_2375634 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 21:10:14 | 05.05.2022 22:31:32 | 1.355 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43.8492 | 0 | 0 | 0 | 7.2525 | 0 | 0 | 51.1017
2293161 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-52 45-84-L00052_A_56404941_56404941 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 21:04:51 | 05.05.2022 23:22:17 | 2.2906 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.1604 | 0 | 0 | 0 | 0.42242 | 0 | 0 | 49.5828
2293162 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2846 35-03-M02846_M-2845 M02_72156317 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 21:11:58 | 05.05.2022 22:03:24 | 0.85722 | 13 | 1123 | 3 | 234 | 11 | 128 | 0 | 0 | 5.8814 | 242.3044 | 31.5462 | 96.0481 | 20.9501 | 50.7092 | 0 | 0 | 447.4393
2293166 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-5 35-31-L00358_47784496_56352975_56352975 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 21:15:47 | 05.05.2022 23:14:55 | 1.9856 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6946
2293168 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYHARMAN TR-1 45-79-M00493_966016751_966016751 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 21:05:40 | 06.05.2022 01:29:16 | 4.3933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55193
2293169 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-54 İTFAİYE 35-26-M00054_7294449_56357750_56357750 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 21:25:51 | 05.05.2022 23:01:03 | 1.5867 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 68.4388 | 0 | 0 | 0 | 29.1005 | 0 | 0 | 97.5393
2293171 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KURUCUOVA TR-7 35-15-L00248_35-15-L00248_2365156 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 21:33:18 | 05.05.2022 21:57:58 | 0.41111 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2414 | 0 | 2.2093 | 0 | 0.13631 | 0 | 0 | 4.5871
2293195 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNLİOVA TR-6 45-72-L00414_45-72-L00414_2348062 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 21:49:50 | 05.05.2022 23:35:23 | 1.7592 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 45.4215 | 0 | 0 | 0 | 7.9123 | 0 | 0 | 53.3337
2293196 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-626 35-09-M00626_M-845 M04_42940642 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 21:34:26 | 05.05.2022 23:01:11 | 1.4458 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 205.0821 | 0 | 0 | 0 | 48.7099 | 0 | 0 | 253.792
2293197 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABAĞ TR-3 35-31-L00131_956591136_956591136 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 21:53:03 | 05.05.2022 23:48:00 | 1.9158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13745
2293202 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1512 35-02-M01512_M-2367 M02_2035491 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 22:02:00 | 05.05.2022 22:22:00 | 0.33333 | 1 | 572 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0.10445 | 106.9027 | 0 | 0 | 0 | 56.795 | 0 | 0 | 163.8021
2293203 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_ÇİMENTEPE YENİKÖY M01_67098831 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 22:08:28 | 05.05.2022 22:59:21 | 0.84806 | 0 | 985 | 66 | 59 | 4 | 68 | 0 | 2 | 0 | 120.8883 | 150.8452 | 50.0254 | 4.1847 | 12.0271 | 0 | 128.7841 | 466.7547
2293204 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 21:55:45 | 05.05.2022 22:49:21 | 0.89333 | 0 | 361 | 136 | 53 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 50.4984 | 91.8829 | 22.1221 | 6.5394 | 10.4841 | 0 | 0 | 181.5269
2293207 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-274 35-18-L00274_950429510_950429510 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 22:25:46 | 05.05.2022 23:59:49 | 1.5675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21294
2293211 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇE TR-4 35-19-L00144_35-19-L00144_2350399 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 22:36:07 | 06.05.2022 01:17:11 | 2.6844 | 0 | 275 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 168.0864 | 0 | 0.63031 | 0 | 29.1225 | 0 | 0 | 197.8392
2293221 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GRUPKENT TR-2 35-30-M00204_955312388_955312388 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 22:46:24 | 05.05.2022 23:31:28 | 0.75111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032833
2293223 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-3053 35-09-M03053_DAĞITIM TRAFOSU K03_45349458 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 23:02:49 | 06.05.2022 01:02:13 | 1.99 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 91.9704 | 0 | 0 | 0 | 6.3119 | 0 | 0 | 98.2822
2293229 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1691 35-01-K01691_912342829_912342829 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.05.2022 23:42:25 | 06.05.2022 01:53:42 | 2.1881 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8379
2293233 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 00:01:25 | 06.05.2022 02:26:12 | 2.4131 | 0 | 361 | 136 | 53 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 120.0369 | 216.7156 | 53.4148 | 15.8015 | 25.4591 | 0 | 0 | 431.4278
2293234 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-97 35-18-L00097_950453534_950453534 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 00:08:44 | 06.05.2022 01:37:11 | 1.4742 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8384
2293239 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247846 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 00:29:32 | 06.05.2022 01:18:01 | 0.80806 | 1 | 395 | 49 | 38 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0.39763 | 37.4818 | 221.7314 | 7.4218 | 34.2901 | 14.5127 | 0 | 0 | 315.8354
2293241 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-59 YELKENKAYA 35-19-L00059_956696090_956696090 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 00:39:44 | 06.05.2022 02:31:24 | 1.8611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72012
2293243 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-2 DM (M-702) 35-30-M00702_F F01_79523273 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 00:50:02 | 06.05.2022 01:44:04 | 0.90056 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.7998 | 0 | 0 | 0 | 4.2781 | 0 | 0 | 16.0779
2293246 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_KENDİRLİ-YARAŞLI L04_2108494 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 01:04:18 | 06.05.2022 02:12:42 | 1.14 | 1 | 266 | 67 | 23 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1.1956 | 43.9577 | 49.3548 | 17.1805 | 2.2902 | 9.1007 | 0 | 0 | 123.0796
2293253 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139585 M04_53139585 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 01:23:42 | 06.05.2022 04:39:24 | 3.2617 | 13 | 3 | 61 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8.4027 | 4.159 | 125.239 | 20.877 | 32.6699 | 16.4973 | 0 | 0 | 207.8449
2293258 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE ŞEHİR-4 L21_2060277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 01:40:03 | 06.05.2022 01:44:29 | 0.073889 | 0 | 6002 | 0 | 18 | 1 | 834 | 0 | 4 | 0 | 73.932 | 0 | 0.54776 | 0.031219 | 23.1294 | 0 | 5.289 | 102.9294
2293280 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ÜÇÜNCÜ KISIM SANAYİ TR-1 45-83-M00627_ M02_2104799 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 04:02:48 | 06.05.2022 04:42:44 | 0.66556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 23 | 0 | 0.049683 | 0 | 0 | 0 | 84.2112 | 0 | 192.6942 | 276.9551
2293284 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 04:26:37 | 06.05.2022 04:33:32 | 0.11528 | 7 | 1323 | 25 | 19 | 23 | 113 | 0 | 0 | 0.21932 | 17.9653 | 9.2153 | 0.70952 | 14.6818 | 3.251 | 0 | 0 | 46.0423
2293289 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_KENDİRLİ-YARAŞLI L04_2328991 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 05:02:46 | 06.05.2022 06:28:32 | 1.4294 | 1 | 266 | 67 | 23 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1.2461 | 50.7344 | 61.3827 | 21.4719 | 2.6519 | 11.4055 | 0 | 0 | 148.8924
2293312 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-2 L43_2305570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 07:17:25 | 06.05.2022 07:19:23 | 0.03297 | 2 | 380 | 39 | 86 | 23 | 64 | 5 | 1 | 0.019 | 2.6975 | 5.4342 | 1.699 | 1.538 | 0.97461 | 16.6851 | 0.89987 | 29.9472
2293314 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_BERGAMA-2 M03_2314054 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 07:18:09 | 06.05.2022 07:32:09 | 0.23333 | 0 | 12541 | 17 | 189 | 41 | 955 | 1 | 1 | 0 | 564.4607 | 8.0032 | 18.1365 | 25.532 | 143.0031 | 19.4449 | 1.0325 | 779.613
2293315 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-59 YELKENKAYA 35-19-L00059_D D1_5938526 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 07:19:43 | 06.05.2022 10:33:34 | 3.2308 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3245
2293318 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | EĞERCİ TR-3 35-26-L00207_11828324_56358660_56358660 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 07:36:03 | 06.05.2022 09:22:47 | 1.7789 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.846 | 0 | 3.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0599
2293320 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_TR-98 L14_2308006 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 07:41:26 | 06.05.2022 07:53:10 | 0.19556 | 0 | 3462 | 0 | 10 | 5 | 374 | 0 | 0 | 0 | 191.3824 | 0 | 0.21721 | 8.9865 | 49.1441 | 0 | 0 | 249.7302
2293321 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_KIRKAĞAÇ M01_2089841 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 07:47:28 | 06.05.2022 07:50:28 | 0.05 | 8 | 4481 | 201 | 453 | 55 | 492 | 5 | 0 | 0.072567 | 23.9717 | 10.6215 | 3.4232 | 8.8827 | 5.0952 | 13.4476 | 0 | 65.5146
2293322 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53135526 M08_53135526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 07:47:38 | 06.05.2022 08:04:06 | 0.27444 | 0 | 717 | 0 | 14 | 5 | 53 | 1 | 0 | 0 | 19.6395 | 0 | 0.15553 | 14.3537 | 3.0509 | 0.25857 | 0 | 37.4582
2293324 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1038 35-01-K01038_911128991_911128991 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 07:53:17 | 06.05.2022 09:33:46 | 1.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3112 | 0 | 0 | 4.3112
2293329 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_TR-113 L02_2333958 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 07:55:15 | 06.05.2022 08:51:21 | 0.935 | 0 | 2286 | 0 | 9 | 1 | 264 | 0 | 0 | 0 | 606.7475 | 0 | 0.37499 | 1.0198 | 213.9189 | 0 | 0 | 822.0612
2293334 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-19 35-27-M00019__56371242_56371242 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2022 08:50:45 | 06.05.2022 16:55:46 | 8.0836 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 239.0458 | 0 | 1.7931 | 0 | 38.1692 | 0 | 0 | 279.0081
2293335 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOVALIK SULAMA TR-4 35-16-M00259_953356063_953356063 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 08:49:57 | 06.05.2022 11:12:00 | 2.3675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010906
2293337 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-9 35-23-M00009_E_56381254_56381254 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 09:18:07 | 06.05.2022 10:06:13 | 0.80167 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.8665 | 0 | 0 | 0 | 1.1029 | 0 | 0 | 12.9694
2293338 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | BAHÇEARASI TR-1 35-31-L00317_ H_80833530 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 08:55:52 | 06.05.2022 09:35:35 | 0.66194 | 0 | 65 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.2658 | 0 | 0.21256 | 0 | 0.36756 | 0 | 0 | 5.846
2293339 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-122 ZEYTİNALANI 35-19-L00122_35-19-L00122_2376434 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 08:53:37 | 06.05.2022 09:30:05 | 0.60778 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.1391 | 0 | 0 | 0 | 0.98928 | 0 | 0 | 30.1284
2293341 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-2437 35-01-K02437_K-1766 K02_2118781 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2022 08:59:07 | 06.05.2022 17:29:57 | 8.5139 | 0 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3994.344 | 0 | 0 | 0 | 1076.2364 | 0 | 0 | 5070.5804
2293345 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLE KÖK M07_50066538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 09:03:08 | 06.05.2022 09:20:43 | 0.29306 | 5 | 1506 | 35 | 327 | 17 | 272 | 0 | 0 | 4.8427 | 100.9081 | 61.8629 | 49.9934 | 23.8515 | 63.8556 | 0 | 0 | 305.3141
2293347 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139881 L03_53139881 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2022 09:07:00 | 06.05.2022 17:34:00 | 8.45 | 0 | 384 | 7 | 53 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 262.5924 | 318.3045 | 10.0991 | 73.0863 | 78.5239 | 0 | 0 | 742.6063
2293349 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-2 L43_2305570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 09:17:17 | 06.05.2022 09:21:20 | 0.067725 | 2 | 380 | 39 | 86 | 23 | 64 | 5 | 1 | 0.055313 | 6.143 | 13.0337 | 3.7239 | 4.2983 | 2.959 | 64.237 | 3.6083 | 98.0585
2293352 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BALIKLI KAYADİBİ TR-1 45-75-M00220_B_56388836_56388836 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 09:20:10 | 06.05.2022 10:11:59 | 0.86361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42748
2293353 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-4/6 KARASELVİ KABİN 35-20-L00030_955194528_955194528 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 09:24:54 | 06.05.2022 11:35:58 | 2.1844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22797
2293357 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-97 45-78-L00097_953257284_953257284 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 09:28:04 | 06.05.2022 11:00:41 | 1.5436 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9055
2293359 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÖĞÜTDERE TR-1 45-77-M00104_945515384_945515384 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 09:30:30 | 06.05.2022 11:01:01 | 1.5086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63362
2293360 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇAKÖY TR-3 35-23-M00224_954746549_954746549 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 09:30:43 | 06.05.2022 10:47:07 | 1.2733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81195
2293365 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | POYRACIK TR-2 35-24-L00025_C_56374355_56374355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 09:49:26 | 06.05.2022 10:56:04 | 1.1106 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.018126 | 0 | 0.75841 | 0 | 2.0654 | 0 | 0 | 2.842
2293366 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_HAVACILAR L03_72052182 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 09:50:53 | 06.05.2022 11:58:46 | 2.1314 | 1 | 965 | 0 | 0 | 11 | 30 | 0 | 1 | 28.6963 | 528.1627 | 0 | 0 | 193.5943 | 165.049 | 0 | 0.11213 | 915.6145
2293367 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | TARIMSAL SULAMA TR-76 45-85-L00194_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084749 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 09:51:20 | 06.05.2022 10:58:39 | 1.1219 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7635
2293368 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE DM-2/22 35-29-L00736_A_82429212_82429212 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 09:49:08 | 06.05.2022 10:34:53 | 0.7625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73713
2293370 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FIRINLI TR-2 35-20-L00090_955195656_955195656 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 09:57:12 | 06.05.2022 12:03:51 | 2.1108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013813
2293373 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_GEBELER L12_2092293 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:02:31 | 06.05.2022 11:14:07 | 1.1933 | 0 | 682 | 51 | 73 | 9 | 55 | 2 | 0 | 0 | 114.9616 | 61.5628 | 31.2192 | 22.3231 | 15.7465 | 188.7066 | 0 | 434.5199
2293374 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM BANKACILAR TR-4 35-30-M00210_955311474_955311474 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:05:44 | 06.05.2022 12:41:52 | 2.6022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063422
2293375 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-5 45-72-L00288_A_56393253_56393253 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:05:35 | 06.05.2022 12:21:17 | 2.2617 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6167 | 0 | 8.5792 | 0 | 0.37286 | 0 | 0 | 17.5687
2293377 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_HALİLBEYLİ İÇME SUYU M11_2306340 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:05:58 | 06.05.2022 10:45:01 | 0.65083 | 9 | 0 | 66 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 7.1573 | 0 | 120.8859 | 0 | 175.6296 | 1.8925 | 0 | 0 | 305.5654
2293379 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 DM (M-702) 35-30-M00702_955299886_955299886 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:10:06 | 06.05.2022 11:43:22 | 1.5544 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6029
2293380 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-5 35-27-L00221_913295480_913295480 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:08:40 | 06.05.2022 12:00:54 | 1.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8594 | 0 | 0 | 1.8594
2293382 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-4 35-22-M00228_955286833_955286833 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:12:47 | 06.05.2022 11:05:48 | 0.88361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072428
2293383 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIGÜLLÜCE TR-2 45-81-M00170_945637509_945637509 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:24:31 | 06.05.2022 12:40:22 | 2.2642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2293385 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_ESKİ GÖLMARMARA L28_2305901 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:41:06 | 06.05.2022 11:04:08 | 0.38389 | 0 | 51 | 42 | 204 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2.8578 | 11.4062 | 41.5892 | 2.1145 | 1.7931 | 21.4259 | 0 | 81.1868
2293386 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_HatBaşıAyırıcı_53139871 M02_53139871 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:39:06 | 06.05.2022 12:08:01 | 1.4819 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7292 | 0 | 0.43843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1677
2293387 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1687 35-02-M01687_99768450_99768450 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:41:31 | 06.05.2022 12:55:46 | 2.2375 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9709
2293389 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/2 BAYSAN KABİN 35-20-L00002_95001179152_95001179152 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:41:00 | 06.05.2022 12:12:46 | 1.5294 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1638
2293390 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-4 45-71-M02427_953221686_953221686 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:44:26 | 06.05.2022 13:54:49 | 3.1731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9502
2293392 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TABANLAR TR-1 45-82-M00355_945517814_945517814 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:37:28 | 06.05.2022 11:41:14 | 1.0628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084859
2293393 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CAFERBEYLİ TR-1 45-78-L00703_953295009_953295009 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:48:33 | 06.05.2022 12:10:15 | 1.3617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088832
2293394 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-29 35-14-L00029_956660072_956660072 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:38:10 | 06.05.2022 13:41:12 | 3.0506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21817
2293396 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-48 35-23-M00048_95001219063_95001219063 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:51:37 | 06.05.2022 13:42:18 | 2.8447 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2907
2293399 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-9 35-21-L00130_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085983 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:54:07 | 06.05.2022 12:16:09 | 1.3672 | 0 | 336 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 85.0993 | 0 | 0.043117 | 0 | 15.9621 | 0 | 0 | 101.1045
2293401 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİCEKÖY TR-5 35-15-L00423_D_56360625_56360625 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 11:06:57 | 06.05.2022 11:59:44 | 0.87972 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6719 | 0 | 0.82724 | 0 | 0 | 17.4991
2293402 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-6 45-72-L00303_956493305_956493305 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 10:56:02 | 06.05.2022 12:51:34 | 1.9256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076201
2293405 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞARLAR TR-4 45-73-M00599_945655212_945655212 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 11:17:02 | 06.05.2022 13:41:15 | 2.4036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38658
2293591 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2402 35-01-M02402_910431146_910431146 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 17:14:06 | 06.05.2022 18:45:40 | 1.5261 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9745 | 0 | 0 | 0 | 3.9016 | 0 | 0 | 7.8761
2293597 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_C_56373043_56373043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 17:34:37 | 06.05.2022 22:33:48 | 4.9864 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1811 | 0 | 0.33712 | 0 | 5.2917 | 0 | 0 | 6.8099
2293598 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2920 35-02-M02920_99398505_99398505 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 17:40:15 | 06.05.2022 18:57:20 | 1.2847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1601
2293599 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TUZÇULLU TR-1 35-28-M00420_A_56358999_56358999 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 17:39:49 | 06.05.2022 19:11:24 | 1.5264 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.6489 | 0 | 0 | 0 | 5.168 | 0 | 0 | 13.8169
2293600 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AŞAĞIKIŞLA TR-1 45-72-M00201_A_56388057_56388057 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 17:44:22 | 06.05.2022 21:54:29 | 4.1686 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6512 | 0 | 0.034956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6862
2293602 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BİRGİ TR-10 35-15-L00266_35-15-L00266_2365435 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 17:53:14 | 06.05.2022 19:14:01 | 1.3464 | 0 | 195 | 0 | 3 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 53.6761 | 0 | 3.2938 | 0 | 39.3177 | 0 | 0 | 96.2877
2293604 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4325 35-04-K04325_95000572813_95000572813 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 17:55:15 | 06.05.2022 21:44:18 | 3.8175 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0086
2293607 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUMKESERLER TR-1 45-73-M00295_B_56391513_56391513 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 17:58:35 | 06.05.2022 18:25:53 | 0.455 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1445
2293608 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_ÇIRPI M06_72191063 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 17:42:55 | 06.05.2022 22:52:53 | 5.1661 | 1 | 0 | 12 | 61 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3.5948 | 0 | 117.3155 | 330.4408 | 80.564 | 39.5199 | 0 | 0 | 571.435
2293609 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GÖBEKLİ TR-1 45-73-M01076_A_56386898_56386898 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 18:00:16 | 06.05.2022 19:30:41 | 1.5069 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1969 | 0 | 1.173 | 0 | 0.086551 | 0 | 0 | 13.4565
2293610 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_950456467_950456467 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 18:03:42 | 06.05.2022 20:35:32 | 2.5306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96835
2293615 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-20 35-28-M00224_955020163_955020163 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 18:11:45 | 06.05.2022 19:42:29 | 1.5122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79067
2293617 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 18:14:50 | 06.05.2022 18:24:55 | 0.16806 | 8 | 4481 | 534 | 453 | 55 | 492 | 5 | 0 | 0.38096 | 91.2997 | 51.9882 | 13.2641 | 35.7434 | 22.225 | 53.6229 | 0 | 268.5243
2293618 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI TR-5 35-22-M00159_955284943_955284943 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 18:18:57 | 06.05.2022 19:10:48 | 0.86417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2293619 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GÜNLÜCE KÖYÜ TR-2 35-15-L00836_35-15-L00836_2365245 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 18:26:08 | 06.05.2022 19:52:06 | 1.4328 | 0 | 72 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 25.0503 | 0 | 0.56977 | 0 | 43.9086 | 0 | 0 | 69.5286
2293622 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | _C_56355573_56355573 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 18:29:06 | 06.05.2022 19:33:56 | 1.0806 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.5564 | 0 | 0 | 0 | 1.6247 | 0 | 0 | 32.1811
2293623 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 18:31:49 | 06.05.2022 18:32:17 | 0.0077778 | 3 | 1987 | 20 | 277 | 32 | 648 | 2 | 1 | 0.0061348 | 2.5389 | 0.2743 | 0.44958 | 0.70019 | 1.6277 | 0.13499 | 0.0078962 | 5.7397
2293628 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-21 SIĞACIK 35-14-L00301_95001197623_95001197623 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 18:48:00 | 06.05.2022 20:38:35 | 1.8431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013798
2293635 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_10343330_56368368_56368368 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 19:12:40 | 06.05.2022 19:57:49 | 0.7525 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19.3092 | 0 | 0 | 0 | 5.122 | 0 | 0 | 24.4313
2293638 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACITUFAN KÖYÜ TR 45-77-L00162_945495608_945495608 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 19:15:30 | 06.05.2022 20:02:02 | 0.77556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068942
2293641 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-106 ZEYTİNALANI 35-19-L00106_956697463_956697463 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 19:22:12 | 06.05.2022 21:23:14 | 2.0172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0262
2293646 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ŞEHİTLER TR-2 35-26-L00162_6113856_56358931_56358931 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 19:30:35 | 06.05.2022 20:04:44 | 0.56917 | 0 | 56 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.678 | 0 | 2.0279 | 0 | 1.0479 | 0 | 0 | 10.7539
2293648 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-438 35-18-L00438_950448978_950448978 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 19:31:29 | 06.05.2022 20:59:50 | 1.4725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1118
2293649 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-985 35-03-M00985_954985935_954985935 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 19:37:44 | 07.05.2022 01:51:20 | 6.2267 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1357 | 0 | 0 | 0 | 2.4369 | 0 | 0 | 12.5726
2293655 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | BİRGİ TR-10 35-15-L00266_A a10b_48763325 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 19:55:32 | 06.05.2022 21:23:25 | 1.4647 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1739
2293658 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4735 35-03-K04735__72410436_72410436 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 19:43:26 | 07.05.2022 00:43:13 | 4.9964 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 76.4679 | 0 | 0 | 0 | 52.1688 | 0 | 0 | 128.6367
2293661 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | İLYASLAR TR-1 45-76-M00099_45-76-M00099_2352854 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 20:03:27 | 06.05.2022 20:48:34 | 0.75194 | 0 | 500 | 0 | 10 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 61.885 | 0 | 0.52521 | 0 | 9.898 | 0 | 0 | 72.3081
2293663 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR DM-6 (M-17) 35-25-M00017_955279772_955279772 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 20:14:47 | 06.05.2022 20:43:56 | 0.48583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2293664 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-16/5 45-82-M00097_945530193_945530193 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 20:14:07 | 06.05.2022 22:50:04 | 2.5992 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6387
2293668 | 1 | İZMİR | KINIK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KINIK TR-7 35-24-L00007_G G01_5777898 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 20:26:55 | 06.05.2022 21:09:51 | 0.71556 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7.9369 | 0 | 0 | 0 | 9.2657 | 0 | 0 | 17.2026
2293671 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4283 GÖRECE 35-22-K04283_955274226_955274226 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 20:36:11 | 06.05.2022 22:17:32 | 1.6892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1324
2293672 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | MOLLAAHMETLER TR-1 45-81-M00209_A_56399518_56399518 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 20:32:51 | 06.05.2022 21:20:02 | 0.78639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18978
2293673 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_950426941_950426941 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 20:33:07 | 06.05.2022 21:50:50 | 1.2953 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72688
2293675 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLMARMARA TR-14 45-85-L00014_945469166_945469166 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 20:47:00 | 06.05.2022 22:32:30 | 1.7583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3244
2293676 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-12 45-83-M00553_48025711_56407880_56407880 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 20:49:52 | 07.05.2022 00:11:47 | 3.3653 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.6431 | 0 | 0.10416 | 0 | 11.8385 | 0 | 0 | 17.5858
2293678 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 35-19-L00013_956682011_956682011 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 20:59:54 | 06.05.2022 22:17:58 | 1.3011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21148
2293691 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNALANI TR-117 35-19-L00117_956666428_956666428 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 21:58:35 | 06.05.2022 23:20:56 | 1.3725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20076
2293693 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_EMİRALEM M03_66582307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 22:07:17 | 06.05.2022 22:35:41 | 0.47333 | 1 | 2333 | 4 | 250 | 28 | 318 | 5 | 3 | 0.47486 | 282.3206 | 3.2563 | 25.0386 | 68.6519 | 79.9187 | 165.0013 | 1.1595 | 625.8217
2293702 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_YENİFOÇA TR-48 M04_83359168 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 22:19:21 | 07.05.2022 01:53:00 | 3.5608 | 0 | 3284 | 0 | 40 | 2 | 179 | 1 | 0 | 0 | 2436.7168 | 0 | 33.4652 | 37.584 | 442.2557 | 295.0647 | 0 | 3245.0864
2293715 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_YENİKENT M04_2328935 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 22:44:07 | 06.05.2022 23:13:53 | 0.49611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18479 | 4.0185 | 2.0682 | 1.5792 | 0 | 7.8508
2293718 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4731 35-01-K04731_911023934_911023934 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 23:36:02 | 07.05.2022 00:48:18 | 1.2044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56518
2293720 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_KÖYLER-ÇAMLIK L14_65986062 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 23:53:37 | 07.05.2022 00:02:12 | 0.14306 | 29 | 1387 | 59 | 119 | 27 | 199 | 6 | 1 | 1.5545 | 41.3172 | 6.8232 | 4.2766 | 5.9611 | 11.3803 | 9.0372 | 2.974 | 83.3241
2293721 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-2 M28_2307152 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 00:01:34 | 07.05.2022 00:12:47 | 0.18694 | 7 | 3132 | 1 | 57 | 16 | 242 | 2 | 0 | 0.80245 | 126.1799 | 0.28453 | 2.9076 | 4.3651 | 28.9421 | 34.5484 | 0 | 198.0301
2293722 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_HatBaşıAyırıcı_53139847 M04_53139847 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 00:15:45 | 07.05.2022 01:09:31 | 0.89611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29584 | 0 | 3.5215 | 0 | 0 | 3.8173
2293723 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_950450012_950450012 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 00:26:07 | 07.05.2022 01:58:19 | 1.5367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4313
2293726 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-133 35-18-L00133_DAĞITIM TRAFO L-133 L06_2322523 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 00:51:57 | 07.05.2022 01:10:59 | 0.31722 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 17.283 | 0 | 0 | 0 | 13.2912 | 0 | 0 | 30.5742
2293733 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | _A_56402122_56402122 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 01:35:15 | 07.05.2022 05:01:47 | 3.4422 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0.82727 | 0 | 1.8152 | 0 | 0 | 6.8875
2293737 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-1/8 45-76-M00249_955247971_955247971 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 01:50:31 | 07.05.2022 02:32:37 | 0.70167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1773
2293739 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-10 35-15-M00244_950395826_950395826 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 02:17:29 | 07.05.2022 03:21:39 | 1.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84757 | 0 | 0 | 0.84757
2293758 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-53 35-23-M00053_950421302_950421302 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 04:13:54 | 07.05.2022 06:13:28 | 1.9928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36917
2293767 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | ÇATALOLUK TR 1 45-74-M00230_45-74-M00230_2359469 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 05:53:21 | 07.05.2022 06:53:58 | 1.0103 | 0 | 183 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.2421 | 0 | 0.58981 | 0 | 8.36 | 0 | 0 | 22.1919
2293771 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KAYALIOĞLU KÖK 45-72-L00070_KAYALIOĞLU ÇIKIŞ L01_66592870 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 06:47:27 | 07.05.2022 08:35:25 | 1.7994 | 0 | 757 | 6 | 109 | 13 | 104 | 4 | 3 | 0 | 255.7416 | 661.2684 | 39.6345 | 350.4455 | 105.8682 | 1244.8372 | 19.0633 | 2676.8588
2293772 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ASARLIK TR-14 KÖK 35-28-M00168_ASARLIK TR-1 M01_66531981 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 07:06:20 | 07.05.2022 07:34:07 | 0.46306 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46.1091 | 0 | 0 | 0 | 3.4561 | 0 | 0 | 49.5651
2293773 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5 45-71-M00618_DM-3/11 M03_2081670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 07:05:05 | 07.05.2022 07:39:39 | 0.57611 | 5 | 10456 | 18 | 146 | 23 | 874 | 6 | 1 | 0.93801 | 1016.8439 | 6.6032 | 39.7513 | 348.6613 | 237.591 | 39.0076 | 5.6693 | 1695.0657
2293774 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-585 35-01-K00585_912230702_912230702 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 07:20:28 | 07.05.2022 09:35:37 | 2.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2293776 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_B_56367285_56367285 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 07:30:01 | 07.05.2022 10:41:15 | 3.1872 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.6452 | 0 | 0 | 0 | 21.7806 | 0 | 0 | 42.4258
2293777 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-18 35-04-K00018_912177178_912177178 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 07:26:20 | 07.05.2022 08:49:24 | 1.3844 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74005
2293779 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YAMANDERE TR-3 35-29-L00313_A_56406281_56406281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 07:43:03 | 07.05.2022 10:47:21 | 3.0717 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8978 | 0 | 0.19505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0929
2293780 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_DM-5 M03_75532429 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 07:49:33 | 07.05.2022 08:43:01 | 0.89111 | 5 | 41 | 15 | 94 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1.6117 | 4.6023 | 10.0181 | 38.821 | 43.5473 | 6.1274 | 20.6347 | 0 | 125.3624
2293782 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-48 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01048_45-80-M01048_2373714 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 07:57:52 | 07.05.2022 08:58:55 | 1.0175 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9201
2293783 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-505 35-01-K00505_910494685_910494685 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 07:49:00 | 07.05.2022 14:19:41 | 6.5114 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9704 | 0 | 0 | 0 | 0.70284 | 0 | 0 | 7.6732
2293790 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_ANADOLU M05_79389034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 08:06:51 | 07.05.2022 08:42:27 | 0.59333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2288 | 0 | 0 | 0 | 40.2288
2293791 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BARUTÇU TR-1 35-13-L00070_946418705_946418705 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 08:26:44 | 07.05.2022 14:52:30 | 6.4294 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2293793 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-3 35-21-L00141_953356987_953356987 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 08:23:55 | 07.05.2022 10:40:04 | 2.2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5824 | 0 | 0 | 10.5824
2293798 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR16 ÖĞRETMEN EVİ YANI 45-73-M00019_B b1_45157628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 08:55:30 | 07.05.2022 10:00:30 | 1.0833 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11.7399 | 0 | 0 | 0 | 7.0449 | 0 | 0 | 18.7848
2293799 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53140416 L03_53140416 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2022 09:02:17 | 07.05.2022 17:28:48 | 8.4419 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.919
2293801 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1736 35-01-K01736_K-3080 K02_2117841 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2022 08:54:47 | 07.05.2022 18:01:56 | 9.1192 | 0 | 1946 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 4570.5654 | 0 | 0 | 0 | 1238.9872 | 0 | 0 | 5809.5526
2293802 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-57 35-18-M00098_950465413_950465413 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 09:01:19 | 07.05.2022 10:16:01 | 1.245 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1227
2293804 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | ÇITAK TR-1 35-17-M00438_35-17-M00438_2377178 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2022 09:06:52 | 07.05.2022 15:53:42 | 6.7806 | 0 | 202 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 272.8326 | 0 | 0.11054 | 0 | 19.3882 | 0 | 0 | 292.3314
2293805 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | AHMET BALAS VE ARKADAŞLARI TR 35-24-L00023_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2038333 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 09:06:10 | 07.05.2022 11:10:23 | 2.0703 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9439 | 0 | 2.4012 | 0 | 0 | 23.3451
2293806 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KURFALLI TR-1 35-16-M00054_35-16-M00054_2363045 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2022 09:07:17 | 07.05.2022 13:06:39 | 3.9894 | 0 | 88 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.5623 | 0 | 7.6731 | 0 | 20.9733 | 0 | 0 | 79.2087
2293807 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_HatBaşıAyırıcı_53134306 M03_53134306 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 09:10:19 | 07.05.2022 10:57:54 | 1.7931 | 0 | 267 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 58.354 | 0 | 0.0014873 | 0 | 8.9099 | 0 | 0 | 67.2653
2293809 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-19 35-27-M00019__72374041_72374041 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2022 09:17:07 | 07.05.2022 16:46:34 | 7.4908 | 0 | 185 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 335.7616 | 0 | 16.9932 | 0 | 41.3458 | 0 | 0 | 394.1006
2293810 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-39 35-25-M00039_E_56367776_56367776 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 09:15:44 | 07.05.2022 10:09:40 | 0.89889 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.7387 | 0 | 2.131 | 0 | 3.1723 | 0 | 0 | 9.042
2293811 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-90 35-15-M00090_35-15-M00090_2364916 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2022 09:19:57 | 07.05.2022 10:09:33 | 0.82667 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 96.7255 | 0 | 0 | 0 | 9.235 | 0 | 0 | 105.9605
2293814 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-68 ÇAYIRÇEŞME 35-19-L00068_35-19-L00068_2347660 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 09:19:22 | 07.05.2022 10:01:24 | 0.70056 | 0 | 159 | 0 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 43.4627 | 0 | 3.916 | 0 | 11.594 | 0 | 0 | 58.9726
2293815 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YENİKÖY HASYURT TR-1 45-75-M00270_C_56390192_56390192 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 09:24:00 | 07.05.2022 10:55:47 | 1.5297 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057888 | 0 | 0.086478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14437
2293816 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-74 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01074_45-80-M01074_2363519 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 09:21:48 | 07.05.2022 10:27:38 | 1.0972 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.323 | 0 | 0.32955 | 0 | 0 | 5.6526
2293817 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_953200549_953200549 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 09:28:11 | 07.05.2022 13:03:05 | 3.5817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71203
2293818 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-39 35-23-L00039_950422812_950422812 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 09:19:01 | 07.05.2022 11:00:17 | 1.6878 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.119
2293820 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-16 35-28-M00174_A_56366259_56366259 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2022 09:31:20 | 07.05.2022 17:09:46 | 7.6406 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 402.8655 | 0 | 0 | 0 | 132.0146 | 0 | 0 | 534.8801
2293822 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GAYLAN TR-1 35-16-M00030_953327699_953327699 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 09:43:00 | 07.05.2022 10:30:00 | 0.78333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2293824 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_950425852_950425852 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 09:47:06 | 07.05.2022 12:28:13 | 2.6853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64985
2293827 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-133 35-18-L00133_950438910_950438910 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 09:55:00 | 07.05.2022 12:11:21 | 2.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 2.714
2293829 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-92 ULAMIŞ MEZARLIK 35-14-L00092_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101928 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2022 10:08:12 | 07.05.2022 16:49:33 | 6.6892 | 0 | 135 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 268.3353 | 0 | 34.4129 | 0 | 61.3572 | 0 | 0 | 364.1054
2293833 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11 35-31-L00011_956592347_956592347 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 10:12:07 | 07.05.2022 11:11:27 | 0.98889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45665
2293834 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2754 35-01-K02754_911787363_911787363 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 10:08:54 | 07.05.2022 11:33:32 | 1.4106 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3306
2293836 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EYKO TR-2 35-30-M00028_955324120_955324120 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 10:10:12 | 07.05.2022 12:05:33 | 1.9225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29718
2293837 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-118 35-15-M00118_35-15-M00118_66876729 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2022 10:16:19 | 07.05.2022 11:04:45 | 0.80722 | 0 | 1076 | 0 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 179.0869 | 0 | 7.9895 | 0 | 43.9442 | 0 | 0 | 231.0206
2293842 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DOĞUCA TR-1 45-72-L00642_B_56390272_56390272 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 10:25:27 | 07.05.2022 13:46:16 | 3.3469 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1534 | 0 | 1.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0924
2293850 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-118 35-16-L00118_95001277353_95001277353 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 10:36:25 | 07.05.2022 11:52:59 | 1.2761 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3631
2293851 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-321 35-18-L00321_950449348_950449348 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 10:45:55 | 07.05.2022 12:17:56 | 1.5336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41058
2293852 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEKLİK TR-1 35-16-M00036_953324627_953324627 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 10:44:31 | 07.05.2022 12:14:00 | 1.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80006 | 0 | 0 | 0.80006
2293853 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EŞREF GÜNGÖR SULAMA GRUBU 35-29-M00396_950404281_950404281 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 10:34:46 | 07.05.2022 14:59:31 | 4.4125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2293854 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-30 45-78-L00764__82025103_82025103 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 10:47:07 | 07.05.2022 11:31:10 | 0.73417 | 0 | 94 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.0095 | 0 | 0.31916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3287
2293855 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALIKÖY TR-1 35-32-L00031_946414849_946414849 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 10:42:13 | 07.05.2022 11:33:50 | 0.86028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1146
2293860 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKKOYUNLU TR-1 35-29-L00269_A_56360370_56360370 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:02:33 | 07.05.2022 12:23:28 | 1.3486 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5358 | 0 | 8.7834 | 0 | 0.69017 | 0 | 0 | 17.0094
2293861 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4668 35-02-K04668_K-444 K02_2076755 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:14:01 | 07.05.2022 11:32:13 | 0.30333 | 0 | 1927 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 148.738 | 0 | 0 | 0 | 22.1078 | 0 | 0 | 170.8459
2293864 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-256 35-09-M00256_97792899_97792899 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:11:11 | 07.05.2022 15:38:38 | 4.4575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98174
2293865 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENEKON TR-10 45-83-M00625_955149954_955149954 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:13:27 | 07.05.2022 13:02:59 | 1.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.243 | 0 | 0 | 7.243
2293870 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_SARUHANLI ŞEHİR-2 M04_2086368 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:13:23 | 07.05.2022 11:45:14 | 0.53083 | 0 | 3797 | 7 | 29 | 6 | 707 | 3 | 1 | 0 | 368.2988 | 2.7548 | 2.0635 | 24.3695 | 221.658 | 71.0006 | 24.48 | 714.6252
2293871 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-430 35-18-L00430_95000560637_95000560637 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:19:28 | 07.05.2022 15:58:01 | 4.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61715 | 0 | 0 | 0.61715
2293872 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _953250352_953250352 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:22:03 | 07.05.2022 12:06:46 | 0.74528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085721
2293874 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-4709 35-04-K04709_35-04-K04709_2356662 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:30:39 | 07.05.2022 14:17:30 | 2.7808 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 370.2419 | 0 | 0 | 0 | 280.1821 | 0 | 0 | 650.424
2293879 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-11(CANKENT1) 35-30-M00011_915048432_915048432 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:31:14 | 07.05.2022 13:54:15 | 2.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2293884 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ŞAMDANLAR TR-1 45-81-M00154_A_56399157_56399157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:43:47 | 07.05.2022 12:36:32 | 0.87917 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35424 | 0 | 0.0029475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35718
2293885 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-401 ALTINYUNUS DM 35-18-L00401_950461561_950461561 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:46:33 | 07.05.2022 13:58:45 | 2.2033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087377
2293886 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-4 (M-704) 35-30-M00704_955318440_955318440 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:45:04 | 07.05.2022 14:02:14 | 2.2861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95978
2293887 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_BAĞYOLU TR-1 M03_72255608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:45:39 | 07.05.2022 12:45:25 | 0.99611 | 0 | 361 | 1 | 12 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 55.4014 | 1.038 | 2.6673 | 1.0656 | 15.8311 | 0 | 0 | 76.0033
2293888 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-10 K17_2311281 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:55:23 | 07.05.2022 12:09:13 | 0.23081 | 0 | 4339 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 0 | 0 | 219.3647 | 0 | 0 | 0 | 66.0485 | 0 | 0 | 285.4131
2293889 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKAVULCUK TR-1 35-15-L00701_950354264_950354264 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:55:17 | 07.05.2022 12:42:18 | 0.78361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93086 | 0 | 0 | 0.93086
2293893 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKKEÇİLİ TR-451 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00434_945667806_945667806 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 12:08:13 | 07.05.2022 12:56:52 | 0.81083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11334
2293896 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_53137501 M02_53137501 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 12:11:14 | 07.05.2022 14:11:00 | 1.9961 | 0 | 25 | 0 | 35 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.426 | 0 | 58.2012 | 1.5003 | 30.7575 | 0 | 0 | 116.8849
2293897 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | CABERBURHAN TR-1 45-73-M00869_A_56404348_56404348 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 12:08:00 | 07.05.2022 14:49:47 | 2.6964 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1903
2293898 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1 35-01-K00001_910992545_910992545 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 11:53:20 | 07.05.2022 13:23:24 | 1.5011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094686
2293899 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307__79892026_79892026 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2022 12:17:01 | 07.05.2022 13:16:12 | 0.98639 | 0 | 61 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.9241 | 0 | 1.355 | 0 | 1.2165 | 0 | 0 | 36.4956
2293901 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_BAĞARASI M04_72155662 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 12:01:31 | 07.05.2022 13:35:47 | 1.5711 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5.7413 | 1.9367 | 53.9058 | 1.6238 | 37.4255 | 0.6037 | 0 | 0 | 101.2367
2293903 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-84 ORHAN HALLIOĞLU GRB. 35-15-M00084_A_56392504_56392504 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 12:24:27 | 07.05.2022 17:20:55 | 4.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4543 | 0 | 0 | 15.4543
2293916 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 13:01:35 | 07.05.2022 14:38:29 | 1.615 | 4 | 0 | 155 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.6175 | 0 | 154.1134 | 3.2085 | 36.2522 | 0 | 0 | 0 | 196.1916
2293918 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | RAHMİYE-2 SULAMA TR-2 45-72-M00366_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045299 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 13:03:18 | 07.05.2022 14:48:30 | 1.7533 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5572
2293920 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3975 35-04-K03975_912574038_912574038 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 13:12:18 | 07.05.2022 15:42:39 | 2.5058 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7909
2293921 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2845 35-03-M02845_ M06_82471648 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 13:13:17 | 07.05.2022 14:24:03 | 1.1794 | 1 | 855 | 2 | 41 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0.29314 | 207.5722 | 0.88967 | 23.3643 | 4.9477 | 79.5691 | 0 | 0 | 316.6362
2293924 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CAFERBEYLİ TR-1 45-78-L00703_953295009_953295009 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 13:14:36 | 07.05.2022 14:58:51 | 1.7375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12348
2293925 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BADINCA TR-4 45-73-M00382_A_56397497_56397497 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 13:21:11 | 07.05.2022 15:41:04 | 2.3314 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.7747 | 0 | 0 | 0 | 2.7657 | 0 | 0 | 7.5404
2293929 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_TR-6 TR-8 TR-12 M12_67554619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 13:39:33 | 07.05.2022 14:21:48 | 0.70417 | 0 | 46 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9.987 | 0 | 17.7728 | 0 | 11.2334 | 0 | 0 | 38.9932
2293930 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HASAN TÜRKAY SULAMA GRUBU 35-29-L00643_A_65509959_65509959 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 13:24:01 | 07.05.2022 14:15:03 | 0.85056 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1371 | 0 | 1.5189 | 0 | 0 | 4.656
2293940 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_M-211 M04_45385758 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 13:59:37 | 07.05.2022 14:32:35 | 0.54944 | 0 | 2793 | 0 | 0 | 3 | 57 | 1 | 0 | 0 | 354.9407 | 0 | 0 | 6.9564 | 33.3414 | 9.8737 | 0 | 405.1122
2293941 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KURFALLI TR-2 35-16-M00055_35-16-M00055_2363046 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.05.2022 14:00:14 | 07.05.2022 17:50:05 | 3.8308 | 0 | 53 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29.5489 | 0 | 5.535 | 0 | 17.5167 | 0 | 0 | 52.6007
2293942 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | AHMET DİRİK SULAMA GRUBU TR 35-27-M00266_A_56356716_56356716 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 13:59:00 | 07.05.2022 14:44:00 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29775 | 0 | 0.91074 | 0 | 0.89358 | 0 | 0 | 2.1021
2293944 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-146 35-15-M00146_TR-147 M01_66585688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 14:06:07 | 07.05.2022 14:54:04 | 0.79917 | 0 | 1044 | 0 | 38 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 153.3456 | 0 | 51.3789 | 3.5281 | 30.869 | 0 | 0 | 239.1216
2293948 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/4-A 45-72-M00130_B_56407055_56407055 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2022 14:08:43 | 07.05.2022 14:35:25 | 0.445 | 0 | 204 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.4826 | 0 | 0.1434 | 0 | 0.3497 | 0 | 0 | 12.9757
2293954 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | BEDDELLER TR-1 45-81-M00126_45-81-M00126_2376135 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 14:19:07 | 07.05.2022 16:08:41 | 1.8261 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 2.1596 | 0 | 0 | 10.0896
2293957 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-921 35-02-M00921_99996588_99996588 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 14:27:20 | 07.05.2022 16:56:45 | 2.4903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6012
2293961 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_PEŞREVLİ L04_74719160 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 14:29:28 | 07.05.2022 14:59:26 | 0.49944 | 0 | 263 | 52 | 48 | 7 | 44 | 1 | 0 | 0 | 20.8679 | 124.0721 | 30.0659 | 4.5328 | 9.398 | 8.4741 | 0 | 197.4108
2293964 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | BÜNYAN OSMANİYE TR-2 45-72-L00445_B_65509269_65509269 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 14:26:56 | 07.05.2022 15:32:28 | 1.0922 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0649 | 0 | 3.4371 | 0 | 0.12592 | 0 | 0 | 5.6279
2293965 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENEKON TR-2 45-83-L00139_955151815_955151815 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 14:38:24 | 07.05.2022 15:43:50 | 1.0906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089857
2293967 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-91/A 45-78-L00721_953256833_953256833 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 14:43:44 | 07.05.2022 21:25:31 | 6.6964 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3633
2293971 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | PAŞAKÖY TR-2 45-80-M00059_C_56385821_56385821 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 14:41:29 | 07.05.2022 15:32:45 | 0.85444 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.51061 | 0 | 0.06173 | 0 | 5.1981 | 0 | 0 | 5.7704
2293973 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELÇİKLİ TR-2 45-72-L00164_956483969_956483969 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 14:49:20 | 07.05.2022 21:13:22 | 6.4006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0429
2293974 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_M-2166Ö M01_45385755 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 14:40:18 | 07.05.2022 16:27:37 | 1.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2423 | 0 | 29.9217 | 0 | 52.164
2293976 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/22 35-27-M01093_98821885_98821885 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 14:57:21 | 07.05.2022 18:31:44 | 3.5731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5128
2293979 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | DAYIOĞLU TR-3 45-72-L00341_45-72-L00341_2371197 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 14:55:34 | 07.05.2022 18:20:05 | 3.4086 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 10.5502 | 0 | 41.8304 | 0 | 38.7861 | 0 | 306.3932 | 397.5599
2293981 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-147 35-15-M00147_TR-146 M03_66583689 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 14:57:07 | 07.05.2022 15:47:46 | 0.84417 | 0 | 1044 | 0 | 38 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 161.0988 | 0 | 54.7235 | 3.6609 | 32.3314 | 0 | 0 | 251.8146
2293982 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYIRALAN TR-1 45-83-L00276_955161311_955161311 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 14:59:49 | 07.05.2022 16:27:02 | 1.4536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20194
2293983 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_TR-6 TR-8 TR-12 M12_67554619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:02:27 | 07.05.2022 17:29:30 | 2.4508 | 0 | 46 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 34.8342 | 0 | 61.8507 | 0 | 37.6101 | 0 | 0 | 134.295
2293984 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-110 M04_2058913 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:06:17 | 07.05.2022 15:22:00 | 0.26194 | 0 | 2380 | 0 | 78 | 4 | 217 | 0 | 2 | 0 | 111.5411 | 0 | 31.7426 | 1.1348 | 42.0135 | 0 | 6.5379 | 192.9699
2293988 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-190 35-01-K00190_910848400_910848400 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:07:09 | 07.05.2022 16:53:45 | 1.7767 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0582
2293989 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KULA-3(ŞEHİR-3) L04_2052209 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:13:27 | 07.05.2022 15:28:08 | 0.24472 | 5 | 2870 | 100 | 351 | 30 | 545 | 7 | 10 | 1.2306 | 121.2906 | 42.5512 | 29.6025 | 37.4219 | 93.7984 | 133.2035 | 42.5883 | 501.687
2293991 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307__79892025_79892025 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:10:36 | 07.05.2022 19:23:47 | 4.2197 | 0 | 47 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 167.3529 | 0 | 16.6343 | 0 | 33.5963 | 0 | 0 | 217.5836
2293995 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DÜVERLİK TR-1 35-26-M00457_95000457890_95000457890 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:12:06 | 07.05.2022 17:33:25 | 2.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031998 | 0 | 0 | 0.031998
2293999 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:32:27 | 07.05.2022 15:33:17 | 0.013889 | 0 | 1938 | 2 | 416 | 14 | 259 | 0 | 0 | 0 | 3.5787 | 0.81497 | 1.0261 | 0.40387 | 1.5723 | 0 | 0 | 7.396
2294000 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-25 45-80-M00025_TR-135 PAĞMAT ÖZEL M03_72203530 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:21:42 | 07.05.2022 16:36:00 | 1.2383 | 0 | 0 | 22 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.9888 | 4.7038 | 9.8603 | 0 | 190.9985 | 0 | 226.5514
2294001 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956640085_956640085 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:29:34 | 07.05.2022 18:28:45 | 2.9864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015098
2294006 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_HatBaşıAyırıcı_53140381 M08_53140381 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:38:54 | 07.05.2022 16:53:47 | 1.2481 | 0 | 4 | 23 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2286 | 19.5126 | 5.8926 | 0.75013 | 2.8962 | 0 | 0 | 29.2802
2294010 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DANİŞMENTLER TR-1 45-74-M00149_945576012_945576012 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:37:56 | 07.05.2022 17:50:09 | 2.2036 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19483
2294013 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-53 45-77-L00053_NARINCALIPITRAK TR-1 L05_72213425 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:28:08 | 07.05.2022 17:18:16 | 1.8356 | 0 | 289 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 90.0693 | 0 | 5.4337 | 0 | 7.6987 | 0 | 0 | 103.2017
2294015 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1338 35-03-K01338_C_56374148_56374148 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:50:13 | 07.05.2022 17:04:24 | 1.2364 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 70.9487 | 0 | 0 | 0 | 18.7539 | 0 | 0 | 89.7026
2294017 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3586 35-01-K03586_910546616_910546616 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:54:33 | 07.05.2022 18:48:19 | 2.8961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4565
2294018 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1735 35-04-K01735_99269668_99269668 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 15:59:53 | 07.05.2022 16:49:31 | 0.82722 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5298 | 0 | 0 | 0 | 5.0578 | 0 | 0 | 7.5876
2294019 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-9 35-22-M00174_A_56353740_56353740 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 16:00:05 | 07.05.2022 18:55:36 | 2.9253 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060566 | 0 | 21.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4978
2294022 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4735 35-03-K04735__73525051_73525051 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 16:05:22 | 07.05.2022 22:43:37 | 6.6375 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61.2084 | 0 | 0 | 0 | 17.293 | 0 | 0 | 78.5014
2294024 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-3/16 35-26-M00819_6908083_56360030_56360030 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 16:04:18 | 07.05.2022 19:47:48 | 3.725 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 82.2299 | 0 | 0 | 0 | 66.5809 | 0 | 0 | 148.8109
2294025 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _913034556_913034556 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 16:15:19 | 07.05.2022 21:53:35 | 5.6378 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3922
2294027 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADİLOBA TR-2 45-80-M00157_956533705_956533705 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 16:18:55 | 07.05.2022 18:51:15 | 2.5389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29259
2294029 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞARLAR KAYALAR TR-1 45-73-M00598_945654446_945654446 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 16:21:49 | 07.05.2022 20:14:58 | 3.8858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41811
2294030 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-4 (TR-234) 35-19-M00233_956662436_956662436 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 16:16:31 | 07.05.2022 17:47:40 | 1.5192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011053
2294037 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLAR TARIMSAL SULAMA ÖZEL KÖK 45-80-M02000Ö_ M05_2309089 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 16:34:10 | 07.05.2022 17:15:07 | 0.6825 | 0 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1579 | 0 | 4.5998 | 0 | 0 | 0 | 24.7577
2294040 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GERELİ KÖYÜ ALİ BOZKAN SULAMA GRB TR-11 35-15-M00312_953089461_953089461 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 16:43:50 | 07.05.2022 17:51:46 | 1.1322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072665
2294041 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKBAHÇE KÖYÜ TR-1 35-21-L00085_953363656_953363656 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 16:50:29 | 07.05.2022 18:55:29 | 2.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59132
2294044 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-2 35-30-M00225_955312898_955312898 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 16:54:25 | 07.05.2022 17:54:31 | 1.0017 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10523
2294045 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | HALİLLER VAKIFLAR TR-7 35-31-L00232_35-31-L00232_2365445 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 16:54:09 | 07.05.2022 17:20:07 | 0.43278 | 0 | 58 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.1707 | 0 | 4.4792 | 0 | 2.0763 | 0 | 0 | 10.7261
2294046 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-19 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01019_45-80-M01019_2371356 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 16:52:46 | 07.05.2022 17:47:58 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2142
2294047 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-32 MEZBAHA YANI 35-15-M00032_950365748_950365748 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 16:54:40 | 07.05.2022 17:46:46 | 0.86833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42272
2294049 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | İZELTAŞ KÖK 35-27-M00808_İZELTAŞ M04_72167179 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 17:07:31 | 07.05.2022 17:42:49 | 0.58833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.0278 | 0 | 186.0278
2294050 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4345 35-01-K04345_A_56354453_56354453 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 16:12:40 | 07.05.2022 17:27:02 | 1.2394 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.3534 | 0 | 0 | 0 | 1.3028 | 0 | 0 | 5.6562
2294053 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1406 35-01-K01406_911571184_911571184 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 17:07:52 | 07.05.2022 18:23:18 | 1.2572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44039
2294054 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-36 35-14-L00036__72371870_72371870 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 17:14:58 | 07.05.2022 17:44:29 | 0.49194 | 0 | 75 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.1749 | 0 | 0.19616 | 0 | 2.0229 | 0 | 0 | 18.3939
2294056 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNOVA TR-6 35-20-L00313_95001217153_95001217153 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 17:17:04 | 07.05.2022 18:36:19 | 1.3208 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87503
2294058 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | BEDDELLER TR-1 45-81-M00126_A_56400889_56400889 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 17:25:17 | 07.05.2022 20:22:22 | 2.9514 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.051
2294062 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-3 35-21-L00141_953365915_953365915 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 17:36:57 | 07.05.2022 21:03:37 | 3.4444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14469
2294065 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_950450012_950450012 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 17:37:34 | 07.05.2022 18:57:41 | 1.3353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.222
2294067 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/15 45-83-L00015_955169095_955169095 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 17:20:57 | 07.05.2022 18:15:02 | 0.90139 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92526
2294068 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_B C1_5965674 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 17:40:48 | 07.05.2022 19:48:24 | 2.1267 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11.2007 | 0 | 0 | 0 | 41.5834 | 0 | 0 | 52.7841
2294071 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ÖZBEK DM (TR-315) 35-19-M00044_AKKUM M06_72140386 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 17:48:16 | 07.05.2022 18:37:09 | 0.81472 | 2 | 962 | 1 | 31 | 5 | 74 | 0 | 0 | 28.8843 | 189.1798 | 0.092294 | 6.4746 | 10.769 | 42.7688 | 0 | 0 | 278.1689
2294073 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3759 35-02-K03759_910016970_910016970 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 17:53:09 | 07.05.2022 19:09:32 | 1.2731 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2036
2294075 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-799 35-01-K00799_TRAFO K04_2320175 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 17:55:08 | 07.05.2022 18:32:46 | 0.62722 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 98.6404 | 0 | 0 | 0 | 3.4498 | 0 | 0 | 102.0902
2294077 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/43 45-83-M00043_ÖZEL M01_2096939 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 17:54:27 | 07.05.2022 18:45:50 | 0.85639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6887 | 0 | 116.6831 | 0 | 337.3718
2294078 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | YABACI KÖYÜ TR-1 45-86-M00187_B_56404857_56404857 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 17:58:49 | 07.05.2022 19:11:37 | 1.2133 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6382 | 0 | 0.22092 | 0 | 0.30495 | 0 | 0 | 2.1641
2294079 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139881 L03_53139881 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 17:55:27 | 07.05.2022 19:09:17 | 1.2306 | 0 | 384 | 7 | 53 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38.069 | 49.1174 | 1.5927 | 8.2032 | 7.5392 | 0 | 0 | 104.5216
2294080 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HALİTPAŞA TR-10 45-80-M00081_A_56385460_56385460 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 17:55:20 | 07.05.2022 19:06:37 | 1.1881 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.7453 | 0 | 0 | 0 | 1.6138 | 0 | 0 | 22.3592
2294081 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1452 35-09-M01452_97587723_97587723 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 18:01:51 | 07.05.2022 18:43:36 | 0.69583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08909
2294083 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3076(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03076_A_56363793_56363793 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 18:03:58 | 07.05.2022 18:31:32 | 0.45944 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.1282 | 0 | 0 | 0 | 2.8957 | 0 | 0 | 13.0239
2294086 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YEŞİLKENT SİTESİ 35-30-M00301_C B1b_42777886 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 18:14:40 | 07.05.2022 20:02:20 | 1.7944 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7089
2294091 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-34 35-27-L00347_913342135_913342135 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 18:15:35 | 07.05.2022 19:51:00 | 1.5903 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3385
2294093 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-3586 35-01-K03586_35-01-K03586_2369124 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 18:23:20 | 07.05.2022 18:58:23 | 0.58417 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49.7577 | 0 | 0 | 0 | 3.1588 | 0 | 0 | 52.9166
2294094 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NARINCALIPITRAK TR-2 45-77-L00093_945512715_945512715 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 18:20:16 | 07.05.2022 18:59:04 | 0.64667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15347
2294096 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAOĞLANLI TR-4 45-71-M00093_953211970_953211970 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 18:34:48 | 07.05.2022 23:16:50 | 4.7006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77583
2294097 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/48 45-72-M00048_956481257_956481257 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 18:30:44 | 07.05.2022 20:49:47 | 2.3175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53549
2294098 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-27 35-23-M00027_42096187_56365772_56365772 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 18:41:34 | 07.05.2022 19:12:05 | 0.50861 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.3827 | 0 | 0 | 0 | 0.97509 | 0 | 0 | 8.3578
2294100 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3562(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03562_C_56364107_56364107 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 19:00:15 | 07.05.2022 19:45:56 | 0.76139 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.4441 | 0 | 0 | 0 | 2.9747 | 0 | 0 | 20.4188
2294102 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_950448603_950448603 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 18:47:41 | 07.05.2022 21:45:21 | 2.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4509 | 0 | 0 | 8.4509
2294110 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2305571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 19:17:10 | 07.05.2022 19:18:59 | 0.030326 | 1 | 1582 | 36 | 179 | 16 | 185 | 2 | 0 | 0.0078191 | 11.5127 | 2.9842 | 7.4256 | 1.3031 | 2.5991 | 1.615 | 0 | 27.4474
2294112 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-1 35-21-L00201_953356837_953356837 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 19:27:36 | 07.05.2022 22:15:52 | 2.8044 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5371 | 0 | 0 | 0 | 0.0024611 | 0 | 0 | 3.5396
2294113 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-29 45-84-L00029_C_56387529_56387529 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 19:40:56 | 07.05.2022 23:35:54 | 3.9161 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64666 | 0 | 0.42825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0749
2294116 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_DM-1/TR-1 M04_2095184 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 19:48:36 | 07.05.2022 20:22:25 | 0.56361 | 0 | 85 | 3 | 20 | 10 | 114 | 2 | 0 | 0 | 24.0267 | 5.8485 | 4.6079 | 101.8735 | 147.3949 | 29.7569 | 0 | 313.5084
2294118 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR16 ÖĞRETMEN EVİ YANI 45-73-M00019_C c2_45157790 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 19:43:42 | 07.05.2022 20:53:35 | 1.1647 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.8406 | 0 | 0 | 0 | 2.7593 | 0 | 0 | 13.6
2294121 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 19:57:42 | 07.05.2022 20:36:35 | 0.64806 | 0 | 361 | 136 | 53 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.4053 | 76.8783 | 18.3074 | 4.6818 | 7.5003 | 0 | 0 | 143.7731
2294122 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_953386818_953386818 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 19:38:16 | 07.05.2022 22:34:53 | 2.9436 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89044
2294123 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KİLLİK TR-4 45-73-M00345_45-73-M00345_2353303 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 20:03:42 | 07.05.2022 21:27:31 | 1.3969 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7.7516 | 0 | 0.52643 | 0 | 5.6379 | 0 | 0 | 13.9159
2294129 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAŞAKÖY TR-6 45-80-M00168_956564221_956564221 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 20:06:34 | 07.05.2022 21:48:54 | 1.7056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58261 | 0 | 0 | 0.58261
2294132 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | DOĞANCI TR-3 35-31-L00336_47796980_56352958_56352958 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 20:19:10 | 07.05.2022 21:29:11 | 1.1669 | 0 | 16 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8266 | 0 | 0.87486 | 0 | 0.21161 | 0 | 0 | 3.913
2294134 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇIPLAK KÖK 35-29-M00126_YENİÇİFTLİK ENH M09_72189968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 20:31:13 | 07.05.2022 21:59:00 | 1.4631 | 0 | 21 | 12 | 124 | 3 | 33 | 2 | 0 | 0 | 15.445 | 77.9365 | 324.2386 | 88.3674 | 51.2974 | 32.9668 | 0 | 590.2518
2294135 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİTPAŞA TR-10 45-80-M00081_956541641_956541641 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 20:29:58 | 07.05.2022 22:31:02 | 2.0178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055537
2294136 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | BURUNCUK TR-6 35-20-L00304_7524172_56377998_56377998 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 20:32:02 | 07.05.2022 21:26:05 | 0.90083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.554
2294140 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYACIK YANIKDAĞ TR-3 45-75-M00200_945614283_945614283 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 20:37:35 | 07.05.2022 22:11:25 | 1.5639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2294141 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1873 35-09-K01873_97800931_97800931 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 20:38:56 | 07.05.2022 21:12:07 | 0.55306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18277
2294329 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256931 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 12:07:17 | 08.05.2022 15:03:47 | 2.9417 | 0 | 1227 | 4 | 2 | 10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 378.9651 | 9.8828 | 0.29583 | 28.2168 | 31.0932 | 159.6313 | 0 | 608.0851
2294333 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/43 35-26-M01149_95001348270_95001348270 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 12:45:35 | 08.05.2022 15:58:10 | 3.2097 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0587
2294334 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/10 35-26-M00805_956629697_956629697 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 12:46:45 | 08.05.2022 20:32:47 | 7.7672 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8232
2294335 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HARMANDALI TR-1 45-72-L00768_956522661_956522661 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 12:49:26 | 08.05.2022 15:37:16 | 2.7972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53035
2294336 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HÜSEYİN ÇETİNKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00368_A_56369189_56369189 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 12:43:29 | 08.05.2022 15:11:49 | 2.4722 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080091
2294338 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 35-19-L00013_956692039_956692039 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 13:13:44 | 08.05.2022 14:45:13 | 1.5247 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8007
2294339 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BENLİELİ TR-1 45-75-M00162_A_56363778_56363778 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 13:33:12 | 08.05.2022 15:23:50 | 1.8439 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.3192 | 0 | 0 | 0 | 2.8962 | 0 | 0 | 20.2154
2294340 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-27 45-82-M00027_945523536_945523536 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 13:51:41 | 08.05.2022 14:40:49 | 0.81889 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9044 | 0 | 0 | 0 | 0.79452 | 0 | 0 | 4.6989
2294341 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2312230 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 14:06:06 | 08.05.2022 15:18:05 | 1.1997 | 1 | 0 | 19 | 226 | 11 | 56 | 0 | 0 | 0.78755 | 0 | 42.8116 | 525.542 | 52.4151 | 47.5837 | 0 | 0 | 669.14
2294343 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | SANEM KÖK 35-26-M00704_EHS HURDACILIK M06_65955282 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 14:00:20 | 08.05.2022 14:55:34 | 0.92056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8503 | 1.789 | 47.1711 | 0 | 56.8104
2294345 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227762 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 13:57:17 | 08.05.2022 15:01:01 | 1.0622 | 0 | 892 | 47 | 127 | 14 | 60 | 1 | 0 | 0 | 90.6284 | 228.4058 | 25.4875 | 22.9193 | 20.6873 | 60.1292 | 0 | 448.2575
2294347 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1054 35-02-M01054_35-02-M01054_2363717 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.05.2022 14:10:00 | 08.05.2022 15:54:31 | 1.7419 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 149.3085 | 0 | 0 | 0 | 5.8402 | 0 | 0 | 155.1487
2294350 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206__56374655_56374655 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 14:22:03 | 08.05.2022 16:15:13 | 1.8861 | 0 | 112 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.5728 | 0 | 0.32266 | 0 | 1.846 | 0 | 0 | 48.7414
2294351 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | BOZKÖY-1 35-26-M00480_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039666 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 14:17:32 | 08.05.2022 14:59:00 | 0.69111 | 0 | 275 | 0 | 13 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 32.5252 | 0 | 1.8591 | 0 | 12.1141 | 0 | 0 | 46.4984
2294358 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | TÜRKMENKÖY TR-1 45-73-M00327_A_56394671_56394671 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 14:50:38 | 08.05.2022 15:20:21 | 0.49528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43565
2294359 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞARLI M.ÇETİN GRUBU TR-3 35-15-L00221_950408279_950408279 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 14:54:03 | 08.05.2022 16:16:04 | 1.3669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059986
2294360 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2814 35-04-K02814_99761673_99761673 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 14:56:47 | 08.05.2022 17:53:47 | 2.95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4546 | 0 | 0 | 0 | 2.5026 | 0 | 0 | 8.9572
2294363 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2587 35-04-K02587_35-04-K02587_2370800 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 15:08:41 | 08.05.2022 16:31:04 | 1.3731 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 136.9244 | 0 | 0 | 0 | 47.5439 | 0 | 0 | 184.4682
2294368 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIKAYA MERKEZ TR-1 35-32-L00063_946409817_946409817 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 15:19:18 | 08.05.2022 17:06:17 | 1.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068463 | 0 | 0 | 0.068463
2294369 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-2 35-22-M00255_95001338058_95001338058 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 15:36:19 | 08.05.2022 17:30:38 | 1.9053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40645
2294374 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-5 M04_66524414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 15:51:44 | 08.05.2022 16:30:12 | 0.64111 | 0 | 2150 | 0 | 9 | 8 | 111 | 6 | 3 | 0 | 310.6025 | 0 | 1.7506 | 36.7214 | 60.6473 | 106.1728 | 2.426 | 518.3206
2294376 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | PERLİT KÖK 35-22-M00094_YENİKÖY TR-1/TR-2/TR-3 M02_72139643 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 15:57:57 | 08.05.2022 16:53:37 | 0.92778 | 2 | 442 | 9 | 101 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0.25974 | 84.0175 | 3.5871 | 26.5906 | 168.7984 | 21.3306 | 0 | 0 | 304.584
2294379 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-22 35-27-M00616_B_56383586_56383586 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 16:05:30 | 08.05.2022 17:35:28 | 1.4994 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6657 | 0 | 7.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9182
2294383 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNYAKA TR-3 45-79-M00478_A_56400531_56400531 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 16:13:29 | 08.05.2022 17:58:15 | 1.7461 | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9564 | 0 | 0.38855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3449
2294384 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-4 35-29-L00004_950336777_950336777 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 16:16:18 | 08.05.2022 17:15:25 | 0.98528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10724
2294385 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-18 35-04-K00018_912177178_912177178 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 16:17:25 | 08.05.2022 17:27:20 | 1.1653 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69222
2294387 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FAHRİ ÇAPUN SULAMA GRB 35-20-L00176_955211106_955211106 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 16:33:28 | 08.05.2022 19:40:20 | 3.1144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57398
2294389 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | CEVİZALAN TR-3 35-15-L01018_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041280 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 16:34:33 | 08.05.2022 19:17:04 | 2.7086 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.3191 | 0 | 0.91565 | 0 | 2.9492 | 0 | 0 | 8.1839
2294390 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ELDELEK-5(BEKİR KURT) TARIMSAL SULAMA 45-78-M00442_45-78-M00442_2364643 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 16:38:43 | 08.05.2022 17:20:27 | 0.69556 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4539 | 0 | 0.59314 | 0 | 0 | 18.0471
2294391 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_ŞEHİR-3 L05_2058786 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 16:42:37 | 08.05.2022 17:36:00 | 0.88972 | 0 | 1732 | 0 | 0 | 2 | 657 | 0 | 0 | 0 | 266.6413 | 0 | 0 | 46.9288 | 244.0652 | 0 | 0 | 557.6354
2294393 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-12 45-82-M00012_TR-12/3 M04_83334002 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 16:47:24 | 08.05.2022 19:49:05 | 3.0281 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 569.9957 | 0 | 0 | 0 | 145.1555 | 0 | 0 | 715.1512
2294398 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİLLİK TR-9 45-73-M00846_945646649_945646649 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 16:55:36 | 08.05.2022 18:35:28 | 1.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4795 | 0 | 0 | 1.4795
2294402 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_BURUNCUK M08_2323291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 16:48:54 | 08.05.2022 18:17:58 | 1.4844 | 1 | 296 | 2 | 18 | 14 | 60 | 4 | 0 | 0.37301 | 105.8565 | 2.7481 | 7.5898 | 161.4114 | 58.6939 | 16.9468 | 0 | 353.6194
2294404 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3956 35-03-K03956_D D1_5906587 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 17:17:50 | 09.05.2022 02:09:33 | 8.8619 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34.2217 | 0 | 0 | 0 | 102.6784 | 0 | 0 | 136.9002
2294407 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | MER TAŞ MERMER ÖZEL TR 35-26-M00478Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2036917 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 17:19:37 | 08.05.2022 17:58:00 | 0.63972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6824 | 0 | 0 | 0 | 14.6824
2294413 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_SOMA GIS TM DM-1 FİDER-2 GİRİŞ M15_60207429 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 17:27:00 | 08.05.2022 17:42:00 | 0.25 | 0 | 8600 | 0 | 34 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 416.3418 | 0 | 1.6467 | 0 | 52.8643 | 0 | 0 | 470.8528
2294414 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206__65503823_65503823 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 17:38:12 | 08.05.2022 18:33:08 | 0.91556 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.2762 | 0 | 0.29318 | 0 | 2.4478 | 0 | 0 | 20.0173
2294418 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | A.KARADİŞ TARIMSAL GRUP SULAMA 35-32-L00021__82887190_82887190 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 18:00:22 | 08.05.2022 19:08:50 | 1.1411 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.36571 | 0 | 0.9737 | 0 | 3.1958 | 0 | 0 | 4.5352
2294420 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3593 35-01-K03593_35-01-K03593_2359777 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 18:03:47 | 08.05.2022 19:19:50 | 1.2675 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 150.3334 | 0 | 0 | 0 | 4.5467 | 0 | 0 | 154.8802
2294426 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YENİKÖY TR-4 45-71-M00125_YENİKÖY TR-3 M03_72244248 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 18:32:29 | 08.05.2022 21:14:38 | 2.7025 | 0 | 377 | 7 | 16 | 1 | 69 | 0 | 1 | 0 | 279.0874 | 11.429 | 16.6917 | 0.28118 | 78.4432 | 0 | 9.8202 | 395.7527
2294429 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206__65503823_65503823 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 18:48:16 | 08.05.2022 20:29:34 | 1.6883 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.0873 | 0 | 0.51783 | 0 | 4.4118 | 0 | 0 | 38.017
2294431 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ORHANLI ORTA M-90 35-14-M00090_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125447 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 18:44:43 | 08.05.2022 19:47:03 | 1.0389 | 0 | 64 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 18.4387 | 0 | 10.8404 | 0 | 2.4761 | 0 | 0.032704 | 31.7879
2294432 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2328467 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 18:50:00 | 08.05.2022 19:15:06 | 0.41833 | 4 | 916 | 26 | 382 | 12 | 188 | 2 | 0 | 1.1827 | 85.6852 | 7.7744 | 48.2257 | 81.6477 | 32.2001 | 2.6858 | 0 | 259.4016
2294433 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_CEVİZALAN L05_67562292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 18:55:27 | 08.05.2022 18:59:00 | 0.059167 | 0 | 570 | 2 | 108 | 6 | 101 | 1 | 0 | 0 | 5.089 | 0.52433 | 3.899 | 0.48277 | 1.6983 | 0.17989 | 0 | 11.8732
2294436 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4451 35-02-K04451_C C2B_5815131 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 18:56:52 | 08.05.2022 20:31:09 | 1.5714 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 53.7697 | 0 | 0 | 0 | 4.9033 | 0 | 0 | 58.6731
2294437 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TR-12/4 45-82-M00088_TR-12/3 M02_72200647 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 18:44:16 | 08.05.2022 19:38:39 | 0.90639 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 72.0146 | 0 | 0 | 0 | 6.0889 | 0 | 0 | 78.1035
2294438 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3592 35-01-K03592_911408252_911408252 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 18:57:46 | 08.05.2022 20:09:46 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0869
2294442 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DELEMENLER BAHÇEARASI TR-1 45-73-M00670_A_56390297_56390297 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 19:06:23 | 08.05.2022 21:08:17 | 2.0317 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4658 | 0 | 0.058063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5238
2294443 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-12 35-22-M00012_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125072 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 19:18:40 | 08.05.2022 21:36:04 | 2.29 | 0 | 265 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 146.3053 | 0 | 3.2635 | 0 | 85.076 | 0 | 71.6619 | 306.3067
2294444 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-1 45-73-M00252_945668535_945668535 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 19:23:52 | 08.05.2022 21:20:31 | 1.9442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031159
2294445 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-17/1 45-80-M03029_95000020928_95000020928 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 19:24:00 | 08.05.2022 20:42:35 | 1.3097 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6136 | 0 | 0 | 0 | 0.027369 | 0 | 0 | 3.641
2294446 | 1 | İZMİR | MENEMEN | TM Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_KOYUNDERE M13_2313760 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 19:26:47 | 08.05.2022 20:58:29 | 1.5283 | 1 | 5454 | 8 | 9 | 30 | 364 | 11 | 17 | 0.96303 | 2053.8405 | 106.7813 | 3.8747 | 482.7563 | 395.087 | 1475.6148 | 220.5201 | 4739.4376
2294451 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163711 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 19:40:05 | 08.05.2022 20:47:32 | 1.1242 | 5 | 1787 | 10 | 20 | 17 | 212 | 2 | 0 | 0.92782 | 461.6221 | 5.8951 | 4.3366 | 256.7387 | 83.3549 | 5.5719 | 0 | 818.4471
2294454 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | KULALI KÖYÜ TR-1 45-86-M00167_A_56400429_56400429 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 19:35:06 | 08.05.2022 20:03:27 | 0.4725 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069187 | 0 | 0.42862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49781
2294455 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2328467 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 19:49:25 | 08.05.2022 20:21:18 | 0.53139 | 4 | 916 | 26 | 382 | 12 | 188 | 2 | 0 | 1.6121 | 114.7872 | 9.1867 | 58.4301 | 106.6256 | 41.0389 | 3.4468 | 0 | 335.1274
2294462 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UZUNHASANLAR TR-1 35-17-M00471_950300669_950300669 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 19:45:57 | 08.05.2022 21:53:02 | 2.1181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3329
2294478 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-72 45-73-M00072_A_56405040_56405040 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 20:21:42 | 08.05.2022 21:53:21 | 1.5275 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.152 | 0 | 1.4128 | 0 | 1.0106 | 0 | 0 | 3.5754
2294480 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 20:26:55 | 08.05.2022 20:46:12 | 0.32139 | 4 | 916 | 26 | 382 | 12 | 188 | 2 | 0 | 0.99813 | 71.1 | 5.4054 | 34.7385 | 65.4122 | 24.9146 | 2.1059 | 0 | 204.6747
2294482 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1764 35-01-K01764_910772147_910772147 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 20:23:49 | 08.05.2022 22:02:19 | 1.6417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25675
2294486 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ ALİ BOZKAN SULAMA GRB TR-11 35-15-M00312_C_56368250_56368250 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 20:35:18 | 08.05.2022 23:01:57 | 2.4442 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78753 | 0 | 2.4563 | 0 | 2.0821 | 0 | 0 | 5.3259
2294488 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-97 35-18-L00097_950440052_950440052 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 20:40:05 | 08.05.2022 22:10:22 | 1.5047 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8143
2294493 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-133 35-15-M00133_35-15-M00133_66715293 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 20:50:37 | 08.05.2022 22:33:59 | 1.7228 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 127.6339 | 0 | 0 | 0 | 22.8467 | 0 | 0 | 150.4806
2294503 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-6 35-22-M00236_955254989_955254989 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 21:24:04 | 08.05.2022 22:30:21 | 1.1047 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31179
2294521 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 22:19:49 | 08.05.2022 23:11:00 | 0.85306 | 0 | 1227 | 4 | 2 | 10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 118.7367 | 1.9607 | 0.062695 | 8.0712 | 7.9183 | 40.1661 | 0 | 176.9158
2294523 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | SALİHLERALTI TANSAŞ KÖK 35-30-M00670_GÜLKENT-4 M02_72071642 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 22:15:25 | 08.05.2022 22:59:32 | 0.73528 | 1 | 1838 | 0 | 1 | 0 | 119 | 0 | 2 | 11.9703 | 206.324 | 0 | 1.6701 | 0 | 48.2454 | 0 | 0.26446 | 268.4743
2294526 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/16 (BİM KARŞISI) 45-71-M00112_953194314_953194314 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 22:31:19 | 08.05.2022 23:20:10 | 0.81417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.82052 | 0 | 0 | 0 | 0.053584 | 0 | 0 | 0.87411
2294527 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | GÜLBAHÇE TR-8 35-19-L00268_B_56376343_56376343 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 22:38:36 | 08.05.2022 23:45:09 | 1.1092 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4728 | 0 | 0 | 0 | 0.2505 | 0 | 0 | 2.7233
2294530 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-30 35-26-M01632_95000522703_95000522703 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 22:53:26 | 08.05.2022 23:32:16 | 0.64722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41686
2294531 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-53 İLHİSAR 35-14-L00053_7044626_60984957_60984957 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 22:59:19 | 09.05.2022 01:17:03 | 2.2956 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 78.72 | 0 | 0 | 0 | 23.4987 | 0 | 0 | 102.2187
2294535 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | A.KARADİŞ TARIMSAL GRUP SULAMA 35-32-L00021__82887191_82887191 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 23:10:00 | 08.05.2022 23:47:45 | 0.62917 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.28135 | 0 | 0.43071 | 0 | 1.1619 | 0 | 0 | 1.874
2294541 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | PAŞAKÖY TR-4 45-80-M00166_B_56388170_56388170 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 23:39:05 | 09.05.2022 00:27:13 | 0.80222 | 0 | 60 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.2622 | 0 | 0.71355 | 0 | 1.5781 | 0 | 0 | 10.5539
2294543 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256931 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 23:54:48 | 09.05.2022 00:22:00 | 0.45333 | 0 | 1227 | 4 | 2 | 10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 59.135 | 0.965 | 0.029719 | 4.0633 | 4.0219 | 21.7301 | 0 | 89.945
2294550 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-55 KÖK 35-19-M00055_TR-77 KÖK M03_76783889 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 00:22:38 | 09.05.2022 00:57:29 | 0.58083 | 0 | 104 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.0205 | 0 | 1.6369 | 216.6827 | 2.0905 | 0 | 0 | 245.4306
2294555 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_TURGUT ASLAN L05_74719161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 00:59:47 | 09.05.2022 01:20:23 | 0.34333 | 1 | 2 | 14 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.16624 | 0.23045 | 8.024 | 5.37 | 0 | 0.0015065 | 0 | 0 | 13.7922
2294572 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1241 35-03-K01241_K-843 K03_41936402 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 01:59:02 | 09.05.2022 02:10:00 | 0.18278 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 5 | 0 | 0.32193 | 0 | 0 | 0 | 18.7087 | 0 | 9.4087 | 28.4393
2294584 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_UÇAK TEKSTİL M04_65969692 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 02:43:06 | 09.05.2022 03:15:15 | 0.53583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.24549 | 0 | 3.8722 | 0 | 1238.4021 | 0 | 1242.5198
2294595 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_TR-C K35_2310507 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 03:00:00 | 09.05.2022 03:09:51 | 0.16417 | 0 | 21386 | 0 | 0 | 3 | 1630 | 0 | 2 | 0 | 801.4374 | 0 | 0 | 5.7921 | 105.2941 | 0 | 1.508 | 914.0317
2294613 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-2/TR-3/TR-4/TR-6 M03_72111089 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 05:31:13 | 09.05.2022 06:31:16 | 1.0008 | 0 | 413 | 1 | 43 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 114.9009 | 7.8131 | 45.3431 | 0 | 42.4546 | 0 | 21.2658 | 231.7775
2294615 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_KUŞÇULAR DM-2 M03_47230053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 05:46:17 | 09.05.2022 06:20:42 | 0.57361 | 6 | 882 | 13 | 429 | 19 | 241 | 2 | 0 | 17.1676 | 171.547 | 28.9137 | 91.0534 | 70.0403 | 85.2149 | 8.0191 | 0 | 471.956
2294622 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇAMÖNÜ TR-1 35-22-M00165_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126248 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 07:18:07 | 09.05.2022 09:25:52 | 2.1292 | 0 | 191 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 97.0203 | 0 | 15.6921 | 0 | 32.3244 | 0 | 0 | 145.0368
2294625 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2308693 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 07:32:21 | 09.05.2022 07:56:05 | 0.39556 | 3 | 909 | 101 | 321 | 15 | 115 | 1 | 0 | 0.089391 | 43.1453 | 30.8049 | 20.1504 | 14.4675 | 14.2019 | 0.65852 | 0 | 123.5179
2294626 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | LATİF ÖZKUL ÖZEL TR 35-15-L00696Ö_35-15-L00696Ö_2373681 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 07:44:17 | 09.05.2022 08:31:49 | 0.79222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2754
2294627 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ERGÜN AS SULAMA GRUBU 35-29-L00296_A_56406503_56406503 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 07:45:55 | 09.05.2022 08:56:23 | 1.1744 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61786 | 0 | 6.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6178
2294629 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KÜÇÜKAVULCUK DM 35-15-L00727_BÜYÜKAVLUCUK L03_72098512 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 07:44:47 | 09.05.2022 09:01:59 | 1.2867 | 0 | 243 | 4 | 34 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 58.6503 | 54.7558 | 108.3809 | 2.4812 | 99.8594 | 0 | 0 | 324.1277
2294631 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/4 35-18-L00579_950454338_950454338 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 07:46:34 | 09.05.2022 11:30:07 | 3.7258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81576
2294635 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1431 35-02-M01431_910151028_910151028 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 08:10:32 | 09.05.2022 11:19:08 | 3.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5796 | 0 | 0 | 24.5796
2294636 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-38 35-23-M00038_DAHİLİ TRAFO M03_72307725 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 08:18:08 | 09.05.2022 10:13:28 | 1.9222 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.2419 | 0 | 0 | 0 | 4.9687 | 0 | 0 | 40.2105
2294639 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-320 M07_2333805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 08:22:53 | 09.05.2022 09:31:18 | 1.1403 | 1 | 2580 | 0 | 38 | 21 | 610 | 11 | 20 | 0.23822 | 771.4192 | 0 | 35.0374 | 169.8998 | 735.6738 | 1281.6419 | 673.4489 | 3667.3592
2294640 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/6-A 45-72-L00942_956499560_956499560 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 08:20:08 | 09.05.2022 09:23:38 | 1.0583 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47296
2294642 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-163 35-26-M01148_956618466_956618466 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 08:13:51 | 09.05.2022 10:47:41 | 2.5639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2294643 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NATURAL GAZ KÖK 35-26-M00276_ABALIOĞLU TAVUKÇULUK M02_65968726 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 08:08:45 | 09.05.2022 09:32:27 | 1.395 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0.59916 | 0 | 50.1852 | 0 | 99.7166 | 0 | 16.9147 | 0 | 167.4157
2294644 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜÇPINAR TR-4 45-71-M01541_953217062_953217062 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 08:32:37 | 09.05.2022 10:42:46 | 2.1692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3059 | 0 | 0 | 0 | 0.18651 | 0 | 0 | 0.49241
2294645 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3246 35-07-K03246_B_56383331_56383331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 08:25:39 | 09.05.2022 09:01:44 | 0.60139 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2516 | 0 | 0 | 0 | 5.5411 | 0 | 0 | 6.7926
2294652 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BALABANLI KÖYÜ HÜSEYİN DEMİREL SULAMA GRB TR-8 35-15-M00317_35-15-M00317_79938159 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 08:55:03 | 09.05.2022 12:55:54 | 4.0142 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9807 | 0 | 36.4815 | 0 | 0 | 48.4623
2294654 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-2864 35-01-K02864_K-763 K02_2064313 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 08:59:55 | 09.05.2022 18:13:30 | 9.2264 | 0 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 3720.242 | 0 | 0 | 0 | 516.9919 | 0 | 0 | 4237.2339
2294656 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_DM-6/1 M15_2309328 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 09:00:59 | 09.05.2022 17:53:00 | 8.8669 | 0 | 1652 | 0 | 12 | 5 | 252 | 0 | 0 | 0 | 2368.3476 | 0 | 12.0459 | 186.4206 | 1998.1437 | 0 | 0 | 4564.9578
2294657 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_DOĞANAY K16_2045367 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 09:02:00 | 09.05.2022 09:03:57 | 0.0325 | 0 | 1415 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 10.2744 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 14.1844
2294658 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-271 KARAKAYALAR DM 35-14-M00271__81570004_81570004 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 08:59:04 | 09.05.2022 09:51:09 | 0.86806 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.317 | 0 | 0 | 0 | 6.3904 | 0 | 0 | 28.7073
2294659 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHMET BOZKURT SULAMA GRUBU 35-29-M00357_953172119_953172119 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 08:59:08 | 09.05.2022 11:25:51 | 2.4453 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14474
2294663 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | HAMİDİYE PALANKAYA TR-1 45-77-L00113_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2056357 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 09:10:32 | 09.05.2022 13:26:46 | 4.2706 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9167 | 0 | 4.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5799
2294669 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-3 45-80-M00003_956567850_956567850 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 09:12:40 | 09.05.2022 11:38:32 | 2.4311 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9706
2294672 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_TAHTALIÇAY-OĞLANANASI DİZDARLAR SULAMA GRUBU M04_72106699 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 08:59:52 | 09.05.2022 10:03:13 | 1.0558 | 0 | 18 | 2 | 12 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3.5159 | 25.7647 | 7.4754 | 15.3299 | 7.0138 | 120.8438 | 0 | 179.9435
2294673 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 09:20:09 | 09.05.2022 09:21:37 | 0.024444 | 0 | 1938 | 2 | 416 | 14 | 259 | 0 | 0 | 0 | 6.4167 | 1.2652 | 1.6286 | 0.79535 | 3.079 | 0 | 0 | 13.1848
2294674 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | YENİ ŞAKRAN TR-7 35-17-M00207_35-17-M00207_2362604 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 09:18:00 | 09.05.2022 13:24:41 | 4.1114 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 103.5268 | 0 | 0 | 0 | 14.3038 | 0 | 0 | 117.8306
2294675 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-278 35-01-K00278_910972026_910972026 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 09:22:01 | 09.05.2022 10:45:03 | 1.3839 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5134
2294676 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066534 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 09:23:24 | 09.05.2022 09:31:00 | 0.12667 | 1 | 1338 | 18 | 431 | 13 | 302 | 0 | 1 | 0.091317 | 42.5551 | 27.4069 | 28.5449 | 16.9254 | 28.5042 | 0 | 0.30742 | 144.3352
2294677 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUSUFLU TR-1 35-20-L00227_955207296_955207296 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 09:24:16 | 09.05.2022 11:19:56 | 1.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003559 | 0 | 0 | 0.003559
2294680 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1265 35-04-M01265_912696046_912696046 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 09:28:07 | 09.05.2022 10:48:58 | 1.3475 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.59294 | 0 | 0 | 0 | 1.3504 | 0 | 0 | 1.9433
2294685 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_TR-10 M01_2331533 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 09:29:27 | 09.05.2022 10:17:40 | 0.80361 | 0 | 189 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27.2141 | 0 | 8.1861 | 0 | 3.1912 | 0 | 0 | 38.5914
2294687 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3643 35-08-K03643__72372912_72372912 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 09:43:45 | 09.05.2022 11:32:35 | 1.8139 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83.8862 | 0 | 0 | 0 | 3.7837 | 0 | 0 | 87.6699
2294693 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_GÜMÜLDÜR DM(SEFERİHİSAR HATTI) M06_72056738 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 09:49:47 | 09.05.2022 13:43:05 | 3.8883 | 13 | 3991 | 3 | 93 | 15 | 276 | 2 | 1 | 678.3053 | 3368.6478 | 96.2316 | 66.7098 | 247.2938 | 729.3077 | 575.9582 | 0 | 5762.4542
2294696 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PELİTALAN TR-2 45-71-M01571_953205687_953205687 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 09:42:28 | 09.05.2022 12:09:23 | 2.4486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1007
2294697 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-3 35-19-L00324_956674663_956674663 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 09:32:43 | 09.05.2022 13:12:27 | 3.6622 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8243 | 0 | 0 | 0 | 0.96636 | 0 | 0 | 3.7906
2294699 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CAFERBEYLİ TR-1 45-78-L00703_953295009_953295009 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 09:58:19 | 09.05.2022 11:27:07 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10001
2294706 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3090 35-09-M03090_99392764_99392764 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:06:03 | 09.05.2022 12:31:39 | 2.4267 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5317
2294709 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | YENİ ŞAKRAN TR-8 35-17-M00208_35-17-M00208_2362001 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 10:11:53 | 09.05.2022 15:45:57 | 5.5678 | 0 | 79 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95.9177 | 0 | 0.85389 | 0 | 46.89 | 0 | 0 | 143.6616
2294710 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-259 35-14-L00259_956634609_956634609 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:08:32 | 09.05.2022 12:08:49 | 2.0047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11768
2294712 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÖRENLİ TR-1 35-16-M00075_35-16-M00075_2350603 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 10:16:34 | 09.05.2022 17:02:35 | 6.7669 | 0 | 164 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 136.7811 | 0 | 0.68725 | 0 | 46.0257 | 0 | 0 | 183.494
2294713 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950447475_950447475 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:14:06 | 09.05.2022 11:00:55 | 0.78028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39652
2294715 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-676 GİRİŞ M04_2333769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:22:50 | 09.05.2022 10:43:30 | 0.34444 | 4 | 29 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 18.8322 | 8.7722 | 0 | 0 | 29.7003 | 1.0474 | 0 | 0 | 58.352
2294717 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-3 35-32-L00124_A_56369093_56369093 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:23:47 | 09.05.2022 12:42:20 | 2.3092 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.0716 | 0 | 4.2564 | 0 | 1.2444 | 0 | 0 | 7.5724
2294722 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206_950312872_950312872 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:29:42 | 09.05.2022 11:16:09 | 0.77417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13034
2294724 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DURMUŞ SAYGILI SULAMA GRUBU 35-29-L00718_A_56360439_56360439 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:26:30 | 09.05.2022 12:08:30 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2374 | 0 | 0 | 1.2374
2294725 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ARTICAK TR-3 35-15-L00346_B_56354077_56354077 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:24:23 | 09.05.2022 12:35:00 | 2.1769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50758 | 0 | 0 | 0 | 0.071259 | 0 | 0 | 0.57884
2294730 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-96 35-16-L00096_C C1_47566010 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:38:11 | 09.05.2022 11:53:43 | 1.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.252 | 0 | 0 | 17.252
2294732 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | A.KARADİŞ TARIMSAL GRUP SULAMA 35-32-L00021__82887190_82887190 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:37:36 | 09.05.2022 14:09:23 | 3.5297 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.0085 | 0 | 3.0704 | 0 | 16.7093 | 0 | 0 | 20.7882
2294733 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139881 L03_53139881 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:37:46 | 09.05.2022 11:36:34 | 0.98 | 0 | 420 | 7 | 53 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 34.7679 | 37.7349 | 1.2473 | 8.427 | 9.0239 | 0 | 0 | 91.201
2294736 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-200 35-18-L00200_950466941_950466941 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:50:25 | 09.05.2022 12:55:17 | 2.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23504 | 0 | 0 | 0.23504
2294738 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_954921922_954921922 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:52:01 | 09.05.2022 17:53:34 | 7.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4669 | 0 | 0 | 1.4669
2294741 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-66 35-30-L00066_955317331_955317331 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:54:13 | 09.05.2022 12:08:33 | 1.2389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08126
2294744 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YUKARI KARABURÇ TR-11 35-31-L00269_47942333_56362065_56362065 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:59:20 | 09.05.2022 17:22:16 | 6.3822 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.3207 | 0 | 13.5159 | 0 | 7.0027 | 0 | 0 | 30.8394
2294746 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-251 35-09-M00251_M-252 M03_47547384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:04:11 | 09.05.2022 11:23:15 | 0.31778 | 1 | 496 | 0 | 0 | 8 | 106 | 4 | 3 | 2.8898 | 46.2741 | 0 | 0 | 28.4614 | 47.3632 | 65.3249 | 10.3592 | 200.6726
2294747 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-251 35-19-L00251_956667420_956667420 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:11:33 | 09.05.2022 13:10:37 | 1.9844 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3856
2294751 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ALİ KURUT SULAMA TR-4 45-71-M00852_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2076915 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:20:51 | 09.05.2022 14:28:41 | 3.1306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.915
2294757 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2 35-01-K00002_911723971_911723971 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:27:58 | 09.05.2022 12:41:37 | 1.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | 0 | 0.202
2294764 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADALA TR-8 45-78-M00293_953282492_953282492 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:39:30 | 09.05.2022 13:31:38 | 1.8689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30624
2294765 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2091 35-09-M02091__72410515_72410515 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:34:47 | 09.05.2022 14:52:30 | 3.2953 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.4021 | 0 | 0 | 0 | 17.3653 | 0 | 0 | 28.7674
2294767 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-5 45-78-L00005_953248440_953248440 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:39:53 | 09.05.2022 12:49:03 | 1.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1847 | 0 | 0 | 4.1847
2294769 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_912610700_912610700 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:42:04 | 09.05.2022 13:03:05 | 1.3503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096448
2294771 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞERCİ TR-1 35-26-L00167_95000489009_95000489009 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:40:56 | 09.05.2022 14:41:36 | 3.0111 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1263 | 0 | 29.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0337
2294772 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-147 SAKIZLIKOY 35-18-M00147_95001270752_95001270752 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:48:08 | 09.05.2022 14:27:36 | 2.6578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8994 | 0 | 0 | 3.8994
2294774 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALABANLI NİHAT KUZUM SULAMA GRB TR-9 35-15-M00341_950403457_950403457 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:48:36 | 09.05.2022 16:31:32 | 4.7156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0904
2294776 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MORDOĞAN TR-24 35-21-L00210_50054632 B1_50054802 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:55:11 | 09.05.2022 15:00:09 | 3.0828 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.9383 | 0 | 0 | 0 | 4.5452 | 0 | 0 | 33.4835
2294779 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | EMİNBEY OSMANBEY MAHALLESİ TR-1 45-78-M00869_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2105628 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 11:59:24 | 09.05.2022 14:31:25 | 2.5336 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1529 | 0 | 25.6881 | 0 | 25.0273 | 0 | 0 | 56.8684
2307743 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-19 45-81-M00019_945633547_945633547 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 16:58:38 | 31.05.2022 18:54:19 | 1.9281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67738
2307597 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2807 35-01-K02807_B_56357209_56357209 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 12:22:20 | 31.05.2022 15:00:36 | 2.6378 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 118.4155 | 0 | 0 | 0 | 13.655 | 0 | 0 | 132.0705
2307365 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-1 M05_72358873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 07:34:09 | 31.05.2022 08:43:30 | 1.1558 | 0 | 136 | 17 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.7613 | 25.8971 | 7.0513 | 8.7837 | 9.2218 | 0 | 0 | 68.7151
2307342 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_GÜNEY L03_2097295 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 06:28:35 | 31.05.2022 06:30:45 | 0.036111 | 0 | 1316 | 31 | 254 | 9 | 157 | 0 | 1 | 0 | 4.1399 | 0.13215 | 2.2514 | 0.58171 | 1.4973 | 0 | 2.5115 | 11.114
2307534 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | K-2356 35-10-K02356_TRAFO K04_47756074 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 11:09:02 | 31.05.2022 19:38:34 | 8.4922 | 0 | 73 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 512.7078 | 0 | 4.7902 | 0 | 53.9092 | 0 | 0 | 571.4072
2307866 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_KARABEL RES M06_66051330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 21:06:21 | 31.05.2022 22:40:03 | 1.5617 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.5358 | 0 | 0.77254 | 0 | 6.4701 | 0 | 0 | 0 | 8.7785
2307783 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÇAMKÖY TOPRAK SULAMA TR-2 35-16-M00229_35-16-M00229_2363207 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:57:05 | 31.05.2022 19:57:03 | 1.9994 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7591
2307428 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI DM 35-15-M00280_A_56398701_56398701 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:02:15 | 31.05.2022 11:54:49 | 2.8761 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5176 | 0 | 3.9871 | 0 | 0 | 23.5047
2307680 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-59 YELKENKAYA 35-19-L00059_956663611_956663611 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:42:56 | 31.05.2022 15:26:06 | 0.71944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24208
2307674 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-16/A 45-73-M00092_945683913_945683913 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:42:46 | 31.05.2022 15:27:15 | 0.74139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38089
2307382 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BÜYÜK AVULCUK TR-2 35-15-L00703_A_56361930_56361930 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 08:16:46 | 31.05.2022 09:04:13 | 0.79083 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.3793 | 0 | 0.62073 | 0 | 2.9801 | 0 | 0 | 4.9801
2307660 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILÜZÜM TR-1 35-27-M00080_912453147_912453147 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:22:32 | 31.05.2022 17:28:18 | 3.0961 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2436
2307634 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-38 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01038_45-80-M01038_2358174 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 13:47:57 | 31.05.2022 14:55:47 | 1.1306 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5734
2307491 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_ÜÇ CEVİZLER (TR-26) L02_67544249 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 10:15:36 | 31.05.2022 17:14:16 | 6.9778 | 0 | 243 | 2 | 163 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 301.3259 | 21.366 | 675.2407 | 0 | 498.1187 | 0 | 0 | 1496.0514
2307468 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | TR-18 35-13-L00018_35-13-L00018_2349368 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:37:15 | 31.05.2022 12:28:10 | 2.8486 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 205.0777 | 0 | 0 | 0 | 82.5972 | 0 | 0 | 287.6749
2307368 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-97 45-78-L00097_GÜMÜŞÇAYI ÇIKIŞI L03_61302065 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 07:34:16 | 31.05.2022 08:47:26 | 1.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1686 | 28.5056 | 0 | 0 | 57.6742
2307760 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-100 BELKENT 35-18-L00100_950442152_950442152 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:21:43 | 31.05.2022 18:23:35 | 1.0311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19407
2307903 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-13 35-30-M00012_955320538_955320538 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 23:11:24 | 01.06.2022 04:21:13 | 5.1636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3676
2307511 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABAĞ TR-2 35-31-L00129_956591001_956591001 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:37:13 | 31.05.2022 15:44:45 | 5.1256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95973
2307803 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-15/A 35-29-L00022_950316742_950316742 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:37:00 | 31.05.2022 20:29:18 | 1.8717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20958
2307694 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_ZEYTİNDAĞ SULAMA M13_2306322 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 15:12:26 | 31.05.2022 16:12:18 | 0.99778 | 0 | 0 | 8 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.1708 | 34.093 | 0 | 4.3289 | 185.376 | 0 | 267.9688
2307763 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4025 35-01-K04025_913375850_913375850 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:25:12 | 01.06.2022 01:01:52 | 7.6111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5422
2307886 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-4 35-31-L00558_956571393_956571393 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 22:12:41 | 31.05.2022 23:55:29 | 1.7133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33635
2307617 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4277 35-02-K04277_910123933_910123933 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 13:06:48 | 31.05.2022 14:07:10 | 1.0061 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10081
2307571 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-15 35-21-L00013_953360267_953360267 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:42:36 | 31.05.2022 13:09:39 | 1.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050289 | 0 | 0 | 0.050289
2307780 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/6 45-72-M00006_956503422_956503422 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:08:44 | 31.05.2022 19:34:43 | 1.4331 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3002 | 0 | 0 | 0 | 4.5885 | 0 | 0 | 7.8888
2307826 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-105 ZEYTİNALANI 35-19-L00105_6746509_56394747_56394747 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:21:37 | 31.05.2022 20:10:42 | 0.81806 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.2005 | 0 | 0 | 0 | 4.2227 | 0 | 0 | 12.4232
2307823 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI DM 35-15-M00280_A_56398701_56398701 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:14:22 | 31.05.2022 23:33:41 | 4.3219 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2029 | 0 | 4.1494 | 0 | 0 | 30.3524
2307431 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-572 GEÇİT 35-07-K00572_K-4953//K-1854 K01_49695045 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:10:59 | 31.05.2022 20:04:09 | 10.8861 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 653.1966 | 0 | 7.348 | 0 | 134.3818 | 0 | 0 | 794.9265
2307657 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_6559615_56356668_56356668 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:08:42 | 31.05.2022 23:33:19 | 9.4103 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.1862 | 0 | 0 | 0 | 0.1227 | 0 | 0 | 78.3089
2307302 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM08/TR01 45-73-M00017_DM-8/38 M03_66752497 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 00:23:29 | 31.05.2022 02:02:16 | 1.6464 | 0 | 1343 | 0 | 1 | 0 | 390 | 0 | 1 | 0 | 348.6231 | 0 | 0.37526 | 0 | 215.7585 | 0 | 4.8268 | 569.5836
2307614 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-86 35-17-M00086_950302510_950302510 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 12:47:39 | 31.05.2022 13:14:31 | 0.44778 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25128 | 0 | 0 | 0 | 0.65458 | 0 | 0 | 0.90586
2307514 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-2/TR-25 35-26-M01353_35-26-M01353_53068485 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:40:36 | 31.05.2022 15:24:32 | 4.7322 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 553.9514 | 0 | 0 | 0 | 148.7558 | 0 | 0 | 702.7072
2307637 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DELİÖMER TR-1 35-22-M00280_964096599_964096599 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 13:56:45 | 31.05.2022 16:03:03 | 2.105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19072
2307700 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-3250(YATIRIM REZERVE) 35-04-M03250_R_56364520_56364520 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2022 15:11:59 | 31.05.2022 21:19:02 | 6.1175 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 135.8601 | 0 | 0 | 0 | 16.4972 | 0 | 0 | 152.3573
2307508 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_43141092_56393387_56393387 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:33:30 | 31.05.2022 13:36:04 | 3.0428 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.6128 | 0 | 1.0865 | 0 | 10.3925 | 0 | 0 | 24.0917
2307766 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-18/05 (TR-138) 45-71-M00255_953223070_953223070 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:29:46 | 31.05.2022 17:49:45 | 0.33306 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.72206 | 0 | 0 | 0 | 0.53407 | 0 | 0 | 1.2561
2307411 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/11 45-72-M00011_45-72-M00011_2350188 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:40:09 | 31.05.2022 14:00:47 | 4.3439 | 0 | 25 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.4532 | 0 | 37.8861 | 0 | 12.4639 | 0 | 0 | 70.8032
2307643 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-12 35-15-L00299_950406770_950406770 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:07:55 | 31.05.2022 15:10:15 | 1.0389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012775
2307912 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-79 35-28-M00679_953374637_953374637 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 23:39:08 | 01.06.2022 00:47:47 | 1.1442 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1572
2307666 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-44 ÖDEMİŞ ÖĞRETMEN EVLERİ 35-14-L00044_956639883_956639883 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:37:32 | 31.05.2022 18:48:51 | 4.1886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64261
2307772 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÜMÜLDÜR M-20 35-25-M00020_9201205 m20/e1b_5784866 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:49:43 | 31.05.2022 19:21:03 | 1.5222 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18.6671 | 0 | 0 | 0 | 15.0008 | 0 | 0 | 33.6679
2307829 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2036 35-10-M02036_915027849_915027849 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:24:38 | 31.05.2022 20:23:03 | 0.97361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58694
2307626 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | ILIPINAR TR-2 35-23-M00082_35-23-M00082_2368103 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 13:31:54 | 31.05.2022 15:29:00 | 1.9517 | 0 | 74 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 38.0956 | 0 | 3.6355 | 0 | 54.8408 | 0 | 1.0895 | 97.6615
2307726 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/7 (UYGUR SOKAK) 45-71-M00144_953190957_953190957 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 16:13:45 | 31.05.2022 19:07:09 | 2.89 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1273
2307480 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2324 35-01-K02324_A_56368373_56368373 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:50:26 | 31.05.2022 10:09:35 | 0.31917 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.5284 | 0 | 0 | 0 | 0.22753 | 0 | 0 | 13.756
2307895 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇANKAYA KÖK 35-26-M00587_TORUN M05_65934334 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 22:48:46 | 01.06.2022 08:05:45 | 9.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.5181 | 0 | 12614.1176 | 0 | 12687.6356
2307348 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM08/TR01 45-73-M00017_DM-8/38 M03_66752497 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 06:46:37 | 31.05.2022 07:03:35 | 0.28278 | 0 | 1343 | 0 | 1 | 0 | 390 | 0 | 1 | 0 | 51.5761 | 0 | 0.073917 | 0 | 36.9033 | 0 | 0.25573 | 88.8091
2307497 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2054404 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:22:46 | 31.05.2022 10:25:00 | 0.037222 | 4 | 1640 | 4 | 101 | 9 | 74 | 0 | 0 | 3.6273 | 13.8411 | 0.18633 | 0.95864 | 1.7214 | 1.8791 | 0 | 0 | 22.2138
2307746 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_950459407_950459407 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:02:15 | 31.05.2022 19:41:47 | 2.6589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0513
2307703 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-308 35-18-L00308_L-298 L02_72136603 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 15:30:26 | 31.05.2022 18:04:00 | 2.5594 | 1 | 1263 | 2 | 22 | 6 | 499 | 0 | 3 | 0 | 2115.1822 | 795.8608 | 77.3635 | 289.2162 | 2658.6126 | 0 | 458.358 | 6394.5934
2307852 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/6 45-72-M00006_956503422_956503422 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:45:20 | 31.05.2022 22:07:50 | 1.375 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4179 | 0 | 0 | 0 | 3.5971 | 0 | 0 | 7.015
2307603 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_SULTAN GIDA M16_83158736 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 12:36:44 | 31.05.2022 13:04:20 | 0.46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3771 | 0 | 11.7132 | 0 | 385.3425 | 0 | 399.4328
2307600 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077__78917799_78917799 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 12:29:19 | 31.05.2022 13:58:14 | 1.4819 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9521
2307314 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM08/TR01 45-73-M00017_DM-8/18 M01_72362773 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 02:42:02 | 31.05.2022 02:43:14 | 0.02 | 0 | 2951 | 2 | 93 | 4 | 270 | 2 | 2 | 0 | 10.657 | 0.43889 | 0.65926 | 0.32517 | 2.938 | 2.0431 | 1.335 | 18.3965
2307646 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-21 (M-721) 35-30-M00721_D_56363027_56363027 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:16:11 | 31.05.2022 15:38:49 | 1.3772 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.6067 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 52.8897
2307786 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | AYRANCILAR DM-5/TR-22 35-26-M01289_E E02b_42573275 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:12:09 | 31.05.2022 19:21:57 | 1.1633 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 45.8756 | 0 | 0 | 0 | 5.6153 | 0 | 0 | 51.4909
2307792 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-474 35-18-L00474_965782050_965782050 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:20:10 | 31.05.2022 22:50:39 | 4.5081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5093
2307809 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRACIK TR-9 35-24-L00032_955232742_955232742 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:46:17 | 31.05.2022 19:34:00 | 0.79528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012226
2307723 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_ALAŞEHİR ŞEHİR-1 M16_2312681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 16:10:46 | 31.05.2022 16:36:50 | 0.43444 | 0 | 10596 | 4 | 169 | 13 | 1698 | 6 | 15 | 0 | 1066.7965 | 16.9304 | 26.2782 | 213.9257 | 588.882 | 327.1533 | 218.3424 | 2458.3084
2307331 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-891 35-02-M00891_M-32 M03_2064243 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 05:49:39 | 31.05.2022 08:25:19 | 2.5944 | 0 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1 | 0 | 0 | 907.2304 | 0 | 0 | 0 | 173.6252 | 18.0363 | 0 | 1098.8919
2307706 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_ESKİ KARŞIYAKA M06_66552881 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 15:25:09 | 31.05.2022 16:15:54 | 0.84583 | 4 | 376 | 6 | 4 | 37 | 160 | 23 | 38 | 15.5356 | 116.14 | 3.4699 | 11.0684 | 155.8767 | 402.7528 | 2792.7617 | 2501.5929 | 5999.198
2307729 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-969 35-03-M00969_C_56364650_56364650 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 16:20:36 | 31.05.2022 21:44:40 | 5.4011 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 126.4296 | 0 | 0 | 0 | 138.0283 | 0 | 0 | 264.4578
2307328 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9 35-29-M00104_950339530_950339530 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 05:12:51 | 31.05.2022 09:07:53 | 3.9172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67301
2307351 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_UZUNAHIRLI-MENTEŞE M04_2329337 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 06:44:50 | 31.05.2022 08:38:46 | 1.8989 | 1 | 208 | 11 | 3 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0.094527 | 39.4834 | 18.0545 | 1.7412 | 7.3298 | 7.7939 | 187.7552 | 0 | 262.2525
2307686 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-81 35-28-M00681_DAĞITIM TRAFO MENEMEN TR-81 L03_66740715 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:49:30 | 31.05.2022 15:25:23 | 0.59806 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 69.2611 | 0 | 0 | 0 | 5.1998 | 0 | 4.6048 | 79.0657
2307663 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:32:36 | 31.05.2022 15:55:23 | 1.3797 | 0 | 236 | 4 | 4 | 13 | 28 | 2 | 0 | 0 | 69.3245 | 9.9353 | 4.2208 | 31.2355 | 22.9654 | 1009.1065 | 0 | 1146.788
2307557 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_954921922_954921922 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:20:40 | 31.05.2022 17:34:54 | 6.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3064 | 0 | 0 | 1.3064
2307892 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-400 35-09-M00400_97787608_97787608 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 22:35:10 | 01.06.2022 01:22:40 | 2.7917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211
2307806 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | NURCAN ZEYTİN ÖZEL TR 45-78-M01308Ö_ H_65515708 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:33:29 | 31.05.2022 19:42:42 | 1.1536 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89065
2307849 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-4953 35-07-K04953_K-371 K02_74768132 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:29:20 | 31.05.2022 20:43:58 | 0.24389 | 0 | 153 | 0 | 78 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 19.4728 | 0 | 12.2122 | 3.7322 | 40.8303 | 0 | 19.9511 | 96.1987
2307308 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-4953 (YATIRIM REZERVE) 35-07-K04953_K-371 K02_74768155 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 01:03:26 | 31.05.2022 01:17:58 | 0.24222 | 0 | 153 | 0 | 78 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 15.5984 | 0 | 8.5548 | 3.0744 | 32.6847 | 0 | 17.6887 | 77.6011
2298646 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 00:19:21 | 17.05.2022 01:16:15 | 0.94833 | 2 | 200 | 23 | 41 | 1 | 20 | 0 | 0 | 21.3931 | 44.266 | 54.5708 | 72.4385 | 0.030737 | 12.4125 | 0 | 0 | 205.1117
2298666 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 05:19:55 | 17.05.2022 05:57:04 | 0.61917 | 0 | 1221 | 3 | 2 | 7 | 84 | 1 | 0 | 0 | 71.5517 | 0.89241 | 0.04279 | 3.659 | 4.0468 | 44.6106 | 0 | 124.8032
2298746 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_SICAK SU M10_60207424 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 08:56:32 | 17.05.2022 14:56:03 | 5.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6907 | 0 | 0 | 0 | 7.6907
2299101 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜTÇÜLER TR-7 35-27-M00919_913474387_913474387 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:53:25 | 17.05.2022 17:09:57 | 1.2756 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.67811 | 0 | 0 | 0 | 0.081655 | 0 | 0 | 0.75976
2299187 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-68 35-30-L00068_43004765_56362703_56362703 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 19:04:41 | 17.05.2022 20:19:09 | 1.2411 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4487 | 0 | 0.13685 | 0 | 0.11205 | 0 | 0 | 1.6976
2299153 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 17:26:51 | 17.05.2022 17:34:38 | 0.12972 | 8 | 1365 | 112 | 74 | 41 | 148 | 5 | 0 | 0.20954 | 34.7069 | 9.1961 | 5.3785 | 11.9423 | 10.5563 | 46.1834 | 0 | 118.1731
2298735 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207311 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 08:48:47 | 17.05.2022 08:50:39 | 0.031111 | 0 | 4602 | 0 | 38 | 1 | 196 | 0 | 0 | 0 | 25.3707 | 0 | 0.15965 | 0.12618 | 2.5794 | 0 | 0 | 28.2359
2299067 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/12 35-27-M00320_98658457_98658457 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 14:37:11 | 17.05.2022 15:47:56 | 1.1792 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93298 | 0 | 0.27322 | 0 | 0.73214 | 0 | 0 | 1.9383
2299259 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_ŞİMŞEKLER M04_79389033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 22:33:13 | 18.05.2022 00:36:17 | 2.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.1742 | 0 | 0 | 0 | 161.1742
2298675 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/10 45-72-M00010_TR-1/12 M02_85209828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 06:01:47 | 17.05.2022 06:46:39 | 0.74778 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0.17175 | 0 | 10.0669 | 14.7997 | 7.5428 | 86.6241 | 0 | 119.2053
2298775 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | APAK TR-1 45-80-M00126_A_56387067_56387067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:17:11 | 17.05.2022 10:43:54 | 1.4453 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.3197 | 0 | 0 | 0 | 6.0774 | 0 | 0 | 15.3971
2299216 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1858 35-09-K01858_961574699_961574699 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 20:27:55 | 17.05.2022 21:41:10 | 1.2208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14291 | 0 | 0 | 0.14291
2299004 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1038 35-04-M01038_99409736_99409736 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 12:59:09 | 17.05.2022 14:47:29 | 1.8056 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1909 | 0 | 0 | 0 | 0.50982 | 0 | 0 | 6.7007
2299027 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | NURİYE TR-2 45-80-M00091_A_56385124_56385124 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 13:35:30 | 17.05.2022 14:32:40 | 0.95278 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.5242 | 0 | 0.76293 | 0 | 2.4429 | 0 | 5.0128 | 13.7429
2298692 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135656 M03_53135656 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 07:01:59 | 17.05.2022 07:47:56 | 0.76583 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.1784 | 0 | 0 | 0 | 2.177 | 0 | 0 | 13.3553
2298761 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53134727 M07_53134727 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:10:55 | 17.05.2022 09:11:39 | 0.012222 | 0 | 419 | 12 | 32 | 2 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0.93013 | 0.10622 | 0.27453 | 5.1968 | 0.23028 | 2.6838 | 0 | 9.4217
2298984 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_TOKATBAŞI L05_66504217 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 12:11:14 | 17.05.2022 13:29:11 | 1.2992 | 0 | 805 | 1 | 329 | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 271.9259 | 1.3848 | 247.4586 | 6.8226 | 198.7087 | 0 | 0 | 726.3005
2298841 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1408 35-01-K01408_912024096_912024096 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:58:09 | 17.05.2022 13:38:37 | 3.6744 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1641 | 0 | 0 | 0 | 0.61302 | 0 | 0 | 1.7771
2298904 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4532 35-01-K04532_C_56377617_56377617 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 11:16:03 | 17.05.2022 17:55:25 | 6.6561 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 213.1335 | 0 | 0 | 0 | 5.1217 | 0 | 0 | 218.2551
2298798 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1879 35-09-K01879_97714043_97714043 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:30:45 | 17.05.2022 10:22:13 | 0.85778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29198
2299196 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKBELEN TR-5 45-80-M00097_956550447_956550447 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 19:35:07 | 17.05.2022 21:07:25 | 1.5383 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89948
2299087 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:31:05 | 17.05.2022 15:35:37 | 0.075556 | 6 | 1343 | 12 | 280 | 30 | 221 | 1 | 0 | 0.31911 | 32.1039 | 1.87 | 8.3161 | 9.5315 | 11.9368 | 1.2394 | 0 | 65.3168
2298987 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SELİMİYE FİDERİ M18_2076606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 12:17:10 | 17.05.2022 12:24:32 | 0.12278 | 0 | 1002 | 19 | 240 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 20.2997 | 4.3864 | 30.7022 | 0.30981 | 3.1691 | 0 | 0 | 58.8672
2298924 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ERGENEKON TR-3 45-83-L00140__72374807_72374807 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 11:34:19 | 17.05.2022 12:37:30 | 1.0531 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.399
2298672 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_ÇEŞME-1 M18_2308550 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 06:01:25 | 17.05.2022 07:00:28 | 0.98417 | 24 | 16932 | 28 | 307 | 67 | 1819 | 1 | 2 | 128.5636 | 4569.0083 | 28.1187 | 165.6856 | 795.7185 | 1174.467 | 7.4292 | 5.2212 | 6874.2121
2298695 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_Recloser M01_77618197 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 06:48:00 | 17.05.2022 08:48:20 | 2.0056 | 5 | 170 | 5 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0.9403 | 59.3104 | 3.3679 | 5.8224 | 5.6365 | 9.6374 | 0 | 0 | 84.7149
2298881 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | KUYUCAK TR-2 35-27-M00864_A_60983121_60983121 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 10:54:14 | 17.05.2022 11:52:53 | 0.9775 | 0 | 46 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.4583 | 0 | 0.20855 | 0 | 2.4259 | 0 | 0 | 12.0928
2298838 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-4 35-31-L00004_35-31-L00004_2351391 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 10:04:44 | 17.05.2022 17:51:09 | 7.7736 | 0 | 323 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 491.2624 | 0 | 1.8775 | 0 | 228.3848 | 0 | 0 | 721.5247
2299007 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIŞLAKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01706_953223976_953223976 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 12:49:47 | 17.05.2022 18:52:34 | 6.0464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54291
2298738 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-107 35-26-M00107_956601117_956601117 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 08:50:09 | 17.05.2022 11:38:35 | 2.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4459 | 0 | 0 | 1.4459
2298844 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1038 35-04-M01038_99409736_99409736 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 10:04:32 | 17.05.2022 11:26:48 | 1.3711 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6974 | 0 | 0 | 0 | 0.36923 | 0 | 0 | 5.0666
2299236 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1832 35-04-M01832_913419260_913419260 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 21:02:25 | 17.05.2022 22:06:59 | 1.0761 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4633
2299193 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 19:26:25 | 17.05.2022 19:34:11 | 0.12944 | 0 | 21 | 28 | 184 | 9 | 61 | 2 | 0 | 0 | 1.3239 | 13.7296 | 41.5522 | 9.0977 | 9.1971 | 3.6726 | 0 | 78.5731
2299345 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/38 45-72-L00038_956507763_956507763 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 08:06:42 | 18.05.2022 09:28:37 | 1.3653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13806
2299892 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _910302450_910302450 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:50:31 | 18.05.2022 22:25:49 | 1.5883 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0264
2299746 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-154 ÖZELİF SİTESİ 35-18-L00154_950463099_950463099 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:34:25 | 18.05.2022 21:50:58 | 4.2758 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0336
2299328 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_SULAMALAR M05_72234162 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 07:43:13 | 18.05.2022 10:07:16 | 2.4008 | 1 | 130 | 38 | 25 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0.44641 | 64.6841 | 50.1178 | 64.092 | 97.9998 | 14.7377 | 0 | 0 | 292.0778
2299660 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BASRİ ÇAĞLI SULAMA GRUBU 35-29-M00306_B_56360524_56360524 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 15:36:26 | 18.05.2022 17:23:55 | 1.7914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7089 | 0 | 0 | 0.7089
2299514 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DELEMENLER ÇAMLICA TR-5 45-73-M00765_A_56386659_56386659 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:37:33 | 18.05.2022 15:44:20 | 4.1131 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1444 | 0 | 2.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3348
2299949 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_RAHMİYE-1 TARIMSAL SULAMA M06_2099423 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 22:23:11 | 19.05.2022 00:16:09 | 1.8828 | 0 | 3 | 10 | 68 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5576 | 639.4075 | 111.4801 | 44.4581 | 31.5105 | 0 | 0 | 831.4138
2299594 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-103 35-09-M00103_97728498_97728498 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 13:28:37 | 18.05.2022 14:49:41 | 1.3511 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71482 | 0 | 0 | 0 | 0.056901 | 0 | 0 | 0.77172
2299308 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 06:07:29 | 18.05.2022 06:26:50 | 0.3225 | 0 | 0 | 9 | 93 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.2385 | 40.6189 | 1.9377 | 3.8555 | 19.9703 | 0 | 86.6208
2299431 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2127 35-03-M02127_910860005_910860005 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:15:32 | 18.05.2022 18:25:49 | 8.1714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2808
2299972 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-153 ORKENT SİTESİ 35-18-L00153_950465478_950465478 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 23:16:35 | 19.05.2022 00:59:54 | 1.7219 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.467
2299886 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-3 35-21-L00141_MORDOĞAN TR-35 L03_72179416 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:13:45 | 18.05.2022 23:12:47 | 2.9839 | 0 | 831 | 0 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 624.9873 | 0 | 0.17737 | 0 | 159.5991 | 0 | 0 | 784.7638
2299388 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HATIPLAR TR-1 45-80-M00164_956541028_956541028 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:23:29 | 18.05.2022 11:44:39 | 2.3528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29356 | 0 | 0 | 0 | 1.5214 | 0 | 0 | 1.8149
2299351 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVŞAR TR-1 45-83-L00340_955162951_955162951 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 08:24:53 | 18.05.2022 09:49:01 | 1.4022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35693
2299786 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/22 45-71-M00016_D d1b_45180237 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:26:13 | 18.05.2022 20:24:54 | 1.9781 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.4544 | 0 | 0 | 0 | 4.7751 | 0 | 0 | 25.2295
2299637 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KERESTECİLER TR-2 45-83-M00139_A_56388933_56388933 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:47:38 | 18.05.2022 15:29:29 | 0.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1017 | 0 | 0 | 27.1017
2299726 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_BAŞIBÜYÜK ÇIKIŞI L05_61353347 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:20:45 | 18.05.2022 18:15:27 | 0.91167 | 0 | 224 | 0 | 81 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.8161 | 0 | 3.7087 | 0 | 1.3984 | 0 | 0 | 29.9232
2299703 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | KARABURÇ HACILAR TR-7 35-31-L00263_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050601 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 16:36:56 | 18.05.2022 17:54:29 | 1.2925 | 0 | 33 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.8649 | 0 | 15.7532 | 0 | 9.2322 | 0 | 0 | 34.8503
2299866 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇÖMLEKÇİ TR-7/A 35-31-L00467_956584239_956584239 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:06:34 | 18.05.2022 23:10:34 | 3.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56784 | 0 | 0 | 0.56784
2299889 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/78 45-72-M00078_C_56391712_56391712 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:43:20 | 18.05.2022 22:02:39 | 1.3219 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 54.1514 | 0 | 0 | 0 | 0.97402 | 0 | 0 | 55.1254
2299557 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖREZ TR-1 45-77-L00367_945509050_945509050 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 12:45:17 | 18.05.2022 14:25:50 | 1.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3168 | 0 | 0 | 15.3168
2299411 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-33 45-77-L00033_TR-34 L02_2105879 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:44:12 | 18.05.2022 10:12:54 | 0.47833 | 0 | 148 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.9785 | 0 | 0 | 11.8399 | 0.67509 | 0 | 0 | 23.4935
2299849 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | MEHMET KARADEMİR VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00101_A_56371606_56371606 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:50:05 | 18.05.2022 22:33:37 | 2.7256 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4946 | 0 | 0.70557 | 0 | 0.0089574 | 0 | 0 | 1.2091
2299720 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-5 35-02-M00005_910128453_910128453 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:12:20 | 18.05.2022 18:13:56 | 1.0267 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1828 | 0 | 0 | 0 | 0.30993 | 0 | 0 | 1.4928
2299766 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_GÜMÜLDÜR DM M11_72117315 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:52:35 | 18.05.2022 18:06:00 | 0.22361 | 1 | 2710 | 0 | 47 | 5 | 223 | 1 | 0 | 2.6004 | 134.9495 | 0 | 4.3691 | 6.4965 | 33.2329 | 4.2715 | 0 | 185.9199
2299906 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/23 45-72-L00023_45-72-L00023_2365644 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:58:07 | 18.05.2022 22:29:22 | 1.5208 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 85.0668 | 0 | 0 | 0 | 18.4319 | 0 | 0 | 103.4986
2299657 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_965835833_965835833 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 15:30:25 | 18.05.2022 17:53:16 | 2.3808 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1694
2299952 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-3 35-30-M00050_B_56352764_56352764 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 22:23:57 | 19.05.2022 00:10:03 | 1.7683 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.5203 | 0 | 0 | 0 | 4.7973 | 0 | 0 | 14.3176
2299620 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1477 35-03-K01477_B_56374832_56374832 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:06:40 | 18.05.2022 18:56:34 | 4.8317 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 118.8747 | 0 | 0 | 0 | 3.8682 | 0 | 0 | 122.7429
2299497 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-2625 M07_72281500 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:24:25 | 18.05.2022 11:30:36 | 0.10306 | 0 | 540 | 0 | 23 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 14.8933 | 0 | 1.4629 | 0 | 5.2859 | 0 | 0 | 21.6422
2299995 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090645 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 23:33:06 | 19.05.2022 00:19:47 | 0.77806 | 1 | 509 | 3 | 0 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0.083776 | 35.5904 | 1.9186 | 0 | 5.4955 | 3.5308 | 65.467 | 0 | 112.0859
2299597 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1715 35-02-K01715_B_56377600_56377600 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 11:19:11 | 18.05.2022 17:19:00 | 5.9969 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 209.0592 | 0 | 0 | 0 | 14.804 | 0 | 0 | 223.8632
2299305 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-30 (HÜKÜMET KONAĞI) 45-81-M00030_TR-3 M01_71991022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 06:02:15 | 18.05.2022 06:30:34 | 0.47194 | 0 | 1236 | 0 | 15 | 3 | 282 | 0 | 1 | 0 | 69.7865 | 0 | 1.8062 | 3.3226 | 19.8811 | 0 | 34.2757 | 129.0722
2299640 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_TR-90 ÇIKIŞ M05_2315089 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:48:40 | 18.05.2022 15:04:25 | 0.2625 | 0 | 3226 | 0 | 0 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 196.7747 | 0 | 0 | 3.6881 | 46.0237 | 0 | 0 | 246.4864
2299783 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_YENİÇİFTLİK L03_2307631 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:17:52 | 18.05.2022 20:12:59 | 1.9186 | 0 | 274 | 33 | 107 | 16 | 54 | 2 | 0 | 0 | 139.7281 | 233.938 | 239.0082 | 86.581 | 98.5804 | 184.7608 | 0 | 982.5965
2299391 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM06/TR02 45-73-M00052_TR-57 DM-6/9 RADYAL M06_66687747 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 09:31:10 | 18.05.2022 13:23:00 | 3.8639 | 0 | 633 | 1 | 42 | 3 | 119 | 2 | 4 | 0 | 521.323 | 3.7775 | 36.1611 | 1148.97 | 222.829 | 1369.764 | 260.3625 | 3563.1871
2299932 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-27 İZMİRLİ LİMANLAR 35-18-L00027_6674541 a1_5775902 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:52:01 | 19.05.2022 04:29:59 | 6.6328 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.2798 | 0 | 0 | 0 | 1.3733 | 0 | 0 | 18.6531
2299915 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65358276 M08_65358276 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:57:45 | 18.05.2022 23:49:03 | 2.855 | 0 | 374 | 0 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 249.8642 | 0 | 10.8407 | 10.6711 | 22.1642 | 0 | 0 | 293.5402
2299961 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3550 35-03-K03550_G_56366036_56366036 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 22:51:55 | 18.05.2022 23:52:57 | 1.0172 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 39.5427 | 0 | 0 | 0 | 4.7539 | 0 | 0 | 44.2966
2299526 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_SELÇUK İM L10_2097131 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:37:35 | 18.05.2022 12:33:25 | 0.93056 | 5 | 26 | 39 | 21 | 27 | 62 | 1 | 0 | 7.7125 | 5.0195 | 35.1814 | 7.8229 | 118.3309 | 49.3027 | 10.9465 | 0 | 234.3163
2299403 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1038 35-04-M01038_F_56383056_56383056 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 09:47:37 | 18.05.2022 14:23:39 | 4.6006 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 155.2207 | 0 | 0 | 0 | 63.5276 | 0 | 0 | 218.7483
2299838 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ELİFLİ TR-5 35-20-L00113_A_56361044_56361044 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:21:56 | 18.05.2022 21:05:28 | 1.7256 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.6082 | 0 | 0.67382 | 0 | 0.76887 | 0 | 0 | 4.0509
2299589 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1011 35-03-M01011_910555715_910555715 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 13:42:55 | 18.05.2022 20:29:24 | 6.7747 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1934
2299887 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_KUMKUYUCAK ŞEHİR M05_72193247 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:41:43 | 18.05.2022 22:21:50 | 1.6686 | 0 | 299 | 3 | 23 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 114.6893 | 4.5001 | 70.386 | 0 | 25.2392 | 0 | 0 | 214.8146
2299532 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-1 (ZEYTİNLİK) 35-15-L00749_950384893_950384893 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:49:26 | 18.05.2022 14:32:06 | 2.7111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34802
2299446 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3608 35-01-K03608_910452364_910452364 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:27:41 | 18.05.2022 12:02:00 | 1.5719 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084093
2299781 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYALIOĞLU TR-28 45-72-L00076_95000090508_95000090508 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:10:49 | 18.05.2022 19:39:18 | 1.4747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0806
2299489 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_6409444_56355807_56355807 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:11:00 | 18.05.2022 13:02:26 | 1.8572 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.8929 | 0 | 0 | 0 | 14.3646 | 0 | 0 | 40.2575
2299867 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-8 35-27-L00374_960753538_960753538 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:11:26 | 18.05.2022 21:15:03 | 1.0603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0362 | 0 | 0 | 0 | 0.0011238 | 0 | 0 | 1.0374
2299535 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/26 (ARABACILAR) 45-83-L00026_DAĞITIM TRAFOSU TR-2/26 L06_2089508 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 12:43:15 | 18.05.2022 13:40:17 | 0.95056 | 0 | 929 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 167.1092 | 0 | 0 | 0 | 11.5149 | 0 | 0 | 178.624
2299558 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_75353751 M03_75353751 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 13:10:09 | 18.05.2022 15:35:56 | 2.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8829 | 0 | 29.8829
2299395 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/21 45-71-M00014_DAĞITIM TRAFOSU M03_66507604 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 09:39:58 | 18.05.2022 11:30:57 | 1.8497 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 79.6651 | 0 | 0 | 0 | 127.37 | 0 | 0 | 207.0351
2299372 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-1653 35-04-K01653_K-4780 K01_2113097 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 09:01:29 | 18.05.2022 17:38:48 | 8.6219 | 2 | 1745 | 0 | 0 | 1 | 107 | 0 | 0 | 7.0162 | 4459.8294 | 0 | 0 | 160.8995 | 724.8264 | 0 | 0 | 5352.5714
2299913 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | OĞULDURUK HASYURT TR-1 45-75-M00180_A_56390952_56390952 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:55:42 | 18.05.2022 23:14:16 | 2.3094 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7607 | 0 | 0.060477 | 0 | 2.172 | 0 | 0 | 4.9931
2299767 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_HatBaşıAyırıcı_77952860 M03_77952860 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:56:16 | 18.05.2022 19:52:42 | 1.9406 | 0 | 736 | 0 | 9 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 135.7722 | 0 | 1.0974 | 0 | 29.6061 | 0 | 0 | 166.4757
2299458 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_C_56353807_56353807 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:45:38 | 18.05.2022 13:33:03 | 2.7903 | 0 | 155 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 85.51 | 0 | 0.41919 | 0 | 4.3399 | 0 | 0 | 90.2691
2299976 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 23:26:24 | 18.05.2022 23:31:43 | 0.088611 | 7 | 1315 | 25 | 19 | 21 | 112 | 1 | 0 | 0.25238 | 16.1097 | 8.2051 | 0.63173 | 4.7202 | 2.6285 | 8.3036 | 0 | 40.8511
2299312 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2115986 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 06:29:51 | 18.05.2022 06:35:39 | 0.096667 | 0 | 0 | 1 | 123 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22177 | 15.2545 | 0 | 0.7591 | 0 | 0 | 16.2353
2299641 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1710 35-02-K01710_A A1B_5843664 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:48:32 | 18.05.2022 16:38:03 | 1.8253 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 28.6513 | 0 | 0 | 0 | 55.9317 | 0 | 0 | 84.5829
2299455 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | M-22 HASTANE ÖNÜ 35-14-M00022_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2097855 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:40:29 | 18.05.2022 11:17:32 | 0.6175 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 23.6374 | 0 | 0 | 0 | 32.1536 | 0 | 0 | 55.791
2299478 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YENİKÖY TR-4 45-71-M00125_BEYDERE KÖK M02_72244247 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:00:39 | 18.05.2022 11:54:44 | 0.90139 | 5 | 1014 | 114 | 136 | 21 | 125 | 10 | 2 | 0.94137 | 225.7008 | 71.7467 | 80.9757 | 347.331 | 61.1301 | 585.8842 | 11.3982 | 1385.1079
2299933 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AKSELENDİ TR-6 45-72-L00828_B_56406211_56406211 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:48:13 | 18.05.2022 23:18:53 | 1.5111 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0254 | 0 | 0.052858 | 0 | 0.22427 | 0 | 0 | 16.3025
2299541 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEKİKÖY MUSLUK TR-8 35-15-L00517_950404109_950404109 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 12:15:09 | 18.05.2022 18:12:58 | 5.9636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3115
2299790 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HASALAN L02_2105184 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:27:31 | 18.05.2022 19:21:06 | 0.89306 | 1 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.29846 | 0 | 37.3901 | 0 | 13.095 | 0 | 85.6981 | 0 | 136.4816
2299392 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4 35-21-L00145_B_56354416_56354416 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 09:18:10 | 18.05.2022 17:38:46 | 8.3433 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 87.2635 | 0 | 2.2866 | 0 | 18.0791 | 0 | 0 | 107.6292
2299784 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:18:56 | 18.05.2022 19:48:56 | 1.5 | 6 | 1343 | 12 | 280 | 30 | 221 | 1 | 0 | 6.898 | 665.5316 | 37.0051 | 178.2203 | 164.103 | 189.4616 | 15.5984 | 0 | 1256.818
2299701 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-8 35-19-L00268_956689861_956689861 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 16:28:25 | 18.05.2022 17:53:59 | 1.4261 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5904 | 0 | 1.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1135
2299916 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YİĞİTLER KÖK 35-27-M00707_YİĞİTLER SULAMA M01_72159090 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:08:26 | 19.05.2022 00:18:12 | 3.1628 | 0 | 17 | 6 | 53 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15.9238 | 47.4672 | 27.9261 | 16.6541 | 8.3724 | 0 | 0 | 116.3435
2299369 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-11 35-22-M00111_955270062_955270062 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 08:56:10 | 18.05.2022 09:48:27 | 0.87139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1304 | 0 | 0 | 1.1304
2299847 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1038 35-04-M01038_99409736_99409736 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:48:43 | 18.05.2022 22:23:09 | 2.5739 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.9786 | 0 | 0 | 0 | 0.48544 | 0 | 0 | 10.464
2299770 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | BİRGİ TR-8 35-15-L01074_D D01_64105043 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:53:53 | 18.05.2022 20:17:00 | 2.3853 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1179 | 0 | 0 | 0 | 3.4802 | 0 | 0 | 8.5981
2299555 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-14 SEVTUR 35-18-L00014_950466939_950466939 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 12:48:45 | 18.05.2022 14:40:47 | 1.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1373 | 0 | 0 | 3.1373
2299853 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | KARGIN KÖK 45-84-M00004_45-84-M00004_72162967 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:51:45 | 18.05.2022 21:21:57 | 1.5033 | 0 | 28 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.2004 | 0 | 23.7709 | 0 | 2.5051 | 0 | 0 | 35.4765
2299415 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_HatBaşıAyırıcı_53133392 M12_53133392 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 09:58:00 | 18.05.2022 18:29:16 | 8.5211 | 0 | 4 | 0 | 81 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.7155 | 0 | 1014.7415 | 0 | 94.6341 | 0 | 0 | 1120.091
2299309 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_ÇEŞME-1 M18_2308550 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 06:02:20 | 18.05.2022 07:51:14 | 1.815 | 24 | 16932 | 28 | 307 | 67 | 1819 | 1 | 2 | 250.5674 | 9081.4362 | 57.0525 | 351.6309 | 1577.7515 | 2363.3524 | 15.1385 | 11.2318 | 13708.1612
2299973 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILLI TR-3 45-82-M00329_45-82-M00329_2373185 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 23:05:00 | 18.05.2022 23:54:58 | 0.83278 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.2992 | 0 | 0.67665 | 0 | 7.9394 | 0 | 0 | 9.9153
2299950 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | KOCAİSKAN TR-1 45-76-M00179_45-76-M00179_2347057 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 22:22:56 | 19.05.2022 00:36:46 | 2.2306 | 0 | 166 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43.9046 | 0 | 0.59674 | 0 | 1.0507 | 0 | 0 | 45.552
2299332 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-6 35-19-M00218_5855062_56389670_56389670 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 07:43:17 | 18.05.2022 11:43:09 | 3.9978 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.3551 | 0 | 10.7416 | 0 | 0.8078 | 0 | 0 | 20.9045
2299452 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-291 35-18-L00291_L-292 OVACIK YOLU (KERİMOĞLU) L03_72186892 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:38:41 | 18.05.2022 11:13:40 | 0.58306 | 0 | 18 | 2 | 40 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10.1433 | 1.1168 | 30.37 | 34.7962 | 11.5322 | 0 | 0 | 87.9584
2299993 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-18 35-04-K00018_99286596_99286596 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 23:53:21 | 19.05.2022 00:37:53 | 0.74222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98365 | 0 | 0 | 0 | 0.04625 | 0 | 0 | 1.0299
2299352 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | İMBAT DM 35-17-M00260_İGSAŞ DM M13_2320872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 08:29:44 | 18.05.2022 08:49:25 | 0.32806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6221 | 0 | 67.6221
2299936 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-20 45-75-M00020_B_56390805_56390805 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:05:12 | 18.05.2022 22:12:12 | 1.1167 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28813 | 0 | 0.064699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35283
2299930 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-1 35-16-M00003_953328606_953328606 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:58:18 | 19.05.2022 02:52:07 | 5.8969 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1054
2299787 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53140771 M03_53140771 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:20:24 | 18.05.2022 21:19:41 | 2.9881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0564 | 0 | 21.0564
2299830 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/17 45-71-M00041_D d4b_45143157 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:12:44 | 18.05.2022 20:08:27 | 0.92861 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.999 | 0 | 0 | 0 | 0.12724 | 0 | 0 | 7.1262
2299638 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/26 35-29-M00026_35-29-M00026_72201525 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:46:29 | 18.05.2022 15:31:06 | 0.74361 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 23.1471 | 0 | 0 | 0 | 30.8035 | 0 | 0.34956 | 54.3001
2299389 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | DALBAHÇE TR-1 45-83-L00187_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2104570 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 09:10:08 | 18.05.2022 15:38:27 | 6.4719 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 139.8862 | 0 | 7.2062 | 0 | 27.4108 | 0 | 0 | 174.5033
2299750 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-6 (M-706) 35-30-M00706_955300200_955300200 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:41:10 | 18.05.2022 18:15:48 | 0.57722 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5241
2299627 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | BALABAN TR-1 35-24-M00106_B_56376456_56376456 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:32:05 | 18.05.2022 16:01:07 | 1.4839 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1668
2299896 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DM02/TR25 45-73-M00051_C_56405744_56405744 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:31:06 | 18.05.2022 21:52:14 | 1.3522 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48.3129 | 0 | 0 | 0 | 3.4159 | 0 | 0 | 51.7287
2299650 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_950461053_950461053 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 15:15:13 | 18.05.2022 17:45:54 | 2.5114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95817
2299796 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4/18 35-21-L00012_C_56357359_56357359 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:35:30 | 19.05.2022 01:10:15 | 6.5792 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 98.6252 | 0 | 0 | 0 | 10.8698 | 0 | 0 | 109.4951
2299919 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | M-580 (DM-6/18) 35-17-M00580__72410856_72410856 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:07:27 | 19.05.2022 03:04:25 | 5.9494 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.3732 | 0 | 0 | 0 | 31.8461 | 0 | 0 | 82.2193
2299424 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:10:26 | 18.05.2022 10:20:37 | 0.16972 | 1 | 284 | 14 | 104 | 9 | 41 | 5 | 0 | 0.13509 | 9.3623 | 41.2904 | 28.4096 | 110.2902 | 5.0059 | 8.3174 | 0 | 202.8109
2299959 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-11 35-15-M00011__72373397_72373397 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 22:35:54 | 19.05.2022 01:27:39 | 2.8625 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.9039 | 0 | 76.6531 | 0 | 54.0474 | 0 | 0 | 143.6044
2299547 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | RECEPLİ KÖYÜ TR-1 45-71-M01694_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085082 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:54:07 | 18.05.2022 15:32:17 | 3.6361 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46.2003 | 0 | 0 | 0 | 8.7538 | 0 | 0 | 54.954
2299527 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_950462238_950462238 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:50:56 | 18.05.2022 13:29:03 | 1.6353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6065
2299670 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-18 35-04-K00018_B K18B4B_5824329 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 15:54:07 | 18.05.2022 17:21:00 | 1.4481 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.8678 | 0 | 0 | 0 | 1.0089 | 0 | 0 | 13.8766
2299647 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4/12 45-71-M00214_954690681_954690681 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 15:01:45 | 18.05.2022 17:51:07 | 2.8228 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2679 | 0 | 0 | 0 | 2.4352 | 0 | 0 | 7.7031
2299378 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1038 35-04-M01038_G_56383053_56383053 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 09:13:34 | 18.05.2022 13:36:21 | 4.3797 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 176.4295 | 0 | 0 | 0 | 420.1191 | 0 | 0 | 596.5486
2299839 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-27 35-21-L00154_B_60983514_60983514 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:32:29 | 18.05.2022 22:09:06 | 2.6103 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1583
2299882 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ALİBEYLİ TR-2 45-80-M00065_45-80-M00065_72191468 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:29:00 | 18.05.2022 20:49:00 | 0.33333 | 0 | 113 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7.1176 | 0 | 5.6268 | 0 | 1.8269 | 0 | 0 | 14.5714
2299833 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _910324363_910324363 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:18:03 | 18.05.2022 20:35:13 | 1.2861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6081
2299985 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-29 45-82-M00029_945527004_945527004 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 23:30:29 | 19.05.2022 00:29:11 | 0.97833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41009
2299776 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-29 35-03-K00029_915930057_915930057 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:07:02 | 19.05.2022 01:21:10 | 7.2356 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5192 | 0 | 0 | 0 | 0.15647 | 0 | 0 | 12.6757
2299567 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | TR-2/82 BARIŞ MANÇO KÖK 45-83-L00082_TR-2/83 L03_61336406 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 13:23:12 | 18.05.2022 14:16:56 | 0.89556 | 0 | 2174 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 1 | 0 | 403.3248 | 0 | 0 | 0 | 85.3475 | 0 | 158.2655 | 646.9377
2299315 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | KUŞÇULAR TR-6 35-19-M00218_35-19-M00218_2350426 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 06:40:23 | 18.05.2022 09:38:09 | 2.9628 | 0 | 40 | 0 | 83 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 92.7923 | 0 | 90.7085 | 0 | 40.4742 | 0 | 0 | 223.9749
2299856 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_GÜLTEPE K18_2307515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:58:40 | 18.05.2022 21:01:00 | 1.0389 | 0 | 13815 | 0 | 0 | 4 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 3786.0161 | 0 | 0 | 11.3773 | 486.1663 | 0 | 0 | 4283.5597
2299879 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/81 45-72-M00081_TR-1/85 M05_2308326 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:16:15 | 18.05.2022 21:45:00 | 1.4792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0141 | 0 | 0 | 52.0141
2299401 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_PAMUKYAZI L04_2035578 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:45:21 | 18.05.2022 11:13:10 | 1.4636 | 0 | 621 | 11 | 25 | 7 | 62 | 2 | 0 | 0 | 225.4687 | 72.5371 | 40.1906 | 44.6801 | 104.1204 | 474.4789 | 0 | 961.4758
2299544 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/17 45-71-M00041_DAĞITIM TRAFOSU M03_66438547 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 12:28:19 | 18.05.2022 16:35:45 | 4.1239 | 0 | 699 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 525.2214 | 0 | 0 | 0 | 339.3672 | 0 | 0 | 864.5886
2300418 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | CABARLAR TR-5 45-75-M00112_D_56356895_56356895 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:21:57 | 19.05.2022 12:13:25 | 0.85778 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21377 | 0 | 0.70194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91571
2300810 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-891 35-02-M00891_M-32 M03_2064243 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 18:50:05 | 19.05.2022 19:18:55 | 0.48056 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1 | 0 | 0 | 222.3668 | 0 | 0 | 0 | 42.9271 | 2.7879 | 0 | 268.0818
2300126 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_TOYGAR M03_66715921 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 05:57:00 | 19.05.2022 08:34:26 | 2.6239 | 0 | 673 | 50 | 259 | 11 | 39 | 1 | 0 | 0 | 268.2066 | 381.2801 | 1194.2605 | 168.5198 | 46.0088 | 58.4635 | 0 | 2116.7392
2300369 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_ŞEHİT KEMAL M05_66476614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:46:12 | 19.05.2022 11:31:22 | 0.75278 | 4 | 395 | 8 | 2 | 29 | 16 | 3 | 0 | 1.6341 | 74.3105 | 115.4807 | 2.5072 | 227.8424 | 7.0568 | 214.3984 | 0 | 643.2301
2300375 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | PAYAMLI M-23 35-25-M00190_C_56353979_56353979 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:40:08 | 19.05.2022 13:35:43 | 2.9264 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.098 | 0 | 0.15573 | 0 | 13.1348 | 0 | 0 | 48.3885
2300475 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2979 35-02-K02979_C_56376152_56376152 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:11:37 | 19.05.2022 14:51:44 | 2.6686 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 62.0928 | 0 | 0 | 0 | 20.8267 | 0 | 43.2066 | 126.1261
2300916 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇALTIDERE TR-6 35-17-M00236_10975035_56355788_56355788 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 21:37:21 | 19.05.2022 22:01:18 | 0.39917 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1221 | 0 | 0 | 0 | 0.41112 | 0 | 0 | 11.5332
2300667 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/08 45-71-M02401_953200251_953200251 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:35:34 | 19.05.2022 15:50:36 | 0.25056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3584
2300767 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4512 35-03-K04512_A_65514232_65514232 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:47:18 | 19.05.2022 20:19:48 | 2.5417 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84.9281 | 0 | 0 | 0 | 13.2808 | 0 | 0 | 98.2089
2300226 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_HatBaşıAyırıcı_53132661 L09_53132661 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:33:48 | 19.05.2022 17:10:56 | 8.6189 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.7845 | 0 | 38.2576 | 0 | 5.6195 | 0 | 0 | 48.6616
2300295 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2097308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:37:36 | 19.05.2022 12:17:37 | 2.6669 | 3 | 36 | 120 | 286 | 19 | 67 | 0 | 0 | 1.1028 | 16.3494 | 128.8324 | 260.6744 | 39.9847 | 87.1956 | 0 | 0 | 534.1392
2300009 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2662 35-02-M02662_DAĞITIM TRAFOSU M-2662 M03_61322565 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 00:45:37 | 19.05.2022 03:38:41 | 2.8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8425 | 0 | 0 | 67.8425
2300318 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-26 35-17-M00217_6149150_56394209_56394209 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:32:52 | 19.05.2022 13:48:13 | 4.2558 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.7185 | 0 | 1.1486 | 0 | 13.4655 | 0 | 0 | 54.3326
2300464 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-2 45-75-M00074_A_56369671_56369671 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:31:12 | 19.05.2022 12:44:29 | 2.2214 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27977
2300487 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1017 35-03-M01017_910434852_910434852 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:27:37 | 19.05.2022 13:39:52 | 1.2042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28449
2300942 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2948(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02948_F_56359379_56359379 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:45:45 | 20.05.2022 00:03:52 | 6.3019 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6819
2300836 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2314 35-02-M02314_G_72410500_72410500 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:22:29 | 19.05.2022 19:53:11 | 0.51167 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.8796 | 0 | 0 | 0 | 2.7493 | 0 | 0 | 14.6288
2300587 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2756 35-01-K02756_911626482_911626482 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:07:33 | 19.05.2022 16:53:48 | 2.7708 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5836
2300504 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _910447116_910447116 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:44:08 | 19.05.2022 14:20:03 | 1.5986 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4871
2300195 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE DM-2 35-29-M00002_DM2/17 M08_2060767 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:43:41 | 19.05.2022 08:11:00 | 0.45528 | 6 | 3709 | 0 | 1 | 10 | 1332 | 0 | 1 | 0.54807 | 290.2635 | 0 | 0.37151 | 6.5667 | 250.2488 | 0 | 44.9087 | 592.9072
2300109 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4698 35-01-K04698_35-01-K04698_2375176 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 05:29:19 | 19.05.2022 08:53:00 | 3.3947 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 216.6354 | 0 | 0 | 0 | 6.9935 | 0 | 0 | 223.6289
2300049 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_ŞEHİT KEMAL M05_66476614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 03:02:16 | 19.05.2022 03:07:41 | 0.090278 | 4 | 395 | 8 | 2 | 29 | 16 | 3 | 0 | 0.12731 | 8.0942 | 8.1406 | 0.18639 | 19.6798 | 0.48234 | 14.739 | 0 | 51.4496
2300696 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-4 35-25-M00118_B_56357823_56357823 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:58:02 | 19.05.2022 19:00:12 | 3.0361 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.8828 | 0 | 0.4096 | 0 | 0.45239 | 0 | 0 | 32.7448
2300149 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRNEKKÖY TR4 35-27-L00129_912573582_912573582 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:48:02 | 19.05.2022 07:44:34 | 0.94222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73968
2300690 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | PAZARKÖY TR-2 45-78-L00651_49253217_56391110_56391110 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:56:54 | 19.05.2022 18:09:29 | 2.2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1583 | 0 | 0.036844 | 3.1951
2300155 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-3 35-30-M00050_D_56352765_56352765 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:11:25 | 19.05.2022 10:18:21 | 3.1156 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.6946 | 0 | 0 | 0 | 0.002216 | 0 | 0 | 19.6969
2300842 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AKÇAKİLİSE TR-1 35-21-L00044_B_76803841_76803841 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:32:00 | 20.05.2022 00:05:25 | 4.5569 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0739
2300003 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-598 35-01-K00598_910433653_910433653 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 00:23:59 | 19.05.2022 01:24:05 | 1.0017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21126 | 0 | 0 | 0.21126
2300876 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 M06_2321776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:13:10 | 19.05.2022 21:34:33 | 1.3564 | 0 | 489 | 5 | 21 | 4 | 91 | 6 | 2 | 0 | 181.3473 | 6.1735 | 12.2144 | 175.6246 | 55.0369 | 413.6621 | 2.2359 | 846.2946
2300378 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-1653 35-04-K01653_K-4767 K02_2113098 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 10:52:00 | 19.05.2022 17:08:58 | 6.2828 | 2 | 2164 | 0 | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 5.2546 | 4119.8586 | 0 | 0 | 106.2279 | 937.0034 | 0 | 0 | 5168.3445
2300899 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-15 45-72-M00613_956509286_956509286 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 21:00:07 | 19.05.2022 21:59:08 | 0.98361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42819
2300401 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_AĞAÇ SANAYİ TR-7/TR-8/TR-9/TR-10 M05_72110795 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:00:34 | 19.05.2022 12:02:03 | 1.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4278 | 0 | 172.687 | 223.1148
2300215 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÖRNEKKÖY TR-1 45-73-M00259_45-73-M00259_2368260 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:37:36 | 19.05.2022 13:04:27 | 5.4475 | 0 | 104 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83.3715 | 0 | 32.8872 | 0 | 13.6658 | 0 | 0 | 129.9244
2300358 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAYLAKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01710_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085585 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:29:52 | 19.05.2022 19:47:04 | 9.2867 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 135.3378 | 0 | 0 | 0 | 28.4208 | 0 | 0 | 163.7586
2300756 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-81 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01081_45-80-M01081_2375880 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:27:05 | 19.05.2022 18:34:09 | 1.1178 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9504
2300092 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_TRAFO-2 (15800) L11_65986053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 04:34:35 | 19.05.2022 04:47:00 | 0.20694 | 38 | 5932 | 84 | 201 | 47 | 1385 | 6 | 6 | 5.9387 | 238.3897 | 15.0539 | 9.8437 | 36.3883 | 117.8629 | 10.6399 | 9.5844 | 443.7014
2300925 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1017 35-02-K01017_A_56368234_56368234 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 21:48:56 | 20.05.2022 00:29:47 | 2.6808 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 81.7517 | 0 | 0 | 0 | 18.7153 | 0 | 0 | 100.467
2300776 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-4 35-22-M00193_955291520_955291520 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:57:49 | 19.05.2022 19:05:23 | 1.1261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2300086 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_PAMUKYAZI L04_2035578 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 04:25:12 | 19.05.2022 04:48:47 | 0.39306 | 0 | 640 | 11 | 27 | 7 | 70 | 2 | 0 | 0 | 60.3487 | 12.2781 | 9.7581 | 7.6609 | 18.2076 | 68.9411 | 0 | 177.1946
2300919 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3090 35-09-M03090_914646444_914646444 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 21:33:03 | 19.05.2022 23:55:52 | 2.3803 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8947 | 0 | 0 | 0 | 2.2019 | 0 | 0 | 4.0966
2300172 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | OĞUZLAR TR-1 35-15-L00739_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040169 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:23:08 | 19.05.2022 10:41:11 | 3.3008 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.1781 | 0 | 6.0993 | 0 | 19.0783 | 0 | 0 | 41.3557
2300564 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MAHMUT ESKİYÖRÜK SULAMA GRUBU 35-29-M00363_A_56395330_56395330 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:47:25 | 19.05.2022 16:05:15 | 2.2972 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063249 | 0 | 0.025965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089214
2300962 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-470 KÖK 35-18-L00470_L-310 L03_72090181 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 23:51:26 | 20.05.2022 00:27:47 | 0.60583 | 1 | 1555 | 0 | 1 | 1 | 104 | 0 | 0 | 15.593 | 321.8133 | 0 | 0 | 6.5056 | 46.7115 | 0 | 0 | 390.6233
2300862 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-4 K32_2062769 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:03:59 | 19.05.2022 20:25:01 | 0.35056 | 0 | 4311 | 0 | 0 | 14 | 416 | 1 | 0 | 0 | 397.4895 | 0 | 0 | 158.6178 | 100.9176 | 4.875 | 0 | 661.8999
2300819 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4542 35-01-K04542_911526048_911526048 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:05:52 | 19.05.2022 21:37:21 | 2.5247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32507
2300421 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/4 45-83-L00004_48078023_56386842_56386842 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:23:01 | 19.05.2022 12:39:56 | 1.2819 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.9172 | 0 | 0 | 0 | 6.037 | 0 | 0 | 19.9543
2300029 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4458 35-01-K04458_A_56359599_56359599 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 01:58:08 | 19.05.2022 04:32:06 | 2.5661 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52.002 | 0 | 0 | 0 | 2.1092 | 0 | 0 | 54.1112
2300129 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-1/16 35-28-M00069_ESKİ KARŞIYAKA M06_66552881 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:17:50 | 19.05.2022 07:10:56 | 0.885 | 4 | 374 | 6 | 4 | 36 | 150 | 21 | 33 | 9.9583 | 96.3186 | 2.4415 | 9.1155 | 127.881 | 228.6094 | 1186.135 | 1066.5334 | 2726.9927
2300461 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | BAHÇEDERE TR-1 35-17-M00183_35-17-M00183_2376444 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:28:35 | 19.05.2022 13:18:53 | 1.8383 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4162 | 0 | 0 | 0 | 2.6087 | 0 | 0 | 11.0249
2300106 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_EĞRİDERE FİDERİ L04_72212417 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 05:03:53 | 19.05.2022 06:26:05 | 1.37 | 0 | 660 | 0 | 62 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 98.0377 | 0 | 29.1047 | 1.562 | 28.9339 | 0 | 0 | 157.6383
2300507 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/29 45-72-L00029_956512488_956512488 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:47:38 | 19.05.2022 14:15:12 | 1.4594 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96859
2300607 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÖRNEKKÖY TR-1 45-73-M00259_A_56387027_56387027 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:35:14 | 19.05.2022 16:37:51 | 2.0436 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3711 | 0 | 0.032028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4031
2300444 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-87 35-17-M00087__56393153_56393153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:24:01 | 19.05.2022 12:26:10 | 1.0358 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.3076 | 0 | 0 | 0 | 0.15711 | 0 | 0 | 5.4648
2300547 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_KARABEL RES M06_66051330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:24:27 | 19.05.2022 15:07:00 | 1.7092 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.3845 | 0 | 1.1657 | 0 | 8.3929 | 0 | 0 | 0 | 10.9431
2300298 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KOYUNDERE TR-12 35-28-M00161_7315922_56366150_56366150 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:05:35 | 19.05.2022 10:17:34 | 1.1997 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 126.8321 | 0 | 0 | 0 | 41.8534 | 0 | 0 | 168.6856
2300647 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | URGANLI TR-2 45-83-M00570_955157543_955157543 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:13:48 | 19.05.2022 18:08:45 | 2.9158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68964
2300839 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_M-1269 M12_78582590 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:32:39 | 19.05.2022 20:14:08 | 0.69139 | 0 | 2954 | 1 | 3 | 11 | 1320 | 7 | 50 | 0 | 551.5451 | 148.8428 | 1.9616 | 53.4887 | 705.1488 | 105.8755 | 644.2934 | 2211.156
2300252 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-96 45-78-L00096_49361598_56386081_56386081 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:24:35 | 19.05.2022 10:00:51 | 1.6044 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.4638 | 0 | 0 | 0 | 1.2257 | 0 | 0 | 55.6896
2300006 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3550 35-03-K03550_G_56366036_56366036 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 00:39:51 | 19.05.2022 02:13:07 | 1.5544 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 54.7892 | 0 | 0 | 0 | 6.6305 | 0 | 0 | 61.4197
2300152 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-84 ORHAN HALLIOĞLU GRB. 35-15-M00084_B_56373146_56373146 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:52:41 | 19.05.2022 16:32:35 | 9.665 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4336
2300939 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2314 35-02-M02314_G_72410500_72410500 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 22:24:55 | 20.05.2022 01:32:57 | 3.1339 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 66.5589 | 0 | 0 | 0 | 11.5597 | 0 | 0 | 78.1186
2300693 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAH. TRP 35-20-L00029_955197547_955197547 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:02:10 | 19.05.2022 17:06:00 | 1.0639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25885
2300046 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_955321848_955321848 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 02:41:06 | 19.05.2022 03:32:32 | 0.85722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17638
2300212 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNELİ TR-1 35-19-M00208_956693171_956693171 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:09:44 | 19.05.2022 10:45:41 | 2.5992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43798
2300069 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-328 35-03-M00328_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070661 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 03:29:50 | 19.05.2022 06:12:20 | 2.7083 | 0 | 123 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74.3432 | 0 | 1.8169 | 0 | 6.7292 | 0 | 0 | 82.8893
2300404 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GELENBE TR-3 45-76-L00062_955253350_955253350 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:31:05 | 19.05.2022 13:12:03 | 2.6828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38733
2300945 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4786 35-04-K04786_99642044_99642044 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 22:34:42 | 19.05.2022 23:58:37 | 1.3986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94956
2300381 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2778 35-02-M02778_99574440_99574440 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:32:49 | 19.05.2022 12:14:57 | 1.7022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0053
2300089 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/73-A 45-83-L00151_IRLAMAZ KÖK L03_72157763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 04:21:35 | 19.05.2022 05:03:55 | 0.70556 | 14 | 1669 | 52 | 174 | 26 | 198 | 4 | 1 | 1.6735 | 174.1128 | 36.115 | 28.1951 | 51.2892 | 38.3492 | 21.4019 | 47.3734 | 398.5102
2300753 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | ALAHIDIR TR-2 45-84-L00021_A_81519339_81519339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:21:43 | 19.05.2022 19:41:12 | 2.3247 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0819 | 0 | 0.92617 | 0 | 0.14967 | 0 | 0 | 11.1577
2300779 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-289 KANTAR L14_2307545 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 18:00:55 | 19.05.2022 20:19:08 | 2.3036 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1441.9712 | 0 | 0 | 0 | 470.9461 | 0 | 0 | 1912.9173
2300716 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-174/A 45-78-L00736_95000137126_95000137126 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:16:24 | 19.05.2022 18:24:39 | 2.1375 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2981
2302325 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2312 35-03-K02312_910492826_910492826 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:13:16 | 22.05.2022 16:47:00 | 0.56222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094168 | 0 | 0 | 0.094168
2302033 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/71 45-72-M00071_956505454_956505454 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 03:16:11 | 22.05.2022 04:18:54 | 1.0453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28226
2302133 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-149 35-15-M00149_TR-108 M02_66879221 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:18:38 | 22.05.2022 17:12:00 | 7.8894 | 0 | 263 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 435.1509 | 0 | 17.6831 | 0 | 37.6793 | 0 | 0 | 490.5132
2302445 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KENANPAŞA TR-1 45-73-M00749_45-73-M00749_2355694 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 20:56:47 | 22.05.2022 23:33:58 | 2.6197 | 0 | 58 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.8063 | 0 | 8.9501 | 0 | 0.69984 | 0 | 0 | 33.4563
2302053 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-16 35-31-L00016_47982153_56400199_56400199 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 05:48:35 | 22.05.2022 06:26:58 | 0.63972 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4449 | 0 | 1.1896 | 0 | 0.18021 | 0 | 0 | 2.8147
2302139 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133671 M13_53133671 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:45:07 | 22.05.2022 15:24:32 | 5.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.7157 | 0 | 0 | 0 | 169.7157
2302196 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | MUTAFLAR KARAKUZU TR-3 35-32-L00069_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044872 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 10:47:16 | 22.05.2022 18:40:53 | 7.8936 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.9817 | 0 | 0 | 0 | 0.056893 | 0 | 0 | 20.0386
2302096 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | BOZALAN TR-1 35-28-M00281_C_56379549_56379549 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 08:36:20 | 22.05.2022 11:31:32 | 2.92 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0973
2302168 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-14 45-73-M00803_945639986_945639986 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 09:57:10 | 22.05.2022 11:30:33 | 1.5564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012136
2302162 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:54:52 | 22.05.2022 17:19:15 | 7.4064 | 1 | 515 | 4 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0.91967 | 315.878 | 31.2263 | 0 | 50.5178 | 37.2371 | 403.0902 | 0 | 838.8689
2302062 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 06:36:27 | 22.05.2022 07:28:14 | 0.86306 | 6 | 2092 | 3 | 76 | 21 | 248 | 1 | 1 | 2.0807 | 421.8092 | 11.6986 | 19.5848 | 26.9051 | 142.8392 | 9.5395 | 0.22091 | 634.6779
2302228 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-330 DENİZKIZI-1 35-18-L00330_9746479_56358146_56358146 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 12:14:30 | 22.05.2022 14:59:23 | 2.7481 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.532
2302371 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-1 35-22-M00197_95001179424_95001179424 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 18:14:20 | 22.05.2022 19:05:18 | 0.84944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015256
2302105 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | SARAÇLAR KÖK 45-77-L00104_HAMİDİYE L05_72240088 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 08:59:00 | 22.05.2022 17:09:01 | 8.1669 | 0 | 323 | 12 | 23 | 9 | 31 | 1 | 0 | 0 | 266.6283 | 324.6726 | 38.989 | 296.9412 | 93.3632 | 231.5493 | 0 | 1252.1436
2302205 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3659 35-08-K03659_35-08-K03659_42450981 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 11:10:40 | 22.05.2022 12:08:12 | 0.95889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2291 | 0 | 4.5079 | 11.737
2302391 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | BÜYÜKBELEN TR-7 45-80-M00098_A_56393525_56393525 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 18:17:48 | 22.05.2022 20:18:35 | 2.0131 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.9494 | 0 | 0 | 0 | 2.9596 | 0 | 0 | 43.909
2302334 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 İTFAİYE 35-26-M00054_956630714_956630714 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:29:51 | 22.05.2022 18:49:22 | 2.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076531 | 0 | 0 | 0.076531
2302311 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-360 İMBAT SİTESİ 35-18-L00360_950429122_950429122 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 15:26:12 | 22.05.2022 17:40:15 | 2.2342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47647
2302328 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_BAĞYOLU M12_2312165 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 16:23:24 | 22.05.2022 16:45:28 | 0.36778 | 57 | 18431 | 491 | 515 | 122 | 1622 | 16 | 2 | 8.0756 | 1140.8454 | 143.8077 | 70.2483 | 412.165 | 268.6631 | 142.8123 | 17.317 | 2203.9345
2302125 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_E_56357187_56357187 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 09:06:13 | 22.05.2022 12:12:55 | 3.1117 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 49.2867 | 0 | 0.017264 | 0 | 35.113 | 0 | 0 | 84.417
2302374 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-1 35-15-M00001_48879820_56381287_56381287 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 18:13:33 | 22.05.2022 21:01:50 | 2.8047 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.603 | 0 | 4.2814 | 0 | 3.4435 | 0 | 0 | 34.3279
2302165 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 (M-728) 35-30-M00728_955299703_955299703 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 09:45:21 | 22.05.2022 10:34:20 | 0.81639 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83796
2302265 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-56 35-15-M00056_48874611_56363714_56363714 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 13:46:17 | 22.05.2022 15:18:06 | 1.5303 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.1989 | 0 | 0 | 0 | 1.485 | 0 | 0 | 42.6839
2302271 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-213(DM-3/11) 35-09-M00213_97561501_97561501 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 13:49:35 | 22.05.2022 17:40:58 | 3.8564 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84557
2302394 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TEOMAN AVCIOĞLU SLM GRB TR 35-27-M00549_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054791 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 19:09:31 | 22.05.2022 20:17:41 | 1.1361 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25757 | 0 | 0.57552 | 0 | 0.22931 | 0 | 0 | 1.0624
2302208 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞLENHOCA TR-3 35-21-L00120_953364279_953364279 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 11:13:43 | 22.05.2022 15:02:44 | 3.8169 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9772
2302059 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-2 35-25-M00138_7263366_56376293_56376293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 06:29:43 | 22.05.2022 07:30:56 | 1.0203 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.85113 | 0 | 0 | 0 | 0.48266 | 0 | 0 | 1.3338
2302245 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-7 35-15-L00636_C_56369760_56369760 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 13:03:38 | 22.05.2022 14:35:19 | 1.5281 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2473
2302351 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-279 ERDİL SİTESİ 35-18-L00279_950438708_950438708 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:59:57 | 22.05.2022 18:37:21 | 1.6233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060559
2302188 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_TR-8 M05_2105388 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 10:37:04 | 22.05.2022 10:52:00 | 0.24889 | 1 | 28 | 13 | 5 | 8 | 25 | 2 | 0 | 0.53655 | 1.6064 | 2.8026 | 1.7011 | 25.1412 | 1.6262 | 90.7057 | 0 | 124.1197
2302191 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-56 HUZURKENT 35-14-L00056_956640214_956640214 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 10:40:33 | 22.05.2022 11:33:44 | 0.88639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1509
2302051 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_L-140 L01_72052180 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 05:46:48 | 22.05.2022 07:32:27 | 1.7608 | 4 | 2185 | 1 | 1 | 13 | 128 | 0 | 1 | 42.5311 | 913.0074 | 0 | 1.5218 | 142.4524 | 216.1499 | 0 | 0.021783 | 1315.6845
2302237 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-995 35-07-K00995_966559551_966559551 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 12:47:51 | 22.05.2022 14:47:49 | 1.9994 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55271 | 0 | 0 | 0 | 1.931 | 0 | 0 | 2.4837
2302174 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | PAŞATIMARI TARIMSAL SULAMA TR-7 45-83-M00249_45-83-M00249_2368507 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 10:02:31 | 22.05.2022 12:07:09 | 2.0772 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9052
2302068 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | MÜNİR ÇELİK TR 45-71-M00889__76034820_76034820 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 07:33:50 | 22.05.2022 10:08:15 | 2.5736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11608
2302128 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/26 (ARABACILAR) 45-83-L00026_TR-28 L05_2326438 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:14:13 | 22.05.2022 12:46:59 | 3.5461 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 63 | 3 | 4 | 0 | 0.71518 | 0 | 0.19374 | 182.5173 | 330.0704 | 112.2433 | 214.615 | 840.3549
2302114 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | YAKAKÖY ULUBEY TR-1 45-75-M00263_B_56391370_56391370 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 09:05:12 | 22.05.2022 10:38:19 | 1.5519 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14792 | 0 | 0.18036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32828
2302320 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_AŞAĞICUMA DM M02_79464823 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:20:00 | 22.05.2022 17:24:32 | 8.0756 | 1 | 1663 | 13 | 63 | 13 | 371 | 13 | 0 | 6.6012 | 2062.909 | 33.3219 | 163.6547 | 886.2299 | 990.89 | 3871.916 | 0 | 8015.5227
2302297 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEĞİRMENDERE TR-6 35-22-M00196_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035397 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 15:03:50 | 22.05.2022 16:38:01 | 1.5697 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.07 | 0 | 29.9749 | 0 | 2.4098 | 0 | 0 | 46.4547
2302254 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-43 45-74-M00315_TR-5 M02_49463907 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 13:22:10 | 22.05.2022 13:40:38 | 0.30778 | 0 | 255 | 0 | 22 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8.0388 | 0 | 0.97851 | 0 | 0.71947 | 0 | 0.1447 | 9.8814
2302154 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 09:41:20 | 22.05.2022 10:35:00 | 0.89444 | 0 | 491 | 30 | 56 | 4 | 27 | 0 | 1 | 0 | 82.5878 | 18.1585 | 15.2161 | 27.01 | 7.5478 | 0 | 44.5256 | 195.0458
2302134 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_C_56357731_56357731 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:23:19 | 22.05.2022 14:34:24 | 5.1847 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 56.8352 | 0 | 7.4828 | 0 | 6.8972 | 0 | 0 | 71.2153
2302091 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-79 35-28-L00079_MENEMEN TR-81 L03_66568411 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 08:25:34 | 22.05.2022 17:48:23 | 9.3803 | 0 | 2323 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 2 | 0 | 4046.0467 | 0 | 0 | 0 | 859.3857 | 0 | 19.4948 | 4924.9272
2302234 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SÖĞÜTLÜ TR-1 45-72-L00203_A_56390574_56390574 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 12:32:47 | 22.05.2022 14:24:51 | 1.8678 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082209
2302197 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-12 35-13-L00459_946420601_946420601 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2022 10:40:31 | 22.05.2022 12:21:26 | 1.6819 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39092
2302048 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASMACIK TR-1 45-71-M01697_953197497_953197497 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 05:27:46 | 22.05.2022 08:21:51 | 2.9014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34263
2302357 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/49 TOKİ 35-26-M01420_966931435_966931435 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 17:19:19 | 22.05.2022 22:30:36 | 5.1881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2821
2302257 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇİFTÇİGEDİĞİ L09_2054992 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 13:30:05 | 22.05.2022 13:31:31 | 0.023889 | 0 | 0 | 14 | 38 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4987 | 0.78485 | 0.25682 | 0.66433 | 0 | 0 | 3.2047
2302363 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2747 35-01-M02747_913436542_913436542 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 17:33:20 | 22.05.2022 19:55:56 | 2.3767 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5208
2302211 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMBÜKÜ TR-2 35-21-L00218_953361453_953361453 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 11:24:18 | 22.05.2022 16:29:25 | 5.0853 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014333
2302065 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ALİBEYLİ TR-2 45-80-M00065_45-80-M00065_72191468 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 07:12:53 | 22.05.2022 07:50:55 | 0.63389 | 0 | 113 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.3132 | 0 | 9.2859 | 0 | 2.526 | 0 | 0 | 21.1251
2302171 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | ÇAMLICA TR-10 45-86-M00049_TR-6 M01_84246776 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:28:00 | 22.05.2022 17:00:51 | 7.5475 | 0 | 358 | 0 | 28 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 293.3786 | 0 | 25.1287 | 6.5198 | 76.6792 | 22.3272 | 0 | 424.0335
2302217 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_AŞAĞICUMA M04_72040418 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 11:35:15 | 22.05.2022 13:36:46 | 2.0253 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 111.3911 | 0 | 0 | 0 | 113.9176 | 0 | 0 | 225.3087
2302466 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-12 (M-712) 35-30-M00712_955297178_955297178 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 22:35:12 | 22.05.2022 23:28:36 | 0.89 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4988
2302317 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-7 35-15-L00636_B_56369761_56369761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 15:43:24 | 22.05.2022 22:36:00 | 6.8767 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7774 | 0 | 0.92825 | 0 | 0 | 7.7057
2302300 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4131 35-04-K04131_966131545_966131545 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2022 15:10:21 | 22.05.2022 18:46:26 | 3.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2302274 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SAZOBA DM 45-72-M00413_HatBaşıAyırıcı_53139256 M07_53139256 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 13:57:03 | 22.05.2022 15:16:47 | 1.3289 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83269 | 1.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9686
2302088 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAYIŞLAR M09_2322957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 08:10:20 | 22.05.2022 08:52:00 | 0.69444 | 1 | 823 | 93 | 149 | 12 | 98 | 0 | 1 | 0.02371 | 100.4565 | 48.1538 | 126.994 | 35.9487 | 22.9155 | 0 | 31.5839 | 366.0762
2302131 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | SÜLEYMANLI TR-1 35-16-L00263_35-16-L00263_2361849 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:16:18 | 22.05.2022 13:42:07 | 4.4303 | 0 | 46 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.7423 | 0 | 45.0702 | 0 | 0.87469 | 0 | 0 | 89.6872
2302108 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | _C_56389825_56389825 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:02:59 | 22.05.2022 15:04:53 | 6.0317 | 0 | 17 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.5416 | 0 | 26.9519 | 0 | 25.9083 | 0 | 0 | 76.4018
2302343 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-17 35-15-M00017_950349024_950349024 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:27:47 | 22.05.2022 22:16:04 | 5.8047 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.0133 | 0 | 0 | 0 | 2.0239 | 0 | 0 | 10.0372
2302074 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_HatBaşıAyırıcı_53132620 L15_53132620 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 07:52:24 | 22.05.2022 11:26:48 | 3.5733 | 0 | 61 | 0 | 51 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 51.4862 | 0 | 247.5992 | 0 | 89.7468 | 0 | 0 | 388.8323
2302260 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956645833_956645833 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 13:31:37 | 22.05.2022 15:54:36 | 2.3831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65014
2302475 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/93 45-83-L00093_955149362_955149362 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 23:29:05 | 23.05.2022 00:34:36 | 1.0919 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30633
2302452 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/71 45-72-M00071_956505422_956505422 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 21:07:04 | 22.05.2022 23:32:17 | 2.4203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91134
2302080 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_L-192 L05_66030552 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 07:58:56 | 22.05.2022 09:40:20 | 1.69 | 1 | 430 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 20.3106 | 191.9635 | 0 | 0 | 11.2215 | 7.6795 | 0 | 0 | 231.175
2302412 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ALİ ERİSEV GRB 35-20-L00059_9750908_56360272_56360272 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 19:43:39 | 22.05.2022 20:23:11 | 0.65889 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1413
2302266 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ALANİÇİ TR-2 35-28-M00264_B_56373434_56373434 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 13:35:02 | 22.05.2022 18:47:40 | 5.2106 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5363
2302366 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-77 35-16-L00077_35-16-L00077_2347377 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 17:38:41 | 22.05.2022 21:20:59 | 3.705 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.84412 | 0 | 71.641 | 0 | 12.4532 | 0 | 0 | 84.9383
2302120 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_TEKELİ M10_48495871 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:11:46 | 22.05.2022 13:52:09 | 4.6731 | 0 | 951 | 14 | 29 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1044.8627 | 65.2864 | 53.906 | 37.4785 | 350.6692 | 0 | 0 | 1552.2028
2302346 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | EĞERCİ TR-3 35-26-L00207_6186857_56358659_56358659 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:44:20 | 22.05.2022 17:24:56 | 0.67667 | 0 | 34 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2889 | 0 | 2.5207 | 0 | 0.084995 | 0 | 0 | 8.8946
2302203 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TEKELİ TR-7 35-22-M00274_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111101 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 11:06:51 | 22.05.2022 16:53:43 | 5.7811 | 0 | 69 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114.1285 | 0 | 8.6529 | 0 | 20.077 | 0 | 0 | 142.8584
2303432 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-706 35-04-K00706_35-04-K00706_2377291 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 13:45:00 | 24.05.2022 18:22:59 | 4.6331 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 571.2701 | 0 | 0 | 0 | 124.8206 | 0 | 0 | 696.0907
2303575 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-10 35-15-L00203_D_56371157_56371157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:27:42 | 24.05.2022 22:57:54 | 5.5033 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0334 | 0 | 30.565 | 0 | 0 | 95.5984
2303220 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/8 (YENİ MALİYE) 45-71-M00279_A a1_45125226 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:22:27 | 24.05.2022 19:07:30 | 9.7508 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 73.9138 | 0 | 0 | 0 | 101.6017 | 0 | 0 | 175.5155
2303618 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALTINTEPE TR-41 35-22-M00856_955283475_955283475 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:23:43 | 24.05.2022 20:58:26 | 1.5786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11902
2303518 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:14:29 | 24.05.2022 17:10:02 | 0.92583 | 13 | 1135 | 12 | 159 | 29 | 212 | 2 | 1 | 12.5991 | 321.0233 | 13.4458 | 60.2763 | 82.9819 | 121.5309 | 271.3615 | 15.8241 | 899.0428
2303449 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2305571 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:01:44 | 24.05.2022 14:04:55 | 0.053247 | 1 | 1557 | 33 | 172 | 16 | 166 | 2 | 0 | 0.011663 | 19.9644 | 4.7565 | 12.6317 | 3.0083 | 6.5942 | 6.61 | 0 | 53.5769
2303163 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1306 35-08-K01306_95000548212_95000548212 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 08:16:34 | 24.05.2022 09:19:37 | 1.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004267 | 0 | 0 | 0.004267
2303203 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2095355 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:00:25 | 24.05.2022 15:58:28 | 6.9675 | 9 | 12 | 197 | 139 | 44 | 19 | 0 | 0 | 27.0637 | 35.5359 | 675.2075 | 528.2363 | 216.5304 | 80.1409 | 0 | 0 | 1562.7147
2303303 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-20 35-27-M00020_912910816_912910816 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 10:16:22 | 24.05.2022 13:06:38 | 2.8378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2371
2303595 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-16/4 45-82-M00096__81569959_81569959 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 18:33:00 | 24.05.2022 18:52:40 | 0.32778 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6457 | 0 | 0 | 0 | 0.69181 | 0 | 0 | 8.3375
2303366 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİRGİ TR-10 35-15-L00266_950391783_950391783 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 11:23:49 | 24.05.2022 12:35:22 | 1.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4925 | 0 | 0 | 2.4925
2303392 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YOLÜSTÜ TR-1 35-15-L00915_A_56406130_56406130 | AG Travers Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 11:54:04 | 24.05.2022 14:16:48 | 2.3789 | 0 | 51 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25.4491 | 0 | 4.4811 | 0 | 18.6533 | 0 | 0 | 48.5834
2303678 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ATAKENT-2 M07_2310732 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 23:08:30 | 24.05.2022 23:50:36 | 0.70167 | 0 | 4811 | 0 | 0 | 2 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1240.1996 | 0 | 0 | 12.8859 | 110.4244 | 0 | 0 | 1363.5099
2303409 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-4 35-02-M00004_910239998_910239998 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 12:34:29 | 24.05.2022 13:22:17 | 0.79667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36228
2303266 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | NURULLAH ÇELEBİ ÖZEL TR 35-30-M00396Ö_ H_77400410 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 10:00:06 | 24.05.2022 14:37:48 | 4.6283 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4658
2303515 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_GÜRLE M04_55994735 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:04:17 | 24.05.2022 16:40:17 | 0.6 | 0 | 21 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9163 | 1.8327 | 0.11172 | 4.7662 | 1.7752 | 0 | 0 | 10.4022
2303472 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_ULUCAK ŞEHİR M04_2310310 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:40:56 | 24.05.2022 15:02:52 | 0.36556 | 9 | 5166 | 8 | 44 | 3 | 454 | 1 | 2 | 7.2801 | 470.2813 | 1.8949 | 8.7818 | 7.7806 | 127.4101 | 58.2291 | 3.7982 | 685.4562
2303544 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1904 35-10-K01904_A a1_5874491 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:13:49 | 24.05.2022 17:45:08 | 0.52194 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.1785 | 0 | 0 | 0 | 2.6678 | 0 | 0 | 5.8463
2303567 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-105 ZEYTİNALANI 35-19-L00105_956692911_956692911 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:40:03 | 24.05.2022 20:09:45 | 2.495 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8176 | 0 | 0 | 0 | 5.778 | 0 | 0 | 7.5956
2303235 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3317 35-09-K03317_95000518786_95000518786 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:43:18 | 24.05.2022 13:13:59 | 3.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2933 | 0 | 0 | 2.2933
2303707 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1621 35-02-K01621_B_56373489_56373489 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2022 23:55:44 | 25.05.2022 02:34:25 | 2.6447 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 69.1249 | 0 | 0 | 0 | 17.977 | 0 | 0 | 87.1019
2303335 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-7 K14_2311278 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 10:52:55 | 24.05.2022 12:28:26 | 1.5919 | 0 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 562.5234 | 0 | 0 | 0 | 14.1573 | 0 | 0 | 576.6806
2303398 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4293 35-09-K04293_965849460_965849460 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 12:11:43 | 24.05.2022 14:11:39 | 1.9989 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.954 | 0 | 0 | 0 | 0.082186 | 0 | 0 | 5.0362
2303604 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | MÜTEVELLİ TR-7 45-80-M00104_45-80-M00104_2376622 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 18:50:32 | 24.05.2022 20:53:04 | 2.0422 | 0 | 191 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 78.898 | 0 | 2.3986 | 0 | 3.7398 | 0 | 0 | 85.0364
2303318 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_DEREKÖY CUMALI M05_66051329 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 10:40:46 | 24.05.2022 11:18:31 | 0.62917 | 7 | 372 | 13 | 19 | 17 | 52 | 0 | 0 | 2.3014 | 41.2749 | 10.1903 | 2.9996 | 16.9043 | 12.1033 | 0 | 0 | 85.7738
2303630 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | GERELİ TR-2 35-15-L00670_35-15-L00670_2364881 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:58:09 | 24.05.2022 22:22:36 | 2.4075 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.2836 | 0 | 2.5836 | 0 | 15.8186 | 0 | 0 | 45.6858
2303481 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-510 35-01-K00510_912845995_912845995 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:54:35 | 24.05.2022 17:08:12 | 2.2269 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6683
2303561 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_12483134_56373444_56373444 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:39:52 | 24.05.2022 19:20:28 | 1.6767 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 61.1364 | 0 | 0 | 0 | 6.167 | 0 | 0 | 67.3034
2303232 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-21 35-31-L00021_A_65513564_65513564 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:43:10 | 24.05.2022 17:16:50 | 7.5611 | 0 | 186 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 300.4389 | 0 | 0.10515 | 0 | 74.2888 | 0 | 0 | 374.8329
2303624 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_AYDINLAR ÇIKIŞI M06_72063857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:47:06 | 24.05.2022 20:26:58 | 0.66444 | 4 | 763 | 37 | 20 | 16 | 55 | 6 | 0 | 0.65402 | 66.5819 | 122.5761 | 2.0569 | 37.1165 | 10.436 | 178.2476 | 0 | 417.6691
2303524 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-1 35-28-M00391_966595525_966595525 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:20:26 | 24.05.2022 18:05:59 | 1.7592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76779
2303401 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | SAMİ GÜÇLÜ GRB. 35-20-M00014_35-20-M00014_2355283 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 12:18:10 | 24.05.2022 13:40:56 | 1.3794 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2351 | 0 | 8.0584 | 0 | 0 | 31.2935
2303332 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-1/8 35-27-M00339_967055962_967055962 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 10:40:19 | 24.05.2022 13:26:12 | 2.7647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10481 | 0 | 0 | 0.10481
2303395 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 GÖLCÜKLER 35-22-M00002_955261900_955261900 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 11:58:40 | 24.05.2022 14:42:38 | 2.7328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3882
2303255 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_YOLÜSTÜ M18_2119704 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 10:09:06 | 24.05.2022 19:30:49 | 9.3619 | 5 | 3737 | 142 | 791 | 39 | 919 | 7 | 3 | 269.5082 | 7752.5247 | 10349.5987 | 9386.0788 | 1541.7297 | 8448.7776 | 3870.8728 | 1550.9094 | 43169.9999
2303501 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BIÇAKÇI TR-2 35-15-L00081_950355600_950355600 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:24:26 | 24.05.2022 19:24:33 | 4.0019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084004
2303109 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078653 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 03:14:26 | 24.05.2022 04:26:54 | 1.2078 | 2 | 330 | 49 | 20 | 10 | 51 | 0 | 0 | 1.5108 | 54.1552 | 74.575 | 3.4519 | 19.4801 | 20.9789 | 0 | 0 | 174.152
2303146 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_F KOLU L03_81661212 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 07:40:20 | 24.05.2022 08:45:28 | 1.0856 | 0 | 617 | 1 | 0 | 0 | 41 | 5 | 0 | 0 | 118.3762 | 0.94815 | 0 | 0 | 43.4563 | 1788.5017 | 0 | 1951.2823
2303441 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-298 35-18-L00298_950460013_950460013 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 13:37:21 | 24.05.2022 17:55:09 | 4.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2303547 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_ESKİ MECİDİYE L04_2327011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:40:43 | 24.05.2022 18:19:49 | 1.6517 | 1 | 0 | 89 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.1505 | 0 | 90.4022 | 9.041 | 19.4635 | 0 | 2.3017 | 0 | 122.3588
2303152 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ESKİ KARAOĞLANLI (BAYIRLAR PETROL) M02_2321773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 07:57:24 | 24.05.2022 10:56:36 | 2.9867 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45.3675 | 0 | 112.1205 | 0 | 432.9063 | 0 | 590.3943
2303272 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_YOLÜSTÜ MERKEZ L08_2314556 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 10:09:08 | 24.05.2022 17:47:25 | 7.6381 | 0 | 374 | 0 | 47 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 656.9996 | 0 | 501.7586 | 0 | 465.737 | 1121.5326 | 0 | 2746.0278
2303415 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-448 35-03-M00448_B_56362553_56362553 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 12:57:49 | 24.05.2022 14:53:49 | 1.9333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 21.1402 | 0 | 0 | 0 | 104.4579 | 0 | 656.7579 | 782.3561
2303292 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HAMZABEYLİ KÖK 45-71-M00071_GİRİŞ M05_2318888 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 10:06:00 | 24.05.2022 19:44:25 | 9.6403 | 0 | 269 | 0 | 17 | 3 | 30 | 2 | 0 | 0 | 690.7806 | 0 | 252.5011 | 95.2 | 174.0822 | 1527.2864 | 0 | 2739.8503
2303464 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_YENİÇİFTLİK M011_72191056 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:17:04 | 24.05.2022 14:57:58 | 0.68167 | 0 | 1 | 36 | 148 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3402 | 160.0637 | 10.415 | 30.0487 | 0 | 0 | 263.8675
2303458 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-292 35-18-L00292_954966639_954966639 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:07:15 | 24.05.2022 22:45:24 | 8.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76414 | 0 | 0 | 0.76414
2303584 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-250 35-18-L00250_8633827_56368473_56368473 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 18:08:25 | 24.05.2022 20:59:25 | 2.85 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 66.5368 | 0 | 0 | 0 | 13.2095 | 0 | 0 | 79.7463
2303607 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_HatBaşıAyırıcı_66251437 M06_66251437 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 18:38:37 | 24.05.2022 19:59:22 | 1.3458 | 0 | 145 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 37.8674 | 0.73118 | 3.5879 | 1.4859 | 11.0339 | 119.4042 | 0 | 174.1105
2303484 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2396 35-02-M02396_97474874_97474874 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:55:58 | 24.05.2022 15:54:09 | 0.96972 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2301 | 0 | 0 | 0 | 1.4663 | 0 | 0 | 6.6964
2303229 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135835 L28_53135835 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:33:24 | 24.05.2022 13:59:40 | 4.4378 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.0286 | 52.8129 | 0 | 22.0823 | 230.5626 | 0 | 320.4864
2303478 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-4/1 (DM3/9) 45-82-M00063_C_56388670_56388670 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:50:50 | 24.05.2022 17:23:36 | 2.5461 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9111
2303736 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-1148 35-09-M01148_M-1149 M03_47617194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 06:20:13 | 25.05.2022 06:22:34 | 0.039167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0781 | 0.031142 | 11.1094 | 0.22591 | 13.4445
2303928 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-305 35-18-L00305_35-18-L00305_80786546 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 11:21:58 | 25.05.2022 12:17:12 | 0.92056 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.9378 | 0 | 0 | 0 | 3.3303 | 0 | 0 | 16.268
2304237 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_KESİKKÖY-1 M17_2311063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 19:59:39 | 25.05.2022 20:10:19 | 0.17778 | 18 | 800 | 10 | 46 | 37 | 122 | 10 | 0 | 1.5943 | 42.3734 | 9.4241 | 3.0439 | 53.9068 | 15.42 | 37.3746 | 0 | 163.1371
2303799 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:08:55 | 25.05.2022 12:20:54 | 3.1997 | 2 | 203 | 24 | 41 | 1 | 21 | 0 | 0 | 87.8819 | 159.7495 | 292.8652 | 382.892 | 0.14991 | 85.0786 | 0 | 0 | 1008.6171
2303742 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÜNLÜCE TR-4 35-15-L00831_C_56407278_56407278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 06:37:18 | 25.05.2022 08:56:48 | 2.325 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5614
2304137 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-13 HIDIRLIK 35-14-M00013_956639835_956639835 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:19:48 | 25.05.2022 20:24:48 | 3.0833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42164
2304194 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_81255787 L03_81255787 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 18:47:51 | 25.05.2022 20:17:17 | 1.4906 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9249
2304008 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSTAFA YILMAZ SULAMA GRUBU 35-29-M00226_B_56361345_56361345 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 13:42:21 | 25.05.2022 17:59:38 | 4.2881 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3584
2303908 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CABARLAR TR-2 45-75-M00113_945608826_945608826 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:38:23 | 25.05.2022 11:51:24 | 1.2169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16493
2304151 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÜNEŞLİ TR-1 35-16-M00125_47470075_56399695_56399695 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:45:13 | 25.05.2022 19:01:56 | 1.2786 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8778 | 0 | 0 | 0 | 0.29743 | 0 | 0 | 3.1752
2304028 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 14:31:32 | 25.05.2022 15:12:53 | 0.68917 | 2 | 1292 | 15 | 140 | 29 | 104 | 2 | 0 | 0.28121 | 322.7286 | 28.5488 | 70.4697 | 135.5318 | 70.7758 | 78.5745 | 0 | 706.9105
2304051 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_PAMUKYAZI L04_2304030 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 15:21:48 | 25.05.2022 15:46:06 | 0.405 | 0 | 640 | 11 | 27 | 9 | 71 | 2 | 0 | 0 | 70.8053 | 22.0587 | 16.3404 | 14.2233 | 35.932 | 136.1625 | 0 | 295.5222
2303716 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-1873 35-04-M01873_ M01_2055073 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 01:50:36 | 25.05.2022 01:52:00 | 0.023333 | 0 | 10309 | 0 | 1 | 1 | 826 | 0 | 1 | 0 | 55.2754 | 0 | 0.021148 | 0.21209 | 12.1056 | 0 | 0.1179 | 67.7322
2304214 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | NAİL TUNTAŞ VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00094_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042161 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 19:22:14 | 25.05.2022 20:25:21 | 1.0519 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7491
2304257 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE TR-15/A 35-29-L00022_A_56387663_56387663 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 20:45:06 | 25.05.2022 23:49:08 | 3.0672 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8274
2304280 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | SARIKAYA TR-1 45-71-M00996_45-71-M00996_2358858 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 22:05:45 | 26.05.2022 00:37:12 | 2.5242 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.1354 | 0 | 0 | 0 | 0.933 | 0 | 0 | 17.0684
2303948 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1173 35-04-M01173_C_56363576_56363576 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 11:59:09 | 25.05.2022 13:03:01 | 1.0644 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 38.4549 | 0 | 0 | 0 | 6.5206 | 0 | 0 | 44.9755
2303902 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | USLU DEMİR KÖK 35-28-M00758_DİREK NO-3 (DSİ) M05_2117241 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:28:08 | 25.05.2022 11:15:49 | 0.79472 | 1 | 98 | 5 | 7 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0.48562 | 21.0571 | 7.0817 | 1.701 | 41.407 | 23.9829 | 57.1493 | 0 | 152.8646
2303825 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-9 45-73-M00143_KAVAKLIDERE TR-7 M03_2317688 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:34:03 | 25.05.2022 19:01:20 | 9.4547 | 0 | 383 | 1 | 23 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 411.2625 | 192.6511 | 69.3243 | 0 | 63.2644 | 1559.8517 | 0 | 2296.3541
2303779 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | VEHBİ ÖZACAR GRB 35-20-M00029_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049515 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 08:23:15 | 25.05.2022 10:54:40 | 2.5236 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8231
2303739 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DOYRANLI L11_2059658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 06:29:44 | 25.05.2022 06:34:14 | 0.075 | 0 | 596 | 25 | 183 | 10 | 127 | 0 | 0 | 0 | 7.4206 | 13.4494 | 10.8364 | 1.3009 | 6.5588 | 0 | 0 | 39.5661
2304125 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/83C 45-83-M00738_95001433554_95001433554 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 16:51:48 | 25.05.2022 17:18:21 | 0.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61591 | 0 | 0 | 0.61591
2303770 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_KINIK-2 M02_2059063 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 08:15:35 | 25.05.2022 08:26:01 | 0.17389 | 0 | 7242 | 49 | 536 | 11 | 1226 | 2 | 2 | 0 | 226.8414 | 8.1907 | 41.9993 | 11.3253 | 97.1654 | 24.396 | 27.2157 | 437.1338
2304005 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-434 35-02-K00434_913217953_913217953 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 13:26:59 | 25.05.2022 16:04:08 | 2.6192 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5023
2304248 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-5 45-73-M00005_45-73-M00005_2354274 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 20:28:08 | 25.05.2022 22:58:21 | 2.5036 | 0 | 135 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70.6131 | 0 | 8.0998 | 0 | 13.4191 | 0 | 0 | 92.132
2304148 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | İZSU ÖZEL TR 35-27-M01279Ö_DAĞITIM TRAFOSU M01_82245587 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:42:08 | 25.05.2022 19:00:56 | 1.3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5742 | 0 | 0 | 0 | 1.5742
2304168 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-25 35-25-M00189_35-25-M00189_2354492 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 18:06:31 | 25.05.2022 18:31:06 | 0.40972 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.2217 | 0 | 0 | 0 | 1.6766 | 0 | 0 | 3.8983
2303919 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1538 35-03-K01538_913128934_913128934 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:55:35 | 25.05.2022 14:27:07 | 3.5256 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7652
2304105 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_ESKİ MECİDİYE L04_2327011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 16:15:38 | 25.05.2022 17:44:36 | 1.4828 | 1 | 0 | 89 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.014 | 0 | 86.4282 | 8.8792 | 18.9786 | 0 | 2.4527 | 0 | 117.7528
2303962 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138228 L05_53138228 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 12:09:33 | 25.05.2022 16:38:56 | 4.4897 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35.931 | 0 | 1.6224 | 0 | 11.5869 | 0 | 0 | 49.1403
2304211 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | CABERBURHAN TR-1 45-73-M00869_A_56404348_56404348 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 19:16:01 | 25.05.2022 21:46:12 | 2.5031 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8958
2303713 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-104 45-78-L00104_D D03_65775479 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 01:08:48 | 25.05.2022 03:23:00 | 2.2367 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8086
2304824 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2544 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02544_C_56369111_56369111 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:56:57 | 27.05.2022 01:46:15 | 5.8217 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 161.4626 | 0 | 0 | 0 | 7.8924 | 0 | 0 | 169.355
2304609 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SATILMIŞ M14_2321600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:45:10 | 26.05.2022 15:40:37 | 0.92417 | 0 | 1152 | 1 | 49 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 113.1857 | 0.45471 | 3.1723 | 6.808 | 17.5466 | 0 | 0 | 141.1672
2304323 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-63 35-17-M00063_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044933 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 06:29:34 | 26.05.2022 07:36:34 | 1.1167 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.0292 | 0 | 0 | 0 | 4.6565 | 0 | 0 | 28.6856
2304423 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KEMİKLİDERE KÖK 45-80-M00108_KEMİKLİDERE KÖY M02_2322669 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:36:56 | 26.05.2022 16:56:38 | 7.3283 | 0 | 282 | 18 | 17 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 566.5327 | 580.6428 | 83.366 | 120.2079 | 170.1742 | 0 | 0 | 1520.9236
2304446 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_KARAYAHŞİ-ÇAYKÖY L03_2328990 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:52:25 | 26.05.2022 16:54:42 | 7.0381 | 1 | 320 | 75 | 52 | 5 | 48 | 2 | 1 | 1.3267 | 625.8436 | 5514.17 | 172.0308 | 46.8882 | 1602.6171 | 1798.7318 | 2.7009 | 9764.3093
2304615 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2957 35-04-M02957_G G3B_5795133 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:54:59 | 26.05.2022 20:04:27 | 5.1578 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 48.8636 | 0 | 0 | 0 | 116.2152 | 0 | 0 | 165.0788
2304469 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/52 45-72-L00052_45-72-L00052_2373704 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:22:14 | 26.05.2022 12:36:17 | 2.2342 | 0 | 24 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 0 | 29.3912 | 0 | 3.4631 | 0 | 0 | 44.1943
2304592 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-257 35-18-L00257_35-18-L00257_2376423 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 14:04:45 | 26.05.2022 17:59:33 | 3.9133 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 158.3331 | 0 | 0 | 0 | 2.3308 | 0 | 0 | 160.6639
2304818 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-10(OVAKAHVE) 35-19-M00222_956676653_956676653 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:35:53 | 26.05.2022 21:48:13 | 2.2056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77191
2304429 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | _B_56382940_56382940 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 09:28:34 | 26.05.2022 10:17:54 | 0.82222 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.6915 | 0 | 0.002467 | 0 | 1.3472 | 0 | 0 | 16.0412
2304924 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | SEYREK TR-3 35-28-M00372__78540087_78540087 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2022 22:54:04 | 26.05.2022 23:50:21 | 0.93806 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.1677 | 0 | 0 | 0 | 6.5311 | 0 | 0 | 30.6988
2304678 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1211 35-03-K01211_910584855_910584855 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 16:37:09 | 26.05.2022 21:46:07 | 5.1494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8589
2304718 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _A_56395249_56395249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:38:16 | 26.05.2022 19:28:03 | 1.8297 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 15.6282 | 0 | 0 | 0 | 72.3837 | 0 | 0 | 88.0119
2304526 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | HİSARLIK TR-3 35-20-L00469_35-20-L00469_2361633 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:57:39 | 26.05.2022 15:52:53 | 3.9206 | 0 | 31 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7312 | 0 | 1.6605 | 0 | 1.0834 | 0 | 0 | 9.4751
2304549 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-4/20 45-71-M00854_ALCAN M03_72088379 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 12:22:13 | 26.05.2022 12:32:25 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23174 | 0 | 55.2457 | 0 | 55.4774
2304841 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:24:48 | 26.05.2022 20:28:13 | 0.056944 | 0 | 1971 | 0 | 1 | 1 | 138 | 0 | 2 | 0 | 26.4354 | 0 | 0 | 0.043685 | 3.1845 | 0 | 0.62187 | 30.2855
2304698 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUDERBENT TR-5 45-73-M00536_945651509_945651509 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:12:42 | 26.05.2022 22:06:52 | 4.9028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92569
2304449 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/77 45-72-M00077_956504752_956504752 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 09:48:07 | 26.05.2022 14:36:40 | 4.8092 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2155
2304798 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_AKKEÇİLİ ÇIKIŞ M01_66716009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:01:52 | 26.05.2022 20:49:16 | 1.79 | 7 | 58 | 33 | 368 | 4 | 14 | 0 | 0 | 8.4462 | 12.0981 | 289.0927 | 803.018 | 5.8201 | 78.1515 | 0 | 0 | 1196.6265
2304506 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇİLE KÖYÜ M05_50064043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:03:18 | 26.05.2022 11:08:55 | 0.093611 | 0 | 203 | 0 | 32 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4.0367 | 0 | 1.487 | 1.1341 | 1.9879 | 0 | 0 | 8.6457
2304635 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | ATAKENT DM (M-2214) 35-09-M02214_M-1143 M05_2309034 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:31:55 | 26.05.2022 16:39:00 | 1.1181 | 0 | 3148 | 0 | 0 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1477.9303 | 0 | 0 | 29.2483 | 85.4675 | 0 | 0 | 1592.6462
2304489 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-23 35-15-M00023_35-15-M00023_67020435 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 10:21:55 | 26.05.2022 13:43:42 | 3.3631 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 145.8599 | 0 | 0 | 0 | 246.2512 | 0 | 0 | 392.1111
2304466 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇANŞA KÖK 45-81-M00047_ M03_2317361 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:15:35 | 26.05.2022 11:59:53 | 1.7383 | 0 | 996 | 1 | 47 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 171.8651 | 3.7781 | 5.3697 | 3.1769 | 65.9739 | 0 | 0 | 250.1636
2304589 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-700 35-04-K00700_954706361_954706361 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 13:51:08 | 26.05.2022 18:50:29 | 4.9892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19103
2304675 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_SIRIMLI L011_72238625 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 16:35:55 | 26.05.2022 18:14:21 | 1.6406 | 0 | 367 | 0 | 77 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 121.5829 | 0 | 43.4527 | 8.4364 | 35.1061 | 0 | 0 | 208.5781
2304380 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/84 (ERBİLLER) 45-83-M00084_955159817_955159817 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 08:35:35 | 26.05.2022 11:16:14 | 2.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4905 | 0 | 0 | 8.4905
2304426 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-376 35-01-K00376_E_56363183_56363183 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:38:21 | 26.05.2022 10:22:29 | 0.73556 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 68.7536 | 0 | 0 | 0 | 44.8955 | 0 | 0 | 113.6491
2304821 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-3 45-84-L00003_955181707_955181707 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:26:33 | 26.05.2022 22:19:53 | 2.8889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2568
2304529 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-2013 35-08-K02013_TRAFO K03_42039654 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 11:43:04 | 26.05.2022 12:52:36 | 1.1589 | 0 | 208 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 84.7315 | 0 | 2.4692 | 0 | 5.4122 | 0 | 0 | 92.6129
2304672 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3013 35-08-K03013_912292511_912292511 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 16:20:17 | 26.05.2022 18:26:03 | 2.0961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37618
2304881 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_A A1_5966162 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 21:09:33 | 27.05.2022 00:05:28 | 2.9319 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 213.586 | 0 | 0 | 0 | 55.8064 | 0 | 0 | 269.3925
2304595 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-12 35-25-M00012_955263654_955263654 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:02:10 | 26.05.2022 15:19:42 | 1.2922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67557
2304864 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2759 35-03-M02759_910454574_910454574 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:39:58 | 26.05.2022 22:39:02 | 1.9844 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2129
2304838 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-113 45-78-L00113_A_56405788_56405788 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:09:58 | 26.05.2022 22:22:17 | 2.2053 | 0 | 94 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.165 | 0 | 0.05386 | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 49.3789
2304652 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2877 35-07-M02877_A A02b_5911314 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:49:37 | 26.05.2022 16:11:26 | 0.36361 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.4313 | 0 | 0 | 0 | 0.11994 | 0 | 0 | 5.5512
2304403 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-271 SANATKARLAR SİTESİ 35-18-L00271_950445178_950445178 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 09:12:23 | 26.05.2022 10:40:56 | 1.4758 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87348
2304844 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_SOBRAN M02_2318327 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:57:35 | 26.05.2022 23:39:26 | 3.6975 | 0 | 244 | 58 | 171 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 227.4028 | 322.582 | 747.7502 | 13.2955 | 47.1823 | 0 | 0 | 1358.2129
2304758 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-8 45-73-M00483_945640566_945640566 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:03:13 | 26.05.2022 18:54:04 | 0.8475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019244
2304847 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:45:49 | 26.05.2022 20:50:23 | 0.076111 | 2 | 535 | 12 | 39 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0.11035 | 4.875 | 0.30136 | 0.65944 | 0.51824 | 0.63387 | 0 | 0 | 7.0983
2304515 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1414 35-01-M01414_A A2_60670971 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:17:06 | 26.05.2022 19:18:41 | 8.0264 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 103.5111 | 0 | 0 | 0 | 140.347 | 0 | 0 | 243.8581
2304870 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-53 35-17-M00053__56390046_56390046 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 21:06:12 | 26.05.2022 22:13:20 | 1.1189 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.7762 | 0 | 0 | 0 | 0.55594 | 0 | 0 | 15.3321
2304707 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:21:18 | 26.05.2022 17:25:22 | 0.067778 | 2 | 535 | 12 | 39 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0.081165 | 4.0643 | 0.30311 | 0.64295 | 0.53261 | 0.76475 | 0 | 0 | 6.3889
2304684 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 16:59:15 | 26.05.2022 17:00:30 | 0.020833 | 0 | 1037 | 8 | 55 | 5 | 120 | 2 | 0 | 0 | 2.7661 | 4.0684 | 0.37161 | 0.6957 | 1.5501 | 3.1321 | 0 | 12.584
2304893 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 35-22-M00022_95000080634_95000080634 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 21:38:54 | 27.05.2022 00:17:25 | 2.6419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0701
2304369 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-427 L05_2307537 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 08:21:51 | 26.05.2022 08:46:49 | 0.41611 | 0 | 1573 | 2 | 62 | 1 | 161 | 0 | 0 | 0 | 396.9404 | 0.71215 | 42.2327 | 20.6116 | 107.3783 | 0 | 0 | 567.8752
2304830 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇINARDİBİ TR-4 35-20-M00046_35-20-M00046_2371329 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:01:35 | 26.05.2022 20:25:49 | 0.40389 | 0 | 29 | 0 | 30 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3.0164 | 0 | 1.0557 | 0 | 3.4111 | 0 | 0 | 7.4832
2304392 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSTAFA YILMAZ SULAMA GRUBU 35-29-M00226_950346867_950346867 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 08:57:55 | 26.05.2022 10:11:08 | 1.2203 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3773
2304475 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1038 35-01-K01038_C 2C_5862581 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:34:27 | 26.05.2022 12:52:10 | 2.2953 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 49.5136 | 0 | 0 | 0 | 17.088 | 0 | 0 | 66.6016
2304575 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-2957 (YATIRIM REZERVE) 35-04-M02957_A_56363795_56363795 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2022 13:16:04 | 26.05.2022 14:50:06 | 1.5672 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19.6169 | 0 | 0 | 0 | 4.0153 | 0 | 0 | 23.6322
2304624 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSACALI TR-2 45-83-M00403_955157889_955157889 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:58:00 | 26.05.2022 18:48:53 | 3.8481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10477
2304598 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_950438262_950438262 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:10:06 | 26.05.2022 15:58:14 | 1.8022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86005
2304767 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-2760 35-10-M02760_TCK M02_81656712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:00:30 | 26.05.2022 18:58:05 | 0.95972 | 0 | 32 | 0 | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.9764 | 0 | 12.5989 | 78.2763 | 0.53296 | 0 | 0 | 106.3846
2304790 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1143 35-01-K01143_DAĞITIM TRAFOSU K03_66516404 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:03:55 | 26.05.2022 20:38:00 | 11.5681 | 0 | 639 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1754.9473 | 0 | 0 | 0 | 222.3815 | 0 | 0 | 1977.3289
2304641 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-2728 35-04-M02728_35-04-M02728_77307930 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:35:14 | 26.05.2022 20:57:37 | 5.3731 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 964.182 | 0 | 0 | 0 | 136.4282 | 0 | 0 | 1100.6102
2304853 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_HALİLLER KÖK L06_2337018 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:38:19 | 27.05.2022 01:13:09 | 4.5806 | 0 | 162 | 0 | 58 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 107.6028 | 0 | 37.9925 | 9.4309 | 30.5406 | 0 | 0 | 185.5667
2304412 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-3 35-23-M00209_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046024 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:22:25 | 26.05.2022 12:41:37 | 3.32 | 0 | 269 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 259.8709 | 0 | 1.1263 | 0 | 38.8554 | 0 | 0 | 299.8525
2304804 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_TEPEKÖY M05_83813232 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:56:39 | 26.05.2022 20:24:03 | 1.4567 | 0 | 599 | 0 | 12 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 231.869 | 0 | 10.6084 | 0 | 48.3741 | 0 | 0 | 290.8515
2304312 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-958 35-02-K00958_35-02-K00958_65677713 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 05:24:31 | 26.05.2022 05:43:13 | 0.31167 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 1 | 0 | 27.6616 | 0 | 0 | 0 | 25.3617 | 0 | 2.3181 | 55.3414
2304455 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-3 35-26-M00764_TOKİ M04_2335685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:01:35 | 26.05.2022 10:55:01 | 0.89056 | 0 | 1013 | 0 | 18 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 217.601 | 0 | 13.1657 | 0 | 61.5903 | 14.066 | 0 | 306.423
2304555 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 TORBALI PAZAR YERİ 35-26-M00051_956618289_956618289 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 12:25:34 | 26.05.2022 19:13:42 | 6.8022 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.7299 | 0 | 0 | 0 | 0.46514 | 0 | 0 | 14.195
2304326 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2018 35-01-M02018_912700284_912700284 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 06:40:31 | 26.05.2022 14:19:48 | 7.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0572 | 0 | 0 | 1.0572
2304500 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1147 GEÇİT 35-09-M01147_M-362 M02_47553534 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:55:51 | 26.05.2022 11:31:28 | 0.59361 | 0 | 630 | 0 | 0 | 7 | 175 | 2 | 0 | 0 | 118.2375 | 0 | 0 | 68.6472 | 91.3364 | 16.2724 | 0 | 294.4935
2304414 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SETÜSTÜ TR-2 45-83-M00134_TR-1/126 M02_2323596 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:23:32 | 26.05.2022 12:25:54 | 3.0394 | 0 | 2308 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1630.6306 | 0 | 0 | 0 | 135.3147 | 0 | 0 | 1765.9453
2304649 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4594 35-02-K04594_35-02-K04594_65768550 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 15:45:13 | 26.05.2022 16:01:52 | 0.2775 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13.5872 | 0 | 0 | 0 | 20.6761 | 0 | 0 | 34.2633
2304706 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-1687 35-02-M01687_35-02-M01687_2359080 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:20:00 | 26.05.2022 17:49:25 | 0.49028 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 2 | 0 | 56.1849 | 0 | 0 | 0 | 118.6902 | 0 | 97.1205 | 271.9957
2304397 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | AKTAŞ ÇANKAYA MAH. TR 45-77-L00258_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054074 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:04:06 | 26.05.2022 16:54:22 | 7.8378 | 0 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.4233 | 0 | 10.2056 | 0 | 0.32573 | 0 | 0 | 38.9546
2304543 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-5/1 45-71-M02283_DAĞITIM TRAFO DM-5/1 M03_73447740 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 12:13:03 | 26.05.2022 16:35:03 | 4.3667 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 201.0524 | 0 | 0 | 0 | 63.3074 | 0 | 0 | 264.3597
2304520 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_IŞIKLAR M18_2312683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:24:32 | 26.05.2022 11:28:35 | 0.067567 | 1 | 2101 | 136 | 419 | 7 | 260 | 0 | 0 | 0.015768 | 28.5598 | 32.9284 | 70.0418 | 0.83232 | 8.1367 | 0 | 0 | 140.5148
2304420 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-39 35-17-M00039_M-38(TR-38) M02_66463300 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:20:05 | 26.05.2022 18:14:11 | 8.9017 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1249.8534 | 0 | 0 | 0 | 1964.7782 | 0 | 0 | 3214.6317
2304566 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4720 35-03-K04720_D_56378312_56378312 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 12:28:40 | 26.05.2022 14:54:43 | 2.4342 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20.0232 | 0 | 0 | 0 | 8.6409 | 0 | 0 | 28.6641
2304769 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-197 GÖLCÜK KÖYÜ 35-14-L00197_10446304_56357902_56357902 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:22:52 | 26.05.2022 19:06:36 | 0.72889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.38451 | 0 | 0 | 0 | 1.963 | 0 | 0 | 2.3475
2304437 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-11 45-71-M00280_45-71-M00280_2370260 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:45:16 | 26.05.2022 18:17:39 | 8.5397 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 43.77 | 0 | 0 | 0 | 330.5606 | 0 | 0 | 374.3306
2304483 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-29 35-21-L00157_953364892_953364892 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:33:46 | 26.05.2022 15:54:57 | 5.3531 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4459
2304334 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YİĞİTLER TR-1 35-27-L00225_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054288 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 07:02:13 | 26.05.2022 10:37:01 | 3.58 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 102.8937 | 0 | 0.030813 | 0 | 43.1603 | 0 | 0 | 146.0848
2304775 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_YENİ MECİDİYE L03_2107706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:18:57 | 26.05.2022 19:15:00 | 0.93417 | 0 | 1434 | 107 | 161 | 12 | 171 | 7 | 0 | 0 | 229.7692 | 54.5684 | 78.3718 | 62.7251 | 41.869 | 438.1423 | 0 | 905.4458
2304480 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2926 35-03-M02926_910948185_910948185 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:35:59 | 26.05.2022 12:12:38 | 1.6108 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9719 | 0 | 0 | 0 | 0.954 | 0 | 0 | 7.9259
2304623 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-24 45-82-M00024_D_56404887_56404887 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:03:26 | 26.05.2022 15:53:19 | 0.83139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2403 | 0 | 0 | 1.2403
2304815 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/44 45-83-M00044_48104506_56401379_56401379 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:57:51 | 26.05.2022 20:56:55 | 1.9844 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0058
2304795 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | EMİRALEM TR-18 KÖK 35-28-M00239_EMİRALEM TR-7/EMİRALEM TR-13 M03_66567540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:01:45 | 26.05.2022 20:16:10 | 1.2403 | 0 | 1249 | 0 | 184 | 1 | 182 | 0 | 1 | 0 | 422.6395 | 0 | 51.9102 | 14.4942 | 155.5413 | 0 | 3.6468 | 648.232
2304546 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM-2/7 35-29-L00735_950317240_950317240 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:21:00 | 26.05.2022 15:32:50 | 4.1972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2587
2304852 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MÜTEVELLİ TR-5 45-80-M00106_956538011_956538011 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:36:30 | 26.05.2022 21:17:22 | 0.68111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17669
2304503 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYAĞZI MERKEZ TR-20 35-31-L00273_956577061_956577061 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:51:59 | 26.05.2022 12:59:14 | 2.1208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2304603 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-11(KASABA EVLERİ) 35-19-M00264_956689585_956689585 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:25:15 | 26.05.2022 15:20:02 | 0.91306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21834
2304987 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | SALİHLERALTI TANSAŞ KÖK 35-30-M00670_GÜLKENT-4 M02_72071642 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 06:42:40 | 27.05.2022 08:40:50 | 1.9694 | 1 | 1818 | 0 | 1 | 0 | 105 | 0 | 2 | 19.999 | 474.9446 | 0 | 5.0457 | 0 | 131.0103 | 0 | 2.4744 | 633.4741
2304964 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_FOÇA-1 M32_2307957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 04:55:16 | 27.05.2022 05:54:18 | 0.98389 | 1 | 3931 | 0 | 1 | 11 | 747 | 0 | 0 | 3.5708 | 897.4649 | 0 | 0.062235 | 91.2374 | 383.4336 | 0 | 0 | 1375.769
2305110 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-13 GERMİYAN 35-18-M00184_950442113_950442113 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 10:01:27 | 27.05.2022 11:14:04 | 1.2103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84058
2305116 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562405 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 10:13:00 | 27.05.2022 18:25:12 | 8.2033 | 0 | 183 | 2 | 44 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 154.8933 | 87.0243 | 73.4458 | 21.3841 | 100.1058 | 0 | 0 | 436.8532
2305070 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:27:10 | 27.05.2022 09:54:00 | 0.44722 | 3 | 2014 | 118 | 376 | 31 | 175 | 3 | 0 | 0.23139 | 143.5308 | 30.7365 | 27.9064 | 23.9357 | 22.4273 | 70.6136 | 0 | 319.3817
2304970 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2050293 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 05:45:33 | 27.05.2022 07:10:49 | 1.4211 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.6722 | 0 | 11.1471 | 0 | 136.0837 | 0 | 0 | 0 | 154.903
2305365 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | TSK LOJMANLARI TR-1 ÖZEL 35-28-M00622Ö_ M01_2328683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:59:12 | 27.05.2022 17:30:28 | 1.5211 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 120.7749 | 0 | 0 | 0 | 0.22458 | 0 | 0 | 120.9994
2305465 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:44:37 | 27.05.2022 18:45:52 | 0.020833 | 1 | 285 | 17 | 104 | 8 | 41 | 5 | 0 | 0.017295 | 1.1844 | 5.0264 | 3.1804 | 0.27976 | 0.48156 | 0.63463 | 0 | 10.8045
2305219 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-16 45-80-M00016_956559431_956559431 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 12:20:51 | 27.05.2022 14:43:11 | 2.3722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54216
2305382 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DENİZGİREN TR-3 35-21-L00206_953363844_953363844 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 16:24:05 | 27.05.2022 17:26:38 | 1.0425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1162
2305027 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-996 35-02-K00996_913686421_913686421 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 08:35:18 | 27.05.2022 10:05:46 | 1.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6402 | 0 | 0 | 7.6402
2305425 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-20/07 (VEZİROĞLU) 45-71-M00274_B_56399591_56399591 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:40:30 | 27.05.2022 18:33:51 | 0.88917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7117 | 0 | 0 | 6.7117
2305525 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | HALİLBEYLİ TR-3 35-27-M01052_ H_61268186 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 20:57:45 | 27.05.2022 21:55:18 | 0.95917 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.2962 | 0 | 8.3551 | 0 | 6.9387 | 0 | 0 | 22.5899
2305531 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | PEYNİRÇUKURU TR-1 45-73-M00280_A_56390161_56390161 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 21:13:24 | 27.05.2022 23:42:28 | 2.4844 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.23
2305090 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-5 35-15-L00312_950401307_950401307 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:47:18 | 27.05.2022 15:09:35 | 5.3714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85092
2305047 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-17 45-78-L00017_F_65513079_65513079 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:06:07 | 27.05.2022 11:02:18 | 1.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6141 | 0 | 0 | 23.6141
2304990 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | YENİCE KÖK 45-86-M00234_İÇİKLER ÇIKIŞ M02_41955371 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 06:55:26 | 27.05.2022 08:50:17 | 1.9142 | 0 | 254 | 4 | 45 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 42.0539 | 20.8509 | 14.8838 | 101.2299 | 52.9578 | 0 | 0 | 231.9764
2305276 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-135 35-19-L00135_956693504_956693504 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 14:02:27 | 27.05.2022 18:46:38 | 4.7364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10087
2305153 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1229 35-01-M01229_B_56358768_56358768 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 10:49:00 | 27.05.2022 17:14:48 | 6.43 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 313.5456 | 0 | 0 | 0 | 225.3033 | 0 | 0 | 538.8489
2304984 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | SELİM GES KÖK 35-23-M00319_ESKİ FOÇA İM FOTAŞ-2 M03_72307469 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 06:22:46 | 27.05.2022 07:18:51 | 0.93472 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.1243 | 0 | 7.5293 | 0 | 244.5327 | 0 | 0 | 0 | 257.1863
2305067 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1026 35-02-K01026_35-02-K01026_2372437 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:21:05 | 27.05.2022 10:26:24 | 1.0886 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 146.6192 | 0 | 0 | 0 | 13.2057 | 0 | 0 | 159.8249
2305362 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ZAFER YILMAZ GRUBU 35-26-M01142_6486974_56358463_56358463 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:52:09 | 27.05.2022 17:19:32 | 1.4564 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.645 | 0 | 0.34973 | 0 | 0 | 4.9947
2305030 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-2 35-23-M00002_TR-9 M01_66039430 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 08:53:00 | 27.05.2022 09:12:12 | 0.32 | 0 | 962 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 60.7548 | 0 | 0.034773 | 0 | 28.0075 | 0 | 0 | 88.797
2305508 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KARATEKE TR-1 35-29-L00142_35-29-L00142_66115855 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 20:10:00 | 27.05.2022 20:28:18 | 0.305 | 0 | 57 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5.4546 | 0 | 1.8229 | 0 | 1.6163 | 0 | 0 | 8.8938
2305422 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-663 AKBANK BASMANE 35-01-K00663Ö_ K03_2067398 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 16:30:00 | 27.05.2022 21:45:39 | 5.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.0265 | 0 | 0 | 0 | 671.0265
2305073 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-6/8 35-26-M00655_35-26-M00655_65937421 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:37:25 | 27.05.2022 15:59:33 | 6.3689 | 0 | 105 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 163.1386 | 0 | 5.6982 | 0 | 26.9247 | 0 | 0 | 195.7614
2305405 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE DM2/11 35-29-M00117_48388709_65503485_65503485 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 16:48:53 | 27.05.2022 17:58:39 | 1.1628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58533
2305050 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4920 35-02-K04920_35-02-K04920_67038546 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:08:42 | 27.05.2022 09:54:58 | 0.77111 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 3.4945 | 0 | 0 | 0 | 94.8696 | 0 | 0 | 98.3642
2305213 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HASAN KAYSI 35-30-M00370_955326038_955326038 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 12:02:31 | 27.05.2022 17:24:50 | 5.3719 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0565
2305428 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2331773 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 17:45:40 | 27.05.2022 19:04:26 | 1.3128 | 3 | 5 | 74 | 71 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1.6677 | 1.4943 | 71.2949 | 58.8423 | 64.1487 | 8.9264 | 0 | 0 | 206.3742
2305379 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3643 35-08-K03643_35-08-K03643_42458763 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 16:14:20 | 27.05.2022 16:47:30 | 0.55278 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 112.2986 | 0 | 0 | 0 | 5.1936 | 0 | 0 | 117.4922
2305007 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 07:57:29 | 27.05.2022 08:12:28 | 0.24972 | 0 | 542 | 1 | 70 | 3 | 114 | 1 | 0 | 0 | 25.818 | 6.0257 | 3.6978 | 1.4391 | 9.5796 | 7.6075 | 0 | 54.1677
2305448 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BAŞOVA DEREBEBEKLER TR-3 35-15-L00488_A_56367922_56367922 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:13:22 | 28.05.2022 03:02:52 | 8.825 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.18563 | 0 | 2.4035 | 0 | 3.1729 | 0 | 0 | 5.762
2305385 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 (M-721) 35-30-M00721_955299693_955299693 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 16:21:24 | 27.05.2022 18:38:56 | 2.2922 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4204
2305485 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | BAĞYURDU TR-5 35-27-L00232_35-27-L00232_72159448 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 19:12:47 | 27.05.2022 21:12:27 | 1.9944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0236
2305093 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53139654 L04_53139654 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:55:33 | 27.05.2022 10:13:29 | 0.29889 | 0 | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51981 | 0 | 0.5464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0662
2305442 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/30 45-71-M00084_953199541_953199541 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:53:43 | 27.05.2022 18:52:30 | 0.97972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85855
2305342 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | CANYURT SİTESİ 35-30-M00289_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2067380 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:25:00 | 27.05.2022 18:31:15 | 3.1042 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.0268 | 0 | 0 | 0 | 12.4606 | 0 | 0 | 39.4875
2305179 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_ÇORAKKAPI M02_72278820 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 11:19:42 | 27.05.2022 12:55:57 | 1.6042 | 0 | 2479 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 2 | 0 | 1053.6942 | 0 | 0 | 0 | 1727.3404 | 0 | 56.2109 | 2837.2455
2305394 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/78 45-83-L00078_TR-2/79-1 L06_61345066 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 16:42:43 | 27.05.2022 18:26:36 | 1.7314 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 58.9452 | 0 | 0 | 0 | 38.3688 | 0 | 0 | 97.3141
2305371 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ANADOLU YEM KÖK 35-26-M00754_EMAR M04_65910737 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 16:09:14 | 27.05.2022 16:49:25 | 0.66972 | 0 | 2 | 5 | 10 | 17 | 8 | 26 | 1 | 0 | 0.99905 | 29.4301 | 23.0173 | 112.0471 | 34.667 | 2255.5712 | 57.2699 | 2513.0017
2305039 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-86 35-17-M00086_A a/1_5947926 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 08:53:42 | 27.05.2022 09:31:26 | 0.62889 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3.9319 | 0 | 0 | 0 | 11.1083 | 0 | 0 | 15.0402
2305202 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-5/19 35-26-M00815__81571260_81571260 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2022 11:30:08 | 27.05.2022 12:30:33 | 1.0069 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67724
2305016 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN TR-7 45-78-M01295_ H_61374733 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 08:02:38 | 27.05.2022 10:25:13 | 2.3764 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.9525 | 0 | 0 | 0 | 5.9234 | 0 | 0 | 9.8759
2305348 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKKE TR-2 35-15-L01012_950400974_950400974 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:29:53 | 27.05.2022 21:50:06 | 6.3369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55108
2305557 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-293 YENİ MECİDİYE 35-18-L00293_950467415_950467415 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 23:26:51 | 28.05.2022 02:14:17 | 2.7906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21067
2305033 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | SANCAKLI TR-4 35-22-M00156_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126242 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 08:56:59 | 27.05.2022 09:45:59 | 0.81667 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.3361 | 0 | 1.7923 | 0 | 0.79112 | 0 | 0 | 7.9195
2305162 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_AYAKLIKIRI L07_2045393 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 11:08:00 | 27.05.2022 11:11:06 | 0.051667 | 1 | 537 | 37 | 29 | 6 | 57 | 1 | 0 | 0.013379 | 5.2798 | 17.3114 | 2.2165 | 1.5696 | 2.1476 | 10.4798 | 0 | 39.018
2305411 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KARADOĞAN TR-6 35-15-L00465_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049705 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:00:15 | 27.05.2022 22:51:47 | 5.8589 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.8313 | 0 | 521.7204 | 0 | 108.6852 | 0 | 0 | 632.2369
2305471 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ISMET ERTEN SULAMA GRUBU 35-29-M00206_A_56361312_56361312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:37:19 | 27.05.2022 19:37:51 | 1.0089 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83991
2306450 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-1/43 M13_2308508 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 17:14:48 | 29.05.2022 17:44:27 | 0.49417 | 0 | 19571 | 21 | 592 | 13 | 1631 | 2 | 6 | 0 | 1607.892 | 1.4687 | 32.0227 | 39.5817 | 306.2308 | 8.2084 | 6.7972 | 2002.2016
2306330 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-16 45-81-M00016_TR-15 M02_71987620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 13:24:10 | 29.05.2022 14:18:00 | 0.89722 | 0 | 918 | 0 | 172 | 0 | 261 | 1 | 1 | 0 | 123.7221 | 0 | 18.3123 | 0 | 73.4963 | 49.6613 | 42.2991 | 307.491
2306261 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_DAĞMARMARA L07_2096779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 10:44:03 | 29.05.2022 15:10:15 | 4.4367 | 0 | 924 | 27 | 146 | 4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 405.1657 | 17.4557 | 159.3064 | 22.9066 | 84.0661 | 0 | 0 | 688.9004
2306118 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_YUKARI YENMİŞ M05_72163656 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 06:27:29 | 29.05.2022 06:41:22 | 0.23139 | 0 | 117 | 3 | 6 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4.3099 | 0.20616 | 0.34367 | 11.5248 | 0.50379 | 14.1782 | 0 | 31.0665
2306075 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-1/6 45-76-M00030_955248238_955248238 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 00:17:27 | 29.05.2022 07:59:36 | 7.7025 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1669
2306473 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4/12 45-71-M00214_953242999_953242999 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:51:43 | 30.05.2022 01:50:39 | 7.9822 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.4061 | 0 | 0 | 0 | 0.13524 | 0 | 0 | 15.5414
2306628 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_YOLÜSTÜ M18_2334263 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 23:47:29 | 30.05.2022 00:27:23 | 0.665 | 5 | 3822 | 150 | 809 | 41 | 969 | 7 | 3 | 17.463 | 525.2137 | 478.095 | 435.7 | 79.303 | 353.6651 | 95.6943 | 23.5787 | 2008.7127
2306296 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_YOLÜSTÜ M18_2334263 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 12:07:09 | 29.05.2022 12:47:30 | 0.6725 | 5 | 3638 | 150 | 714 | 40 | 920 | 7 | 3 | 20.5885 | 476.1059 | 744.0047 | 606.3689 | 82.1542 | 405.9623 | 103.1 | 34.459 | 2472.7435
2306582 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 (M-710) 35-30-M00710_955299256_955299256 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 22:01:42 | 29.05.2022 23:57:37 | 1.9319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81859
2306482 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4458 35-01-K04458_A_56359599_56359599 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:14:07 | 29.05.2022 20:59:02 | 2.7486 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61.7068 | 0 | 0 | 0 | 2.4372 | 0 | 0 | 64.144
2306359 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-919 35-02-M00919_35-02-M00919_2364321 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:28:55 | 29.05.2022 19:36:28 | 5.1258 | 0 | 332 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 485.9608 | 0 | 2.5413 | 0 | 31.1941 | 0 | 0 | 519.6962
2306250 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/76 45-83-M00774_955153947_955153947 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 10:15:55 | 29.05.2022 11:34:22 | 1.3075 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.72566 | 0 | 0 | 0 | 1.2405 | 0 | 0 | 1.9661
2306499 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ KARAKÖY TR-1 35-17-M00730_950303554_950303554 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:42:14 | 29.05.2022 19:37:39 | 0.92361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35078
2306519 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SATILMIŞ M14_2321600 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:10:00 | 29.05.2022 19:32:00 | 0.36667 | 0 | 1213 | 1 | 50 | 5 | 65 | 0 | 0 | 0 | 44.5848 | 0.15035 | 1.1064 | 2.796 | 5.3688 | 0 | 0 | 54.0064
2306233 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-429 35-02-M00429_35-02-M00429_2363094 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 10:03:43 | 29.05.2022 13:01:59 | 2.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.3227 | 0 | 60.4298 | 256.7524
2306333 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇAVLU TR-1 KÖK 45-78-L00624_45-78-L00624_2367589 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:12:00 | 29.05.2022 15:48:16 | 6.6044 | 0 | 57 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63.3485 | 0 | 16.5726 | 0 | 6.3014 | 0 | 0 | 86.2225
2306588 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-99 ZEYTİNALANI 35-19-L00099_7893867_56377748_56377748 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 22:38:40 | 30.05.2022 02:00:36 | 3.3656 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 72.6267 | 0 | 0 | 0 | 13.617 | 0 | 0 | 86.2437
2306170 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-2 45-80-M00002_ÖZGÜR YETİŞGİN M03_73402536 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:04:56 | 29.05.2022 16:18:23 | 7.2242 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.5439 | 0 | 283.6741 | 0 | 414.0628 | 0 | 733.2809
2306419 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-1 35-19-L00271_A_81735435_81735435 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:27:10 | 29.05.2022 17:47:22 | 1.3367 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.8609 | 0 | 3.0763 | 0 | 0.97185 | 0 | 0 | 8.9091
2306562 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-54 35-30-L00054_43005701_56367236_56367236 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 20:43:04 | 29.05.2022 22:18:40 | 1.5933 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1261
2306525 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-47 DENİZKENT SİTESİ 35-14-L00047_95000522018_95000522018 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:25:49 | 29.05.2022 21:36:29 | 2.1778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0219
2306127 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-469 35-18-L00469_950436649_950436649 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 06:49:18 | 29.05.2022 09:51:55 | 3.0436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37309
2306625 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1234 35-01-M01234_M-1233 M03_2325665 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 23:34:52 | 30.05.2022 00:59:54 | 1.4172 | 0 | 7737 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 0 | 0 | 2667.2804 | 0 | 0 | 0 | 363.3957 | 0 | 0 | 3030.676
2306293 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-2 45-71-M00163_UZUNBURUN M02_55994964 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 12:05:21 | 29.05.2022 13:04:31 | 0.98611 | 0 | 236 | 4 | 4 | 13 | 27 | 2 | 0 | 0 | 44.7543 | 6.5523 | 3.0341 | 15.5727 | 10.4329 | 238.9409 | 0 | 319.2873
2306270 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2116640 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 11:08:25 | 29.05.2022 11:13:56 | 0.091944 | 0 | 123 | 0 | 258 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 6.4192 | 0 | 10.2325 | 0.17313 | 3.0999 | 0 | 0 | 19.9248
2306462 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | _A_56382942_56382942 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:35:14 | 29.05.2022 18:22:20 | 0.785 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.3088 | 0 | 0.41616 | 0 | 0.15456 | 0 | 0 | 17.8795
2306193 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÜRKMEZ M-22 35-25-M00156_D d1b_5914818 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 09:15:02 | 29.05.2022 13:06:47 | 3.8625 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0186 | 0 | 0 | 0 | 0.58585 | 0 | 0 | 8.6044
2306207 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-86 35-28-L00086_35-28-L00086_2377216 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:13:33 | 29.05.2022 15:29:28 | 6.2653 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 115.4549 | 0 | 0 | 0 | 97.8423 | 0 | 0 | 213.2972
2306539 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_35-31-L00236_2365450 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:52:10 | 29.05.2022 20:15:49 | 0.39417 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.5972 | 0 | 11.8642 | 0 | 3.0296 | 0 | 0 | 17.4909
2306456 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_TR-43 M05_2091597 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:12:02 | 29.05.2022 18:12:40 | 1.0106 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.7226 | 0 | 0.65554 | 0 | 2.7499 | 0 | 0 | 21.128
2306107 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-2 (ÜRKMEZ M-1) 35-25-M00137_ÜRKMEZ DM-4(ÜRKMEZ M-21) M01_72079543 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 05:42:40 | 29.05.2022 06:54:21 | 1.1947 | 1 | 7364 | 0 | 82 | 11 | 752 | 0 | 0 | 10.485 | 1314.251 | 0 | 13.3914 | 76.9585 | 382.0678 | 0 | 0 | 1797.1537
2306353 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_PINARCIK L03_2097901 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:17:41 | 29.05.2022 15:43:23 | 1.4283 | 1 | 526 | 26 | 82 | 10 | 53 | 3 | 2 | 1.399 | 116.1254 | 108.8732 | 35.6843 | 27.6888 | 19.2757 | 99.4757 | 0.41213 | 408.9343
2306210 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-19 45-86-M00019_DAĞITIM TRAFO KÖPRÜBAŞI TR-19 M04_72222841 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:37:19 | 29.05.2022 12:44:07 | 3.1133 | 0 | 174 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 75.0343 | 0 | 11.466 | 0 | 38.7231 | 0 | 0 | 125.2234
2306542 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-37 35-15-L00231_A_56368604_56368604 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:58:05 | 30.05.2022 03:12:55 | 7.2472 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6353 | 0 | 20.9612 | 0 | 9.1872 | 0 | 0 | 31.7837
2306379 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KOZLUCA TR-2 45-73-M00502_45-73-M00502_2352162 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:05:26 | 29.05.2022 16:05:58 | 1.0089 | 0 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2576 | 0 | 1.7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0478
2306565 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2921 35-02-K02921_910008964_910008964 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 20:53:27 | 29.05.2022 22:25:19 | 1.5311 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3076
2306144 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 08:12:40 | 29.05.2022 08:47:07 | 0.57417 | 0 | 417 | 23 | 54 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36.8751 | 21.5156 | 11.1989 | 1.7122 | 6.6437 | 0 | 0 | 77.9455
2306230 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 (M-721) 35-30-M00721_955324658_955324658 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 09:44:53 | 29.05.2022 12:54:26 | 3.1592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4091
2306124 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2116640 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 06:47:47 | 29.05.2022 08:43:30 | 1.9286 | 0 | 124 | 0 | 261 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 123.5001 | 0 | 187.4438 | 3.0015 | 50.197 | 0 | 0 | 364.1424
2306479 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-4028 35-01-K04028_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051259 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:04:05 | 29.05.2022 20:19:24 | 2.2553 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46.5499 | 0 | 0 | 0 | 0.71369 | 0 | 0 | 47.2635
2306273 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-29 35-23-M00029_950419755_950419755 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 11:08:43 | 29.05.2022 12:06:18 | 0.95972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31298
2306130 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426536_56399214_56399214 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 07:02:38 | 29.05.2022 10:17:50 | 3.2533 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.6462 | 0 | 15.7679 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 21.544
2306522 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-16/A 45-73-M00092_945683861_945683861 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:21:14 | 29.05.2022 20:45:13 | 1.3997 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0083681 | 0 | 0 | 0 | 0.29417 | 0 | 0 | 0.30254
2306511 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | _A_56382942_56382942 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:03:16 | 29.05.2022 20:40:41 | 1.6236 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.6674 | 0 | 0.81626 | 0 | 0.31083 | 0 | 0 | 38.7945
2306488 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KÖSEDERE TR-2 35-21-L00125_C_56376253_56376253 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:27:39 | 29.05.2022 22:17:58 | 3.8386 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.2626 | 0 | 0 | 0 | 0.20943 | 0 | 0 | 31.472
2306388 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:29:50 | 29.05.2022 15:31:00 | 0.019444 | 1 | 1360 | 134 | 245 | 4 | 94 | 0 | 0 | 0.0019613 | 2.8666 | 3.0611 | 1.4249 | 0.056673 | 0.60486 | 0 | 0 | 8.0162
2306242 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-329 35-18-L00329_950436919_950436919 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 10:10:21 | 29.05.2022 12:14:24 | 2.0675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.374
2306551 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT DM-6/7 KÖK 35-28-M00618_KILIÇOĞLU KÖK M09_79699572 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 20:15:19 | 29.05.2022 21:01:32 | 0.77028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0601 | 58.8033 | 463.9172 | 240.7128 | 770.4935
2306110 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | METAL İŞLERİ TR-12 KÖK 35-22-M00112_HatBaşıAyırıcı_53133263 M04_53133263 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 06:02:34 | 29.05.2022 09:38:31 | 3.5992 | 0 | 90 | 0 | 48 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 66.2412 | 0 | 55.0524 | 0 | 52.6043 | 0 | 0 | 173.8979
2306196 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4613 35-02-K04613_912901126_912901126 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 09:22:32 | 29.05.2022 10:01:01 | 0.64139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35797
2306256 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1779 35-01-K01779_E_56377850_56377850 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 10:36:00 | 29.05.2022 12:50:27 | 2.2408 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.8024 | 0 | 0 | 0 | 19.4086 | 0 | 0 | 57.211
2306156 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2116640 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 08:56:14 | 29.05.2022 09:45:52 | 0.82722 | 0 | 124 | 0 | 261 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 56.087 | 0 | 87.1291 | 1.4567 | 24.639 | 0 | 0 | 169.3118
2306302 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN KÖYÜ TR-2 35-21-L00137_953357192_953357192 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 12:09:53 | 29.05.2022 14:16:36 | 2.1119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2306425 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-978 35-03-M00978_35-03-M00978_2356578 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:37:03 | 29.05.2022 17:04:13 | 0.45278 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 54.1794 | 0 | 0 | 0 | 15.5625 | 0 | 0.83543 | 70.5774
2306262 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-289 35-04-K00289_C C1B_5832017 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 10:36:30 | 29.05.2022 11:34:25 | 0.96528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.5589 | 0 | 0 | 0 | 8.561 | 0 | 0 | 10.1199
2306096 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1186 35-04-M01186_99191997_99191997 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 03:09:58 | 29.05.2022 15:06:50 | 11.9478 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4087
2306239 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2328468 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 10:21:12 | 29.05.2022 11:26:15 | 1.0842 | 5 | 373 | 4 | 65 | 16 | 101 | 4 | 1 | 2.4257 | 145.0638 | 4.5963 | 53.4624 | 71.6346 | 56.4554 | 138.3741 | 55.1682 | 527.1806
2306219 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ERZE AMBALAJ KÖK 35-27-M00086_TR-32(DM03-TR-01) M04_72177598 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:47:38 | 29.05.2022 09:59:06 | 0.19111 | 16 | 92 | 17 | 21 | 40 | 27 | 5 | 2 | 3.0946 | 8.6015 | 4.6811 | 2.2103 | 35.9142 | 3.5552 | 53.4759 | 3.301 | 114.8339
2306617 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_KARACAOĞLAN K33_2049176 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 23:02:50 | 30.05.2022 02:47:06 | 3.7378 | 1 | 1908 | 0 | 0 | 17 | 132 | 4 | 1 | 8.4842 | 1537.8913 | 0 | 0 | 239.6396 | 226.9563 | 24.6985 | 26.8214 | 2064.4914
2306176 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_HatBaşıAyırıcı_73403519 M02_73403519 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 08:56:19 | 29.05.2022 09:30:56 | 0.57694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77561 | 0 | 0 | 0 | 0.77561
2306199 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ULUKENT DM-3 35-28-M00003_DM-3/30 M03_2312186 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 07:24:50 | 29.05.2022 14:54:53 | 7.5008 | 0 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2805.0205 | 0 | 0 | 0 | 330.0783 | 0 | 0 | 3135.0988
2306554 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/76 45-83-M00774_955153948_955153948 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 20:12:14 | 29.05.2022 22:25:24 | 2.2194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9443
2306339 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-995 35-07-K00995_99067795_99067795 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 13:49:03 | 29.05.2022 17:26:09 | 3.6183 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18037 | 0 | 0 | 0 | 0.098096 | 0 | 0 | 0.27847
2306362 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | AHMETLİ TR-10 EMNİYET 45-84-L00010_TR-74 KURTULUŞ L03_72401309 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:34:11 | 29.05.2022 15:47:02 | 1.2142 | 0 | 409 | 0 | 31 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 71.2003 | 0 | 14.9732 | 1.1824 | 25.4618 | 0 | 0 | 112.8176
2306408 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-30-L00083_955293204_955293204 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:12:22 | 29.05.2022 18:06:02 | 1.8944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053709
2306491 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ALACALAR L02_2093763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:33:02 | 29.05.2022 18:41:09 | 0.13528 | 2 | 431 | 19 | 23 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0.068616 | 8.0096 | 3.8034 | 0.23662 | 11.9353 | 0.29884 | 0 | 0 | 24.3523
2306445 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-312 GERMİYAN EVLERİ 35-18-L00312_950450144_950450144 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:11:51 | 29.05.2022 21:24:28 | 4.2103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24627
2306548 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-2 (TR-183) 35-19-L00183_956696750_956696750 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:56:15 | 29.05.2022 21:25:44 | 1.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025334 | 0 | 0 | 0.025334
2306153 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-6/8 35-26-M00655__56360235_56360235 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 08:43:50 | 29.05.2022 11:46:33 | 3.0453 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.8389 | 0 | 0 | 0 | 0.098755 | 0 | 0 | 13.9376
2306259 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-25/16 45-71-M00392_DAĞITIM TRAFOSU M03_72048778 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 10:43:17 | 29.05.2022 11:43:36 | 1.0053 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 160.1446 | 0 | 0 | 0 | 48.2632 | 0 | 0 | 208.4078
2306591 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-11/3 KÖK 45-71-M00844_ÜNLÜ ZIRAAT M04_72091056 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 22:35:13 | 30.05.2022 04:06:00 | 5.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1939.0857 | 0 | 0 | 0 | 1939.0857
2306236 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜRE TR-1 35-29-L00483_950404898_950404898 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 09:53:47 | 29.05.2022 12:16:15 | 2.3744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22514 | 0 | 0 | 0.22514
2307350 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-76 45-78-L00076_SALİHLİ İM L03_2104157 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2022 06:50:16 | 31.05.2022 07:06:16 | 0.26667 | 0 | 15754 | 0 | 77 | 21 | 1353 | 1 | 9 | 0 | 726.5424 | 0 | 7.0633 | 55.5486 | 165.6371 | 20.0253 | 12.2941 | 987.1109
2307705 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HASKÖY TR-1 35-20-L00206_A_56382561_56382561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 15:28:25 | 31.05.2022 18:02:29 | 2.5678 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.9609 | 0 | 6.8838 | 0 | 47.5181 | 0 | 0 | 82.3627
2307327 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-36 35-18-L00036_954714732_954714732 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 05:24:49 | 31.05.2022 12:31:05 | 7.1044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94403
2307513 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KARABOLU L010_72238624 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 10:32:56 | 31.05.2022 19:01:08 | 8.47 | 0 | 1851 | 0 | 300 | 13 | 207 | 0 | 0 | 0 | 2155.9812 | 0 | 398.3457 | 519.6543 | 1031.2251 | 0 | 0 | 4105.2063
2307685 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/101 45-83-M00775_955153591_955153591 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:53:03 | 31.05.2022 15:25:37 | 0.54278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2572 | 0 | 0 | 0 | 0.13504 | 0 | 0 | 0.39224
2307519 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_64536215 M04_64536215 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:52:18 | 31.05.2022 12:30:02 | 1.6289 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.727
2307393 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-891 35-02-M00891_M-32 M03_2302813 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 08:43:19 | 31.05.2022 08:57:14 | 0.23194 | 0 | 1459 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1 | 0 | 0 | 88.7569 | 0 | 0 | 0 | 19.645 | 2.507 | 0 | 110.9089
2307493 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-23 45-82-M00023_TR-20 M01_83206196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:18:27 | 31.05.2022 10:52:07 | 0.56111 | 0 | 2259 | 0 | 0 | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 279.6719 | 0 | 0 | 36.6842 | 37.6617 | 0 | 0 | 354.0179
2307805 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:43:19 | 31.05.2022 18:45:09 | 0.030643 | 2 | 466 | 133 | 18 | 45 | 36 | 1 | 0 | 0.041946 | 2.7153 | 21.6266 | 1.377 | 5.1806 | 0.4115 | 0.068532 | 0 | 31.4215
2307413 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3137 35-01-K03137_C_56373828_56373828 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 08:55:41 | 31.05.2022 11:28:09 | 2.5411 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.0081 | 0 | 0 | 0 | 3.8523 | 0 | 0 | 23.8604
2307450 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | PINARCIK TR-1 35-17-R00041_11824380_56357479_56357479 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:26:40 | 31.05.2022 17:40:03 | 8.2231 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 96.4771 | 0 | 0 | 0 | 17.0021 | 0 | 0 | 113.4792
2307556 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-392 ALTINEVLER 35-18-L00392_950457617_950457617 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:20:31 | 31.05.2022 17:39:33 | 6.3172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2307765 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_956277837_956277837 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:28:17 | 31.05.2022 22:25:59 | 4.9617 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.4478 | 0 | 0 | 0 | 26.869 | 0 | 0 | 57.3168
2307410 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:03:49 | 31.05.2022 10:15:07 | 1.1883 | 0 | 15 | 0 | 20 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5.1821 | 0 | 15.2161 | 959.0512 | 16.3947 | 72.4725 | 0 | 1068.3166
2307619 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-1 45-82-M00001_TR-2 M02_2043977 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 13:11:09 | 31.05.2022 13:20:52 | 0.16194 | 0 | 2062 | 0 | 13 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 65.897 | 0 | 0.6171 | 0.81546 | 8.5013 | 0 | 0 | 75.8309
2307888 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/12 45-72-M00610_956508771_956508771 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:48:12 | 31.05.2022 22:48:59 | 2.0131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27131
2307811 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_950457582_950457582 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:45:42 | 31.05.2022 22:33:00 | 3.7883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6134
2307911 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-23 35-27-L00023_98764387_98764387 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 23:46:08 | 01.06.2022 00:25:29 | 0.65583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10023
2307828 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | HAKKI SAĞLAM TARIMSAL SULAMA TR 45-78-M00709_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111718 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:45:29 | 31.05.2022 22:43:11 | 1.9617 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.769 | 0 | 3.7546 | 0 | 0 | 11.5236
2307725 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_LOKMAN KUYU L06_2057393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 16:11:38 | 31.05.2022 16:15:00 | 0.056111 | 0 | 66 | 57 | 150 | 10 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1.1335 | 36.852 | 9.9209 | 4.4108 | 8.8452 | 0 | 0 | 61.1623
2307516 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2116640 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:49:42 | 31.05.2022 10:55:41 | 0.099722 | 0 | 124 | 0 | 261 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7.8798 | 0 | 11.4594 | 0.25333 | 4.7615 | 0 | 0 | 24.3541
2307682 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABURÇ DAĞKOLU TR-13 35-31-L00271_47942483_56357217_56357217 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:54:34 | 31.05.2022 15:20:26 | 0.43111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38012 | 0 | 0 | 0 | 0.040983 | 0 | 0 | 0.4211
2307373 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_TOYGAR M03_66716003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 07:50:36 | 31.05.2022 08:43:15 | 0.8775 | 0 | 658 | 50 | 256 | 11 | 41 | 1 | 0 | 0 | 91.8766 | 143.2854 | 443.7643 | 68.2217 | 19.0999 | 32.6101 | 0 | 798.8579
2307539 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_ŞEHİR-1 ÇIKIŞI M04_72063855 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:04:34 | 31.05.2022 12:01:25 | 0.9475 | 0 | 794 | 0 | 31 | 1 | 173 | 1 | 0 | 0 | 140.5963 | 0 | 7.4541 | 1.2468 | 90.2958 | 146.7013 | 0 | 386.2943
2307871 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-969 35-03-M00969_910957759_910957759 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2022 21:30:28 | 31.05.2022 22:00:41 | 0.50361 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45641 | 0 | 0 | 0 | 1.2352 | 0 | 0 | 1.6916
2307894 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/6 45-72-M00006_956503422_956503422 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 22:33:09 | 31.05.2022 23:10:21 | 0.62 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.4221 | 0 | 0 | 0 | 1.5229 | 0 | 0 | 2.945
2307496 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | K-4453 35-10-K04453_K-3163 K02_47743230 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 10:22:32 | 31.05.2022 18:11:23 | 7.8142 | 0 | 1068 | 1 | 10 | 3 | 182 | 0 | 3 | 0 | 3289.4588 | 10.3001 | 19.9655 | 49.6972 | 1391.1642 | 0 | 1492.0588 | 6252.6446
2307639 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/17 45-71-M00049_953196291_953196291 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:01:13 | 31.05.2022 17:15:52 | 3.2442 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5843
2307616 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_VİŞNELİ M04_66051328 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 13:04:08 | 31.05.2022 14:10:58 | 1.1139 | 0 | 259 | 3 | 13 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 70.8964 | 64.2988 | 4.3803 | 25.0516 | 14.496 | 94.8135 | 0 | 273.9365
2307367 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/10 45-72-M00010_TR-1/12 M02_85209828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 07:32:30 | 31.05.2022 08:39:21 | 1.1142 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0.29311 | 0 | 17.4241 | 26.9828 | 15.6892 | 201.9069 | 0 | 262.2962
2307559 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-356 BAŞKENT SİTESİ 35-18-L00356_950455671_950455671 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:25:04 | 31.05.2022 13:24:00 | 1.9822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8548
2307851 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | HACIHALİLLER TR-1 45-81-M00215_ H_61180869 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:31:48 | 31.05.2022 22:31:00 | 1.9867 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.5062 | 0 | 0.49102 | 0 | 0.062509 | 0 | 0 | 7.0598
2307845 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-18 35-25-M00151_956639002_956639002 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:10:16 | 31.05.2022 22:48:48 | 2.6422 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4328
2307453 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_DEMİRKÖPRÜ DM-2 ÇIKIŞI (DEMİRKÖPRÜ-2) M06_60669850 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:26:56 | 31.05.2022 17:19:21 | 7.8736 | 7 | 694 | 92 | 242 | 11 | 90 | 5 | 0 | 35.4731 | 929.6443 | 3210.3743 | 1555.9511 | 635.8555 | 559.0295 | 2195.5015 | 0 | 9121.8293
2307702 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-270 35-18-L00270_950444760_950444760 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 15:26:52 | 31.05.2022 20:08:13 | 4.6892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1031
2307313 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_DM-8 ÇIKIŞI M015_65918038 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 00:57:36 | 31.05.2022 06:34:48 | 5.62 | 0 | 3475 | 2 | 93 | 4 | 318 | 2 | 2 | 0 | 3408.5873 | 123.1297 | 187.3088 | 89.9365 | 1055.9087 | 556.0725 | 373.278 | 5794.2216
2307691 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1603 35-01-K01603_911724016_911724016 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 15:04:31 | 31.05.2022 16:37:39 | 1.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096327 | 0 | 0 | 0.096327
2307791 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:22:43 | 31.05.2022 19:07:04 | 0.73917 | 20 | 1631 | 21 | 98 | 15 | 206 | 0 | 0 | 10.9093 | 312.6718 | 71.0564 | 20.4637 | 39.7237 | 72.968 | 0 | 0 | 527.7929
2307668 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-1 35-28-M00391_953371668_953371668 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:38:02 | 31.05.2022 15:30:40 | 0.87722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49477
2307319 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1887 35-09-K01887_97714978_97714978 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 03:04:02 | 31.05.2022 04:01:58 | 0.96556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27425
2307814 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707151 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:08:10 | 31.05.2022 19:18:31 | 0.1725 | 20 | 1631 | 21 | 98 | 15 | 206 | 0 | 0 | 2.7169 | 73.091 | 16.2593 | 4.6643 | 9.0233 | 16.0858 | 0 | 0 | 121.8406
2307837 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-1 45-76-M00001_KIRKAĞAÇ TR-2/TR-3/TR-18/TR-24 M03_72215520 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:32:19 | 31.05.2022 19:45:00 | 0.21139 | 0 | 1801 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 67.2459 | 0 | 0 | 0 | 6.7377 | 0 | 0 | 73.9836
2307774 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILMAZ TR-7 45-78-L00207_953250238_953250238 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:11:55 | 31.05.2022 19:29:01 | 2.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47553 | 0 | 0 | 0.47553
2307482 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TOPÇAM SULAMA TR-6 35-16-M00199_35-16-M00199_2372781 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:56:32 | 31.05.2022 10:53:04 | 0.94222 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.349 | 0 | 0.88055 | 0 | 0 | 16.2295
2307777 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-7/1 BEKLEME KABİN 35-20-L00032_35-20-L00032_66527241 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:50:22 | 31.05.2022 18:11:29 | 0.35194 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.53872 | 0 | 7.1253 | 0 | 2.8095 | 0 | 0 | 10.4735
2307754 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM06/TR25 45-73-M00076_DM6/01 GİRİŞ M04_66684378 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:12:51 | 31.05.2022 23:17:04 | 5.0703 | 0 | 7 | 0 | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7.5791 | 0 | 4.6393 | 171.5439 | 32.5436 | 234.3929 | 0 | 450.6989
2307376 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | SAKARLI TR-1 45-76-M00142_A_56391936_56391936 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 07:59:18 | 31.05.2022 10:00:44 | 2.0239 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8524 | 0 | 0.22115 | 0 | 0.012664 | 0 | 0 | 5.0862
2307442 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | BAŞIBÜYÜK KÖK 45-77-L00158_HatBaşıAyırıcı_76564806 L03_76564806 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:20:29 | 31.05.2022 17:29:20 | 8.1475 | 0 | 94 | 2 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96.6464 | 96.4692 | 19.3273 | 10.5309 | 4.0875 | 0 | 0 | 227.0614
2307568 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:42:56 | 31.05.2022 11:48:08 | 0.086667 | 0 | 1227 | 4 | 2 | 10 | 89 | 1 | 0 | 0 | 12.2757 | 0.30242 | 0.0091105 | 1.1417 | 1.2587 | 13.4768 | 0 | 28.4643
2307356 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM08/TR01 45-73-M00017_DM-8/2 M06_66749466 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 06:33:16 | 31.05.2022 07:07:27 | 0.56972 | 0 | 2732 | 2 | 93 | 4 | 220 | 2 | 2 | 0 | 246.8347 | 13.5465 | 21.6721 | 8.6189 | 70.0891 | 56.6352 | 42.3067 | 459.7032
2307605 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3186 35-02-K03186_E_56368518_56368518 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 12:45:08 | 31.05.2022 14:34:12 | 1.8178 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79.8239 | 0 | 0 | 0 | 0.75726 | 0 | 0 | 80.5811
2307854 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_953221442_953221442 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:45:10 | 01.06.2022 04:52:24 | 8.1206 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0011
2307462 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-9 45-80-M00009_915848426_915848426 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:08:34 | 31.05.2022 11:30:17 | 2.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2307499 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-128/1 35-18-L00603_50067433_56406673_56406673 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 10:24:38 | 31.05.2022 12:56:49 | 2.5364 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.2668
2307797 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:30:13 | 31.05.2022 19:25:05 | 0.91444 | 1 | 245 | 14 | 44 | 15 | 87 | 6 | 0 | 0.76435 | 36.1784 | 5.1062 | 14.728 | 65.9755 | 18.7457 | 164.142 | 0 | 305.6401
2307505 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURGUTALP TR-1 45-82-M00051_SOMA DM-3 M05_85188475 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:33:16 | 31.05.2022 11:05:06 | 0.53056 | 1 | 5653 | 0 | 11 | 8 | 410 | 0 | 2 | 0.029592 | 699.898 | 0 | 1.5227 | 22.9406 | 167.4923 | 0 | 15.5961 | 907.4793
2307316 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM08/TR01 45-73-M00017_DM-8/40 M05_66749582 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 03:00:55 | 31.05.2022 03:01:33 | 0.010556 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.55294 | 0 | 0 | 0 | 0.33066 | 0 | 0 | 0.88361
2307648 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-22 45-74-M00022_TR-24 ÇIKIŞ M02_61299224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:15:01 | 31.05.2022 14:39:55 | 0.415 | 0 | 1166 | 0 | 29 | 4 | 395 | 0 | 13 | 0 | 75.6653 | 0 | 3.2509 | 86.0634 | 82.3267 | 0 | 246.4434 | 493.7496
2307339 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 06:28:29 | 31.05.2022 06:30:30 | 0.033611 | 8 | 1376 | 111 | 75 | 44 | 151 | 5 | 0 | 0.032098 | 6.8656 | 1.5021 | 1.0702 | 2.1208 | 1.8448 | 6.8415 | 0 | 20.277
2307771 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/46 45-72-M00046_B_56401984_56401984 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 16:07:18 | 31.05.2022 21:02:58 | 4.9278 | 0 | 33 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39.6562 | 0 | 19.4735 | 0 | 5.7193 | 0 | 0 | 64.8489
2307688 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEYNEKLER TR-1 45-85-M00026_945468914_945468914 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:56:37 | 31.05.2022 15:43:10 | 0.77583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069084
2307734 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_ÖZBEY YENİKÖY L02_2314104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 16:28:43 | 31.05.2022 17:30:00 | 1.0214 | 1 | 1395 | 4 | 39 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0.06917 | 366.3056 | 5.8799 | 25.2227 | 7.2452 | 82.9414 | 0 | 0 | 487.6641
2307631 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-34 35-15-M00034_950351055_950351055 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 13:44:50 | 31.05.2022 15:10:13 | 1.4231 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3508
2307625 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM4/TR-8 35-27-M00022_910535902_910535902 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 13:19:44 | 31.05.2022 14:31:38 | 1.1983 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.513 | 0 | 0 | 0 | 0.65752 | 0 | 0 | 3.1705
2307479 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-739 35-04-K00739_K-3167 K01_2069356 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:57:03 | 31.05.2022 16:59:35 | 7.0422 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1827.2743 | 0 | 0 | 0 | 739.2901 | 0 | 0 | 2566.5643
2307396 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_953365320_953365320 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 08:35:51 | 31.05.2022 10:31:28 | 1.9269 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2921
2307545 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ÜRKMEZ M-22 35-25-M00156_35-25-M00156_72072508 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:42:30 | 31.05.2022 12:46:39 | 1.0692 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.9235 | 0 | 0 | 0 | 4.7382 | 0 | 0 | 40.6618
2307416 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-60 35-26-M00060_956624836_956624836 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2022 08:57:18 | 31.05.2022 13:08:32 | 4.1872 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1054
2307794 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | YENİÇİFTLİK TR-1 35-20-L00399_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2105053 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:25:27 | 31.05.2022 18:39:21 | 0.23167 | 0 | 87 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.707 | 0 | 0.76413 | 0 | 2.5392 | 0 | 0 | 8.0104
2307359 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2058104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 07:19:29 | 31.05.2022 07:26:52 | 0.12306 | 6 | 1335 | 55 | 401 | 45 | 454 | 20 | 6 | 0.15357 | 23.194 | 12.8401 | 22.4889 | 54.1232 | 23.3645 | 249.8989 | 1.5329 | 387.596
2307459 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_TR-3 TR-6 TR-8 TR-9 M04_73403316 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:32:01 | 31.05.2022 15:55:18 | 6.3881 | 0 | 846 | 1 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 944.909 | 0 | 10.1423 | 0 | 287.5324 | 0 | 0 | 1242.5837
2307551 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133478 M03_53133478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:19:04 | 31.05.2022 11:42:11 | 0.38528 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3196 | 0 | 0.88268 | 0 | 0 | 4.2022
2296318 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖSEDERE TR-2 35-21-L00125_95001314707_95001314707 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 16:35:14 | 12.05.2022 19:38:05 | 3.0475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71933
2296319 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/17 35-27-M00859_99090080_99090080 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 16:28:55 | 12.05.2022 18:01:03 | 1.5356 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78251
2296320 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-136 35-15-M00136_950382537_950382537 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 16:27:22 | 12.05.2022 18:55:58 | 2.4767 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1134
2296321 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1869 35-09-K01869_97705760_97705760 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 16:39:09 | 12.05.2022 19:44:00 | 3.0808 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4261 | 0 | 0 | 0 | 4.0396 | 0 | 0 | 5.4657
2296325 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139856 M05_53139856 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 17:35:00 | 12.05.2022 17:59:25 | 0.40694 | 0 | 151 | 13 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.9742 | 10.5668 | 3.8258 | 0 | 0.47155 | 0 | 0 | 22.8384
2296326 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-321 35-18-L00321_950449377_950449377 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 16:48:12 | 12.05.2022 19:57:45 | 3.1592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4484
2296327 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | M-2605 YELKİ DM 35-10-M02605_TEOS GES M05_2303619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 16:33:39 | 12.05.2022 19:28:35 | 2.9156 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7344 | 0 | 6.8974 | 0 | 0 | 0 | 8.6319
2296329 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9(M-709) 35-30-M00709_955297641_955297641 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 16:53:16 | 12.05.2022 18:30:25 | 1.6192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2296330 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-52 35-25-M00087_955265171_955265171 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 16:49:49 | 12.05.2022 17:59:48 | 1.1664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2654
2296333 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVACIK TR-1 35-19-L00305_956670827_956670827 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 16:57:50 | 12.05.2022 21:21:37 | 4.3964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21734
2296334 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | DADAĞLI TR-9 TARIMSAL SULAMA 45-79-M00458_45-79-M00458_2358439 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 17:01:28 | 12.05.2022 19:06:17 | 2.0803 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0611 | 0 | 60.6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7495
2296336 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | DM-2/2 35-28-M00128_A_56353382_56353382 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 17:02:47 | 12.05.2022 17:57:59 | 0.92 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6.5429 | 0 | 7.9878 | 0 | 8.1521 | 0 | 0 | 22.6828
2296339 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-2 45-73-M00481_945644226_945644226 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 17:12:05 | 12.05.2022 19:42:43 | 2.5106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59121
2296341 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ATAKÖY OVA TR-3 35-22-M00181_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126873 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 17:17:47 | 12.05.2022 18:46:45 | 1.4828 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.2402 | 0 | 23.2257 | 0 | 7.6936 | 0 | 0 | 37.1596
2296342 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-20 35-22-M00079_955266664_955266664 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 17:18:51 | 12.05.2022 18:05:50 | 0.78306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18709
2296344 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-114 OVACIK 35-18-L00114_950461762_950461762 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 17:16:31 | 12.05.2022 22:20:17 | 5.0628 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0251
2296346 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 17:36:46 | 12.05.2022 17:59:22 | 0.37667 | 6 | 722 | 137 | 36 | 36 | 62 | 0 | 0 | 0.56735 | 51.5725 | 102.4662 | 8.2434 | 68.2965 | 25.8157 | 0 | 0 | 256.9617
2296347 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | DM-2/TR-12 35-16-M00833__79530027_79530027 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 17:39:04 | 12.05.2022 17:59:23 | 0.33861 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.477 | 0 | 0 | 0 | 0.95074 | 0 | 0 | 4.4277
2296348 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3185 35-04-K03185_962498939_962498939 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 17:32:30 | 12.05.2022 18:48:47 | 1.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41382 | 0 | 0 | 0.41382
2296352 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3426(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03426_G k1503g1b_5791444 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 17:36:52 | 12.05.2022 18:31:21 | 0.90806 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1582
2296357 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139984 M05_53139984 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 17:40:23 | 12.05.2022 19:02:39 | 1.3711 | 1 | 23 | 9 | 60 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4.5706 | 35.4068 | 54.7738 | 1.6523 | 2.6863 | 40.6497 | 0 | 139.7395
2296358 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_YUKARI KIRIKLAR M08_82965210 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 17:44:16 | 12.05.2022 18:26:46 | 0.70833 | 5 | 369 | 15 | 16 | 5 | 28 | 0 | 0 | 2.3848 | 28.6071 | 37.2816 | 7.7819 | 3.7809 | 4.9655 | 0 | 0 | 84.8019
2296360 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1302 35-09-M01302_913622240_913622240 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 17:55:27 | 12.05.2022 21:36:25 | 3.6828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8365
2296361 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/106 45-83-L00106_DAĞITIM TRAFOSU L03_72116445 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 17:52:49 | 12.05.2022 18:49:15 | 0.94056 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 150.6183 | 0 | 0 | 0 | 63.8955 | 0 | 0 | 214.5138
2296369 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-3 35-32-L00124_A_56369093_56369093 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 17:51:52 | 12.05.2022 21:25:08 | 3.5544 | 0 | 21 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.4004 | 0 | 3.1642 | 0 | 5.528 | 0 | 0 | 12.0926
2296372 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_M-87 M04_2315214 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 18:37:42 | 12.05.2022 18:41:13 | 0.058611 | 0 | 2149 | 0 | 0 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 28.8492 | 0 | 0 | 0 | 20.8127 | 0 | 0 | 49.6619
2296374 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_GÖKÇEKÖY M05_78225836 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 18:55:12 | 12.05.2022 19:04:46 | 0.15944 | 3 | 256 | 83 | 111 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0.011351 | 6.2546 | 47.6245 | 9.8 | 1.1419 | 1.464 | 19.9145 | 0 | 86.2109
2296376 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4282 35-09-K04282_912396320_912396320 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 18:39:40 | 12.05.2022 21:02:35 | 2.3819 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.984 | 0 | 0 | 0 | 2.1814 | 0 | 0 | 4.1655
2296379 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _948526239_948526239 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 18:22:22 | 12.05.2022 19:44:43 | 1.3725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021296
2296383 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_BERGAMA TM-GERİLİM M05_72040366 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 18:58:16 | 12.05.2022 18:58:46 | 0.0083333 | 1 | 1705 | 14 | 56 | 24 | 380 | 11 | 0 | 0.0066983 | 2.5035 | 0.055251 | 0.17733 | 2.041 | 1.4435 | 5.4808 | 0 | 11.7081
2296386 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1541 35-01-M01541_910662255_910662255 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 19:00:11 | 12.05.2022 20:15:38 | 1.2575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31172
2296387 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 19:08:52 | 12.05.2022 19:59:10 | 0.83833 | 1 | 246 | 14 | 46 | 15 | 84 | 6 | 0 | 0.72125 | 33.7926 | 5.3257 | 13.8432 | 61.0359 | 14.5078 | 155.1139 | 0 | 284.3404
2296388 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3426(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03426_913114903_913114903 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 19:06:36 | 12.05.2022 21:27:58 | 2.3561 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9339
2296389 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALOLUK TR 1 45-74-M00230_945594989_945594989 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 19:14:21 | 12.05.2022 20:44:38 | 1.5047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19406
2296390 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_ŞEHİR-1 TR-25 M02_2086522 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 19:18:39 | 12.05.2022 19:22:12 | 0.059167 | 0 | 2047 | 22 | 26 | 12 | 395 | 4 | 7 | 0 | 24.1319 | 1.0154 | 0.347 | 3.2197 | 14.5756 | 16.6678 | 17.8818 | 77.8392
2296395 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868455 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 19:34:46 | 12.05.2022 20:09:11 | 0.57361 | 6 | 1363 | 12 | 286 | 30 | 236 | 1 | 0 | 2.7751 | 258.8211 | 13.1705 | 66.9023 | 60.9541 | 82.1652 | 5.7511 | 0 | 490.5395
2296397 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1603 35-01-K01603_911440264_911440264 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 19:36:21 | 12.05.2022 21:50:55 | 2.2428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16354
2296398 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_KUMKUYUCAK TST-1 M03_84270457 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 19:46:31 | 12.05.2022 20:40:17 | 0.89611 | 0 | 0 | 55 | 34 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68.4577 | 33.8895 | 8.8043 | 0.94239 | 111.6436 | 0 | 223.7375
2296400 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13(M-713) 35-30-M00713_955298735_955298735 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 19:49:21 | 12.05.2022 21:23:16 | 1.5653 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1789
2296403 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOĞUCA TR-1 45-72-L01027_956516065_956516065 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 19:59:48 | 12.05.2022 21:17:47 | 1.2997 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15008
2296405 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DM02/TR15 YURT ÜZERİ 45-73-M00045_45-73-M00045_66914618 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 20:03:41 | 12.05.2022 22:04:18 | 2.0103 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 154.5487 | 0 | 0 | 0 | 19.1536 | 0 | 0 | 173.7023
2296406 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3584 35-01-K03584_C_56378189_56378189 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 19:55:54 | 12.05.2022 20:36:22 | 0.67444 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.0705 | 0 | 0 | 0 | 1.4133 | 0 | 0 | 27.4838
2296410 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4014 35-02-K04014_913165589_913165589 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 20:24:50 | 12.05.2022 22:05:45 | 1.6819 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0424
2296413 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3023 35-01-K03023_911593183_911593183 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 19:52:15 | 12.05.2022 21:32:58 | 1.6786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7544
2296415 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BALIKLI TR-1 45-75-M00221__72371914_72371914 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 20:39:23 | 12.05.2022 22:00:49 | 1.3572 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9232
2296417 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-2 45-71-M01045_953221990_953221990 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 20:41:00 | 12.05.2022 22:35:31 | 1.9086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51486
2296418 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DENİZGİREN TR-2 35-21-L00080_953363912_953363912 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 20:43:46 | 13.05.2022 00:09:10 | 3.4233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67949
2296419 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY DERE MAH. TR-4 35-31-L00470_35-31-L00470_72242716 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 20:42:13 | 12.05.2022 22:20:15 | 1.6339 | 0 | 48 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.7789 | 0 | 2.2651 | 0 | 14.4098 | 0 | 0 | 31.4538
2296421 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-225 35-18-L00225_950458399_950458399 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 20:58:49 | 12.05.2022 23:22:29 | 2.3944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7315
2296422 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-3 35-30-M00003_955315290_955315290 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 21:14:26 | 12.05.2022 22:27:54 | 1.2244 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58115
2296423 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/45 (25/17b) ÇIRÇIR 45-71-M00148_953183116_953183116 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 21:16:02 | 12.05.2022 22:13:55 | 0.96472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69174
2296425 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2506 35-01-M02506_910375386_910375386 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 20:52:05 | 12.05.2022 22:38:01 | 1.7656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68246
2296426 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEAHMET TR-2 45-72-L00118_956514468_956514468 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 21:14:59 | 12.05.2022 23:13:17 | 1.9717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69647
2296427 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EVRENOS TR-3 45-71-M01411_953175446_953175446 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 19:18:42 | 12.05.2022 23:02:13 | 3.7253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40584
2296430 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_HatBaşıAyırıcı_53137213 L04_53137213 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 21:41:46 | 12.05.2022 21:44:00 | 0.037222 | 0 | 1272 | 179 | 64 | 19 | 126 | 3 | 2 | 0 | 6.8883 | 0.64085 | 0.6501 | 0.52483 | 0.79315 | 2.5474 | 2.9589 | 15.0036
2296431 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ERDELLİ TR-2 KÖK 45-72-L00476_ARABACI BOZKÖY ÇIKIŞ L04_66551743 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 21:44:56 | 12.05.2022 21:47:00 | 0.034444 | 0 | 1632 | 220 | 83 | 20 | 173 | 3 | 2 | 0 | 8.2987 | 0.78071 | 0.61636 | 0.48788 | 1.0555 | 2.3573 | 2.7381 | 16.3345
2296434 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3373 35-10-K03373_98046305_98046305 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 21:54:52 | 12.05.2022 22:34:12 | 0.65556 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21604
2296435 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | DAMARDI AKPINAR TR-2 45-75-M00326_45-75-M00326_2367333 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 21:48:21 | 12.05.2022 23:00:26 | 1.2014 | 0 | 64 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7262 | 0 | 2.3058 | 0 | 2.9308 | 0 | 0 | 10.9628
2296440 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_950447182_950447182 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 22:26:29 | 12.05.2022 23:19:13 | 0.87889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434
2296442 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-37 35-23-M00037_950417338_950417338 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 22:37:08 | 13.05.2022 00:00:37 | 1.3914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4729
2296443 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURCALI TR 1 35-31-L00187_47966850_56380581_56380581 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 22:41:48 | 12.05.2022 23:02:51 | 0.35083 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.7303 | 0 | 0.15254 | 0 | 0.81218 | 0 | 0 | 2.695
2296444 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-3 35-30-M00003_955313732_955313732 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 22:50:41 | 12.05.2022 23:42:10 | 0.85806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48586
2296447 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_ŞEHİR-2 M02_72352922 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 23:51:11 | 13.05.2022 00:30:00 | 0.64694 | 0 | 3269 | 0 | 5 | 2 | 214 | 0 | 1 | 0 | 382.4147 | 0 | 0.16097 | 15.1538 | 68.3107 | 0 | 0.37666 | 466.4168
2306860 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | GÜZELHİSAR TR-1 35-17-M00167_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039188 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:00:00 | 12.05.2022 19:04:00 | 10.0667 | 0 | 109 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 287.9504 | 0 | 10.9462 | 0 | 55.3964 | 0 | 0 | 354.293
2296998 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAMURHAMAMI KÖK 45-78-L00230_HatBaşıAyırıcı_79961582 L03_79961582 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 19:52:06 | 13.05.2022 19:52:36 | 0.0083333 | 0 | 768 | 52 | 132 | 8 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.68931 | 0.58147 | 0.389 | 0.11451 | 0.1885 | 0 | 0 | 1.9628
2296643 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-133 MANİSALILAR SİTESİ 35-14-L00133_956660664_956660664 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:38:11 | 13.05.2022 15:06:48 | 3.4769 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9624
2296474 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT TR-6 M05_66524969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 06:54:16 | 13.05.2022 07:35:52 | 0.69333 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1.9285 | 0.49223 | 0 | 0.5994 | 26.8337 | 2.2772 | 56.9494 | 0 | 89.0804
2296597 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-245 35-18-L00245_A_56377236_56377236 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 10:39:15 | 13.05.2022 12:55:59 | 2.2789 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.6127 | 0 | 0 | 0 | 103.4894 | 0 | 0 | 145.1021
2296660 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:57:23 | 13.05.2022 12:25:43 | 0.47222 | 7 | 1325 | 25 | 19 | 22 | 114 | 1 | 0 | 1.3389 | 83.7687 | 47.7964 | 3.8268 | 32.7563 | 24.6067 | 68.8313 | 0 | 262.925
2297015 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_KENDİRLİ-YARAŞLI L04_2328991 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:15:52 | 14.05.2022 01:32:53 | 5.2836 | 1 | 267 | 68 | 23 | 5 | 25 | 0 | 0 | 7.9766 | 230.0424 | 247.0865 | 82.258 | 11.4976 | 47.4305 | 0 | 0 | 626.2916
2296766 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | ARPALIK KÖK 45-83-M00137_MADEN M05_2096502 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 14:38:16 | 13.05.2022 15:14:08 | 0.59778 | 3 | 212 | 72 | 122 | 12 | 27 | 1 | 0 | 16.1134 | 32.3765 | 116.2611 | 119.212 | 58.9614 | 19.1837 | 10.8546 | 0 | 372.9627
2296520 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TEPEKÖY TR-1 35-16-L00257_35-16-L00257_2348094 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:00:24 | 13.05.2022 14:39:13 | 5.6469 | 0 | 145 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 172.2846 | 0 | 1.8902 | 0 | 56.7256 | 0 | 0 | 230.9004
2292422 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_ULUCAK ŞEHİR M04_2310310 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 10:53:22 | 04.05.2022 11:38:20 | 0.74944 | 9 | 5207 | 8 | 45 | 3 | 483 | 1 | 3 | 16.6834 | 856.8342 | 3.3566 | 18.1459 | 10.6125 | 191.3144 | 29.9602 | 7.402 | 1134.3093
2292423 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-175 35-18-L00175_49990595 A01_49991032 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 10:58:00 | 04.05.2022 13:17:22 | 2.3228 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.84 | 0 | 0 | 0 | 5.6562 | 0 | 0 | 56.4962
2292425 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5 45-71-M00618_DM-3/11 M03_2081670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 11:13:28 | 04.05.2022 11:47:58 | 0.575 | 5 | 10456 | 18 | 146 | 23 | 874 | 6 | 1 | 1.4114 | 1077.4058 | 8.0638 | 42.4308 | 382.013 | 276.6751 | 21.7284 | 2.6043 | 1812.3325
2292432 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403234 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 11:18:54 | 04.05.2022 12:26:18 | 1.1233 | 0 | 75 | 38 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.3094 | 27.9096 | 1.0372 | 21.8718 | 0.18666 | 0 | 0 | 74.3146
2292435 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİCE TR1 35-30-L00269_955293315_955293315 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 11:27:15 | 04.05.2022 12:35:50 | 1.1431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14961
2292437 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ŞİRİNOBA KENT TR-241 35-19-L00247_10907743 B1B_5938638 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 11:28:58 | 04.05.2022 13:50:26 | 2.3578 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1022
2292438 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/12 35-27-M00320_DAĞITIM TRAFO ULUCAK DM-2/12 M03_72176175 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 11:40:06 | 04.05.2022 13:27:37 | 1.7919 | 0 | 448 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 167.2058 | 0 | 0.37863 | 0 | 47.5241 | 0 | 0 | 215.1085
2292439 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 11:32:02 | 04.05.2022 12:08:56 | 0.615 | 0 | 200 | 0 | 72 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 32.4404 | 0 | 24.4673 | 0.62513 | 25.261 | 0 | 0 | 82.7939
2292440 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYLI TR-4 35-15-L00191_950400218_950400218 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 11:35:30 | 04.05.2022 13:00:13 | 1.4119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0048671
2292441 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_KÖYLER M02_66296526 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 11:44:14 | 04.05.2022 14:03:51 | 2.3269 | 3 | 177 | 12 | 0 | 15 | 12 | 1 | 0 | 1.6364 | 41.8861 | 76.1562 | 0 | 148.929 | 9.2443 | 1.8794 | 0 | 279.7315
2292445 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 35-26-M00140_956614681_956614681 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 12:01:56 | 04.05.2022 12:33:16 | 0.52222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60043
2292447 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_TR-1 L13_2049997 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 12:12:26 | 04.05.2022 12:16:45 | 0.071944 | 5 | 3767 | 133 | 317 | 51 | 170 | 2 | 0 | 0.059638 | 25.7766 | 18.4505 | 2.9529 | 7.3729 | 4.7235 | 4.0581 | 0 | 63.3942
2292450 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMAL ERGÜN SULAMA GRUBU 35-29-M00189_955210526_955210526 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 12:14:44 | 04.05.2022 14:09:38 | 1.915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7118 | 0 | 2.7082 | 0 | 0 | 10.42
2292452 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-2 35-25-M00138_956639169_956639169 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 12:27:35 | 04.05.2022 13:48:30 | 1.3486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12477
2292459 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYKÖY TR-1 45-78-L00429_953278655_953278655 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 12:40:26 | 04.05.2022 14:26:49 | 1.7731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9634
2292461 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-1 35-27-M00001_35-27-M00001_83485151 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 12:39:44 | 04.05.2022 13:17:27 | 0.62861 | 0 | 538 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 65.3048 | 0 | 0.073306 | 0 | 8.7833 | 0 | 0 | 74.1615
2292464 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI TR-4 35-22-M00156_955284966_955284966 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 13:07:32 | 04.05.2022 14:01:55 | 0.90639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16137
2292465 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2499 35-09-K02499_97717530_97717530 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 13:14:01 | 04.05.2022 14:30:27 | 1.2739 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.974
2292467 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAYAĞCI AVŞAR TR-1 45-75-M00293_A_56385883_56385883 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 13:15:50 | 04.05.2022 14:31:47 | 1.2658 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.92888 | 0 | 0 | 0 | 1.2334 | 0 | 0 | 2.1623
2292469 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1253 35-01-M01253_97957455_97957455 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 13:23:08 | 04.05.2022 17:24:00 | 4.0144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.0573 | 0 | 0 | 0 | 56.2818 | 0 | 0 | 57.3391
2292470 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKSELENDİ TR-6 45-72-L00828_956492484_956492484 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 13:22:32 | 04.05.2022 15:10:53 | 1.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12719 | 0 | 0 | 0.12719
2292471 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM06/TR-01 45-73-M00053_TR-50-54-55 M05_67583627 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2022 13:42:02 | 04.05.2022 13:56:40 | 0.24389 | 0 | 320 | 0 | 29 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13.4968 | 0 | 1.3085 | 106.092 | 1.5921 | 0 | 0 | 122.4894
2292475 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI TR-6 35-22-M00155_955294810_955294810 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:06:12 | 04.05.2022 15:27:17 | 1.3514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019389
2292478 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSAHOCA TR-1 45-76-L00118_955235506_955235506 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:11:02 | 04.05.2022 15:16:13 | 1.0864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24458
2292481 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_SOBRAN M02_2318327 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 13:56:00 | 04.05.2022 15:25:16 | 1.4878 | 0 | 244 | 58 | 172 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 76.9152 | 147.4187 | 320.762 | 4.5456 | 23.0678 | 0 | 0 | 572.7093
2292482 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-3 35-26-M00440_95000083066_95000083066 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:26:42 | 04.05.2022 15:44:29 | 1.2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43324 | 0 | 0 | 0.43324
2292485 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/86 45-83-L00086__84553535_84553535 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:32:46 | 04.05.2022 16:23:12 | 1.8406 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.7915 | 0 | 0 | 0 | 0.73514 | 0 | 0 | 22.5266
2292487 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-363 35-04-K00363_99408926_99408926 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:38:14 | 04.05.2022 16:40:29 | 2.0375 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1575
2292489 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | EMİRLİ TR-2 35-15-L00858_35-15-L00858_65832161 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:46:08 | 04.05.2022 15:31:10 | 0.75056 | 0 | 222 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 24.0119 | 0 | 0.67419 | 0 | 6.2221 | 0 | 22.9666 | 53.8748
2292492 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:48:07 | 04.05.2022 15:20:14 | 0.53528 | 0 | 254 | 0 | 23 | 8 | 63 | 2 | 2 | 0 | 29.553 | 0 | 6.0983 | 31.0598 | 17.381 | 16.3902 | 4.8081 | 105.2904
2292495 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_953221304_953221304 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:57:02 | 04.05.2022 15:46:33 | 0.82528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1156
2292496 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-13 M02_2317694 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:00:48 | 04.05.2022 15:32:53 | 0.53472 | 0 | 759 | 1 | 25 | 1 | 103 | 1 | 0 | 0 | 51.3117 | 9.5184 | 3.2148 | 0.48355 | 17.3225 | 22.9571 | 0 | 104.808
2292500 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-10 K17_2309969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:06:00 | 04.05.2022 15:17:39 | 0.1943 | 7 | 3037 | 6 | 9 | 7 | 229 | 0 | 0 | 0.44159 | 161.699 | 0.69376 | 0.46218 | 7.3964 | 18.7834 | 0 | 0 | 189.4763
2292502 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HİLAL KLASİK TM 35-01-A00011_GÜRÇEŞME M12_2313922 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:08:30 | 04.05.2022 15:17:18 | 0.14667 | 0 | 6907 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 214.9589 | 0 | 0 | 0 | 82.5369 | 0 | 0 | 297.4958
2292503 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GÖBEKLİ TR-2 45-73-M01077_B_56385424_56385424 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 14:58:32 | 04.05.2022 15:45:10 | 0.77722 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1005 | 0 | 0 | 0 | 1.2234 | 0 | 0 | 7.324
2292504 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-84 35-19-L00084_956665794_956665794 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:08:55 | 04.05.2022 17:54:03 | 2.7522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99807
2292505 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_950449586_950449586 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:08:01 | 04.05.2022 17:14:20 | 2.1053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2558
2292509 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-236 35-02-M00236_M-630 M03_2121910 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:34:34 | 04.05.2022 16:30:30 | 0.93222 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 431 | 4 | 26 | 0 | 0 | 175.198 | 0 | 33.3598 | 280.5821 | 34.3607 | 175.9655 | 699.466
2292513 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TUFANLAR MAH. TR 45-77-L00164_A_56356613_56356613 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:44:44 | 04.05.2022 17:26:58 | 1.7039 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9065 | 0 | 0.087196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9937
2292514 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-17/2 45-82-M00110_95001262375_95001262375 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:53:27 | 04.05.2022 17:25:43 | 1.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4277 | 0 | 0 | 1.4277
2292516 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GÖBEKLİ TR-2 45-73-M01077_B_56385424_56385424 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 15:53:03 | 04.05.2022 17:46:14 | 1.8864 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.0074 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 17.8074
2292518 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 DM (M-702) 35-30-M00702_955299394_955299394 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:03:18 | 04.05.2022 17:12:33 | 1.1542 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62524
2292520 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-5 35-15-L00312_D_60982761_60982761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:17:07 | 04.05.2022 18:14:03 | 1.9489 | 0 | 42 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7.666 | 0 | 0.89654 | 0 | 5.6044 | 0 | 0 | 14.167
2292522 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | MEHMET ASLAN ÖZEL TR 35-23-M00231Ö_ M02_2336947 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:22:00 | 04.05.2022 17:01:38 | 0.66056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17986 | 0 | 0 | 0 | 0.59411 | 0 | 0 | 0 | 0.77396
2292523 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVACIK TR-1 35-01-L00001_910337880_910337880 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:05:03 | 04.05.2022 18:42:41 | 2.6272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4774 | 0 | 0 | 0.4774
2292524 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-337 35-07-K00337_912401651_912401651 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:23:35 | 04.05.2022 17:06:37 | 0.71722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69212
2292525 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN DM-5/27 35-28-L00099_35-28-L00099_66743135 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:31:08 | 04.05.2022 17:16:45 | 0.76028 | 0 | 263 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 48.5243 | 0 | 0.01525 | 0 | 4.4033 | 0 | 0 | 52.9428
2292526 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BENLİELİ İSABEYLİ TR-1 45-75-M00160_C_56394578_56394578 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:25:13 | 04.05.2022 17:59:31 | 1.5717 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80641 | 0 | 0.82863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.635
2292527 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-14 35-15-M00014_48910048_60983082_60983082 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:35:12 | 04.05.2022 17:13:33 | 0.63917 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8356 | 0 | 0 | 0 | 0.83421 | 0 | 0 | 6.6698
2292529 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | MEDİ KÖK 35-27-M00425_AKALAN M01_72165947 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:39:58 | 04.05.2022 17:16:05 | 0.60194 | 0 | 351 | 1 | 1 | 8 | 33 | 2 | 0 | 0 | 44.9128 | 34.8822 | 0.019203 | 61.1308 | 4.9629 | 24.0276 | 0 | 169.9354
2292530 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-26 35-14-M00302_956643567_956643567 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:39:16 | 04.05.2022 18:04:25 | 1.4192 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3489
2292532 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-274 35-18-L00274_950445093_950445093 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:43:18 | 04.05.2022 18:18:17 | 1.5831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17545
2292533 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_953190607_953190607 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:43:29 | 04.05.2022 18:28:42 | 1.7536 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65294 | 0 | 0.42761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0805
2292535 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | KAŞIKÇI SULAMA TR-1 35-24-M00242_35-24-M00242_2361617 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:48:04 | 04.05.2022 18:42:16 | 1.9033 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.46996 | 0 | 0.26925 | 0 | 4.0009 | 0 | 0 | 4.7401
2292536 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YENİPAZAR TR-3 45-78-M00687_A_56392117_56392117 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:51:03 | 04.05.2022 18:21:06 | 1.5008 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25881
2292538 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SULUDERE TR-10 35-31-L00064_47982912_56400173_56400173 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 16:51:50 | 04.05.2022 17:26:28 | 0.57722 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5295 | 0 | 1.5833 | 0 | 1.3395 | 0 | 0 | 4.4523
2292542 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT M.METİN GRB. TR-5 35-15-L00880_A_56373133_56373133 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:03:34 | 04.05.2022 18:26:09 | 1.3764 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.687 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 7.151
2292544 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | DM06/TR02 45-73-M00052_TR-57 DM-6/9 RADYAL M06_66687804 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:18:20 | 04.05.2022 19:17:38 | 1.9883 | 0 | 637 | 2 | 42 | 4 | 125 | 3 | 4 | 0 | 261.859 | 3.5548 | 15.4481 | 389.6674 | 85.3639 | 170.9762 | 18.4517 | 945.321
2292545 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-848 35-04-K00848_K-3857 K02_2314300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:29:05 | 04.05.2022 18:49:28 | 1.3397 | 6 | 1171 | 6 | 9 | 7 | 99 | 0 | 0 | 2.7895 | 497.2032 | 4.6368 | 3.1268 | 49.8427 | 57.027 | 0 | 0 | 614.6259
2292546 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-2 35-15-M00002_48880023_56379911_56379911 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:29:47 | 04.05.2022 20:19:59 | 2.8367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.034826 | 0 | 0 | 0 | 0.24383 | 0 | 0 | 0.27866
2292550 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/114 45-83-L00114_955150125_955150125 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:33:21 | 04.05.2022 19:42:55 | 2.1594 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.83212 | 0 | 0 | 0 | 0.22456 | 0 | 0 | 1.0567
2292551 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SİYEKLİ TR-2 45-71-M01974_A_56389049_56389049 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:40:08 | 04.05.2022 19:46:25 | 2.1047 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.2466 | 0 | 0 | 0 | 5.7511 | 0 | 0 | 14.9977
2292556 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-1 35-21-L00050_953357621_953357621 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:43:56 | 04.05.2022 19:45:35 | 2.0275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74786
2292562 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_950448780_950448780 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 17:54:17 | 04.05.2022 19:20:18 | 1.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82271 | 0 | 0 | 0.82271
2292565 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | İZZETTİN TARIMSAL SULAMA TR-4 45-83-M00347_45-83-M00347_2347593 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:05:07 | 04.05.2022 19:36:02 | 1.5153 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5154 | 0 | 0.4139 | 0 | 0 | 7.9293
2292566 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-311 35-18-L00311_950441942_950441942 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:01:53 | 04.05.2022 20:29:09 | 2.4544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49002
2292568 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSAHOCA TR-1 45-76-L00118_955235655_955235655 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:05:56 | 04.05.2022 18:45:56 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2292569 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-8 45-73-M00008_A_56391182_56391182 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:02:28 | 04.05.2022 20:16:24 | 2.2322 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.9566 | 0 | 0 | 0 | 0.85191 | 0 | 0 | 17.8085
2292572 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ERGÜN AS SULAMA GRUBU 35-29-L00296_A_56406503_56406503 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:08:17 | 04.05.2022 19:42:29 | 1.57 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8412 | 0 | 9.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8268
2292573 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDECİK TR-4 45-71-M00085_953203630_953203630 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:14:51 | 04.05.2022 22:08:29 | 3.8939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3036
2292578 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÖPRÜBAŞI TR-27 (FUTBOL SAHASI) 45-86-M00027_915860250_915860250 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:27:54 | 04.05.2022 22:11:52 | 3.7328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98585
2292579 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-3 35-30-M00219_GAZETECİLER SİTESİ M04_84885199 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 18:34:45 | 04.05.2022 19:42:22 | 1.1269 | 5 | 1778 | 0 | 0 | 11 | 145 | 0 | 1 | 61.7394 | 305.8234 | 0 | 0 | 56.5389 | 77.0532 | 0 | 0.20368 | 501.3587
2293406 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-8 35-22-M00858_955269917_955269917 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 11:18:43 | 06.05.2022 13:15:58 | 1.9542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84408
2293409 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİP KÖYÜ TR-1 35-21-L00102_953357988_953357988 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 11:20:52 | 06.05.2022 13:57:04 | 2.6033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59218
2293411 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-51 45-78-L00051_C c1b_49409579 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.05.2022 11:25:06 | 06.05.2022 13:00:48 | 1.595 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7884
2293412 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_950447159_950447159 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 11:25:34 | 06.05.2022 13:22:09 | 1.9431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035814
2293414 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_12483134_56375212_56375212 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 11:26:11 | 06.05.2022 12:59:05 | 1.5483 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3809
2293416 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1411 35-04-K01411_913170127_913170127 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 11:16:55 | 06.05.2022 12:43:34 | 1.4442 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3709
2293417 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-12 35-21-L00134_TR-8 - TR-9 - TR-17 L01_72192660 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 11:36:47 | 06.05.2022 12:01:47 | 0.41667 | 1 | 1116 | 0 | 5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2.5664 | 82.1914 | 0 | 0.28878 | 0 | 23.358 | 0 | 0 | 108.4046
2293419 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-20 35-25-M00068_955268852_955268852 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 11:37:55 | 06.05.2022 14:25:48 | 2.7981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013363
2293422 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-19-L00083_956663172_956663172 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 11:38:12 | 06.05.2022 12:20:30 | 0.705 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89048
2293423 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1038 35-01-K01038_912061171_912061171 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 11:47:38 | 06.05.2022 17:08:30 | 5.3478 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6375 | 0 | 0 | 0 | 3.7751 | 0 | 0 | 7.4126
2293425 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/5 45-72-L00005_C_56390625_56390625 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 11:52:01 | 06.05.2022 13:37:38 | 1.7603 | 0 | 176 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.6336 | 0 | 1.0239 | 0 | 11.2203 | 0 | 0 | 67.8778
2293426 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YILMAZ TR-5 45-78-L00205_953250224_953250224 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 11:57:36 | 06.05.2022 14:24:50 | 2.4539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19593
2293429 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ S. KASAP GRB. TR-5 35-15-L01011_D_56362267_56362267 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:06:31 | 06.05.2022 14:52:31 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1278 | 0 | 3.7088 | 0 | 0 | 11.8365
2293432 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-333 35-02-M00333_35-02-M00333_2372655 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:10:48 | 06.05.2022 14:05:13 | 1.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.2594 | 0 | 567.6451 | 1073.9046
2293433 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | BAYRAMŞAH TR-1 45-74-M00205_B_56352266_56352266 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:13:52 | 06.05.2022 13:04:18 | 0.84056 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2047
2293435 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/11 45-71-M00561_A_56397966_56397966 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:07:27 | 06.05.2022 13:07:50 | 1.0064 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.6441 | 0 | 0 | 0 | 8.0798 | 0 | 0 | 39.7239
2293436 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAYAĞCI TR-1 45-75-M00195_B_56385267_56385267 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:17:32 | 06.05.2022 14:53:28 | 2.5989 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.7782 | 0 | 0 | 0 | 4.4059 | 0 | 0 | 14.1841
2293437 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BİRGİ TR-10 35-15-L00266_950391750_950391750 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:19:26 | 06.05.2022 13:43:30 | 1.4011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10936
2293439 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AŞAĞIKIŞLA TR-2 45-72-M00202_B_56406548_56406548 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:16:12 | 06.05.2022 14:12:14 | 1.9339 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32262
2293440 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/6 45-83-M00006_TR-1/9 M05_83863410 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:16:30 | 06.05.2022 13:04:34 | 0.80111 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.14847 | 0 | 3.0059 | 34.9271 | 2.5575 | 470.3852 | 0 | 511.0242
2293442 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-2 45-71-M00163_UZUNBURUN M02_55994964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:25:38 | 06.05.2022 13:37:06 | 1.1911 | 0 | 234 | 4 | 4 | 13 | 27 | 2 | 0 | 0 | 58.6589 | 7.7074 | 3.3471 | 26.5451 | 17.7417 | 769.9476 | 0 | 883.9478
2293445 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2538 35-02-M02538_T_56369554_56369554 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:30:48 | 06.05.2022 13:58:12 | 1.4567 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8357 | 0 | 0 | 0 | 0.36106 | 0 | 0 | 12.1967
2293447 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLTEPE TUTAK MAH. TR-2 35-32-L00049_946414284_946414284 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:32:57 | 06.05.2022 12:52:48 | 0.33083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2293448 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-114 35-16-L00114_953335764_953335764 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 11:52:55 | 06.05.2022 15:34:22 | 3.6908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8902
2293449 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-366 ILDIR KÖY 35-18-L00366_950441455_950441455 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:34:02 | 06.05.2022 15:06:48 | 2.5461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79331
2293452 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-59 YELKENKAYA 35-19-L00059_956663610_956663610 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:35:00 | 06.05.2022 13:54:57 | 1.3325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57563
2293455 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/2 BAYSAN KABİN 35-20-L00002_95001179152_95001179152 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:42:57 | 06.05.2022 18:17:49 | 5.5811 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.295
2293456 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-454 M08_2311572 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:39:17 | 06.05.2022 12:50:00 | 0.17861 | 0 | 1459 | 0 | 0 | 9 | 179 | 11 | 0 | 0 | 75.5805 | 0 | 0 | 35.8679 | 23.0799 | 195.6775 | 0 | 330.2058
2293457 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_TR-1 L13_2049998 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 12:44:47 | 06.05.2022 13:11:38 | 0.4475 | 5 | 3767 | 133 | 317 | 51 | 170 | 2 | 0 | 0.33064 | 179.7966 | 121.0537 | 18.4893 | 68.2326 | 44.5508 | 92.7409 | 0 | 525.1944
2293464 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-10 35-01-K00010_E_56365720_56365720 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 13:01:24 | 06.05.2022 15:20:12 | 2.3133 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.2305 | 0 | 0 | 0 | 58.4563 | 0 | 0 | 67.6868
2293473 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4161 35-02-K04161_F_56364139_56364139 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 13:11:18 | 06.05.2022 15:01:09 | 1.8308 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 68.7822 | 0 | 0 | 0 | 6.9537 | 0 | 0 | 75.7359
2293475 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ADALA TR-1 45-78-M00284_ADALA TR-2/3/7/8/9 M03_83647780 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 13:13:57 | 06.05.2022 14:19:02 | 1.0847 | 0 | 623 | 0 | 13 | 1 | 58 | 1 | 0 | 0 | 118.2985 | 0 | 41.5351 | 0.67157 | 42.8673 | 51.4013 | 0 | 254.7738
2293478 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2921 35-02-M02921_912591248_912591248 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 13:20:55 | 06.05.2022 16:45:34 | 3.4108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2293481 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-204(DM-2/7) 35-09-M00204_A a1b_5867942 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 13:27:11 | 06.05.2022 19:56:55 | 6.4956 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 99.7017 | 0 | 0 | 0 | 17.6072 | 0 | 0 | 117.3089
2293493 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3251 35-04-M03251_99493936_99493936 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 13:55:39 | 06.05.2022 14:45:06 | 0.82417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0589 | 0 | 0 | 0 | 6.6514 | 0 | 0 | 7.7103
2293502 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1864 35-09-K01864_97792492_97792492 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 14:22:25 | 06.05.2022 16:56:31 | 2.5683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82548
2293503 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | YAĞCILLI TR-3 45-82-M00329_A_56386845_56386845 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 14:22:01 | 06.05.2022 14:56:51 | 0.58056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.14843 | 0 | 0 | 0 | 2.6289 | 0 | 0 | 2.7773
2293507 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Dağıtım Transformatörü | YAVAŞLAR TR-1 45-74-M00148_45-74-M00148_2353415 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 14:32:32 | 06.05.2022 18:44:11 | 4.1942 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.2336 | 0 | 0 | 0 | 0.90828 | 0 | 0 | 15.1419
2293508 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-454 M08_2311572 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 14:41:10 | 06.05.2022 15:03:17 | 0.36861 | 0 | 1458 | 0 | 0 | 10 | 178 | 10 | 0 | 0 | 156.4272 | 0 | 0 | 78.1176 | 44.8874 | 452.7297 | 0 | 732.1617
2293511 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖBEKLİ TR-1 45-73-M01076_945659854_945659854 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 14:39:47 | 06.05.2022 17:43:57 | 3.0694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36551
2293513 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1265 35-04-M01265_967147318_967147318 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 14:45:35 | 06.05.2022 16:39:23 | 1.8967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.788 | 0 | 0 | 0.788
2293514 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI TR-5 35-22-M00159_955283775_955283775 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 14:52:09 | 06.05.2022 15:50:41 | 0.97556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77315
2293518 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_A_56389288_56389288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 14:55:36 | 06.05.2022 15:48:43 | 0.88528 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.0003 | 0 | 0 | 0 | 9.1387 | 0 | 0 | 27.1389
2293522 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-17 UŞAKLILAR SİTESİ 35-18-M00017_950455150_950455150 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 14:59:14 | 06.05.2022 17:50:30 | 2.8544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27804
2293524 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİL İBİLOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-M00294_955214758_955214758 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 15:02:31 | 06.05.2022 20:21:08 | 5.3103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20919 | 0 | 0 | 0.20919
2293527 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-147 SAKIZLIKOY 35-18-M00147_950466152_950466152 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 15:13:09 | 06.05.2022 17:59:24 | 2.7708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1032
2293528 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KIŞLAKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01706_43168742_56384272_56384272 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 15:13:37 | 06.05.2022 16:45:50 | 1.5369 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7038
2293529 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-61 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01061_45-80-M01061_2372243 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 15:17:31 | 06.05.2022 17:38:48 | 2.3547 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8672
2293531 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BELENYAKA TR-3 45-73-M00699_945647447_945647447 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 15:28:44 | 06.05.2022 18:28:51 | 3.0019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02085
2293534 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-39 35-16-L00039_953332227_953332227 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 15:34:07 | 06.05.2022 17:23:16 | 1.8192 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0619 | 0 | 0 | 0 | 2.5844 | 0 | 0 | 3.6463
2293537 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1779 35-01-K01779_910685276_910685276 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 15:41:22 | 06.05.2022 17:14:30 | 1.5522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.603 | 0 | 0 | 2.603
2293539 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2 DM (M-702) 35-30-M00702_955299394_955299394 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 15:43:40 | 06.05.2022 17:17:51 | 1.5697 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93274
2293545 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-36 (ESKİ TR-6) 35-27-L00006_967100239_967100239 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 15:59:35 | 06.05.2022 18:02:38 | 2.0508 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0013
2293546 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GÜLENYAKA TURCUK TR-1 45-73-M00517_45-73-M00517_2353255 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:04:08 | 06.05.2022 18:37:28 | 2.5556 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1583 | 0 | 0 | 3.3868 | 0 | 0 | 0 | 8.5451
2293547 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-366 ILDIR KÖY 35-18-L00366_950458071_950458071 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:05:14 | 06.05.2022 18:20:35 | 2.2558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.108
2293550 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-59 YELKENKAYA 35-19-L00059_C c1b_5938542 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:06:20 | 06.05.2022 17:24:46 | 1.3072 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.6711 | 0 | 0 | 0 | 1.5763 | 0 | 0 | 13.2474
2293552 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLE TR-4 35-22-M00189_955292283_955292283 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:10:34 | 06.05.2022 18:15:39 | 2.0847 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50855 | 0 | 0.46868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97722
2293554 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 45-74-M00019_95000065727_95000065727 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 15:59:56 | 06.05.2022 16:42:58 | 0.71722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012112 | 0 | 0 | 0.0012112
2293555 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4325 35-04-K04325_C_56367847_56367847 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:13:11 | 06.05.2022 17:05:44 | 0.87583 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.1246 | 0 | 0 | 0 | 5.303 | 0 | 0 | 45.4276
2293556 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4614 35-10-K04614_98044693_98044693 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:15:51 | 06.05.2022 16:56:33 | 0.67833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18276
2293557 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_GELENBE M03_72247483 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:23:03 | 06.05.2022 16:34:53 | 0.19722 | 8 | 4481 | 534 | 453 | 55 | 492 | 5 | 0 | 0.41495 | 109.1133 | 65.8436 | 14.8743 | 49.5776 | 31.1275 | 95.3962 | 0 | 366.3474
2293560 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-4282 35-09-K04282_35-09-K04282_47536522 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:26:47 | 06.05.2022 17:02:31 | 0.59556 | 0 | 339 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 44.8934 | 0 | 0 | 0 | 24.7284 | 0 | 0 | 69.6219
2293561 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/14 35-20-L00057_955214259_955214259 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:28:00 | 06.05.2022 19:13:02 | 2.7506 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19483 | 0 | 1.5286 | 0 | 0 | 1.7234
2293567 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MUSTAFA YILMAZ SULAMA GRUBU 35-29-M00226_B_56361345_56361345 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:38:47 | 06.05.2022 17:30:17 | 0.85833 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5544
2293570 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | İLYASLAR TR-1 45-76-M00099_45-76-M00099_2352854 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:38:41 | 06.05.2022 17:20:22 | 0.69472 | 0 | 500 | 0 | 10 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 52.3728 | 0 | 0.48393 | 0 | 12.5177 | 0 | 0 | 65.3744
2293573 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | _11535365_56365812_56365812 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:40:46 | 06.05.2022 17:09:22 | 0.47667 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.1192 | 0 | 0 | 0 | 0.56413 | 0 | 0 | 24.6834
2293578 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_77952727 M010_77952727 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:32:37 | 06.05.2022 17:25:03 | 0.87389 | 0 | 411 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 32.72 | 0 | 0.0031398 | 0 | 8.1985 | 0 | 0 | 40.9216
2293580 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1779 35-01-K01779_35-01-K01779_2375040 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 16:59:28 | 06.05.2022 17:19:53 | 0.34028 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 7.3255 | 0 | 0 | 0 | 36.7989 | 0 | 0 | 44.1245
2293581 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2091 35-09-M02091__72410515_72410515 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 17:00:30 | 06.05.2022 21:06:11 | 4.0947 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.3666 | 0 | 0 | 0 | 16.8187 | 0 | 0 | 31.1853
2293586 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-317 BAHÇELİEVLER-1 35-18-L00317_95001192762_95001192762 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 17:05:03 | 06.05.2022 18:54:31 | 1.8244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16494 | 0 | 0 | 0.16494
2293587 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-4032 35-01-K04032_K-1557 K01_2118672 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.05.2022 17:05:00 | 06.05.2022 17:20:00 | 0.25 | 0 | 2533 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 169.0499 | 0 | 0 | 0 | 47.7622 | 0 | 0 | 216.8121
2293590 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | YAĞCILLI TR-3 45-82-M00329_B_56385118_56385118 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.05.2022 17:17:17 | 06.05.2022 18:52:51 | 1.5928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10452
2294142 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOCAKAĞAN KARAPINAR TR-1 45-72-L00226_B_56406559_56406559 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 19:43:14 | 07.05.2022 20:51:51 | 1.1436 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65089
2294146 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1201 35-01-K01201_910695339_910695339 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 20:55:00 | 08.05.2022 03:34:22 | 6.6561 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5275 | 0 | 0 | 0 | 0.9029 | 0 | 0 | 4.4304
2294147 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_TR-6 TR-8 TR-12 M12_67554619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 20:53:47 | 07.05.2022 21:59:07 | 1.0889 | 0 | 46 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.4045 | 0 | 24.4109 | 0 | 13.0707 | 0 | 0 | 54.8861
2294150 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | MUSALAR YENİKÖY TR-1 45-83-M00663__72373880_72373880 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 20:46:28 | 07.05.2022 22:12:49 | 1.4392 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16999 | 0 | 1.7477 | 0 | 1.0626 | 0 | 0 | 2.9803
2294151 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ATAKÖY TR-7 35-22-M00177_955291026_955291026 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 21:04:50 | 07.05.2022 22:00:59 | 0.93583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49352
2294153 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_FOÇA-1 M32_2307957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 21:10:00 | 07.05.2022 21:13:21 | 0.055853 | 1 | 3993 | 0 | 1 | 13 | 798 | 0 | 0 | 0.42077 | 66.4235 | 0 | 0.004301 | 6.3377 | 27.0566 | 0 | 0 | 100.2428
2294154 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_TR-2 GİRİŞ-ÖLÇÜ L08_2050309 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 21:10:27 | 07.05.2022 21:13:17 | 0.047222 | 0 | 3956 | 0 | 3 | 7 | 186 | 0 | 0 | 0 | 62.9114 | 0 | 0.010212 | 13.0701 | 6.3413 | 0 | 0 | 82.333
2294158 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136089 M06_53136089 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 20:53:10 | 07.05.2022 22:15:34 | 1.3733 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0111 | 2.3943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4054
2294163 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2545 35-02-M02545_95001334878_95001334878 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 21:30:02 | 08.05.2022 00:19:09 | 2.8186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3814 | 0 | 0 | 2.3814
2294166 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇITAK TR-1 35-17-M00438_C_56356485_56356485 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 21:47:04 | 07.05.2022 23:01:02 | 1.2328 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.4374 | 0 | 0 | 0 | 1.2456 | 0 | 0 | 22.683
2294168 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | CAFER ÇETİNKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00160_A_56396293_56396293 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 21:48:49 | 07.05.2022 23:32:59 | 1.7361 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.764
2294170 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 45-74-M00019_945585068_945585068 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 21:57:35 | 07.05.2022 22:50:30 | 0.88194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20506
2294175 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-109 ZEYTİNALANI 35-19-L00109_8553162_56373338_56373338 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 22:28:54 | 07.05.2022 23:43:14 | 1.2389 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.2178 | 0 | 0 | 0 | 3.2154 | 0 | 0 | 20.4332
2294177 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-32 MEZBAHA YANI 35-15-M00032_950365748_950365748 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 22:52:03 | 08.05.2022 01:37:21 | 2.755 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3463
2294179 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2312356 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 22:46:00 | 07.05.2022 23:10:34 | 0.40944 | 1 | 38 | 17 | 47 | 13 | 29 | 6 | 0 | 0.12196 | 5.7795 | 43.9192 | 17.5971 | 22.6644 | 18.2652 | 76.9494 | 0 | 185.2968
2294181 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-255 35-02-K00255_C_56364656_56364656 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 23:08:22 | 08.05.2022 01:03:30 | 1.9189 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8956 | 0 | 0 | 0 | 1.6375 | 0 | 0 | 11.5331
2294185 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-10 45-73-M00485_945640268_945640268 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.05.2022 23:40:01 | 08.05.2022 02:12:18 | 2.5381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74135 | 0 | 0 | 0.74135
2294190 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_TR-9 TR-10 TR-11 M04_67554611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 00:45:20 | 08.05.2022 02:19:31 | 1.5697 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21.4465 | 0 | 66.6009 | 0 | 25.5096 | 0 | 0 | 113.5569
2294191 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE DM-4/12-A (DİREK TR-1) 45-71-M01872_45-71-M01872_2375745 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 00:45:34 | 08.05.2022 01:56:22 | 1.18 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43.4853 | 0 | 0 | 0 | 8.5251 | 0 | 0 | 52.0104
2294192 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-4577 35-01-K04577_K-1129 K01_67033292 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 00:59:54 | 08.05.2022 01:02:00 | 0.035 | 0 | 5971 | 0 | 1 | 1 | 488 | 0 | 2 | 0 | 44.5242 | 0 | 0 | 0.17128 | 8.9079 | 0 | 0.72705 | 54.3305
2294205 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-2312 35-03-K02312_K-1402 K02_41939467 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 02:00:00 | 08.05.2022 02:02:00 | 0.033333 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 0 | 16 | 0 | 0.36719 | 0 | 0 | 0 | 12.3628 | 0 | 7.8418 | 20.5718
2294209 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UMURLU TR-7 35-31-L00361_47784639_56352352_56352352 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 02:10:41 | 08.05.2022 04:21:20 | 2.1775 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0081 | 0 | 0.37554 | 0 | 0.048736 | 0 | 0 | 2.4324
2294217 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_SAĞANCI L03_2316402 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 02:43:57 | 08.05.2022 02:54:40 | 0.17861 | 0 | 514 | 4 | 46 | 3 | 45 | 2 | 0 | 0 | 10.6231 | 0.031468 | 1.8127 | 0.4756 | 2.0031 | 0.90146 | 0 | 15.8475
2294221 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_SAĞANCI L03_2316402 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 03:13:13 | 08.05.2022 03:38:29 | 0.42111 | 0 | 514 | 4 | 46 | 3 | 45 | 2 | 0 | 0 | 24.3826 | 0.072437 | 4.2299 | 1.1116 | 4.7164 | 2.0509 | 0 | 36.5638
2294223 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_DERSAN-2 M27_2307837 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 03:18:23 | 08.05.2022 03:24:21 | 0.099715 | 1 | 383 | 1 | 2 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0.03518 | 9.0153 | 0.49453 | 0.00074835 | 1.9696 | 2.3724 | 0 | 0 | 13.8878
2294225 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_BAĞARASI M04_72155662 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 03:22:05 | 08.05.2022 04:56:04 | 1.5664 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3.3431 | 1.7958 | 31.9421 | 0.98135 | 29.1291 | 0.38002 | 0 | 0 | 67.5714
2294227 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_TR-6 TR-8 TR-12 M12_67554619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 03:27:38 | 08.05.2022 05:53:16 | 2.4272 | 0 | 46 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30.8201 | 0 | 38.785 | 0 | 24.4068 | 0 | 0 | 94.0119
2294234 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2312230 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 04:10:27 | 08.05.2022 04:24:42 | 0.2375 | 2 | 0 | 19 | 226 | 12 | 59 | 0 | 0 | 0.13196 | 0 | 5.0223 | 66.4533 | 9.0682 | 8.0555 | 0 | 0 | 88.7313
2294239 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | CENNET MAHALLESİ TR-2 35-16-M00135_47492196_56396443_56396443 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 04:59:13 | 08.05.2022 06:22:05 | 1.3811 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092091 | 0 | 0.41435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50644
2294243 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KİLLİK TR-16 45-73-M00350_DAĞITIM TRAFOSU TR-16 M06_67005503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 05:06:27 | 08.05.2022 06:10:36 | 1.0692 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4831 | 0 | 3.5261 | 0 | 0.45734 | 0 | 0 | 14.4665
2294245 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-430 35-18-L00430_95000492989_95000492989 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 05:29:36 | 08.05.2022 09:08:12 | 3.6433 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7442
2294250 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_TURGUT ASLAN L05_74719161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 06:34:29 | 08.05.2022 07:05:50 | 0.5225 | 1 | 2 | 14 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.19585 | 0.27219 | 13.3914 | 9.9227 | 0 | 0.0021955 | 0 | 0 | 23.7844
2294252 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_KILAVUZLAR M03_72237278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 06:48:17 | 08.05.2022 07:24:10 | 0.59806 | 0 | 898 | 0 | 74 | 2 | 92 | 0 | 1 | 0 | 46.1748 | 0 | 0.8638 | 2.254 | 9.8937 | 0 | 0 | 59.1863
2294254 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1549 35-01-K01549_910984372_910984372 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 07:43:57 | 08.05.2022 09:02:33 | 1.31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1923 | 0 | 0 | 0 | 0.29569 | 0 | 0 | 3.488
2294255 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-15 35-32-L00015_D_56374644_56374644 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 07:47:25 | 08.05.2022 10:07:30 | 2.3347 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.7844 | 0 | 0.088184 | 0 | 0.65405 | 0 | 0 | 13.5266
2294256 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2328468 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 07:49:55 | 08.05.2022 08:15:46 | 0.43083 | 5 | 369 | 4 | 65 | 17 | 101 | 4 | 1 | 0.62704 | 52.315 | 1.5198 | 18.8018 | 24.6137 | 18.4614 | 47.7382 | 18.7347 | 182.8116
2294258 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | KEMAL IŞIK SULAMA GRUBU TR 35-27-M00267_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051811 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 08:07:50 | 08.05.2022 10:42:25 | 2.5764 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1304 | 0 | 3.0005 | 0 | 4.361 | 0 | 0 | 16.4919
2294260 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53140597 M03_53140597 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 07:55:43 | 08.05.2022 10:40:47 | 2.7511 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 39.4105 | 0 | 0 | 21.6039 | 13.6572 | 0 | 0 | 74.6716
2294263 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-17 35-31-L00017_47982025_56399884_56399884 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 08:59:04 | 08.05.2022 09:38:46 | 0.66167 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93322 | 0 | 4.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6772
2294265 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1402 35-01-K01402_TRAFO K04_2118652 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 09:02:56 | 08.05.2022 17:20:04 | 8.2856 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 6.0165 | 0 | 0 | 0 | 878.6408 | 0 | 0 | 884.6574
2294266 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-14 35-25-M00014_955263844_955263844 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 09:00:18 | 08.05.2022 09:42:40 | 0.70611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2294267 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÜNEŞLİ TR-1 35-16-M00125_47470075_56399695_56399695 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 09:02:51 | 08.05.2022 12:46:23 | 3.7256 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.6373 | 0 | 0 | 0 | 0.65147 | 0 | 0 | 7.2888
2294268 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-4577 35-01-K04577_DAĞITIM TRAFOSU K03_67033268 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 09:06:40 | 08.05.2022 17:50:00 | 8.7222 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1577.6997 | 0 | 0 | 0 | 206.8501 | 0 | 0 | 1784.5498
2294269 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | M-732 35-17-M00732_35-17-M00732_72806921 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 09:37:45 | 08.05.2022 15:14:49 | 5.6178 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 126.0985 | 0 | 0 | 0 | 5.2834 | 0 | 0 | 131.3819
2294270 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | CEVİZALAN TR-2 35-15-L01027_C_56362022_56362022 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 09:08:25 | 08.05.2022 12:30:29 | 3.3678 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3815 | 0 | 0.18169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5632
2294272 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_YENİFOÇA-1 M27_2307151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 09:20:35 | 08.05.2022 09:44:35 | 0.40013 | 0 | 8178 | 0 | 4 | 3 | 559 | 1 | 0 | 0 | 572.0707 | 0 | 0.19152 | 6.16 | 181.6766 | 22.5631 | 0 | 782.6619
2294273 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | DURHASAN KÖK 45-74-M00373_MEZİTLER M02_83945203 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 09:18:47 | 08.05.2022 11:41:00 | 2.3703 | 0 | 496 | 1 | 12 | 6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 102.755 | 3.3659 | 7.6054 | 12.2826 | 29.3045 | 134.2182 | 0 | 289.5316
2294274 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DENİZKÖY TR-1 35-30-M00594_955319230_955319230 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 09:19:19 | 08.05.2022 10:47:02 | 1.4619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19148
2294275 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ÇAMAVLU TR-2 35-16-M00124_35-16-M00124_2351670 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 09:32:27 | 08.05.2022 18:00:33 | 8.4683 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 176.0906 | 0 | 0 | 0 | 39.495 | 0 | 0 | 215.5855
2294277 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133123 L09_53133123 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 09:33:35 | 08.05.2022 13:44:58 | 4.1897 | 0 | 471 | 0 | 16 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 530.2421 | 0 | 35.3894 | 0 | 141.6457 | 0 | 0 | 707.2771
2294279 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560899 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 09:40:39 | 08.05.2022 10:16:19 | 0.59444 | 0 | 871 | 113 | 64 | 16 | 112 | 7 | 0 | 0 | 71.9795 | 84.9513 | 35.2228 | 32.8008 | 12.7552 | 156.1199 | 0 | 393.8294
2294281 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/98 45-83-M00780_TR-2/100 M01_81593459 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 09:22:38 | 08.05.2022 10:01:00 | 0.63944 | 0 | 407 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 41.7823 | 0 | 0 | 4.6569 | 27.0289 | 0 | 0 | 73.468
2294282 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOSTANCI TR-1 45-76-L00025_955239897_955239897 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 09:25:52 | 08.05.2022 11:44:33 | 2.3114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53176
2294283 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1927 35-10-K01927_912608672_912608672 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 09:43:52 | 08.05.2022 11:18:28 | 1.5767 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82399
2294287 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_YENİ FOÇA TR-24 M03_83360615 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 09:41:39 | 08.05.2022 10:35:19 | 0.89444 | 0 | 2009 | 0 | 1 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 310.8828 | 0 | 0 | 0 | 206.1336 | 0 | 0 | 517.0163
2294290 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_ESKİ YARBASAN M02_72246658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 09:58:27 | 08.05.2022 09:59:17 | 0.013889 | 0 | 535 | 2 | 1 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0.63232 | 0.006974 | 0.00043193 | 0.19481 | 0.11219 | 0 | 0 | 0.94672
2294292 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KAMUKENT TR-1 35-21-M00039_A A01b_78795060 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 10:05:38 | 08.05.2022 14:28:11 | 4.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0124 | 0 | 0 | 13.0124
2294294 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 09:59:41 | 08.05.2022 10:35:00 | 0.58861 | 0 | 75 | 38 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.1425 | 14.8988 | 0.56983 | 11.6892 | 0.09375 | 0 | 0 | 39.3941
2294295 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | M-1555 35-08-M01555_35-08-M01555_41976288 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.05.2022 10:08:00 | 08.05.2022 11:39:43 | 1.5286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8099 | 0 | 174.1404 | 270.9503
2294297 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | OTOKENT İM 35-08-A00004_GEDİZ K09_2308673 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 10:16:17 | 08.05.2022 11:01:16 | 0.74972 | 0 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 0 | 3 | 0 | 237.7945 | 0 | 0 | 0 | 259.5152 | 0 | 4.8782 | 502.1878
2294298 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 10:11:49 | 08.05.2022 12:06:49 | 1.9167 | 3 | 37 | 121 | 293 | 19 | 68 | 0 | 0 | 0.82788 | 11.435 | 82.3493 | 183.5836 | 22.447 | 45.2534 | 0 | 0 | 345.8963
2294301 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-84 ORHAN HALLIOĞLU GRB. 35-15-M00084_C_56373145_56373145 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 10:25:54 | 08.05.2022 13:15:38 | 2.8289 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0856 | 0 | 3.1154 | 0 | 0 | 13.2011
2294305 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | PE-MA MANTAR ÖZEL TR-1 35-23-M00134Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046351 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 10:19:13 | 08.05.2022 12:29:34 | 2.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1617 | 0 | 84.1617
2294306 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUNTDAĞYENİCE KÖYÜ TR-1 45-71-M01699_43175956_56384147_56384147 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 10:38:39 | 08.05.2022 12:43:56 | 2.0881 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.7799 | 0 | 0 | 0 | 0.25884 | 0 | 0 | 6.0388
2294307 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3403 35-08-K03403_K-1127 K02_2109476 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 10:36:18 | 08.05.2022 12:03:15 | 1.4492 | 0 | 2861 | 0 | 0 | 1 | 153 | 1 | 0 | 0 | 890.1891 | 0 | 0 | 55.0149 | 139.902 | 27.1673 | 0 | 1112.2732
2294309 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1578 35-02-K01578_99999800_99999800 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 10:44:32 | 08.05.2022 13:00:27 | 2.2653 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0813
2294314 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139881 L03_53139881 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 11:00:53 | 08.05.2022 13:44:24 | 2.7253 | 0 | 420 | 7 | 53 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 87.7303 | 106.3437 | 3.5831 | 16.9815 | 16.7169 | 0 | 0 | 231.3554
2294315 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 11:12:35 | 08.05.2022 11:34:29 | 0.365 | 13 | 1621 | 22 | 521 | 40 | 352 | 2 | 0 | 272.7625 | 216.7529 | 210.1024 | 95.498 | 163.1398 | 106.8821 | 5.6796 | 0 | 1070.8172
2294317 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DELEMENLER BAHÇEARASI TR-2 45-73-M00795_945648545_945648545 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 11:07:18 | 08.05.2022 12:41:19 | 1.5669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75989
2294318 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-8 (M-2340) 35-10-M02340_913447111_913447111 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 11:12:13 | 08.05.2022 13:35:59 | 2.3961 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0724
2294327 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | DEREKÖY YENİ MAH. TR 45-77-L00292_A_56387491_56387491 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 11:47:12 | 08.05.2022 13:17:04 | 1.4978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018505 | 0 | 0.33742 | 0 | 0 | 0.35592
2294328 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ILIPINAR KÖK 35-23-M00154_ILIPINAR SULAMA ÇIKIŞI M08_67163398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.05.2022 11:53:56 | 08.05.2022 12:41:23 | 0.79083 | 20 | 1 | 37 | 2 | 25 | 0 | 4 | 0 | 16.5445 | 0.050066 | 242.5435 | 1.1759 | 82.9327 | 0 | 89.0166 | 0 | 432.2632
2294783 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3558 35-02-K03558_C_56372035_56372035 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 12:05:45 | 09.05.2022 13:41:58 | 1.6036 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.6261 | 0 | 0 | 0 | 2.4807 | 0 | 0 | 39.1068
2294786 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | AKSELENDİ TR-3 45-72-L00825_A_56406359_56406359 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 12:14:25 | 09.05.2022 20:04:58 | 7.8425 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7759 | 0 | 4.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8078
2294789 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT TR-5 35-28-M00085_95001354755_95001354755 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 12:25:07 | 09.05.2022 13:16:09 | 0.85056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1936
2294791 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-25 35-15-L00025_950352928_950352928 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 12:21:21 | 09.05.2022 14:50:20 | 2.4831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64019 | 0 | 0 | 0 | 0.1207 | 0 | 0 | 0.76089
2294799 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SEYİRKENT TR-1 45-83-M00691_ÜÇÜNCÜ KISIM SANAYİ TR-1 M01_61334574 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 12:32:07 | 09.05.2022 13:46:39 | 1.2422 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 23 | 0 | 0.10492 | 0 | 0 | 0 | 282.7917 | 0 | 828.2803 | 1111.1769
2294801 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SARIKAYA TR-1 45-82-L00056_C_79744533_79744533 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 12:48:06 | 09.05.2022 15:02:00 | 2.2317 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8173 | 0 | 0 | 0 | 0.0089952 | 0 | 0 | 4.8263
2294807 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-785 35-04-K00785_99034246_99034246 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 12:47:26 | 09.05.2022 14:13:02 | 1.4267 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.058
2294808 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-22 SIĞACIK 35-14-L00302_956636583_956636583 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 12:54:40 | 09.05.2022 15:16:12 | 2.3589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11639
2294809 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİCEKÖY YEŞİLLER TR-2 45-72-L00178_956527958_956527958 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 10:28:20 | 09.05.2022 17:59:17 | 7.5158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25818
2294812 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | MEHMET ESKİCİ VE ARK.ÖZEL 35-15-L00971Ö_35-15-L00971Ö_2352923 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 13:04:02 | 09.05.2022 14:57:16 | 1.8872 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9805
2294815 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSTAFA YILMAZ SULAMA GRUBU 35-29-M00226_954919897_954919897 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 13:05:14 | 09.05.2022 14:08:56 | 1.0617 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1832
2294818 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2 35-01-K00002_911288152_911288152 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 13:14:04 | 09.05.2022 14:52:58 | 1.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2294821 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHMET KARAMAN SULAMA GRUBU TR 35-27-M00191_950234831_950234831 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 13:18:57 | 09.05.2022 15:10:05 | 1.8522 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015383
2294822 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_950458439_950458439 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 13:21:15 | 09.05.2022 21:15:51 | 7.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6587
2294824 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2096291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 13:26:07 | 09.05.2022 13:48:52 | 0.37917 | 7 | 1117 | 188 | 73 | 49 | 104 | 0 | 0 | 0.80822 | 69.2347 | 291.8883 | 12.0213 | 92.2626 | 39.085 | 0 | 0 | 505.3001
2294826 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 13:34:52 | 09.05.2022 14:43:17 | 1.1403 | 0 | 21 | 29 | 186 | 9 | 61 | 2 | 0 | 0 | 10.7301 | 124.4889 | 353.829 | 98.3208 | 112.6924 | 57.8595 | 0 | 757.9208
2294829 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1276 35-03-M01276_915193461_915193461 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 13:35:31 | 09.05.2022 16:18:03 | 2.7089 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.8895 | 0 | 0 | 0 | 70.5956 | 0 | 0 | 85.4851
2294830 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-9 35-15-L00384_950352105_950352105 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 13:38:48 | 09.05.2022 15:32:00 | 1.8867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42271
2294837 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 35-30-L00053_955330894_955330894 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 13:46:51 | 09.05.2022 15:00:31 | 1.2278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26577
2294840 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-226 ARITMA 35-18-L00226_A a4b_5953894 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 13:44:08 | 09.05.2022 14:57:52 | 1.2289 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8948
2294843 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-30 45-78-L00764_953258889_953258889 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 13:56:50 | 09.05.2022 14:48:07 | 0.85472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34239
2294845 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BANKACILAR TR-2 35-30-M00208_955300596_955300596 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 13:58:19 | 09.05.2022 15:52:24 | 1.9014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61394
2294849 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206_950309195_950309195 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 14:10:31 | 09.05.2022 15:46:56 | 1.6069 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74972
2294853 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/5 35-28-M00047_953382862_953382862 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 14:15:51 | 09.05.2022 16:28:05 | 2.2039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72801
2294856 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-296 35-18-L00296_950447802_950447802 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 14:26:51 | 09.05.2022 15:21:19 | 0.90778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28995
2294858 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKÖY TR-1 45-72-L00275_956490065_956490065 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 14:20:59 | 09.05.2022 15:55:55 | 1.5822 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34983
2294859 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1870 35-09-K01870_97663954_97663954 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 14:30:02 | 09.05.2022 16:07:58 | 1.6322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56136
2294860 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-157 YEŞİLKENT 35-14-L00157_956633920_956633920 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 14:36:39 | 09.05.2022 15:55:25 | 1.3128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3416 | 0 | 0 | 0 | 5.5704 | 0 | 0 | 5.912
2294864 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-37 YAT LİMANI 35-14-L00037_956636548_956636548 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 14:36:56 | 09.05.2022 15:41:30 | 1.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45675 | 0 | 0 | 0.45675
2294866 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-966 35-02-K00966_99888758_99888758 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 14:54:44 | 09.05.2022 16:12:57 | 1.3036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74509 | 0 | 0 | 0.74509
2294867 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3038 35-04-K03038_99328322_99328322 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.05.2022 14:56:57 | 09.05.2022 20:07:14 | 5.1714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9035
2294868 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_PANCAR M24_2307686 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 14:53:17 | 09.05.2022 15:28:49 | 0.59222 | 1 | 323 | 6 | 106 | 60 | 117 | 46 | 1 | 0.2851 | 44.5574 | 26.3519 | 30.1434 | 484.2662 | 125.2952 | 12953.8293 | 102.1079 | 13766.8365
2294869 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-843 35-03-K00843_910469518_910469518 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 14:53:38 | 09.05.2022 17:05:29 | 2.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1077 | 0 | 0 | 1.1077
2294873 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TOPRAK SULAMA TR-5 35-27-M00775_948411755_948411755 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 15:14:24 | 09.05.2022 18:03:35 | 2.8197 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6107 | 0 | 0.44341 | 0 | 0 | 9.0541
2294877 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1705 35-02-M01705_95000522899_95000522899 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 15:23:09 | 09.05.2022 17:28:09 | 2.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4022 | 0 | 0 | 1.4022
2294878 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKAPINAR TOPRAK SU KOOP TR-1 35-20-L00143_955212218_955212218 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 15:27:59 | 09.05.2022 16:40:48 | 1.2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81843 | 0 | 0 | 0.81843
2294879 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-76 35-16-L00076_953342955_953342955 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 15:28:47 | 09.05.2022 16:55:05 | 1.4383 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23351 | 0 | 0.76722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0007
2294882 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_HatBaşıAyırıcı_73215482 M03_73215482 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 15:34:10 | 09.05.2022 18:13:17 | 2.6519 | 0 | 363 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 116.9148 | 0 | 5.3809 | 0 | 59.6324 | 0 | 0 | 181.9282
2294883 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/8 45-83-M00008_45-83-M00008_2356906 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 15:37:56 | 09.05.2022 16:59:32 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25703 | 0 | 3.401 | 0 | 2.3152 | 0 | 0 | 5.9733
2294885 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-52 45-84-L00052_A_56404941_56404941 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 15:43:29 | 09.05.2022 16:14:23 | 0.515 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4231 | 0 | 0 | 0 | 0.1511 | 0 | 0 | 10.5742
2294887 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | HAKKI ÖZDEMİR TR 35-27-M00529_A_56363217_56363217 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 15:45:38 | 09.05.2022 18:11:57 | 2.4386 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1251 | 0 | 0.85228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9774
2294888 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-30 35-02-M00030_M-454 M08_2311572 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 15:40:00 | 09.05.2022 15:51:00 | 0.18333 | 0 | 1458 | 0 | 0 | 10 | 178 | 10 | 0 | 0 | 78.415 | 0 | 0 | 37.9169 | 22.2585 | 216.4635 | 0 | 355.054
2294890 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_AYVAALAN M03_2115039 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 15:49:37 | 09.05.2022 16:20:50 | 0.52028 | 0 | 768 | 1 | 19 | 8 | 83 | 1 | 0 | 0 | 39.2516 | 0.80254 | 1.6566 | 5.3921 | 12.8084 | 78.3717 | 0 | 138.283
2294891 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-37 YAT LİMANI 35-14-L00037_F F03_5845710 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 15:49:23 | 09.05.2022 17:39:19 | 1.8322 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.3277 | 0 | 0 | 0 | 25.6563 | 0 | 0 | 27.984
2294893 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3555 35-01-K03555_910795756_910795756 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 15:57:22 | 09.05.2022 17:51:04 | 1.895 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93132
2294899 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1990 35-04-K01990_99322458_99322458 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 16:12:28 | 09.05.2022 17:36:19 | 1.3975 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.71781 | 0 | 0 | 0 | 0.96279 | 0 | 0 | 1.6806
2294903 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | DELİÇOBAN ÜZÜMLÜ TARIMSAL SULAMA 45-75-M00158_D_56371799_56371799 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 16:22:01 | 09.05.2022 17:42:05 | 1.3344 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23688
2294911 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/13 45-71-M00034_953205796_953205796 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 16:30:54 | 09.05.2022 17:04:27 | 0.55917 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3218 | 0 | 0 | 0 | 0.64474 | 0 | 0 | 1.9666
2294921 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_ESA BİOGAZ KÖK M14_67123794 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 16:45:34 | 09.05.2022 18:17:16 | 1.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2294923 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _910324363_910324363 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 16:42:14 | 09.05.2022 21:55:15 | 5.2169 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2794
2294926 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2096291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 16:52:47 | 09.05.2022 17:08:03 | 0.25444 | 7 | 1117 | 188 | 73 | 49 | 104 | 0 | 0 | 0.53507 | 47.0602 | 189.7411 | 7.712 | 58.4763 | 24.6543 | 0 | 0 | 328.1789
2294928 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_FABRİKALAR M03_66503089 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 16:54:53 | 09.05.2022 17:30:31 | 0.59389 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.009 | 0 | 32.633 | 0 | 0 | 0 | 37.642
2294931 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-82 SERTUR 35-18-L00082_11997952 _5784985 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 17:04:31 | 09.05.2022 20:21:47 | 3.2878 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1387
2294934 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-56 35-30-L00056_955316052_955316052 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 16:57:24 | 09.05.2022 17:52:21 | 0.91583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038998
2294935 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | DÜNDARLI MUHTARLIĞI MERA 35-24-M00073_35-24-M00073_2375860 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 17:10:38 | 09.05.2022 18:27:03 | 1.2736 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0292 | 0 | 2.4161 | 0 | 0 | 7.4453
2294942 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | IŞIKLAR TR-1 35-29-L00088_C_56360365_56360365 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 17:39:41 | 09.05.2022 19:07:07 | 1.4572 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.4296 | 0 | 0 | 0 | 3.6452 | 0 | 0 | 10.0748
2294945 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-39 35-23-M00039_DAĞITIM TRAFO YENİFOÇA TR-39 M06_83971150 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 17:43:39 | 09.05.2022 18:49:16 | 1.0936 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24.8091 | 0 | 0 | 0 | 19.523 | 0 | 0 | 44.3321
2294947 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1990 35-04-K01990_99322458_99322458 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 17:57:10 | 09.05.2022 20:33:17 | 2.6019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3649 | 0 | 0 | 0 | 1.4568 | 0 | 0 | 2.8218
2294948 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_İZSU ARITMA M14_72057875 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:13:34 | 09.05.2022 22:38:21 | 4.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.9507 | 0 | 395.9507
2294949 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_DOĞANAY K16_2309523 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.05.2022 18:01:25 | 09.05.2022 18:05:59 | 0.076111 | 0 | 3133 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 57.0631 | 0 | 0 | 0 | 12.1735 | 0 | 0 | 69.2366
2294953 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-103 35-09-M00103_915052789_915052789 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:02:09 | 09.05.2022 18:46:40 | 0.74194 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40263 | 0 | 0 | 0 | 0.12337 | 0 | 0 | 0.526
2294954 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUYUCAK TR-1 35-27-M00863_98801245_98801245 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:01:24 | 09.05.2022 22:08:09 | 4.1125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6914 | 0 | 0 | 0 | 4.3631 | 0 | 0 | 6.0545
2294958 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 45-78-M00075_953264225_953264225 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:05:13 | 09.05.2022 18:49:20 | 0.73528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020603
2294959 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2517 35-02-M02517_A_56365867_56365867 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:08:57 | 09.05.2022 18:59:13 | 0.83778 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.2948 | 0 | 0 | 0 | 1.4738 | 0 | 0 | 30.7686
2294960 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_KARABURUN-1 M05_72178832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:24:36 | 09.05.2022 18:50:31 | 0.43194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5644 | 0 | 0 | 0 | 106.5644
2294964 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİYENLİ TR-1 45-85-M00009_945468110_945468110 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:23:36 | 09.05.2022 21:18:52 | 2.9211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030339
2294967 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-23 35-25-M00023_D_56355105_56355105 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 17:52:00 | 09.05.2022 19:11:31 | 1.3253 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.1426 | 0 | 0 | 0 | 9.8962 | 0 | 0 | 47.0389
2294968 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2328578 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 16:04:29 | 09.05.2022 22:22:23 | 6.2983 | 0 | 1622 | 0 | 43 | 6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 895.328 | 0 | 17.3072 | 40.1791 | 183.8516 | 0 | 0 | 1136.6659
2294969 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/10 35-20-L00054_955214514_955214514 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:25:19 | 09.05.2022 22:26:39 | 4.0222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2294972 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | FIRINLI TR-5 35-20-L00092_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2038054 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:32:20 | 09.05.2022 20:27:27 | 1.9186 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.463 | 0 | 9.7211 | 0 | 8.0303 | 0 | 0 | 29.2144
2294975 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALKAVLU TR-1 45-76-M00159_965779971_965779971 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:49:00 | 09.05.2022 20:39:15 | 1.8375 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053897
2294976 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-331 DENİZKENT 35-18-L00331_950436980_950436980 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:58:12 | 09.05.2022 22:47:51 | 3.8275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40593
2299629 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2035838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:39:43 | 18.05.2022 14:40:55 | 0.02 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040507 | 0 | 4.3307 | 0 | 0 | 0 | 4.3713
2299938 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | SOFTALAR TR-1 45-75-M00207_A_56386591_56386591 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:53:27 | 18.05.2022 23:27:10 | 1.5619 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6422
2299752 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-5 45-81-M00005_A_56402005_56402005 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:44:01 | 18.05.2022 18:44:01 | 1 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.3657 | 0 | 0 | 0 | 5.0389 | 0 | 0 | 16.4046
2299775 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÇUKUROVA PETROL ÖZEL TR 35-27-M00221Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054808 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:01:07 | 18.05.2022 20:27:51 | 2.4456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1429 | 0 | 0 | 0 | 28.1429
2299374 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-2 35-26-M00426_956612790_956612790 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:01:37 | 18.05.2022 15:29:58 | 6.4725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0701
2299852 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_MADEN L16_2091661 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:43:35 | 18.05.2022 20:27:26 | 0.73083 | 0 | 174 | 0 | 0 | 6 | 24 | 4 | 0 | 0 | 17.4306 | 0 | 0 | 4.6468 | 8.2384 | 138.1736 | 0 | 168.4894
2299420 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI-1(CAMİİ MAH) M15_2307620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:09:47 | 18.05.2022 10:26:12 | 1.2736 | 0 | 639 | 0 | 24 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 206.8051 | 0 | 11.9276 | 0 | 227.59 | 0 | 0 | 446.3227
2299314 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-6 45-81-M00006_HatBaşıAyırıcı_53135402 M04_53135402 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 06:39:49 | 18.05.2022 10:07:07 | 3.455 | 0 | 50 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.6273 | 0 | 6.1255 | 15.3766 | 0.30943 | 0 | 0 | 43.4387
2299712 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/17 45-71-M00041_A a2b_45142941 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:00:05 | 18.05.2022 19:00:18 | 2.0036 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 21.6064 | 0 | 0 | 0 | 20.4106 | 0 | 0 | 42.0171
2299523 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YAKAPINAR TR-5 35-20-L00138_C_56377071_56377071 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:46:59 | 18.05.2022 12:30:41 | 0.72833 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.94426 | 0 | 5.3698 | 0 | 5.4439 | 0 | 0 | 11.7579
2299357 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MESTANLAR TR-1 45-72-L00739_956479987_956479987 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 08:26:36 | 18.05.2022 13:13:00 | 4.7733 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2066
2299380 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | M-9 GERMİYAN 35-18-M00009_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102131 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:00:34 | 18.05.2022 09:39:53 | 0.65528 | 0 | 87 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.9388 | 0 | 0.54473 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 24.3735
2299921 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_C_56367633_56367633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:04:16 | 18.05.2022 22:00:56 | 1.9444 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63.6673 | 0 | 0 | 0 | 1.9317 | 0 | 0 | 65.599
2299792 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-18 45-72-M00678_956481231_956481231 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:31:39 | 18.05.2022 20:26:07 | 1.9078 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2299978 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_C_56367633_56367633 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 23:24:08 | 19.05.2022 01:00:28 | 1.6056 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.8839 | 0 | 0 | 0 | 1.3616 | 0 | 0 | 45.2455
2299437 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-329 35-03-M00329_967125051_967125051 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:13:12 | 18.05.2022 11:45:57 | 1.5458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1423
2299935 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | MEYDANCIK MAH. TR-1 45-74-M00261_A_56383042_56383042 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:58:17 | 18.05.2022 23:25:12 | 1.4486 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78077
2299749 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_956642253_956642253 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:43:43 | 18.05.2022 20:03:51 | 2.3356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025902
2299394 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/18 (YAYLAKAPI) 45-83-L00018_DAĞITIM TRAFOSU TR-2/18 L04_2086156 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 09:36:24 | 18.05.2022 10:28:56 | 0.87556 | 0 | 348 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.7556 | 0 | 0.0062269 | 0 | 5.5408 | 0 | 0 | 71.3026
2299918 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _C_56392002_56392002 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:17:12 | 19.05.2022 03:12:24 | 5.92 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5911
2299941 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_HatBaşıAyırıcı_53137002 M08_53137002 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 22:08:56 | 18.05.2022 23:09:21 | 1.0069 | 3 | 19 | 113 | 146 | 17 | 27 | 0 | 0 | 0.44654 | 4.8311 | 34.621 | 44.919 | 12.3608 | 5.9256 | 0 | 0 | 103.1042
2299872 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | GÖRDES TR-27 45-75-M00042_GÖRDES TR-28 M01_61335194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:20:09 | 18.05.2022 20:49:21 | 0.48667 | 0 | 1369 | 0 | 51 | 7 | 263 | 0 | 0 | 0 | 101.705 | 0 | 6.4054 | 23.419 | 40.6245 | 0 | 0 | 172.1539
2299895 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:46:24 | 18.05.2022 21:31:50 | 0.75722 | 3 | 36 | 120 | 286 | 19 | 67 | 0 | 0 | 0.37976 | 5.3558 | 30.6335 | 70.5649 | 10.5939 | 17.7247 | 0 | 0 | 135.2525
2299609 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:02:18 | 18.05.2022 14:03:35 | 0.021389 | 6 | 1343 | 12 | 280 | 30 | 221 | 1 | 0 | 0.091001 | 9.1008 | 0.56858 | 2.6076 | 2.9201 | 3.5566 | 0.38527 | 0 | 19.23
2299958 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRNEKKÖY TR6 35-27-L00131_914389556_914389556 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 22:33:48 | 19.05.2022 01:35:53 | 3.0347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5521
2299563 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-4 35-22-M00234_955253925_955253925 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 13:21:53 | 18.05.2022 15:11:23 | 1.825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60286
2299689 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3757 35-02-K03757_910554504_910554504 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 16:17:31 | 18.05.2022 17:26:45 | 1.1539 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57585
2299546 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/11 45-71-M00030_AHMET DEDE M02_66459279 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 12:35:05 | 18.05.2022 18:06:55 | 5.5306 | 0 | 1594 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 1693.2265 | 0 | 0 | 0 | 2456.0048 | 0 | 0 | 4149.2313
2299311 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_AKSELENDİ TR7 L11_75948385 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 06:25:29 | 18.05.2022 07:23:40 | 0.96972 | 0 | 426 | 7 | 15 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 66.7639 | 1.2431 | 10.7973 | 3.1261 | 7.6133 | 0 | 0 | 89.5437
2299669 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-60 35-16-L00060_47597202_56353504_56353504 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 15:46:12 | 18.05.2022 17:06:30 | 1.3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9959 | 0 | 0 | 1.9959
2299503 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEVKİ OLGUN VE ARK. T-SULAMA GRB.TR-2 35-13-L00129_956289313_956289313 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:23:36 | 18.05.2022 13:31:44 | 2.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00026286 | 0 | 0 | 0.00026286
2299646 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_KESİKKÖY-1 GİRİŞ M07_2315523 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:48:29 | 18.05.2022 15:54:53 | 1.1067 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.25695 | 0 | 13.0088 | 0 | 16.6477 | 0 | 48.9652 | 0 | 78.8787
2299377 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1276 35-03-M01276_35-03-M01276_2358501 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 09:12:00 | 18.05.2022 17:40:05 | 8.4681 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 250.2172 | 0 | 0 | 0 | 178.0902 | 0 | 0 | 428.3074
2299732 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-37 YAT LİMANI 35-14-L00037_B B01_5846699 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:21:57 | 18.05.2022 21:51:28 | 4.4919 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 106.2306 | 0 | 0 | 0 | 47.2328 | 0 | 0 | 153.4634
2299875 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_GÜMÜLCELİ M011_73403251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:29:19 | 18.05.2022 20:29:59 | 0.011111 | 0 | 898 | 34 | 64 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2.0996 | 0.24729 | 0.32386 | 0.13315 | 0.20752 | 0 | 0 | 3.0114
2299540 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/26 45-71-M00008_DAĞITIM TRAFOSU M03_72073136 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 12:31:00 | 18.05.2022 15:03:22 | 2.5394 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 358.6711 | 0 | 0 | 0 | 385.2139 | 0 | 0 | 743.8851
2299291 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/77 45-72-M00077__83647921_83647921 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 03:30:25 | 18.05.2022 04:14:13 | 0.73 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3355
2299981 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SARIÇALI TR-2 45-72-L00777_A_56390235_56390235 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 23:05:30 | 19.05.2022 00:03:28 | 0.96611 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1412 | 0 | 0 | 0 | 0.84808 | 0 | 0 | 5.9893
2299844 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TOPÇAM SULAMA TR-6 35-16-M00199_47522146_56396751_56396751 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:34:28 | 19.05.2022 01:40:29 | 6.1003 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.558
2299297 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DEMİRTAŞ TR-1 35-30-M00150_35-30-M00150_2365758 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 04:20:24 | 18.05.2022 05:28:17 | 1.1314 | 0 | 89 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.5314 | 0 | 1.3228 | 0 | 1.7079 | 0 | 0 | 20.562
2299990 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-4 35-23-L00004_FOÇA TR-2 L04_2331905 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 23:49:49 | 19.05.2022 00:57:31 | 1.1283 | 0 | 3059 | 0 | 2 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1031.0026 | 0 | 0.19514 | 190.7539 | 102.118 | 0 | 0 | 1324.0696
2299303 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TARİŞ KÖK 45-73-M01049_ULAŞTIRMA TABURU M02_66732611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 05:31:36 | 18.05.2022 05:56:39 | 0.4175 | 2 | 93 | 4 | 3 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0.15505 | 7.5576 | 3.6567 | 0.54604 | 72.7114 | 4.2383 | 31.9031 | 0 | 120.7681
2299944 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-3/13 35-28-M00722_A A01_5931951 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 22:16:36 | 18.05.2022 23:39:22 | 1.3794 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2451 | 0 | 0 | 0 | 0.36696 | 0 | 0 | 11.612
2299506 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-426 35-07-K00426_K k1b_5830933 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:29:16 | 18.05.2022 12:52:41 | 1.3903 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.9865 | 0 | 0 | 0 | 37.3115 | 0 | 0 | 46.298
2299320 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/07 45-71-M02377_TURGUTALP M03_83785518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 06:44:15 | 18.05.2022 07:50:32 | 1.1047 | 2 | 222 | 14 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | 34.0368 | 25.6809 | 4.2707 | 4.1367 | 4.3979 | 3.2349 | 0 | 0 | 75.7579
2299466 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVACIK KÖYÜ TR-5 35-27-L00268_99005789_99005789 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:53:01 | 18.05.2022 16:12:26 | 5.3236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33057
2299612 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139881 L03_53139881 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:02:21 | 18.05.2022 15:44:24 | 1.7008 | 0 | 420 | 7 | 53 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 61.5741 | 76.8317 | 2.43 | 16.0514 | 17.0648 | 0 | 0 | 173.952
2299907 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM TR-1 35-30-L00127_955301116_955301116 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:43:34 | 18.05.2022 22:53:38 | 2.1678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14147 | 0 | 0 | 0 | 0.27804 | 0 | 0 | 0.41951
2299904 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-419 35-01-K00419_K-1178 K02_2119081 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:01:31 | 18.05.2022 21:13:00 | 0.19139 | 0 | 13740 | 0 | 0 | 6 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 710.0053 | 0 | 0 | 2.4955 | 108.3022 | 0 | 0 | 820.8031
2299572 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | SALİHLERALTI TANSAŞ KÖK 35-30-M00670_GÜLKENT-4 M02_72071642 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 13:26:52 | 18.05.2022 17:04:34 | 3.6283 | 1 | 1827 | 0 | 1 | 0 | 109 | 0 | 2 | 51.3712 | 1018.1723 | 0 | 12.1489 | 0 | 389.7871 | 0 | 7.3593 | 1478.8389
2299406 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | VEHBİ ÖZACAR GRB 35-20-M00029_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049515 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:46:59 | 18.05.2022 11:46:09 | 1.9861 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4076
2299947 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3942 35-07-K03942_913449262_913449262 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 22:28:12 | 19.05.2022 01:37:25 | 3.1536 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.6399 | 0 | 0 | 0 | 0.57827 | 0 | 0 | 23.2181
2299970 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2324960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 23:15:33 | 18.05.2022 23:33:00 | 0.29083 | 24 | 841 | 68 | 35 | 23 | 52 | 0 | 2 | 1.7754 | 34.6472 | 8.7245 | 2.5907 | 18.0347 | 3.6629 | 0 | 22.018 | 91.4536
2299386 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-111 45-78-L00111_DAĞITIM TRAFOSU TR-111 L04_65935415 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 09:21:00 | 18.05.2022 16:59:12 | 7.6367 | 0 | 198 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 290.8434 | 0 | 9.4673 | 0 | 74.5436 | 0 | 0 | 374.8543
2299984 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2495 35-02-K02495_35-02-K02495_2356561 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 23:39:30 | 19.05.2022 00:36:03 | 0.9425 | 0 | 715 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 137.3587 | 0 | 0 | 0 | 38.3841 | 0 | 0 | 175.7428
2299884 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2328468 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:45:35 | 18.05.2022 20:59:21 | 0.22944 | 4 | 362 | 4 | 63 | 17 | 101 | 4 | 1 | 0.52408 | 37.5135 | 0.98286 | 11.1667 | 18.4346 | 12.9151 | 45.6108 | 18.8233 | 145.971
2299635 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-45 35-30-L00045_C_56362985_56362985 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:44:01 | 18.05.2022 17:50:30 | 3.1081 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.9027 | 0 | 0 | 0 | 0.25112 | 0 | 0 | 28.1538
2299632 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:47:40 | 18.05.2022 15:29:55 | 0.70417 | 1 | 284 | 17 | 104 | 9 | 41 | 5 | 0 | 0.55438 | 40.3417 | 205.3859 | 122.4878 | 485.6441 | 22.2336 | 36.0625 | 0 | 912.7102
2299300 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1368 35-08-K01368_950219096_950219096 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 04:57:24 | 18.05.2022 06:34:47 | 1.6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31427 | 0 | 0 | 0.31427
2299964 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUNTDAĞIKÖSELER KÖYÜ TR-1 45-71-M01748_43172290_56399605_56399605 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 22:59:23 | 19.05.2022 05:13:16 | 6.2314 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.539
2299655 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-1 ÇIKIŞI DM-2 FİDER-2 M10_66332640 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 15:34:21 | 18.05.2022 15:46:05 | 0.19556 | 0 | 7101 | 0 | 40 | 2 | 416 | 1 | 1 | 0 | 279.1094 | 0 | 1.2277 | 1.363 | 55.2464 | 32.4484 | 1.1044 | 370.4994
2299841 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53139797 L04_53139797 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:26:18 | 18.05.2022 20:25:49 | 0.99194 | 0 | 34 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7451 | 0 | 5.1486 | 0 | 1.4244 | 0 | 0 | 10.3181
2299423 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | _H_56365751_56365751 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 10:09:16 | 18.05.2022 17:19:06 | 7.1639 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229.5972 | 0 | 0 | 0 | 3.9175 | 0 | 0 | 233.5146
2299672 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_KARABAĞLAR-17 K42_2310625 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2022 15:57:19 | 18.05.2022 17:09:50 | 1.2086 | 0 | 6706 | 0 | 0 | 1 | 566 | 0 | 2 | 0 | 1978.0381 | 0 | 0 | 9.1384 | 562.2936 | 0 | 103.1978 | 2652.668
2299363 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/05 (TR-14/19) 45-71-M00547_953241218_953241218 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 08:40:16 | 18.05.2022 10:46:12 | 2.0989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33945
2299469 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/TR-8 35-14-M00301_95001249960_95001249960 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:44:30 | 18.05.2022 12:04:36 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01 | 0 | 0 | 2.01
2299864 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | İĞDECİK TR-5 45-71-M00079_A_56403747_56403747 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:07:24 | 19.05.2022 00:37:49 | 4.5069 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.8763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8763
2299615 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | YENİ DOĞAN KÖK 45-72-M00633_YENİ DOĞAN M01_79260697 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:08:22 | 18.05.2022 15:05:57 | 0.95972 | 0 | 93 | 2 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6336 | 14.6666 | 10.2212 | 0 | 5.5337 | 0 | 0 | 44.0551
2299383 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_TAŞLIYOL M03_72168905 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:14:36 | 18.05.2022 09:41:20 | 0.44556 | 3 | 187 | 19 | 242 | 14 | 70 | 3 | 0 | 9.5132 | 20.499 | 3.4777 | 32.8722 | 33.8264 | 34.6179 | 26.7305 | 0 | 161.5367
2299901 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-6 45-71-M01538_B_56363700_56363700 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:47:53 | 19.05.2022 01:29:18 | 4.6903 | 0 | 27 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.0525 | 0 | 10.0276 | 0 | 6.6107 | 0 | 0 | 47.6907
2299360 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR DM-6 (M-17) 35-25-M00017_955263772_955263772 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 08:35:48 | 18.05.2022 10:08:30 | 1.545 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93222
2299924 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/42 45-71-M00025_G g2b_45143143 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:31:37 | 18.05.2022 22:14:07 | 0.70833 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.8757 | 0 | 0 | 0 | 1.6422 | 0 | 0 | 7.5179
2303988 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | M-2605 YELKİ DM 35-10-M02605_TEOS GES M05_2035521 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 13:05:45 | 25.05.2022 13:58:34 | 0.88028 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54979 | 0 | 2.3536 | 0 | 0 | 0 | 2.9033
2304240 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/2 45-71-M00373_B_56397660_56397660 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 20:09:57 | 25.05.2022 21:21:11 | 1.1872 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.4761 | 0 | 0 | 0 | 0.14672 | 0 | 0 | 22.6228
2304134 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SEFERİHİSAR M20_2309324 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:15:07 | 25.05.2022 17:40:34 | 0.42417 | 11 | 4291 | 4 | 100 | 14 | 281 | 4 | 1 | 60.8419 | 414.8378 | 14.6693 | 9.842 | 26.1265 | 73.2988 | 172.5196 | 0 | 772.136
2303842 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | İBRAHİM TÜRK SLM GRB TR 35-27-M00717_35-27-M00717_2369938 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:40:18 | 25.05.2022 13:45:45 | 4.0908 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.132 | 0 | 8.0292 | 0 | 0.092489 | 0 | 0 | 9.2537
2304217 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | TEPEKÖY TR-1 45-73-M00785_45-73-M00785_2354758 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 19:23:06 | 25.05.2022 21:28:22 | 2.0878 | 0 | 304 | 0 | 10 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 186.5652 | 0 | 15.0965 | 0 | 30.0795 | 0 | 0 | 231.7413
2304074 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM-5/TR-1 (TR-101) 35-26-M00101_ORMAN FİD. (TR-103-104-105) M07_66227492 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 15:31:15 | 25.05.2022 16:53:38 | 1.3731 | 0 | 309 | 0 | 11 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 99.4762 | 0 | 10.1259 | 1.8967 | 34.1799 | 0 | 0 | 145.6787
2304197 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1/4 35-20-M00004_948273476_948273476 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 18:42:54 | 25.05.2022 21:03:43 | 2.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2304154 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138504 L04_53138504 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:34:11 | 25.05.2022 19:34:06 | 1.9986 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.23092 | 0 | 44.1247 | 0 | 20.897 | 0 | 0 | 65.2526
2304117 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-524 35-01-K00524_910573135_910573135 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 16:30:56 | 25.05.2022 17:22:18 | 0.85611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56205
2303819 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | GÖLCÜK TR-3 35-15-L00318_GÖLCÜK DM L03_2333472 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:30:00 | 25.05.2022 11:55:10 | 2.4194 | 0 | 861 | 1 | 200 | 1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 219.0266 | 1.4723 | 79.8509 | 3.2511 | 220.81 | 0 | 0 | 524.4109
2303968 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_GÜNERLİ M05_2329493 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 12:16:48 | 25.05.2022 15:25:29 | 3.1447 | 3 | 43 | 1 | 7 | 10 | 33 | 2 | 0 | 15.6645 | 35.5889 | 55.1762 | 20.0607 | 194.2328 | 134.3943 | 1640.713 | 0 | 2095.8305
2304111 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261_950450900_950450900 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 16:35:46 | 25.05.2022 17:48:51 | 1.2181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2081
2303851 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27/A 45-77-L00013_945507780_945507780 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:54:50 | 25.05.2022 12:16:21 | 2.3586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30213
2304206 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3127 35-10-M03127_98112726_98112726 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 19:12:53 | 25.05.2022 19:51:21 | 0.64111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22475
2304229 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-510 REİSDERE 35-18-L00510_9349605_56365831_56365831 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 19:39:50 | 25.05.2022 21:43:31 | 2.0614 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1059 | 0 | 0 | 0 | 1.644 | 0 | 0 | 9.7498
2303974 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_ERTUĞRUL KÖYÜ L15_2076426 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 12:35:08 | 25.05.2022 12:38:15 | 0.051944 | 0 | 680 | 14 | 193 | 8 | 192 | 0 | 0 | 0 | 9.968 | 3.4932 | 8.7089 | 2.416 | 12.4906 | 0 | 0 | 37.0766
2304083 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_ÖZDERE DM-1 M21_2309323 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 15:49:35 | 25.05.2022 16:22:00 | 0.54028 | 7 | 9632 | 3 | 200 | 14 | 709 | 0 | 0 | 54.863 | 1131.8075 | 7.4996 | 29.8026 | 493.109 | 286.9075 | 0 | 0 | 2003.9894
2303891 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | ATAKENT DM (M-2214) 35-09-M02214_M-1580 M04_2309035 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:04:22 | 25.05.2022 10:48:45 | 0.73972 | 0 | 1697 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 370.3039 | 0 | 0 | 0 | 220.8002 | 0 | 0 | 591.104
2304077 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 15:40:57 | 25.05.2022 16:01:00 | 0.33417 | 0 | 897 | 1 | 314 | 7 | 89 | 0 | 1 | 0 | 65.5267 | 0.22449 | 27.9111 | 4.6848 | 20.1317 | 0 | 0.058492 | 118.5373
2304243 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-70 BELEDİYE PARK 35-14-M00070_8096594 e3_5956604 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 20:19:32 | 25.05.2022 20:44:46 | 0.42056 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.0915 | 0 | 0 | 0 | 4.2502 | 0 | 0 | 5.3417
2303977 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-23 45-71-M00500_45-71-M00500_2347370 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 12:43:41 | 25.05.2022 17:13:33 | 4.4978 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 448.5697 | 0 | 0 | 0 | 34.6303 | 0 | 0 | 483.2
2303871 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4564 35-02-K04564_K-1993 K01_2066275 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:04:55 | 25.05.2022 10:15:35 | 0.17778 | 0 | 3306 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 1 | 0 | 147.0774 | 0 | 0 | 0 | 60.2116 | 0 | 0.52381 | 207.8128
2304057 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4918 35-04-K04918_99431788_99431788 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 15:12:09 | 25.05.2022 19:03:43 | 3.8594 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2403 | 0 | 0 | 0 | 0.0081832 | 0 | 0 | 3.2485
2304163 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | KARAVELİLER TR-1 KÖK 35-20-L00137__72767561_72767561 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:56:41 | 25.05.2022 20:19:53 | 2.3867 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.3857 | 0 | 38.0585 | 0 | 17.8918 | 0 | 0 | 57.336
2303994 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_HatBaşıAyırıcı_53137087 M02_53137087 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 13:10:25 | 25.05.2022 15:54:37 | 2.7367 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.0875 | 0 | 10.2234 | 0 | 13.2882 | 0 | 0 | 32.599
2303831 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIKIRIKLAR TR-5 35-16-M00710_953351660_953351660 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:34:15 | 25.05.2022 13:57:14 | 4.3831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44812
2303854 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_E KOLU L02_81661213 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:58:27 | 25.05.2022 10:06:00 | 0.12583 | 2 | 7367 | 16 | 104 | 8 | 379 | 1 | 2 | 0.035109 | 170.4795 | 2.5618 | 4.994 | 13.0828 | 32.5046 | 0.41922 | 1.4912 | 225.5682
2303785 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YENİ HARMANDALI TR-1 45-71-M00893_45-71-M00893_2356815 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 08:47:09 | 25.05.2022 14:25:41 | 5.6422 | 0 | 90 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100.2863 | 0 | 12.2974 | 0 | 44.3942 | 0 | 0 | 156.9779
2304034 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-37 35-02-M00037_99903103_99903103 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 14:19:57 | 25.05.2022 17:19:55 | 2.9994 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6706 | 0 | 0 | 0 | 1.9507 | 0 | 0 | 8.6212
2304180 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI YOLU TR-2 35-26-M01195_7163888_56358622_56358622 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 18:21:46 | 25.05.2022 20:56:03 | 2.5714 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2071 | 0 | 5.3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.537
2303791 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-1 M05_72358873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 08:53:20 | 25.05.2022 09:39:32 | 0.77 | 0 | 135 | 17 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.6455 | 20.1864 | 5.2381 | 7.3917 | 6.9311 | 0 | 0 | 52.3929
2304289 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-4/1 (DM3/9) 45-82-M00063_E_56388669_56388669 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 23:09:00 | 26.05.2022 01:25:02 | 2.2672 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.7039 | 0 | 0 | 0 | 1.9267 | 0 | 0 | 24.6307
2304266 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | UZUNKÖY TR-2 35-31-L00143_47827445_56389534_56389534 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 21:33:31 | 25.05.2022 23:08:39 | 1.5856 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.2554 | 0 | 0.12674 | 0 | 0.45015 | 0 | 0 | 3.8323
2304246 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | NEZİR GÜMÜŞ ÖZEL TR 35-27-M00403Ö_ M03_2311690 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 20:23:03 | 25.05.2022 22:43:01 | 2.3328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.90226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6936 | 0 | 38.5959
2304123 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | _C_56356467_56356467 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 16:52:55 | 25.05.2022 17:47:41 | 0.91278 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.6104 | 0 | 0 | 0 | 3.1731 | 0 | 0 | 8.7835
2303954 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 12:07:44 | 25.05.2022 12:18:32 | 0.18 | 13 | 1152 | 12 | 164 | 29 | 216 | 2 | 1 | 2.5095 | 59.7584 | 2.6726 | 14.1929 | 16.673 | 25.9109 | 49.5643 | 3.0824 | 174.3638
2304223 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_YEŞİLYURT M06_2312672 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 19:32:35 | 25.05.2022 20:22:35 | 0.83335 | 2 | 2315 | 109 | 314 | 18 | 354 | 2 | 0 | 1.0078 | 394.9788 | 294.5821 | 490.2775 | 93.7371 | 116.2098 | 50.2774 | 0 | 1441.0704
2303757 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | LÜTFİYE KÖK 45-80-M02970_TST-2 M04_84270515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 07:37:01 | 25.05.2022 09:17:05 | 1.6678 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2753 | 0 | 4.3212 | 0 | 0 | 0 | 46.5965
2303734 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_HatBaşıAyırıcı_53140528 M05_53140528 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 05:59:22 | 25.05.2022 10:05:32 | 4.1028 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.7775 | 0 | 0.066666 | 0 | 0.32973 | 0 | 0 | 13.1739
2304066 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-49 35-01-K00049_N 1N_5865814 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 15:07:49 | 25.05.2022 20:41:43 | 5.565 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 174.4886 | 0 | 0 | 0 | 132.0646 | 0 | 0 | 306.5533
2303903 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMAL ERGÜN SULAMA GRUBU 35-29-M00189_955210656_955210656 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:31:52 | 25.05.2022 11:28:28 | 0.94333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026653 | 0 | 0 | 0.026653
2303834 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | BARAJ KÖK 35-17-M00461_HatBaşıAyırıcı_65631794 M01_65631794 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:40:41 | 25.05.2022 11:44:26 | 2.0625 | 0 | 642 | 3 | 11 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 242.1878 | 5.5066 | 7.6991 | 5.5533 | 15.0178 | 0 | 0 | 275.9646
2304189 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ŞAKRAN M06_66291227 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 18:37:15 | 25.05.2022 19:24:54 | 0.79417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0809 | 0 | 76.6768 | 0 | 78.7578
2303797 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÜRKÜTLER TR-1 35-16-M00091_C_56395361_56395361 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 08:56:06 | 25.05.2022 11:55:35 | 2.9914 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.877
2304129 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2416 35-07-K02416_A A1_5849419 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 16:58:54 | 25.05.2022 18:21:11 | 1.3714 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20.8172 | 0 | 0 | 0 | 27.77 | 0 | 0 | 48.5872
2303943 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/12 (KISIK CAMİİ) 45-71-M00106_953220590_953220590 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 11:53:22 | 25.05.2022 14:03:35 | 2.1703 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6109 | 0 | 0 | 0 | 0.070632 | 0 | 0 | 1.6815
2303840 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ATAKÖY TR-4 35-22-M00193_35-22-M00193_2374942 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:59:41 | 25.05.2022 10:19:35 | 0.33167 | 0 | 66 | 0 | 14 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.9142 | 0 | 1.4618 | 0 | 5.0284 | 0 | 0 | 11.4044
2304169 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-5 45-73-M00005_945670050_945670050 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 18:12:52 | 25.05.2022 19:24:40 | 1.1967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31184 | 0 | 0 | 0 | 0.25068 | 0 | 0 | 0.56252
2304026 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4150 35-01-K04150_B B1_66262749 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 14:52:30 | 25.05.2022 16:45:49 | 1.8886 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.6626 | 0 | 0 | 0 | 0.0052809 | 0 | 0 | 48.6679
2303820 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:27:53 | 25.05.2022 09:55:54 | 0.46694 | 0 | 353 | 133 | 53 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 23.0448 | 58.8478 | 13.9052 | 3.5338 | 6.1687 | 0 | 0 | 105.5002
2304212 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1591 35-04-K01591_B B3B_5815557 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 19:18:10 | 25.05.2022 21:13:42 | 1.9256 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17.9733 | 0 | 0 | 0 | 10.3733 | 0 | 0 | 28.3466
2303963 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-4 45-81-M00004_TR-5 M05_2076770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 12:14:35 | 25.05.2022 12:48:23 | 0.56333 | 0 | 858 | 0 | 13 | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 66.2665 | 0 | 2.0932 | 6.3758 | 33.4477 | 0 | 0 | 108.1832
2304063 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-2 35-22-M00290_955285230_955285230 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 15:12:04 | 25.05.2022 16:05:14 | 0.88611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5102
2304232 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3090 35-09-M03090_915164276_915164276 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 19:44:53 | 25.05.2022 21:42:30 | 1.9603 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4914 | 0 | 0 | 0 | 1.9963 | 0 | 0 | 3.4877
2303877 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-22/06 (YELKEN KONUTLARI) 45-71-M00649_C C1_44590636 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 10:13:58 | 25.05.2022 10:52:59 | 0.65028 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6339
2303883 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HASALAN L02_2327775 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:03:47 | 25.05.2022 11:05:49 | 1.0339 | 1 | 0 | 28 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0.32614 | 0 | 39.4229 | 0 | 17.5706 | 0 | 162.0884 | 0 | 219.4082
2304132 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_KARABEL RES M06_66051330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:10:45 | 25.05.2022 18:02:59 | 0.87056 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.71782 | 0 | 0.56735 | 0 | 4.3362 | 0 | 0 | 0 | 5.6214
2304192 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-211 35-02-K00211_99964776_99964776 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 18:50:12 | 25.05.2022 20:49:36 | 1.99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56191
2303837 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | K-2405 35-10-K02405_TRAFO K04_47757774 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:56:28 | 25.05.2022 19:02:03 | 9.0931 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 628.4989 | 0 | 0 | 0 | 0.57066 | 0 | 0 | 629.0696
2303986 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | M-380 35-30-M00380_35-30-M00380_72063718 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 12:31:31 | 25.05.2022 14:53:23 | 2.3644 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.1479 | 0 | 7.3693 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 74.6272
2303794 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-4 35-31-L00004_35-31-L00004_2351391 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:05:24 | 25.05.2022 17:20:58 | 8.2594 | 0 | 321 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 511.9365 | 0 | 2.0938 | 0 | 263.8121 | 0 | 0 | 777.8424
2304195 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | AŞAĞIŞAKRAN TR-1 35-17-M00223_B_60984369_60984369 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 18:52:40 | 25.05.2022 20:08:09 | 1.2581 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.8567 | 0 | 0.028162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8848
2303960 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 12:08:21 | 25.05.2022 12:57:14 | 0.81472 | 1 | 131 | 34 | 11 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.038206 | 21.2125 | 22.6708 | 10.6204 | 0.12045 | 1.2298 | 0 | 0 | 55.8921
2304003 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2328470 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 13:31:49 | 25.05.2022 13:42:25 | 0.17667 | 2 | 1292 | 15 | 140 | 29 | 104 | 2 | 0 | 0.072789 | 80.0858 | 7.0589 | 18.9348 | 33.7957 | 17.7854 | 18.4783 | 0 | 176.2115
2304272 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP ALANBAŞI TR-1 45-78-M00801_49203389_56407996_56407996 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 21:48:59 | 25.05.2022 22:37:26 | 0.8075 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74634
2304023 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53139684 M01_53139684 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 14:09:55 | 25.05.2022 18:06:29 | 3.9428 | 0 | 155 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 81.3648 | 0 | 4.3178 | 0 | 39.3793 | 0 | 0 | 125.0619
2303860 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | OSMANGAZİ İM 35-02-A00004_TR-1 10.5 K17_2101346 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:03:56 | 25.05.2022 10:16:00 | 0.20111 | 0 | 10538 | 0 | 0 | 1 | 1063 | 0 | 3 | 0 | 508.1469 | 0 | 0 | 24.2156 | 192.9771 | 0 | 8.8048 | 734.1444
2303774 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-25/18 45-71-M00366_E_60983359_60983359 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 08:17:29 | 25.05.2022 10:01:24 | 1.7319 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38.4212 | 0 | 0 | 0 | 2.7553 | 0 | 0 | 41.1766
2304109 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | OVACIK KÖYÜ DEDEKLER TR-2 35-27-L00269_C_56354027_56354027 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 16:28:21 | 25.05.2022 17:59:07 | 1.5128 | 0 | 32 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13.1245 | 0 | 1.6522 | 0 | 8.4813 | 0 | 0 | 23.258
2303817 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | GÜLBAHÇE TR-10 35-19-L00249_35-19-L00249_2350458 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:26:15 | 25.05.2022 17:27:54 | 8.0275 | 0 | 106 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 235.8031 | 0 | 14.0278 | 0 | 60.0478 | 0 | 0 | 309.8786
2303972 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_MORSAN M02_56219221 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 12:30:31 | 25.05.2022 13:35:53 | 1.0894 | 0 | 477 | 4 | 6 | 13 | 44 | 2 | 0 | 0 | 105.2647 | 8.0285 | 6.0314 | 61.7438 | 35.8054 | 1092.0087 | 0 | 1308.8824
2303803 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİKÖY MERKEZ TR-1 35-31-L00183_D_72247286_72247286 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:08:43 | 25.05.2022 12:17:57 | 3.1539 | 0 | 28 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.8477 | 0 | 21.6981 | 0 | 15.6227 | 0 | 0 | 54.1685
2304095 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-335 35-18-L00335_6706785_56353700_56353700 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 16:00:33 | 25.05.2022 18:11:32 | 2.1831 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0952
2304035 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-241 35-18-L00241_10347014 D1_5947278 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 14:21:55 | 25.05.2022 21:46:00 | 7.4014 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0903
2304181 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-1410 35-07-K01410_E_65506014_65506014 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 18:21:46 | 25.05.2022 18:58:14 | 0.60778 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.4887 | 0 | 0 | 0 | 0.10292 | 0 | 0 | 10.5917
2304135 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-54 35-30-L00054_43004959 _43010964 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:14:08 | 25.05.2022 20:00:08 | 2.7667 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5597
2303863 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-2929 35-02-K02929_K-1771 K02_2113146 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:03:57 | 25.05.2022 10:14:48 | 0.18083 | 0 | 161 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5.8806 | 0 | 0 | 0.24219 | 14.4023 | 0 | 0 | 20.5252
2304032 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4325 35-04-K04325_99446277_99446277 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 14:17:43 | 25.05.2022 19:26:25 | 5.145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79088
2303932 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KESİKKÖY DM 35-28-M00309_SEYREK TR-7 KÖK M04_2323286 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 11:29:42 | 25.05.2022 12:21:24 | 0.86167 | 5 | 4588 | 6 | 19 | 21 | 395 | 4 | 0 | 5.4205 | 911.2242 | 55.0126 | 6.9927 | 107.7899 | 372.2098 | 490.6815 | 0 | 1949.3312
2304118 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | YAZIBAŞI TOKİ TR-2 35-26-M00768_35-26-M00768_65956369 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 16:36:55 | 25.05.2022 17:39:03 | 1.0356 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 113.787 | 0 | 0 | 0 | 20.7746 | 0 | 0 | 134.5615
2304112 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-23/03 TOKİ OKUL 45-71-M00518_45-71-M00518_66507909 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 16:31:00 | 25.05.2022 17:29:12 | 0.97 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 91.0812 | 0 | 0 | 0 | 37.3563 | 0 | 0 | 128.4374
2303806 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3100(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03100_D_56394830_56394830 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:19:00 | 25.05.2022 16:19:34 | 7.0094 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2303929 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4332 35-07-K04332_962687395_962687395 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 11:28:52 | 25.05.2022 12:23:33 | 0.91139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4756 | 0 | 0 | 2.4756
2304178 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU İM 45-83-A00001_KURTULUŞ KABİN M04_42295552 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 18:17:36 | 25.05.2022 18:43:00 | 0.42333 | 0 | 6263 | 0 | 0 | 1 | 312 | 0 | 1 | 0 | 519.0654 | 0 | 0 | 0.0089054 | 87.2192 | 0 | 2.2735 | 608.5671
2304238 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 20:01:08 | 25.05.2022 20:12:31 | 0.18972 | 1 | 40 | 21 | 266 | 11 | 66 | 3 | 0 | 0.023365 | 1.9861 | 10.235 | 13.6229 | 23.2035 | 6.0999 | 11.9531 | 0 | 67.124
2304092 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1902 35-10-K01902_954752206_954752206 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 15:50:23 | 25.05.2022 20:02:49 | 4.2072 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12357
2304244 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | VİLLAKENT TR-1 35-28-M00391_ST TR1G1_5913868 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 20:25:53 | 25.05.2022 21:22:52 | 0.94972 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0575
2303723 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KIRCALAR DM 35-16-M00261_ÜRKÜTLER-SINIRADA GRUP KÖYLER ENH M03_72041787 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 03:05:38 | 25.05.2022 03:09:51 | 0.070278 | 0 | 515 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.6526 | 0 | 0 | 0.062442 | 0.15974 | 0 | 0 | 2.8748
2304072 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2888 35-10-K02888_912725676_912725676 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 15:22:59 | 25.05.2022 17:08:13 | 1.7539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0916
2303823 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_ŞEMSİLER TR-1 L04_72230944 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:34:35 | 25.05.2022 18:17:37 | 8.7172 | 0 | 626 | 0 | 395 | 5 | 208 | 1 | 0 | 0 | 1114.9115 | 0 | 2528.2528 | 201.9321 | 1722.2411 | 1341.5117 | 0 | 6908.8492
2304258 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-414 35-01-K00414_912102708_912102708 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 20:47:24 | 25.05.2022 22:27:01 | 1.6603 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.5926 | 0 | 0 | 0 | 7.7304 | 0 | 0 | 11.323
2304158 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-414 35-01-K00414_B_56375657_56375657 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:47:08 | 25.05.2022 18:59:05 | 1.1992 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 11.6347 | 0 | 0 | 0 | 13.1942 | 0 | 0 | 24.829
2303709 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-1180 35-04-M01180_TRAFO-1 M01_2114354 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 00:18:59 | 25.05.2022 01:59:29 | 1.675 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 70.1267 | 0 | 0 | 0 | 131.163 | 0 | 0 | 201.2897
2304041 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-2 35-28-M00909_95001280962_95001280962 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 14:26:48 | 25.05.2022 21:59:16 | 7.5411 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3372
2303832 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2308263 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:38:34 | 25.05.2022 10:14:35 | 0.60028 | 2 | 244 | 124 | 353 | 6 | 33 | 4 | 2 | 0.025554 | 20.7173 | 21.0652 | 39.0209 | 12.5488 | 16.3448 | 264.9645 | 112.7333 | 487.4204
2303732 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR DM 45-72-L00079_KÖYLER L03_66588723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 05:48:36 | 25.05.2022 06:37:31 | 0.81528 | 0 | 1727 | 37 | 380 | 10 | 249 | 3 | 2 | 0 | 190.3451 | 5.6773 | 47.1483 | 47.4173 | 35.3538 | 40.1291 | 4.6642 | 370.7351
2303895 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4326 35-04-K04326_B_56354460_56354460 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 10:28:00 | 25.05.2022 10:56:12 | 0.47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.1733 | 0 | 0 | 0 | 7.3202 | 0 | 0 | 11.4935
2304227 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-55 35-04-K00055_A A2B_5807457 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 19:20:19 | 25.05.2022 21:37:05 | 2.2794 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56.4766 | 0 | 0 | 0 | 5.486 | 0 | 0 | 61.9626
2304141 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/18 45-71-M00366_953243606_953243606 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:24:57 | 25.05.2022 20:23:46 | 2.9803 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6712
2304081 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_SIRIMLI L011_72238625 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 15:46:17 | 25.05.2022 16:16:21 | 0.50111 | 0 | 367 | 0 | 77 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 36.7713 | 0 | 13.3258 | 2.7791 | 11.6059 | 0 | 0 | 64.4821
2304287 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_ŞEMSİLER TR-1 L04_72230944 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 22:57:07 | 25.05.2022 23:40:37 | 0.725 | 0 | 626 | 0 | 395 | 5 | 208 | 1 | 0 | 0 | 95.9598 | 0 | 154.7757 | 12.7849 | 85.3961 | 64.3574 | 0 | 413.2739
2303792 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3100(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03100_A_56389750_56389750 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:04:00 | 25.05.2022 16:17:12 | 7.22 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 141.3177 | 0 | 0 | 0 | 34.7317 | 0 | 0 | 176.0494
2304267 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_953197221_953197221 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 21:25:55 | 26.05.2022 00:34:02 | 3.1353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2303981 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-23/07 45-71-M00494_45-71-M00494_2365284 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 12:48:48 | 25.05.2022 16:44:53 | 3.9347 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76.3772 | 0 | 0 | 0 | 0.59299 | 0 | 0 | 76.9702
2304104 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 16:16:59 | 25.05.2022 16:31:08 | 0.23583 | 0 | 276 | 10 | 26 | 9 | 41 | 3 | 0 | 0 | 22.7613 | 1.2767 | 3.1302 | 12.9966 | 6.2922 | 21.3843 | 0 | 67.8412
2303955 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-1180 35-04-M01180_TRAFO-1 M01_2114354 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:49:43 | 25.05.2022 12:58:11 | 2.1411 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 94.181 | 0 | 0 | 0 | 307.3455 | 0 | 0 | 401.5265
2304224 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_IŞIKLAR M18_2312683 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 19:32:35 | 25.05.2022 20:22:29 | 0.83182 | 1 | 2101 | 136 | 419 | 7 | 260 | 0 | 0 | 0.2247 | 380.5827 | 373.6975 | 801.2166 | 8.1707 | 70.7737 | 0 | 0 | 1634.6659
2304147 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | AKGEDİK TOKİ TR-1 45-71-M02124_AKGEDİK TOKİ TR-2 M01_78012658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:32:49 | 25.05.2022 17:56:30 | 0.39472 | 0 | 649 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 54.2218 | 0 | 0 | 0 | 15.753 | 0 | 0 | 69.9748
2304247 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | PİRİNÇCİ TR-3 35-15-L01158_35-15-L01158_82104912 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 20:31:00 | 25.05.2022 21:17:12 | 0.77 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4049 | 0 | 0 | 0 | 3.4417 | 0 | 0 | 4.8466
2303918 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_AHMETLİ M18_2312523 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:56:42 | 25.05.2022 11:04:46 | 0.13444 | 7 | 6711 | 190 | 352 | 41 | 940 | 6 | 1 | 0.29884 | 145.5683 | 26.6016 | 25.9708 | 13.1385 | 68.2632 | 291.6237 | 0.052531 | 571.5174
2303726 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-61 45-78-M00061_953258079_953258079 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 04:50:17 | 25.05.2022 07:17:53 | 2.46 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9203
2303961 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-37 35-02-M00037_99571660_99571660 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 12:17:04 | 25.05.2022 13:22:40 | 1.0933 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5148
2304061 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-11 35-17-M00211_10560031_56356233_56356233 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 15:17:04 | 25.05.2022 16:31:27 | 1.2397 | 0 | 199 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.4611 | 0 | 0 | 0 | 0.93911 | 0 | 0 | 55.4002
2303875 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_BADEMLİ L01_2308505 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 10:19:52 | 25.05.2022 19:14:08 | 8.9044 | 1 | 2428 | 14 | 641 | 7 | 636 | 5 | 0 | 1.4385 | 3450.1217 | 528.1244 | 2715.0078 | 512.8991 | 3255.7664 | 3240.0082 | 0 | 13703.3662
2304207 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HACIRAHMANLI TR-8 45-80-M00085_95000560177_95000560177 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 19:13:40 | 25.05.2022 21:07:56 | 1.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45211 | 0 | 0 | 0.45211
2304044 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-147 SAKIZLIKOY 35-18-M00147_950443833_950443833 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 14:37:47 | 25.05.2022 18:53:37 | 4.2639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15634
2303975 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-3/29 35-28-M00050_ULUKENT DM-3/30 M02_66491716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 12:36:35 | 25.05.2022 13:53:00 | 1.2736 | 0 | 939 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 302.2532 | 0 | 0 | 0 | 32.2096 | 0 | 0 | 334.4628
2303829 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | TR-52 35-17-M00052_35-17-M00052_2351044 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:39:24 | 25.05.2022 15:58:12 | 6.3133 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 294.5444 | 0 | 0 | 0 | 23.5407 | 0 | 0 | 318.0851
2304084 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_PERLİT M18_2095706 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 15:49:35 | 25.05.2022 17:28:11 | 1.6433 | 4 | 891 | 26 | 373 | 12 | 185 | 2 | 0 | 3.972 | 339.4466 | 36.4758 | 200.3216 | 457.4619 | 211.9381 | 37.1367 | 0 | 1286.7527
2303835 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ALİ TUNCEL SLM TR 35-26-L00351_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039786 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:47:02 | 25.05.2022 10:22:09 | 0.58528 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.237 | 0 | 0.93205 | 0 | 0 | 11.169
2303938 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SUBAŞI-5 35-26-L00332_6777084_56358279_56358279 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 11:40:09 | 25.05.2022 12:25:29 | 0.75556 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.9317 | 0 | 0 | 0 | 1.6447 | 0 | 0 | 24.5765
2303789 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OLGUNLAR TR-5 35-31-L00218_47891858_56381293_56381293 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 08:43:41 | 25.05.2022 11:00:11 | 2.275 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1741 | 0 | 0.20779 | 0 | 3.2082 | 0 | 0 | 6.59
2304038 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-210(DM-2/23) 35-09-M00210_97608342_97608342 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 14:27:41 | 25.05.2022 17:15:24 | 2.7953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54207
2304127 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-37 35-02-M00037_D_56375548_56375548 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 16:59:56 | 25.05.2022 17:32:54 | 0.54944 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8.7324 | 0 | 0 | 0 | 4.3864 | 0 | 0 | 13.1188
2303809 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | TİRKEŞ TR-1 45-80-M00125_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082739 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:20:55 | 25.05.2022 16:29:37 | 7.145 | 0 | 108 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160.0867 | 0 | 12.2433 | 0 | 5.6723 | 0 | 0 | 178.0023
2303766 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-63 35-17-M00063_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044933 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 08:03:55 | 25.05.2022 09:04:27 | 1.0089 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.0836 | 0 | 0 | 0 | 5.6345 | 0 | 0 | 29.7181
2303815 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_HatBaşıAyırıcı_74702098 M05_74702098 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:25:43 | 25.05.2022 13:22:49 | 3.9517 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50.7804 | 0 | 0 | 0 | 17.2473 | 0 | 0 | 68.0276
2303801 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3183 35-02-K03183_99242257_99242257 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:11:27 | 25.05.2022 10:36:48 | 1.4225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3183
2303941 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ILGIN TR-2 45-73-M00593_45-73-M00593_2353513 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 11:41:28 | 25.05.2022 13:23:28 | 1.7 | 0 | 57 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.5515 | 0 | 12.3543 | 0 | 12.2291 | 0 | 0 | 41.1349
2304239 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | ARİF ŞENOL 35-26-L00057_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041737 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 19:53:27 | 25.05.2022 23:27:47 | 3.5722 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0634 | 0 | 3.3027 | 0 | 0 | 23.3661
2304133 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48136600_56385945_56385945 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:11:41 | 25.05.2022 18:14:40 | 1.0497 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.0104 | 0 | 0 | 0 | 0.10681 | 0 | 0 | 37.1172
2303795 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_YENİ MECİDİYE L03_2107706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 08:49:59 | 25.05.2022 09:07:00 | 0.28361 | 0 | 1434 | 107 | 161 | 12 | 171 | 7 | 0 | 0 | 62.9177 | 15.3102 | 22.1866 | 19.2207 | 12.6719 | 194.0385 | 0 | 326.3456
2303838 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-147 35-19-L00147_95001170135_95001170135 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:45:21 | 25.05.2022 10:54:46 | 1.1569 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3132
2304196 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-136 35-01-K00136_911276248_911276248 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 18:53:45 | 25.05.2022 21:33:54 | 2.6692 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0449
2304024 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 13:59:45 | 25.05.2022 14:02:00 | 0.0375 | 0 | 1641 | 105 | 371 | 6 | 88 | 0 | 0 | 0 | 7.9611 | 13.4642 | 19.1563 | 1.4556 | 1.9969 | 0 | 0 | 44.0341
2304153 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-19 35-02-M00019_35-02-M00019_2377240 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:43:55 | 25.05.2022 18:32:08 | 0.80361 | 0 | 668 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 134.7956 | 0 | 0 | 0 | 11.0455 | 0 | 0 | 145.841
2303861 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-1770 35-04-K01770_K-3963 K01_2120926 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:03:56 | 25.05.2022 10:44:00 | 0.66778 | 0 | 5258 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 1 | 0 | 909.2199 | 0 | 0 | 0 | 270.8723 | 0 | 0.15047 | 1180.2427
2304010 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-2/TR-29 SIĞACIK 35-14-L00287_956636826_956636826 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 13:42:33 | 25.05.2022 17:27:38 | 3.7514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23511
2304113 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KADIOVACIK TR-1 35-19-M00202_956698499_956698499 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 16:37:02 | 25.05.2022 19:12:28 | 2.5906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3429
2303781 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAVELİLER TR-1 KÖK 35-20-L00137_KIZILCAOVA L03_2328879 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 08:44:19 | 25.05.2022 09:19:48 | 0.59139 | 0 | 439 | 22 | 46 | 7 | 129 | 1 | 0 | 0 | 58.993 | 29.4488 | 14.6047 | 10.6299 | 58.7554 | 1.1815 | 0 | 173.6134
2303735 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 06:07:08 | 25.05.2022 06:26:06 | 0.31611 | 0 | 0 | 9 | 90 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.8375 | 38.2392 | 1.8993 | 4.2947 | 19.5747 | 0 | 83.8454
2303921 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_UZUNAHIRLI-MENTEŞE M04_2329337 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:58:25 | 25.05.2022 11:42:15 | 0.73056 | 1 | 205 | 10 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0.053581 | 16.5477 | 10.233 | 0.87792 | 1.1994 | 2.5841 | 0 | 0 | 31.4957
2303927 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3089 35-03-M03089_C_56364309_56364309 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 11:21:03 | 25.05.2022 11:43:47 | 0.37889 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 24.2449 | 0 | 0 | 0 | 20.1128 | 0 | 18.502 | 62.8597
2304190 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GİRELLİ KIROĞLAN TR-4 45-73-M00764_45-73-M00764_2355700 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 18:43:48 | 25.05.2022 23:17:16 | 4.5578 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2937 | 0 | 2.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0115
2303881 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | UMURCALI TR-7 35-31-L00110_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049947 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 10:14:26 | 25.05.2022 17:48:06 | 7.5611 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.9516 | 0 | 312.7211 | 0 | 57.3724 | 0 | 0 | 384.0451
2304130 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2948(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02948_B_56367378_56367378 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:02:04 | 25.05.2022 19:16:54 | 2.2472 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 174.4275 | 0 | 0 | 0 | 0.012062 | 0 | 0 | 174.4396
2303944 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2018 35-01-M02018_912848734_912848734 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 11:53:19 | 25.05.2022 13:02:47 | 1.1578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.22776 | 0 | 0 | 0 | 6.5777 | 0 | 0 | 6.8055
2303844 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1637 35-01-M01637_B B01B_5912780 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:53:28 | 25.05.2022 16:40:45 | 6.7881 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 149.1724 | 0 | 0 | 0 | 54.2149 | 0 | 0 | 203.3873
2303864 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_VADİ EVLERİ M06_77533413 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:04:21 | 25.05.2022 10:13:45 | 0.15667 | 0 | 10439 | 0 | 0 | 1 | 729 | 0 | 1 | 0 | 455.5132 | 0 | 0 | 0.20982 | 90.695 | 0 | 4.9038 | 551.3219
2304027 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-16/02-C 45-71-M00606_A_56399911_56399911 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 14:11:53 | 25.05.2022 16:00:37 | 1.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1313 | 0 | 83.0432 | 128.1745
2304176 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4024 35-01-K04024_911060867_911060867 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 18:08:58 | 25.05.2022 20:06:17 | 1.9553 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3388
2304170 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2433 35-04-K02433_35-04-K02433_2360334 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 18:14:05 | 25.05.2022 18:49:21 | 0.58778 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 8.8545 | 0 | 0 | 0 | 34.5199 | 0 | 0 | 43.3744
2303715 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-61 45-78-M00061_953258079_953258079 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 01:35:20 | 25.05.2022 03:35:44 | 2.0067 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6897
2304070 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURALAN TR-1 35-30-L00138_35-30-L00138_2356464 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 15:17:54 | 25.05.2022 17:24:25 | 2.1086 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.2748 | 0 | 0 | 0 | 3.1573 | 0 | 0 | 14.4321
2304156 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_İSLAMLAR L02_72067069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:46:47 | 25.05.2022 18:46:16 | 0.99139 | 5 | 228 | 21 | 20 | 7 | 18 | 1 | 0 | 4.3758 | 36.8767 | 22.7751 | 6.3759 | 43.697 | 6.2451 | 13.5059 | 0 | 133.8516
2303964 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TİLKİKÖY TR-2 45-71-M01272_C_56399609_56399609 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 12:23:26 | 25.05.2022 15:51:59 | 3.4758 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.8303 | 0 | 0 | 0 | 9.4749 | 0 | 0 | 27.3052
2303970 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-1343 35-04-M01343_M-2874 M01_2065948 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 12:31:35 | 25.05.2022 13:00:24 | 0.48028 | 0 | 10161 | 0 | 0 | 4 | 664 | 2 | 3 | 0 | 1371.0448 | 0 | 0 | 26.5368 | 347.9846 | 70.9166 | 27.0221 | 1843.5049
2303807 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TOPRAK SLM TR 35-27-M00561_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049802 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:10:36 | 25.05.2022 10:51:50 | 1.6872 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6305 | 0 | 0.43835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0688
2303830 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4943 KAPASİTÖR 35-04-K04943_K-1591 K010_72315813 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:32:10 | 25.05.2022 18:23:54 | 8.8622 | 0 | 2053 | 0 | 0 | 0 | 567 | 0 | 1 | 0 | 3828.7966 | 0 | 0 | 0 | 3832.0775 | 0 | 156.7721 | 7817.6461
2304285 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_CEZA EVİ L12_2066112 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 22:52:01 | 25.05.2022 23:35:12 | 0.71972 | 0 | 13 | 13 | 80 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4.065 | 12.6573 | 56.8264 | 77.7411 | 2.7112 | 74.1546 | 0 | 228.1557
2303893 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | ATAKENT DM (M-2214) 35-09-M02214_M-1649 M12_2307766 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:28:20 | 25.05.2022 11:34:26 | 1.1017 | 1 | 247 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0.2601 | 73.7359 | 0 | 0 | 1234.5833 | 92.9176 | 0 | 0 | 1401.4969
2303847 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:56:13 | 25.05.2022 11:06:51 | 1.1772 | 0 | 0 | 9 | 90 | 5 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111.599 | 177.7187 | 11.5184 | 28.6887 | 153.9557 | 0 | 483.4805
2304033 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUKENT DM-4/17 35-28-M00053_ULUKENT DM-3/24 M04_66490007 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 14:03:17 | 25.05.2022 15:33:59 | 1.5117 | 0 | 592 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 274.2368 | 0 | 0 | 0 | 52.9504 | 0 | 0 | 327.1872
2304039 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | POYRACIK TR-10 35-24-L00033_C_56368687_56368687 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 14:28:18 | 25.05.2022 15:15:54 | 0.79333 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.1936 | 0 | 2.633 | 0 | 5.9298 | 0 | 0 | 9.7563
2303744 | 1 | İZMİR | BORNOVA | DM | ANADOLU İM 35-02-A00001_OTOGAR K14_2308895 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 06:49:29 | 25.05.2022 08:34:08 | 1.7442 | 0 | 205 | 0 | 1 | 2 | 343 | 0 | 26 | 0 | 73.1286 | 0 | 0.60176 | 76.9597 | 1046.0959 | 0 | 1133.4418 | 2330.2277
2303747 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | KIZILCAOVA TR-1 35-20-L00167_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048021 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 06:53:59 | 25.05.2022 09:09:06 | 2.2519 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.1578 | 0 | 13.5991 | 0 | 9.1491 | 0 | 0 | 41.906
2304079 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_BAYINDIR M01_2327575 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 15:42:37 | 25.05.2022 17:38:15 | 1.9272 | 0 | 94 | 0 | 133 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 45.7027 | 0 | 121.7291 | 0 | 141.8539 | 0 | 0 | 309.2857
2303910 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3089 35-03-M03089_915131233_915131233 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:47:59 | 25.05.2022 11:37:20 | 0.8225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33268
2304122 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | KARAALİ DM 45-71-M02127_TOKİ-2 M06_54851029 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 16:49:26 | 25.05.2022 17:27:15 | 0.63028 | 0 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 225.398 | 0 | 0 | 0 | 22.187 | 0 | 0 | 247.5849
2304073 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | BAHARLAR TR-3 45-79-M00134_45-79-M00134_2366365 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 15:24:35 | 25.05.2022 17:13:29 | 1.815 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3564 | 0 | 22.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.726
2304222 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_TEKEL M14_2312679 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 19:32:15 | 25.05.2022 20:24:15 | 0.86686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97526 | 0 | 0 | 0 | 0.97526
2304202 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2814 35-04-K02814_915016447_915016447 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 19:06:41 | 25.05.2022 20:55:38 | 1.8158 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2252
2303867 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_VATAN-1 M05_2310730 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:06:44 | 25.05.2022 12:21:15 | 2.2419 | 0 | 11377 | 0 | 0 | 4 | 688 | 2 | 3 | 0 | 6888.5275 | 0 | 0 | 127.1393 | 1714.5119 | 380.4048 | 138.1073 | 9248.6909
2304159 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2674 35-01-M02674_E E1_5869454 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:47:47 | 25.05.2022 19:14:50 | 1.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7458 | 0 | 0 | 35.7458
2303850 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-63 35-17-M00063_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044933 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:49:44 | 25.05.2022 10:54:55 | 1.0864 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27.2511 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 0 | 0 | 34.7211
2303827 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | _B_56392493_56392493 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:35:12 | 25.05.2022 17:21:30 | 7.7717 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 77.5485 | 0 | 0 | 0 | 5.7926 | 0 | 0 | 83.3411
2303804 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_GÖKÇEKÖY M05_78225836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:16:47 | 25.05.2022 09:18:47 | 0.033333 | 3 | 256 | 83 | 110 | 7 | 20 | 2 | 0 | 0.0021298 | 1.2043 | 9.7438 | 1.9519 | 0.26227 | 0.38715 | 6.7269 | 0 | 20.2784
2304288 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_M-25/M-22/M-23/M-24/İZSU M03_72070683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 23:00:45 | 25.05.2022 23:28:04 | 0.45528 | 0 | 712 | 0 | 7 | 1 | 72 | 0 | 1 | 0 | 72.0699 | 0 | 0.39585 | 0.46885 | 15.8684 | 0 | 0 | 88.8029
2304282 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_Recloser M03_2303188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 22:19:56 | 25.05.2022 22:23:39 | 0.061944 | 3 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0.087445 | 0 | 0.28733 | 0 | 3.4316 | 0 | 6.1236 | 0 | 9.9299
2303990 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SOBRAN TR-2 45-73-M00953_45-73-M00953_2353924 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 13:07:25 | 25.05.2022 13:49:35 | 0.70278 | 0 | 101 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.2751 | 0 | 9.0396 | 0 | 1.9577 | 0 | 0 | 27.2724
2303741 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-136 35-16-L00136_A_56352817_56352817 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 06:34:12 | 25.05.2022 12:55:53 | 6.3614 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60.2346 | 0 | 0 | 0 | 153.1266 | 0 | 0 | 213.3612
2304136 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:22:15 | 25.05.2022 18:04:27 | 0.70333 | 5 | 696 | 26 | 8 | 27 | 36 | 0 | 0 | 3.7025 | 126.4374 | 105.621 | 3.3937 | 137.5768 | 12.9591 | 0 | 0 | 389.6904
2304219 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_SOBRAN M02_2086192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 19:23:15 | 25.05.2022 21:11:07 | 1.7978 | 0 | 244 | 58 | 171 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 114.383 | 182.741 | 421.6273 | 6.7749 | 25.3865 | 0 | 0 | 750.9127
2304268 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-590 35-04-K00590_35-04-K00590_2364388 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 21:40:46 | 25.05.2022 22:41:41 | 1.0153 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 50.2371 | 0 | 0 | 0 | 95.1788 | 0 | 0 | 145.4159
2303933 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | KISMALI TR-2 45-83-M00725__72373729_72373729 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 11:30:34 | 25.05.2022 13:05:02 | 1.5744 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.76028 | 0 | 7.2024 | 0 | 5.1136 | 0 | 0 | 13.0763
2304262 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-140 35-19-L00140_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057083 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 21:35:45 | 25.05.2022 22:08:16 | 0.54194 | 0 | 134 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 20.0687 | 0 | 0.89091 | 0 | 2.8584 | 0 | 0 | 23.818
2303764 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-2 45-71-M01045_953221989_953221989 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 08:00:42 | 25.05.2022 12:52:19 | 4.8603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3565
2303907 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-22/09 45-71-M00652_45-71-M00652_72252443 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 10:26:00 | 25.05.2022 12:33:49 | 2.1303 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 128.8886 | 0 | 0 | 0 | 27.1094 | 0 | 0 | 155.998
2304205 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2875 35-04-M02875_VADİEVLERİ(DOĞANÇAY-1) M06_84886131 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 19:12:26 | 25.05.2022 19:27:17 | 0.2475 | 0 | 10669 | 0 | 0 | 1 | 743 | 0 | 1 | 0 | 828.0372 | 0 | 0 | 0.27988 | 114.3245 | 0 | 3.9749 | 946.6165
2304013 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-54 İTFAİYE 35-26-M00054_956614524_956614524 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 13:44:50 | 25.05.2022 21:00:43 | 7.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7641 | 0 | 0 | 9.7641
2304231 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | AHMET OLGUN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00127_B_56383735_56383735 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 19:35:27 | 25.05.2022 22:24:43 | 2.8211 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056
2303899 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-181 TAN SİTESİ 35-18-L00181_7094023_60982358_60982358 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:33:49 | 25.05.2022 14:40:13 | 4.1067 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.0479 | 0 | 0 | 0 | 22.3213 | 0 | 0 | 72.3692
2304045 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYRANCILAR DM-2/TR-16 35-26-M01285_956627980_956627980 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 14:41:57 | 25.05.2022 17:42:41 | 3.0122 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2931
2303753 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞI KAYAPINAR TR-1 45-71-M01004_45-71-M01004_2355327 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 07:19:45 | 25.05.2022 11:47:42 | 4.4658 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 138.3919 | 0 | 0.12996 | 0 | 82.7704 | 0 | 0 | 221.2922
2303853 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-34 35-27-M00034_K K03_83333788 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:32:11 | 25.05.2022 11:09:23 | 1.62 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.178
2303730 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2707 35-02-M02707_35-02-M02707_77269396 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 05:42:52 | 25.05.2022 12:04:08 | 6.3544 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 549.7569 | 0 | 0 | 0 | 7.0815 | 0 | 0 | 556.8383
2304191 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_ÇAMBEL-1 M03_72163706 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 18:40:34 | 25.05.2022 19:54:38 | 1.2344 | 12 | 217 | 35 | 16 | 50 | 39 | 10 | 0 | 5.6654 | 82.7971 | 46.3419 | 9.9392 | 271.8332 | 42.6103 | 1676.3738 | 0 | 2135.5609
2304185 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_YENMİŞ M08_2306688 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 18:32:06 | 25.05.2022 18:40:00 | 0.13167 | 6 | 2611 | 21 | 33 | 57 | 269 | 11 | 0 | 0.10392 | 79.6531 | 18.4457 | 1.879 | 191.17 | 14.2317 | 80.9787 | 0 | 386.4621
2303939 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2845 35-03-M02845_ M06_82471648 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 11:44:54 | 25.05.2022 12:47:30 | 1.0433 | 1 | 857 | 2 | 42 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0.24451 | 189.0211 | 0.81693 | 23.5898 | 5.3346 | 89.7246 | 0 | 0 | 308.7315
2304145 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | GÖBEKLİ TR-2 45-73-M01077_B_56385424_56385424 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:33:11 | 25.05.2022 20:19:21 | 2.7694 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.4866 | 0 | 0 | 0 | 5.3395 | 0 | 0 | 30.8261
2304271 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | REMZİ DEMİRBAĞ SULAMA GRUBU 35-29-M00196_A_56360451_56360451 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 21:39:33 | 25.05.2022 23:11:04 | 1.5253 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68445
2304165 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TARIMSAL SULAMA TR-68 45-85-L00098_45-85-L00098_2354616 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 17:53:23 | 25.05.2022 19:49:37 | 1.9372 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8037
2303773 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 08:19:23 | 25.05.2022 08:56:44 | 0.6225 | 1 | 285 | 17 | 104 | 8 | 41 | 5 | 0 | 0.40278 | 32.5789 | 148.8515 | 98.4988 | 8.3265 | 13.9758 | 26.4725 | 0 | 329.1067
2303859 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_TRAFO-1 K07_77533378 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:03:56 | 25.05.2022 10:56:05 | 0.86917 | 0 | 8758 | 0 | 0 | 4 | 611 | 1 | 3 | 0 | 2132.8821 | 0 | 0 | 48.5728 | 506.9704 | 9.7937 | 52.9917 | 2751.2107
2303816 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/13 35-20-L00060_955212805_955212805 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:24:23 | 25.05.2022 11:02:42 | 1.6386 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0014363
2303710 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/70 45-72-M00070__83647925_83647925 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 00:30:58 | 25.05.2022 04:11:43 | 3.6792 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 93.6545 | 0 | 0 | 0 | 3.4372 | 0 | 0 | 97.0917
2303879 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/2 45-83-L00002_ORKA L02_72143550 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 10:14:17 | 25.05.2022 11:56:44 | 1.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.5637 | 0 | 5.8112 | 0 | 170.3749
2303856 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2948(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02948_B_56367378_56367378 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 10:00:02 | 25.05.2022 16:28:07 | 6.4681 | 0 | 323 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 472.425 | 0 | 0 | 0 | 0.041877 | 0 | 0 | 472.4669
2304274 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-4/1 (DM3/9) 45-82-M00063_E_56388669_56388669 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 21:49:37 | 25.05.2022 22:46:08 | 0.94194 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.4205 | 0 | 0 | 0 | 0.87214 | 0 | 0 | 11.2926
2303750 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇİLEME-MALTA-SANCAKLI M08_50066533 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 06:51:24 | 25.05.2022 08:17:18 | 1.4317 | 0 | 870 | 16 | 123 | 8 | 120 | 0 | 0 | 0 | 288.2456 | 28.5678 | 89.0764 | 57.7388 | 79.4122 | 0 | 0 | 543.0409
2304082 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1538 35-03-K01538_913144237_913144237 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 15:35:25 | 25.05.2022 17:01:59 | 1.4428 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.305
2303833 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-749 35-01-K00749_911559441_911559441 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 09:45:14 | 25.05.2022 11:17:24 | 1.5361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20736
2303896 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | ATAKENT DM (M-2214) 35-09-M02214_ATAKENT-2 M06_2309033 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.05.2022 10:09:01 | 25.05.2022 11:22:45 | 1.2289 | 0 | 3148 | 0 | 0 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1499.292 | 0 | 0 | 31.2411 | 89.1069 | 0 | 0 | 1619.64
2303796 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3100(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03100_B_56394831_56394831 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:07:00 | 25.05.2022 16:18:05 | 7.1847 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 89.0237 | 0 | 0 | 0 | 62.1419 | 0 | 0 | 151.1656
2307477 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2309330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.05.2022 15:21:00 | 25.05.2022 15:23:00 | 0.033333 | 4 | 1640 | 4 | 101 | 9 | 74 | 0 | 0 | 3.2002 | 12.7026 | 0.18793 | 0.92268 | 1.7141 | 1.8746 | 0 | 0 | 20.6021
2303793 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_HatBaşıAyırıcı_53140170 M04_53140170 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.05.2022 09:05:09 | 25.05.2022 17:43:50 | 8.6447 | 0 | 271 | 0 | 39 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 514.2566 | 0 | 339.0939 | 0 | 146.4775 | 0 | 0 | 999.828
2304681 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-50 35-22-M00050_DEREKÖY M03_82002741 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 16:50:24 | 26.05.2022 17:01:00 | 0.17667 | 1 | 1308 | 0 | 129 | 1 | 142 | 0 | 1 | 0.039605 | 61.3239 | 0 | 9.8161 | 2.556 | 27.1161 | 0 | 0.82731 | 101.6791
2304541 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2638 35-03-M02638_915138929_915138929 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2022 12:00:04 | 26.05.2022 14:47:41 | 2.7936 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.714
2304518 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-293 YENİ MECİDİYE 35-18-L00293_950448444_950448444 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:23:53 | 26.05.2022 12:24:02 | 1.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47504 | 0 | 0 | 0.47504
2304913 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_TR-2 - TR-2-A L03_2102916 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 22:13:01 | 26.05.2022 23:29:02 | 1.2669 | 0 | 5 | 49 | 29 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0.5286 | 10.0697 | 3.8276 | 28.9316 | 14.121 | 10.9391 | 95.2281 | 163.6458
2304867 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_KAVAKKUYU M04_2074354 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:45:40 | 27.05.2022 02:54:23 | 6.1453 | 0 | 167 | 0 | 82 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 338.726 | 0 | 492.5769 | 6.134 | 186.9524 | 0 | 0 | 1024.3892
2304873 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 35-21-L00128_953366849_953366849 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 21:03:03 | 26.05.2022 22:18:09 | 1.2517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30981
2304432 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_HELVACI M04_66476613 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 09:41:30 | 26.05.2022 09:47:39 | 0.1025 | 0 | 1971 | 0 | 1 | 1 | 138 | 0 | 2 | 0 | 42.3695 | 0 | 0 | 0.091675 | 7.7898 | 0 | 2.529 | 52.78
2304409 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_YENİ KABAZLI M016_60669846 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:18:15 | 26.05.2022 16:00:16 | 6.7003 | 2 | 2999 | 88 | 138 | 6 | 219 | 0 | 1 | 7.9854 | 3651.1628 | 1006.6901 | 920.4017 | 258.4087 | 688.2779 | 0 | 125.761 | 6658.6877
2304621 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILCAOVA TR-1 35-20-L00167_95001346614_95001346614 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:07:18 | 26.05.2022 17:58:55 | 2.8603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68038
2304787 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_956691270_956691270 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:45:34 | 26.05.2022 21:17:05 | 2.5253 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3057
2304764 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-1 35-31-L00314_956571479_956571479 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:16:14 | 26.05.2022 23:37:15 | 5.3503 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93995
2304664 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2438 35-01-K02438_35-01-K02438_2374310 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:59:35 | 26.05.2022 16:37:03 | 0.62444 | 0 | 1039 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 159.8577 | 0 | 0 | 0 | 15.8613 | 0 | 0 | 175.719
2304415 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_H_56379505_56379505 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:23:24 | 26.05.2022 15:05:16 | 5.6978 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63.9768 | 0 | 5.1851 | 0 | 14.3824 | 0 | 0 | 83.5443
2304558 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-310 35-18-L00310_9109203_56369862_56369862 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 12:31:14 | 26.05.2022 16:31:26 | 4.0033 | 0 | 182 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 226.7333 | 0 | 0 | 0 | 86.1268 | 0 | 0 | 312.8601
2304807 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EVCİLER KARIKOCA MAH. TR 45-77-L00266_945492702_945492702 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:15:07 | 26.05.2022 21:36:05 | 2.3494 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36666
2304701 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1745 35-01-K01745_D_56362726_56362726 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:18:46 | 26.05.2022 18:31:25 | 1.2108 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.3062 | 0 | 0 | 0 | 0.90466 | 0 | 0 | 21.2109
2304850 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | VELİLER DM 35-15-L00840_BÜLBÜLLER-KERPİÇLİK L01_66945989 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:46:35 | 27.05.2022 02:30:35 | 5.7333 | 1 | 332 | 1 | 9 | 6 | 23 | 1 | 0 | 1.6822 | 165.927 | 5.3579 | 18.5297 | 25.8879 | 18.6172 | 12.4977 | 0 | 248.4996
2304753 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/84 45-83-L00084_48122398_56385911_56385911 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:56:15 | 26.05.2022 18:52:49 | 0.94278 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.0022 | 0 | 0 | 0 | 2.0388 | 0 | 0 | 25.041
2304421 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4027 35-01-K04027_A_56358109_56358109 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:32:26 | 26.05.2022 18:08:47 | 8.6058 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 391.8614 | 0 | 0 | 0 | 135.4162 | 0 | 0 | 527.2777
2304398 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_HACIRAHMANLI M05_72197691 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:00:05 | 26.05.2022 15:39:14 | 6.6525 | 0 | 1174 | 0 | 16 | 1 | 114 | 2 | 4 | 0 | 1541.8301 | 0 | 38.7086 | 77.8384 | 409.54 | 2086.8685 | 51.5101 | 4206.2957
2304444 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-215 35-18-L00215_950451665_950451665 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 09:46:50 | 26.05.2022 13:14:03 | 3.4536 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.781
2304736 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-1 35-21-L00201_953366093_953366093 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:47:15 | 26.05.2022 19:52:36 | 2.0892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18563
2304922 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAAĞAÇ DEDEBAŞI TR-1 45-75-M00229_C_56386722_56386722 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 22:45:25 | 27.05.2022 02:03:50 | 3.3069 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6302 | 0 | 0.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.616
2304484 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3889 35-02-K03889_95000627627_95000627627 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:35:21 | 26.05.2022 11:39:37 | 1.0711 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0768
2304876 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-249 (DM-5/10) 35-19-M00249_956678709_956678709 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 21:12:52 | 26.05.2022 23:21:40 | 2.1467 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5855 | 0 | 0 | 0 | 1.4434 | 0 | 0 | 5.0289
2304833 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:49:47 | 26.05.2022 21:09:21 | 1.3261 | 0 | 2583 | 151 | 329 | 6 | 191 | 0 | 0 | 0 | 654.0434 | 1202.6242 | 822.7394 | 15.5969 | 70.9931 | 0 | 0 | 2765.997
2304667 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_TİRE ŞEHİR-4 L21_2060277 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 16:17:53 | 26.05.2022 16:28:17 | 0.17333 | 0 | 5951 | 0 | 18 | 1 | 790 | 0 | 4 | 0 | 198.7968 | 0 | 1.7943 | 0.10749 | 90.2611 | 0 | 31.4177 | 322.3774
2304816 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956639625_956639625 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:29:40 | 26.05.2022 21:53:03 | 2.3897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0346
2304690 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KOZLUCA TR-1 45-73-M00500_45-73-M00500_2352090 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:06:26 | 26.05.2022 18:58:26 | 1.8667 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4739 | 0 | 16.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6929
2304653 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İBRAHİM SEZEN-2 SULAMA GRUBU 35-29-M00379_950345332_950345332 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:48:40 | 26.05.2022 18:34:28 | 2.7633 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10115
2304919 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_BALATCIK M16_2314254 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 22:42:08 | 26.05.2022 23:22:00 | 0.66444 | 1 | 7891 | 0 | 2 | 10 | 1104 | 6 | 11 | 6.0498 | 1274.3857 | 0 | 0.3505 | 221.5862 | 541.4856 | 338.736 | 79.5006 | 2462.0945
2304564 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-14/3 45-71-M00387_DM-14/02 M04_66511376 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 12:45:30 | 26.05.2022 14:28:40 | 1.7194 | 1 | 6165 | 5 | 67 | 2 | 422 | 1 | 1 | 0.28818 | 2516.2855 | 16.8533 | 73.6464 | 70.8969 | 646.2333 | 27.4888 | 21.6324 | 3373.3248
2304610 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-84 35-16-L00084_47565481_56397820_56397820 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:43:46 | 26.05.2022 15:45:01 | 1.0208 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.4498 | 0 | 0 | 0 | 0.52267 | 0 | 0 | 4.9725
2304418 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KOYUNDERE TOKİ DM-5/9 35-28-M00145_DAĞIITM TRAFO KOYUNDERE TOKİ DM-5/9 M03_66534915 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:26:04 | 26.05.2022 18:11:05 | 8.7503 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 421.0074 | 0 | 0 | 0 | 0.68535 | 0 | 0 | 421.6927
2304424 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SULUDERE KÖK 35-31-L00057_SULUDERE-1 L06_2337258 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:37:00 | 26.05.2022 13:17:21 | 3.6725 | 0 | 159 | 0 | 94 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 149.1797 | 0 | 200.4143 | 72.5352 | 237.9839 | 0 | 0 | 660.1131
2304441 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1076 35-02-M01076_99975148_99975148 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 09:45:34 | 26.05.2022 10:39:36 | 0.90056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6118 | 0 | 0 | 6.6118
2304524 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3771 35-08-K03771_35-08-K03771_42028825 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:29:26 | 26.05.2022 12:16:54 | 0.79111 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 29.6137 | 0 | 0 | 0 | 42.0373 | 0 | 312.2089 | 383.8599
2304773 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SARMA KÖYÜ TR-2 45-71-M01525_43197467_56395514_56395514 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:16:28 | 26.05.2022 20:01:02 | 1.7428 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5178
2304627 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | ŞEHİRLİOĞLU TR-1 45-81-M00060_45-81-M00060_2368694 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:21:33 | 26.05.2022 17:06:52 | 1.7553 | 0 | 94 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.1042 | 0 | 1.0062 | 0 | 7.2121 | 0 | 0 | 31.3226
2304481 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLLER ÜMMET ÇAVUŞLAR TR-4 35-31-L00234_956581775_956581775 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:31:59 | 26.05.2022 12:39:48 | 2.1303 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0454
2304338 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/59 45-71-M00020_KUŞLUBAHÇE M02_66398633 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 07:37:02 | 26.05.2022 08:20:18 | 0.72111 | 0 | 327 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 43.949 | 0 | 0.29421 | 17.8788 | 4.3146 | 0 | 0 | 66.4366
2304527 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-3 35-17-M00363_8852309_56356520_56356520 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:35:13 | 26.05.2022 15:18:03 | 3.7139 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 57.5033 | 0 | 0 | 0 | 14.4227 | 0 | 0 | 71.9261
2304315 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_MEDYA M21_2307093 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 05:49:39 | 26.05.2022 06:48:12 | 0.97583 | 0 | 1554 | 0 | 0 | 22 | 335 | 22 | 41 | 0 | 773.3068 | 0 | 0 | 363.481 | 510.5683 | 975.9413 | 579.1951 | 3202.4925
2304713 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-63 35-17-M00063_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044933 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:32:47 | 26.05.2022 22:31:57 | 4.9861 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 141.1339 | 0 | 0 | 0 | 26.3162 | 0 | 0 | 167.4502
2304813 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CABBAR KAMARA TR-1 45-73-M00857_945639631_945639631 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:28:26 | 27.05.2022 00:24:17 | 4.9308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07471
2304464 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_950459152_950459152 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:20:32 | 26.05.2022 14:03:17 | 3.7125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.802
2304401 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-8 35-15-L00008_TR-130 L01_67551163 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:12:55 | 26.05.2022 16:40:36 | 7.4614 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1845.9782 | 0 | 0 | 75.9367 | 1512.0091 | 0 | 0 | 3433.9239
2304501 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-1148 35-09-M01148_M-1149 M03_47617194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:55:51 | 26.05.2022 11:32:08 | 0.60472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.93 | 40.1151 | 631.096 | 195.7617 | 935.9029
2304607 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-39 35-28-L00039_953387017_953387017 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:35:54 | 26.05.2022 16:32:53 | 1.9497 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0965
2304327 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | KÖK | M-1069 GEÇİT 35-08-M01069_M-1636 H5_2332133 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 07:22:03 | 26.05.2022 07:44:20 | 0.37139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 55 | 2 | 17 | 0 | 0.2051 | 0 | 0 | 5.4119 | 73.9007 | 19.2312 | 138.3198 | 237.0689
2304513 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1180 35-04-M01180_35-04-M01180_2365029 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:15:27 | 26.05.2022 11:44:47 | 0.48889 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 22.2976 | 0 | 0 | 0 | 72.939 | 0 | 0 | 95.2365
2304490 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | KAYAPINAR KÖK 45-71-M02146_KAYAPINAR M06_60777384 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:46:15 | 26.05.2022 11:48:55 | 1.0444 | 5 | 294 | 2 | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1.237 | 66.8768 | 2.3977 | 5.7335 | 78.6745 | 6.3069 | 0 | 0 | 161.2263
2304613 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-79 35-28-M00679_953374637_953374637 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:48:57 | 26.05.2022 17:27:49 | 2.6478 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.546
2304722 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-17 35-25-M00174_956659723_956659723 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:37:44 | 26.05.2022 22:11:47 | 4.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.197 | 0 | 0 | 2.197
2304390 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | TURGUTALP KÖK 45-71-M00260_SULTANYAYLASI M04_72233756 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 08:57:35 | 26.05.2022 17:16:16 | 8.3114 | 0 | 180 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 186.2863 | 0 | 34.4092 | 0 | 12.8041 | 0 | 0 | 233.4995
2304928 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-2088 35-09-M02088_M-396 M02_49450230 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 23:02:58 | 27.05.2022 01:00:26 | 1.9578 | 0 | 6642 | 0 | 2 | 0 | 867 | 0 | 8 | 0 | 2979.5707 | 0 | 0.98627 | 0 | 1119.2631 | 0 | 200.4048 | 4300.2248
2304882 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİŞEHİR TR-2 35-31-L00378_47863679_56392278_56392278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 21:22:48 | 27.05.2022 06:14:17 | 8.8581 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1281 | 0 | 0 | 0 | 16.3824 | 0 | 0 | 25.5104
2304696 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | SAĞANCI İM 35-16-A00003_SÜLEYMANLI L05_2072980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:15:13 | 26.05.2022 17:24:28 | 0.15417 | 0 | 674 | 33 | 77 | 15 | 82 | 3 | 0 | 0 | 22.2592 | 9.7951 | 9.2421 | 11.837 | 10.1745 | 72.8299 | 0 | 136.1379
2304573 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-1 35-21-L00171_953367246_953367246 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 13:11:21 | 26.05.2022 18:46:45 | 5.59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0922
2304596 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | LÜTFİYE TR-1 45-80-M00131_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2092634 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 14:08:24 | 26.05.2022 17:53:30 | 3.7517 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 202.8259 | 0 | 0 | 0 | 40.6331 | 0 | 0 | 243.459
2304341 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSMAİL AYRANCI SULAMA GRUBU 35-29-M00199_955210515_955210515 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 07:39:15 | 26.05.2022 09:50:13 | 2.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55099 | 0 | 0 | 0.55099
2304404 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | AMBARSEKİ KÖYÜ TR-1 35-21-L00105_A_56376926_56376926 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 09:14:07 | 26.05.2022 11:42:20 | 2.4703 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.721 | 0 | 0 | 0 | 0.8031 | 0 | 0 | 8.5241
2304848 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | KENDİRLİK TR-1 45-84-L00171_7207718_56386641_56386641 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:39:27 | 26.05.2022 23:48:23 | 3.1489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46118
2304633 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YİĞİTLER KÖK 35-27-M00707_YİĞİTLER SULAMA M01_72159090 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:25:14 | 26.05.2022 16:52:31 | 1.4547 | 0 | 18 | 6 | 55 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7.1753 | 26.4142 | 18.4634 | 10.1348 | 6.8814 | 0 | 0 | 69.0691
2304447 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KOYUNDERE TR-16 35-28-M00160_DAĞITIM TRAFO KOYUNDERE TR-16 M03_66534716 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:54:45 | 26.05.2022 17:54:44 | 7.9997 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 257.9053 | 0 | 0 | 0 | 72.6548 | 0 | 0 | 330.5601
2304324 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-294 NÜKET CİHANER 35-19-M00475_ H_54974604 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 06:29:04 | 26.05.2022 07:46:45 | 1.2947 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.7638 | 0 | 0.054182 | 0 | 3.1434 | 0 | 0 | 30.9614
2304470 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | OTO IRMAK DM 35-27-M00833_OTO IRMAK ÖZEL TR-3 M05_72165404 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:14:10 | 26.05.2022 12:34:08 | 2.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.4524 | 0.08351 | 0 | 0 | 527.5359
2304616 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-13 HIDIRLIK 35-14-M00013_956639731_956639731 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:02:21 | 26.05.2022 17:05:13 | 2.0478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79366
2304865 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-46 35-15-L00046_48874670_56366524_56366524 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:37:55 | 26.05.2022 21:41:08 | 1.0536 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.34342 | 0 | 14.7984 | 0 | 6.057 | 0 | 0 | 21.1988
2304570 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYİRKENT TR-1 45-83-M00691_955177681_955177681 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 13:07:45 | 26.05.2022 17:27:51 | 4.335 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2726
2304779 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:28:59 | 26.05.2022 18:56:27 | 0.45778 | 5 | 696 | 26 | 8 | 27 | 36 | 0 | 0 | 2.5347 | 83.0392 | 66.5473 | 2.1657 | 84.1748 | 7.9511 | 0 | 0 | 246.4128
2304742 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ŞEHİT KEMAL KÖK 35-17-M00449_HELVACI DM-2 M03_66442960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:56:39 | 26.05.2022 18:55:52 | 0.98694 | 1 | 273 | 2 | 2 | 23 | 10 | 2 | 0 | 0.79656 | 63.7566 | 27.3669 | 3.3501 | 140.8315 | 4.1149 | 58.9064 | 0 | 299.1229
2304576 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2438 35-01-K02438_C_56375886_56375886 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 13:10:00 | 26.05.2022 16:29:06 | 3.3183 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 109.591 | 0 | 0 | 0 | 8.5331 | 0 | 0 | 118.1241
2304550 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | HİSARLIK TR-2 35-20-L00468_35-20-L00468_2371246 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 12:22:04 | 26.05.2022 15:48:09 | 3.4347 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.1646 | 0 | 6.8236 | 0 | 11.9958 | 0 | 0 | 20.9839
2304905 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_BALATCIK M16_2314254 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 22:08:39 | 26.05.2022 22:42:08 | 0.55806 | 1 | 7701 | 0 | 2 | 10 | 1007 | 5 | 11 | 5.3835 | 1074.261 | 0 | 0.30343 | 184.4194 | 406.6284 | 271.6194 | 67.7581 | 2010.3733
2304762 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM-2/7 35-29-L00735_950316488_950316488 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:09:32 | 26.05.2022 19:44:52 | 1.5889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014347
2304785 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2322412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:41:05 | 26.05.2022 19:05:17 | 0.40333 | 47 | 4495 | 537 | 376 | 67 | 525 | 5 | 1 | 7.0005 | 313.5768 | 134.8808 | 51.8165 | 155.8267 | 81.8414 | 117.3185 | 44.9013 | 907.1626
2304619 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3071 35-03-K03071_912527970_912527970 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 13:20:44 | 26.05.2022 16:38:03 | 3.2886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2399
2304885 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HatBaşıAyırıcı_53139505 L04_53139505 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:58:23 | 27.05.2022 00:08:29 | 3.1683 | 0 | 71 | 8 | 4 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 30.7351 | 19.8748 | 4.3631 | 36.2202 | 16.5239 | 629.8056 | 0 | 737.5226
2304699 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-249 (DM-5/10) 35-19-M00249_956678709_956678709 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:16:26 | 26.05.2022 19:21:36 | 2.0861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3817 | 0 | 0 | 0 | 1.9533 | 0 | 0 | 5.335
2304450 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2955(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02955_35-01-M02955_76336886 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 10:02:47 | 26.05.2022 19:54:26 | 9.8608 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1972.8011 | 0 | 0 | 0 | 374.1638 | 0 | 0 | 2346.9649
2304407 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-256 (18 KABİN) 35-18-L00256_35-18-L00256_2358728 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:18:10 | 26.05.2022 18:00:57 | 8.7131 | 0 | 162 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 809.7304 | 0 | 0 | 0 | 69.5569 | 0 | 0 | 879.2873
2304350 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_EURO GIDA L02_2074346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 08:04:01 | 26.05.2022 08:06:52 | 0.0475 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.44317 | 0 | 7.0615 | 0 | 0.57731 | 0 | 2.1581 | 0 | 10.24
2304373 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | İZSU DEMİRCİLİ SU KUYUSU ÖZEL TR 35-15-L00150Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043094 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 08:21:31 | 26.05.2022 10:22:27 | 2.0156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.523 | 0 | 0 | 0 | 2.523
2304519 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | YAZIBAŞI TOKİ TR-1 35-26-M00767_DAĞITIM TRAFO YAZIBAŞI TOKİ TR-1 M03_65957564 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:21:00 | 26.05.2022 14:48:37 | 3.4603 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 305.2694 | 0 | 0 | 0 | 18.6648 | 0 | 0 | 323.9342
2304496 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-78 FULYA EVLERİ 35-14-M00078_956653896_956653896 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:44:24 | 26.05.2022 13:44:11 | 2.9964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0085819
2304396 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-3934 35-01-K03934_TRAFO K03_2118858 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:03:13 | 26.05.2022 19:46:49 | 10.7267 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1416.8619 | 0 | 0 | 0 | 404.4565 | 0 | 0 | 1821.3184
2304542 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2948 35-01-M02948_911532960_911532960 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 12:09:47 | 26.05.2022 17:24:11 | 5.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27835 | 0 | 0 | 0.27835
2304914 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_TOYGAR ÇIKIŞ M01_66715045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 22:42:05 | 26.05.2022 22:42:40 | 0.0097222 | 0 | 673 | 50 | 258 | 7 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1.2178 | 1.5566 | 4.551 | 0.71906 | 0.15618 | 0.26071 | 0 | 8.4614
2304828 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_53134266 M18_53134266 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:51:51 | 26.05.2022 21:53:37 | 2.0294 | 0 | 370 | 0 | 40 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 171.7324 | 0 | 39.5939 | 0 | 14.7583 | 0 | 0 | 226.0845
2304874 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ TR-2 35-15-L00670_C_56371062_56371062 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 21:06:15 | 26.05.2022 22:32:23 | 1.4356 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | 1.8243 | 0 | 0 | 8.791
2304433 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİCEKÖY L04_83647136 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:42:05 | 26.05.2022 18:56:34 | 9.2414 | 2 | 2200 | 19 | 843 | 16 | 473 | 2 | 0 | 28.0791 | 2077.5324 | 441.9229 | 1433.4406 | 188.6242 | 2209.3097 | 1749.9039 | 0 | 8128.8128
2304814 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SELİMİYE FİDERİ M18_2076606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:44:10 | 26.05.2022 19:51:25 | 0.12083 | 0 | 1004 | 19 | 240 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 20.9858 | 4.1987 | 29.6919 | 0 | 2.3851 | 0 | 0 | 57.2614
2304665 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | HABAŞ TM 35-17-A00008_ÖZKAN-1 M17_2333332 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 16:16:14 | 26.05.2022 18:18:15 | 2.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0338 | 0 | 58.8712 | 0 | 112.905
2304416 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇİFTÇİGEDİĞİ L09_2054992 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:24:06 | 26.05.2022 10:35:05 | 1.1831 | 0 | 0 | 15 | 39 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3013 | 41.8688 | 17.5365 | 49.8707 | 0 | 0 | 192.5773
2304559 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | TR-2/82 BARIŞ MANÇO KÖK 45-83-L00082_TR-2/83 L03_61336406 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 13:21:42 | 26.05.2022 17:46:28 | 4.4128 | 0 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 1 | 0 | 2083.4286 | 0 | 0 | 0 | 425.9197 | 0 | 777.9299 | 3287.2782
2304871 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-217 35-01-K00217_911187175_911187175 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:53:43 | 26.05.2022 21:57:09 | 1.0572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124
2304562 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-9 35-23-M00009_YENİFOÇA TR-10 M03_2335042 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 12:41:20 | 26.05.2022 13:53:31 | 1.2031 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 220.3196 | 0 | 0 | 0 | 43.4264 | 0 | 0 | 263.746
2304894 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_HatBaşıAyırıcı_53134788 M05_53134788 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 21:43:32 | 26.05.2022 22:47:16 | 1.0622 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5485 | 0 | 1.2469 | 0 | 0 | 0 | 7.7954
2304662 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-24 45-74-M00024_A_56397092_56397092 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:55:40 | 26.05.2022 17:10:20 | 1.2444 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.6211 | 0 | 0 | 0 | 2.2161 | 0 | 0 | 4.8372
2304370 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3065 35-07-K03065_95000480524_95000480524 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 08:20:50 | 26.05.2022 09:21:09 | 1.0053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21993
2304771 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_7044416_56368757_56368757 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:23:46 | 26.05.2022 19:33:34 | 1.1633 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.7241 | 0 | 0 | 0 | 11.6097 | 0 | 0 | 45.3338
2304439 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1224 35-01-M01224_C_56368625_56368625 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:46:51 | 26.05.2022 18:25:06 | 8.6375 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 391.9121 | 0 | 0 | 0 | 62.517 | 0 | 0 | 454.4291
2304330 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 07:01:05 | 26.05.2022 07:27:43 | 0.44389 | 1 | 441 | 137 | 77 | 10 | 55 | 0 | 0 | 0.06915 | 36.1378 | 95.4299 | 15.2498 | 20.6587 | 5.4277 | 0 | 0 | 172.973
2304313 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2991 35-02-M02991_35-02-M02991_77287684 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 05:45:27 | 26.05.2022 13:32:12 | 7.7792 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1550.9408 | 0 | 0 | 0 | 62.8911 | 0 | 0 | 1613.832
2304768 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ÇAVUŞLAR TR-2 45-79-M00271_C_56389545_56389545 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:12:50 | 26.05.2022 19:02:33 | 0.82861 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6571
2304791 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2552 35-09-M02552_D_56382353_56382353 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:59:59 | 26.05.2022 19:40:53 | 0.68167 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.8448 | 0 | 0 | 0 | 0.040237 | 0 | 0 | 24.885
2304668 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-916 35-01-K00916_911300009_911300009 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 16:13:56 | 26.05.2022 22:08:59 | 5.9175 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2814 | 0 | 0 | 0 | 7.1204 | 0 | 0 | 16.4018
2304834 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALMAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00076_953368934_953368934 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:07:48 | 26.05.2022 23:39:35 | 3.5297 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2304293 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/2 45-71-M00056_953222483_953222483 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 00:33:25 | 26.05.2022 01:05:38 | 0.53694 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6464
2304811 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-24 35-27-L00338_913622195_913622195 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:34:12 | 26.05.2022 22:04:00 | 2.4967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14712
2304891 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | KONURCA HACI HURŞİTLER TR-1 45-77-M00107_B_65512891_65512891 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 21:40:46 | 26.05.2022 23:49:53 | 2.1519 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0736
2304456 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-12/05 45-71-M00587_45-71-M00587_72089681 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 10:10:29 | 26.05.2022 17:18:45 | 7.1378 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 447.3278 | 0 | 0 | 0 | 459.1402 | 0 | 0 | 906.468
2304588 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1794 35-01-K01794_C_56378324_56378324 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 13:56:00 | 26.05.2022 14:30:16 | 0.57111 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.1411 | 0 | 0 | 0 | 2.9567 | 0 | 0 | 15.0978
2304565 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4444 35-08-K04444_98941440_98941440 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 12:45:02 | 26.05.2022 14:43:29 | 1.9742 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6183
2304419 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4027 35-01-K04027__79836543_79836543 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:31:14 | 26.05.2022 18:12:07 | 8.6814 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 352.9297 | 0 | 0 | 0 | 5.1092 | 0 | 0 | 358.0389
2304379 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-474 35-18-L00474_950465892_950465892 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 08:31:46 | 26.05.2022 14:12:56 | 5.6861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4129
2304820 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YAKACIK TR-2 35-20-L00233_35-20-L00233_2371414 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:47:55 | 26.05.2022 20:16:05 | 0.46944 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.3291 | 0 | 2.3302 | 0 | 2.4754 | 0 | 0 | 6.1347
2304734 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSTAFA YILMAZ SULAMA GRUBU 35-29-M00226_950346866_950346866 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:26:31 | 26.05.2022 19:40:56 | 2.2403 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2595
2304425 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-4/19 45-71-M00203_45-71-M00203_72059973 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:28:00 | 26.05.2022 11:24:14 | 1.9372 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 182.322 | 0 | 0 | 0 | 129.695 | 0 | 0 | 312.017
2304774 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:29:44 | 26.05.2022 19:22:03 | 0.87194 | 3 | 5 | 74 | 71 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1.1316 | 1.0384 | 51.8638 | 43.6571 | 43.5336 | 5.978 | 0 | 0 | 147.2026
2304525 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-42 45-79-M00042_TR-43-44 M03_2316122 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:29:36 | 26.05.2022 12:50:52 | 1.3544 | 0 | 754 | 0 | 54 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 197.7915 | 0 | 23.1049 | 0 | 63.6411 | 0 | 0 | 284.5375
2304482 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_HatBaşıAyırıcı_53133913 M03_53133913 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:32:34 | 26.05.2022 11:02:27 | 0.49806 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20433 | 0 | 0.5366 | 0 | 1.2649 | 0 | 0 | 0 | 2.0058
2304628 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HİLMİ DİRLİK SULAMA GRUBU 35-29-M00212_955214502_955214502 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:23:16 | 26.05.2022 17:18:09 | 1.9147 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7283
2304528 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-25 35-23-M00025_YENİFOÇA TR-26 M01_2334896 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:33:01 | 26.05.2022 12:06:24 | 0.55639 | 0 | 928 | 0 | 1 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 105.9684 | 0 | 0 | 0 | 129.6487 | 0 | 0 | 235.6172
2304551 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | KARABURÇ HAL YANI TR-4 35-31-L00266_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050604 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 12:15:25 | 26.05.2022 13:25:13 | 1.1633 | 0 | 80 | 0 | 15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.163 | 0 | 8.4085 | 0 | 19.7683 | 0 | 0 | 46.3398
2304316 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 05:42:58 | 26.05.2022 06:29:20 | 0.77278 | 1 | 131 | 34 | 11 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.022217 | 16.6116 | 14.1345 | 6.8692 | 0.072969 | 0.64993 | 0 | 0 | 38.3604
2304339 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-1636 GEÇİT 35-08-M01636_M-2905 M02_85484969 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 07:45:42 | 26.05.2022 12:07:35 | 4.3647 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 55 | 1 | 17 | 0 | 2.7279 | 0 | 0 | 89.588 | 1310.0318 | 140.8044 | 3125.2002 | 4668.3522
2304857 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-414 35-01-K00414_B_56375657_56375657 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:37:28 | 27.05.2022 00:09:09 | 3.5281 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 34.6368 | 0 | 0 | 0 | 28.9728 | 0 | 0 | 63.6095
2304737 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_PINARCIK L03_2097901 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:48:00 | 26.05.2022 23:02:19 | 5.2386 | 1 | 515 | 26 | 83 | 7 | 50 | 2 | 2 | 5.3307 | 475.1747 | 365.5404 | 127.7644 | 98.8976 | 61.4879 | 81.5939 | 2.959 | 1218.7486
2304402 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_KAYAKÖY MERKEZ L06_72307056 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 09:05:37 | 26.05.2022 10:42:21 | 1.6122 | 0 | 546 | 5 | 5 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 123.3077 | 237.7891 | 45.4249 | 0.87782 | 40.9132 | 0 | 0 | 448.3128
2304794 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GİRELLİ KIROĞLAN TR-4 45-73-M00764_45-73-M00764_2355700 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:26:35 | 26.05.2022 21:46:57 | 3.3394 | 0 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2819 | 0 | 2.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2974
2304359 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_DM-5/41 M08_2335562 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 08:06:38 | 26.05.2022 09:36:23 | 1.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.4005 | 0 | 5710.2388 | 0 | 6065.6392
2304445 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1224 35-01-M01224_A_65499216_65499216 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:49:22 | 26.05.2022 18:23:42 | 8.5722 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 933.0826 | 0 | 0 | 0 | 145.589 | 0 | 0 | 1078.6716
2304777 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YOLÜSTÜ TR-5 (ÜÇ DUTLAR MEVKİİ) 35-15-M00219_C_56372405_56372405 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:32:26 | 26.05.2022 20:27:48 | 1.9228 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0562 | 0 | 0.12089 | 0 | 0.074712 | 0 | 0 | 3.2518
2304422 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4027 35-01-K04027_C_56358072_56358072 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:33:50 | 26.05.2022 18:10:03 | 8.6036 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 335.6263 | 0 | 0 | 0 | 91.214 | 0 | 0 | 426.8402
2304399 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-3901 35-08-K03901_D_56377373_56377373 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:05:00 | 26.05.2022 11:15:51 | 2.1808 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.0919 | 0 | 0 | 0 | 88.5894 | 0 | 0 | 112.6813
2304322 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1637 35-01-M01637_912537708_912537708 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 06:36:16 | 26.05.2022 08:37:08 | 2.0144 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9847
2304591 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2813 35-03-M02813_955021142_955021142 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 13:55:11 | 26.05.2022 19:40:25 | 5.7539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9634 | 0 | 0 | 1.9634
2304485 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SART TR-1 KÖK 45-78-M00168_SART TR-2 M03_81491753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:40:05 | 26.05.2022 11:16:05 | 0.6 | 0 | 134 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.6217 | 0 | 0.69456 | 0 | 0.087719 | 0 | 0 | 14.404
2304817 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BEREKETLİ TR-2 YEĞENLER 45-79-M00322_D_56386811_56386811 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:45:46 | 26.05.2022 22:10:25 | 2.4108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0438
2304336 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-42 35-19-M00042_35-19-M00042_72145100 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 07:25:45 | 26.05.2022 08:46:41 | 1.3489 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.2908 | 0 | 0 | 0 | 1.9114 | 0 | 0 | 56.2021
2304923 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1536 35-01-K01536_910746341_910746341 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 22:49:05 | 27.05.2022 02:16:42 | 3.4603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2304860 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2955(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02955_E_56365794_56365794 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:45:40 | 26.05.2022 21:30:04 | 0.74 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18.1392 | 0 | 0 | 0 | 5.0421 | 0 | 0 | 23.1814
2304840 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ÜLKÜ FABRİKALAR M014_60669844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:04:57 | 26.05.2022 20:57:07 | 0.86944 | 0 | 0 | 17 | 8 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.9743 | 8.2114 | 65.342 | 0 | 1129.0599 | 0 | 1228.5876
2304711 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-130 35-15-L00130_950358723_950358723 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:27:59 | 26.05.2022 18:53:46 | 1.4297 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1631 | 0 | 0 | 0 | 0.49083 | 0 | 0 | 2.6539
2304903 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YOLÜSTÜ TR-11 35-15-M00268_A_56406985_56406985 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 22:00:21 | 27.05.2022 03:12:59 | 5.2106 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0763 | 0 | 51.8393 | 0 | 3.8157 | 0 | 0 | 61.7313
2304548 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ARIKBAŞI L12_2054987 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 12:19:44 | 26.05.2022 12:23:36 | 0.064444 | 1 | 253 | 2 | 13 | 9 | 58 | 1 | 0 | 0.039654 | 4.5136 | 0.18082 | 0.78352 | 1.68 | 2.9064 | 3.1827 | 0 | 13.2867
2304797 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2967 35-02-M02967_912939242_912939242 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:05:52 | 26.05.2022 20:21:19 | 1.2575 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.811
2304405 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2112936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 09:12:08 | 26.05.2022 09:57:49 | 0.76139 | 1 | 13 | 4 | 29 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0.51983 | 2.557 | 3.1059 | 31.4012 | 75.074 | 7.0697 | 17.9098 | 0 | 137.6373
2304654 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUZU TR-1 35-17-M00466_950303373_950303373 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:45:11 | 26.05.2022 19:47:56 | 4.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26185 | 0 | 0 | 0.26185
2304471 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREBAŞI-TR-1 35-29-L00267_950341490_950341490 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:29:14 | 26.05.2022 14:48:39 | 4.3236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36131
2304348 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1581 35-01-K01581_97451159_97451159 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 08:01:59 | 26.05.2022 09:59:39 | 1.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3517 | 0 | 0 | 2.3517
2304494 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2144 35-07-M02144_35-07-M02144_61057750 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 10:50:35 | 26.05.2022 17:38:39 | 6.8011 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 1162.8235 | 0 | 0 | 0 | 155.5035 | 0 | 90.438 | 1408.7651
2304640 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-30 35-25-M00166_966674374_966674374 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:25:16 | 26.05.2022 17:31:23 | 2.1019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013191
2304617 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAKÖY TR-1 35-22-M00288_955269525_955269525 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:58:18 | 26.05.2022 17:44:57 | 2.7775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1903
2304534 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-333 35-02-M00333_K K1B_5813931 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:55:25 | 26.05.2022 13:22:44 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1453 | 0 | 109.2342 | 123.3795
2304680 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILOBA TR-1 35-20-L00257_95000584101_95000584101 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 16:39:56 | 26.05.2022 22:37:42 | 5.9628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022259 | 0 | 0 | 0.022259
2304826 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _A_56395249_56395249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:40:43 | 26.05.2022 21:20:22 | 1.6608 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14.9164 | 0 | 0 | 0 | 54.2715 | 0 | 0 | 69.1879
2304431 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53140750 M03_53140750 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:41:21 | 26.05.2022 18:11:06 | 8.4958 | 0 | 0 | 7 | 43 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4512 | 144.5727 | 70.316 | 46.647 | 0 | 0 | 270.9868
2304906 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | AKPINAR GÖKSU MAH. TR-1 45-75-M00077_45-75-M00077_2352693 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 21:41:37 | 26.05.2022 23:18:38 | 1.6169 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4058
2304388 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-53 35-17-M00053_DAĞITIM TRAFO TR-53 M06_66222812 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 08:53:37 | 26.05.2022 13:50:04 | 4.9408 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 333.1887 | 0 | 0 | 0 | 14.1538 | 0 | 0 | 347.3425
2304929 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-64 45-73-M00064_945671076_945671076 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 23:04:15 | 27.05.2022 01:53:53 | 2.8272 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5692
2304786 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-17 35-30-M00017_E_56364034_56364034 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:44:22 | 26.05.2022 19:57:33 | 1.2197 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.1062 | 0 | 0 | 0 | 1.4467 | 0 | 0 | 37.5528
2304620 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3078 35-02-M03078_915934629_915934629 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:09:59 | 26.05.2022 17:03:03 | 1.8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5256 | 0 | 0 | 1.5256
2304886 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-6 35-15-L00586_C_56407439_56407439 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 21:35:59 | 27.05.2022 04:22:12 | 6.7703 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.6575 | 0 | 32.7854 | 0 | 16.7207 | 0 | 0 | 51.1636
2304763 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YİĞİTLER TR-3 35-27-L00227_B_56362805_56362805 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:12:03 | 26.05.2022 21:13:19 | 3.0211 | 0 | 65 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.2827 | 0 | 3.8123 | 0 | 15.7956 | 0 | 0 | 59.8906
2304700 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2845 35-03-M02845_ M06_82471648 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:14:18 | 26.05.2022 18:56:51 | 1.7092 | 1 | 857 | 2 | 42 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0.40623 | 338.5545 | 1.305 | 36.3025 | 8.001 | 130.9304 | 0 | 0 | 515.4997
2304451 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3313 35-09-K03313_97869021_97869021 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:02:37 | 26.05.2022 11:35:17 | 1.5444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0311
2304594 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | MEHMET DEMİRTAŞ SLM GRB TR 35-27-M00722_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049323 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:01:52 | 26.05.2022 16:17:35 | 2.2619 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.1597 | 0 | 2.2907 | 0 | 9.5449 | 0 | 0 | 15.9954
2304557 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_HALİTPAŞA ŞEHİR M04_72188718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 12:30:48 | 26.05.2022 13:16:58 | 0.76944 | 0 | 1108 | 0 | 8 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 168.1621 | 0 | 2.6997 | 3.0841 | 57.069 | 0 | 0 | 231.0149
2304892 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-15 45-73-M00015_945673738_945673738 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 21:23:03 | 27.05.2022 00:48:00 | 3.4158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6966
2304843 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2360 35-04-M02360_M-2361 İSTEK VAKFI KOLEJİ M04_49927754 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:20:56 | 27.05.2022 12:34:54 | 16.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8266 | 0 | 0 | 0 | 16.8266
2304849 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238617 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:33:28 | 26.05.2022 21:30:19 | 0.9475 | 0 | 705 | 0 | 211 | 3 | 146 | 0 | 0 | 0 | 123.2651 | 0 | 111.3339 | 3.1342 | 74.2966 | 0 | 0 | 312.0298
2304660 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1781 35-04-K01781_C_56366591_56366591 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:59:27 | 26.05.2022 18:03:23 | 2.0656 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.8541 | 0 | 0 | 0 | 7.4709 | 0 | 0 | 80.325
2304328 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_KEKLİKTEPE M10_2308024 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 06:57:15 | 26.05.2022 07:05:36 | 0.13917 | 20 | 108 | 3 | 34 | 4 | 19 | 0 | 0 | 7.0841 | 19.6998 | 0.23366 | 2.7733 | 1.2942 | 1.7506 | 0 | 0 | 32.8356
2304683 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | EMİRALEM TR-17 35-28-M00233_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112731 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 16:51:24 | 26.05.2022 20:12:37 | 3.3536 | 0 | 44 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.0894 | 0 | 18.4579 | 0 | 18.2112 | 0 | 0 | 65.7585
2304537 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-6 35-31-L00075_47942024_56371431_56371431 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:57:29 | 26.05.2022 13:30:57 | 1.5578 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64149 | 0 | 1.1469 | 0 | 0.34889 | 0 | 0 | 2.1373
2304614 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | HABAŞ TM 35-17-A00008_ÖZKAN-1 M17_2333332 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:00:13 | 26.05.2022 16:14:12 | 1.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8862 | 0 | 41.0033 | 0 | 76.8895
2304345 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_53134859 M04_53134859 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 07:11:07 | 26.05.2022 08:40:52 | 1.4958 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.915 | 0 | 0 | 0 | 1.0712 | 0 | 0 | 3.9863
2304428 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-4/76 (AMBER SOKAK) 45-71-M00217_45-71-M00217_72064593 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:30:15 | 26.05.2022 11:41:12 | 2.1825 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 340.8449 | 0 | 0 | 0 | 89.5579 | 0 | 0 | 430.4028
2304391 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2813 35-03-M02813__83870566_83870566 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 08:57:46 | 26.05.2022 09:43:58 | 0.77 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.1008 | 0 | 0 | 0 | 20.4193 | 0 | 0 | 21.5202
2304474 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-24 35-23-M00024_YENİFOÇA TR-25 M02_72189448 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:34:57 | 26.05.2022 11:57:45 | 1.38 | 0 | 1505 | 0 | 1 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 418.6545 | 0 | 0 | 0 | 332.7887 | 0 | 0 | 751.4431
2304531 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_HatBaşıAyırıcı_65632288 M020_65632288 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:41:43 | 26.05.2022 14:40:57 | 2.9872 | 0 | 122 | 0 | 1 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 82.4349 | 0 | 0.12849 | 272.7514 | 6.9371 | 10.8241 | 0 | 373.076
2304869 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BAĞCILAR TR-2 45-78-M00684_49289660_56392119_56392119 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:45:19 | 26.05.2022 21:22:24 | 0.61806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5538
2304823 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4027 35-01-K04027_912138698_912138698 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:22:28 | 27.05.2022 01:02:35 | 5.6686 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6435
2304434 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 09:25:05 | 26.05.2022 11:36:42 | 2.1936 | 3 | 36 | 118 | 285 | 19 | 69 | 0 | 0 | 0.88484 | 14.106 | 97.7773 | 224.9982 | 34.5412 | 81.7378 | 0 | 0 | 454.0453
2304574 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-24 35-21-L00210_953365268_953365268 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 13:16:50 | 26.05.2022 19:32:40 | 6.2639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56902
2304411 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-567 35-02-K00567_99843216_99843216 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 09:20:08 | 26.05.2022 09:52:47 | 0.54417 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4186
2304597 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-361 35-09-M00361_35-09-M00361_47619861 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 14:10:00 | 26.05.2022 15:27:29 | 1.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6247 | 0 | 385.8606 | 464.4853
2304809 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:35:28 | 26.05.2022 19:40:18 | 0.080556 | 0 | 2583 | 151 | 329 | 6 | 191 | 0 | 0 | 0 | 37.7482 | 78.8301 | 53.7418 | 0.96141 | 4.8402 | 0 | 0 | 176.1218
2304909 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3643 35-08-K03643_912104178_912104178 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 22:13:42 | 27.05.2022 00:49:35 | 2.5981 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.035
2304760 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-140 ŞHT.ALİ DERELİ MEVKİİ 35-15-L00140_C_56356239_56356239 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 18:10:07 | 26.05.2022 20:04:23 | 1.9044 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.9281 | 0 | 15.9956 | 0 | 14.823 | 0 | 0 | 36.7467
2304511 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | YENİ TOKİ TR-7 45-71-M02245_A A-1b_72153816 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:06:21 | 26.05.2022 18:41:17 | 7.5822 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.4644
2304454 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAŞIKÇI M11_2083718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:07:58 | 26.05.2022 10:11:31 | 0.059167 | 0 | 689 | 4 | 67 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.2483 | 0.41502 | 1.126 | 0.080597 | 0.8475 | 0 | 0 | 5.7173
2304703 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-2 45-72-M00593__72372147_72372147 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:17:25 | 26.05.2022 19:03:09 | 1.7622 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84382 | 0 | 4.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1717
2304846 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YEŞİLOVA TR-2 45-78-M01059_49347175_56391286_56391286 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:31:59 | 26.05.2022 21:20:48 | 0.81361 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.16
2304563 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞEHİR-1 L03_65986071 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 12:45:17 | 26.05.2022 12:57:22 | 0.20139 | 0 | 7547 | 0 | 1 | 1 | 371 | 1 | 0 | 0 | 331.1841 | 0 | 0.026645 | 3.2384 | 122.9517 | 0 | 0 | 457.4008
2304400 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-13 35-31-L00013_47996362_56398013_56398013 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:09:15 | 26.05.2022 18:20:19 | 9.1844 | 0 | 188 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 380.3614 | 0 | 4.8092 | 0 | 93.2013 | 0 | 0 | 478.372
2304417 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4027 35-01-K04027_B_56358073_56358073 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:19:02 | 26.05.2022 18:07:42 | 8.8111 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121.9566 | 0 | 0 | 0 | 3.4803 | 0 | 0 | 125.4369
2304394 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2057398 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 09:01:10 | 26.05.2022 15:54:48 | 6.8939 | 3 | 4 | 38 | 1 | 8 | 12 | 1 | 0 | 15.3836 | 22.0334 | 1454.4266 | 7.5558 | 201.9229 | 132.0199 | 215.7884 | 0 | 2049.1308
2304878 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-68 35-17-M00068_TR-64 M01_66231673 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 21:17:29 | 26.05.2022 22:14:25 | 0.94889 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 225.2739 | 0 | 0 | 0 | 28.5246 | 0 | 0 | 253.7985
2304440 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 09:44:45 | 26.05.2022 10:58:44 | 1.2331 | 2 | 1295 | 28 | 82 | 6 | 101 | 2 | 0 | 0.89516 | 234.4066 | 28.9906 | 19.8038 | 17.5952 | 38.3332 | 3.8163 | 0 | 343.8409
2304832 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | DERBENTALTI TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00582_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101238 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 19:34:40 | 26.05.2022 21:34:17 | 1.9936 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9601
2304523 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-2 35-25-M00002_B_56371773_56371773 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.05.2022 11:27:12 | 26.05.2022 12:15:33 | 0.80583 | 0 | 41 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.536 | 0 | 2.1687 | 0 | 0.085107 | 0 | 0 | 9.7898
2304626 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-3 45-84-L00003_955181707_955181707 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 15:25:06 | 26.05.2022 15:56:18 | 0.52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044762
2304477 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-25/14 45-71-M00053_45-71-M00053_72048273 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 10:30:00 | 26.05.2022 11:57:34 | 1.4594 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 143.7183 | 0 | 0 | 0 | 46.4019 | 0 | 0 | 190.1202
2304726 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKALTEPE TR-1 35-22-M00183_945379364_945379364 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:43:06 | 26.05.2022 19:25:42 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2304457 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | KINIK TR-24 35-24-M00024_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042236 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.05.2022 10:10:42 | 26.05.2022 13:38:18 | 3.46 | 0 | 27 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25.5156 | 0 | 33.0419 | 0 | 57.0798 | 0 | 0 | 115.6373
2304337 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_DELİKTAŞ M05_72078603 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 07:34:04 | 26.05.2022 08:27:35 | 0.89194 | 1 | 479 | 19 | 38 | 7 | 27 | 1 | 0 | 0.15537 | 84.5424 | 110.8953 | 11.1467 | 8.8664 | 16.304 | 56.6479 | 0 | 288.5581
2304294 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÖREN TR-1 KÖK 35-27-L00213_BAĞYURDU L03_72160520 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 02:07:35 | 26.05.2022 03:35:05 | 1.4583 | 2 | 4329 | 18 | 134 | 7 | 656 | 5 | 1 | 0.61421 | 1103.0696 | 20.0259 | 40.7225 | 28.3289 | 265.3112 | 315.3919 | 0.00070823 | 1773.4649
2304835 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3708 35-08-K03708_915149250_915149250 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 20:05:29 | 26.05.2022 22:08:45 | 2.0544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6168 | 0 | 0 | 2.6168
2304935 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | ÇÖKELEK TR-1 45-78-L00649_49259653_56393503_56393503 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 23:49:50 | 27.05.2022 01:29:41 | 1.6642 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.7287 | 0 | 0 | 0 | 0.058789 | 0 | 0 | 27.7874
2304712 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 17:29:33 | 26.05.2022 18:48:52 | 1.3219 | 2 | 535 | 12 | 39 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1.6307 | 79.7623 | 5.9066 | 12.6629 | 9.9283 | 14.0094 | 0 | 0 | 123.9003
2304463 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | YENİCEKÖY YEŞİLLER TR-2 45-72-L00178_45-72-L00178_2370046 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 10:13:56 | 26.05.2022 16:34:44 | 6.3467 | 0 | 39 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.463 | 0 | 12.5934 | 0 | 20.8648 | 0 | 0 | 49.9212
2304606 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TARIMSAL SULAMA TR-10 45-85-L00054_45-85-L00054_2350001 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 14:29:30 | 26.05.2022 16:06:43 | 1.6203 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3112
2305288 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2189 KARAAĞAÇ TR-2 35-03-M02189_A_56362746_56362746 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 14:19:29 | 27.05.2022 19:33:04 | 5.2264 | 0 | 29 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.4008 | 0 | 22.2939 | 0 | 7.9523 | 0 | 0 | 59.6471
2304953 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3388 35-04-K03388_H H-4_5901635 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 03:34:37 | 27.05.2022 04:27:56 | 0.88861 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.509
2305408 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_HatBaşıAyırıcı_53135437 M04_53135437 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:02:16 | 27.05.2022 17:04:00 | 0.028889 | 1 | 637 | 24 | 193 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0.0086132 | 1.5728 | 2.4326 | 0.97082 | 0.81697 | 0.56632 | 0 | 0 | 6.3681
2305331 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/34-A 45-72-L00061_956500062_956500062 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:08:02 | 27.05.2022 19:30:51 | 4.3803 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1493 | 0 | 0 | 0 | 2.472 | 0 | 0 | 5.6213
2305474 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPEKÖY TR-1 45-73-M00785_945665181_945665181 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:51:56 | 27.05.2022 19:47:18 | 0.92278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11317 | 0 | 0 | 0.11317
2305431 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OSMANCIK TR-1 35-29-L00514_95001236771_95001236771 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:35:44 | 27.05.2022 22:34:22 | 4.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2757 | 0 | 0 | 5.2757
2305451 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_950464972_950464972 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:24:49 | 27.05.2022 20:47:20 | 2.3753 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7335
2305245 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_KUŞÇULAR DM-2 M03_47230053 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 13:09:53 | 27.05.2022 15:23:34 | 2.2281 | 6 | 874 | 13 | 426 | 19 | 233 | 2 | 1 | 105.7917 | 813.023 | 174.3136 | 469.6854 | 460.6097 | 602.4677 | 90.69 | 4.3382 | 2720.9193
2305494 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_KARAAĞAÇLI TR-2 M06_2320971 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 19:42:40 | 27.05.2022 20:58:17 | 1.2603 | 0 | 899 | 9 | 26 | 3 | 108 | 0 | 1 | 0 | 322.9354 | 2.0598 | 6.6283 | 18.0582 | 46.8387 | 0 | 6.7708 | 403.2911
2305102 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3934 35-01-K03934_35-01-K03934_2375941 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 10:03:38 | 27.05.2022 18:26:12 | 8.3761 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1069.2941 | 0 | 0 | 0 | 307.9556 | 0 | 0 | 1377.2497
2305537 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-1 45-71-M01904_ M03_2334945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 21:27:26 | 27.05.2022 23:38:55 | 2.1914 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0174 | 5.2564 | 17.3371 | 6.2379 | 0 | 0 | 31.8488
2305013 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/24 45-71-M02400_953200347_953200347 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 08:15:27 | 27.05.2022 14:50:24 | 6.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4042 | 0 | 0 | 5.4042
2305345 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-337 35-19-L00371_95000478829_95000478829 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:28:17 | 27.05.2022 17:35:21 | 2.1178 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98625
2305159 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 10:49:23 | 27.05.2022 12:05:00 | 1.2603 | 2 | 12 | 198 | 101 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2.7539 | 1.0405 | 150.5094 | 51.9835 | 87.9132 | 3.1219 | 0 | 0 | 297.3225
2305082 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1594 35-01-K01594_B_60982823_60982823 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:46:00 | 27.05.2022 18:12:12 | 8.4367 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 167.5432 | 0 | 0 | 0 | 170.8351 | 0 | 0 | 338.3783
2305205 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-824 35-08-K00824_C_65513757_65513757 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2022 11:21:51 | 27.05.2022 21:11:16 | 9.8236 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 97.5374 | 0 | 0 | 0 | 109.8023 | 0 | 143.8347 | 351.1744
2305059 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/11 45-72-M00011_45-72-M00011_2350188 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:14:16 | 27.05.2022 17:36:23 | 8.3686 | 0 | 25 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.4252 | 0 | 64.8575 | 0 | 24.3458 | 0 | 0 | 128.6285
2305328 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-424 AKTAŞ MARKET 35-18-L00424_915016140_915016140 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:10:07 | 27.05.2022 18:06:09 | 2.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58599 | 0 | 0 | 0.58599
2305222 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | HECİZ TR-1 45-82-L00012_45-82-L00012_2370721 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 12:06:56 | 27.05.2022 14:11:08 | 2.07 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.6245 | 0 | 0 | 0 | 3.064 | 0 | 0 | 15.6885
2305019 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/10 45-72-M00010_TR-1/11 M05_85209825 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 08:26:40 | 27.05.2022 09:12:44 | 0.76778 | 0 | 27 | 17 | 69 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4.4027 | 5.4831 | 15.2853 | 36.9465 | 4.3234 | 495.3548 | 0 | 561.7956
2305076 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | VELİLER TR-2 35-15-L01162_ H_82406675 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:28:23 | 27.05.2022 14:41:49 | 5.2239 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6975 | 0 | 4.8027 | 0 | 1.2006 | 0 | 0 | 8.7008
2305165 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-393 YENİ OKUL 35-18-L00393_950448642_950448642 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 11:04:02 | 27.05.2022 13:30:53 | 2.4475 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4341
2305268 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/TR-7 (MİMOZA) 35-14-M00311_956643213_956643213 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 13:41:47 | 27.05.2022 17:30:30 | 3.8119 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5456
2305285 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-65 35-30-L00065_TR-67 L01_2123674 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 14:12:06 | 27.05.2022 15:23:02 | 1.1822 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 39.4786 | 0 | 0 | 0 | 11.0345 | 0 | 211.3324 | 261.8454
2305497 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2097148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 19:55:05 | 27.05.2022 20:36:03 | 0.68278 | 7 | 592 | 469 | 554 | 51 | 109 | 2 | 0 | 23.9738 | 91.2083 | 321.9686 | 377.9123 | 67.7923 | 40.7122 | 65.6587 | 0 | 989.2261
2305477 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_KARGIN M04_50241540 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 19:03:39 | 27.05.2022 21:13:00 | 2.1558 | 11 | 448 | 292 | 44 | 22 | 30 | 0 | 0 | 16.1556 | 178.9265 | 556.3355 | 85.5841 | 429.343 | 17.3823 | 0 | 0 | 1283.7271
2304936 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2954 35-01-M02954_911948339_911948339 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 00:00:08 | 27.05.2022 01:43:18 | 1.7194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45053
2305056 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2144 35-07-M02144_35-07-M02144_61057750 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:13:36 | 27.05.2022 16:49:39 | 7.6008 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 1250.8947 | 0 | 0 | 0 | 163.5873 | 0 | 99.7759 | 1514.258
2305242 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_FEVZİPAŞA K23_2329049 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 12:56:30 | 27.05.2022 16:21:16 | 3.4128 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 1134 | 0 | 1 | 0 | 20.9685 | 0 | 0 | 515.7234 | 2477.3094 | 0 | 4.288 | 3018.2892
2305491 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/76 45-72-M00076_956502122_956502122 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 19:36:56 | 27.05.2022 20:32:35 | 0.9275 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83026
2305099 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13/22 (ÇİMENLİ SOKAK) 45-71-M00059_45-71-M00059_2367871 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 10:00:40 | 27.05.2022 11:56:06 | 1.9239 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 178.163 | 0 | 0 | 0 | 43.5799 | 0 | 0 | 221.7429
2305540 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-213(DM-3/11) 35-09-M00213_912525538_912525538 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 21:53:46 | 27.05.2022 22:21:32 | 0.46278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47436
2305085 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1594 35-01-K01594_E_56375469_56375469 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:46:00 | 27.05.2022 18:10:18 | 8.405 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 343.0547 | 0 | 0 | 0 | 29.3084 | 0 | 0 | 372.3632
2305417 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/18 45-71-M00366_953196095_953196095 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:02:23 | 27.05.2022 19:22:11 | 2.33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62956
2305062 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040415 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:17:02 | 27.05.2022 17:13:14 | 7.9367 | 1 | 237 | 13 | 44 | 15 | 81 | 6 | 0 | 6.0242 | 292.194 | 31.7243 | 114.1883 | 676.7844 | 154.6268 | 2353.2406 | 0 | 3628.7825
2305208 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | AĞAÇ İŞLERİ TR-10 35-22-M00110_5844816 TR10/D1_5918322 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 11:51:44 | 27.05.2022 12:46:01 | 0.90472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4372 | 0 | 53.1699 | 70.6071
2305423 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-20/A 45-81-M00255_945624727_945624727 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:11:58 | 27.05.2022 19:08:33 | 1.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3985 | 0 | 0 | 2.3985
2305068 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-51 35-28-L00051_35-28-L00051_2348213 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:21:17 | 27.05.2022 13:48:22 | 4.4514 | 0 | 65 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 67.0604 | 0 | 62.5921 | 0 | 77.525 | 0 | 0 | 207.1774
2305457 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEN DM 1-1/2 35-29-L00059_950343693_950343693 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:28:23 | 27.05.2022 19:50:29 | 1.3683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5177
2305271 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-36 35-02-M00036_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2059084 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 13:46:43 | 27.05.2022 15:01:37 | 1.2483 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7626 | 0 | 0 | 0 | 0.78506 | 0 | 0 | 4.5477
2305463 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:42:36 | 27.05.2022 18:46:00 | 0.056667 | 0 | 700 | 0 | 11 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 4.0743 | 0 | 0.083891 | 0 | 0.7425 | 0 | 0 | 4.9007
2305022 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1996 35-09-M01996_M-1999 M02_2113405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 08:30:53 | 27.05.2022 09:17:32 | 0.7775 | 0 | 3282 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 542.6186 | 0 | 0 | 0 | 81.916 | 0 | 0 | 624.5346
2305002 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-2 L43_2305570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 07:43:07 | 27.05.2022 07:44:56 | 0.030295 | 2 | 375 | 38 | 85 | 22 | 60 | 5 | 1 | 0.017551 | 2.4524 | 4.2401 | 1.4343 | 1.4207 | 0.83892 | 15.4125 | 0.83124 | 26.6477
2305523 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-228 ILICA GARAJ 35-18-L00228_C c1b_5953965 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 20:43:58 | 27.05.2022 23:49:56 | 3.0994 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3802
2304959 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4771 35-03-K04771_35-03-K04771_55020038 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2022 03:48:05 | 27.05.2022 13:45:33 | 9.9578 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 508.7105 | 0 | 0 | 0 | 37.1662 | 0 | 0 | 545.8767
2305380 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1878 35-09-K01878_97771841_97771841 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 16:23:24 | 27.05.2022 18:38:13 | 2.2469 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2885 | 0 | 0 | 0 | 9.4248 | 0 | 0 | 14.7134
2305437 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-1725 35-07-K01725_D_56379407_56379407 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:58:50 | 27.05.2022 18:33:13 | 0.57306 | 0 | 48 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8.8819 | 0 | 7.1281 | 0 | 18.6082 | 0 | 0 | 34.6182
2305443 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/3 45-83-L00003_48136734_56384780_56384780 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:44:49 | 27.05.2022 18:54:27 | 1.1606 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.49372 | 0 | 7.9208 | 0 | 1.2752 | 0 | 0 | 9.6897
2305045 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-16/8 (DM3/19) LABELLA ÜSTÜ 45-82-M00100_945545821_945545821 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:01:31 | 27.05.2022 09:59:47 | 0.97111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51166
2305145 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_BİRGİ-2 L11_2316546 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 10:42:05 | 27.05.2022 18:30:16 | 7.8031 | 1 | 1571 | 2 | 174 | 9 | 300 | 3 | 3 | 105.5022 | 2000.1502 | 82.9572 | 726.3074 | 119.0298 | 1233.8558 | 578.769 | 1392.1237 | 6238.6954
2304942 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_UÇAK TEKSTİL M04_65969692 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 01:57:40 | 27.05.2022 03:08:38 | 1.1828 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.61328 | 0 | 9.2367 | 0 | 4518.8668 | 0 | 4528.7168
2305274 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_35-21-L00051_49790893 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 13:53:57 | 27.05.2022 14:10:54 | 0.2825 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.349 | 0 | 0 | 0 | 1.5118 | 0 | 0 | 10.8608
2305088 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/4b 45-71-M00543_B_56398335_56398335 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:48:43 | 27.05.2022 10:56:00 | 1.1214 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.298 | 0 | 0 | 0 | 3.2271 | 0 | 0 | 31.5251
2305105 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | İSMAİLLİ KÖK 35-16-M00045_HatBaşıAyırıcı_53140515 M05_53140515 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:29:52 | 27.05.2022 14:13:34 | 4.7283 | 0 | 298 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 137.8411 | 0 | 0.074347 | 24.9416 | 2.1317 | 288.9878 | 0 | 453.9765
2305506 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/50 35-29-M00050_950340477_950340477 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 19:35:36 | 27.05.2022 21:22:07 | 1.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9334 | 0 | 0 | 1.9334
2305211 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1781 35-04-K01781_35-04-K01781_2359442 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 12:05:49 | 27.05.2022 15:13:26 | 3.1269 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 216.9852 | 0 | 0 | 0 | 36.0298 | 0 | 0 | 253.015
2305460 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | SALİHLERALTI TANSAŞ KÖK 35-30-M00670_GÜLKENT-4 M02_72071618 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:33:30 | 27.05.2022 19:12:57 | 0.6575 | 1 | 1818 | 0 | 1 | 0 | 105 | 0 | 2 | 10.1093 | 179.6962 | 0 | 1.9426 | 0 | 51.2778 | 0 | 0.78035 | 243.8063
2305065 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/69 (15,8) 45-83-L00069_DM-3/15 L04_81566172 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 10:12:37 | 27.05.2022 17:26:36 | 7.2331 | 0 | 4696 | 0 | 3 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 5927.6429 | 0 | 4.1613 | 0 | 938.7669 | 0 | 0 | 6870.5711
2305520 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_AKÇAPINAR L06_72176518 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 20:40:03 | 27.05.2022 21:38:22 | 0.97194 | 0 | 363 | 4 | 80 | 6 | 46 | 0 | 0 | 0 | 84.8548 | 15.1414 | 43.0585 | 26.9804 | 31.0489 | 0 | 0 | 201.084
2305334 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-13 HIDIRLIK 35-14-M00013_956639745_956639745 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:12:06 | 27.05.2022 15:35:55 | 0.39694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28251
2305191 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-3 (TR-37) 35-13-L00037_946423285_946423285 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 11:42:33 | 27.05.2022 12:58:22 | 1.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4558 | 0 | 0 | 1.4558
2305546 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/72 45-72-M00072_956505903_956505903 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 22:28:56 | 27.05.2022 23:24:27 | 0.92528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21646
2304979 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SELİMİYE FİDERİ M18_2076606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 06:27:36 | 27.05.2022 06:49:16 | 0.36111 | 0 | 1004 | 19 | 240 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 48.4871 | 8.5419 | 66.605 | 0 | 5.0263 | 0 | 0 | 128.6604
2305360 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-270 35-18-L00270_950444767_950444767 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:52:31 | 27.05.2022 17:38:02 | 1.7586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20538
2305005 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-5 35-28-M00382_953372302_953372302 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 07:47:07 | 27.05.2022 10:59:49 | 3.2117 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3735 | 0 | 0 | 0 | 0.33319 | 0 | 0 | 9.7067
2305377 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_OPET ÇIKIŞ M04_67574172 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 16:13:57 | 27.05.2022 17:30:39 | 1.2783 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7135 | 0 | 2.6142 | 0 | 38.4134 | 0 | 0 | 0 | 45.7411
2305526 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | SANCAKLI UZUNÇINAR KÖYÜ 45-71-M00566_45-71-M00566_2353872 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 20:51:45 | 27.05.2022 22:15:57 | 1.4033 | 0 | 84 | 0 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.4001 | 0 | 20.7179 | 0 | 3.9219 | 0 | 0 | 46.0398
2305354 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | KONURCA HACIUMMETLER TR 45-77-M00109_A_56362102_56362102 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:42:57 | 27.05.2022 18:09:00 | 2.4342 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8494
2305042 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_KUMKUYUCAK ŞEHİR M05_72193247 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:04:10 | 27.05.2022 17:43:02 | 8.6478 | 0 | 298 | 3 | 23 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 520.4212 | 25.094 | 345.197 | 0 | 195.4361 | 0 | 0 | 1086.1483
2305483 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | POYRACIK TR-3 35-24-L00026_TR-4 L01_72093982 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 19:08:04 | 27.05.2022 19:54:03 | 0.76639 | 0 | 609 | 0 | 36 | 1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 86.335 | 0 | 4.0122 | 0.82743 | 41.2025 | 0 | 0 | 132.3772
2304999 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DEĞİRMENDERE ILDIZLAR YANI TR-3 45-73-M00299_44572399_56394075_56394075 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 07:27:34 | 27.05.2022 08:28:27 | 1.0147 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1239 | 0 | 0.14195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2659
2305148 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2629 35-02-K02629_99934537_99934537 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 10:35:22 | 27.05.2022 13:45:40 | 3.1717 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.3726 | 0 | 0 | 0 | 0.51595 | 0 | 0 | 27.8886
2305291 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-25 35-03-K00025_910722203_910722203 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 14:24:02 | 27.05.2022 23:39:55 | 9.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6623 | 0 | 0 | 21.6623
2305440 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-4 35-29-L00004_950336992_950336992 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:11:50 | 27.05.2022 21:59:10 | 3.7889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93757
2305014 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-27 İZMİRLİ LİMANLAR 35-18-L00027_6674541 a1_5775902 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 08:14:55 | 27.05.2022 10:26:25 | 2.1917 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.6172 | 0 | 0 | 0 | 0.71278 | 0 | 0 | 6.33
2304991 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 07:00:27 | 27.05.2022 07:02:18 | 0.030833 | 2 | 535 | 12 | 39 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0.025027 | 1.5836 | 0.12559 | 0.23007 | 0.17291 | 0.23131 | 0 | 0 | 2.3685
2305160 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-444 35-18-L00444_966123453_966123453 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 11:00:34 | 27.05.2022 11:46:29 | 0.76528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.044452 | 0 | 0 | 0 | 0.18015 | 0 | 0 | 0.2246
2305363 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-23 ESKİ POSTANE ÖNÜ 35-14-L00023_956658601_956658601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:55:29 | 27.05.2022 16:42:04 | 0.77639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2628
2305555 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 (M-775) 35-30-M00775_955297168_955297168 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 23:11:20 | 28.05.2022 01:15:22 | 2.0672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87021
2305114 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1224 35-01-M01224_A_65499216_65499216 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 10:04:25 | 27.05.2022 17:12:28 | 7.1342 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 750.2161 | 0 | 0 | 0 | 116.1192 | 0 | 0 | 866.3353
2305077 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _C_56399266_56399266 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:34:26 | 27.05.2022 16:54:38 | 7.3367 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 132.1496 | 0 | 0 | 0 | 335.0514 | 0 | 0 | 467.201
2305409 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-13 HIDIRLIK 35-14-M00013_B B05b_78985258 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:02:53 | 27.05.2022 18:40:34 | 1.6281 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2273
2305429 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2144 35-07-M02144_35-07-M02144_61057750 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:44:17 | 27.05.2022 18:04:07 | 0.33056 | 0 | 558 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 53.7004 | 0 | 0 | 0 | 6.2476 | 0 | 3.6798 | 63.6278
2305449 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4770 35-02-K04770__72410777_72410777 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:21:27 | 27.05.2022 19:55:51 | 1.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4088 | 0 | 0 | 4.4088
2305529 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | _HatBaşıAyırıcı_75209731 _75209731 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 21:08:30 | 27.05.2022 23:21:16 | 2.2128 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.9016 | 0 | 0 | 0 | 1.3548 | 0 | 0 | 24.2564
2305137 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ATAKÖY TR-4 35-22-M00193_35-22-M00193_2374942 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 10:25:42 | 27.05.2022 11:27:51 | 1.0358 | 0 | 66 | 0 | 14 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 15.476 | 0 | 3.9794 | 0 | 15.8208 | 0 | 0 | 35.2762
2305386 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | ÇAMLIK KÖYÜ TR-1 35-32-L00066_C_56357553_56357553 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 16:32:14 | 27.05.2022 17:08:43 | 0.60806 | 0 | 66 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.9305 | 0 | 1.0524 | 0 | 0.44241 | 0 | 0 | 6.4252
2305094 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-4730 35-08-K04730_35-08-K04730_72159269 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:00:00 | 27.05.2022 10:03:08 | 1.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3445 | 0 | 43.6977 | 83.0422
2305486 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | HALKEĞİTİMCİLER-2 35-30-M00348_42903399_60985263_60985263 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 19:13:19 | 27.05.2022 19:53:53 | 0.67611 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2121
2305243 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-33 45-78-L00033_DAĞITIM TRAFOSU TR-33 L01_61214093 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 13:06:19 | 27.05.2022 15:06:27 | 2.0022 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70.7766 | 0 | 0 | 0 | 31.5851 | 0 | 0 | 102.3616
2305180 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ S. KASAP GRB. TR-5 35-15-L01011_A_56406828_56406828 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 11:26:52 | 27.05.2022 16:58:31 | 5.5275 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0672 | 0 | 0.25067 | 0 | 0 | 6.3178
2305512 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI DM-1/TR-9 35-26-L00211_956603253_956603253 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 20:18:33 | 27.05.2022 22:34:57 | 2.2733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8143
2304988 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-626 35-09-M00626_M-845 M04_42940642 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 06:44:19 | 27.05.2022 08:31:34 | 1.7875 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 205.3675 | 0 | 0 | 0 | 64.0134 | 0 | 0 | 269.3809
2305034 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | TURGUTALP KÖK 45-71-M00260_TURGUTALP M02_72233761 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 08:58:53 | 27.05.2022 17:08:04 | 8.1531 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.469 | 0 | 2.2547 | 0 | 12.2132 | 0 | 0 | 57.9369
2305174 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-318 ZEYTİNALANI 35-19-L00366_A_72050232_72050232 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 11:21:18 | 27.05.2022 13:33:09 | 2.1975 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 85.6734 | 0 | 0 | 0 | 14.2839 | 0 | 0 | 99.9573
2305472 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-20/A 45-81-M00255_945633521_945633521 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:45:22 | 27.05.2022 19:51:08 | 1.0961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.31226 | 0 | 0 | 0 | 0.32772 | 0 | 0 | 0.63997
2305320 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-5 45-84-L00005_955178622_955178622 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 14:53:37 | 27.05.2022 16:02:08 | 1.1419 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68207 | 0 | 0 | 0 | 0.082744 | 0 | 0 | 0.76481
2305366 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | ZEKİ ÖZÇAM VE ARK. TR 35-24-M00068_35-24-M00068_2362588 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 16:01:54 | 27.05.2022 20:49:15 | 4.7892 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.72308 | 0 | 21.7896 | 0 | 17.4612 | 0 | 0 | 39.9739
2305097 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | GÜNDÜZ OKAN SULAMA GRUBU 35-29-M00177_A_56360445_56360445 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:42:50 | 27.05.2022 18:49:13 | 9.1064 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9825
2305240 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CENKYERİ TR-4 45-82-M00252_945535013_945535013 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 12:59:27 | 27.05.2022 15:46:34 | 2.7853 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80302
2305426 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-4 35-17-M00204_950308414_950308414 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:39:33 | 27.05.2022 18:18:28 | 0.64861 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.50323 | 0 | 0 | 0 | 8.2266 | 0 | 0 | 8.7298
2305340 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-822 35-01-K00822_G_56357780_56357780 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:20:52 | 27.05.2022 16:36:57 | 1.2681 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 53.9051 | 0 | 0 | 0 | 10.6065 | 0 | 0 | 64.5116
2305091 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SÜTÇÜLER TR-7 35-27-M00919_E_56401709_56401709 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:48:01 | 27.05.2022 14:21:26 | 4.5569 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 60.3402 | 0 | 0 | 0 | 31.22 | 0 | 0 | 91.5602
2305532 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_BAĞYURDU İSKİMAETİ HALİLBEYLİ TR-2/TR-3 M03_61283943 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 21:26:47 | 27.05.2022 21:56:41 | 0.49833 | 1 | 96 | 6 | 11 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0.51373 | 15.0305 | 2.5051 | 4.6282 | 3.3579 | 14.4781 | 0 | 0 | 40.5135
2305446 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-25/2 45-71-M00056__73544159_73544159 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:06:44 | 27.05.2022 19:06:47 | 1.0008 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.1782 | 0 | 0 | 0 | 8.1557 | 0 | 0 | 44.3339
2305389 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-11 35-15-L00298_A_65513064_65513064 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 16:37:59 | 27.05.2022 18:37:48 | 1.9969 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2726 | 0 | 2.5855 | 0 | 0 | 5.8581
2305489 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | DURASILLI TARIMSAL SULAMA-12 TR 45-78-M00996_45-78-M00996_2353232 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 19:24:02 | 27.05.2022 22:05:02 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.762
2305037 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | ÜÇPINAR TR-5 45-71-M01536_45-71-M01536_2366428 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:00:41 | 27.05.2022 10:03:52 | 1.0531 | 0 | 177 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 35.816 | 0 | 0.012888 | 0 | 12.8731 | 0 | 0 | 48.702
2305083 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | CANADA TURİZM ÖZEL TR 35-27-M00136Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054278 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:46:34 | 27.05.2022 17:57:35 | 8.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8359 | 0 | 0 | 0 | 40.8359
2305123 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY YÖRÜKLER MAH. TR-5 35-15-L00505__83007479_83007479 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 10:07:31 | 27.05.2022 11:33:07 | 1.4267 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1423 | 0 | 4.6005 | 0 | 4.978 | 0 | 0 | 11.7208
2305166 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/TR-7 (MİMOZA) 35-14-M00311_956643445_956643445 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 11:11:14 | 27.05.2022 13:21:04 | 2.1639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6637
2304974 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI KÖYÜ HÜSEYİN DEMİREL SULAMA GRB TR-8 35-15-M00317_D_79938164_79938164 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 05:59:50 | 27.05.2022 07:47:24 | 1.7928 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81886
2305120 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | KAREL KÖK 35-18-L00528_ L03_72061187 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 10:05:40 | 27.05.2022 11:32:39 | 1.4497 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 36.794 | 0 | 0 | 519.0223 | 160.1189 | 0 | 0 | 715.9352
2305415 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-110 OVACIK 35-18-L00110_95001211786_95001211786 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:12:07 | 27.05.2022 20:40:16 | 3.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0196 | 0 | 0 | 4.0196
2304980 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-3 (M-211) 35-09-M00211_M-2781 M03_45384026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 06:29:52 | 27.05.2022 06:39:45 | 0.16472 | 0 | 9928 | 0 | 1 | 1 | 545 | 0 | 0 | 0 | 301.6307 | 0 | 0.0083126 | 1.9092 | 36.7994 | 0 | 0 | 340.3476
2305312 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ALİ KURT GRUBU 35-26-L00121_6842403_56358478_56358478 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 14:40:40 | 27.05.2022 15:19:45 | 0.65139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37489
2305286 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-2 35-16-A00002_TR-107 M09_2055201 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 14:20:24 | 27.05.2022 14:30:54 | 0.175 | 0 | 546 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 20.859 | 0 | 0 | 0 | 7.5567 | 0 | 0 | 28.4157
2305355 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-10 45-71-M02143_953243063_953243063 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:43:24 | 27.05.2022 19:07:15 | 3.3975 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4641
2305498 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | EVCİLER TR-1 45-77-L00268_B_56402969_56402969 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 19:41:17 | 27.05.2022 21:14:20 | 1.5508 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9131 | 0 | 0.022807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9359
2305435 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NİLSAN KÖK 35-26-M00725_HASUN SULAMA M06_65911192 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:52:29 | 27.05.2022 18:55:02 | 1.0425 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.5231 | 44.5406 | 37.3616 | 2.3602 | 26.2311 | 51.8478 | 0 | 163.8644
2304937 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1433 35-04-K01433_99037690_99037690 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 00:00:23 | 27.05.2022 01:07:30 | 1.1186 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7037
2305100 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1106 35-01-M01106_E_56355137_56355137 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 10:02:00 | 27.05.2022 17:54:00 | 7.8667 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.4377
2304994 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-52 35-28-L00052_DONANIMLI YEDEK L03_66732103 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 07:20:01 | 27.05.2022 08:10:02 | 0.83361 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2.8136 | 0 | 1.5904 | 0 | 30.0122 | 0 | 0 | 34.4161
2305392 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ERZE AMBALAJ KÖK 35-27-M00086_TR-32(DM03-TR-01) M04_72177640 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 16:43:02 | 27.05.2022 18:07:46 | 1.4122 | 16 | 92 | 17 | 20 | 40 | 25 | 5 | 2 | 25.5801 | 73.5356 | 36.4651 | 16.3152 | 364.2593 | 35.6804 | 921.6912 | 77.5016 | 1551.0285
2305292 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVACIK TR-2 35-15-L00286_D_56370040_56370040 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 14:32:16 | 27.05.2022 16:03:32 | 1.5211 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.47857 | 0 | 0.14693 | 0 | 2.3302 | 0 | 0 | 2.9557
2305535 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÖKÇEYURT TR-1 35-16-M00065_47596973_56353319_56353319 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 21:42:18 | 27.05.2022 22:40:08 | 0.96389 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49913
2305395 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | YAŞAR ÖTNÜ DM 35-26-M01243_35-26-M01243_2359941 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 16:35:27 | 27.05.2022 17:52:12 | 1.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4478 | 0 | 283.594 | 287.0418
2305063 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | KARAPINAR İM 45-78-A00002_ÇAVLU M06_66243741 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:18:18 | 27.05.2022 17:20:37 | 8.0386 | 13 | 260 | 53 | 79 | 13 | 40 | 1 | 0 | 41.755 | 512.5292 | 293.5181 | 142.1226 | 205.163 | 338.2922 | 1161.8503 | 0 | 2695.2304
2305558 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇORAKLAR TR 35-17-M00442_10979556_56357074_56357074 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 23:57:04 | 28.05.2022 00:33:15 | 0.60306 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28345
2305040 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BEREKETLİ TR-2 YEĞENLER 45-79-M00322_B_56386813_56386813 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 08:57:53 | 27.05.2022 10:27:30 | 1.4936 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6007
2305372 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-14 35-15-L00306_950406863_950406863 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 16:02:07 | 27.05.2022 20:02:22 | 4.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0029576 | 0 | 0 | 0.0029576
2305057 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1989 35-09-M01989_M-2024 M01_54996202 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:13:46 | 27.05.2022 09:51:48 | 0.63389 | 0 | 3633 | 0 | 1 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 520.243 | 0 | 0.036391 | 0 | 30.2373 | 0 | 0 | 550.5167
2305518 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1037 35-01-K01037_K-218 K01_42464128 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 20:19:08 | 27.05.2022 21:12:42 | 0.89278 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 104.1569 | 0 | 0 | 0 | 133.1028 | 0 | 0 | 237.2597
2305080 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1594 35-01-K01594_A_56368022_56368022 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:42:30 | 27.05.2022 18:09:00 | 8.4417 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 118.3242 | 0 | 0 | 0 | 1.8226 | 0 | 0 | 120.1468
2305163 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2438 35-01-K02438_910901969_910901969 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 27.05.2022 10:58:02 | 27.05.2022 14:05:56 | 3.1317 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7442
2305272 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-1555 35-08-M01555_M-2905 M01_41976242 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 13:52:17 | 27.05.2022 15:00:05 | 1.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6061 | 112.0136 | 37.8683 | 447.6533 | 621.1413
2305266 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEKİRLER TR-1 45-72-L00357_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109533 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 13:42:09 | 27.05.2022 14:50:05 | 1.1322 | 0 | 61 | 0 | 62 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.208 | 0 | 4.35 | 0 | 4.1484 | 0 | 0 | 17.7064
2305017 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | MAHMUT ESKİYÖRÜK SULAMA GRUBU 35-29-M00363_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101789 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 08:23:00 | 27.05.2022 13:39:43 | 5.2786 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1637 | 0 | 80.7106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8743
2304977 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ VE VERİCİLER L02_2324754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 06:13:11 | 27.05.2022 07:53:30 | 1.6719 | 1 | 1119 | 0 | 17 | 3 | 115 | 0 | 0 | 0.98435 | 598.1297 | 0 | 10.111 | 20.223 | 102.3097 | 0 | 0 | 731.7578
2305103 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAŞAKÖY TR-3 45-80-M00058_956536869_956536869 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 10:03:21 | 27.05.2022 11:51:46 | 1.8069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64892
2305352 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3994 35-03-K03994_950132449_950132449 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:22:02 | 27.05.2022 21:16:54 | 5.9144 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8809
2305246 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-318 ZEYTİNALANI 35-19-L00366_956670579_956670579 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 13:12:00 | 27.05.2022 18:01:27 | 4.8242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3276
2305275 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞLICA TR-3 45-79-M00288_945566644_945566644 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 13:57:08 | 27.05.2022 15:25:14 | 1.4683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2305298 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-33 35-22-M00867_955292495_955292495 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 14:36:35 | 27.05.2022 19:04:21 | 4.4628 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0801
2305258 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3062 (YATIRIM REZERVE) 35-09-M03062_913396591_913396591 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 13:19:17 | 27.05.2022 17:27:08 | 4.1308 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.5827 | 0 | 0 | 0 | 6.8626 | 0 | 0 | 40.4452
2305066 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-4 35-31-L00004_35-31-L00004_2351391 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:20:37 | 27.05.2022 17:17:59 | 7.9561 | 0 | 321 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 493.9497 | 0 | 1.6885 | 0 | 248.0781 | 0 | 0 | 743.7163
2305421 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVACIK TR-2 35-15-L00286_950402201_950402201 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:19:37 | 27.05.2022 23:23:19 | 6.0617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6883
2305467 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-364 35-04-K00364_E_56370854_56370854 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:45:53 | 27.05.2022 19:33:36 | 0.79528 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.7925 | 0 | 0 | 0 | 1.4957 | 0 | 0 | 19.2882
2305461 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BEREKETLİ TR-2 YEĞENLER 45-79-M00322_B_56386813_56386813 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:35:41 | 27.05.2022 19:36:52 | 1.0197 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1242
2305169 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKOVA TR-4 35-15-L01080_950405197_950405197 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 11:12:38 | 27.05.2022 18:56:23 | 7.7292 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0558
2305049 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | URGANLI YENİKÖY TR-2 45-83-L00446_45-83-L00446_2358036 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:07:50 | 27.05.2022 17:00:34 | 7.8789 | 0 | 107 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 120.9581 | 0 | 0.32 | 0 | 35.4123 | 0 | 0 | 156.6903
2305527 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_953207537_953207537 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 20:58:28 | 28.05.2022 01:56:48 | 4.9722 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8856 | 0 | 0 | 0 | 0.41154 | 0 | 0 | 9.2971
2305029 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DİNGİLLER ÇAYBAŞI TR-1 45-72-L00170_B_56394353_56394353 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 08:45:55 | 27.05.2022 11:49:43 | 3.0633 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.22387 | 0 | 3.2532 | 0 | 8.8351 | 0 | 0 | 12.3121
2305378 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/78 45-83-L00078_TR-2/78-1 L07_61345067 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:54:00 | 27.05.2022 16:29:33 | 0.5925 | 0 | 3945 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 410.1556 | 0 | 0 | 0 | 89.6474 | 0 | 0 | 499.8031
2305092 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53140022 L03_53140022 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:43:30 | 27.05.2022 11:33:02 | 1.8256 | 0 | 74 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.6563 | 0 | 3.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2797
2305235 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-4186 35-03-K04186_35-03-K04186_41947159 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 12:41:06 | 27.05.2022 15:15:47 | 2.5781 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 262.0312 | 0 | 0 | 0 | 22.5978 | 0 | 0 | 284.629
2305109 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2337273 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 10:08:34 | 27.05.2022 19:40:14 | 9.5278 | 0 | 1938 | 2 | 417 | 14 | 264 | 0 | 0 | 0 | 2568.8174 | 517.0556 | 641.6596 | 326.5818 | 1350.2104 | 0 | 0 | 5404.3248
2305069 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_ASMALIK M12_2328948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:20:28 | 27.05.2022 15:07:54 | 5.7906 | 0 | 4 | 32 | 268 | 8 | 62 | 0 | 0 | 0 | 7.214 | 578.2031 | 1912.8309 | 62.5448 | 439.8044 | 0 | 0 | 3000.5972
2305464 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-243 35-18-L00243_950445803_950445803 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:41:35 | 27.05.2022 21:57:57 | 3.2728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5386
2305026 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BAYIRLI TR-7 35-15-L01008_35-15-L01008_2371642 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 08:35:50 | 27.05.2022 09:10:39 | 0.58028 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.045964 | 0 | 0.015146 | 0 | 0.41813 | 0 | 0 | 0.47924
2305358 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139564 M05_53139564 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:45:11 | 27.05.2022 17:02:50 | 1.2942 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.76275 | 0 | 1.4571 | 0 | 11.5721 | 0 | 0 | 0 | 13.7919
2305524 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-13 GERMİYAN 35-18-M00184_950442113_950442113 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 20:44:25 | 27.05.2022 22:33:40 | 1.8208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3958
2305215 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2417 35-01-K02417_B_56376902_56376902 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 12:02:06 | 27.05.2022 12:47:58 | 0.76444 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41.0609 | 0 | 0 | 0 | 3.0025 | 0 | 0 | 44.0633
2305381 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/91 45-72-M00091_B_56390617_56390617 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 16:26:10 | 27.05.2022 18:56:11 | 2.5003 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.667 | 0 | 53.6498 | 0 | 0 | 60.3168
2305401 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1051 35-04-K01051_912516985_912516985 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 16:53:04 | 27.05.2022 18:13:21 | 1.3381 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.9544 | 0 | 0 | 0 | 4.1892 | 0 | 0 | 10.1436
2304983 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_KESİKKÖY-2 M02_2054311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 06:30:00 | 27.05.2022 07:03:00 | 0.55 | 7 | 6232 | 16 | 64 | 22 | 886 | 6 | 1 | 3.0161 | 634.7441 | 25.7818 | 8.8481 | 53.3726 | 230.4804 | 236.5638 | 1.3946 | 1194.2015
2304960 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3388 35-04-K03388__79725833_79725833 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 05:57:55 | 27.05.2022 12:43:08 | 6.7536 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.0331
2305444 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ATALAN KÖK 35-26-L00247_GÖLLÜCE L06_72823413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:14:06 | 27.05.2022 18:48:51 | 0.57917 | 0 | 291 | 38 | 5 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27.7573 | 179.5436 | 2.1767 | 23.7842 | 2.8086 | 0 | 0 | 236.0704
2305338 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/78 45-83-L00078_TR-2/75 L04_61345004 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:20:30 | 27.05.2022 15:54:00 | 0.55833 | 0 | 9581 | 0 | 2 | 3 | 1552 | 3 | 5 | 0 | 924.3609 | 0 | 0.028706 | 42.5715 | 392.3828 | 49.2091 | 121.0688 | 1529.6219
2305487 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PİRENTEPE TR-1 35-22-M00270_955285194_955285194 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 19:27:12 | 27.05.2022 20:31:01 | 1.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4692 | 0 | 0 | 0.4692
2304989 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR-6 35-15-M00223_C_56362009_56362009 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 06:55:21 | 27.05.2022 14:00:29 | 7.0856 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.45 | 0 | 6.5731 | 0 | 10.7226 | 0 | 0 | 26.7457
2305035 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-09/12 (KÖMÜRCÜLER SİTESİ) 45-71-M00378_45-71-M00378_66152507 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 08:59:10 | 27.05.2022 11:41:34 | 2.7067 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.1421 | 0 | 2.6392 | 0 | 87.084 | 0 | 0 | 91.8652
2305058 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-400 35-18-L00400_950459371_950459371 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:12:23 | 27.05.2022 12:25:25 | 3.2172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35893
2305072 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | KARGINIŞIKLAR TR-1 45-74-M00125_D_56380013_56380013 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:26:36 | 27.05.2022 11:14:31 | 1.7986 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1352 | 0 | 0 | 0 | 4.775 | 0 | 0 | 17.9102
2305513 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/22 45-71-M02398_953200109_953200109 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 20:12:37 | 27.05.2022 21:38:44 | 1.4353 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9253
2305453 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ÖRNEKKÖY TR-1 35-27-L00128_35-27-L00128_72169418 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:25:30 | 27.05.2022 19:56:56 | 1.5239 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6718
2305098 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-290 35-18-L00290_950456657_950456657 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:59:32 | 27.05.2022 11:34:57 | 1.5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3737 | 0 | 0 | 11.3737
2305284 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_HatBaşıAyırıcı_53134102 M11_53134102 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 14:16:15 | 27.05.2022 17:05:21 | 2.8183 | 0 | 35 | 0 | 19 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 47.5876 | 0 | 26.1757 | 11.1913 | 18.3369 | 0 | 0 | 103.2914
2305427 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139563 M05_53139563 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:31:15 | 27.05.2022 18:54:19 | 1.3844 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6369 | 0 | 0.080305 | 0 | 0 | 0 | 13.7172
2305447 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-3 35-17-M00363_8852309_56356520_56356520 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:05:03 | 27.05.2022 19:12:08 | 1.1181 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.5222 | 0 | 0 | 0 | 3.2296 | 0 | 0 | 20.7518
2305055 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2308263 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:10:23 | 27.05.2022 10:47:10 | 1.6131 | 2 | 241 | 124 | 347 | 5 | 31 | 4 | 2 | 0.068123 | 55.0508 | 50.7641 | 88.0151 | 30.9897 | 39.6648 | 697.3691 | 298.8688 | 1260.7906
2305433 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-824 35-08-K00824_35-08-K00824_42446735 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:53:56 | 27.05.2022 21:29:18 | 3.5894 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 39.0909 | 0 | 0 | 0 | 104.2229 | 0 | 205.0781 | 348.3919
2305533 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1168 35-01-K01168_K-1267 / K-663 K03_2119990 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 21:38:00 | 27.05.2022 22:19:30 | 0.69167 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 4.3766 | 0 | 0 | 0 | 273.8039 | 0 | 0 | 278.1805
2305141 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ISMET ERTEN SULAMA GRUBU 35-29-M00206_A_56361312_56361312 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 10:30:17 | 27.05.2022 15:05:11 | 4.5817 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6316
2305390 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_HatBaşıAyırıcı_73922093 M020_73922093 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 16:29:50 | 27.05.2022 17:05:47 | 0.59917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76446 | 0 | 0 | 0 | 0.76446
2305015 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-414 35-01-K00414_35-01-K00414_2376286 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 08:18:51 | 27.05.2022 09:54:34 | 1.5953 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 173.7038 | 0 | 0 | 0 | 227.0526 | 0 | 0 | 400.7564
2305201 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-2 35-21-L00051_953357663_953357663 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 11:58:53 | 27.05.2022 14:21:31 | 2.3772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54289
2305161 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-268 BOZDOĞAN MARKET 35-18-L00268_950452438_950452438 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 11:00:40 | 27.05.2022 13:02:19 | 2.0275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.561
2305078 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DALLIK TR-1 35-29-L00305_95001182136_95001182136 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:37:32 | 27.05.2022 14:10:12 | 4.5444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6716 | 0 | 0 | 6.6716
2305470 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950462178_950462178 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:51:59 | 27.05.2022 21:44:42 | 2.8786 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3406
2304975 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/3 45-83-L00003_TR-2/4 L01_72148300 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 06:11:30 | 27.05.2022 06:41:21 | 0.4975 | 2 | 1794 | 16 | 71 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0.083485 | 156.1701 | 6.956 | 10.0048 | 0.89036 | 19.6841 | 0 | 0 | 193.7888
2305510 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞULDURUK HASYURT TR-1 45-75-M00180_945609994_945609994 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 20:06:06 | 27.05.2022 21:58:43 | 1.8769 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013054
2305430 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇINARDİBİ TR-1 35-20-M00049_35-20-M00049_61278201 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:47:41 | 27.05.2022 18:11:40 | 0.39972 | 0 | 118 | 0 | 4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8.317 | 0 | 0.034742 | 0 | 3.8388 | 0 | 0 | 12.1906
2305387 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | GERENKÖY TR-7 35-23-M00153_BC_56356461_56356461 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 16:36:23 | 27.05.2022 17:10:53 | 0.575 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.972 | 0 | 0.025605 | 0 | 1.181 | 0 | 0 | 4.1786
2305493 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ÇIRPI TOPRAK SU TR-4 35-20-L00192_35-20-L00192_2363585 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 19:41:37 | 27.05.2022 21:13:57 | 1.5389 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.244 | 0.23682 | 0 | 0 | 0 | 11.4808
2305138 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BİRGİ TR-19 35-15-L00265_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046153 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 10:34:16 | 27.05.2022 18:23:25 | 7.8192 | 0 | 62 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 93.1491 | 0 | 53.0586 | 0 | 100.5533 | 0 | 0 | 246.761
2305344 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | SÜTÇÜLER TR-7 35-27-M00919_A_56380220_56380220 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:26:26 | 27.05.2022 17:22:48 | 1.9394 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.8965 | 0 | 0 | 0 | 5.5755 | 0 | 0 | 47.472
2305227 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-13 35-23-M00013_ASKERİYE M02_2115939 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 12:24:02 | 27.05.2022 15:02:47 | 2.6458 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6782
2305087 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ERZE AMBALAJ KÖK 35-27-M00086_TR-32(DM03-TR-01) M04_72177640 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:49:34 | 27.05.2022 10:41:51 | 0.87139 | 16 | 92 | 17 | 20 | 39 | 25 | 5 | 2 | 15.3426 | 44.9975 | 21.701 | 9.7367 | 235.0124 | 23.9119 | 673.634 | 54.3584 | 1078.6945
2305419 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-3 35-30-M00050_B_56352764_56352764 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 17:14:09 | 27.05.2022 21:37:02 | 4.3814 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.268 | 0 | 0 | 0 | 17.1318 | 0 | 0 | 40.3998
2305064 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-425 35-04-K00425_K-3110 K01_2038063 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 10:27:59 | 27.05.2022 17:00:56 | 6.5492 | 0 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 3787.8521 | 0 | 0 | 0 | 995.3898 | 0 | 0 | 4783.2419
2305081 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_35-15-L00358_2365314 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:45:51 | 27.05.2022 17:40:09 | 7.905 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.5856 | 0 | 16.3328 | 0 | 41.59 | 0 | 0 | 74.5084
2305459 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | AKKEÇİLİ TR-452 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00917_45-73-M00917_2356062 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:30:47 | 27.05.2022 20:42:37 | 2.1972 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1702 | 0 | 20.8984 | 0 | 0.26892 | 0 | 0 | 22.3375
2305210 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | TR-1/103 45-71-M00942_45-71-M00942_66501713 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 12:08:45 | 27.05.2022 12:50:58 | 0.70361 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 53.8633 | 0 | 0 | 0 | 10.2538 | 0 | 0 | 64.1171
2305164 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2728 35-04-M02728_913311778_913311778 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 11:04:39 | 27.05.2022 14:35:33 | 3.515 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.33
2305018 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2330245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 08:22:25 | 27.05.2022 08:37:53 | 0.25778 | 0 | 763 | 2 | 35 | 10 | 119 | 6 | 4 | 0 | 49.3268 | 0.74527 | 4.0788 | 12.3993 | 29.7261 | 18.4874 | 45.4089 | 160.1725
2305333 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İBRAHİM SEZEN-2 SULAMA GRUBU 35-29-M00379_950345330_950345330 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 14:56:25 | 27.05.2022 18:23:17 | 3.4478 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0132
2304978 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | DURASILLI TR-1 KÖK 45-78-M01114_TR-12 M01_2328782 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 05:57:45 | 27.05.2022 07:40:43 | 1.7161 | 0 | 225 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 66.2206 | 0 | 0.090275 | 0 | 4.5943 | 0 | 0 | 70.9052
2305545 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1683 35-01-K01683_910564106_910564106 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 22:31:00 | 28.05.2022 00:18:42 | 1.795 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9724 | 0 | 0 | 0 | 0.30606 | 0 | 0 | 2.2785
2305353 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1781 35-04-K01781_35-04-K01781_2359442 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:39:34 | 27.05.2022 17:01:16 | 1.3617 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 95.0478 | 0 | 0 | 0 | 15.2418 | 0 | 0 | 110.2896
2305104 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-10 45-72-L00304_956528311_956528311 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 10:02:09 | 27.05.2022 12:15:01 | 2.2144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044566
2305233 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4771 35-03-K04771_A A1_61089118 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 12:48:40 | 27.05.2022 16:42:30 | 3.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.229 | 0 | 0 | 8.229
2305496 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-3 K15_2313221 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 19:52:10 | 27.05.2022 20:28:46 | 0.61014 | 0 | 412 | 0 | 0 | 8 | 437 | 0 | 0 | 0 | 106.1316 | 0 | 0 | 45.6867 | 196.1816 | 0 | 0 | 348
2305247 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇERİPAŞA M02_71996143 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 13:09:33 | 27.05.2022 15:30:33 | 2.35 | 0 | 370 | 1 | 32 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 91.1731 | 4.6186 | 4.5029 | 3.1734 | 64.2053 | 0 | 0 | 167.6734
2305539 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KAVŞAK DM TR-154 35-16-L00154_BENZİNLİK ÇIKIŞI/ETÇİLER L03_66050337 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 21:52:31 | 27.05.2022 22:19:53 | 0.45611 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5821 | 0 | 9.4011 | 0 | 0 | 0 | 14.9833
2305290 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-10 KARADAĞ DM 35-18-L00010_950440008_950440008 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 14:26:52 | 27.05.2022 16:09:23 | 1.7086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668
2305147 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUTAFLAR DEĞİRMEN YANI TR-5 35-32-L00056_946412518_946412518 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 10:42:29 | 27.05.2022 13:14:52 | 2.5397 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99266
2305061 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-3168 35-02-K03168_35-02-K03168_2353178 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 09:15:23 | 27.05.2022 10:03:11 | 0.79667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3038 | 0 | 0 | 63.3038
2305084 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1010 35-03-M01010_910586474_910586474 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 09:43:02 | 27.05.2022 19:15:59 | 9.5492 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.0553 | 0 | 0 | 0 | 88.6878 | 0 | 0 | 106.7431
2305230 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1 35-02-M00001_M-1269 M12_78582590 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 12:47:16 | 27.05.2022 13:55:19 | 1.1342 | 0 | 3103 | 1 | 3 | 12 | 1349 | 7 | 51 | 0 | 825.4565 | 216.1692 | 2.6418 | 106.6184 | 1477.6141 | 340.1153 | 2252.5854 | 5221.2006
2305376 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | ALİZE KÖK 35-18-M00059_ALAÇATI TM (URLA-1) M10_72185135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 16:18:16 | 27.05.2022 16:28:00 | 0.16222 | 0 | 276 | 10 | 26 | 9 | 41 | 3 | 0 | 0 | 15.3056 | 0.76162 | 1.856 | 8.4458 | 4.1619 | 13.657 | 0 | 44.1878
2304961 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | DİKİLİTAŞ ORTACA MAH. TR-1 45-75-M00315_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054215 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 04:34:35 | 27.05.2022 06:24:23 | 1.83 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7437 | 0 | 0 | 0 | 0.20659 | 0 | 0 | 6.9503
2305124 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | SANAYİ SİTESİ TR-1 35-17-M00295_İGSAŞ KÖK M02_66282575 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 10:19:31 | 27.05.2022 12:23:55 | 2.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.6089 | 7.6016 | 272.5825 | 0 | 463.793
2305462 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3730 35-02-K03730_B_56366022_56366022 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:40:48 | 27.05.2022 18:59:30 | 0.31167 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.8782 | 0 | 0 | 0 | 0.27708 | 0 | 0 | 4.1553
2305170 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-9 45-84-L00009_955178691_955178691 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 11:10:18 | 27.05.2022 12:13:35 | 1.0547 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6664 | 0 | 0 | 0 | 3.1459 | 0 | 0 | 4.8123
2305001 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956599364_956599364 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 07:40:23 | 27.05.2022 10:53:05 | 3.2117 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.706
2305336 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 35-15-M00051_950350601_950350601 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 15:12:26 | 27.05.2022 20:16:11 | 5.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.3534 | 0 | 0 | 174.3534
2305456 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-15 (SANAYİ) 35-30-M00015_955320501_955320501 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:30:41 | 27.05.2022 23:02:01 | 4.5222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033475
2305293 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SEYİTOBA TR-1 45-80-L00177_45-80-L00177_2362719 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 14:26:42 | 27.05.2022 15:33:22 | 1.1111 | 0 | 138 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23.3714 | 0 | 0.052132 | 0 | 4.6327 | 0 | 0 | 28.0563
2305542 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1708 35-01-K01708_911432391_911432391 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 22:09:47 | 27.05.2022 23:51:21 | 1.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3943 | 0 | 0 | 3.3943
2305436 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KIRCALAR TR-1 35-24-M00069_A_65550548_65550548 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 18:00:28 | 27.05.2022 20:21:08 | 2.3444 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.93284 | 0 | 8.8759 | 0 | 8.7186 | 0 | 0 | 18.5273
2304938 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2485 35-01-K02485_911772810_911772810 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 00:19:46 | 27.05.2022 01:03:35 | 0.73028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45724 | 0 | 0 | 0 | 0.29251 | 0 | 0 | 0.74975
2305101 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | YAZIBAŞI TOKİ TR-1 35-26-M00767_YAZIBAŞI TOKİ TR-2 M02_65957527 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.05.2022 10:02:20 | 27.05.2022 15:27:07 | 5.4131 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 573.9087 | 0 | 0 | 0 | 115.0286 | 0 | 0 | 688.9372
2305144 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3771 35-08-K03771_35-08-K03771_42028825 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.05.2022 10:40:00 | 27.05.2022 11:03:58 | 0.39944 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 14.4398 | 0 | 0 | 0 | 22.8436 | 0 | 156.0108 | 193.2942
2305820 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KOCAÖMERLİ KÖYLER M13_83158733 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:57:20 | 28.05.2022 15:12:54 | 0.25944 | 1 | 1038 | 2 | 15 | 5 | 72 | 0 | 0 | 0.3625 | 33.0882 | 0.46206 | 1.9881 | 1.4095 | 6.3718 | 0 | 0 | 43.6821
2305843 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:27:06 | 28.05.2022 17:14:35 | 1.7914 | 2 | 1309 | 30 | 83 | 13 | 108 | 2 | 0 | 1.4056 | 326.3077 | 41.4898 | 27.2377 | 58.7774 | 54.1523 | 3.6964 | 0 | 513.0669
2305989 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ÜRKMEZ M-22 35-25-M00156_35-25-M00156_72072508 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:48:00 | 28.05.2022 21:16:21 | 1.4725 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 54.3016 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 58.3815
2305651 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 08:54:55 | 28.05.2022 12:47:59 | 3.8844 | 3 | 946 | 101 | 323 | 15 | 114 | 1 | 0 | 1.3748 | 469.7466 | 420.5635 | 248.8304 | 176.1498 | 191.4673 | 12.0459 | 0 | 1520.1783
2305966 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_HatBaşıAyırıcı_77856330 M07_77856330 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:44:15 | 28.05.2022 20:22:40 | 1.6403 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0097 | 0 | 30.2159 | 0 | 46.2255
2305697 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ŞEHİR-1 L03_72357041 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:53:31 | 28.05.2022 13:46:23 | 3.8811 | 2 | 5827 | 1 | 44 | 9 | 324 | 0 | 2 | 37.1138 | 3448.2144 | 0.42781 | 50.0716 | 144.9852 | 1022.7745 | 0 | 959.4157 | 5663.0031
2305943 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-36 35-18-L00036_950438733_950438733 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:14:49 | 28.05.2022 19:43:49 | 1.4833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67901
2305920 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞÇULAR TR-7 35-19-M00219_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057922 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:39:46 | 28.05.2022 18:41:40 | 1.0317 | 0 | 21 | 0 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8.0042 | 0 | 27.305 | 0 | 6.676 | 0 | 0 | 41.9852
2305674 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_BORLU TR-3 M06_72227763 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:22:00 | 28.05.2022 12:00:26 | 2.6406 | 0 | 299 | 0 | 17 | 0 | 82 | 1 | 0 | 0 | 96.7076 | 0 | 6.6841 | 0 | 91.2543 | 1.6664 | 0 | 196.3124
2305657 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-86 35-28-L00086_D_56394482_56394482 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:05:01 | 28.05.2022 16:53:14 | 7.8036 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31.4544 | 0 | 0 | 0 | 5.7776 | 0 | 0 | 37.232
2305757 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_YENİKENT ÇIKIŞI KAPASİTÖR M05_66244826 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:54:25 | 28.05.2022 13:32:38 | 1.6369 | 0 | 1 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.099672 | 0 | 113.1568 | 0 | 3.4806 | 0 | 0 | 116.7371
2305737 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_KARAÇAM GES M05_2090481 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:19:36 | 28.05.2022 13:56:54 | 2.6217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50.0541 | 0 | 0 | 0 | 9.877 | 0 | 0 | 59.9311
2305594 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-4 45-81-M00004_TR-5 M05_2320338 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 06:10:11 | 28.05.2022 08:33:26 | 2.3875 | 0 | 889 | 0 | 14 | 5 | 227 | 0 | 1 | 0 | 248.4117 | 0 | 6.6562 | 127.0507 | 91.913 | 0 | 194.324 | 668.3557
2306066 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | _C_56382941_56382941 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 23:18:20 | 29.05.2022 00:18:31 | 1.0031 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.5544 | 0 | 0 | 0 | 2.615 | 0 | 0 | 20.1693
2305923 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_950459249_950459249 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:45:33 | 28.05.2022 18:09:31 | 0.39944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32262
2305837 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-21 35-27-M00615_957794066_957794066 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:30:17 | 28.05.2022 17:30:11 | 1.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71382 | 0 | 0 | 0.71382
2305986 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_YENİ ŞAKRAN M03_66296488 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:45:24 | 28.05.2022 19:50:00 | 0.076667 | 0 | 917 | 0 | 9 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 16.1686 | 0 | 0.1499 | 0 | 3.7913 | 0 | 0 | 20.1098
2305654 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1106 35-01-M01106_TRF-2 M02_2117850 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:02:00 | 28.05.2022 10:11:12 | 1.1533 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 188.6013 | 0 | 0 | 0 | 53.0706 | 0 | 15.7738 | 257.4457
2306009 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-66 45-78-L00066_953260395_953260395 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 20:24:54 | 28.05.2022 21:41:07 | 1.2703 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.055 | 0 | 0 | 0 | 2.9253 | 0 | 0 | 5.9803
2305963 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-567 35-02-K00567_35-02-K00567_76583272 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:40:30 | 28.05.2022 20:02:53 | 1.3731 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 219.5844 | 0 | 0 | 0 | 40.5591 | 0 | 0 | 260.1435
2305823 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2675 35-01-M02675_910690776_910690776 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:59:24 | 28.05.2022 18:20:09 | 3.3458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2305800 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_SULAMA M15_72099859 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:14:18 | 28.05.2022 14:56:06 | 0.69667 | 6 | 308 | 27 | 71 | 9 | 53 | 0 | 0 | 5.8853 | 64.485 | 104.701 | 58.5987 | 11.2933 | 15.4526 | 0 | 0 | 260.4158
2305671 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1814 KISIK DM-1 35-22-M00095_SULAMA M15_72099859 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 09:16:22 | 28.05.2022 11:07:03 | 1.8447 | 6 | 308 | 27 | 71 | 9 | 53 | 0 | 0 | 15.0518 | 163.7096 | 264.1818 | 151.3607 | 28.7714 | 39.908 | 0 | 0 | 662.9832
2305568 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | DM-1/TR-19 35-13-M00027_DAĞITIM TRF DM-1/TR-19 M03_66202176 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 01:33:31 | 28.05.2022 02:57:50 | 1.4053 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.46755 | 0 | 0 | 0 | 23.0733 | 0 | 0 | 23.5408
2305714 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2845 35-03-M02845_ M06_82471648 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 10:21:43 | 28.05.2022 12:33:28 | 2.1958 | 1 | 857 | 2 | 42 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0.5542 | 381.7421 | 1.632 | 44.0715 | 9.0783 | 149.4213 | 0 | 0 | 586.4994
2305691 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | OVACIK KÖYÜ DEDEKLER TR-2 35-27-L00269_35-27-L00269_2368754 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 09:28:40 | 28.05.2022 12:10:22 | 2.695 | 0 | 69 | 0 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.267 | 0 | 16.6789 | 0 | 21.8477 | 0 | 0 | 68.7936
2305946 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_A_65513049_65513049 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:59:43 | 28.05.2022 18:42:59 | 0.72111 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2012 | 0 | 0.34941 | 0 | 0 | 13.5506
2306026 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-16/A 45-73-M00092_945683913_945683913 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 20:54:26 | 28.05.2022 22:13:17 | 1.3142 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71077
2305840 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-71 35-28-L00071_953372939_953372939 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:30:38 | 28.05.2022 20:22:34 | 4.8656 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.4524 | 0 | 0 | 0 | 0.11264 | 0 | 0 | 14.5651
2305734 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-52 BASIN YAYIN M05_2330031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 10:20:25 | 28.05.2022 11:33:15 | 1.2139 | 4 | 154 | 6 | 60 | 12 | 63 | 2 | 0 | 3.1452 | 44.9181 | 22.4795 | 28.0749 | 82.9536 | 45.0949 | 93.1739 | 0 | 319.8401
2305740 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAGMUR SİTESİ TR 35-30-M00291_955327916_955327916 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:26:22 | 28.05.2022 14:50:02 | 3.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1208 | 0 | 0 | 1.1208
2305983 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-138 35-15-M00138_48891449_56406475_56406475 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:42:45 | 28.05.2022 20:29:00 | 0.77083 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.8616 | 0 | 0 | 0 | 0.088117 | 0 | 0 | 19.9497
2305591 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4283 GÖRECE 35-22-K04283_955287892_955287892 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 05:44:32 | 28.05.2022 10:50:47 | 5.1042 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017093 | 0 | 0.029424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046517
2305883 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI DM 35-15-M00280_B_56398702_56398702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 16:37:47 | 28.05.2022 17:18:35 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5816 | 0 | 0.87487 | 0 | 0 | 8.4565
2305703 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | M-3095(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03095_D_56384977_56384977 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 10:03:55 | 28.05.2022 11:31:36 | 1.4614 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 72.9097 | 0 | 0 | 0 | 15.5676 | 0 | 0 | 88.4774
2306035 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-33 35-25-M00033_955263959_955263959 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 21:12:08 | 29.05.2022 02:14:56 | 5.0467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64379
2306012 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-18/08 45-71-M00257_953216976_953216976 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 20:24:20 | 28.05.2022 21:33:00 | 1.1444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80761 | 0 | 0 | 0 | 2.023 | 0 | 0 | 2.8306
2305680 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_YILMAZ TR-2 L03_2331487 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:29:12 | 28.05.2022 17:55:00 | 8.43 | 0 | 1149 | 0 | 56 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1874.0678 | 0 | 178.7804 | 41.0257 | 709.7175 | 0 | 0 | 2803.5914
2305889 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | UZUNBURUN TR-1 45-71-M01048_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082844 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 16:02:29 | 28.05.2022 19:56:51 | 3.9061 | 0 | 52 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.5172 | 0 | 6.5634 | 0 | 0.088486 | 0 | 0 | 43.1691
2305803 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-309 35-19-L00360_956676637_956676637 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:23:49 | 28.05.2022 17:18:48 | 2.9164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33272
2305663 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-1935 35-09-K01935_TRAFO K04_45353658 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:10:48 | 28.05.2022 18:59:51 | 9.8175 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 851.5179 | 0 | 0 | 0 | 20.9123 | 0 | 0 | 872.4301
2305949 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3969 35-04-K03969_966564601_966564601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:18:18 | 28.05.2022 19:33:46 | 1.2578 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9642
2305643 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1431 35-02-M01431_910108536_910108536 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 08:23:10 | 28.05.2022 14:56:53 | 6.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.2203 | 0 | 794.2102 | 984.4305
2305574 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_SAKARLI M03_2089839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 02:11:35 | 28.05.2022 02:30:00 | 0.30694 | 2 | 1611 | 14 | 99 | 14 | 79 | 0 | 0 | 0.60096 | 44.5665 | 14.3549 | 4.2253 | 13.0677 | 5.8144 | 0 | 0 | 82.6298
2305623 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-8/10 45-71-M00287_AKPINAR MAH. DİREK TİPLERİ M02_2116681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 07:32:05 | 28.05.2022 09:02:04 | 1.4997 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 73.1858 | 0 | 0 | 0 | 21.9802 | 0 | 0 | 95.1659
2305743 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_DAĞMARMARA L07_2303291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:25:35 | 28.05.2022 11:42:00 | 0.27361 | 0 | 924 | 27 | 146 | 4 | 99 | 0 | 0 | 0 | 25.7663 | 1.1198 | 10.0759 | 1.6354 | 6.509 | 0 | 0 | 45.1064
2305992 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HACIHALİLLER SULAMA TR-1 45-71-M01801_45-71-M01801_2372216 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:49:15 | 29.05.2022 02:00:37 | 6.1894 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3341
2305935 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-228 ILICA GARAJ 35-18-L00228_C c1b_5953965 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:02:30 | 28.05.2022 18:42:45 | 0.67083 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5581
2305786 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-893 35-04-K00893_912613808_912613808 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 13:24:13 | 28.05.2022 14:23:23 | 0.98611 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0205 | 0 | 0 | 0 | 4.9824 | 0 | 0 | 8.0029
2305637 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4039 35-03-K04039_961122530_961122530 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 08:10:06 | 28.05.2022 09:02:47 | 0.87806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10613 | 0 | 0 | 0.10613
2305892 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ZEYTİNLİPARK DM (M-400) 35-17-M00400_M-2 M05_66434704 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 16:58:50 | 28.05.2022 17:21:49 | 0.38306 | 0 | 4462 | 0 | 0 | 1 | 1135 | 0 | 0 | 0 | 337.7895 | 0 | 0 | 0.3971 | 256.2878 | 0 | 0 | 594.4744
2305746 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-103 DÜZCE AZMAK 35-14-L00103_7097687_60982516_60982516 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:43:36 | 28.05.2022 13:19:14 | 1.5939 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15558 | 0 | 3.5643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7199
2305869 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | YILMAZ DM 45-80-M02976_TM GİRİŞ M05_78582778 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 16:24:54 | 28.05.2022 16:30:24 | 0.091667 | 6 | 4011 | 104 | 127 | 31 | 392 | 8 | 0 | 0.092453 | 66.1983 | 21.2784 | 3.1472 | 6.0519 | 15.4798 | 44.1427 | 0 | 156.3907
2305723 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 10:33:44 | 28.05.2022 13:29:04 | 2.9222 | 0 | 15 | 0 | 20 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12.2993 | 0 | 39.3018 | 2101.2606 | 36.3705 | 137.1362 | 0 | 2326.3684
2305909 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_POYRAZDAMLARI TR-12-13-14 M04_2106467 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:23:01 | 28.05.2022 19:10:11 | 1.7861 | 0 | 244 | 0 | 14 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 71.4257 | 0 | 17.3517 | 0 | 13.038 | 0 | 0 | 101.8154
2305706 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 35-19-L00013_956668125_956668125 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 10:10:27 | 28.05.2022 11:41:40 | 1.5203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2311
2305852 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-26 35-24-L00217_955219485_955219485 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:29:58 | 28.05.2022 17:55:37 | 2.4275 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3782
2305806 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-2 45-81-M00002_945634724_945634724 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:26:54 | 28.05.2022 17:13:18 | 2.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009148 | 0 | 0 | 0.009148
2305620 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/3 45-83-L00003_TR-2/4 L01_72148300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 07:15:56 | 28.05.2022 07:41:31 | 0.42639 | 2 | 1823 | 16 | 72 | 4 | 109 | 0 | 0 | 0.074556 | 141.2104 | 6.3594 | 9.7096 | 1.1017 | 19.0802 | 0 | 0 | 177.5358
2305975 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2008 35-02-M02008_F _5783802 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:14:34 | 28.05.2022 22:54:39 | 3.6681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58
2305597 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_53132275 M04_53132275 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 06:20:41 | 28.05.2022 07:15:21 | 0.91111 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 27.5608 | 0 | 0.066927 | 0 | 20.986 | 0 | 0 | 48.6137
2306018 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY YÖRÜKLER MAH. TR-5 35-15-L00505_35-15-L00505_2365938 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 20:47:34 | 28.05.2022 22:12:07 | 1.4092 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.3674 | 0 | 83.1247 | 0 | 24.449 | 0 | 0 | 116.9412
2305577 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | PANCAR TM 35-26-A00003_PANCAR-4 M05_2331033 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 02:27:23 | 28.05.2022 02:38:31 | 0.18558 | 0 | 5223 | 15 | 86 | 47 | 493 | 71 | 4 | 0 | 206.2653 | 10.5265 | 15.7899 | 94.5506 | 53.0939 | 638.0061 | 12.419 | 1030.6513
2305826 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:01:05 | 28.05.2022 15:37:08 | 0.60083 | 0 | 254 | 0 | 23 | 9 | 63 | 2 | 2 | 0 | 34.8066 | 0 | 7.7633 | 42.276 | 23.6718 | 53.512 | 18.1755 | 180.2051
2305789 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAPLAN TR-1 35-16-M00118_953323407_953323407 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 13:47:15 | 28.05.2022 18:44:54 | 4.9608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7945 | 0 | 0 | 0 | 5.5368 | 0 | 0 | 7.3313
2305783 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_KÖYLER M02_66296526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 13:10:23 | 28.05.2022 14:52:47 | 1.7067 | 4 | 177 | 12 | 0 | 15 | 12 | 1 | 0 | 1.1642 | 32.9239 | 23.1536 | 0 | 134.0053 | 8.2626 | 4.2439 | 0 | 203.7535
2306032 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİBEKTAŞ TR-1 45-83-L00300_B_56401103_56401103 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 21:06:38 | 28.05.2022 22:24:46 | 1.3022 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2756 | 0 | 0.16526 | 0 | 2.3002 | 0 | 0 | 6.7411
2305749 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:29:50 | 28.05.2022 13:39:00 | 2.1528 | 2 | 1309 | 30 | 83 | 13 | 108 | 2 | 0 | 1.7064 | 386.4393 | 50.2081 | 33.5105 | 71.3091 | 67.4652 | 4.7627 | 0 | 615.4015
2305964 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31 DEREKÖY 35-22-M00031_955279646_955279646 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:47:41 | 28.05.2022 20:00:55 | 1.2206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95704
2305941 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-230 (45 KABİN) 35-18-L00230_L-265 L02_76972492 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:05:14 | 28.05.2022 19:03:44 | 0.975 | 3 | 191 | 0 | 23 | 0 | 49 | 0 | 0 | 26.5767 | 186.5589 | 0 | 14.7911 | 0 | 36.9933 | 0 | 0 | 264.92
2305603 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_TURGUTLU-2 M09_72237336 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 06:35:45 | 28.05.2022 06:39:15 | 0.058333 | 15 | 4710 | 663 | 458 | 79 | 551 | 16 | 2 | 0.1431 | 42.5082 | 24.8833 | 11.0815 | 32.2116 | 10.1474 | 46.7206 | 0.091967 | 167.7877
2305818 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-3/09 (YAYLA KABİN) 45-71-M00120_DM-3/10 DM-3/11 DM-3/12 M03_72060383 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 14:56:17 | 28.05.2022 16:30:19 | 1.5672 | 0 | 587 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 269.5757 | 0 | 0.16416 | 0 | 60.0129 | 0 | 0 | 329.7528
2305626 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-1 45-71-M01904_ M03_2334945 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 07:45:22 | 28.05.2022 15:16:17 | 7.5153 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9904 | 22.7711 | 61.2911 | 27.4728 | 0 | 0 | 125.5255
2305795 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | OĞLANANASI TR-9 35-22-M00262_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112509 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 13:20:45 | 28.05.2022 14:46:07 | 1.4228 | 0 | 24 | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 13.3465 | 0 | 9.9776 | 0 | 0 | 29.1041
2305649 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2877 35-02-K02877_G G1B_5850491 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2022 08:42:11 | 28.05.2022 14:56:11 | 6.2333 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.4899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4899
2305895 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1725 35-07-K01725_35-07-K01725_2368405 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:05:12 | 28.05.2022 17:22:48 | 0.29333 | 0 | 68 | 0 | 23 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 5.6327 | 0 | 4.0475 | 0 | 17.1952 | 0 | 0 | 26.8754
2305772 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | SİNİRLİ TR-2 45-83-M00458_A_56388666_56388666 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 12:27:08 | 28.05.2022 15:43:31 | 3.2731 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 0.41284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3028
2306004 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YOLÜSTÜ TR-5 (ÜÇ DUTLAR MEVKİİ) 35-15-M00219_C_56372405_56372405 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 20:06:27 | 28.05.2022 21:56:57 | 1.8417 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9694 | 0 | 0.10326 | 0 | 0.055704 | 0 | 0 | 3.1284
2305755 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | PELİTALAN TR-1 45-71-M01570_A_56385288_56385288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:52:34 | 28.05.2022 18:01:18 | 6.1456 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 77.256 | 0 | 0 | 0 | 20.7424 | 0 | 0 | 97.9983
2305672 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-4 35-31-L00004_35-31-L00004_2351391 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:19:49 | 28.05.2022 18:35:00 | 9.2531 | 0 | 328 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 562.4145 | 0 | 2.1588 | 0 | 273.7633 | 0 | 0 | 838.3366
2306064 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 23:08:57 | 29.05.2022 01:31:10 | 2.3703 | 2 | 12 | 199 | 104 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5.8525 | 1.6615 | 203.8534 | 74.5661 | 116.2167 | 5.0026 | 0 | 0 | 407.1528
2305812 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KULALAR TR-1 45-74-M00208_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108116 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:35:11 | 28.05.2022 15:19:15 | 0.73444 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.7966 | 0 | 0 | 0 | 3.5754 | 0 | 0 | 28.372
2305709 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2115043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 10:17:25 | 28.05.2022 10:23:32 | 0.10194 | 0 | 1815 | 0 | 48 | 8 | 163 | 1 | 1 | 0 | 14.3461 | 0 | 0.31651 | 0.72133 | 3.2004 | 12.655 | 0 | 31.2395
2305563 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-7 K32_2312122 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2022 00:36:05 | 28.05.2022 02:14:39 | 1.6429 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 215.6882 | 0 | 0 | 0 | 70.758 | 0 | 84.817 | 371.2632
2305858 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | ÇALTI KÖY TR-1 35-24-M00075_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034646 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 16:05:11 | 28.05.2022 17:05:12 | 1.0003 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.8047 | 0 | 0.83302 | 0 | 0.18125 | 0 | 0 | 14.8189
2305998 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-846 35-04-K00846_98950956_98950956 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 20:13:08 | 28.05.2022 21:15:46 | 1.0439 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8199
2305692 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-47 DENİZKENT SİTESİ 35-14-L00047_956652718_956652718 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 09:42:16 | 28.05.2022 11:04:14 | 1.3661 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95613
2306041 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-4 35-15-L00313_48787593_56369278_56369278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 21:27:53 | 29.05.2022 03:16:48 | 5.8153 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.9805 | 0 | 0 | 0 | 0.06732 | 0 | 0 | 35.0478
2305792 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | KÖREZ TR-1 45-77-L00367__72373186_72373186 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 13:52:05 | 28.05.2022 14:22:35 | 0.50833 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56114 | 0 | 1.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2974
2305586 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-4 35-26-M00633_ŞEMSİOĞLU M01_66127401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 04:59:29 | 28.05.2022 06:17:23 | 1.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5277 | 0 | 1301.1644 | 0 | 1302.6921
2305835 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | ÇAMLICA TR-10 45-86-M00049_TR-6 M01_84246776 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 15:30:06 | 28.05.2022 16:22:04 | 0.86611 | 0 | 358 | 0 | 28 | 1 | 77 | 1 | 0 | 0 | 35.3321 | 0 | 2.9574 | 0.85063 | 10.7737 | 5.1742 | 0 | 55.088
2305984 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_TR-10 M11_66328135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:44:20 | 28.05.2022 19:48:02 | 0.061667 | 0 | 2040 | 0 | 4 | 0 | 280 | 0 | 1 | 0 | 26.3801 | 0 | 0.060546 | 0 | 11.2498 | 0 | 0.0048383 | 37.6953
2305686 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖRDES M05_2313118 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 09:37:23 | 28.05.2022 09:42:50 | 0.090833 | 2 | 19095 | 50 | 954 | 99 | 2162 | 11 | 7 | 0.13529 | 162.9187 | 15.8303 | 25.3933 | 21.251 | 68.1661 | 78.0814 | 35.8666 | 407.6426
2305735 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/07 (MAKEDON GÖÇMENLERİ) 45-71-M00062_A dm1/64a1b_45179838 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 10:31:10 | 28.05.2022 15:09:11 | 4.6336 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 73.018 | 0 | 0 | 0 | 33.7172 | 0 | 0 | 106.7353
2305915 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ZEYTİNLİPARK DM (M-400) 35-17-M00400_M-91 M03_66434805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:24:55 | 28.05.2022 17:51:52 | 0.44917 | 0 | 2759 | 0 | 0 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 248.4127 | 0 | 0 | 0 | 137.619 | 0 | 0 | 386.0317
2305961 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_DM-5 M03_75532429 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 16:45:39 | 28.05.2022 20:57:14 | 4.1931 | 5 | 41 | 14 | 93 | 10 | 7 | 2 | 0 | 10.8218 | 26.3398 | 53.1802 | 193.3907 | 226.0387 | 33.4541 | 45.4415 | 0 | 588.6668
2305629 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-136 35-15-M00136_A_60985237_60985237 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 07:49:06 | 28.05.2022 11:43:25 | 3.9053 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.4995 | 0 | 0 | 0 | 33.0611 | 0 | 0 | 77.5607
2305938 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-138 35-15-M00138_950373585_950373585 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:03:25 | 28.05.2022 20:14:14 | 2.1803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.496
2305752 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TARIMSAL SULAMA-15 TR 45-78-M00999_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111780 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:53:36 | 28.05.2022 13:29:49 | 1.6036 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4971
2305769 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-268 BOZDOĞAN MARKET 35-18-L00268_950452752_950452752 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 12:28:43 | 28.05.2022 13:09:35 | 0.68111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45312
2305898 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-110 45-78-L00110_B_56388423_56388423 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:01:13 | 28.05.2022 20:15:21 | 3.2356 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.0394 | 0 | 0 | 0 | 0.22527 | 0 | 0 | 15.2647
2305566 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 35-19-L00013_956667447_956667447 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 01:13:23 | 28.05.2022 02:49:43 | 1.6056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0314
2306001 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-3/1 45-82-M00081_C_56388899_56388899 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 20:10:12 | 28.05.2022 20:52:52 | 0.71111 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.4887 | 0 | 0 | 0 | 1.0326 | 0 | 0 | 27.5212
2305712 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_MORSAN M01_55994702 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 10:09:11 | 28.05.2022 16:52:14 | 6.7175 | 0 | 236 | 4 | 4 | 13 | 28 | 2 | 0 | 0 | 315.3683 | 46.6998 | 20.7107 | 123.0348 | 88.2139 | 3694.4621 | 0 | 4288.4896
2305689 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMER TR-20 35-31-L00529_956596894_956596894 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 09:29:43 | 28.05.2022 10:47:05 | 1.2894 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016836
2305901 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 35-27-M00051_913668150_913668150 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:09:50 | 28.05.2022 19:46:09 | 2.6053 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5476
2305669 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TEKELİ TR-6 35-22-M00236_35-22-M00236_53096719 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:13:05 | 28.05.2022 17:42:48 | 8.4953 | 0 | 99 | 0 | 7 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 230.288 | 0 | 50.6518 | 0 | 195.3479 | 0 | 0 | 476.2876
2305646 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | YEŞİLYAYLA TR-5 45-77-M00138_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2034683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 08:15:56 | 28.05.2022 11:36:54 | 3.3494 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.8953 | 0 | 0 | 0 | 3.7666 | 0 | 0 | 10.6619
2306067 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-992 35-03-M00992_B_56380824_56380824 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 23:18:40 | 29.05.2022 01:36:30 | 2.2972 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 115.5138 | 0 | 0 | 0 | 10.6505 | 0 | 0 | 126.1643
2305589 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-1148 35-09-M01148_M-1149 M03_47617194 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 05:38:03 | 28.05.2022 06:07:51 | 0.49667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5099 | 16.8013 | 223.2997 | 56.0327 | 329.6435
2305838 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-978 35-03-M00978_910229913_910229913 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:30:17 | 28.05.2022 16:55:27 | 1.4194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5132
2305732 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2326 35-04-M02326_913798414_913798414 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:00:25 | 28.05.2022 13:43:07 | 2.7117 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8471 | 0 | 0 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 5.8906
2305678 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ALAAĞAÇ TR-1 45-74-M00277_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2053704 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 09:25:53 | 28.05.2022 10:55:18 | 1.4903 | 0 | 65 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11.9976 | 0 | 4.6199 | 0 | 17.0019 | 0 | 0 | 33.6194
2305701 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 10:00:00 | 28.05.2022 10:11:19 | 0.18861 | 6 | 4013 | 89 | 151 | 51 | 386 | 5 | 1 | 0.45303 | 107.4058 | 36.7182 | 5.7882 | 138.6396 | 30.7102 | 81.1676 | 24.249 | 425.1317
2305655 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | YILMAZ DM 45-80-M02976_TR-20 M03_78582829 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:03:55 | 28.05.2022 16:22:40 | 7.3125 | 0 | 1574 | 0 | 9 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2615.5824 | 0 | 42.2997 | 7.8946 | 347.7663 | 0 | 0 | 3013.543
2305987 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_DEMİRCİ M03_2125777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:48:34 | 28.05.2022 19:49:24 | 0.013889 | 20 | 700 | 21 | 95 | 15 | 165 | 0 | 0 | 0.22969 | 2.3761 | 1.29 | 0.35782 | 0.66939 | 0.71035 | 0 | 0 | 5.6333
2305841 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_SULUDERE KÖK L05_72230945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:32:51 | 28.05.2022 17:10:27 | 1.6267 | 0 | 1118 | 3 | 449 | 8 | 231 | 1 | 0 | 0 | 349.1083 | 12.3235 | 369.8278 | 59.7338 | 300.642 | 186.4889 | 0 | 1278.1244
2305801 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇELER (YAYLACIK MAH.) TR-1 45-71-M00999_45-71-M00999_2357089 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 14:11:10 | 28.05.2022 17:41:16 | 3.5017 | 0 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3127 | 0 | 13.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4681
2305615 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-7 L07_2085178 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 07:12:55 | 28.05.2022 07:27:11 | 0.23778 | 0 | 975 | 0 | 153 | 5 | 315 | 2 | 5 | 0 | 41.8026 | 0 | 14.4557 | 16.0156 | 27.5814 | 26.2234 | 6.2711 | 132.3497
2305715 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-4027 35-01-K04027_A_56358109_56358109 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 10:21:00 | 28.05.2022 11:19:12 | 0.97 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40.4993 | 0 | 0 | 0 | 14.2575 | 0 | 0 | 54.7568
2305970 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-5 35-26-M00807_DAĞITIM TRAFO DM-5 M07_2126283 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:55:50 | 28.05.2022 20:00:07 | 1.0714 | 0 | 454 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 118.6794 | 0 | 0.36795 | 0 | 8.8826 | 0 | 0 | 127.9299
2305778 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | BURUNCUK KÖK 35-20-L00273_ZEYTİNOVA DAĞ GRUBU L02_66528753 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 13:00:00 | 28.05.2022 13:50:14 | 0.83722 | 0 | 426 | 3 | 8 | 8 | 44 | 1 | 0 | 0 | 35.9036 | 2.638 | 2.9863 | 9.7496 | 9.3729 | 0.69786 | 0 | 61.3482
2305844 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-12/3 45-82-M00086_945540779_945540779 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:41:25 | 28.05.2022 17:01:26 | 1.3336 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70297
2305867 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-87 45-73-M00087_945680321_945680321 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 16:15:22 | 28.05.2022 17:16:49 | 1.0242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20411
2305675 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | İLYASLAR KÖK 45-76-M00048_İLYASLAR M02_72213067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 09:22:00 | 28.05.2022 09:51:00 | 0.48333 | 0 | 722 | 0 | 71 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 43.7293 | 0 | 7.707 | 1.2441 | 17.8446 | 0 | 0 | 70.525
2305990 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1540 35-01-M01540_35-01-M01540_2366627 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:52:20 | 28.05.2022 20:28:13 | 0.59806 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 91.2237 | 0 | 0 | 0 | 8.2396 | 0 | 0 | 99.4634
2305652 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/11 45-72-M00011_45-72-M00011_2350188 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:00:00 | 28.05.2022 18:41:14 | 9.6872 | 0 | 25 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.3729 | 0 | 82.487 | 0 | 22.2228 | 0 | 0 | 148.0827
2305967 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_TR-6 SAZOBA TOPSU RİNG M04_2102850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:53:40 | 28.05.2022 18:54:40 | 0.016667 | 0 | 756 | 0 | 26 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2.4891 | 0 | 0.45478 | 0.016807 | 0.42357 | 0 | 0 | 3.3842
2305698 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048568 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:55:06 | 28.05.2022 18:25:04 | 8.4994 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.9943 | 0 | 19.3243 | 0 | 35.45 | 0 | 0 | 71.7686
2305821 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 45-78-M00075_953260598_953260598 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:01:35 | 28.05.2022 15:36:07 | 0.57556 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.624
2305861 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/4 35-18-L00579_950454548_950454548 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 16:14:09 | 28.05.2022 17:03:25 | 0.82111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43752
2305758 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/121 45-83-M00715_TR-2/122 M02_61195388 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 11:57:51 | 28.05.2022 15:43:27 | 3.76 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 653.4285 | 0 | 0 | 0 | 149.4406 | 0 | 0 | 802.8691
2306007 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BELENYAKA TR-3 45-73-M00699_945647534_945647534 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 20:22:36 | 28.05.2022 21:10:20 | 0.79556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013916
2305658 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-84 35-28-L00084_35-28-L00084_2377215 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:06:01 | 28.05.2022 16:48:50 | 7.7136 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 860.7521 | 0 | 0 | 0 | 252.2886 | 0 | 0 | 1113.0406
2306053 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BULGURCA TR-1 35-22-M00252_955271757_955271757 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 22:03:31 | 28.05.2022 23:38:29 | 1.5828 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1862
2305907 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_TOYGAR ÇIKIŞ M01_66715045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:25:00 | 28.05.2022 17:25:54 | 0.015 | 0 | 678 | 50 | 262 | 11 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1.723 | 2.8831 | 8.3754 | 1.1746 | 0.32083 | 0.39078 | 0 | 14.8677
2305738 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-238 35-18-L00238_12146294_56370503_56370503 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:18:38 | 28.05.2022 15:22:11 | 4.0592 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.2596 | 0 | 27.8297 | 0 | 27.7991 | 0 | 0 | 101.8884
2305950 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM 35-19-M00461_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M02_46998946 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:20:15 | 28.05.2022 18:51:23 | 0.51889 | 7 | 743 | 9 | 93 | 21 | 111 | 0 | 0 | 378.117 | 152.2754 | 266.6541 | 14.4536 | 168.5028 | 55.2554 | 0 | 0 | 1035.2583
2305618 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1867 35-09-K01867_A_56382023_56382023 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 07:06:55 | 28.05.2022 08:34:33 | 1.4606 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45.1287 | 0 | 0 | 0 | 8.4045 | 0 | 0 | 53.5332
2305575 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-1664 35-04-K01664_TRAFO K04_2310803 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2022 02:18:39 | 28.05.2022 05:00:15 | 2.6933 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 186.3011 | 0 | 0 | 0 | 94.0711 | 0 | 0 | 280.3722
2305930 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_M-2166Ö M01_45385845 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:50:51 | 28.05.2022 18:01:21 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0707 | 0 | 2.2104 | 0 | 4.2811
2305638 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | İSMAİL AKSOY SLM GRB TR 35-27-M00703_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054345 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 08:15:00 | 28.05.2022 09:45:53 | 1.5147 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45868 | 0 | 7.6797 | 0 | 1.0319 | 0 | 0 | 9.1703
2305881 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_HatBaşıAyırıcı_66092056 M01_66092056 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 16:33:50 | 28.05.2022 18:03:16 | 1.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.8733 | 0 | 0 | 0 | 458.8733
2306030 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KABAÇINAR TR-1 45-83-L00285_45-83-L00285_2356650 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 20:52:03 | 28.05.2022 22:50:58 | 1.9819 | 0 | 58 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12.4663 | 0 | 12.8546 | 0 | 2.8602 | 0 | 0 | 28.1811
2305724 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1620 35-08-K01620_A_56383445_56383445 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 10:40:57 | 28.05.2022 11:17:00 | 0.60083 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9517
2305870 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/13 35-26-M00311_956624267_956624267 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 16:14:56 | 28.05.2022 17:16:45 | 1.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8241 | 0 | 0 | 8.8241
2305601 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 06:30:29 | 28.05.2022 06:42:47 | 0.205 | 0 | 962 | 1 | 9 | 15 | 126 | 0 | 0 | 0 | 22.3955 | 0.15694 | 1.4963 | 12.8706 | 5.0182 | 0 | 0 | 41.9376
2305707 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | HAMZABEYLİ TR-2 45-71-M01772_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2080773 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 10:02:35 | 28.05.2022 16:30:34 | 6.4664 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 185.8168 | 0 | 0 | 0 | 51.8932 | 0 | 0 | 237.71
2305764 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/20 35-27-M01092_95002366264_95002366264 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 12:01:27 | 28.05.2022 15:41:11 | 3.6622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5829
2305807 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057502 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:18:15 | 28.05.2022 15:15:47 | 0.95889 | 0 | 911 | 0 | 127 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 295.1363 | 0 | 106.9996 | 0 | 61.2217 | 0 | 0 | 463.3576
2306056 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-82 35-19-L00082_6299707_65509101_65509101 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 22:35:09 | 29.05.2022 00:22:51 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14704 | 0 | 0 | 0.14704
2305661 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KAVAKLIDERE TR-19 45-73-M01013_45-73-M01013_2353363 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:09:51 | 28.05.2022 17:13:55 | 8.0678 | 0 | 26 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73.8438 | 0 | 3.4101 | 0 | 2.5186 | 0 | 0 | 79.7725
2305956 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YUKARI KIZILCA TR-3 35-27-L00053_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052050 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:18:16 | 28.05.2022 20:06:08 | 1.7978 | 0 | 196 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 68.7065 | 0 | 0.39478 | 0 | 7.6105 | 0 | 0 | 76.7118
2305641 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | ARPALIK TARIMSAL SULAMA TR-6 45-83-M00344_45-83-M00344_2356839 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 08:13:05 | 28.05.2022 09:37:56 | 1.4142 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8396 | 0 | 24.6695 | 0 | 0.71107 | 0 | 0 | 30.2202
2305684 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-21/08 45-71-M00459_45-71-M00459_72250212 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:32:54 | 28.05.2022 17:40:10 | 8.1211 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 634.0082 | 0 | 0 | 0 | 97.683 | 0 | 0 | 731.6912
2305578 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI DM 35-15-M00280_B_56398702_56398702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 02:45:51 | 28.05.2022 04:18:07 | 1.5378 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0334 | 0 | 1.4176 | 0 | 0 | 12.451
2306039 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BEZİRGANLI ÇAMLIK TR-1 45-78-M00250_49417609_56406180_56406180 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 21:10:56 | 28.05.2022 22:01:11 | 0.8375 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74468
2305790 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_IŞIKLAR-2 M04_2306691 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 13:14:14 | 28.05.2022 14:27:18 | 1.2178 | 28 | 5849 | 25 | 87 | 61 | 608 | 14 | 2 | 105.693 | 1758.5726 | 29.3712 | 60.3545 | 664.4295 | 579.1168 | 1009.1733 | 7.9331 | 4214.6439
2305833 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-10 35-19-L00249_956689577_956689577 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:16:50 | 28.05.2022 18:09:36 | 2.8794 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0464
2305750 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-3033 35-09-M03033_A_56364530_56364530 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:46:10 | 28.05.2022 12:42:18 | 0.93556 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.9632 | 0 | 0 | 0 | 0.88416 | 0 | 0 | 30.8473
2306036 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | SAKIPAĞA KÖK 35-28-M00605_DSİ-EGELİM (USLU DM) M03_66565821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:23:42 | 28.05.2022 22:13:37 | 2.8319 | 1 | 98 | 6 | 7 | 18 | 9 | 2 | 0 | 2.1436 | 81.3634 | 25.5471 | 5.2245 | 334.3735 | 52.0609 | 551.4539 | 0 | 1052.1667
2305581 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1129 35-03-K01129_K-4577 K02_41920423 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 03:14:13 | 28.05.2022 03:22:00 | 0.12972 | 0 | 4958 | 0 | 1 | 1 | 364 | 0 | 1 | 0 | 134.8378 | 0 | 0 | 0.63537 | 24.2136 | 0 | 1.8731 | 161.5599
2305704 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1224 35-01-M01224_D_56368623_56368623 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 10:08:00 | 28.05.2022 11:34:00 | 1.4333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.2299 | 0 | 0 | 0 | 12.251 | 0 | 0 | 17.4809
2305913 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_HatBaşıAyırıcı_53134829 M03_53134829 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:11:53 | 28.05.2022 18:35:19 | 3.3906 | 0 | 172 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69.1789 | 0 | 4.1315 | 0 | 56.2415 | 0 | 0 | 129.5519
2305604 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_TURGUTLU-2 M18_2309133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 06:38:30 | 28.05.2022 06:50:34 | 0.20121 | 15 | 4710 | 663 | 458 | 109 | 551 | 22 | 2 | 0.49335 | 146.5521 | 85.7881 | 38.2047 | 127.0865 | 34.9843 | 190.1658 | 0.31707 | 623.5918
2305813 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_956636864_956636864 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:41:24 | 28.05.2022 15:48:26 | 1.1172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61445
2305664 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_EMLAKDERE M03_56219224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 09:10:45 | 28.05.2022 09:53:12 | 0.7075 | 0 | 482 | 4 | 7 | 19 | 47 | 2 | 0 | 0 | 63.274 | 4.6086 | 3.9777 | 117.0615 | 19.4004 | 419.9316 | 0 | 628.2538
2305953 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | MEHMET TÜRK TR 35-27-M00510_35-27-M00510_2367006 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:27:22 | 28.05.2022 20:52:34 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5088 | 0 | 1.5435 | 0 | 0 | 3.0523
2305999 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_TR-10 M11_66328135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 20:14:26 | 28.05.2022 20:31:06 | 0.27778 | 0 | 2040 | 0 | 4 | 0 | 280 | 0 | 1 | 0 | 126.2524 | 0 | 0.26824 | 0 | 50.0914 | 0 | 0.019962 | 176.632
2305667 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | KARAKOCA TR-1 45-71-M00978_45-71-M00978_2355322 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:11:50 | 28.05.2022 12:26:08 | 3.2383 | 0 | 111 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54.153 | 0 | 5.3831 | 0 | 5.3011 | 0 | 0 | 64.8372
2305624 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-66 35-16-L00066_TR-73 L04_71994585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 07:37:33 | 28.05.2022 07:46:08 | 0.14306 | 0 | 357 | 0 | 153 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 9.3639 | 0 | 8.697 | 9.1997 | 3.7925 | 0 | 0 | 31.0532
2306042 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | VEHBİ KILIÇ VE ARK.TARIMSAL SULAM GRUBU 45-71-M00953_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2077141 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 20:25:06 | 28.05.2022 23:43:12 | 3.3017 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7565
2305744 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_MAHMUTLAR L13_2060147 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:41:03 | 28.05.2022 11:47:06 | 0.10083 | 1 | 38 | 17 | 47 | 13 | 30 | 6 | 0 | 0.029382 | 1.3311 | 14.7955 | 5.7067 | 6.2699 | 6.5451 | 35.7602 | 0 | 70.4378
2305830 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-10/TR-27 (M-1879) 35-22-M00148_965812838_965812838 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:16:26 | 28.05.2022 20:05:27 | 4.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4752 | 0 | 0 | 16.4752
2305985 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_DERSAN-1 ÇIKIŞ M08_2315524 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:43:38 | 28.05.2022 20:30:59 | 0.78917 | 0 | 1095 | 1 | 1 | 7 | 97 | 3 | 0 | 0 | 336.4303 | 0.91214 | 0.038223 | 81.1051 | 60.3128 | 4001.2038 | 0 | 4480.0024
2305653 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_DONANIMLI YEDEK L06_83647572 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:01:01 | 28.05.2022 16:05:50 | 7.0803 | 2 | 310 | 34 | 72 | 6 | 76 | 1 | 0 | 11.2966 | 378.303 | 2575.8945 | 1722.0476 | 114.9725 | 506.8464 | 15.5076 | 0 | 5324.8682
2305799 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_KESİKKÖY-1 M17_2311063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:10:31 | 28.05.2022 14:23:02 | 0.20861 | 18 | 810 | 10 | 46 | 38 | 124 | 11 | 0 | 1.6156 | 42.5869 | 11.8946 | 3.5204 | 64.2775 | 21.5342 | 63.1773 | 0 | 208.6065
2305945 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVACIK TR-1 35-19-L00305_956693279_956693279 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:13:38 | 28.05.2022 19:33:20 | 1.3283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33579
2305862 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 (M-718) 35-30-M00718_941899191_941899191 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2022 16:13:22 | 28.05.2022 17:57:08 | 1.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6601 | 0 | 0 | 0.6601
2305567 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_PANCAR-3 (AYIRANCILAR-2) M14_2335350 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 01:35:40 | 28.05.2022 02:13:00 | 0.62222 | 6 | 13785 | 6 | 24 | 25 | 1314 | 12 | 1 | 1.2824 | 1896.3394 | 126.3572 | 6.3983 | 158.7578 | 410.5345 | 301.558 | 0.68405 | 2901.9115
2305753 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_DSİ M06_72163658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:51:29 | 28.05.2022 12:12:25 | 0.34889 | 1 | 717 | 9 | 8 | 29 | 62 | 6 | 0 | 0.036138 | 50.8682 | 43.9549 | 3.0308 | 350.2084 | 5.786 | 178.3198 | 0 | 632.2042
2306008 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_KÖYLER M02_66296526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 20:30:20 | 28.05.2022 21:45:42 | 1.2561 | 4 | 177 | 12 | 0 | 15 | 12 | 1 | 0 | 1.0387 | 27.4153 | 14.2812 | 0 | 93.8026 | 4.6345 | 1.8045 | 0 | 142.9768
2305690 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | K-3322 35-09-K03322_35-09-K03322_47442154 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:40:24 | 28.05.2022 15:47:46 | 6.1228 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1054.8903 | 0 | 0 | 0 | 218.3873 | 0 | 0 | 1273.2777
2305713 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BOĞAZİÇİ-1 M04_2307645 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 10:20:18 | 28.05.2022 10:52:30 | 0.53667 | 0 | 11533 | 0 | 0 | 5 | 1684 | 1 | 35 | 0 | 1446.4842 | 0 | 0 | 80.8214 | 678.2433 | 12.8542 | 515.2773 | 2733.6804
2306045 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | DM-4/TR-14 35-26-M01288_DM4/TR8 M05_42462298 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 21:15:38 | 28.05.2022 22:55:03 | 1.6569 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.231 | 0 | 35.3614 | 0 | 0 | 0 | 37.5923
2305570 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 35-21-L00128_953366864_953366864 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 01:56:17 | 28.05.2022 03:38:47 | 1.7083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52652
2305925 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-13 M02_2093005 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:47:00 | 28.05.2022 19:12:42 | 1.4283 | 0 | 760 | 1 | 27 | 1 | 104 | 1 | 0 | 0 | 151.7748 | 26.8351 | 12.5282 | 1.4461 | 52.7228 | 118.1518 | 0 | 363.4589
2305670 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KARMEZ DM 35-27-M00657_İLHAN ADAŞ M03_72158883 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 09:24:08 | 28.05.2022 09:51:35 | 0.4575 | 1 | 7 | 22 | 48 | 13 | 9 | 5 | 0 | 0.28549 | 0.62777 | 71.1254 | 6.8252 | 45.2824 | 2.082 | 643.1811 | 0 | 769.4094
2306068 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ÜRKMEZ M-22 35-25-M00156_35-25-M00156_72072508 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 23:28:11 | 29.05.2022 00:09:48 | 0.69361 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.6028 | 0 | 0 | 0 | 1.7323 | 0 | 0 | 23.335
2305647 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKENT SULAMA TR-9 35-16-M00218_953354489_953354489 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 08:26:52 | 28.05.2022 10:40:53 | 2.2336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060751
2305696 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-4478 35-09-K04478_K-4053 K01_45354500 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 13:16:21 | 28.05.2022 13:42:35 | 0.43722 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 50.9822 | 0 | 0 | 0 | 5.3561 | 0 | 0 | 56.3382
2305876 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | EVCİLER TR-1 45-77-L00268_A_56402968_56402968 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 16:26:33 | 28.05.2022 18:23:39 | 1.9517 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7537 | 0 | 0.0012162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7549
2305633 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | HACIRAHMANLI TR-4 45-80-M00150_45-80-M00150_2376979 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 07:57:18 | 28.05.2022 08:38:42 | 0.69 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7438 | 0 | 0.00044875 | 0 | 1.0043 | 0 | 0 | 3.7486
2305733 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1233 35-04-K01233_35-04-K01233_2377326 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:06:35 | 28.05.2022 11:51:46 | 0.75306 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 142.0115 | 0 | 0 | 0 | 47.4141 | 0 | 0 | 189.4256
2305773 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-8 (ESKİ TR-40) 35-26-M01360_956620698_956620698 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 12:50:34 | 28.05.2022 15:15:35 | 2.4169 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3836
2305965 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1-2/3 35-20-M00008_950085854_950085854 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:39:40 | 28.05.2022 20:30:50 | 1.8528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020536
2305650 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_SALİHLER- BAHÇELİ L07_72067144 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 08:57:00 | 28.05.2022 17:26:44 | 8.4956 | 9 | 1280 | 23 | 56 | 9 | 113 | 1 | 0 | 46.2479 | 2028.3285 | 453.7604 | 124.819 | 133.4568 | 475.9816 | 867.1609 | 0 | 4129.7552
2305673 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_77952822 M03_77952822 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 09:20:35 | 28.05.2022 09:21:15 | 0.011111 | 0 | 497 | 1 | 12 | 6 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0.49721 | 0.016126 | 0.035893 | 0.065583 | 0.15303 | 1.3956 | 0 | 2.1635
2305919 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:41:34 | 28.05.2022 17:53:25 | 0.1975 | 24 | 841 | 68 | 35 | 23 | 52 | 0 | 2 | 1.2323 | 21.6283 | 7.7883 | 2.1607 | 11.8144 | 2.944 | 0 | 14.7342 | 62.3022
2305959 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-20/A 45-81-M00255_945633387_945633387 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:53:04 | 28.05.2022 21:41:57 | 3.8147 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35637 | 0 | 0 | 0 | 1.3572 | 0 | 0 | 1.7136
2305856 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞEHİR-2 L13_65986292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 16:06:59 | 28.05.2022 16:35:06 | 0.46861 | 3 | 3046 | 17 | 19 | 24 | 1153 | 0 | 3 | 6.7433 | 314.6225 | 13.1258 | 2.6557 | 80.9344 | 326.0686 | 0 | 8.8545 | 753.0048
2306022 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_12294394_56372915_56372915 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 20:45:39 | 28.05.2022 22:04:34 | 1.3153 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.7293 | 0 | 0 | 0 | 3.9667 | 0 | 0 | 30.6959
2305716 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 10:29:51 | 28.05.2022 13:26:07 | 2.9378 | 2 | 12 | 199 | 105 | 20 | 5 | 0 | 0 | 6.9302 | 2.3074 | 381.0703 | 138.7992 | 170.4531 | 9.3401 | 0 | 0 | 708.9004
2306048 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2506 35-01-M02506_910272945_910272945 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 21:51:10 | 29.05.2022 01:08:49 | 3.2942 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8066
2305693 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1867 35-09-K01867_913331544_913331544 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 09:31:21 | 28.05.2022 10:28:07 | 0.94611 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.339
2306065 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-424 AKTAŞ MARKET 35-18-L00424_950456913_950456913 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 23:14:29 | 29.05.2022 00:33:59 | 1.325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010016
2305922 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TEKELİ TR-1 35-22-M00231_C_56355364_56355364 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:39:26 | 28.05.2022 18:19:45 | 0.67194 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0851
2305730 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1781 35-02-M01781_IŞIKLAR TM M01_2046678 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 10:52:38 | 28.05.2022 12:24:43 | 1.5347 | 0 | 2572 | 0 | 0 | 3 | 787 | 1 | 33 | 0 | 991.5833 | 0 | 0 | 220.6802 | 1330.1924 | 36.0968 | 1269.1847 | 3847.7373
2305836 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-4 35-22-M00195_955290686_955290686 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:25:28 | 28.05.2022 18:48:13 | 3.3792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2269
2305891 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1038 35-04-M01038_R M1038/TR2/R02b_80966345 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 16:53:23 | 28.05.2022 18:41:02 | 1.7942 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.3543 | 0 | 0 | 0 | 9.7168 | 0 | 0 | 44.0711
2305699 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-129 35-15-M00129_TR-7 M02_66869858 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:48:25 | 28.05.2022 15:05:04 | 5.2775 | 0 | 3743 | 0 | 0 | 4 | 303 | 0 | 0 | 0 | 3706.9313 | 0 | 0 | 181.1197 | 1281.9145 | 0 | 0 | 5169.9655
2305676 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 09:24:28 | 28.05.2022 09:35:51 | 0.18972 | 2 | 539 | 12 | 40 | 11 | 23 | 1 | 0 | 0.21915 | 10.1175 | 0.96809 | 1.8322 | 2.7935 | 1.9327 | 23.8301 | 0 | 41.6932
2306014 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-4 35-29-L00004_950342383_950342383 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 20:31:59 | 28.05.2022 22:23:31 | 1.8589 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.751 | 0 | 0 | 0 | 1.6159 | 0 | 0 | 4.3668
2305822 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_YAYA KENT M09_2309867 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:59:50 | 28.05.2022 15:32:02 | 0.53667 | 1 | 1754 | 11 | 499 | 13 | 279 | 10 | 0 | 0.13493 | 129.1798 | 10.1393 | 112.2907 | 29.1547 | 104.0485 | 444.7573 | 0 | 829.7052
2305745 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261_12145189_56368799_56368799 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:42:06 | 28.05.2022 12:36:43 | 0.91028 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2852
2305968 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-34 35-13-M00052_FABERCE EFES L05_76785428 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:55:38 | 28.05.2022 19:25:52 | 0.50389 | 3 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.009 | 0 | 6.4677 | 0 | 17.559 | 0 | 0 | 0 | 32.0357
2305722 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 TORBALI PAZAR YERİ 35-26-M00051_956614324_956614324 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.05.2022 10:33:19 | 28.05.2022 12:18:25 | 1.7517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0135
2305613 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KEMALİYE-1 ÇIKIŞ M09_2058104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 07:08:21 | 28.05.2022 07:12:13 | 0.064444 | 6 | 1335 | 55 | 401 | 45 | 454 | 20 | 6 | 0.078362 | 11.9235 | 6.7956 | 11.7505 | 26.911 | 11.6865 | 113.8334 | 0.69857 | 183.6774
2305659 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/65 45-83-L00065_TR-2/67 L01_72135708 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:02:55 | 28.05.2022 12:55:23 | 3.8744 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 555.8757 | 0 | 0 | 0 | 65.2419 | 0 | 0 | 621.1176
2305619 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_VELİLER TR-1 L02_2337022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 07:09:59 | 28.05.2022 07:43:05 | 0.55167 | 0 | 548 | 0 | 82 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 33.7468 | 0 | 5.7642 | 0.45322 | 11.8309 | 0 | 0 | 51.7952
2305762 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 12:14:00 | 28.05.2022 12:15:20 | 0.022222 | 0 | 978 | 6 | 29 | 9 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2.3906 | 0.088613 | 0.17181 | 0.35421 | 0.79374 | 0 | 0 | 3.799
2305739 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-135 RÜYAKENT 35-15-M00135_DAĞITIM TRAFO TR-135 RÜYAKENT M03_66666733 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 11:22:55 | 28.05.2022 13:00:01 | 1.6183 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 150.9156 | 0 | 0 | 0 | 19.172 | 0 | 0 | 170.0876
2305974 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-71 35-16-L00071_A_56397129_56397129 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:13:18 | 28.05.2022 20:55:32 | 1.7039 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.4442 | 0 | 0.44699 | 0 | 0.77538 | 0 | 0 | 13.6665
2305576 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | SELAMPEN KÖK 35-26-M00926_İLMAKSAN M04_65890766 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 02:13:13 | 28.05.2022 05:09:50 | 2.9436 | 0 | 9 | 0 | 27 | 9 | 33 | 32 | 2 | 0 | 9.3311 | 0 | 35.1709 | 154.6601 | 52.0188 | 3319.5333 | 53.0151 | 3623.7292
2305994 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KARADOĞAN TR-6 35-15-L00465_35-15-L00465_2365664 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:58:49 | 28.05.2022 23:52:00 | 3.8864 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.2184 | 0 | 325.7848 | 0 | 58.4904 | 0 | 0 | 385.4936
2305888 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-7/18 35-26-M00637__56360302_56360302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 16:46:45 | 28.05.2022 20:46:01 | 3.9878 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.5124 | 0 | 0 | 0 | 2.1168 | 0 | 0 | 23.6292
2305782 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_A_56388320_56388320 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 13:22:23 | 28.05.2022 20:56:43 | 7.5722 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4264 | 0 | 17.3938 | 0 | 4.7352 | 0 | 0 | 24.5553
2306031 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-37 35-23-L00037_42134759_56398908_56398908 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 21:08:23 | 28.05.2022 22:06:23 | 0.96667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 13.188 | 0 | 0 | 0 | 9.5888 | 0 | 0 | 22.7768
2305682 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/17 (HATUNİYE) 45-71-M00170_45-71-M00170_66480635 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:31:49 | 28.05.2022 11:12:12 | 1.6731 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 2 | 0 | 71.2508 | 0 | 0 | 0 | 112.9425 | 0 | 431.9132 | 616.1066
2305931 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-58 HAVACILAR SİTESİ 35-14-L00058_956652598_956652598 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:52:25 | 28.05.2022 20:41:38 | 2.8203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4613
2305702 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-25/14 45-71-M00053_45-71-M00053_72048273 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 10:01:01 | 28.05.2022 11:00:35 | 0.99278 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 90.9152 | 0 | 0 | 0 | 24.6198 | 0 | 0 | 115.535
2306057 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÜRKMEZ M-22 35-25-M00156_C c1b_5914810 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 22:36:58 | 28.05.2022 23:01:49 | 0.41417 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8951
2305988 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_SÜLEYMANİYE M06_78225754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:36:40 | 28.05.2022 20:12:07 | 0.59083 | 1 | 137 | 39 | 84 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0.7009 | 14.6138 | 29.0233 | 56.6006 | 14.2547 | 10.1765 | 0 | 0 | 125.3699
2305679 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | ILIPINAR GES KÖK 35-23-M00348_CP TAVUKÇULUK ENH M04_47275652 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 09:12:59 | 28.05.2022 10:54:43 | 1.6956 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.7784 | 2.1534 | 81.7286 | 5.8127 | 1.4107 | 1.9605 | 0 | 0 | 95.8444
2305848 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_DEMİRCİ KÖYÜ TR-1 M02_42707155 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:51:05 | 28.05.2022 18:08:42 | 2.2936 | 0 | 220 | 0 | 12 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 99.7855 | 0 | 9.0486 | 2.4139 | 35.8681 | 0 | 0 | 147.1161
2305842 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KARADOĞAN TR-6 35-15-L00465_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049705 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:34:53 | 28.05.2022 17:51:26 | 2.2758 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.65679 | 0 | 224.4667 | 0 | 43.8569 | 0 | 0 | 268.9803
2305719 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞATIRLAR TR-1 45-80-L00208_956535444_956535444 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 10:29:12 | 28.05.2022 13:11:00 | 2.6967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24239
2305911 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | BELKENT SİTESİ TR 35-30-M00336_35-30-M00336_72075080 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:16:06 | 28.05.2022 18:50:04 | 1.5661 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2197
2305765 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_YENİKENT M03_2306338 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 12:23:30 | 28.05.2022 13:32:10 | 1.1444 | 0 | 754 | 30 | 48 | 17 | 108 | 7 | 0 | 0 | 207.0136 | 19.6727 | 44.7698 | 28.6907 | 52.1597 | 525.4657 | 0 | 877.7722
2305802 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_SULAMA M06_50218009 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:12:34 | 28.05.2022 22:47:33 | 8.5831 | 3 | 36 | 88 | 134 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4.7351 | 35.5344 | 270.5081 | 268.5836 | 295.2177 | 20.7626 | 0 | 0 | 895.3416
2305662 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE DM-2/8 35-29-M00116_YASSIYOL L01_72182764 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:10:24 | 28.05.2022 17:21:43 | 8.1886 | 0 | 350 | 0 | 1 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 469.3428 | 0 | 0.82339 | 0 | 203.7998 | 0 | 0 | 673.966
2305808 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KELLETEPE KÖK 35-31-L00035_SULUDERE KÖK L05_72230945 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:31:30 | 28.05.2022 14:32:20 | 0.013889 | 0 | 1118 | 3 | 449 | 8 | 231 | 1 | 0 | 0 | 2.9895 | 0.10792 | 3.1791 | 0.52556 | 2.662 | 1.8391 | 0 | 11.3033
2305885 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_A_56389288_56389288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 16:31:18 | 28.05.2022 18:26:44 | 1.9239 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.6409 | 0 | 0 | 0 | 13.9736 | 0 | 0 | 53.6146
2305579 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1038 35-01-K01038_910433741_910433741 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 02:55:46 | 28.05.2022 03:42:28 | 0.77833 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60338
2305636 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-31 45-80-M00031_SARUHANLI TR-11 M02_72202478 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 08:09:32 | 28.05.2022 08:14:00 | 0.074444 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 3.9914 | 0 | 0 | 0 | 3.3789 | 0 | 0.30379 | 7.6741
2305774 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-329 35-02-K00329_35-02-K00329_2375732 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:04:40 | 28.05.2022 19:05:54 | 10.0206 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 899.741 | 0 | 0 | 0 | 972.0773 | 0 | 0 | 1871.8183
2305751 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-12 35-15-L00299_B_65513156_65513156 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:48:07 | 28.05.2022 15:06:08 | 3.3003 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4454 | 0 | 8.1552 | 0 | 0 | 11.6005
2305582 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1038 35-01-K01038_910433741_910433741 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 04:18:12 | 28.05.2022 13:28:33 | 9.1725 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0348
2305605 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 06:46:17 | 28.05.2022 07:07:32 | 0.35417 | 2 | 539 | 12 | 40 | 11 | 23 | 1 | 0 | 0.26195 | 17.0062 | 1.3222 | 2.7357 | 4.0263 | 2.6199 | 25.0277 | 0 | 53
2306060 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1128 35-03-K01128_910155581_910155581 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 22:44:14 | 29.05.2022 02:26:51 | 3.7103 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.754
2305728 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | KIRCALAR TR-1 35-24-M00069_35-24-M00069_2371271 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 10:49:07 | 28.05.2022 12:08:54 | 1.3297 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.58111 | 0 | 8.4876 | 0 | 5.4017 | 0 | 0 | 14.4704
2305937 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2926 35-03-M02926_912545061_912545061 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:50:22 | 28.05.2022 21:31:47 | 3.6903 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6807 | 0 | 0 | 0 | 16.3755 | 0 | 0 | 21.0562
2305628 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1523 35-08-M01523_915057415_915057415 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 07:46:14 | 28.05.2022 08:45:46 | 0.99222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1408 | 0 | 0 | 2.1408
2305768 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_TR-1 15.8 L13_2050868 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 12:25:25 | 28.05.2022 13:19:27 | 0.90056 | 140 | 9380 | 226 | 374 | 98 | 1297 | 13 | 2 | 111.3459 | 1729.0227 | 215.9522 | 124.7076 | 232.0784 | 599.735 | 684.2603 | 1.5034 | 3698.6056
2305851 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TAŞOKÇULAR TR-1 45-74-M00234_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2058502 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:55:42 | 28.05.2022 17:39:02 | 1.7222 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2374 | 0 | 0 | 0 | 0.10015 | 0 | 0 | 4.3375
2305668 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-49 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01049_45-80-M01049_2375950 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 09:09:15 | 28.05.2022 10:28:03 | 1.3133 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5063
2306000 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9 35-29-M00104_950317623_950317623 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 19:53:13 | 28.05.2022 21:02:18 | 1.1514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27515
2306043 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-22 35-25-M00070_C_56355149_56355149 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 21:32:02 | 28.05.2022 23:05:20 | 1.555 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.8944 | 0 | 0 | 0 | 31.4526 | 0 | 0 | 51.3469
2305625 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3891 35-02-K03891_913009517_913009517 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 07:34:45 | 28.05.2022 16:57:23 | 9.3772 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9274
2305874 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | YENİKÖY-4 35-26-L00143_6486806_56358530_56358530 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 16:27:07 | 28.05.2022 17:24:39 | 0.95889 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0124 | 0 | 0 | 0 | 0.74519 | 0 | 0 | 6.7576
2305731 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BAĞCILAR TR-2 45-78-M00684_49289660_56392119_56392119 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 10:58:53 | 28.05.2022 13:16:37 | 2.2956 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7496
2305688 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-31 35-25-M00031_GÜMÜLDÜR M-33 M02_72083032 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:40:03 | 28.05.2022 12:25:47 | 2.7622 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 70.0724 | 0 | 0 | 0 | 69.4925 | 0 | 0 | 139.565
2305831 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_DERSAN-2 GİRİŞ M05_2315521 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:27:48 | 28.05.2022 16:49:35 | 1.3631 | 1 | 864 | 1 | 2 | 6 | 104 | 0 | 0 | 0.75264 | 352.3174 | 11.3226 | 0.016692 | 34.4733 | 126.5335 | 0 | 0 | 525.4162
2305725 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-333 35-19-L00309_83361020 E02_83362357 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 10:41:40 | 28.05.2022 11:42:46 | 1.0183 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.8127 | 0 | 0 | 0 | 4.0538 | 0 | 0 | 13.8665
2305940 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3089 35-03-M03089_913336844_913336844 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:09:30 | 29.05.2022 00:54:47 | 6.7547 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.7506 | 0 | 0 | 0 | 7.4589 | 0 | 0 | 16.2095
2305917 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/115-1 45-83-L00313_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2104944 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:23:18 | 28.05.2022 19:11:37 | 1.8053 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 61.5383 | 0 | 0 | 0 | 62.6414 | 0 | 0 | 124.1797
2305748 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-3 45-79-M00003_45-79-M00003_2370114 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 11:43:06 | 28.05.2022 12:45:39 | 1.0425 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4933
2305771 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALLICA TR-3 45-72-L00549_956533359_956533359 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 12:27:41 | 28.05.2022 14:49:16 | 2.3597 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41093
2305957 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİCEKÖY TR-6 35-15-L00414__81571048_81571048 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 18:31:54 | 28.05.2022 23:12:37 | 4.6786 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.203 | 0 | 6.3214 | 0 | 11.4588 | 0 | 0 | 19.9832
2305708 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE DM-2/4 35-29-L00023_DM-2/6 L01_72216703 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 10:13:00 | 28.05.2022 10:17:40 | 0.077778 | 0 | 2179 | 0 | 6 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 28.2054 | 0 | 0.17631 | 0 | 5.8591 | 0 | 0 | 34.2408
2305811 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-29 35-14-L00029_9084520_56355750_56355750 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 14:35:04 | 28.05.2022 17:17:05 | 2.7003 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0646 | 0 | 11.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6181
2305665 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-2913 (YATIRIM REZERVE) 35-01-M02913_35-01-M02913_73633534 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.05.2022 09:10:00 | 28.05.2022 17:20:57 | 8.1825 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1447.552 | 0 | 0 | 0 | 404.3608 | 0 | 0 | 1851.9128
2305997 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-55 KÖK 35-19-M00055_956683013_956683013 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 20:01:00 | 28.05.2022 22:21:51 | 2.3475 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28678
2305622 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KÜÇÜKAVULCUK DM 35-15-L00727_KÜÇÜKAVLUCUK SULAMA GRB L05_72098463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 07:26:30 | 28.05.2022 08:16:19 | 0.83028 | 0 | 10 | 5 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2.3119 | 49.2344 | 0.73682 | 3.3718 | 10.1827 | 0 | 0 | 65.8376
2306020 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUYUCAK TR-1 35-22-M00273_955292537_955292537 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 20:46:32 | 29.05.2022 00:31:21 | 3.7469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3579
2306040 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-4 35-31-M00004_956594512_956594512 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 21:27:47 | 28.05.2022 22:30:38 | 1.0475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020024
2305934 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | MEHMET TÜRK TR 35-27-M00510_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051173 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 17:56:07 | 28.05.2022 18:53:11 | 0.95111 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60428 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 1.2353
2305834 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-71 35-16-L00071_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040661 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.05.2022 15:24:23 | 28.05.2022 17:52:16 | 2.4647 | 0 | 42 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.1745 | 0 | 45.1417 | 0 | 12.1085 | 0 | 0 | 83.4247
2306152 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | _B_56382940_56382940 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 08:39:42 | 29.05.2022 10:39:15 | 1.9925 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.3003 | 0 | 0.0052339 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 32.3095
2306484 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AVUNDURUK TR-1 35-31-L00179_956586263_956586263 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:13:33 | 29.05.2022 21:02:11 | 2.8106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18543
2306175 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_TEKELİ M10_48495871 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:10:32 | 29.05.2022 13:53:34 | 4.7172 | 0 | 967 | 14 | 29 | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 1079.2094 | 65.8986 | 56.011 | 37.8322 | 373.0165 | 0 | 0 | 1611.9677
2306198 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-733 35-01-K00733_35-01-K00733_2375936 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:27:00 | 29.05.2022 17:03:47 | 7.6131 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1045.6282 | 0 | 0 | 0 | 118.9019 | 0 | 0 | 1164.5301
2306361 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-27 35-27-L00350_966592265_966592265 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 13:50:12 | 29.05.2022 15:54:03 | 2.0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0866 | 0 | 0 | 1.0866
2306338 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-277 35-18-L00277_950450371_950450371 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 13:47:29 | 29.05.2022 18:07:32 | 4.3342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81817
2306444 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3B 45-71-M02250_953239174_953239174 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:12:26 | 29.05.2022 18:01:07 | 0.81139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2306298 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-456 35-18-L00456_950453206_950453206 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 12:04:57 | 29.05.2022 21:19:03 | 9.235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051217
2306547 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KERPİÇLİK KÖYÜ TR-1 35-15-L00546_B_56406777_56406777 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 20:07:22 | 30.05.2022 03:48:14 | 7.6811 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.6475 | 0 | 0 | 0 | 6.971 | 0 | 0 | 30.6186
2306401 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_A_56394011_56394011 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:58:56 | 29.05.2022 20:54:19 | 4.9231 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 267.7941 | 0 | 0 | 0 | 81.2999 | 0 | 0 | 349.094
2306235 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | TURGUTALP TR-4/2 45-82-M00065_45-82-M00065_2367172 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 09:26:00 | 29.05.2022 10:28:28 | 1.0411 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.2737 | 0 | 0 | 0 | 3.1708 | 0 | 0 | 44.4446
2306378 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | _A_56382942_56382942 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:12:28 | 29.05.2022 16:31:43 | 1.3208 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.2687 | 0 | 0.71622 | 0 | 0.28508 | 0 | 0 | 29.27
2306590 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | BOZYAKA TM 35-01-A00007_GÖZTEPE-2 M06_2312208 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 22:42:02 | 29.05.2022 23:34:43 | 0.87806 | 0 | 17721 | 0 | 0 | 3 | 1574 | 0 | 7 | 0 | 3639.6237 | 0 | 0 | 75.0133 | 562.8772 | 0 | 27.1149 | 4304.6292
2306258 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-640 TRT ÇIKIŞI M03_2118176 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 10:38:54 | 29.05.2022 10:51:30 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2624 | 27.2964 | 0 | 0 | 44.5588
2306192 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-6 45-80-M00006_45-80-M00006_72203032 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:20:50 | 29.05.2022 16:59:56 | 7.6517 | 0 | 348 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 524.4344 | 0 | 0.10817 | 0 | 236.4474 | 0 | 0 | 760.9899
2306215 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2926 35-03-M02926_35-03-M02926_73954572 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:46:38 | 29.05.2022 18:11:38 | 8.4167 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1116.5822 | 0 | 0 | 0 | 288.7073 | 0 | 0 | 1405.2895
2306527 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:22:43 | 29.05.2022 19:53:23 | 0.51111 | 0 | 908 | 2 | 316 | 7 | 90 | 0 | 1 | 0 | 99.8952 | 0.4116 | 40.5723 | 4.9426 | 15.3695 | 0 | 0.015797 | 161.2069
2306172 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1097 2.ONURHAN 35-01-K01097_ K01_2314943 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:06:35 | 29.05.2022 17:21:01 | 8.2406 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 1 | 0 | 6.107 | 0 | 0 | 0 | 596.8434 | 0 | 1.5506 | 604.5011
2306321 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KESİKKÖY TR-2 35-28-M00334_953374095_953374095 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 12:54:19 | 29.05.2022 17:11:38 | 4.2886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8376
2306421 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_TR-113 L02_2121571 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:25:36 | 29.05.2022 16:46:10 | 0.34278 | 0 | 2294 | 0 | 9 | 1 | 272 | 0 | 0 | 0 | 227.5111 | 0 | 0.15342 | 0.33341 | 70.4586 | 0 | 0 | 298.4565
2306427 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/22 45-71-M00545_45089886_56402410_56402410 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:37:46 | 29.05.2022 19:04:14 | 2.4411 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8429 | 0 | 10.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8502
2306129 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÜRKMEZ M-22 35-25-M00156_D d1b_5914818 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 07:02:08 | 29.05.2022 07:25:08 | 0.38333 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71724 | 0 | 0 | 0 | 0.046149 | 0 | 0 | 0.76339
2306318 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | _C SDP_54667000 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 12:41:05 | 29.05.2022 13:39:07 | 0.96722 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.0313 | 0 | 0 | 0 | 2.9801 | 0 | 0 | 19.0114
2306464 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562405 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:41:25 | 29.05.2022 17:51:13 | 0.16333 | 0 | 196 | 2 | 46 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3.3252 | 1.7606 | 1.7313 | 0.4675 | 1.4371 | 0 | 0 | 8.7217
2306364 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ISMET ERTEN SULAMA GRUBU 35-29-M00206_B_56361315_56361315 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:34:34 | 29.05.2022 15:22:30 | 0.79889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77628 | 0 | 0 | 0.77628
2306510 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | DEMİRCİLİ TR-1 35-15-L00390_ H_61262470 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:04:41 | 30.05.2022 04:20:26 | 9.2625 | 0 | 189 | 0 | 12 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 374.0537 | 0 | 62.9642 | 0 | 150.4832 | 0 | 0 | 587.5012
2306441 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | DM | KÖPRÜBAŞI DM 45-86-M00051_TR-25 M04_85039998 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 17:08:30 | 29.05.2022 17:15:31 | 0.11694 | 0 | 2679 | 28 | 285 | 6 | 478 | 1 | 1 | 0 | 40.7569 | 12.234 | 18.417 | 1.2059 | 26.5964 | 0.074681 | 0.45537 | 99.7403
2306109 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 06:02:11 | 29.05.2022 07:23:09 | 1.3494 | 4 | 6 | 76 | 72 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1.0304 | 1.4204 | 54.185 | 49.0298 | 43.304 | 5.565 | 0 | 0 | 154.5345
2306358 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1525 35-03-M01525_910631028_910631028 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:25:19 | 29.05.2022 16:49:06 | 2.3964 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8139
2306195 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-27 İZMİRLİ LİMANLAR 35-18-L00027_95001370524_95001370524 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 09:23:47 | 29.05.2022 10:56:44 | 1.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4189 | 0 | 0 | 1.4189
2306504 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | DÜNDARLI KÖK 35-29-L00053_HatBaşıAyırıcı_53138512 L05_53138512 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:57:30 | 29.05.2022 19:00:10 | 0.044444 | 0 | 253 | 2 | 15 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.5674 | 0.18632 | 0.53932 | 0.16577 | 0.38433 | 0 | 0 | 2.8431
2306149 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | URGANLI TR-1 KÖK 45-83-M00129_DERBENT TM M03_2098472 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 08:35:40 | 29.05.2022 09:27:31 | 0.86417 | 2 | 1535 | 93 | 85 | 7 | 238 | 1 | 1 | 0.33286 | 199.5901 | 49.779 | 18.2483 | 7.5554 | 55.8278 | 25.64 | 0.37542 | 357.3489
2306404 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ŞEVKET ŞENGÜL SULAMA GRUBU 35-29-L00671_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2097676 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:56:43 | 29.05.2022 17:09:08 | 1.2069 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6002 | 0 | 0.0075203 | 0 | 0 | 12.6077
2306155 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 08:52:30 | 29.05.2022 09:42:33 | 0.83417 | 0 | 492 | 30 | 56 | 5 | 26 | 0 | 1 | 0 | 74.4696 | 16.2514 | 13.7376 | 25.1555 | 7.1237 | 0 | 40.6112 | 177.3489
2306447 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_MERA M03_2103479 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:05:10 | 29.05.2022 20:21:45 | 3.2764 | 2 | 19 | 93 | 18 | 7 | 24 | 0 | 0 | 1.7352 | 8.1454 | 202.2275 | 30.8538 | 31.7354 | 3.9563 | 0 | 0 | 278.6535
2306567 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-86 35-17-M00086_950301761_950301761 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 20:58:07 | 29.05.2022 22:15:57 | 1.2972 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.2647 | 0 | 0 | 0 | 2.3633 | 0 | 0 | 4.628
2306212 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-3548 35-03-K03548_35-03-K03548_42297466 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:37:10 | 29.05.2022 16:25:43 | 6.8092 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 747.5117 | 0 | 0 | 0 | 264.6371 | 0 | 0 | 1012.1489
2306281 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1044 35-02-M01044_99732662_99732662 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 11:23:29 | 29.05.2022 12:36:25 | 1.2156 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90105
2306587 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-228 ILICA GARAJ 35-18-L00228_950440697_950440697 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 22:36:17 | 30.05.2022 00:36:29 | 2.0033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2306275 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-385 35-01-K00385_C A2_60555762 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 11:13:53 | 29.05.2022 13:24:53 | 2.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7157 | 0 | 0 | 19.7157
2306413 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | KARABURUN TR-1/9 35-21-L00024_C C5B_5774909 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:13:40 | 29.05.2022 18:16:19 | 2.0442 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.9806 | 0 | 0 | 0 | 5.3354 | 0 | 0 | 36.316
2306390 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇORUK TR-1 45-72-L00724_956491076_956491076 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:21:46 | 29.05.2022 18:20:52 | 2.985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63971
2306367 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-337 35-19-L00371_956671307_956671307 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:48:39 | 29.05.2022 20:46:23 | 5.9622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2306221 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | ÖVEÇLİ KÖK 45-76-L00002_HatBaşıAyırıcı_53136583 L03_53136583 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 09:47:04 | 29.05.2022 10:48:09 | 1.0181 | 0 | 384 | 201 | 14 | 9 | 43 | 0 | 0 | 0 | 45.7427 | 70.0323 | 9.1355 | 9.3354 | 5.5412 | 0 | 0 | 139.7871
2306244 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-21/08-E 45-71-M00585_45-71-M00585_2358481 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 10:16:44 | 29.05.2022 11:53:34 | 1.6139 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 91.6754 | 0 | 0 | 0 | 69.7078 | 0 | 0 | 161.3832
2306267 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_CANLI L09_2313515 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 10:58:00 | 29.05.2022 13:38:43 | 2.6786 | 0 | 2309 | 25 | 688 | 41 | 659 | 3 | 0 | 0 | 1240.0659 | 220.0525 | 1133.6564 | 277.3026 | 990.3854 | 600.533 | 0 | 4461.9957
2306158 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249228 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 08:57:51 | 29.05.2022 17:15:58 | 8.3019 | 0 | 547 | 1 | 71 | 3 | 121 | 1 | 0 | 0 | 861.2278 | 232.9091 | 142.3501 | 42.115 | 333.7952 | 108.7716 | 0 | 1721.1688
2306453 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:24:37 | 29.05.2022 17:57:38 | 0.55028 | 0 | 361 | 136 | 53 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 27.4508 | 68.6703 | 15.5415 | 4.7068 | 6.8047 | 0 | 0 | 123.1741
2306204 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1685 35-01-K01685_K-749 K02_2117724 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:28:03 | 29.05.2022 18:18:45 | 8.845 | 0 | 905 | 0 | 0 | 1 | 377 | 0 | 0 | 0 | 2079.1118 | 0 | 0 | 701.5623 | 1620.5143 | 0 | 0 | 4401.1884
2306164 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1283 35-02-M01283_G_56367567_56367567 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:03:10 | 29.05.2022 14:46:11 | 5.7169 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 118.6284 | 0 | 0 | 0 | 7.9901 | 0 | 0 | 126.6185
2306639 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7/B 45-77-L00353_945488028_945488028 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 23:49:31 | 30.05.2022 00:51:29 | 1.0328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22063
2306121 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KEMALİYE TR-3 45-73-M00151_45-73-M00151_66721484 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 06:28:00 | 29.05.2022 07:17:03 | 0.8175 | 0 | 191 | 0 | 5 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 21.0987 | 0 | 2.2581 | 0 | 11.4025 | 0 | 0 | 34.7594
2306370 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-19/02A 45-71-M02184_AMCAOĞLU GIDA HATTI M09_65995478 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:48:24 | 29.05.2022 15:26:34 | 0.63611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4997 | 0 | 38.6417 | 0 | 51.1414
2306078 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | KÖK | BEYKÖY KÖK TR-12 35-32-L00012_YENİYURT TR-1 L01_2334562 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 00:31:52 | 29.05.2022 01:46:32 | 1.2444 | 0 | 474 | 2 | 20 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 67.2619 | 0.66445 | 0.59822 | 2.1983 | 9.7469 | 0 | 0 | 80.4697
2306327 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-197 GÖLCÜK KÖYÜ 35-14-L00197_11975074_56357522_56357522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 13:20:31 | 29.05.2022 15:40:57 | 2.3406 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.565 | 0 | 0 | 0 | 2.7609 | 0 | 0 | 6.3259
2306476 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN TR-1/9 35-21-L00024_KARABURUN TR-9 L02_72179594 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:01:00 | 29.05.2022 19:03:22 | 1.0394 | 1 | 275 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10.8344 | 57.0679 | 0 | 0.23719 | 0 | 5.9777 | 0 | 0 | 74.1173
2306470 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_950449970_950449970 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:50:47 | 29.05.2022 21:26:56 | 3.6025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35243
2306619 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-29 45-82-M00029_945526639_945526639 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 22:56:45 | 29.05.2022 23:57:03 | 1.005 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47515
2306556 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-916 35-01-K00916_911770635_911770635 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 20:27:16 | 29.05.2022 21:49:43 | 1.3742 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.0589 | 0 | 0 | 0 | 0.97879 | 0 | 0 | 4.0377
2306410 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/08 45-71-M00385__72410768_72410768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:09:36 | 29.05.2022 18:16:27 | 2.1142 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6438 | 0 | 0 | 0 | 1.9015 | 0 | 0 | 4.5453
2306433 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | DAĞISTAN KÖŞE RAMAZAN GÖKMEN TR 35-24-M00060_35-24-M00060_2362264 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:54:28 | 29.05.2022 18:04:44 | 1.1711 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.906
2306387 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2312 35-03-K02312_D_56355632_56355632 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:23:01 | 29.05.2022 18:23:59 | 3.0161 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.9463 | 0 | 10.0131 | 112.9594
2306241 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1212 35-02-M01212_98311863_98311863 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 10:00:19 | 29.05.2022 11:39:12 | 1.6481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71922
2306101 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_ÜRKMEZ M-14 M05_72072950 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 04:29:34 | 29.05.2022 06:36:45 | 2.1197 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 157.1997 | 0 | 0 | 0 | 49.2252 | 0 | 0 | 206.4249
2294979 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÜMÜLDÜR M-20 35-25-M00020_6967277 a2b_5784782 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 19:22:27 | 09.05.2022 19:46:33 | 0.40167 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.4156 | 0 | 0 | 0 | 2.091 | 0 | 0 | 5.5067
2294980 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | KARAHALİLLİ KÖK 35-20-L00087_TOKATBAŞI L05_66504217 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 19:23:25 | 09.05.2022 20:29:41 | 1.1044 | 0 | 820 | 1 | 335 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 251.2695 | 1.0478 | 197.0585 | 4.954 | 140.9705 | 0 | 0 | 595.3002
2294981 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_956520077_956520077 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 19:29:12 | 09.05.2022 22:44:13 | 3.2503 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5334
2294982 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_HatBaşıAyırıcı_53133606 M04_53133606 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 19:29:48 | 09.05.2022 20:54:48 | 1.4167 | 3 | 134 | 9 | 6 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1.303 | 33.6797 | 16.4778 | 1.8667 | 2.1516 | 17.8158 | 0 | 0 | 73.2948
2294986 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_HatBaşıAyırıcı_53138714 M12_53138714 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 19:20:18 | 10.05.2022 01:43:11 | 6.3814 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3656 | 25.4636 | 6.4871 | 4.1125 | 0 | 0 | 79.4288
2294987 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | GÜMÜLDÜR M-15 35-25-M00015_5667581 d1b_5787807 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 18:12:00 | 09.05.2022 20:57:09 | 2.7525 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.7314 | 0 | 2.0204 | 0 | 0.85466 | 0 | 0 | 9.6065
2294988 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-6 (M-17) 35-25-M00017_CACTÜS OTEL-İNKİM SİTESİ ÖZEL M07_72088253 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 19:56:01 | 10.05.2022 02:38:13 | 6.7033 | 0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 132.1226 | 0 | 0 | 11.5204 | 68.376 | 0 | 0 | 212.019
2294989 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247846 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 19:52:55 | 09.05.2022 20:13:25 | 0.34167 | 1 | 395 | 49 | 38 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0.23885 | 18.0935 | 121.8329 | 3.7294 | 16.6648 | 7.6228 | 0 | 0 | 168.1823
2294990 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR26 GAYE İ.Ö.O 45-73-M00043_E e2_45157568 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 20:02:30 | 09.05.2022 21:24:09 | 1.3608 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4485
2294991 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRLİ TR-1 35-15-L00857_950389387_950389387 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 20:08:35 | 09.05.2022 21:03:33 | 0.91611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16656
2294992 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1038 35-04-M01038_98903576_98903576 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 20:09:15 | 09.05.2022 23:07:59 | 2.9789 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.142 | 0 | 0 | 0 | 0.17287 | 0 | 0 | 7.3149
2294993 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3045 35-02-K03045_C_56379351_56379351 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 20:11:26 | 09.05.2022 21:34:38 | 1.3867 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32.8082 | 0 | 0 | 0 | 3.3447 | 0 | 0 | 36.1529
2294998 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1549 35-01-K01549_915931765_915931765 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 20:34:00 | 10.05.2022 04:05:07 | 7.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2295001 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HASSEKİ TR-1 35-21-L00066_953364154_953364154 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 20:44:58 | 10.05.2022 01:25:16 | 4.6717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2295002 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_C_56357082_56357082 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 20:46:31 | 09.05.2022 23:04:42 | 2.3031 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3951
2295006 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1990 35-04-K01990_99322458_99322458 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 21:05:17 | 09.05.2022 23:06:47 | 2.025 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0797 | 0 | 0 | 0 | 0.91668 | 0 | 0 | 1.9964
2295010 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TOPRAK SLM TR 35-27-M00561_A_56382955_56382955 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 21:10:41 | 09.05.2022 22:24:49 | 1.2356 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88369
2295011 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_A_56400302_56400302 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 21:17:43 | 09.05.2022 23:29:35 | 2.1978 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.0511 | 0 | 0 | 0 | 10.2442 | 0 | 0 | 30.2953
2295019 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TAHİR UNCU SULAMA GRUBU 35-29-M00395_B_56398092_56398092 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 21:46:44 | 10.05.2022 00:11:31 | 2.4131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7224
2295021 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3148 35-04-K03148_915944430_915944430 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 21:55:38 | 10.05.2022 00:10:12 | 2.2428 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2877 | 0 | 0 | 0 | 0.22756 | 0 | 0 | 3.5153
2295026 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-12 35-22-M00012_955289593_955289593 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 22:12:32 | 10.05.2022 00:12:43 | 2.0031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8497
2295028 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EYKO TR-5 35-30-M00031_C_56380186_56380186 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 22:12:24 | 09.05.2022 23:01:35 | 0.81972 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5686 | 0 | 0 | 0 | 0.73373 | 0 | 0 | 3.3023
2295031 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2328723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 22:27:29 | 09.05.2022 23:16:52 | 0.82306 | 0 | 258 | 0 | 57 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.7771 | 0 | 3.2022 | 5.7834 | 6.8679 | 0 | 0 | 40.6307
2295034 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3 45-71-M02147_953243938_953243938 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 23:23:10 | 09.05.2022 23:53:01 | 0.4975 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57518
2295035 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_66346648 L011_66346648 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 23:46:21 | 10.05.2022 01:36:28 | 1.8353 | 0 | 37 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.99 | 0 | 2.4701 | 0 | 4.8421 | 0 | 0 | 16.3022
2295038 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | DM-2/8 BAŞKENT TR 35-18-L00588_DM-2/9 L04_72045768 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.05.2022 23:58:29 | 10.05.2022 01:37:57 | 1.6578 | 0 | 481 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 288.1122 | 0 | 0 | 85.1626 | 50.5643 | 0 | 0 | 423.8392
2295039 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3 45-71-M02147_953243938_953243938 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 00:04:04 | 10.05.2022 00:50:17 | 0.77028 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84347
2295040 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | MUSTAFA TAŞKIN SULAMA GRUBU TR 35-27-L00155_C_56382117_56382117 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 00:14:42 | 10.05.2022 01:48:20 | 1.5606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93403
2295042 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-37 YAT LİMANI 35-14-L00037_E E05_5850227 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 00:34:18 | 10.05.2022 03:09:38 | 2.5889 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7902 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 11.7702
2295043 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-3770 35-01-K03770_K-883 K02_65816182 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 00:59:20 | 10.05.2022 01:10:00 | 0.17778 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 61.6157 | 0 | 0 | 0 | 12.4849 | 0 | 0 | 74.1006
2295058 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_HatBaşıAyırıcı_72921802 M02_72921802 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 02:21:20 | 10.05.2022 04:34:32 | 2.22 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0512 | 0 | 0 | 0 | 1.7391 | 0 | 0 | 10.7903
2295060 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/08 45-71-M02401_953200003_953200003 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 02:30:08 | 10.05.2022 04:37:35 | 2.1242 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.906
2295070 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | YENİ ŞAKRAN KÖK 35-17-M00174_KÖYLER M02_66296526 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 03:27:37 | 10.05.2022 04:46:31 | 1.315 | 4 | 177 | 11 | 0 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0.76203 | 23.3345 | 10.4317 | 0 | 81.9636 | 4.2964 | 1.9892 | 0 | 122.7773
2295075 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2324753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 03:56:07 | 10.05.2022 04:45:00 | 0.81472 | 2 | 121 | 1 | 180 | 1 | 38 | 0 | 0 | 25.9455 | 43.438 | 0.76001 | 78.9894 | 16.0568 | 27.2043 | 0 | 0 | 192.394
2295082 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 05:32:37 | 10.05.2022 06:14:24 | 0.6966 | 0 | 280 | 13 | 26 | 20 | 42 | 5 | 0 | 0 | 54.1327 | 4.8609 | 6.2116 | 73.616 | 9.8728 | 94.4129 | 0 | 243.107
2295084 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU İM 45-83-A00001_ŞEHİR-5 L14_42295572 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 05:59:19 | 10.05.2022 06:26:00 | 0.44472 | 0 | 8115 | 0 | 1 | 5 | 1423 | 0 | 4 | 0 | 491.0146 | 0 | 0.00019746 | 8.0316 | 177.0397 | 0 | 10.4322 | 686.5183
2295086 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/112 45-83-L00112_TR-2/114 L02_61337579 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 06:36:50 | 10.05.2022 10:16:42 | 3.6644 | 0 | 709 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 1 | 0 | 408.0516 | 0 | 0 | 65.3494 | 189.7722 | 0 | 109.2766 | 772.4498
2295087 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | TR-19/03 45-71-M01865_DM-19/02 M02_72079761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 06:45:08 | 10.05.2022 07:23:43 | 0.64306 | 0 | 487 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2 | 4 | 0 | 80.8363 | 0 | 0 | 0 | 21.3366 | 14.6503 | 54.2832 | 171.1065
2295088 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 06:44:17 | 10.05.2022 07:15:32 | 0.52083 | 0 | 91 | 7 | 19 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.587 | 25.8779 | 0.70502 | 60.1427 | 3.8716 | 0 | 0 | 100.1841
2295090 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KÖPRÜBAŞI M07_2329516 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 06:52:07 | 10.05.2022 07:10:18 | 0.30306 | 4 | 8137 | 196 | 1330 | 70 | 959 | 7 | 11 | 0.2751 | 234.3727 | 215.1305 | 116.3574 | 54.6574 | 137.0122 | 96.5041 | 244.5411 | 1098.8504
2295092 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | HALITLI TR-2 45-71-M01504_45-71-M01504_2366943 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 06:52:11 | 10.05.2022 08:03:54 | 1.1953 | 0 | 47 | 0 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.6471 | 0 | 7.0108 | 0 | 2.1063 | 0 | 0 | 17.7641
2295096 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR-8 35-15-M00225_A_56369690_56369690 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 07:08:06 | 10.05.2022 08:39:14 | 1.5189 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7269 | 0 | 3.7945 | 0 | 3.9673 | 0 | 0 | 9.4887
2295098 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-2 45-71-M00163_UZUNBURUN M02_55994925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 07:21:17 | 10.05.2022 08:47:32 | 1.4375 | 0 | 234 | 4 | 4 | 13 | 27 | 2 | 0 | 0 | 62.3479 | 8.086 | 3.8868 | 23.6008 | 14.5997 | 754.9598 | 0 | 867.4809
2295099 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139856 M05_53139856 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 07:45:18 | 10.05.2022 10:04:28 | 2.3194 | 0 | 151 | 13 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.9304 | 52.2687 | 19.1833 | 0 | 2.2089 | 0 | 0 | 114.5913
2295104 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_M-4 M16_60207430 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 08:12:19 | 10.05.2022 08:59:08 | 0.78028 | 0 | 8601 | 0 | 34 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 1231.2002 | 0 | 4.9089 | 0 | 202.545 | 0 | 0 | 1438.6541
2295105 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2329810 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 08:06:00 | 10.05.2022 08:18:00 | 0.2 | 11 | 677 | 336 | 61 | 23 | 35 | 1 | 0 | 0.46342 | 20.3763 | 60.8866 | 11.6881 | 39.5475 | 1.5774 | 20.0588 | 0 | 154.598
2295106 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_53139197 M02_53139197 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 08:12:18 | 10.05.2022 09:05:58 | 0.89444 | 6 | 221 | 3 | 59 | 19 | 53 | 1 | 1 | 2.9519 | 65.1677 | 15.7892 | 18.1722 | 38.4423 | 68.5224 | 29.617 | 0.84842 | 239.5111
2295107 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_950447435_950447435 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 08:11:07 | 10.05.2022 09:35:36 | 1.4081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2913
2295113 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53137209 M01_53137209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 08:23:37 | 10.05.2022 08:24:57 | 0.022222 | 1 | 1173 | 90 | 65 | 20 | 65 | 2 | 0 | 0.0019264 | 3.7873 | 1.7604 | 0.45935 | 0.71931 | 0.56668 | 1.0018 | 0 | 8.2968
2295122 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_YUKARI YENMİŞ M05_72163656 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 08:56:47 | 10.05.2022 09:24:21 | 0.45944 | 0 | 117 | 3 | 5 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 10.9697 | 0.59152 | 0.17392 | 36.4407 | 1.7555 | 91.4429 | 0 | 141.3743
2295123 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1296 35-01-K01296_910437030_910437030 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 08:58:08 | 10.05.2022 10:19:15 | 1.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.694 | 0 | 0 | 1.694
2295124 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-93 ULAMIŞ MEYDAN 35-14-L00093_956633827_956633827 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 08:58:50 | 10.05.2022 09:42:16 | 0.72389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39564
2295129 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/61 45-72-M00061_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2068939 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 13:55:37 | 10.05.2022 20:26:27 | 6.5139 | 0 | 56 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60.3799 | 0 | 3.4804 | 0 | 10.2771 | 0 | 0 | 74.1374
2295131 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÖREN TR-1 45-74-M00107_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2047067 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 09:07:00 | 10.05.2022 14:54:54 | 5.7983 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 64.3844 | 0 | 0 | 0 | 5.3445 | 0 | 0 | 69.7289
2295132 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-19 35-27-M00019__72374043_72374043 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 09:07:57 | 10.05.2022 16:59:14 | 7.8547 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 519.7493 | 0 | 0 | 0 | 62.3959 | 0 | 0 | 582.1451
2295133 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139881 L03_53139881 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 09:09:42 | 10.05.2022 18:54:03 | 9.7392 | 0 | 420 | 7 | 53 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 347.7566 | 399.3939 | 12.8976 | 81.7405 | 87.5698 | 0 | 0 | 929.3583
2295136 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 09:11:24 | 10.05.2022 10:39:00 | 1.46 | 2 | 1308 | 30 | 83 | 14 | 108 | 2 | 0 | 1.0414 | 271.7465 | 32.6141 | 24.5916 | 71.3718 | 51.9889 | 4.3316 | 0 | 457.6858
2295139 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİKÖŞE TR-3 35-17-M00227_950304085_950304085 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 09:13:41 | 10.05.2022 11:02:21 | 1.8111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96521
2295140 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE AZİZ YILMAZ GRB. TR-5 35-15-L00127_A_56368969_56368969 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 09:19:54 | 10.05.2022 13:02:41 | 3.7131 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2535 | 0 | 5.2415 | 0 | 0 | 6.495
2295142 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_HatBaşıAyırıcı_53134090 M07_53134090 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 09:22:35 | 10.05.2022 18:06:00 | 8.7236 | 0 | 87 | 0 | 46 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 905.3355 | 0 | 304.275 | 0 | 208.4113 | 0 | 0 | 1418.0218
2295144 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE TR-12 35-29-L00012_TR-13 L03_82689747 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 09:25:14 | 10.05.2022 17:23:30 | 7.9711 | 0 | 196 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 289.1165 | 0 | 3.4067 | 0 | 120.287 | 0 | 0 | 412.8103
2295145 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-554 35-01-K00554_911799047_911799047 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 09:17:35 | 10.05.2022 11:56:31 | 2.6489 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1791
2295150 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_HatBaşıAyırıcı_74718568 M03_74718568 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 09:22:00 | 10.05.2022 13:09:39 | 3.7942 | 0 | 474 | 0 | 2 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 161.1727 | 0 | 5.3968 | 11.9832 | 58.0634 | 0 | 0 | 236.6161
2295152 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIŞAKRAN TR-1 35-17-M00223_35-17-M00223_58006356 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 09:32:28 | 10.05.2022 15:01:20 | 5.4811 | 0 | 178 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 178.958 | 0 | 0.1195 | 0 | 54.8017 | 0 | 0 | 233.8792
2295156 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | AZİMLİ TR-1 45-80-M00127_A_56384896_56384896 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 09:36:51 | 10.05.2022 10:36:59 | 1.0022 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1094 | 0 | 0 | 0 | 2.4893 | 0 | 0 | 10.5986
2295158 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-258 35-01-K00258_913056976_913056976 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 09:36:14 | 10.05.2022 10:57:40 | 1.3572 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75167
2295159 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_HatBaşıAyırıcı_53138281 M09_53138281 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 09:32:50 | 10.05.2022 12:01:28 | 2.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1553 | 0 | 0 | 0 | 74.1553
2295160 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-03/01 45-71-M00003_953217944_953217944 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 09:40:15 | 10.05.2022 11:53:40 | 2.2236 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4247
2295161 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÖZDERE ORTA MAHALLE DM (M-1) 35-25-M00120_35-25-M00120_72127259 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 09:45:51 | 10.05.2022 12:05:54 | 2.3342 | 0 | 106 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 52.9378 | 0 | 1.7342 | 0 | 21.1417 | 0 | 0 | 75.8137
2295162 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1990 35-04-K01990_99205363_99205363 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 09:45:23 | 10.05.2022 12:02:08 | 2.2792 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2157 | 0 | 0 | 0 | 6.1813 | 0 | 0 | 8.397
2295163 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-23 (DERE YANI) 45-86-M00023_DAHİLİ TRAFO M03_84551164 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 09:49:02 | 10.05.2022 12:01:15 | 2.2036 | 0 | 383 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 126.9127 | 0 | 1.3307 | 0 | 17.4488 | 0 | 0 | 145.6922
2295164 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049497 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 09:49:57 | 10.05.2022 10:02:26 | 0.20806 | 1 | 2400 | 38 | 84 | 17 | 231 | 8 | 1 | 0.046475 | 60.6744 | 77.0624 | 7.3247 | 16.654 | 22.3961 | 149.0134 | 1.7337 | 334.9052
2295170 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOCAKAĞAN İSLAMİYE TR-1 45-72-L00232_B_56406581_56406581 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 09:52:23 | 10.05.2022 17:10:45 | 7.3061 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3164
2295172 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-45 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01045_45-80-M01045_2375699 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 09:58:07 | 10.05.2022 11:28:37 | 1.5083 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5438 | 0 | 0 | 0 | 259.1385 | 263.6823
2295173 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1532 35-02-K01532_35-02-K01532_2375444 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 10:12:43 | 10.05.2022 11:09:48 | 0.95139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2212 | 0 | 0 | 26.2212
2295174 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | GÜLPINAR TR-1 45-73-M01041_45-73-M01041_2353780 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 09:59:30 | 10.05.2022 12:20:21 | 2.3475 | 0 | 103 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35.155 | 0 | 14.8414 | 0 | 2.6059 | 0 | 0 | 52.6023
2295175 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-4/TR-1 35-22-M00004_DM-4/TR-12 M14_2330245 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 10:17:26 | 10.05.2022 10:39:19 | 0.36472 | 0 | 761 | 2 | 35 | 10 | 117 | 6 | 4 | 0 | 75.301 | 1.2439 | 6.36 | 20.1245 | 50.3505 | 28.8968 | 69.8159 | 252.0925
2295176 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_950458439_950458439 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 10:18:06 | 10.05.2022 13:19:16 | 3.0194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3573
2295177 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1982 35-02-K01982_A_56371575_56371575 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2022 10:21:19 | 10.05.2022 11:57:35 | 1.6044 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.6843 | 0 | 0 | 0 | 0.21534 | 0 | 0 | 33.8997
2295179 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_KEKLİKTEPE M10_2308024 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 10:25:20 | 10.05.2022 11:52:06 | 1.4461 | 18 | 109 | 4 | 34 | 3 | 19 | 0 | 0 | 103.5697 | 245.1838 | 6.4715 | 33.4287 | 17.8871 | 29.3205 | 0 | 0 | 435.8612
2295180 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-17 45-81-M00017_945634613_945634613 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 10:08:11 | 10.05.2022 11:29:33 | 1.3561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.336
2295182 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-92 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01092_45-80-M01092_2353376 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 10:25:42 | 10.05.2022 12:30:33 | 2.0808 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0704 | 9.3654 | 0 | 0.62539 | 0 | 0 | 11.0612
2295183 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PANCAR TR-6 35-26-M00903__66216112_66216112 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 10:28:43 | 10.05.2022 12:56:32 | 2.4636 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 75.2047 | 0 | 0 | 0 | 17.9577 | 0 | 0 | 93.1624
2295184 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TUFAN PEHLİVANLAR ÖZEL TR 35-19-M00328Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2062081 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 10:31:42 | 10.05.2022 11:55:08 | 1.3906 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6357 | 0 | 0 | 0 | 1.8096 | 0 | 0 | 0 | 12.4453
2295187 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-1 M03_61320773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 10:33:57 | 10.05.2022 12:28:07 | 1.9028 | 0 | 380 | 1 | 36 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 137.9479 | 8.38 | 19.6535 | 2.46 | 68.4174 | 0 | 0 | 236.8588
2295189 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_950426022_950426022 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 10:36:36 | 10.05.2022 11:38:36 | 1.0333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82368
2295190 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-1 K01_2313364 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 10:35:27 | 10.05.2022 12:47:09 | 2.195 | 0 | 164 | 0 | 8 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 365.1272 | 0 | 7.285 | 2.8285 | 129.2932 | 0 | 0 | 504.5339
2295192 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/43 45-83-M00043_ÖZEL M01_2330143 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 10:36:42 | 10.05.2022 11:40:52 | 1.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9006 | 0 | 775.6093 | 0 | 777.51
2295193 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_AHMETLİ M18_2312523 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 10:40:00 | 10.05.2022 11:03:00 | 0.3834 | 7 | 6810 | 195 | 358 | 47 | 1006 | 8 | 1 | 0.84937 | 431.288 | 114.5945 | 69.5884 | 45.7153 | 199.9932 | 885.7831 | 0.13807 | 1747.9499
2295196 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-93 ULAMIŞ MEYDAN 35-14-L00093_956633827_956633827 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 10:43:53 | 10.05.2022 12:01:03 | 1.2861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73045
2295198 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135709 M09_53135709 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 10:45:47 | 10.05.2022 11:45:40 | 0.99806 | 0 | 15 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.98587 | 47.0161 | 4.9059 | 0 | 5.0096 | 0 | 0 | 57.9175
2295199 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YOLÜSTÜ TR-5 (ÜÇ DUTLAR MEVKİİ) 35-15-M00219__81571053_81571053 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 10:55:20 | 10.05.2022 11:40:28 | 0.75222 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71978 | 0 | 14.978 | 0 | 0.75195 | 0 | 0 | 16.4498
2295200 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-14/3A 45-71-M02249_B B01B_73719696 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 10:59:33 | 10.05.2022 14:16:45 | 3.2867 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80.9319 | 0 | 0 | 0 | 11.099 | 0 | 0 | 92.0309
2295202 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | YAHŞELLİ KÖK 35-28-M00293_HatBaşıAyırıcı_53133933 M01_53133933 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 11:07:25 | 10.05.2022 12:32:50 | 1.4236 | 0 | 641 | 0 | 69 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 184.5077 | 0 | 12.2679 | 2.5563 | 49.373 | 0 | 0 | 248.7049
2295205 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-111 OVACIK 35-18-L00111_963989995_963989995 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 11:14:05 | 10.05.2022 15:59:16 | 4.7531 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9173
2295206 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248777 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 11:03:45 | 10.05.2022 11:59:44 | 0.93306 | 2 | 1308 | 30 | 83 | 14 | 108 | 2 | 0 | 0.69116 | 179.3927 | 22.1041 | 16.7001 | 48.8084 | 35.9593 | 2.8331 | 0 | 306.4889
2295207 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-1437 M04_2320104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 11:16:15 | 10.05.2022 11:33:02 | 0.27972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9421 | 3.1316 | 63.3333 | 27.9909 | 108.398
2295212 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 11:28:24 | 10.05.2022 11:54:40 | 0.43786 | 0 | 280 | 13 | 26 | 19 | 42 | 5 | 0 | 0 | 42.2452 | 5.0223 | 5.7061 | 71.0962 | 11.4241 | 127.9534 | 0 | 263.4474
2295216 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | A.KARADİŞ TARIMSAL GRUP SULAMA 35-32-L00021_946412107_946412107 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 11:40:55 | 10.05.2022 14:24:36 | 2.7281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069781
2295217 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSTAFA YILMAZ SULAMA GRUBU 35-29-M00226_950345902_950345902 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 11:40:47 | 10.05.2022 13:08:45 | 1.4661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2295218 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-4 (M-704) 35-30-M00704_955298476_955298476 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 11:41:19 | 10.05.2022 15:04:12 | 3.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.849 | 0 | 0 | 1.849
2295224 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | TR-1-5/15A 35-20-L00466_D_82710488_82710488 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 11:53:06 | 10.05.2022 12:51:43 | 0.97694 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00018721 | 0 | 1.0643 | 0 | 4.0405 | 0 | 0 | 5.105
2295231 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2875 35-04-M02875_VADİEVLERİ(DOĞANÇAY-1) M06_84886131 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 12:11:42 | 10.05.2022 12:24:47 | 0.21806 | 0 | 7268 | 0 | 0 | 1 | 480 | 0 | 1 | 0 | 450.4426 | 0 | 0 | 0.27512 | 87.8781 | 0 | 5.8807 | 544.4765
2295239 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_EGE M30_2308389 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 12:13:31 | 10.05.2022 14:03:22 | 1.8308 | 0 | 2902 | 0 | 0 | 3 | 1044 | 1 | 2 | 0 | 1307.4137 | 0 | 0 | 1270.0723 | 1967.5148 | 221.2494 | 18.4181 | 4784.6684
2295241 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-285 35-14-M00305_966415168_966415168 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 12:21:09 | 10.05.2022 14:48:34 | 2.4569 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7163
2295242 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TAYLAN SAVRAN SULAMA GRUBU 35-29-M00307_A_56360538_56360538 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 12:09:44 | 10.05.2022 14:02:34 | 1.8806 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2295243 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GENCERLER TR-5 35-20-L00042_955203040_955203040 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 12:15:12 | 10.05.2022 14:39:45 | 2.4092 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3485 | 0 | 1.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3776
2295244 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-100 KANAL KARŞISI 35-26-M00100_956604200_956604200 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 12:22:52 | 10.05.2022 13:13:19 | 0.84083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412
2295245 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-20/09 45-71-M00589_F F01b_84573702 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 12:18:34 | 10.05.2022 15:58:04 | 3.6583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5866 | 0 | 0 | 13.5866
2295246 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_TR-8 M05_2105389 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 12:34:49 | 10.05.2022 13:46:34 | 1.1958 | 2 | 28 | 13 | 6 | 9 | 27 | 2 | 0 | 6.8089 | 8.6367 | 14.9388 | 11.6419 | 248.6268 | 15.7086 | 1088.8195 | 0 | 1395.1811
2295247 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-10 45-72-L00304_956529907_956529907 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 12:40:43 | 10.05.2022 18:14:19 | 5.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18671
2295248 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMET ÖZDİRİK SLM GRB TR 35-27-M00718_914598742_914598742 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 12:42:23 | 10.05.2022 14:52:40 | 2.1714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061238
2295250 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-82 35-28-M00682_953374962_953374962 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 12:43:10 | 10.05.2022 14:07:25 | 1.4042 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7467
2295252 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2807 35-01-K02807_B_56357209_56357209 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 12:46:30 | 10.05.2022 14:13:36 | 1.4517 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 71.2073 | 0 | 0 | 0 | 7.4908 | 0 | 0 | 78.6981
2295253 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-611 35-02-K00611_99995784_99995784 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 12:46:42 | 10.05.2022 15:14:46 | 2.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7359 | 0 | 0 | 5.7359
2295254 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-34 35-21-L00148_953356636_953356636 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 12:46:33 | 10.05.2022 15:47:55 | 3.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.505 | 0 | 0 | 4.505
2295257 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | AKPINAR TR-2 45-75-M00080_45-75-M00080_2352694 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 12:49:10 | 10.05.2022 14:14:01 | 1.4142 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.871 | 0 | 3.1853 | 0 | 8.5825 | 0 | 0 | 18.6387
2295258 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKSELENDİ TR-7 45-72-L00837_956492758_956492758 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 12:53:54 | 10.05.2022 17:18:10 | 4.4044 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16084
2295259 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-206(DM-2/17) 35-09-M00206_D_56365856_56365856 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 12:55:21 | 10.05.2022 17:41:01 | 4.7611 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.8131 | 0 | 0 | 0 | 5.9648 | 0 | 0 | 42.7779
2295262 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE TR-2 35-15-L01012_C_56369333_56369333 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 13:04:16 | 10.05.2022 14:46:54 | 1.7106 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 4.1955 | 0 | 8.2462 | 0 | 0 | 15.8617
2295264 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-12 35-15-L00299_A_65513111_65513111 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 13:06:20 | 10.05.2022 16:24:22 | 3.3006 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7831
2295265 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ M-4 35-22-M00242_955256133_955256133 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 13:08:11 | 10.05.2022 14:21:03 | 1.2144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28159
2295279 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/8 45-83-M00008_45-83-M00008_2356906 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 13:18:50 | 10.05.2022 14:15:58 | 0.95222 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17515 | 0 | 2.6135 | 0 | 1.6465 | 0 | 0 | 4.4352
2295280 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1990 35-04-K01990_99333241_99333241 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 13:26:05 | 10.05.2022 17:23:08 | 3.9508 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0092 | 0 | 0 | 0 | 50.0037 | 0 | 0 | 54.0128
2295284 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_950462300_950462300 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 13:32:58 | 10.05.2022 15:07:50 | 1.5811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86987
2295285 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-1 35-28-M00391_95000456549_95000456549 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2022 13:37:21 | 10.05.2022 17:52:56 | 4.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2247 | 0 | 0 | 32.2247
2295286 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-5 35-25-M00142_11220454_60983582_60983582 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 13:36:48 | 10.05.2022 17:51:41 | 4.2481 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 240.1509 | 0 | 0 | 0 | 77.6746 | 0 | 0 | 317.8255
2295287 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1804 35-02-M01804_35-02-M01804_2356223 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 13:38:37 | 10.05.2022 13:58:38 | 0.33361 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1.2998 | 0 | 0 | 0 | 60.7111 | 0 | 0 | 62.0109
2295288 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUSTAFA YILMAZ SULAMA GRUBU 35-29-M00226_954919897_954919897 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 13:40:42 | 10.05.2022 15:12:37 | 1.5319 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7133
2295289 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-12 35-25-M00058_955267837_955267837 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 13:44:33 | 10.05.2022 15:14:09 | 1.4933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0398
2295290 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1932 35-09-K01932_913271247_913271247 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 13:44:48 | 10.05.2022 17:13:22 | 3.4761 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.9248 | 0 | 0 | 0 | 0.25416 | 0 | 0 | 27.1789
2295291 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-258 35-01-K00258_913545363_913545363 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 13:47:52 | 10.05.2022 14:41:46 | 0.89833 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88943
2295293 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TIRMANLAR DM 35-16-M00171_HatBaşıAyırıcı_53140438 M04_53140438 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 13:57:19 | 10.05.2022 18:00:41 | 4.0561 | 0 | 70 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34.3706 | 0 | 1.9739 | 0.63085 | 22.3741 | 0 | 0 | 59.3496
2295294 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURÇ CAMİYANI TR-1/A 35-31-L00496_956582049_956582049 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 14:00:06 | 10.05.2022 15:12:54 | 1.2133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81137
2295296 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1862 35-02-M01862_35-02-M01862_2377101 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 14:11:22 | 10.05.2022 14:47:51 | 0.60806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8348 | 0 | 4.6701 | 8.505
2295302 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PINARLI TR-1 35-20-M00100_955210058_955210058 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 14:00:46 | 10.05.2022 18:53:52 | 4.885 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2295304 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/14 45-72-L00014_956498441_956498441 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 14:04:10 | 10.05.2022 15:44:55 | 1.6792 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2914 | 0 | 0 | 0 | 2.1901 | 0 | 0 | 5.4815
2295305 | 1 | İZMİR | KINIK | Dağıtım Transformatörü | CUMALI TOPRAK SULAMA TR-2 35-24-M00198_35-24-M00198_2346924 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 14:19:02 | 10.05.2022 15:44:30 | 1.4244 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1585
2295307 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 14:21:29 | 10.05.2022 14:57:39 | 0.60278 | 24 | 841 | 68 | 35 | 23 | 52 | 0 | 2 | 3.7308 | 69.4336 | 25.378 | 6.6864 | 45.8191 | 12.8955 | 0 | 108.8668 | 272.8102
2295311 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MELTEMKÖY SAHİL SİTESİ TR 35-30-M00676_95000060104_95000060104 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 14:23:20 | 10.05.2022 17:35:52 | 3.2089 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6702
2295312 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/12 35-20-L00061_955211779_955211779 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 14:21:04 | 10.05.2022 15:32:35 | 1.1919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2295313 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227762 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 14:14:00 | 10.05.2022 15:12:00 | 0.96667 | 0 | 892 | 47 | 127 | 14 | 60 | 1 | 0 | 0 | 88.5708 | 216.9898 | 24.2169 | 28.8205 | 29.1935 | 153.362 | 0 | 541.1535
2295316 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/87-1 45-83-L00133_B_56397665_56397665 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 14:26:44 | 10.05.2022 15:17:47 | 0.85083 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.2924 | 0 | 0 | 0 | 2.9721 | 0 | 0 | 33.2646
2295317 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YOLÜSTÜ TR-1 35-15-L00915_950361328_950361328 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 14:31:35 | 10.05.2022 18:25:27 | 3.8978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1752
2295319 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2472 35-04-K02472_35-04-K02472_2351998 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 14:34:20 | 10.05.2022 17:26:52 | 2.8756 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 216.4909 | 0 | 0 | 0 | 153.0572 | 0 | 0 | 369.5481
2295321 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU DM-02/TR-25 35-27-L00415_A_56364921_56364921 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 14:35:41 | 10.05.2022 16:03:22 | 1.4614 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.9969 | 0 | 0.14669 | 0 | 18.7667 | 0 | 0 | 22.9103
2295324 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ESKİ SELENDİ M08_80367319 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 14:38:57 | 10.05.2022 14:59:31 | 0.34278 | 0 | 402 | 37 | 43 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 18.1934 | 50.8533 | 2.8528 | 42.0319 | 10.1656 | 28.1294 | 0 | 152.2265
2295326 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | GEDİK KATRANDERE TR-2 35-31-L00133_47845319_56391879_56391879 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 14:46:45 | 10.05.2022 17:54:59 | 3.1372 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0399 | 0 | 0.9697 | 0 | 9.5079 | 0 | 0 | 18.5174
2295330 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_950458401_950458401 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 14:52:56 | 10.05.2022 18:02:13 | 3.1547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5066
2295332 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ KÖYÜ KAVAKKUYU TR 5 35-15-M00222_B_56367957_56367957 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 14:56:20 | 10.05.2022 17:43:41 | 2.7892 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.7428 | 0 | 11.7339 | 0 | 6.7101 | 0 | 0 | 23.1869
2295334 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227672 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 15:14:00 | 10.05.2022 16:15:00 | 1.0167 | 0 | 892 | 47 | 127 | 14 | 60 | 1 | 0 | 0 | 94.3727 | 227.2798 | 25.0011 | 29.7231 | 30.2416 | 154.2795 | 0 | 560.8978
2295337 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKAPINAR TR-2 35-20-L00152_955193474_955193474 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 15:02:00 | 10.05.2022 16:59:53 | 1.9647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086038
2295339 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | M-55 İNKİM 35-25-M00271_35-25-M00271_75048719 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 15:08:34 | 10.05.2022 18:42:27 | 3.5647 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.6105 | 0 | 0 | 0 | 7.4012 | 0 | 0 | 56.0117
2295343 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1303 35-03-M01303_A_60984247_60984247 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 15:16:00 | 10.05.2022 16:21:23 | 1.0897 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.8972 | 0 | 0 | 0 | 20.5264 | 0 | 0 | 38.4236
2295346 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLİOVA TR-21 45-72-L00439_956529577_956529577 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 15:17:33 | 10.05.2022 19:00:35 | 3.7172 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27453
2295347 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-77 35-17-M00077_950300782_950300782 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 15:26:37 | 10.05.2022 15:49:20 | 0.37861 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4359
2295348 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-113 OVACIK 35-18-L00113_948713589_948713589 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 15:31:42 | 10.05.2022 18:32:49 | 3.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2295349 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | ALAŞEHİR TR-93 ORTA REFÜJ AYDINLATMA 45-73-M00093_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086441 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 15:33:33 | 10.05.2022 16:34:11 | 1.0106 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20043 | 0 | 2.4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6219
2295353 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_EMRE PLASTİK M01_2057592 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 15:39:40 | 10.05.2022 16:32:46 | 0.885 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.17576 | 0.4908 | 2.1175 | 31.4202 | 0 | 191.0459 | 0 | 225.2502
2295356 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_CEZA EVİ L12_2314087 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 15:39:39 | 10.05.2022 15:50:51 | 0.18667 | 0 | 13 | 13 | 80 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.0276 | 4.5435 | 17.9012 | 25.8071 | 1.1857 | 32.857 | 0 | 83.3222
2295359 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_DM-2/20 M13_2335346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 15:32:57 | 10.05.2022 16:33:22 | 1.0069 | 6 | 9708 | 6 | 4 | 22 | 764 | 9 | 0 | 2.6732 | 2425.7306 | 335.3902 | 3.351 | 337.1639 | 774.2182 | 573.4309 | 0 | 4451.9579
2295361 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYALIOĞLU TR-4 45-72-L00075_956531253_956531253 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 15:43:47 | 10.05.2022 21:19:01 | 5.5872 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68705
2295364 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | GÜLKENT KÖK-4 35-30-M00223_SAHİLLERARASI TANSAŞ KÖK M03_72112423 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 15:43:13 | 10.05.2022 17:15:30 | 1.5381 | 1 | 2158 | 0 | 2 | 1 | 152 | 0 | 2 | 21.4877 | 530.74 | 0 | 4.9156 | 71.6987 | 210.198 | 0 | 2.8784 | 841.9184
2295369 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-49 45-73-M00049_945674453_945674453 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 15:59:39 | 10.05.2022 18:03:34 | 2.0653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02805 | 0 | 0 | 0.02805
2295372 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_M-4 M16_60207430 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 16:08:35 | 10.05.2022 16:14:18 | 0.095278 | 0 | 8601 | 0 | 34 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 172.5277 | 0 | 0.63496 | 0 | 31.9917 | 0 | 0 | 205.1544
2295374 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-14 35-15-L01030_950392734_950392734 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 16:13:46 | 10.05.2022 19:21:53 | 3.1353 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054036
2295378 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_95001363191_95001363191 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 16:23:28 | 10.05.2022 19:00:20 | 2.6144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2253
2295383 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | CUMALI TOPRAK SULAMA TR-2 35-24-M00198_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040663 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 16:33:31 | 10.05.2022 21:03:27 | 4.4989 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1387
2295385 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYACIK YANIKDAĞ TR-2 45-75-M00198_945617683_945617683 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 16:36:54 | 10.05.2022 18:29:32 | 1.8772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23638
2295388 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAVUTÇULU TR-2 35-13-L00495_95000104156_95000104156 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 16:37:58 | 10.05.2022 20:58:20 | 4.3394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7907
2295389 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOKATBAŞI TR-1 35-20-L00101_955207794_955207794 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 16:30:00 | 10.05.2022 18:01:09 | 1.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5262 | 0 | 0 | 4.5262
2295393 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/40-A (SERİN SOKAK) 45-71-M00516_953187108_953187108 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 16:38:23 | 10.05.2022 17:32:20 | 0.89917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049266
2295394 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | H.K. KÖK 35-26-M00664_YAZIBAŞI ÇIKIŞI M05_65911923 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 16:42:22 | 10.05.2022 19:03:40 | 2.355 | 0 | 27 | 0 | 1 | 14 | 30 | 10 | 1 | 0 | 34.9774 | 0 | 0 | 209.0418 | 73.5669 | 609.9885 | 72.9054 | 1000.48
2295396 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | FIRDAMLAR TR-1 45-76-M00164_42791102_56388142_56388142 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 16:45:36 | 10.05.2022 18:47:19 | 2.0286 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2649 | 0 | 0 | 0 | 0.0031649 | 0 | 0 | 5.2681
2295397 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3584 35-01-K03584_910696754_910696754 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 16:41:22 | 10.05.2022 18:27:15 | 1.7647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6831
2295398 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | TR-1/59A 45-71-M02142_45-71-M02142_60543415 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 16:48:42 | 10.05.2022 17:57:20 | 1.1439 | 0 | 339 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 82.1002 | 0 | 0.48712 | 0 | 8.7006 | 0 | 0 | 91.2879
2295403 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-90 35-13-L00107_A_81213415_81213415 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2022 16:57:48 | 10.05.2022 19:20:20 | 2.3756 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.82378 | 0 | 4.3268 | 0 | 8.765 | 0 | 0 | 13.9156
2295404 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-1/8 45-83-M00008_45-83-M00008_2356906 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 16:51:23 | 10.05.2022 17:45:53 | 0.90833 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1713 | 0 | 2.3875 | 0 | 1.4059 | 0 | 0 | 3.9648
2295405 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_79939740 M07_79939740 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 16:56:43 | 10.05.2022 18:43:23 | 1.7778 | 0 | 74 | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.6511 | 19.9465 | 0.10422 | 0 | 5.6131 | 0 | 0 | 39.315
2295406 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-8 45-79-M00008_TR-15 M02_2318554 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 17:10:39 | 10.05.2022 18:21:54 | 1.1875 | 0 | 358 | 33 | 129 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 75.0108 | 84.8993 | 88.8719 | 4.2338 | 24.3801 | 0 | 0 | 277.3958
2295408 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | AHMET ÖZDİRİK SLM GRB TR 35-27-M00718_35-27-M00718_2369931 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 17:13:47 | 10.05.2022 17:49:02 | 0.5875 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1287 | 0 | 0.41753 | 0 | 0.10108 | 0 | 0 | 1.6473
2295409 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TAŞLIYATAK TR-1 35-31-L00366_47791624_56352977_56352977 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 17:13:37 | 10.05.2022 19:21:50 | 2.1369 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66554
2295410 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ESKİ SELENDİ M08_80367319 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 17:07:56 | 10.05.2022 17:32:49 | 0.41472 | 0 | 402 | 37 | 43 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 22.1689 | 21.0292 | 3.4076 | 45.5844 | 10.6896 | 26.8274 | 0 | 129.707
2295412 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248738 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 17:20:37 | 10.05.2022 18:48:00 | 1.4564 | 2 | 1308 | 30 | 83 | 14 | 108 | 2 | 0 | 1.089 | 285.1121 | 34.071 | 25.2584 | 67.5569 | 48.1931 | 3.1062 | 0 | 464.3867
2295414 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-53 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01053_45-80-M01053_2375768 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 17:22:50 | 10.05.2022 18:26:31 | 1.0614 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7447 | 0 | 1.3344 | 0 | 0 | 6.0791
2295415 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2539 35-02-M02539_99620913_99620913 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 17:26:23 | 10.05.2022 19:18:57 | 1.8761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43977
2295417 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2101973 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 17:28:31 | 10.05.2022 20:58:22 | 3.4975 | 0 | 258 | 0 | 57 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 111.2933 | 0 | 19.9677 | 27.3775 | 37.2681 | 0 | 0 | 195.9066
2295419 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TİRE TR-2 35-29-M00465_A A01b_66333344 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 17:29:22 | 10.05.2022 19:35:09 | 2.0964 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4.3151 | 0 | 0 | 0 | 14.2053 | 0 | 0 | 18.5203
2295420 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇAMPINAR DERE MAH. TR-1 45-81-M00183_A_56402615_56402615 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 17:37:31 | 10.05.2022 22:31:21 | 4.8972 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1042 | 0 | 5.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2307
2295422 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP TR-4 45-78-M00817_49203317_56405904_56405904 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 17:39:10 | 10.05.2022 19:02:54 | 1.3956 | 0 | 95 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.4049 | 0 | 1.6324 | 0 | 14.7589 | 0 | 0 | 25.7963
2295424 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GAMA EVLERİ 35-30-M00066_955318913_955318913 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 17:38:55 | 10.05.2022 19:27:47 | 1.8144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088787
2295426 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | FIRDAMLAR TR-1 45-76-M00164_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084917 | OG Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 17:49:12 | 10.05.2022 18:51:57 | 1.0458 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0642 | 0 | 0.024509 | 0 | 0.05819 | 0 | 0 | 6.1469
2295428 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BAHADIRLAR TR-6 OVA 45-79-M00146_A_56385079_56385079 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 17:46:20 | 10.05.2022 19:04:58 | 1.3106 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45236 | 0 | 1.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1764
2295430 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4 35-21-L00145_95001323439_95001323439 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 17:52:18 | 10.05.2022 20:22:35 | 2.5047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59761
2295431 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-4 35-15-L00255_C_56368967_56368967 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 17:53:11 | 10.05.2022 18:28:54 | 0.59528 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6834 | 0 | 0.77003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4534
2295432 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-782 35-01-K00782_35-01-K00782_2350195 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 17:55:43 | 10.05.2022 19:14:24 | 1.3114 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 162.353 | 0 | 0 | 0 | 5.597 | 0 | 0 | 167.95
2295434 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-5 45-71-M01082_A_56352607_56352607 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 18:03:04 | 10.05.2022 19:54:09 | 1.8514 | 0 | 85 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.6669 | 0 | 1.1078 | 0 | 2.3132 | 0 | 0 | 43.0879
2295440 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR ŞEHİR M01_2302861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 18:05:14 | 10.05.2022 18:37:00 | 0.52944 | 0 | 1121 | 9 | 17 | 3 | 179 | 0 | 3 | 0 | 176.086 | 32.8858 | 18.5727 | 8.7642 | 68.1972 | 0 | 1.5712 | 306.0772
2295441 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SATILMIŞ M14_2079214 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 18:10:29 | 10.05.2022 18:11:09 | 0.011111 | 0 | 1212 | 1 | 50 | 6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1.4185 | 0.005109 | 0.037187 | 0.11444 | 0.22586 | 0 | 0 | 1.8011
2295442 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-3287 35-01-K03287_K-3134 K01_2118156 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.05.2022 08:59:27 | 10.05.2022 18:29:27 | 9.5 | 0 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3197.4147 | 0 | 0 | 0 | 617.5509 | 0 | 0 | 3814.9656
2295444 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-42 35-13-L00042_H_56370153_56370153 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 18:13:29 | 10.05.2022 19:46:38 | 1.5525 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.668
2295445 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-844 35-01-K00844_35-01-K00844_2347146 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 18:18:59 | 10.05.2022 19:05:44 | 0.77917 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 2 | 0 | 5.8993 | 0 | 0 | 0 | 260.5447 | 0 | 84.2179 | 350.6619
2295447 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135188 M14_53135188 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 18:18:35 | 10.05.2022 22:48:45 | 4.5028 | 0 | 95 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 62.0762 | 0 | 2.856 | 0 | 12.49 | 0 | 0 | 77.4222
2295449 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM-4 35-25-M00053_GÜMÜLDÜR DM M01_72085139 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 18:35:57 | 10.05.2022 19:10:00 | 0.5675 | 1 | 9507 | 0 | 95 | 14 | 956 | 0 | 0 | 8.969 | 1132.7868 | 0 | 11.721 | 76.2206 | 362.1621 | 0 | 0 | 1591.8594
2295450 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 18:35:57 | 10.05.2022 18:36:37 | 0.011111 | 1 | 1340 | 18 | 432 | 13 | 301 | 0 | 1 | 0.0085071 | 4.1343 | 2.7073 | 2.9043 | 1.3848 | 2.2338 | 0 | 0.017488 | 13.3905
2295454 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖLCÜK YILDIZKEN TR 35-30-M00121_35-30-M00121_72086427 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 18:33:46 | 10.05.2022 21:54:51 | 3.3514 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 87.1216 | 0 | 0 | 0 | 7.8124 | 0 | 22.1369 | 117.0709
2295455 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | DAĞARLAR KAYALAR TR-1 45-73-M00598_45-73-M00598_2355967 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 18:39:51 | 10.05.2022 21:43:56 | 3.0681 | 0 | 42 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.9971 | 0 | 3.4359 | 0 | 8.3227 | 0 | 0 | 26.7558
2295456 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KIZILCAAVLU TR-3 35-15-L00182_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039363 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 18:42:47 | 10.05.2022 20:04:03 | 1.3544 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.6567 | 0 | 8.1241 | 0 | 4.492 | 0 | 0 | 18.2729
2295458 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZYERLER TR-2 35-16-M00140_953349671_953349671 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 18:44:07 | 10.05.2022 21:19:08 | 2.5836 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63574
2295460 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ATAKÖY TR-4 35-22-M00193_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126883 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 18:39:28 | 10.05.2022 20:21:07 | 1.6942 | 0 | 68 | 0 | 14 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 29.1359 | 0 | 8.8469 | 0 | 21.613 | 0 | 0 | 59.5957
2295461 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-5 45-73-M00005_945670111_945670111 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 18:44:01 | 10.05.2022 20:44:55 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8821
2295463 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YUSUFLU TR-3 35-20-L00237_10502380_56373837_56373837 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 18:56:02 | 10.05.2022 19:11:22 | 0.25556 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33532 | 0 | 0.18696 | 0 | 0.41834 | 0 | 0 | 0.94062
2295464 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-980 35-03-M00980_910378993_910378993 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 18:56:52 | 10.05.2022 22:18:24 | 3.3589 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5653
2295466 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_BENZİNLİK L011_85268689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:03:47 | 10.05.2022 21:14:52 | 2.1847 | 0 | 200 | 1 | 80 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100.918 | 2.1218 | 163.2952 | 56.5209 | 115.8803 | 0 | 0 | 438.7362
2295467 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | DÜNDARLI TR-1 35-24-M00202_B_56354361_56354361 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 18:45:14 | 10.05.2022 22:42:08 | 3.9483 | 0 | 53 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.6087 | 0 | 2.0523 | 0 | 7.9557 | 0 | 0 | 46.6167
2295468 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_HatBaşıAyırıcı_77952729 M02_77952729 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:06:26 | 10.05.2022 20:22:14 | 1.2633 | 0 | 301 | 2 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 43.551 | 0.68866 | 0.042478 | 2.76 | 8.4347 | 0 | 0 | 55.4768
2295469 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLER TR-1 35-19-M00207_956698435_956698435 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:10:07 | 10.05.2022 20:55:58 | 1.7642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18758
2295471 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_OVAKÖY L04_2058309 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:15:39 | 10.05.2022 19:47:32 | 0.53139 | 1 | 2732 | 56 | 584 | 18 | 376 | 3 | 2 | 0.23024 | 281.3451 | 8.2467 | 59.6341 | 45.0822 | 56.2928 | 29.9169 | 3.5566 | 484.3047
2295472 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY TR 45-71-M00984_44426536_56399214_56399214 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:11:53 | 10.05.2022 20:46:07 | 1.5706 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.6008 | 0 | 8.4668 | 0 | 0.080312 | 0 | 0 | 12.1478
2295474 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-23 35-25-M00023_DAĞITIM TRAFO GÜMÜLDÜR M-23 M04_72085484 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:20:56 | 10.05.2022 20:10:46 | 0.83056 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.8878 | 0 | 0 | 0 | 13.5771 | 0 | 0 | 65.4649
2295475 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066540 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:24:37 | 10.05.2022 19:58:00 | 0.55639 | 1 | 1340 | 18 | 432 | 13 | 301 | 0 | 1 | 0.46047 | 207.4373 | 132.4385 | 141.417 | 67.1574 | 104.567 | 0 | 0.68334 | 654.161
2295476 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BIÇAKÇI OVACIK TR-3 35-15-L00082_946416942_946416942 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:24:13 | 10.05.2022 22:19:18 | 2.9181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1116
2295478 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-27 45-82-M00027_945525058_945525058 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:15:14 | 10.05.2022 20:10:12 | 0.91611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061488 | 0 | 0 | 0.061488
2295479 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | HİSAR TR-2 35-31-L00119_47996461_56398072_56398072 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:25:55 | 10.05.2022 20:34:43 | 1.1467 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3629 | 0 | 0.11789 | 0 | 1.3747 | 0 | 0 | 3.8555
2295481 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAYAT ALANDAMLARI TR-1 45-75-M00243_945612632_945612632 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:32:08 | 10.05.2022 20:36:39 | 1.0753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19733
2295484 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-1 35-30-M00224_955300995_955300995 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:23:05 | 10.05.2022 21:30:16 | 2.1197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86057
2295486 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-201 GÜZELÇİFTLİK 35-14-L00201_DAĞITIM TRAFO L-201 GÜZELÇİFTLİK L04_72216672 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:48:06 | 10.05.2022 21:30:26 | 1.7056 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 160.9735 | 0 | 0.28706 | 0 | 15.2736 | 0 | 0 | 176.5342
2295487 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ÖRNEKKÖY M04_66674753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:50:27 | 10.05.2022 21:13:04 | 1.3769 | 0 | 595 | 17 | 74 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 124.3969 | 15.5293 | 84.8067 | 0 | 16.5967 | 0 | 0 | 241.3296
2295488 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MEDAR DM 45-72-L00079_TR-6 L06_66588791 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:41:12 | 10.05.2022 20:34:02 | 0.88056 | 1 | 527 | 17 | 62 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0.40051 | 85.8969 | 2.9612 | 10.2584 | 1.431 | 20.2114 | 0 | 0 | 121.1595
2295490 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-55 35-15-M00055_35-15-M00055_66708381 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:48:11 | 10.05.2022 21:05:37 | 1.2906 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 207.7871 | 0 | 0 | 0 | 5.3399 | 0 | 0 | 213.127
2295492 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | DEMİRTAŞ TR-1 45-76-M00165_A_56389158_56389158 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:58:53 | 10.05.2022 21:14:48 | 1.2653 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0115 | 0 | 0 | 0 | 0.5337 | 0 | 0 | 4.5452
2295494 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇEŞNELİ TR-3 45-73-M00456_D_56397263_56397263 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:48:24 | 10.05.2022 23:32:34 | 3.7361 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3789 | 0 | 2.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4778
2295497 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4014 35-02-K04014_913258914_913258914 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 20:08:52 | 10.05.2022 21:38:29 | 1.4936 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87607
2295499 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-14 M05_2093010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 19:54:20 | 10.05.2022 21:51:56 | 1.96 | 4 | 120 | 18 | 39 | 3 | 48 | 1 | 0 | 14.437 | 45.8931 | 201.2949 | 61.8071 | 9.5724 | 24.7968 | 2.5712 | 0 | 360.3725
2295504 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3628 35-01-K03628_911666723_911666723 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 20:45:41 | 10.05.2022 22:29:35 | 1.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8697 | 8.8697
2295508 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/29 45-72-L00029_B_56392950_56392950 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 20:56:30 | 10.05.2022 22:52:30 | 1.9333 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.4429 | 0 | 0.485 | 0 | 4.9838 | 0 | 0 | 7.9117
2295509 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ZEYTİNOVA TR-7 35-20-L00314_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045469 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 20:46:28 | 10.05.2022 21:50:12 | 1.0622 | 0 | 36 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.1492 | 0 | 9.2376 | 0 | 6.2405 | 0 | 0 | 30.6272
2295514 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/41 (ULUCAMİİ ÖNÜ) 45-71-M00515_953187257_953187257 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 21:14:03 | 10.05.2022 22:53:21 | 1.655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7179
2295515 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_HatBaşıAyırıcı_53135729 M04_53135729 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 21:07:15 | 10.05.2022 23:24:29 | 2.2872 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3347
2295517 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182__81659529_81659529 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 21:20:13 | 10.05.2022 21:56:18 | 0.60139 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2082 | 0 | 1.4022 | 0 | 1.4711 | 0 | 0 | 3.0815
2295518 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-185 UFUKKÖY SİTESİ 35-14-L00185_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102066 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 21:29:00 | 10.05.2022 22:20:59 | 0.86639 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58.1703 | 0 | 0 | 0 | 5.1758 | 0 | 0 | 63.3461
2295524 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_ÖLÇÜ M02_66291233 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 21:45:19 | 10.05.2022 22:26:27 | 0.68556 | 1 | 180 | 0 | 2 | 13 | 18 | 2 | 0 | 0.16916 | 19.145 | 0 | 0.61368 | 10.1574 | 4.2548 | 19.2576 | 0 | 53.5976
2295525 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-425 BELLONA KABİN 35-18-L00425_950462444_950462444 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 22:00:00 | 10.05.2022 22:58:24 | 0.97333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65684
2295526 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3628 35-01-K03628_35-01-K03628_2348599 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 21:58:19 | 10.05.2022 22:33:39 | 0.58889 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 85.3744 | 0 | 0 | 0 | 7.4865 | 0 | 3.4967 | 96.3576
2295530 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BAYRAMŞAH ALTIKAPILI TR-1 45-77-L00137_B_56385758_56385758 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 22:09:05 | 10.05.2022 23:25:17 | 1.27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50102
2295531 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3628 35-01-K03628_C_56375754_56375754 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 22:27:41 | 11.05.2022 03:06:00 | 4.6386 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 119.434 | 0 | 0 | 0 | 11.8503 | 0 | 27.78 | 159.0643
2295532 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 45-74-M00019_945585042_945585042 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 22:37:03 | 10.05.2022 23:27:26 | 0.83972 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.0828 | 0 | 0 | 0 | 2.5438 | 0 | 0 | 3.6266
2295534 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/TR-9 35-26-L00211_12272386_56358782_56358782 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 22:54:52 | 10.05.2022 23:40:27 | 0.75972 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.4875 | 0 | 0 | 0 | 0.55934 | 0 | 0 | 13.0468
2295536 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | BAKIR TR-6 45-76-M00072_B_56389841_56389841 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 23:11:03 | 11.05.2022 00:09:12 | 0.96917 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.4416 | 0 | 0 | 0 | 1.202 | 0 | 0 | 9.6437
2295540 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-10 45-72-L00304_956487277_956487277 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.05.2022 23:50:20 | 11.05.2022 01:18:15 | 1.4653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36571
2295541 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-52 35-19-L00052_12491765_56376295_56376295 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 00:34:17 | 11.05.2022 02:08:10 | 1.5647 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.7931 | 0 | 1.6323 | 0 | 1.8147 | 0 | 0 | 7.24
2295543 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-499 35-01-K00499_K-880 K01_2063565 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 00:57:42 | 11.05.2022 01:07:15 | 0.15917 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 12.3023 | 0 | 0 | 0 | 3.8906 | 0 | 0 | 16.1929
2295545 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI DM-1/TR-9 35-26-L00211_95000642033_95000642033 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 01:27:32 | 11.05.2022 02:23:19 | 0.92972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082962 | 0 | 0 | 0.0082962
2295546 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | İSKELE KÖK 35-19-L00275_ÇAYIR L03_72119386 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 01:37:46 | 11.05.2022 02:06:47 | 0.48361 | 2 | 641 | 2 | 201 | 1 | 130 | 0 | 0 | 0.67525 | 123.3961 | 1.1072 | 31.8235 | 0.44955 | 45.215 | 0 | 0 | 202.6666
2295548 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/16 35-26-M00819_956628798_956628798 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 01:55:24 | 11.05.2022 02:46:31 | 0.85194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.046267 | 0 | 0 | 0 | 0.69493 | 0 | 0 | 0.7412
2295553 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÇİNİLİKÖY L05_72201720 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 02:44:09 | 11.05.2022 03:33:17 | 0.81889 | 4 | 304 | 11 | 28 | 19 | 58 | 0 | 0 | 10.4449 | 111.3824 | 1.6399 | 6.4261 | 64.6046 | 51.0442 | 0 | 0 | 245.5421
2295561 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_BULGURCA OĞLANANASI M03_2302863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 05:50:46 | 11.05.2022 06:52:09 | 1.0231 | 1 | 978 | 5 | 62 | 3 | 98 | 0 | 1 | 1.2995 | 264.1215 | 11.6236 | 64.7207 | 2.0634 | 59.8679 | 0 | 38.9903 | 442.6868
2295565 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-7 L07_2323247 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 06:46:26 | 11.05.2022 07:50:20 | 1.065 | 0 | 987 | 0 | 153 | 5 | 351 | 2 | 5 | 0 | 191.9185 | 0 | 68.907 | 77.4475 | 133.7509 | 135.3315 | 32.0632 | 639.4186
2295566 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5 45-71-M00618_DM-3/11 M03_2336091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 06:45:02 | 11.05.2022 07:23:00 | 0.63278 | 5 | 8980 | 18 | 146 | 23 | 822 | 6 | 0 | 1.0354 | 962.1686 | 7.148 | 46.0157 | 406.5829 | 279.5147 | 48.3621 | 0 | 1750.8273
2295568 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 06:50:57 | 11.05.2022 08:44:06 | 1.8858 | 2 | 1308 | 30 | 83 | 14 | 108 | 2 | 0 | 0.98235 | 316.918 | 35.5999 | 30.5869 | 73.4551 | 50.0152 | 3.8606 | 0 | 511.4181
2295573 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | HÜSEYİN DALGIÇ TARIMSAL SULAMA TR 45-78-M01055_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2037800 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 07:15:54 | 11.05.2022 09:18:25 | 2.0419 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2481 | 0 | 0.78846 | 0 | 0 | 90.0365
2295574 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-41 45-79-M00041_945557959_945557959 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 07:27:00 | 11.05.2022 08:08:11 | 0.68639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062013
2295578 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-66 35-16-L00066_TR-73 L04_71994585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 07:53:04 | 11.05.2022 08:16:36 | 0.39222 | 0 | 357 | 0 | 153 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 27.7295 | 0 | 27.0161 | 32.3825 | 13.7608 | 0 | 0 | 100.8889
2295579 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1265 35-04-M01265_949715622_949715622 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 07:36:03 | 11.05.2022 09:28:43 | 1.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9577 | 0 | 0 | 1.9577
2295581 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_FABRİKALAR M05_2312805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 07:55:43 | 11.05.2022 09:16:25 | 1.345 | 0 | 764 | 2 | 6 | 1 | 160 | 2 | 0 | 0 | 187.8162 | 1.7142 | 13.9405 | 10.1957 | 131.0829 | 59.011 | 0 | 403.7605
2295582 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İBRAHİMAĞA TR-1 45-77-M00059_945500721_945500721 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 07:57:26 | 11.05.2022 09:14:37 | 1.2864 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1559
2295583 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2115044 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 08:03:59 | 11.05.2022 08:25:03 | 0.35111 | 0 | 1567 | 0 | 47 | 6 | 100 | 1 | 1 | 0 | 39.9545 | 0 | 0.73817 | 1.8032 | 6.2994 | 48.4607 | 0 | 97.2559
2295586 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2097148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 08:07:44 | 11.05.2022 08:35:28 | 0.46222 | 7 | 592 | 468 | 555 | 49 | 107 | 2 | 0 | 10.91 | 53.3819 | 235.829 | 273.5665 | 46.3825 | 31.1271 | 71.1668 | 0 | 722.3637
2295588 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARISU TR-4 35-31-L00082_47816467_56352592_56352592 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 08:18:27 | 11.05.2022 11:48:49 | 3.5061 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.7166 | 0 | 2.4103 | 0 | 0.11923 | 0 | 0 | 13.2461
2295589 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOYNUYOĞUN TR-1 35-29-L00341_950320172_950320172 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 08:20:11 | 11.05.2022 09:05:00 | 0.74694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010469
2295591 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-130 35-18-L00130_L-131 HABERİŞ L02_49900348 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 08:35:14 | 11.05.2022 08:52:10 | 0.28222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 1.092
2295593 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_HatBaşıAyırıcı_53139944 M05_53139944 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 08:15:18 | 11.05.2022 12:42:14 | 4.4489 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.9105 | 38.9318 | 0 | 0 | 683.1851 | 0 | 785.0274
2295594 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | KOYUNDERE DM 35-28-M00165_KOYUNDERE TR-5 M04_66524414 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 08:38:02 | 11.05.2022 09:00:06 | 0.36778 | 0 | 2172 | 0 | 9 | 8 | 111 | 6 | 3 | 0 | 177.8914 | 0 | 1.0192 | 24.2248 | 42.0094 | 158.7946 | 5.098 | 409.0374
2295596 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | OSMANCIK TR-1 35-29-L00514__72470126_72470126 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 08:38:43 | 11.05.2022 10:55:00 | 2.2714 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.4448 | 0 | 0.031105 | 0 | 6.4355 | 0 | 0 | 13.9114
2295597 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_AKÇAŞEHİR-2 L07_72208766 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 08:36:43 | 11.05.2022 09:37:38 | 1.0153 | 1 | 726 | 26 | 160 | 12 | 94 | 2 | 0 | 0.50933 | 118.0477 | 57.0686 | 124.1851 | 46.1968 | 57.5095 | 146.3936 | 0 | 549.9105
2295603 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ŞAKRAN M05_2310717 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 09:02:23 | 11.05.2022 17:28:46 | 8.4397 | 2 | 473 | 0 | 2 | 18 | 35 | 5 | 0 | 3.7705 | 809.2545 | 0 | 9.7781 | 3203.7281 | 331.4584 | 4534.366 | 0 | 8892.3556
2295606 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KOYUNDERE TR-5 35-28-M00137_KOYUNDERE KÖK M02_66564580 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 09:00:15 | 11.05.2022 09:18:00 | 0.29583 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 2 | 85 | 0 | 2 | 0 | 139.3726 | 0 | 0 | 11.5014 | 26.8876 | 0 | 4.0936 | 181.8553
2295607 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-1129 35-03-K01129_TRAFO K04_41920427 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 09:05:13 | 11.05.2022 17:39:07 | 8.565 | 0 | 1471 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 2800.9343 | 0 | 0 | 0 | 1049.6762 | 0 | 0 | 3850.6104
2295608 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-50 35-25-M00050_950247929_950247929 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 09:03:13 | 11.05.2022 17:44:09 | 8.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083855 | 0 | 0 | 0.083855
2295613 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-138 35-19-L00138_35-19-L00138_2361786 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 09:07:56 | 11.05.2022 17:14:09 | 8.1036 | 0 | 146 | 0 | 20 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 312.4287 | 0 | 63.297 | 0 | 96.6678 | 0 | 0 | 472.3935
2295614 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2324753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 09:17:17 | 11.05.2022 09:41:23 | 0.40167 | 2 | 121 | 1 | 180 | 1 | 38 | 0 | 0 | 18.9183 | 23.8832 | 0.61556 | 59.4271 | 11.7427 | 22.6534 | 0 | 0 | 137.2402
2295616 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/77 45-72-M00077_TR-1/79 M03_83461223 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 09:06:16 | 11.05.2022 18:23:00 | 9.2789 | 0 | 292 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 478.4951 | 0 | 0 | 38.1942 | 135.8942 | 0 | 0 | 652.5836
2295617 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEALAN TR-1 35-13-L00085_35-13-L00085_76636009 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 09:15:44 | 11.05.2022 15:32:41 | 6.2825 | 0 | 157 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 176.8885 | 0 | 11.1616 | 0 | 20.1436 | 0 | 0 | 208.1937
2295618 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-27 (FUTBOL SAHASI) 45-86-M00027_KÖPRÜBAŞI TR-28 M02_72220573 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 09:16:40 | 11.05.2022 17:21:06 | 8.0739 | 0 | 256 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 275.1281 | 0 | 1.9429 | 0 | 49.4618 | 0 | 0 | 326.5327
2295622 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135656 M03_53135656 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 09:20:49 | 11.05.2022 18:18:08 | 8.9553 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 155.6049 | 0 | 0 | 0 | 42.0075 | 0 | 0 | 197.6124
2295623 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1296 35-01-K01296_910950887_910950887 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 09:21:02 | 11.05.2022 11:18:40 | 1.9606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.275
2295624 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALITLI TR-1 45-71-M01503_953245187_953245187 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 09:20:40 | 11.05.2022 11:41:05 | 2.3403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057848
2295626 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_7696853_56358755_56358755 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 09:20:22 | 11.05.2022 11:15:03 | 1.9114 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.3468 | 0 | 2.2628 | 0 | 46.1529 | 0 | 0 | 49.7625
2295627 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_HatBaşıAyırıcı_65356291 M05_65356291 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 09:28:05 | 11.05.2022 09:44:33 | 0.27444 | 2 | 473 | 0 | 2 | 18 | 35 | 5 | 0 | 0.11901 | 25.5687 | 0 | 0.29475 | 97.0439 | 9.7666 | 149.2484 | 0 | 282.0414
2295629 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_35-15-L00357_2365319 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2022 09:24:36 | 11.05.2022 16:48:22 | 7.3961 | 0 | 27 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32.3803 | 0 | 28.8382 | 0 | 19.7334 | 0 | 0 | 80.9519
2295631 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEALAN TR-2 35-13-L00086_35-13-L00086_76635941 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 09:29:42 | 11.05.2022 15:13:35 | 5.7314 | 0 | 160 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 195.7481 | 0 | 6.5789 | 0 | 35.6604 | 0 | 0 | 237.9873
2295632 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-31-L00026_956590786_956590786 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 09:25:58 | 11.05.2022 11:26:39 | 2.0114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2295634 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_HatBaşıAyırıcı_53135867 M02_53135867 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 09:31:11 | 11.05.2022 14:04:34 | 4.5564 | 0 | 15 | 1 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.3307 | 11.0364 | 44.9588 | 0 | 1.606 | 0 | 0 | 67.9318
2295636 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | TR-1 35-27-M00001_TR-41 M017_85144739 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2022 09:33:46 | 11.05.2022 10:18:46 | 0.75 | 0 | 2054 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 322.5315 | 0 | 6.2089 | 0 | 104.1159 | 0 | 0 | 432.8563
2295637 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-346 MANİSA BURCU SİTESİ 35-18-L00346_950441840_950441840 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 09:37:41 | 11.05.2022 12:27:10 | 2.8247 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7911
2295641 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-3291 35-08-K03291_35-08-K03291_42033301 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 09:42:17 | 11.05.2022 11:30:41 | 1.8067 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 1 | 0 | 277.8734 | 0 | 0 | 0 | 112.522 | 0 | 47.6625 | 438.0579
2295643 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-822 35-01-K00822_913519325_913519325 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 09:52:09 | 11.05.2022 10:38:19 | 0.76944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 1.112
2295645 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-29 45-79-M00029_950042473_950042473 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:10:12 | 11.05.2022 17:38:56 | 7.4789 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3461
2295646 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-738 35-03-K00738_910049168_910049168 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:02:10 | 11.05.2022 11:24:46 | 1.3767 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1351
2295653 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-12 35-15-L00299_C_65513155_65513155 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:21:48 | 11.05.2022 12:35:29 | 2.2281 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2821 | 0 | 8.0408 | 0 | 0 | 12.3229
2295658 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | BAŞIBÜYÜK KIRLILAR TR-1 45-77-L00229_A_56396144_56396144 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:28:53 | 11.05.2022 12:58:35 | 2.495 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28107
2295659 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALANKIYI TR-9 35-20-L00416_955208668_955208668 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:33:28 | 11.05.2022 18:50:01 | 8.2758 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6994
2295661 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064049 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:45:01 | 11.05.2022 11:17:00 | 0.53306 | 1 | 426 | 28 | 123 | 11 | 95 | 0 | 0 | 0.80623 | 62.3769 | 101.229 | 70.2611 | 23.7958 | 40.3246 | 0 | 0 | 298.7935
2295664 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _955214511_955214511 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:43:57 | 11.05.2022 12:53:50 | 2.1647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011294
2295665 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _99206529_99206529 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:47:37 | 11.05.2022 12:02:04 | 1.2408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.43229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43229
2295666 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1229 35-01-K01229_912226418_912226418 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:50:14 | 11.05.2022 12:52:12 | 2.0328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2969
2295670 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ŞAMDANLAR TR-1 45-81-M00154_A_56399157_56399157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:39:40 | 11.05.2022 13:03:21 | 2.3947 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.9995 | 0 | 0.0087395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0082
2295673 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _A_56385674_56385674 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:59:40 | 11.05.2022 12:29:24 | 1.4956 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8206 | 0 | 0 | 0 | 3.384 | 0 | 0 | 18.2046
2295674 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-19 35-25-M00172_966580827_966580827 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:57:56 | 11.05.2022 14:01:38 | 3.0617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6814
2295675 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DAĞDERE DM 45-72-M00097_HatBaşıAyırıcı_66364230 M05_66364230 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 10:55:14 | 11.05.2022 14:42:11 | 3.7825 | 0 | 1260 | 5 | 36 | 7 | 69 | 1 | 1 | 0 | 376.4071 | 110.0519 | 13.6145 | 51.3877 | 76.7395 | 585.7739 | 671.4298 | 1885.4045
2295677 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | İM-1/TR-7 (MİMOZA) 35-14-M00311_A A01_5932630 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 11:02:55 | 11.05.2022 16:38:03 | 5.5856 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8906
2295679 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-41 45-77-L00041_945490931_945490931 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 11:06:53 | 11.05.2022 12:28:13 | 1.3556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24828
2295680 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3148 35-04-K03148_A_56364235_56364235 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 11:04:22 | 11.05.2022 11:49:38 | 0.75444 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26.0362 | 0 | 0 | 0 | 4.4543 | 0 | 0 | 30.4905
2295681 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | PANAZTEPE DM 35-28-M00732_MALTEPE M03_2055987 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 11:15:04 | 11.05.2022 11:55:54 | 0.68056 | 1 | 383 | 1 | 2 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0.35718 | 68.3107 | 6.0127 | 0.0093989 | 22.2181 | 31.9683 | 0 | 0 | 128.8763
2295684 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139881 L03_53139881 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 11:07:40 | 11.05.2022 14:13:56 | 3.1044 | 0 | 384 | 7 | 53 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 95.7357 | 134.1649 | 4.6368 | 28.1476 | 30.2864 | 0 | 0 | 292.9714
2295685 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ABDURRAHMA KUNDAKÇI SLM GRB TR 35-27-M00680_35-27-M00680_2355293 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2022 12:29:08 | 11.05.2022 15:10:00 | 2.6811 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.57004 | 0 | 13.5415 | 0 | 11.4293 | 0 | 0 | 25.5409
2295690 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4183 35-10-K04183_913633392_913633392 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2022 11:36:25 | 11.05.2022 12:15:50 | 0.65694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5122
2295694 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-13 45-82-M00013_B_56401811_56401811 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 11:37:35 | 11.05.2022 13:00:42 | 1.3853 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.5707 | 0 | 0 | 0 | 1.0913 | 0 | 0 | 38.6621
2295695 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-25 45-78-M01140_95000010411_95000010411 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 11:48:04 | 11.05.2022 12:34:29 | 0.77361 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20078
2295700 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-103 35-15-L00103_E e1b_48898323 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 11:51:15 | 11.05.2022 14:28:07 | 2.6144 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 110.6266 | 0 | 0 | 0 | 4.546 | 0 | 0 | 115.1726
2295703 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1298 35-03-M01298_910380873_910380873 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 11:50:31 | 11.05.2022 20:45:14 | 8.9119 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5624
2295704 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_HatBaşıAyırıcı_53140765 M05_53140765 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 12:02:14 | 11.05.2022 14:48:40 | 2.7739 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0992 | 0 | 3.3005 | 0 | 0 | 0 | 10.3997
2295705 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-130 35-18-L00130_L-131 HABERİŞ L02_49900348 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 12:14:59 | 11.05.2022 12:26:10 | 0.18639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85388 | 0 | 0 | 0 | 0.85388
2295706 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KAZIM SULANÇ SULAMA GRUBU 35-29-L00656__72399323_72399323 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 12:00:49 | 11.05.2022 14:13:27 | 2.2106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3249
2295710 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/05 (TR-14/19) 45-71-M00547_953240553_953240553 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 12:20:31 | 11.05.2022 14:47:39 | 2.4522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4859
2295713 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-40 35-13-L00040_95000537640_95000537640 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 12:07:39 | 11.05.2022 13:23:00 | 1.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9091 | 0 | 0 | 1.9091
2295719 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_FABRİKALAR M03_66503094 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 12:36:51 | 11.05.2022 13:13:52 | 0.61694 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6283 | 0 | 37.5035 | 0 | 0 | 0 | 43.1318
2295724 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-739 35-03-M00739_ M04_2062283 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 13:19:56 | 11.05.2022 14:11:16 | 0.85556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4579 | 73.7668 | 121.4415 | 0 | 261.6662
2295729 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/2A 35-20-L00286_955213659_955213659 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 12:44:54 | 11.05.2022 13:39:38 | 0.91222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021826
2295731 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_35-26-M00182_2357146 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 12:45:36 | 11.05.2022 14:36:16 | 1.8444 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.9078 | 0 | 7.8228 | 0 | 58.4514 | 0 | 0 | 68.182
2295740 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-292 35-18-L00292_95001393566_95001393566 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 13:11:14 | 11.05.2022 15:06:43 | 1.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0034 | 0 | 0 | 3.0034
2295744 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-4253 35-07-K04253_35-07-K04253_48187449 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 13:25:27 | 11.05.2022 13:48:03 | 0.37667 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51.8361 | 0 | 0 | 0 | 3.7633 | 0 | 0 | 55.5994
2295745 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1959 35-02-M01959_35-02-M01959_66523843 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 13:27:14 | 11.05.2022 14:28:28 | 1.0206 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 33.1389 | 0 | 0 | 0 | 122.3438 | 0 | 0 | 155.4827
2295749 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKENT SULAMA TR-2 35-16-M00211_953354437_953354437 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 13:35:20 | 11.05.2022 21:04:45 | 7.4903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7297
2295752 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-330 35-19-L00369_956667589_956667589 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 13:41:54 | 11.05.2022 13:59:19 | 0.29028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089213
2295754 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-4 35-23-M00173_35-23-M00173_2367836 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 13:47:18 | 11.05.2022 14:18:36 | 0.52167 | 0 | 49 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 7.963 | 0 | 4.2199 | 0 | 27.3705 | 0 | 0.59786 | 40.1511
2295756 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | KİLLİK KÖK (TR-1) 45-73-M00342_TR-2 KİLLİK KÖK M01_67018281 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 13:46:31 | 11.05.2022 15:48:00 | 2.0247 | 0 | 767 | 1 | 7 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 291.4807 | 25.9118 | 7.3859 | 6.6582 | 110.2814 | 0 | 0 | 441.718
2295761 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247846 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 13:56:59 | 11.05.2022 15:29:21 | 1.5394 | 1 | 395 | 49 | 38 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0.91724 | 77.2016 | 689.3516 | 19.7909 | 97.0707 | 50.4344 | 0 | 0 | 934.7665
2295764 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | İM-1/TR-2 (TR-64) 35-14-M00308_A A02_5941277 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 13:57:21 | 11.05.2022 19:22:55 | 5.4261 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 110.5179 | 0 | 0 | 0 | 7.826 | 0 | 0 | 118.3439
2295765 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-209 35-18-L00209_950451633_950451633 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 13:59:28 | 11.05.2022 17:12:12 | 3.2122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22285
2295770 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_B_65504752_65504752 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 14:16:05 | 11.05.2022 16:22:05 | 2.1 | 0 | 20 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2059 | 0 | 10.3129 | 0 | 3.4918 | 0 | 0 | 22.0106
2295771 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | DÜNDARLI TR-1 35-24-M00202_B_56354361_56354361 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 14:18:00 | 11.05.2022 15:48:39 | 1.5108 | 0 | 53 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1234 | 0 | 0.91387 | 0 | 4.7647 | 0 | 0 | 18.802
2295772 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2509 35-02-K02509_A_56364513_56364513 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 14:21:39 | 11.05.2022 17:41:02 | 3.3231 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.3481 | 0 | 0 | 0 | 4.4054 | 0 | 0 | 28.7535
2295775 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_7696853_56358755_56358755 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 14:32:32 | 11.05.2022 16:30:29 | 1.9658 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.453 | 0 | 2.4033 | 0 | 51.2581 | 0 | 0 | 55.1144
2295776 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRACIK TR-9 35-24-L00032_955219691_955219691 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 14:34:02 | 11.05.2022 17:24:47 | 2.8458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1476
2295780 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KARMEZ DM 35-27-M00657_İLHAN ADAŞ M03_72158883 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 14:37:30 | 11.05.2022 15:20:54 | 0.72333 | 1 | 7 | 21 | 48 | 14 | 9 | 7 | 0 | 0.47041 | 1.1195 | 132.4236 | 12.1856 | 98.3118 | 4.62 | 1584.4432 | 0 | 1833.5741
2295781 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE JANDARMA TRAFO 45-71-M01867_A_56393064_56393064 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 14:38:19 | 11.05.2022 18:27:27 | 3.8189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089883 | 0 | 0 | 0.089883
2295785 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 14:45:21 | 11.05.2022 15:27:00 | 0.69417 | 7 | 1325 | 25 | 19 | 22 | 114 | 1 | 0 | 2.0056 | 124.6886 | 84.2224 | 6.5966 | 52.4472 | 38.4072 | 122.0001 | 0 | 430.3677
2295789 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-55 ÖZMET 35-14-L00055_965663106_965663106 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:01:53 | 11.05.2022 17:49:27 | 2.7928 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6505
2295792 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/30-A 45-72-L00060_956527338_956527338 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 14:57:49 | 11.05.2022 17:26:32 | 2.4786 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.4324 | 0 | 0 | 0 | 5.1165 | 0 | 0 | 8.5489
2295794 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2599 35-02-M02599_M-1068 M11_72137854 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:03:06 | 11.05.2022 15:46:15 | 0.71917 | 0 | 160 | 0 | 0 | 8 | 49 | 8 | 9 | 0 | 28.7295 | 0 | 0 | 381.4836 | 179.2524 | 1712.84 | 187.3186 | 2489.6241
2295795 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/18 35-19-M00416_956677924_956677924 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:07:05 | 11.05.2022 15:34:23 | 0.455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20093
2295796 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-23 45-73-M00023_A_56396918_56396918 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:10:19 | 11.05.2022 15:32:57 | 0.37722 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6508
2295801 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1390 35-02-M01390_A_56364162_56364162 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:15:35 | 11.05.2022 23:24:42 | 8.1519 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 246.2427 | 0 | 0 | 0 | 51.0973 | 0 | 0 | 297.3401
2295804 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-37 35-25-M00078_955264588_955264588 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:28:46 | 11.05.2022 19:11:50 | 3.7178 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39819
2295805 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALLICA TR-5 45-72-L00554_956533358_956533358 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:31:57 | 11.05.2022 17:57:24 | 2.4242 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18897
2295806 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ADALET-2 M08_2310720 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:36:48 | 11.05.2022 15:38:44 | 0.032481 | 3 | 1346 | 14 | 20 | 12 | 75 | 1 | 0 | 0.2924 | 8.6371 | 1.1872 | 0.21791 | 54.2149 | 2.1642 | 0.10296 | 0 | 66.8167
2295807 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DOĞUŞLAR TR-2 45-79-M00103_E_56386849_56386849 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:29:16 | 11.05.2022 18:54:35 | 3.4219 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019759
2295808 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_TR-2/73-A L01_72158530 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:36:26 | 11.05.2022 16:25:43 | 0.82139 | 14 | 1688 | 54 | 177 | 30 | 203 | 4 | 1 | 2.9898 | 238.7209 | 73.0189 | 54.8669 | 113.2189 | 89.3976 | 59.6249 | 146.7862 | 778.6242
2295811 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE TR-7 45-73-M00155_SARI SIĞIRLI İÇME SUYU ÇIKIŞI M01_2088527 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:30:03 | 11.05.2022 16:53:54 | 1.3975 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.4671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.4671
2295812 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-31 45-79-M00031_D_56396204_56396204 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:31:02 | 11.05.2022 17:19:33 | 1.8086 | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3988 | 0 | 0.64696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0457
2295813 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | SARIGÖL TR-49 45-79-M00049_45-79-M00049_2368481 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:49:19 | 11.05.2022 16:38:21 | 0.81722 | 0 | 262 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44.0924 | 0 | 0.16863 | 0 | 9.4409 | 0 | 0 | 53.702
2295817 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-909 GEÇİT 35-02-M00909_M-429 M01_66956093 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:57:50 | 11.05.2022 16:38:40 | 0.68056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5518 | 0 | 49.1911 | 119.7429
2295819 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞÇULAR TR-7 35-19-M00219_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057922 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 15:52:00 | 11.05.2022 18:28:00 | 2.6 | 0 | 21 | 0 | 70 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21.3271 | 0 | 74.7567 | 0 | 23.7925 | 0 | 0 | 119.8763
2295821 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_ÇIRPI-1 M04_2305249 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:03:16 | 11.05.2022 16:52:57 | 0.82806 | 2 | 2481 | 110 | 474 | 53 | 622 | 6 | 0 | 0.81157 | 492.8702 | 297.0611 | 352.4895 | 136.1523 | 498.2704 | 310.4406 | 0 | 2088.0957
2295822 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/45 45-71-M00027_953207894_953207894 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:08:44 | 11.05.2022 17:52:20 | 1.7267 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3637 | 0 | 0 | 0 | 0.23159 | 0 | 0 | 2.5953
2295825 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-62 35-27-M00145_99914793_99914793 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:14:23 | 11.05.2022 18:15:38 | 2.0208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50355
2295826 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-13-M00015_946422942_946422942 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:17:59 | 11.05.2022 18:22:29 | 2.075 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7464
2295827 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | DM-2/20 35-27-M01092__72840403_72840403 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:16:36 | 11.05.2022 17:36:48 | 1.3367 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.512 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 4.7621
2295830 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-10 35-15-L00506_953131379_953131379 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:22:14 | 11.05.2022 19:10:07 | 2.7981 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3508
2295831 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_HatBaşıAyırıcı_65356291 M05_65356291 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.05.2022 16:32:23 | 11.05.2022 17:27:25 | 0.91722 | 2 | 473 | 0 | 2 | 18 | 35 | 5 | 0 | 0.40368 | 92.0061 | 0 | 1.0514 | 336.8973 | 34.4393 | 465.1692 | 0 | 929.967
2295833 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4594 35-02-K04594_98792348_98792348 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:32:33 | 11.05.2022 17:43:02 | 1.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6486 | 0 | 0 | 1.6486
2295835 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞLENHOCA TR-3 35-21-L00120_953360945_953360945 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:18:32 | 11.05.2022 19:21:24 | 3.0478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81518
2295836 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-5 35-19-L00374_956667497_956667497 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:28:55 | 11.05.2022 18:41:37 | 2.2117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2295837 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ATALAN KÖK 35-26-L00247_GÖLLÜCE L06_72823413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:24:56 | 11.05.2022 17:16:47 | 0.86417 | 0 | 292 | 38 | 5 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43.3954 | 314.7242 | 3.6387 | 42.6136 | 7.6286 | 0 | 0 | 412.0004
2295842 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-13 45-80-M00013_G_60984380_60984380 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:43:12 | 11.05.2022 17:55:59 | 1.2131 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5932
2295843 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-984 35-07-K00984_C_56382860_56382860 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:08:27 | 11.05.2022 17:42:38 | 0.56972 | 0 | 26 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.9507 | 0 | 6.369 | 0 | 4.0296 | 0 | 0 | 20.3494
2295845 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_KARABEL RES M06_66051330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:45:47 | 11.05.2022 18:59:49 | 2.2339 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.8771 | 0 | 1.458 | 0 | 10.8993 | 0 | 0 | 0 | 14.2344
2295846 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_KANDAK(ÇIRPI-3) M02_2055128 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:25:50 | 11.05.2022 17:36:31 | 0.17806 | 0 | 376 | 0 | 28 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 14.7452 | 0 | 16.0003 | 0 | 12.0398 | 0 | 0 | 42.7853
2295847 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_G KOLU L09_81661026 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:56:06 | 11.05.2022 17:42:56 | 0.78056 | 0 | 2265 | 3 | 11 | 22 | 182 | 3 | 0 | 0 | 437.8043 | 5.4936 | 1.6166 | 92.2164 | 146.7442 | 1368.7026 | 0 | 2052.5776
2295848 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-3 35-30-M00003_955318633_955318633 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:46:57 | 11.05.2022 21:01:59 | 4.2506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83854
2295852 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/TR-7 (MİMOZA) 35-14-M00311_956661986_956661986 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:00:25 | 11.05.2022 17:15:09 | 1.2456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36233
2295853 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLYURT TR-2 45-73-M00481_945644226_945644226 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 16:52:40 | 11.05.2022 19:04:59 | 2.2053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52074
2295855 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_DAĞMARMARA L07_2096779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:04:16 | 11.05.2022 18:36:45 | 1.5414 | 0 | 924 | 27 | 142 | 4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 158.8424 | 6.6145 | 55.8547 | 10.5063 | 35.597 | 0 | 0 | 267.4149
2295856 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:02:18 | 11.05.2022 17:51:12 | 0.815 | 0 | 513 | 54 | 119 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 56.2319 | 95.7837 | 116.9455 | 5.1773 | 7.6904 | 220.4807 | 0 | 502.3095
2295862 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:17:36 | 11.05.2022 17:57:52 | 0.67111 | 0 | 710 | 0 | 215 | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 82.295 | 0 | 95.6313 | 2.5579 | 74.6205 | 0 | 0 | 255.1047
2295863 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BANKACILAR TR-2 35-30-M00208_955301485_955301485 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:10:37 | 11.05.2022 19:58:57 | 2.8056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29483
2295864 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_TİRA TM L05_2093165 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:19:26 | 11.05.2022 17:20:39 | 0.020278 | 1 | 1296 | 79 | 136 | 22 | 170 | 2 | 0 | 0.0051456 | 5.8941 | 13.4017 | 4.1161 | 2.002 | 2.5418 | 3.8644 | 0 | 31.8253
2295865 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_950459260_950459260 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:23:25 | 11.05.2022 18:42:30 | 1.3181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11153
2295867 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | DM-5/8 35-26-M00806_7100543_56360215_56360215 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:30:47 | 11.05.2022 18:35:27 | 1.0778 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7366
2295869 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_SOBRAN M02_2318327 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:27:43 | 11.05.2022 18:31:23 | 1.0611 | 0 | 245 | 58 | 172 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63.5659 | 118.5756 | 273.091 | 4.3671 | 21.731 | 0 | 0 | 481.3306
2295870 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2370 35-01-K02370_98576612_98576612 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:31:06 | 11.05.2022 18:25:10 | 0.90111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2607 | 0 | 0 | 7.2607
2295872 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-41/1 45-82-M00522_945536828_945536828 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:35:17 | 11.05.2022 20:11:53 | 2.61 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68836
2295876 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_IRLAMAZ L03_72158563 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:37:13 | 11.05.2022 19:05:48 | 1.4764 | 0 | 662 | 11 | 79 | 11 | 76 | 1 | 0 | 0 | 182.9671 | 34.8401 | 60.4028 | 25.0207 | 61.0379 | 0.94464 | 0 | 365.2131
2295882 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/TR-7 (MİMOZA) 35-14-M00311_956643181_956643181 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:39:15 | 11.05.2022 20:23:49 | 2.7428 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6775
2295884 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 18:01:22 | 11.05.2022 18:32:52 | 0.525 | 5 | 702 | 26 | 8 | 28 | 41 | 0 | 0 | 2.8885 | 97.4801 | 78.5113 | 2.5128 | 90.0273 | 10.0874 | 0 | 0 | 281.5073
2295885 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_HatBaşıAyırıcı_53140408 L05_53140408 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 17:58:03 | 11.05.2022 20:11:10 | 2.2186 | 1 | 1 | 9 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.080446 | 1.7444 | 28.9827 | 28.6897 | 21.7231 | 0 | 0 | 0 | 81.2202
2295887 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_53134373 M16_53134373 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 18:00:20 | 11.05.2022 20:44:38 | 2.7383 | 0 | 39 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.9536 | 12.9369 | 16.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1485
2295889 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖRDES TR-35 45-75-M00035_945607415_945607415 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 18:07:11 | 11.05.2022 23:47:34 | 5.6731 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38188 | 0 | 0 | 0 | 3.8718 | 0 | 0 | 4.2537
2295890 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2329941 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 18:15:16 | 11.05.2022 18:21:00 | 0.095556 | 0 | 535 | 3 | 3 | 2 | 57 | 2 | 0 | 0 | 5.4768 | 1.9332 | 0.22733 | 0.34295 | 1.8205 | 31.8113 | 0 | 41.612
2295894 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ ŞAKRAN TR-6 35-17-M00206_950312871_950312871 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 18:20:21 | 11.05.2022 19:47:08 | 1.4464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64837
2295895 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇALTIDERE TR-5 35-17-M00235_7815048_56355224_56355224 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 18:28:11 | 11.05.2022 18:57:44 | 0.4925 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30249 | 0 | 0 | 0 | 0.10598 | 0 | 0 | 0.40847
2295898 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | HASAN VARLIK 35-26-M00535_7381227_56359867_56359867 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 18:25:53 | 11.05.2022 19:00:35 | 0.57833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1548
2295902 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-5 35-20-L00130_10766604_56373899_56373899 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 18:39:22 | 11.05.2022 19:49:25 | 1.1675 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4025 | 0 | 0.20958 | 0 | 7.3852 | 0 | 0 | 9.9973
2295903 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218012 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 18:43:25 | 11.05.2022 21:03:48 | 2.3397 | 2 | 12 | 198 | 105 | 19 | 4 | 0 | 0 | 6.4953 | 2.533 | 296.2045 | 112.0129 | 141.901 | 4.2676 | 0 | 0 | 563.4143
2295905 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 18:39:36 | 11.05.2022 22:22:50 | 3.7206 | 0 | 15 | 0 | 20 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18.1785 | 0 | 51.0897 | 2766.1508 | 40.655 | 135.8002 | 0 | 3011.8741
2295908 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_DAĞDERE MERKEZ M04_2329941 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 18:27:00 | 11.05.2022 19:43:49 | 1.2803 | 0 | 535 | 3 | 3 | 2 | 57 | 2 | 0 | 0 | 73.2534 | 25.3809 | 2.9845 | 4.4893 | 23.508 | 404.5633 | 0 | 534.1794
2295910 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_YENİKENT SULAMA M11_2334658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 19:00:38 | 11.05.2022 20:04:20 | 1.0617 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6732 | 217.774 | 0 | 11.5911 | 0 | 0 | 233.0382
2295911 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | BORNOVA TM 35-02-A00005_YASSITEPE M45_2308403 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 19:08:56 | 11.05.2022 19:18:26 | 0.15833 | 1 | 2687 | 0 | 0 | 3 | 1905 | 0 | 0 | 0.04935 | 162.2256 | 0 | 0 | 148.5041 | 228.5401 | 0 | 0 | 539.3192
2295915 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK KÖK (TR-1) 45-73-M00342_A_56404984_56404984 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 18:54:08 | 11.05.2022 20:29:01 | 1.5814 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75584
2295917 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1912 35-02-M01912_M-3203 M01_2051371 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 19:18:37 | 11.05.2022 20:00:35 | 0.69944 | 1 | 1038 | 0 | 0 | 2 | 858 | 0 | 0 | 0.21826 | 309.9505 | 0 | 0 | 634.8051 | 516.8071 | 0 | 0 | 1461.781
2295922 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | Y. YAZAR SULAMA GRUBU TR 35-27-M00528_95000563866_95000563866 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 19:34:42 | 11.05.2022 21:47:27 | 2.2125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0039424
2295923 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135873 L28_53135873 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 19:35:03 | 11.05.2022 22:32:39 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5239 | 0 | 4.518 | 0 | 0 | 7.0418
2295926 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1796 35-02-M01796_M-2511 M02_2306131 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 19:59:01 | 11.05.2022 20:47:19 | 0.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2295928 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBAŞI TR-2 45-73-M00820_945646042_945646042 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 19:45:27 | 11.05.2022 21:43:05 | 1.9606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2142
2295929 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UZUNHASANLAR TR-1 35-17-M00471_950300670_950300670 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 20:01:30 | 11.05.2022 22:06:40 | 2.0861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99333
2295930 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-429 35-01-K00429_910958683_910958683 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 20:15:24 | 11.05.2022 21:45:00 | 1.4933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38358
2295942 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3567(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03567_B_56373224_56373224 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 20:52:22 | 12.05.2022 03:45:07 | 6.8792 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 119.6612 | 0 | 0 | 0 | 12.562 | 0 | 0 | 132.2232
2295943 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇALTIDERE TR-4 35-17-M00234_6634976_56356452_56356452 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 20:58:25 | 11.05.2022 21:17:05 | 0.31111 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47624
2295947 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | CABBAR FAKILI TR-4 45-73-M00641_D_56407001_56407001 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 21:04:52 | 11.05.2022 22:24:48 | 1.3322 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57387 | 0 | 2.5194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0933
2295953 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-8 35-19-L00302_956673684_956673684 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 21:40:55 | 11.05.2022 23:01:52 | 1.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8403 | 0 | 0 | 1.8403
2295955 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _A_56384514_56384514 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 21:45:10 | 11.05.2022 23:20:45 | 1.5931 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.9736 | 0 | 0 | 0 | 13.4573 | 0 | 0 | 16.4309
2295958 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/31 35-29-M00031_950342580_950342580 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 22:25:34 | 12.05.2022 07:02:23 | 8.6136 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5445
2295960 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TR-73 35-16-L00073_35-16-L00073_71993514 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 22:34:15 | 11.05.2022 22:47:44 | 0.22472 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.0839 | 0 | 0 | 0 | 1.7703 | 0 | 0 | 12.8542
2295964 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_950444671_950444671 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 23:17:27 | 12.05.2022 01:41:48 | 2.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9132 | 0 | 0 | 1.9132
2295967 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİFOÇA TR-44 35-23-M00044_35-23-M00044_72188277 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 23:22:16 | 12.05.2022 02:55:43 | 3.5575 | 0 | 550 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 366.7763 | 0 | 0.018909 | 0 | 24.2145 | 0 | 0 | 391.0097
2295968 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KINIK OSB M02_83158745 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 23:37:05 | 11.05.2022 23:56:38 | 0.32583 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.16979 | 0 | 0.26684 | 33.6236 | 0 | 189.0599 | 0 | 223.1201
2295969 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | EŞREFPAŞA İM 35-01-A00002_ZÜMRÜTTEPE K03_2045900 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 23:45:51 | 12.05.2022 00:00:24 | 0.2425 | 0 | 2782 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 181.8503 | 0 | 0 | 0 | 20.0012 | 0 | 0 | 201.8515
2295973 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖRNEKKÖY TR4 35-27-L00129_B_56372362_56372362 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.05.2022 22:44:02 | 12.05.2022 01:43:50 | 2.9967 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4913 | 0 | 0 | 0 | 6.7255 | 0 | 0 | 15.2168
2295972 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | KARALAR TR-1 35-16-M00089__77439164_77439164 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 00:08:25 | 12.05.2022 02:12:11 | 2.0628 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.6466 | 0 | 0.072399 | 0 | 2.0859 | 0 | 0 | 7.8049
2295974 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-3846 35-03-K03846_K-1505 K02_41964571 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 00:57:00 | 12.05.2022 01:15:20 | 0.30556 | 1 | 2603 | 0 | 0 | 2 | 65 | 0 | 2 | 5.1154 | 184.3439 | 0 | 0 | 24.6843 | 9.0597 | 0 | 20.6085 | 243.8118
2295976 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/3 45-83-L00003_TR-2/4 L01_72148351 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 01:16:46 | 12.05.2022 02:56:14 | 1.6578 | 2 | 1821 | 17 | 73 | 3 | 107 | 0 | 0 | 0.278 | 606.1544 | 22.8685 | 32.6547 | 3.283 | 69.3644 | 0 | 0 | 734.6029
2295984 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ADİLOBA TR-2 45-80-M00157_45-80-M00157_2363805 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 02:53:13 | 12.05.2022 03:32:57 | 0.66222 | 0 | 240 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24.1283 | 0 | 3.2207 | 0 | 5.0788 | 0 | 0 | 32.4278
2295985 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-12 K42_2062709 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 03:04:03 | 12.05.2022 03:15:15 | 0.18667 | 0 | 3870 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 153.0488 | 0 | 0 | 0.16667 | 12.5264 | 0 | 0 | 165.7418
2295989 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_DELİKTAŞ M05_72078656 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 04:29:54 | 12.05.2022 05:14:00 | 0.735 | 1 | 484 | 19 | 38 | 7 | 27 | 1 | 0 | 0.11054 | 66.9871 | 70.1759 | 6.8691 | 6.3076 | 10.3776 | 30.2151 | 0 | 191.043
2295992 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇUKURALTI M-14 35-25-M00060_ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK M01_72123852 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 05:58:46 | 12.05.2022 06:49:57 | 0.85306 | 0 | 3152 | 0 | 7 | 5 | 227 | 0 | 0 | 0 | 432.6834 | 0 | 0.8294 | 11.7941 | 98.0542 | 0 | 0 | 543.361
2295993 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_SULAMALAR M05_72234124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 06:20:44 | 12.05.2022 07:54:57 | 1.5703 | 1 | 130 | 38 | 25 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0.21525 | 37.8269 | 26.5976 | 36.9062 | 48.1789 | 6.9168 | 0 | 0 | 156.6416
2295996 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_KESİKKÖY-1 M17_2311063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 06:42:36 | 12.05.2022 06:53:00 | 0.17333 | 18 | 805 | 10 | 47 | 38 | 123 | 11 | 0 | 0.76557 | 29.1265 | 6.8234 | 2.3633 | 40.3581 | 12.1446 | 33.2741 | 0 | 124.8557
2295997 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | DAĞISTAN KÖK 35-16-M00186_HatBaşıAyırıcı_53138907 M03_53138907 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 06:47:19 | 12.05.2022 06:50:00 | 0.044722 | 0 | 387 | 1 | 228 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3.2388 | 0.032966 | 2.4811 | 0.050514 | 0.74778 | 0 | 0 | 6.5512
2295998 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3975 35-04-K03975_913161692_913161692 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 07:07:30 | 12.05.2022 07:44:51 | 0.6225 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0063 | 0 | 0 | 0 | 1.2945 | 0 | 0 | 3.3009
2295999 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ERGENEKON TR-2 45-83-L00139_955151758_955151758 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 07:15:56 | 12.05.2022 11:21:49 | 4.0981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67623
2296000 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAŞIBÜYÜK ACEMLER TR-1 45-77-L00159_945495491_945495491 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 07:35:26 | 12.05.2022 08:47:34 | 1.2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2296001 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_M-2166Ö M01_45385755 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 07:41:01 | 12.05.2022 10:15:43 | 2.5783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.126 | 0 | 53.5934 | 0 | 88.7194
2296002 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_KABAZLI M01_2105504 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 07:46:46 | 12.05.2022 07:47:26 | 0.011111 | 0 | 1842 | 53 | 70 | 7 | 141 | 0 | 0 | 0 | 2.8521 | 0.44981 | 0.43132 | 0.068591 | 0.39238 | 0 | 0 | 4.1942
2296003 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/61-A 45-72-M00623_956511198_956511198 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 07:48:15 | 12.05.2022 10:36:27 | 2.8033 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7613
2296005 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HALİLBEYLİ KÖY İÇİ ATIK ARITMA M05_61283941 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 07:56:51 | 12.05.2022 09:07:39 | 1.18 | 0 | 456 | 5 | 10 | 5 | 109 | 1 | 0 | 0 | 138.1355 | 20.6757 | 37.3644 | 110.2719 | 111.2234 | 161.821 | 0 | 579.4921
2296008 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_CABERFAKILI KÖY MERKEZ M010_83813307 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 08:06:41 | 12.05.2022 09:32:11 | 1.425 | 0 | 240 | 28 | 60 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 67.3346 | 170.6106 | 247.2615 | 0 | 5.7674 | 0 | 0 | 490.9741
2296010 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-286 35-19-L00286_956662548_956662548 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 08:14:11 | 12.05.2022 14:12:49 | 5.9772 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3936
2296014 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-19 35-25-M00019_955262881_955262881 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 08:31:53 | 12.05.2022 09:46:06 | 1.2369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071207
2296015 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-3/22 (TR-61) 35-28-M00734_B B04_5940477 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 08:33:49 | 12.05.2022 10:54:44 | 2.3486 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7189
2296018 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-64 35-18-L00064_6406610_56354362_56354362 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 08:34:00 | 12.05.2022 09:59:28 | 1.4244 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44812 | 0 | 9.3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7694
2296019 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAAĞAÇLI TR-2 45-71-M00130_953213421_953213421 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2022 08:18:18 | 12.05.2022 12:04:04 | 3.7628 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.469
2296020 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-149 35-19-L00149_956696604_956696604 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 08:38:59 | 12.05.2022 09:52:31 | 1.2256 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19536
2296029 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-18 35-28-L00018_953369767_953369767 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 08:41:41 | 12.05.2022 09:57:35 | 1.265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30509
2296031 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_KIZILÇUKUR GÜNYAKA KARACAALİ BEYHARMAN M06_72035421 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 08:56:00 | 12.05.2022 11:18:22 | 2.3728 | 1 | 1357 | 134 | 245 | 4 | 93 | 0 | 0 | 0.21589 | 380.0631 | 380.0126 | 185.4721 | 9.4791 | 111.4268 | 0 | 0 | 1066.6697
2296032 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_HACIHALİLLER M04_72237341 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 08:59:46 | 12.05.2022 17:30:59 | 8.5203 | 0 | 393 | 28 | 59 | 3 | 53 | 1 | 0 | 0 | 697.0244 | 518.5264 | 239.0046 | 14.8548 | 263.222 | 1322.1864 | 0 | 3054.8186
2296033 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1718 GEÇİT 35-01-M01718_ M02_2036348 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 08:57:26 | 12.05.2022 18:13:51 | 9.2736 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1415.307 | 0 | 0 | 0 | 65.1461 | 0 | 0 | 1480.4531
2296034 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2329518 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 08:34:02 | 12.05.2022 12:41:53 | 4.1308 | 6 | 722 | 137 | 36 | 36 | 62 | 0 | 0 | 6.222 | 552.6512 | 1248.1139 | 98.9684 | 781.6303 | 298.8654 | 0 | 0 | 2986.4512
2296035 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DEMİRCİ TM 45-74-A00001_HatBaşıAyırıcı_53135307 M15_53135307 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:01:29 | 12.05.2022 12:29:21 | 3.4644 | 0 | 130 | 1 | 25 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 59.9768 | 1.3032 | 23.0639 | 13.0627 | 14.5671 | 0 | 0 | 111.9737
2296036 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3893 35-01-K03893_B_56368768_56368768 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:01:26 | 12.05.2022 16:25:46 | 7.4056 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 186.4099 | 0 | 0 | 0 | 83.4974 | 0 | 0 | 269.9073
2296037 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2 45-71-M00002_953192075_953192075 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 08:52:00 | 12.05.2022 11:00:52 | 2.1478 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1284 | 0 | 0 | 0 | 0.38674 | 0 | 0 | 3.5151
2296038 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1641 35-01-M01641_M-1573 M01_65832639 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:27:16 | 12.05.2022 16:50:21 | 7.3847 | 0 | 1863 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 4132.6381 | 0 | 0 | 0 | 970.0548 | 0 | 0 | 5102.6929
2296039 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 08:17:46 | 12.05.2022 15:43:47 | 7.4336 | 1 | 395 | 49 | 38 | 15 | 41 | 0 | 0 | 4.294 | 373.3137 | 3089.8388 | 94.11 | 447.0212 | 234.7561 | 0 | 0 | 4243.3338
2296040 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3426(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03426_915152685_915152685 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 08:59:29 | 12.05.2022 10:00:10 | 1.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2296042 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-3893 35-01-K03893_A_56372906_56372906 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:02:28 | 12.05.2022 17:30:01 | 8.4592 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0876
2296043 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_ESKİ SELENDİ M16_2321602 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:01:46 | 12.05.2022 10:42:06 | 1.6722 | 0 | 1281 | 4 | 115 | 14 | 89 | 1 | 0 | 0 | 227.2238 | 8.157 | 31.4846 | 58.4343 | 71.5134 | 265.2938 | 0 | 662.1069
2296044 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-2/1 45-72-L00001_TR-2/5 L03_61375153 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:07:39 | 12.05.2022 17:37:48 | 8.5025 | 0 | 1424 | 0 | 74 | 0 | 89 | 1 | 0 | 0 | 2217.1772 | 0 | 45.4815 | 0 | 443.9793 | 91.4317 | 0 | 2798.0697
2296048 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-63 35-19-L00063_35-19-L00063_2376838 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:11:49 | 12.05.2022 17:05:35 | 7.8961 | 0 | 323 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 853.0492 | 0 | 4.0822 | 0 | 255.8104 | 0 | 0 | 1112.9419
2296049 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-31 35-15-M00031_35-15-M00031_2365873 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:12:15 | 12.05.2022 20:31:05 | 11.3139 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 50.9183 | 0 | 294.2615 | 0 | 462.5271 | 0 | 428.8129 | 1236.5198
2296050 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | UĞURLU KÖK 45-86-M00045_KAVAKYERİ YEŞİLKÖY M03_72226052 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:00:00 | 12.05.2022 14:15:26 | 5.2572 | 0 | 369 | 6 | 116 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 132.322 | 175.5252 | 29.4376 | 89.4774 | 16.9914 | 813.0322 | 934.5547 | 2191.3405
2296052 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | URGANLI TR-6 45-83-M00569_TR-2 M02_2328745 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:20:00 | 12.05.2022 17:45:04 | 8.4178 | 0 | 113 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 182.9035 | 0 | 13.8846 | 0 | 42.4466 | 0 | 0 | 239.2347
2296053 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3713 35-01-K03713_E_56374042_56374042 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:20:05 | 12.05.2022 10:07:11 | 0.785 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.6496 | 0 | 0 | 0 | 3.2881 | 0 | 0 | 14.9376
2296054 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_MORDOĞAN TR-28 L02_72200276 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:07:39 | 12.05.2022 15:39:18 | 6.5275 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 448.3052 | 0 | 0 | 0 | 59.4995 | 0 | 0 | 507.8047
2296056 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-1 35-28-M00227_915126649_915126649 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 09:13:07 | 12.05.2022 12:11:25 | 2.9717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74372
2296058 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-3621 35-01-K03621_C_56375251_56375251 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:28:48 | 12.05.2022 10:10:03 | 0.6875 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0409
2296059 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-25/17-A 45-71-M00054_DAĞITIM TRAFOSU M03_72052444 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:00:00 | 12.05.2022 10:20:54 | 1.3483 | 0 | 1066 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 262.0695 | 0 | 0 | 0 | 43.3962 | 0 | 0 | 305.4657
2296060 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-3 35-26-M00440_956604791_956604791 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 09:23:43 | 12.05.2022 10:38:02 | 1.2386 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35674
2296062 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | GÖKÇEN DM 1-1/2 35-29-L00059_GÖKÇEN DM 1-2/1 L01_72210140 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:33:03 | 12.05.2022 17:16:49 | 7.7294 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 148.935 | 0 | 0 | 0 | 104.0001 | 0 | 0 | 252.9352
2296064 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | _6411503_56356522_56356522 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:36:52 | 12.05.2022 18:08:44 | 8.5311 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6345
2296068 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOLDERE TR-2 45-80-M00114_956539247_956539247 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 09:28:05 | 12.05.2022 10:32:45 | 1.0778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0010522
2296069 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | TR-55 35-27-M00055_35-27-M00055_72181739 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:45:16 | 12.05.2022 10:49:39 | 1.0731 | 0 | 725 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 169.3258 | 0 | 5.6977 | 0 | 28.792 | 0 | 0 | 203.8154
2296076 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | M-2392 35-08-M02392_35-08-M02392_66064975 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:50:14 | 12.05.2022 10:51:30 | 1.0211 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 50.3445 | 0 | 0 | 0 | 53.6131 | 0 | 0 | 103.9576
2296077 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3133 35-07-K03133_97605388_97605388 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 09:48:16 | 12.05.2022 10:43:30 | 0.92056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0589 | 0 | 0 | 1.0589
2296082 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TEPECİK KÖYÜ TR-1 45-71-M01289_44415736_56385006_56385006 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:02:48 | 12.05.2022 13:44:33 | 3.6958 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.3576 | 0 | 4.0797 | 0 | 5.7445 | 0 | 0 | 33.1819
2296083 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090645 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 10:08:11 | 12.05.2022 18:12:25 | 8.0706 | 1 | 515 | 4 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0.92385 | 385.2281 | 37.0577 | 0 | 79.9055 | 65.3181 | 1228.23 | 0 | 1796.6632
2296085 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_950444681_950444681 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:06:18 | 12.05.2022 12:12:22 | 2.1011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54793
2296087 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3584 35-01-K03584_910584003_910584003 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:10:39 | 12.05.2022 12:30:53 | 2.3372 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22078
2296088 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-36 35-15-M00036_35-15-M00036_77615774 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 10:12:16 | 12.05.2022 17:33:43 | 7.3575 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 800.4533 | 0 | 0 | 0 | 160.2141 | 0 | 0 | 960.6674
2296089 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560808 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:14:36 | 12.05.2022 10:15:26 | 0.013889 | 0 | 871 | 113 | 64 | 16 | 112 | 7 | 0 | 0 | 1.9753 | 2.2636 | 0.9437 | 1.1625 | 0.49735 | 10.2615 | 0 | 17.104
2296091 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARATEKE TR-1 35-29-L00142_950334316_950334316 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:03:22 | 12.05.2022 11:07:12 | 1.0639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0507
2296093 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-130 35-18-L00130_6497245_60982647_60982647 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:19:07 | 12.05.2022 11:36:10 | 1.2842 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 69.859 | 0 | 0 | 0 | 6.2692 | 0 | 0 | 76.1282
2296094 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-1/8 35-27-M00339_A_56378106_56378106 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:57:00 | 12.05.2022 11:52:11 | 1.9197 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 84.2452 | 0 | 0 | 0 | 8.5115 | 0 | 0 | 92.7566
2296096 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ZİHNİ KARAKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00200_A_56361254_56361254 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:20:02 | 12.05.2022 11:29:21 | 1.1553 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16541 | 0 | 1.3581 | 0 | 0 | 1.5235
2296097 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK YANIKDAĞ TR-2 45-75-M00198__84624739_84624739 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:25:53 | 12.05.2022 11:40:33 | 1.2444 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3564 | 0 | 8.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5255
2296099 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3076(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03076_35-02-M03076_80739399 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:27:31 | 12.05.2022 11:10:05 | 0.70944 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 44.5342 | 0 | 0 | 0 | 8.4785 | 0 | 0 | 53.0128
2296100 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/61-A 45-72-M00623_A_79593980_79593980 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:07:07 | 12.05.2022 11:31:44 | 1.4103 | 0 | 147 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.9092 | 0 | 0.002655 | 0 | 4.4919 | 0 | 0 | 42.4038
2296103 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 09:02:04 | 12.05.2022 18:52:00 | 9.8322 | 5 | 594 | 26 | 7 | 29 | 32 | 0 | 0 | 51.6039 | 1496.3607 | 1454.2662 | 35.9818 | 2113.7355 | 177.6055 | 0 | 0 | 5329.5537
2296105 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HALİLBEYLİ KÖY İÇİ ATIK ARITMA M05_61283941 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:32:34 | 12.05.2022 11:24:23 | 0.86361 | 0 | 456 | 5 | 10 | 5 | 109 | 1 | 0 | 0 | 108.7522 | 17.1356 | 30.0916 | 98.4967 | 104.4516 | 139.8541 | 0 | 498.7819
2296108 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | DENİZKÖY TR-1 35-30-M00594_35-30-M00594_2376196 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 10:40:00 | 12.05.2022 12:37:08 | 1.9522 | 0 | 301 | 0 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 117.208 | 0 | 4.8482 | 0 | 44.275 | 0 | 0 | 166.3312
2296109 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:38:25 | 12.05.2022 14:21:21 | 3.7156 | 2 | 12 | 198 | 105 | 19 | 4 | 0 | 0 | 8.0373 | 3.1704 | 504.7949 | 190.4473 | 279.2511 | 9.6959 | 0 | 0 | 995.3968
2296111 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3975 35-04-K03975_913161692_913161692 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:43:04 | 12.05.2022 14:38:07 | 3.9175 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.8217 | 0 | 0 | 0 | 13.833 | 0 | 0 | 28.6547
2296112 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-26 35-14-M00302_95001282768_95001282768 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:42:53 | 12.05.2022 13:31:00 | 2.8019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64928
2296113 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-3323 35-09-K03323_A_65504590_65504590 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:45:42 | 12.05.2022 13:08:23 | 2.3781 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88.6799 | 0 | 0 | 0 | 0.82511 | 0 | 0 | 89.505
2296114 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-224 SİBAM EVLERİ 35-18-L00224_12194152_56376390_56376390 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:52:32 | 12.05.2022 13:36:01 | 2.7247 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.4232 | 0 | 0 | 0 | 4.0881 | 0 | 0 | 23.5113
2296115 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_BENZİNLİK L011_85268689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:48:56 | 12.05.2022 11:51:38 | 1.045 | 0 | 200 | 1 | 80 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 44.9802 | 1.1557 | 88.7663 | 34.8627 | 83.2691 | 0 | 0 | 253.0341
2296117 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24 35-15-L00024_950363972_950363972 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 10:53:31 | 12.05.2022 12:36:54 | 1.7231 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3905 | 0 | 0 | 0 | 3.1642 | 0 | 0 | 5.5547
2296120 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA DM-4/TR10 45-82-M00010_A_56402497_56402497 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 11:05:27 | 12.05.2022 11:42:05 | 0.61056 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.7215 | 0 | 0 | 0 | 1.1528 | 0 | 0 | 29.8743
2296122 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-52 45-84-L00052_A_56404941_56404941 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 11:03:31 | 12.05.2022 12:11:03 | 1.1256 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.9003 | 0 | 0 | 0 | 0.3502 | 0 | 0 | 23.2505
2296125 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-24/1 35-13-M00032_949928368_949928368 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 11:02:43 | 12.05.2022 13:06:54 | 2.0697 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042146
2296126 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950438502_950438502 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 11:13:57 | 12.05.2022 16:42:31 | 5.4761 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79403
2296127 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-2 35-13-M00059_946424413_946424413 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 11:02:32 | 12.05.2022 11:46:26 | 0.73167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16827
2296128 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2 45-71-M00002_953192093_953192093 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 11:13:07 | 12.05.2022 12:44:10 | 1.5175 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0716 | 0 | 0 | 0 | 0.014213 | 0 | 0 | 1.0858
2296149 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETBEYLİ TARIMSAL SULAMA TR-1 35-22-M00239_95000636265_95000636265 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 11:39:34 | 12.05.2022 13:47:01 | 2.1242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0689
2296157 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEYHYAYLA TR-2 45-75-M00456_945612149_945612149 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 11:45:32 | 12.05.2022 16:59:24 | 5.2311 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2296159 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-50 35-25-M00050_950247929_950247929 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 11:49:23 | 12.05.2022 17:14:08 | 5.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055064 | 0 | 0 | 0.055064
2296162 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | DEREKÖY TR-1 35-20-L00255_35-20-L00255_2359039 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 11:55:07 | 12.05.2022 12:32:34 | 0.62417 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1528 | 0 | 0 | 0 | 1.3208 | 0 | 0 | 6.4737
2296164 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1464 35-09-K01464_A a5_5874795 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 11:56:52 | 12.05.2022 16:51:14 | 4.9061 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79.7239 | 0 | 0 | 0 | 0.1707 | 0 | 0 | 79.8946
2296173 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_KAYMAKÇI-1 M09_2119506 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 12:04:56 | 12.05.2022 13:35:08 | 1.5033 | 1 | 10534 | 69 | 2433 | 85 | 1984 | 2 | 1 | 0.4158 | 2634.6654 | 367.164 | 1932.2596 | 838.15 | 2379.8205 | 69.7515 | 251.0191 | 8473.246
2296175 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_KAYMAKÇI-2 M21_2122050 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 12:03:56 | 12.05.2022 13:36:06 | 1.5361 | 0 | 15481 | 14 | 1982 | 54 | 3679 | 17 | 8 | 0 | 4367.8975 | 212.7695 | 2075.3285 | 1495.8967 | 4091.4462 | 2475.2451 | 278.1121 | 14996.6956
2296182 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-16 35-28-L00016_953384953_953384953 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 12:16:49 | 12.05.2022 13:34:07 | 1.2883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011186
2296183 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİLBEYLİ TR-5 35-27-M01054_99160964_99160964 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 12:14:55 | 12.05.2022 14:21:57 | 2.1172 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2296184 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | EMİRALEM TR-1 35-28-M00227_A_56357709_56357709 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 12:18:30 | 12.05.2022 12:43:09 | 0.41083 | 0 | 44 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3089 | 0 | 5.6544 | 0 | 1.4423 | 0 | 0 | 11.4057
2296185 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-257 35-18-L00257_950451093_950451093 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 12:15:42 | 12.05.2022 17:09:02 | 4.8889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7903
2296187 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | ALİAĞA M-564 35-17-M00564_A_65497127_65497127 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 12:26:00 | 12.05.2022 16:22:00 | 3.9333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.93088 | 0 | 4.3062 | 0 | 6.3586 | 0 | 0 | 11.5957
2296188 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/12 35-27-M00320_DAĞITIM TRAFO ULUCAK DM-2/12 M03_72176175 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 12:34:24 | 12.05.2022 13:34:47 | 1.0064 | 0 | 450 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 108.2698 | 0 | 0.25847 | 0 | 43.3795 | 0 | 0 | 151.9078
2296189 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PİYADELER TR-1 45-73-M00165_945665817_945665817 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 12:29:32 | 12.05.2022 14:49:28 | 2.3322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31318
2296190 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3768 35-02-K03768_99135502_99135502 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 12:32:38 | 12.05.2022 17:03:07 | 4.5081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.051
2296191 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-147 SAKIZLIKOY 35-18-M00147_950461211_950461211 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 12:23:18 | 12.05.2022 18:47:15 | 6.3992 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1796
2296193 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ABBAS DALLIOĞLU ÖZEL TR 35-22-M00887Ö_ H_76318691 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2022 12:40:47 | 12.05.2022 14:35:04 | 1.9047 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51773
2296195 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 12:51:39 | 12.05.2022 13:08:03 | 0.27333 | 1 | 586 | 4 | 3 | 9 | 48 | 0 | 0 | 0.061832 | 18.7221 | 1.9319 | 0.090212 | 9.9072 | 6.8511 | 0 | 0 | 37.5643
2296196 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2337 35-10-M02337_95001414755_95001414755 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 12:42:05 | 12.05.2022 13:31:36 | 0.82528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2973 | 0 | 0 | 1.2973
2296198 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/3 35-28-M00045_953393493_953393493 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 12:44:36 | 12.05.2022 14:41:04 | 1.9411 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0209
2296199 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/4 35-20-L00062_955213500_955213500 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 12:50:39 | 12.05.2022 14:08:25 | 1.2961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52999 | 0 | 0.3554 | 0 | 0 | 0.8854
2296206 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | YAĞCILLI TR-3 45-82-M00329_A_56386845_56386845 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 12:24:02 | 12.05.2022 14:20:14 | 1.9367 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50519 | 0 | 0 | 0 | 9.1799 | 0 | 0 | 9.6851
2296208 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1 35-21-L00001_D_56357365_56357365 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 13:05:42 | 12.05.2022 13:40:52 | 0.58611 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 7.0189 | 0 | 0 | 0 | 14.6376 | 0 | 100.86 | 122.5166
2296211 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-77 35-28-L00077_D_56358005_56358005 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 13:13:45 | 12.05.2022 16:10:11 | 2.9406 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 89.8716 | 0 | 0 | 0 | 77.9686 | 0 | 10.6484 | 178.4885
2296214 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3323 35-09-K03323_912325663_912325663 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 13:22:39 | 12.05.2022 14:42:33 | 1.3317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40741 | 0 | 0 | 0 | 0.020614 | 0 | 0 | 0.42802
2296218 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GRUPKENT TR-3 (ÇAĞLAYAN SİTESİ) 35-30-M00646_955310825_955310825 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 13:19:51 | 12.05.2022 15:53:34 | 2.5619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6081
2296219 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-182 ÖZİNAN SİTESİ 35-14-L00182_7573901_56354549_56354549 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 13:29:01 | 12.05.2022 14:35:57 | 1.1156 | 0 | 175 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71.9501 | 0 | 3.503 | 0 | 18.8876 | 0 | 0 | 94.3408
2296222 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-293 YENİ MECİDİYE 35-18-L00293_950448449_950448449 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 13:28:35 | 12.05.2022 19:01:19 | 5.5456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2433
2296227 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_E_56373652_56373652 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 13:32:03 | 12.05.2022 18:47:42 | 5.2608 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 79.6476 | 0 | 0 | 0 | 55.8962 | 0 | 0 | 135.5438
2296230 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_KARABURUN-1 M05_72178729 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 13:48:39 | 12.05.2022 13:49:48 | 0.019167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7451 | 0 | 0 | 0 | 5.7451
2296231 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | ASARLIK DM-2 35-28-M00169_ASARLIK TR-14 KÖK M03_2114191 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 13:49:10 | 12.05.2022 13:50:05 | 0.015278 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2.2879 | 0 | 0 | 0 | 0.58274 | 0 | 0 | 2.8707
2296232 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_ARPALIK KÖK-1 M03_2099100 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 13:38:36 | 12.05.2022 14:54:50 | 1.2706 | 7 | 587 | 371 | 419 | 37 | 93 | 2 | 0 | 36.1859 | 163.264 | 657.6915 | 638.0868 | 157.314 | 101.7141 | 227.588 | 0 | 1981.8442
2296233 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-57 35-25-M00357_955259067_955259067 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 13:49:53 | 12.05.2022 15:54:55 | 2.0839 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0678 | 0 | 0 | 0 | 3.4842 | 0 | 0 | 4.552
2296237 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-1 35-28-L00001_C_60982466_60982466 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 13:44:24 | 12.05.2022 16:09:12 | 2.4133 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63153 | 0 | 4.5908 | 0 | 0.15352 | 0 | 0 | 5.3758
2296238 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_ÇİFTLİK SULAMA M03_2115965 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 13:55:55 | 12.05.2022 14:11:52 | 0.26583 | 0 | 0 | 21 | 48 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4734 | 19.9425 | 2.7928 | 3.1339 | 3.3677 | 0 | 38.7104
2296240 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-12 35-16-M00833_953348035_953348035 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 13:48:27 | 12.05.2022 17:54:19 | 4.0978 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5436
2296241 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2076610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 14:00:07 | 12.05.2022 14:05:46 | 0.094167 | 3 | 2731 | 29 | 555 | 17 | 280 | 0 | 3 | 0.084932 | 31.3339 | 13.2671 | 17.1969 | 5.3429 | 12.4054 | 0 | 17.5873 | 97.2185
2296248 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_ÇAMÖNÜ - ATAKÖY M09_50066540 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 14:12:39 | 12.05.2022 14:13:19 | 0.011111 | 1 | 1340 | 18 | 432 | 13 | 301 | 0 | 1 | 0.0080546 | 4.0479 | 2.9024 | 3.0235 | 1.7978 | 3.0447 | 0 | 0.030097 | 14.8545
2296249 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | SAİPLER TR-1 35-26-M00479_7379023_56358750_56358750 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 14:12:37 | 12.05.2022 15:52:00 | 1.6564 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7.2478 | 0 | 1.0283 | 0 | 14.2409 | 0 | 0 | 22.517
2296250 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-262 ÇİÇEKÇİ PARKI 35-18-L00262_950450711_950450711 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 14:12:29 | 12.05.2022 17:25:51 | 3.2228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2904
2296252 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2106463 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 14:18:26 | 12.05.2022 14:19:36 | 0.019444 | 2 | 1392 | 182 | 167 | 32 | 118 | 0 | 0 | 0.004518 | 3.0403 | 8.0906 | 1.6313 | 1.3872 | 0.84238 | 0 | 0 | 14.9964
2296255 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-4445 35-03-K04445_A_56362972_56362972 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 14:19:55 | 12.05.2022 15:43:40 | 1.3958 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.36118 | 0 | 0 | 0 | 10.6558 | 0 | 0 | 11.0169
2296256 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DEĞİRMENDERE DM 35-22-M00085_HatBaşıAyırıcı_53132470 M09_53132470 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 14:22:24 | 12.05.2022 15:34:49 | 1.2069 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.76794 | 0 | 4.9475 | 13.6898 | 4.3871 | 0 | 0 | 23.7923
2296257 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-128 35-02-K00128_35-02-K00128_2373043 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 14:25:26 | 12.05.2022 14:49:08 | 0.395 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.1127 | 0 | 0 | 0 | 57.2086 | 0 | 0 | 58.3213
2296259 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_ŞEHİR-1 TR-25 M02_2086522 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 14:29:32 | 12.05.2022 14:51:52 | 0.37222 | 0 | 2047 | 22 | 26 | 12 | 395 | 4 | 7 | 0 | 151.7888 | 6.7985 | 2.3098 | 26.4398 | 127.475 | 183.471 | 231.0363 | 729.3192
2296260 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139399 M02_53139399 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 14:34:19 | 12.05.2022 17:57:50 | 3.3919 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62017 | 30.2189 | 0.16299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0021
2296261 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13(M-713) 35-30-M00713_955298732_955298732 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 14:25:44 | 12.05.2022 17:12:38 | 2.7817 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5258
2296262 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TIRAZLAR TR-2 45-79-M00077_945566128_945566128 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 14:39:01 | 12.05.2022 15:48:42 | 1.1614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34874
2296268 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-3426(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03426_G k1503g1b_5791444 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 14:54:15 | 12.05.2022 16:54:19 | 2.0011 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3102
2296271 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | DM-19/02 45-71-M00713_ORTA ÖLÇEKLİ HAVAİ HAT M07_2321101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 15:00:42 | 12.05.2022 15:42:33 | 0.6975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2436 | 1.1198 | 356.5612 | 0 | 433.9246
2296281 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1076 35-02-M01076_C C1B_5817194 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 15:13:39 | 12.05.2022 17:23:28 | 2.1636 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 73.9078 | 0 | 0 | 0 | 2.4934 | 0 | 0 | 76.4013
2296282 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIGÜLLÜCE TR-2 45-81-M00170_945637513_945637513 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 15:14:12 | 12.05.2022 17:57:09 | 2.7158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15526
2296283 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4270 35-02-K04270_35-02-K04270_2368061 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.05.2022 15:20:44 | 12.05.2022 15:41:28 | 0.34556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9217 | 0 | 0 | 3.9217
2296287 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-436 BUCA KALK.KOOP 35-02-M00436_915015897_915015897 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 15:22:18 | 12.05.2022 17:00:07 | 1.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2295 | 0 | 0 | 20.2295
2296288 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-2 35-21-L00140_95001292007_95001292007 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 15:29:17 | 12.05.2022 21:31:21 | 6.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7011 | 0 | 0 | 7.7011
2296290 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3975 35-04-K03975_99435788_99435788 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 15:26:48 | 12.05.2022 18:48:28 | 3.3611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.6549 | 0 | 0 | 0 | 1.3791 | 0 | 0 | 9.0339
2296293 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53137014 M05_53137014 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 15:31:50 | 12.05.2022 20:08:02 | 4.6033 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 84.0715 | 0 | 0 | 0 | 20.898 | 0 | 0 | 104.9695
2296294 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | YEĞENOBA TR-1 45-72-M00213_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112096 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 15:36:50 | 12.05.2022 18:02:24 | 2.4261 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.5124 | 0 | 0.84011 | 0 | 0.21021 | 0 | 0 | 17.5627
2296300 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-518 OVACIK 35-18-L00518_95000646421_95000646421 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 15:51:38 | 12.05.2022 22:52:58 | 7.0222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08541
2296307 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-24 35-17-M00024__72374170_72374170 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 16:14:56 | 12.05.2022 19:22:27 | 3.1253 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56.4572 | 0 | 0 | 0 | 17.6658 | 0 | 0 | 74.123
2296309 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_950445912_950445912 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 16:20:46 | 12.05.2022 19:36:06 | 3.2556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8236
2296310 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-994 35-03-M00994_912697330_912697330 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.05.2022 16:15:17 | 12.05.2022 21:07:41 | 4.8733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9105
2296311 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _966428571_966428571 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 16:27:38 | 12.05.2022 20:24:06 | 3.9411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3957
2296316 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-57 BAKSAN 35-19-L00057_956669130_956669130 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.05.2022 16:30:32 | 12.05.2022 17:50:42 | 1.3361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81775
2297098 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3873 35-01-K03873_913234476_913234476 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 22:20:54 | 14.05.2022 01:27:12 | 3.105 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.291
2296912 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE TR-15/A 35-29-L00022_A_56387663_56387663 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:04:19 | 13.05.2022 18:29:48 | 0.42472 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2487
2297081 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | DEREKÖY TR-1 45-84-L00015_45-84-L00015_2356669 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 21:46:00 | 14.05.2022 03:10:39 | 5.4108 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.185 | 0 | 4.4229 | 0 | 4.5195 | 0 | 0 | 19.1274
2296560 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ÇOBANKÖY KÖK 35-29-L00066_HatBaşıAyırıcı_53138744 L04_53138744 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:45:23 | 13.05.2022 11:03:00 | 1.2936 | 0 | 574 | 0 | 36 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 91.2003 | 0 | 21.5903 | 2.3846 | 42.7789 | 0 | 0 | 157.9541
2296769 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | YAKUP ÇAKAR GRUBU 35-26-M01200_35-26-M01200_2350154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 14:41:45 | 13.05.2022 16:08:38 | 1.4481 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4911 | 0 | 0.0095543 | 0 | 0 | 19.5006
2296603 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-93 MELTEM SİTESİ 35-19-L00093_6850363_56372892_56372892 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2022 10:47:40 | 13.05.2022 11:55:36 | 1.1322 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.9535 | 0 | 0 | 0 | 2.2417 | 0 | 0 | 15.1952
2296577 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 10:09:32 | 13.05.2022 17:55:30 | 7.7661 | 1 | 515 | 4 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0.89089 | 360.5742 | 31.6822 | 0 | 73.0835 | 59.4964 | 1150.5148 | 0 | 1676.2419
2297124 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HatBaşıAyırıcı_53134308 L04_53134308 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 23:11:37 | 14.05.2022 01:36:45 | 2.4189 | 0 | 162 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 63.0085 | 2.8759 | 3.3705 | 0 | 7.5315 | 0 | 0 | 76.7864
2297038 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | YAYAKENT DM 35-24-M00209_HatBaşıAyırıcı_80599677 M05_80599677 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:54:42 | 13.05.2022 21:53:15 | 0.97583 | 0 | 116 | 2 | 45 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.1996 | 6.8996 | 11.6962 | 1.0495 | 9.4624 | 0 | 0 | 50.3072
2296789 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_950441656_950441656 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 15:10:00 | 13.05.2022 19:16:41 | 4.1114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3861
2296640 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | YENİKÖY TR-4 45-71-M00125_YENİKÖY TR-3 M03_72244279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:13:37 | 13.05.2022 13:00:30 | 1.7814 | 0 | 378 | 7 | 16 | 1 | 69 | 0 | 1 | 0 | 180.7389 | 8.1532 | 11.2159 | 0.2559 | 89.2609 | 0 | 35.5057 | 325.1305
2296540 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-9 K33_2312288 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2022 09:26:04 | 13.05.2022 10:18:36 | 0.87556 | 0 | 688 | 0 | 0 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 173.9992 | 0 | 0 | 1341.7889 | 123.3715 | 0 | 0 | 1639.1596
2296832 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYNARPINAR TR-1 35-21-L00116_95000575993_95000575993 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 16:20:18 | 13.05.2022 19:07:02 | 2.7789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066818
2296995 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3871 35-04-K03871_A A1B_5815718 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 19:41:50 | 13.05.2022 23:50:53 | 4.1508 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.5697 | 0 | 0 | 0 | 1.7369 | 0 | 0 | 32.3066
2296972 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133039 L14_53133039 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:53:20 | 13.05.2022 20:02:22 | 1.1506 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10.3117 | 0 | 0 | 0 | 0.13632 | 0 | 102.9942 | 113.4422
2297118 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 22:54:00 | 14.05.2022 00:01:46 | 1.1294 | 0 | 2603 | 153 | 332 | 10 | 200 | 0 | 2 | 0 | 517.8502 | 783.6047 | 525.5264 | 16.2132 | 58.8527 | 0 | 162.1374 | 2064.1845
2297041 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-20 45-78-L00020_45-78-L00020_65866442 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:29:16 | 13.05.2022 22:36:16 | 2.1167 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.4932 | 0 | 5.7753 | 0 | 7.9435 | 0 | 0 | 18.212
2296623 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKALTEPE TR-8 35-22-M00795_95000139448_95000139448 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:16:29 | 13.05.2022 12:48:56 | 1.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8174 | 0 | 0 | 3.8174
2297018 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53135660 M03_53135660 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:02:33 | 13.05.2022 23:20:30 | 3.2992 | 0 | 480 | 3 | 17 | 5 | 34 | 0 | 1 | 0 | 138.0388 | 1.6562 | 2.4924 | 17.3413 | 17.2017 | 0 | 0.013793 | 176.7442
2296477 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | FERİZLER TR-1 35-16-M00072_35-16-M00072_72337184 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 07:18:13 | 13.05.2022 09:47:14 | 2.4836 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.0816 | 0 | 0.43951 | 0 | 4.4464 | 0 | 0 | 25.9675
2296600 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-259 35-02-K00259_910150379_910150379 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 10:45:28 | 13.05.2022 12:29:47 | 1.7386 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2051
2296663 | 1 | İZMİR | BERGAMA | KÖK | DAĞISTAN KÖK 35-16-M00186_DAĞISTAN KÖYLER M03_2059082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:47:42 | 13.05.2022 12:12:45 | 0.4175 | 0 | 525 | 13 | 289 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 48.8446 | 1.5501 | 34.7717 | 6.6675 | 17.8551 | 0 | 0 | 109.6888
2296955 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-8 45-71-M00295_DM-8/23 M04_66408432 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:45:52 | 13.05.2022 18:46:27 | 0.0097222 | 0 | 2617 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 5.2958 | 0 | 0 | 0.010908 | 1.6524 | 0 | 0 | 6.9591
2296809 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAYIOĞLU TR-3 45-72-L00341_A_56387034_56387034 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 16:00:05 | 13.05.2022 17:13:46 | 1.2281 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.39142 | 0 | 3.1638 | 0 | 1.0377 | 0 | 0 | 4.5929
2297055 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-47 DENİZKENT SİTESİ 35-14-L00047_956639980_956639980 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 21:14:09 | 13.05.2022 21:41:36 | 0.4575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012154
2297058 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TRAFO-B L12_2060969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 21:22:36 | 13.05.2022 21:58:35 | 0.59972 | 0 | 2181 | 145 | 433 | 27 | 413 | 1 | 1 | 0 | 312.3213 | 486.6554 | 350.9694 | 69.8617 | 237.9714 | 196.0436 | 8.848 | 1662.6707
2297035 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_HatBaşıAyırıcı_53140451 L02_53140451 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:32:56 | 13.05.2022 22:05:59 | 1.5508 | 0 | 96 | 0 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.1766 | 0 | 4.1595 | 1.665 | 2.9436 | 0 | 0 | 24.9447
2296557 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU DM-2/TR-34 35-27-L00347_35-27-L00347_61231660 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:41:18 | 13.05.2022 18:04:17 | 8.3831 | 0 | 263 | 0 | 7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 423.4927 | 0 | 10.5997 | 0 | 463.6752 | 0 | 0 | 897.7675
2297078 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_HALIKÖY L12_2049963 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 21:54:52 | 13.05.2022 22:00:04 | 0.086667 | 0 | 399 | 0 | 55 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 5.1703 | 0 | 1.1323 | 0 | 1.334 | 3.0407 | 0 | 10.6773
2296978 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_CAFERBEY ÇALTILI L04_2105187 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 19:19:06 | 13.05.2022 19:20:16 | 0.019444 | 0 | 348 | 17 | 33 | 6 | 27 | 5 | 0 | 0 | 1.1363 | 0.28287 | 0.43355 | 0.46909 | 0.3077 | 9.6638 | 0 | 12.2933
2296537 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-104 45-78-L00104_TR-105 L03_61218440 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:22:46 | 13.05.2022 12:11:42 | 2.8156 | 0 | 520 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 311.2163 | 0 | 0.4881 | 0 | 45.9372 | 0 | 0 | 357.6416
2296686 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-293 YENİ MECİDİYE 35-18-L00293_950448449_950448449 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 12:38:10 | 13.05.2022 14:50:39 | 2.2081 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86069
2296689 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KUŞÇUBURUN-3 35-26-M00538_35-26-M00538_2359656 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 12:44:40 | 13.05.2022 12:58:16 | 0.22667 | 0 | 232 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12.6957 | 0 | 0.23187 | 0 | 5.1732 | 0 | 0 | 18.1008
2297021 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | ÇAYPINAR MUSLUK GEDİĞİ TR 45-78-L00298_45-78-L00298_2355743 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:03:38 | 13.05.2022 21:36:17 | 1.5442 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.7095 | 0 | 6.2706 | 0 | 0.58068 | 0 | 0 | 17.5609
2297044 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÜNEŞLİ KÖK 45-75-M00056_HatBaşıAyırıcı_53135569 M01_53135569 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:42:51 | 13.05.2022 23:04:51 | 2.3667 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8506 | 0 | 0.36475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2153
2296526 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | GÖLMARMARA TR-19 45-85-L00019_TR-17 L03_72105827 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:04:39 | 13.05.2022 17:41:44 | 8.6181 | 0 | 2466 | 0 | 6 | 2 | 449 | 0 | 0 | 0 | 3492.5878 | 0 | 11.2361 | 19.3126 | 1938.7532 | 0 | 0 | 5461.8898
2297067 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-4 45-71-M01541_A_56363726_56363726 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 21:34:54 | 13.05.2022 23:11:11 | 1.6047 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.0565 | 0 | 1.4856 | 0 | 1.5939 | 0 | 0 | 5.1361
2296672 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1950 35-09-M01950_C_56378938_56378938 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 12:12:50 | 13.05.2022 14:10:42 | 1.9644 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.8853 | 0 | 0 | 0 | 4.2868 | 0 | 0 | 56.1722
2296466 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | MEHMET İHSAN ÖZŞİRVAN VE ARK.ÖZEL 45-83-M00501Ö_45-83-M00501Ö_2357835 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 05:41:33 | 13.05.2022 10:00:11 | 4.3106 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3416
2296858 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_A_65513049_65513049 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 17:07:32 | 14.05.2022 00:26:06 | 7.3094 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.6674 | 0 | 3.8043 | 0 | 0 | 120.4717
2296612 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-1953 35-09-K01953_K-1480 K03_45349218 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:00:30 | 13.05.2022 12:02:26 | 1.0322 | 0 | 5319 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 1 | 0 | 1404.6694 | 0 | 0 | 0 | 236.6993 | 0 | 8.0744 | 1649.4431
2296961 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN İM 35-29-A00004_SERVİS TRAFOSU-ÖLÇÜ M05_2105008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:50:33 | 13.05.2022 18:51:36 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022034 | 0 | 0 | 0.022034
2296795 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1138 35-02-M01138_99510438_99510438 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 15:01:33 | 13.05.2022 17:35:21 | 2.5633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8837 | 0 | 0 | 39.8837
2296944 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TÜPÜLER TR-1 45-75-M00217_945613312_945613312 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:34:10 | 13.05.2022 20:46:37 | 2.2075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2814
2297087 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI DM-2 35-15-M00309_BEYDAĞ M02_66415345 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 22:09:06 | 13.05.2022 22:59:00 | 0.83167 | 0 | 5988 | 8 | 590 | 24 | 1425 | 9 | 4 | 0 | 792.1713 | 17.2474 | 221.9413 | 173.9754 | 365.1794 | 460.7639 | 48.7764 | 2080.0552
2296589 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | UMURCALI TR 1 35-31-L00187_956585921_956585921 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 10:23:11 | 13.05.2022 11:53:29 | 1.505 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30581
2297130 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-17 45-77-L00017_TR-16 L02_2107680 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 23:46:39 | 13.05.2022 23:51:50 | 0.086389 | 0 | 3425 | 1 | 2 | 2 | 263 | 1 | 2 | 0 | 49.3365 | 0.061428 | 0.017109 | 2.8298 | 7.226 | 7.3732 | 0.049512 | 66.8936
2296981 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-88 35-15-M00088_35-15-M00088_2364914 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 19:16:55 | 13.05.2022 20:46:43 | 1.4967 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 53.4224 | 0 | 0 | 0 | 22.6467 | 0 | 0 | 76.0691
2296523 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-3077 35-01-K03077_K-2881 K03_2118782 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:00:59 | 13.05.2022 18:56:50 | 9.9308 | 0 | 3182 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 7391.4888 | 0 | 0 | 0 | 804.2415 | 0 | 0 | 8195.7303
2296855 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1058 35-02-M01058_913558214_913558214 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 17:02:49 | 13.05.2022 18:09:19 | 1.1083 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.4411 | 0 | 0 | 0 | 1.5192 | 0 | 0 | 11.9602
2297047 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-969 35-03-M00969_910788435_910788435 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 21:03:54 | 14.05.2022 02:03:24 | 4.9917 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.9162 | 0 | 0 | 0 | 6.6946 | 0 | 0 | 14.6108
2296546 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ERBUDAK SULAMA GRUBU TR 35-22-M00213_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126902 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 09:26:33 | 13.05.2022 10:43:05 | 1.2756 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28324 | 0 | 19.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0997
2297024 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-290 35-01-K00290_HİLAL TM K01_61264801 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:35:18 | 14.05.2022 00:30:30 | 3.92 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 691.4622 | 0 | 0 | 0 | 192.8487 | 0 | 0 | 884.3109
2296669 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇUBURUN-3 35-26-M00538_956626500_956626500 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:58:49 | 13.05.2022 13:36:29 | 1.6278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185
2296861 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_KARMEZ-2 M09_2306332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 17:12:18 | 13.05.2022 18:19:05 | 1.1131 | 21 | 127 | 149 | 311 | 47 | 84 | 16 | 0 | 5.8904 | 34.3059 | 313.1002 | 414.3413 | 172.2703 | 82.0941 | 2388.0757 | 0 | 3410.078
2296815 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1959 35-02-M01959_99745532_99745532 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 16:10:30 | 13.05.2022 18:48:18 | 2.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2297001 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1023 35-03-M01023_910681510_910681510 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 19:54:02 | 13.05.2022 21:54:12 | 2.0028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.1682 | 0 | 0 | 0 | 1.0864 | 0 | 0 | 3.2546
2297007 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | GÜNDOĞDU TR-1 35-27-L00382_ H_82817055 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:25:11 | 13.05.2022 22:39:21 | 4.2361 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7799
2296609 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-8 TUKAN SİTESİ 35-19-M00238_5860952_56376317_56376317 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 10:49:28 | 13.05.2022 13:46:31 | 2.9508 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7394
2296606 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-60 KÖK (DM-25) 35-18-L00060_ALTINKUM L03_72113655 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 10:36:00 | 13.05.2022 14:21:00 | 3.75 | 0 | 40 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.455 | 0 | 6.8294 | 6.5043 | 14.5407 | 0 | 0 | 41.3293
2312261 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_KINIK-2 M19_2314379 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 09:40:00 | 13.05.2022 09:46:00 | 0.1 | 0 | 7340 | 49 | 558 | 11 | 1290 | 2 | 2 | 0 | 139.4673 | 4.451 | 23.5826 | 7.2069 | 77.7912 | 15.8367 | 17.977 | 286.3126
2296921 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/73-A 45-83-L00151_IRLAMAZ KÖK L03_72157732 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:12:26 | 13.05.2022 18:50:53 | 0.64083 | 14 | 1688 | 54 | 177 | 30 | 203 | 4 | 1 | 2.4848 | 181.0024 | 47.6004 | 38.4141 | 70.191 | 55.1803 | 28.1156 | 72.9039 | 495.8925
2296792 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/52 45-72-L00052_956516078_956516078 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 15:13:52 | 13.05.2022 17:13:16 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46089
2296778 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SULUDERE MUSLUK TR-5 35-31-L00122_956589489_956589489 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 14:48:10 | 13.05.2022 17:10:45 | 2.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4585 | 0 | 0 | 3.4585
2297084 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_YEŞİLKÖY L05_2121821 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 22:04:41 | 13.05.2022 22:05:51 | 0.019444 | 0 | 250 | 3 | 48 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0.95586 | 1.304 | 0.58453 | 3.2597 | 0.45594 | 0 | 0 | 6.56
2296486 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 07:36:34 | 13.05.2022 09:03:35 | 1.4503 | 0 | 361 | 136 | 53 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 70.6369 | 155.3337 | 36.5994 | 12.2426 | 20.5931 | 0 | 0 | 295.4056
2297127 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-4 45-72-L00287_956514165_956514165 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 23:22:53 | 14.05.2022 01:17:33 | 1.9111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09389
2296472 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 07:03:10 | 13.05.2022 07:27:07 | 0.39917 | 0 | 547 | 1 | 71 | 3 | 121 | 1 | 0 | 0 | 40.0519 | 8.7818 | 5.8008 | 1.951 | 14.9737 | 7.9705 | 0 | 79.5296
2297050 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-310 35-18-L00310_6027451_56369861_56369861 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:58:29 | 13.05.2022 22:19:56 | 1.3575 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35.5879 | 0 | 0 | 0 | 7.2636 | 0 | 0 | 42.8515
2296509 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SARNIÇ YENİMAHALLE TR-2 45-72-L00264_A_56390529_56390529 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 08:30:45 | 13.05.2022 10:25:00 | 1.9042 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1888
2297010 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | VEZİROĞLU TARIMSAL SULAMA GRUBU 45-71-M00971_44420043_56386731_56386731 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:09:00 | 13.05.2022 22:11:51 | 2.0475 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7935 | 0 | 0.93269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7262
2296701 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3176(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03176_910361582_910361582 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 13:05:43 | 13.05.2022 15:34:47 | 2.4844 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6253
2297036 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_PAZARKÖY TEKELİOĞLU L01_66030179 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:29:23 | 13.05.2022 23:03:02 | 2.5608 | 2 | 238 | 48 | 55 | 4 | 28 | 0 | 0 | 1.1006 | 121.3008 | 38.0734 | 88.8637 | 7.9779 | 25.8629 | 0 | 0 | 283.1793
2296824 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-995 35-03-M00995_95002362933_95002362933 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 16:22:20 | 13.05.2022 21:38:36 | 5.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1116 | 0 | 0 | 6.1116
2296495 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR TR-2 45-71-M00187_TR-7(ESKİ TR-9) M03_72250581 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 08:00:23 | 13.05.2022 08:51:22 | 0.84972 | 0 | 76 | 1 | 38 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12.2117 | 20.8687 | 5.9021 | 5.0468 | 5.0455 | 27.6863 | 0 | 76.7611
2296681 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | MUSALAR YENİKÖY TR-2 45-83-M00664_45-83-M00664_61216161 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 12:36:15 | 13.05.2022 17:29:40 | 4.8903 | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.9163 | 0 | 9.2608 | 0 | 7.4816 | 0 | 0 | 68.6587
2296638 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:36:27 | 13.05.2022 11:39:35 | 0.052222 | 2 | 539 | 12 | 40 | 11 | 23 | 1 | 0 | 0.063301 | 3.0537 | 0.26511 | 0.48464 | 1.0046 | 0.78966 | 8.4527 | 0 | 14.1136
2297030 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_G KOLU L09_81661001 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:42:47 | 13.05.2022 21:05:00 | 0.37028 | 0 | 2265 | 3 | 11 | 22 | 182 | 3 | 0 | 0 | 220.6062 | 2.0207 | 0.63287 | 36.9768 | 50.2714 | 407.9768 | 0 | 718.4848
2297093 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 22:17:20 | 13.05.2022 22:17:56 | 0.01 | 0 | 1939 | 2 | 417 | 14 | 260 | 0 | 0 | 0 | 2.7998 | 0.41389 | 0.57188 | 0.27457 | 0.86438 | 0 | 0 | 4.9245
2296598 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_956644994_956644994 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 10:38:28 | 13.05.2022 14:10:41 | 3.5369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86708
2296452 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1950 35-09-M01950_B_56378937_56378937 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 01:41:17 | 13.05.2022 02:19:22 | 0.63472 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.8651 | 0 | 0 | 0 | 1.5358 | 0 | 0 | 6.4009
2297116 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_MURSALLI SULAMA L14_2062379 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 22:49:32 | 14.05.2022 01:15:34 | 2.4339 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.2176 | 0 | 14.2373 | 0 | 0 | 0 | 450.4549
2296575 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-17 35-29-M00452_950330776_950330776 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 10:02:25 | 13.05.2022 13:32:11 | 3.4961 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78953
2296993 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-46 HARİTACILAR 35-14-L00046_956634538_956634538 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 19:21:55 | 13.05.2022 21:34:14 | 2.2053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015119
2296615 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ULUCAK DM-2/18 35-27-M00943_35-27-M00943_61239215 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 11:07:18 | 13.05.2022 13:07:36 | 2.005 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 102.8635 | 0 | 0 | 0 | 24.5624 | 0 | 0 | 127.4259
2296661 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | TR-1/103 45-71-M00942_DM-1/59 M01_66501685 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 11:58:15 | 13.05.2022 13:49:31 | 1.8544 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 143.9167 | 0 | 0 | 0 | 31.1893 | 0 | 0 | 175.106
2296678 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_İSHAKÇELEBİ M04_72197630 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 12:24:06 | 13.05.2022 12:25:16 | 0.019444 | 0 | 625 | 8 | 12 | 3 | 70 | 2 | 0 | 0 | 2.3831 | 0.11892 | 0.072085 | 0.13739 | 1.102 | 3.7184 | 0 | 7.5318
2296535 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | OSMANİYE YAYLA MAH. TR-1 45-73-M00504_A_56389799_56389799 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 09:06:47 | 13.05.2022 12:00:32 | 2.8958 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2204 | 0 | 0 | 0 | 4.173 | 0 | 0 | 10.3934
2296655 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-3 45-84-L00003_955181786_955181786 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:44:27 | 13.05.2022 14:31:52 | 2.7903 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9696
2296847 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | YAŞAR TIĞLIOĞLU ÖZEL TR 35-13-L00337Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2036666 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 16:52:56 | 13.05.2022 18:28:07 | 1.5864 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9935 | 0 | 2.1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.115
2296990 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2466 35-04-M02466_99460532_99460532 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 19:24:40 | 14.05.2022 00:26:14 | 5.0261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1997
2296698 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_953220942_953220942 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 13:02:12 | 13.05.2022 17:37:19 | 4.5853 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4352
2297076 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_MANİSA-2 ÇIKIŞ M01_2329936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 21:43:47 | 13.05.2022 22:05:19 | 0.35889 | 0 | 5 | 1 | 136 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.6502 | 2.7192 | 42.1703 | 0 | 2.7519 | 0 | 0 | 48.2916
2296827 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | A. CANCAN SLM. GRB TR-4 35-27-M01147_ H_82841703 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 16:18:37 | 13.05.2022 18:49:48 | 2.5197 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8686 | 0 | 10.6526 | 0 | 7.1813 | 0 | 0 | 19.7026
2296592 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2985 35-01-K02985_C 1K_5894481 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 10:28:06 | 13.05.2022 11:02:00 | 0.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3982 | 0 | 5.248 | 9.6462
2296856 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYASKENT-3 TR 35-16-M00012_953321932_953321932 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 17:04:41 | 13.05.2022 18:44:50 | 1.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2296996 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-17A 45-72-M00622_956519822_956519822 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 19:46:07 | 13.05.2022 23:52:09 | 4.1006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95188
2297142 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_SOBRAN M02_2318327 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 23:23:53 | 14.05.2022 01:30:34 | 2.1114 | 0 | 245 | 58 | 172 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 116.7205 | 146.7585 | 341.6119 | 6.692 | 27.9145 | 0 | 0 | 639.6974
2296624 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ALEMŞAHLI TR-3 45-79-M00450_C_56387444_56387444 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:19:41 | 13.05.2022 12:17:21 | 0.96111 | 0 | 100 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.4595 | 0 | 0.85078 | 0 | 10.4532 | 0 | 0 | 23.7635
2296501 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53136509 M04_53136509 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 08:18:16 | 13.05.2022 09:53:22 | 1.585 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.4925 | 0 | 0 | 0 | 4.0572 | 0 | 0 | 17.5497
2296850 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-333 35-02-M00333_ H4_2304320 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 16:55:06 | 13.05.2022 18:11:33 | 1.2742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.4697 | 0 | 356.4162 | 654.8859
2297102 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | KÖK | YARBASAN KÖK 45-74-M00119_DEMİRCİ TM M01_72246655 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 22:32:29 | 13.05.2022 23:00:17 | 0.46333 | 0 | 2165 | 2 | 14 | 16 | 168 | 0 | 0 | 0 | 102.8779 | 0.18762 | 0.4312 | 11.6173 | 17.2396 | 0 | 0 | 132.3537
2296810 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_C_56379221_56379221 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2022 16:36:15 | 13.05.2022 19:45:25 | 3.1528 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.4534 | 0 | 0.24486 | 0 | 8.7647 | 0 | 0 | 57.4629
2296956 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KINIK TR-11 35-24-L00011_955227444_955227444 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:39:47 | 13.05.2022 19:42:17 | 1.0417 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3249
2297059 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 21:10:29 | 13.05.2022 22:00:01 | 0.82556 | 3 | 37 | 120 | 293 | 20 | 69 | 0 | 0 | 0.42894 | 5.9245 | 29.0878 | 69.1122 | 12.07 | 19.1455 | 0 | 0 | 135.7689
2297122 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MAHMUTLAR KÖK 45-74-M00354_HatBaşıAyırıcı_66087722 M010_66087722 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 23:02:56 | 14.05.2022 00:39:15 | 1.6053 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 17.9664 | 0 | 0 | 0 | 2.0612 | 0 | 0 | 20.0276
2296544 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KARATEKE TR-1 35-29-L00142__56360870_56360870 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 09:14:57 | 13.05.2022 12:32:59 | 3.3006 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.393 | 0 | 10.7191 | 0 | 16.7393 | 0 | 0 | 38.8514
2297085 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ORHANGAZİ L08_2121825 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 22:07:55 | 13.05.2022 22:15:02 | 0.11861 | 0 | 693 | 9 | 241 | 11 | 142 | 0 | 0 | 0 | 15.3156 | 5.5937 | 20.1514 | 12.8387 | 9.042 | 0 | 0 | 62.9413
2296936 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-7 ÖZTAK (TR-237) 35-19-M00237_ H_77616527 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:26:31 | 13.05.2022 19:21:22 | 0.91417 | 0 | 160 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 33.9126 | 0 | 1.8477 | 0 | 6.9984 | 0 | 0 | 42.7586
2296787 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-329 35-18-L00329_SB F07b_78518218 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 15:09:26 | 13.05.2022 18:18:02 | 3.1433 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 116.2508 | 0 | 0 | 0 | 0.67355 | 0 | 0 | 116.9243
2296979 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_HatBaşıAyırıcı_53140189 M02_53140189 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 19:04:46 | 13.05.2022 20:26:16 | 1.3583 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1166 | 0 | 7.6526 | 0 | 4.9504 | 0 | 0 | 0 | 13.7196
2297079 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİCEKÖY L04_83647136 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 21:45:50 | 14.05.2022 00:26:00 | 2.6694 | 2 | 2254 | 19 | 865 | 18 | 506 | 2 | 0 | 8.828 | 615.8307 | 84.6786 | 300.3758 | 65.6012 | 420.2193 | 290.5352 | 0 | 1786.0688
2296976 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_950454401_950454401 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 19:16:14 | 13.05.2022 21:42:14 | 2.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29858 | 0 | 0 | 0.29858
2296667 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_ÇAMBEL-1 M03_72163706 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 12:07:12 | 13.05.2022 12:21:16 | 0.23444 | 12 | 220 | 37 | 16 | 51 | 41 | 10 | 0 | 0.95599 | 14.7576 | 8.1389 | 1.6446 | 59.5571 | 10.9238 | 465.314 | 0 | 561.292
2296521 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2599 35-02-M02599_DAĞITIM TRAFOSU M08_72137773 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:01:15 | 13.05.2022 18:03:31 | 9.0378 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 879.6896 | 0 | 0 | 0 | 33.0503 | 0 | 0 | 912.7399
2296621 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-25 45-79-M00025_TR-27-28 M01_67085231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:06:50 | 13.05.2022 13:10:15 | 2.0569 | 0 | 12 | 0 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5333 | 0 | 62.771 | 0 | 13.973 | 0 | 0 | 80.2773
2297099 | 1 | İZMİR | BUCA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1023 35-03-M01023_7990477 b5b_5804489 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 22:27:16 | 14.05.2022 00:33:30 | 2.1039 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 56.0243 | 0 | 0 | 0 | 80.5836 | 0 | 0 | 136.6079
2296707 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/10 45-71-M00775_DM-5/10C M03_2306993 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 13:12:06 | 13.05.2022 14:42:42 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.1317 | 0 | 4023.8613 | 0 | 4553.993
2296813 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_C_56358263_56358263 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 16:03:05 | 13.05.2022 17:03:04 | 0.99972 | 0 | 98 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26.0522 | 0 | 0.33716 | 0 | 13.9127 | 0 | 0 | 40.3021
2296959 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1346 35-09-M01346_913447903_913447903 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:42:16 | 13.05.2022 20:36:27 | 1.9031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.489
2297105 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 22:42:10 | 13.05.2022 22:49:49 | 0.1275 | 0 | 513 | 54 | 119 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 8.842 | 10.0375 | 13.0164 | 0.65191 | 0.80867 | 22.1674 | 0 | 55.5239
2296939 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2101974 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:33:07 | 13.05.2022 18:33:39 | 0.0088889 | 0 | 258 | 0 | 57 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.26624 | 0 | 0.048552 | 0.079639 | 0.10013 | 0 | 0 | 0.49456
2296584 | 1 | İZMİR | URLA | DM | ZEYTİNALAN İM 35-19-A00002_ZEYTİNALAN TR-101 L10_2308010 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 10:12:02 | 13.05.2022 10:42:30 | 0.50778 | 2 | 337 | 0 | 5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 62.7025 | 87.6753 | 0 | 1.4131 | 12.1235 | 8.7499 | 0 | 0 | 172.6643
2297082 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3773 35-04-K03773_99558300_99558300 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 21:56:01 | 14.05.2022 00:10:29 | 2.2411 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7012
2296727 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-257 35-18-L00257_950451093_950451093 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 13:55:24 | 13.05.2022 18:31:58 | 4.6094 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3326
2296770 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-17 35-14-L00017_956660087_956660087 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 14:48:30 | 13.05.2022 18:17:21 | 3.4808 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25325
2296896 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_KARABURUN-1 M05_72178729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 17:51:13 | 13.05.2022 17:57:51 | 0.11056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1377 | 0 | 0 | 0 | 29.1377
2296870 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | M-2313Ö DSİ SÜZBEYLİ ÖZEL KÖK 35-09-M02313Ö_HatBaşıAyırıcı_53133632 M01_53133632 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 17:27:58 | 13.05.2022 19:46:35 | 2.3103 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2063
2296933 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_AKHİSAR-2 M06_2086496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:30:22 | 13.05.2022 18:32:09 | 0.029722 | 3 | 357 | 256 | 78 | 29 | 55 | 5 | 0 | 0.56044 | 2.0434 | 34.9077 | 1.807 | 2.2424 | 0.52776 | 13.8886 | 0 | 55.9773
2296541 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_EBSO-10 K36_2312290 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 09:26:16 | 13.05.2022 11:00:29 | 1.5703 | 0 | 5844 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 1 | 0 | 2341.3892 | 0 | 0 | 0 | 394.0433 | 0 | 11.7376 | 2747.1701
2297039 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | SALUR KÖK 45-75-M00062_GÜNEŞLİ M02_72037154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:58:27 | 13.05.2022 21:31:28 | 0.55028 | 0 | 863 | 0 | 9 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 50.9401 | 0 | 0.13075 | 1.9934 | 6.9135 | 0 | 0 | 59.9778
2297125 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_TOYGAR ÇIKIŞ M01_66715045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 23:11:16 | 13.05.2022 23:14:00 | 0.045556 | 0 | 678 | 50 | 261 | 11 | 40 | 1 | 0 | 0 | 5.5276 | 6.3639 | 18.6422 | 3.3307 | 0.79454 | 1.1552 | 0 | 35.8142
2296524 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_GÜRDÜLLÜ- DERELİ-KİRELLİ KÖY L01_74719165 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:03:37 | 13.05.2022 18:16:16 | 9.2108 | 0 | 469 | 1 | 42 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 663.2044 | 8.9517 | 284.9213 | 23.9406 | 203.8735 | 0 | 0 | 1184.8915
2296547 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2241 BELENBAŞI TR-1 35-03-M02241_B_79439390_79439390 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:32:00 | 13.05.2022 16:42:58 | 7.1828 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.3821 | 0 | 10.9814 | 0 | 31.71 | 0 | 0 | 143.0736
2296902 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | KARAALİ DM 45-71-M02127_TOKİ-2 M06_54851029 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 17:58:55 | 13.05.2022 18:00:41 | 0.029444 | 0 | 1855 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10.1346 | 0 | 0 | 0 | 0.98068 | 0 | 0 | 11.1153
2296739 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-4 35-25-M00118_C_56357824_56357824 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 14:07:32 | 13.05.2022 15:32:39 | 1.4186 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2466 | 0 | 0.47872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7254
2296570 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | MUSACALI TR-1 35-24-M00107_A_56373220_56373220 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 09:57:34 | 13.05.2022 12:20:06 | 2.3756 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1452
2297071 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-91/A 45-78-L00721_953256837_953256837 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 21:32:39 | 14.05.2022 01:41:51 | 4.1533 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4486
2297048 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | TİYENLİ KÖK 45-85-M00004_TİYENLİ KÖY ÇIKIŞI M01_72102206 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:55:27 | 13.05.2022 22:41:03 | 1.76 | 0 | 416 | 23 | 54 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 148.4589 | 60.4088 | 32.5919 | 6.7033 | 23.7307 | 0 | 0 | 271.8935
2296925 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_DAĞITIM TRAFOSU TR-7 M06_2105382 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:15:50 | 13.05.2022 18:59:09 | 0.72194 | 0 | 98 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14.6755 | 0 | 0.45198 | 0 | 4.4321 | 0 | 0 | 19.5596
2296593 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TEKELİ ARITMA KÖK 35-22-M00090_İTOP M04_2328483 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 10:28:01 | 13.05.2022 10:45:01 | 0.28333 | 0 | 3 | 58 | 73 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.88035 | 50.633 | 32.2825 | 1.9921 | 0.87018 | 0 | 0 | 86.6581
2297065 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KOBAKLAR TR-1 45-75-M00154_ H_84100160 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:18:46 | 14.05.2022 00:29:01 | 4.1708 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 60.7865 | 0 | 0 | 0 | 17.4969 | 0 | 0 | 78.2834
2296756 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | KAVACIK TR-1 35-01-L00001_C_56382488_56382488 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 14:35:09 | 13.05.2022 17:27:00 | 2.8642 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.1566 | 0 | 0.5044 | 0 | 2.6915 | 0 | 0 | 52.3525
2296610 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/TR-2 45-72-L00063_956477979_956477979 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 10:53:52 | 13.05.2022 11:49:48 | 0.93222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20957
2297008 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_BAHÇECİK L17_2332505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:05:16 | 13.05.2022 21:43:32 | 1.6378 | 1 | 48 | 5 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0818 | 5.8573 | 3.9008 | 5.0014 | 3.1733 | 0 | 0 | 27.0146
2296656 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | EMİRALEM TR-18 KÖK 35-28-M00239_EMİRALEM TR-7/EMİRALEM TR-13 M03_66567574 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:41:51 | 13.05.2022 12:15:37 | 0.56278 | 0 | 1287 | 0 | 197 | 1 | 194 | 0 | 1 | 0 | 187.9513 | 0 | 22.0418 | 7.8217 | 102.8593 | 0 | 3.3191 | 323.9933
2296630 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHMETLER TR-1 35-29-L00637_950329848_950329848 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:09:17 | 13.05.2022 15:49:32 | 4.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9259 | 0 | 0 | 1.9259
2296965 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | KARAALİ DM 45-71-M02127_TOKİ-2 M06_54851029 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:54:14 | 13.05.2022 18:55:07 | 0.014722 | 0 | 1855 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.1295 | 0 | 0 | 0 | 0.46304 | 0 | 0 | 5.5926
2296842 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_950445912_950445912 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 16:44:04 | 13.05.2022 19:40:01 | 2.9325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5691
2296673 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-142 MAVİ BESTE SİTESİ 35-18-L00142_B_56368123_56368123 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 12:16:25 | 13.05.2022 13:58:50 | 1.7069 | 0 | 83 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46.8388 | 0 | 1.5825 | 0 | 22.0976 | 0 | 0 | 70.5189
2296779 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SARNIÇ KÜÇÜKALAN TR-1 45-72-L00262_B_56390130_56390130 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 15:00:47 | 13.05.2022 18:35:18 | 3.5753 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2627 | 0 | 0 | 0 | 0.028308 | 0 | 0 | 8.2911
2297028 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | UMMANDERESİ TR-1 45-75-M00075_A_56397911_56397911 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:25:00 | 14.05.2022 01:02:42 | 4.6283 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66264 | 0 | 0.48059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1432
2296530 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-47 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01047_45-80-M01047_2363142 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 09:05:24 | 13.05.2022 10:22:36 | 1.2867 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0416
2296736 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-5 45-81-M00005_B_56401337_56401337 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 14:01:45 | 13.05.2022 15:07:25 | 1.0944 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4156 | 0 | 0 | 0 | 0.42285 | 0 | 0 | 5.8385
2296587 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | HACI HALİLLER DM 45-71-M00065_MANİSA-2 M08_72237418 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:49:09 | 13.05.2022 16:15:04 | 6.4319 | 0 | 267 | 1 | 17 | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 449.9857 | 3.8437 | 151.9487 | 58.3498 | 112.0497 | 1127.0557 | 0 | 1903.2333
2297045 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_KALEMOĞLU KÖYÜ M05_2328715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:42:00 | 13.05.2022 22:06:45 | 1.4125 | 0 | 187 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38.5247 | 0 | 0.32891 | 0 | 3.1214 | 0 | 0 | 41.975
2296504 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_DONANIMLI YEDEK M07_67054320 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 08:17:36 | 13.05.2022 08:50:32 | 0.54889 | 0 | 1905 | 0 | 63 | 6 | 238 | 4 | 1 | 0 | 196.4189 | 0 | 75.4926 | 14.0953 | 144.7217 | 179.2084 | 3.5369 | 613.4738
2296573 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLİ TR-2 35-30-L00099_955327660_955327660 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 09:57:38 | 13.05.2022 14:05:48 | 4.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2296550 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | SİNİRLİ TR-1 45-83-M00459_45-83-M00459_2348915 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:34:39 | 13.05.2022 13:33:05 | 3.9739 | 0 | 83 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48.9009 | 0 | 2.6041 | 0 | 6.3623 | 0 | 0 | 57.8674
2297091 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-995 35-03-M00995_910848844_910848844 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 22:11:11 | 14.05.2022 01:20:28 | 3.1547 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5738 | 0 | 0 | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 5.7028
2296613 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4 35-21-L00145_A_56353981_56353981 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 11:02:22 | 13.05.2022 17:16:06 | 6.2289 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 97.1971 | 0 | 0 | 0 | 108.9312 | 0 | 0 | 206.1283
2296567 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-4569 35-08-K04569_35-08-K04569_42113475 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:50:04 | 13.05.2022 11:45:00 | 1.9156 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 128.2458 | 0 | 0 | 0 | 156.4737 | 0 | 0 | 284.7195
2297108 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 22:38:46 | 14.05.2022 00:27:44 | 1.8161 | 3 | 393 | 120 | 108 | 18 | 44 | 2 | 0 | 1.9538 | 120.6549 | 343.2453 | 137.5761 | 78.8977 | 26.9512 | 260.939 | 0 | 970.218
2296859 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU İM 45-83-A00001_ŞEHİR-4 L15_42295544 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 17:13:26 | 13.05.2022 18:06:03 | 0.87694 | 0 | 7325 | 0 | 62 | 4 | 573 | 0 | 4 | 0 | 1300.6098 | 0 | 19.0219 | 1.585 | 321.242 | 0 | 148.92 | 1791.3787
2296467 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2513 35-02-M02513_DAĞITIM TRF M-2513 M04_66107582 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 06:08:51 | 13.05.2022 09:44:41 | 3.5972 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 692.6849 | 0 | 0 | 0 | 245.8503 | 0 | 0 | 938.5352
2296464 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2115043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 05:27:28 | 13.05.2022 05:35:55 | 0.14083 | 0 | 1567 | 0 | 47 | 6 | 100 | 1 | 1 | 0 | 14.6814 | 0 | 0.20562 | 0.56179 | 1.7991 | 10.4781 | 0 | 27.726
2296962 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-2807 35-01-K02807_35-01-K02807_2348736 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:43:36 | 13.05.2022 19:36:11 | 0.87639 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 59.0125 | 0 | 0 | 0 | 5.8426 | 0 | 0 | 64.8552
2296676 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/4 35-20-L00062_955204280_955204280 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 12:04:05 | 13.05.2022 14:14:13 | 2.1689 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079048
2297088 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | YAVUZ BLOK KÖK 45-83-L00135_CP. YEM L04_72130078 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 21:46:59 | 13.05.2022 22:24:26 | 0.62417 | 0 | 327 | 1 | 11 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 36.1479 | 0 | 0.95369 | 0.91988 | 2.9852 | 641.3619 | 0 | 682.3687
2296484 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_HASTANE DM M16_67054329 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 07:38:26 | 13.05.2022 08:16:51 | 0.64028 | 0 | 4559 | 0 | 4 | 3 | 287 | 0 | 0 | 0 | 568.5687 | 0 | 6.6417 | 492.6083 | 153.947 | 0 | 0 | 1221.7657
2297025 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | KÖK | HACIVELİLER KÖK 45-85-L00035_SAZKÖY L04_2086016 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:22:57 | 13.05.2022 22:18:45 | 1.93 | 3 | 0 | 56 | 51 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7.1203 | 0 | 83.1199 | 47.8873 | 11.2733 | 2.2024 | 0 | 0 | 151.6032
2297031 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | KALEMOĞLU KÖK 45-75-M00069_FUNDACIK KÖK M01_2101948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:45:17 | 13.05.2022 20:45:46 | 0.0080556 | 0 | 1323 | 1 | 21 | 9 | 115 | 1 | 0 | 0 | 1.2294 | 0.0045975 | 0.0055132 | 0.064469 | 0.20846 | 0.17454 | 0 | 1.6869
2296733 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-1 35-21-L00050_953357614_953357614 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 14:00:13 | 13.05.2022 15:44:29 | 1.7378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.36352 | 0 | 0 | 0 | 2.0575 | 0 | 0 | 2.421
2296785 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-324 35-02-M00324_35-02-M00324_41958061 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 15:05:54 | 13.05.2022 16:40:13 | 1.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.6676 | 0 | 364.136 | 550.8036
2297094 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2095003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 22:17:37 | 13.05.2022 23:40:08 | 1.3753 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.90728 | 0 | 0 | 0 | 4.8467 | 118.4963 | 0 | 124.2503
2296576 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-16 35-25-M00167_956641863_956641863 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 10:01:09 | 13.05.2022 10:54:05 | 0.88222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065175
2297017 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KULALAR TR-1 45-74-M00208_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108116 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:26:12 | 13.05.2022 21:08:50 | 0.71056 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 27.5084 | 0 | 0 | 0 | 2.8787 | 0 | 0 | 30.3871
2296476 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1950 35-09-M01950_C_56378938_56378938 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 07:17:06 | 13.05.2022 09:35:22 | 2.3044 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 55.8325 | 0 | 0 | 0 | 3.8883 | 0 | 0 | 59.7207
2296768 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GRUPKENT TR-1 35-30-M00203_955310502_955310502 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 14:39:18 | 13.05.2022 15:53:56 | 1.2439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024501
2296516 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-1 35-28-M00154_953379366_953379366 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2022 08:50:23 | 13.05.2022 11:22:42 | 2.5386 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2532
2296908 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-42 35-13-L00042_966107805_966107805 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:01:16 | 13.05.2022 20:54:59 | 2.8953 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9761
2296914 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:02:14 | 13.05.2022 18:39:46 | 0.62556 | 0 | 75 | 38 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.6997 | 16.2591 | 0.60743 | 15.4094 | 0.12677 | 0 | 0 | 47.1023
2296679 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ANADOLU YURDUM SİTESİ TR 35-30-M00322_955306732_955306732 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 12:24:27 | 13.05.2022 13:58:21 | 1.565 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16674
2296871 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPEKÖY TR-1 45-73-M00785_945665180_945665180 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 17:28:19 | 13.05.2022 19:14:52 | 1.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2244 | 0 | 0 | 2.2244
2296991 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | HILAL GIS TM 35-01-A00010_HİLAL-8 K03_2313228 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2022 19:37:03 | 13.05.2022 20:37:53 | 1.0139 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 184.214 | 0 | 0 | 0 | 57.9207 | 0 | 0 | 242.1347
2296579 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-5 35-17-M00205_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044943 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 10:13:39 | 13.05.2022 14:06:23 | 3.8789 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 148.9377 | 0 | 0 | 0 | 8.1216 | 0 | 0 | 157.0593
2296742 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-61 35-19-L00061_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057274 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:09:00 | 13.05.2022 17:37:56 | 8.4822 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 172.8933 | 0 | 0 | 0 | 99.8558 | 0 | 0 | 272.749
2296685 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-292 OĞLANANASI HAVUZ TR 35-22-M00643_955292358_955292358 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 12:37:57 | 13.05.2022 14:41:03 | 2.0517 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65675
2296619 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DAĞISTAN M13_2314069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:14:46 | 13.05.2022 11:36:54 | 0.36889 | 0 | 15 | 27 | 132 | 5 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1.6147 | 7.9559 | 20.9906 | 2.0678 | 6.703 | 46.6586 | 0 | 85.9906
2296997 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HatBaşıAyırıcı_53139908 L04_53139908 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 19:30:32 | 13.05.2022 21:16:26 | 1.765 | 0 | 276 | 4 | 29 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 91.7763 | 6.6694 | 34.7264 | 0 | 13.4892 | 0 | 0 | 146.6613
2297120 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | ARKACILAR TR-4 35-31-M00003_ H_81977283 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 22:56:54 | 14.05.2022 00:43:46 | 1.7811 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.1341 | 0 | 0 | 0 | 6.0645 | 0 | 0 | 7.1985
2296868 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PARLAK TR-1 35-21-L00074_953358197_953358197 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 17:25:08 | 13.05.2022 21:54:54 | 4.4961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04321
2296559 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK İM 35-24-A00001_KINIK-2 M02_2310182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 09:42:06 | 13.05.2022 09:47:09 | 0.084167 | 0 | 7331 | 49 | 558 | 11 | 1289 | 2 | 2 | 0 | 117.2994 | 3.7462 | 19.8487 | 6.0658 | 65.4742 | 13.3292 | 15.1307 | 240.8942
2297037 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_953262702_953262702 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:33:13 | 13.05.2022 22:12:23 | 1.6528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34458
2296845 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-19 35-25-M00172_35-25-M00172_72064941 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 16:54:16 | 13.05.2022 17:48:01 | 0.89583 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 47.9415 | 0 | 0 | 0 | 18.9793 | 0 | 0 | 66.9209
2296539 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GENCERLER TR-5 35-20-L00042_950161003_950161003 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 09:15:59 | 13.05.2022 10:06:51 | 0.84778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2296682 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÜRKÜTLER TR-1 35-16-M00091_B_56395359_56395359 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 12:16:33 | 13.05.2022 17:25:50 | 5.1547 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8849
2297080 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_MESCİTLİ L08_2057389 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 21:56:06 | 13.05.2022 21:58:51 | 0.045833 | 1 | 333 | 40 | 179 | 9 | 106 | 0 | 0 | 0.12976 | 2.8873 | 13.9321 | 5.8227 | 6.6691 | 2.7061 | 0 | 0 | 32.1471
2296931 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-4/20 45-71-M00854_DM-5/08A M04_72088381 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:28:22 | 13.05.2022 18:30:09 | 0.029722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26342 | 0 | 0.26342
2297046 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_YAYLAYURT M06_72352926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:58:54 | 13.05.2022 21:39:01 | 0.66861 | 0 | 320 | 15 | 21 | 3 | 77 | 1 | 0 | 0 | 45.2196 | 6.1799 | 3.7389 | 4.6575 | 17.8625 | 58.6212 | 0 | 136.2796
2297000 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-4/7 35-28-M00846_E E01_65899250 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:27:16 | 13.05.2022 23:23:32 | 2.9378 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.194 | 0 | 0 | 0 | 1.0155 | 0 | 0 | 37.2095
2297023 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | GÜNEY DM 45-83-L00130_AYVACIK L06_2303292 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:30:05 | 13.05.2022 20:53:25 | 0.38889 | 0 | 118 | 3 | 42 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.5081 | 0.42099 | 8.0623 | 1.348 | 4.4392 | 0 | 0 | 20.7786
2296545 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KABAKUM BANKACILAR TR-1 35-30-M00207_955310220_955310220 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 09:26:20 | 13.05.2022 10:07:39 | 0.68861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038158
2296645 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAVUTLAR TR-1 45-71-M01557_953223799_953223799 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:23:09 | 13.05.2022 15:20:34 | 3.9569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3778 | 0 | 0 | 2.3778
2296900 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 17:47:32 | 13.05.2022 18:29:13 | 0.69472 | 5 | 702 | 26 | 8 | 29 | 41 | 0 | 0 | 3.8434 | 121.7708 | 90.7596 | 2.8847 | 126.0388 | 13.4348 | 0 | 0 | 358.7322
2297109 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | KIZILCAAVLU TR-3 35-15-L00182_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039363 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 22:35:17 | 14.05.2022 04:11:26 | 5.6025 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.2487 | 0 | 22.5511 | 0 | 13.5844 | 0 | 0 | 57.3841
2296960 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_KARABURUN-1 M05_72178729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:48:03 | 13.05.2022 18:49:44 | 0.028056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8817 | 0 | 0 | 0 | 6.8817
2296562 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | ÜRKMEZ M-5 35-25-M00142_11220454_60983582_60983582 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:45:51 | 13.05.2022 11:26:09 | 1.6717 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 90.199 | 0 | 0 | 0 | 30.8971 | 0 | 0 | 121.0961
2297106 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2097308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 22:41:10 | 14.05.2022 00:24:44 | 1.7261 | 3 | 37 | 120 | 293 | 20 | 69 | 0 | 0 | 0.72595 | 11.2468 | 53.307 | 121.6969 | 22.9448 | 36.4746 | 0 | 0 | 246.396
2296940 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-6 35-26-M00634_DM-4 M04_2116917 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:35:15 | 13.05.2022 18:36:01 | 0.012778 | 0 | 1808 | 0 | 20 | 11 | 197 | 11 | 4 | 0 | 5.6699 | 0 | 0.057715 | 2.4878 | 1.4539 | 22.3264 | 1.9604 | 33.9562
2297083 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ÇAYLI L04_2121818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 22:02:27 | 13.05.2022 22:05:06 | 0.044167 | 0 | 763 | 0 | 128 | 3 | 165 | 0 | 0 | 0 | 6.357 | 0 | 5.1689 | 0.065381 | 4.9802 | 0 | 0 | 16.5714
2296728 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİÇİFTLİK KÖK 35-20-L00373_ L01_2331265 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 13:59:10 | 13.05.2022 15:37:20 | 1.6361 | 0 | 196 | 1 | 17 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 73.6212 | 1.6303 | 72.4499 | 0 | 45.8438 | 3.2309 | 0 | 196.7761
2296628 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | NEZİR GÜMÜŞ ÖZEL TR 35-27-M00403Ö_ M03_2311690 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:18:44 | 13.05.2022 12:54:43 | 1.5997 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.54713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2105 | 0 | 42.7576
2296771 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-1950 35-09-M01950_C_56378938_56378938 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 14:49:57 | 13.05.2022 16:33:57 | 1.7333 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 45.8805 | 0 | 0 | 0 | 3.7695 | 0 | 0 | 49.65
2297040 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3873 35-01-K03873_915164980_915164980 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:57:29 | 13.05.2022 21:51:02 | 0.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2297126 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_DADAĞLI FİDERİ M17_2076608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 23:09:00 | 13.05.2022 23:47:49 | 0.64694 | 0 | 513 | 54 | 119 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 43.7282 | 48.7129 | 61.5127 | 3.168 | 3.9216 | 110.4325 | 0 | 271.476
2296877 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2807 35-01-K02807_A_56357208_56357208 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 17:30:58 | 13.05.2022 18:34:56 | 1.0661 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.0567 | 0 | 0 | 0 | 2.6776 | 0 | 0 | 16.7343
2296977 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-258 35-18-L00654_950447088_950447088 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 19:12:21 | 13.05.2022 21:19:25 | 2.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8013 | 0 | 0 | 4.8013
2296880 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-8 45-71-M00295_DM-8/23 M04_66408432 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 17:43:56 | 13.05.2022 17:46:09 | 0.036944 | 0 | 2617 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 19.7259 | 0 | 0 | 0.044538 | 6.8827 | 0 | 0 | 26.6532
2296665 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-5 35-22-M00201_955270649_955270649 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:56:11 | 13.05.2022 13:49:05 | 1.8817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54849
2297020 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-65 45-78-M00065_953270929_953270929 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:00:20 | 13.05.2022 21:44:31 | 1.7364 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.7992 | 0 | 0 | 0 | 1.9953 | 0 | 0 | 7.7945
2296671 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YASEMİN DM 35-19-M00002_956688567_956688567 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 12:05:36 | 13.05.2022 13:00:43 | 0.91861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39837
2296525 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-64 35-19-L00064_35-19-L00064_77617359 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:04:10 | 13.05.2022 17:33:35 | 8.4903 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 636.7167 | 0 | 0 | 0 | 63.5754 | 0 | 0 | 700.292
2296602 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_ÖZBATILILAR BELEDİYE-AZİZİYE-PAŞAKÖY M05_72045877 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 10:50:16 | 13.05.2022 10:51:37 | 0.0225 | 0 | 398 | 1 | 30 | 2 | 62 | 1 | 0 | 0 | 1.6085 | 0.014516 | 0.12878 | 0.058831 | 0.53349 | 0.5847 | 0 | 2.9289
2296519 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-45 35-15-M00045_35-15-M00045_2365957 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 08:59:26 | 13.05.2022 16:37:37 | 7.6364 | 0 | 223 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0 | 322.8802 | 0 | 24.3475 | 0 | 160.6617 | 0 | 243.9519 | 751.8414
2296462 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-9 35-16-L00009_A_56353568_56353568 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 04:05:07 | 13.05.2022 04:56:28 | 0.85583 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3301
2297003 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | HAVVA KULAK SULAMA GRUBU TR 35-27-L00148_35-27-L00148_2359523 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 19:45:40 | 13.05.2022 21:22:02 | 1.6061 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5608 | 0 | 2.9185 | 0 | 0 | 10.4792
2297103 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_BAKLACI M06_83813233 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 22:37:51 | 14.05.2022 03:00:42 | 4.3808 | 1 | 233 | 98 | 185 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0.90457 | 143.2295 | 818.4132 | 1177.1286 | 39.5156 | 23.7974 | 356.5299 | 0 | 2559.5188
2296857 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4624 35-03-K04624_910837850_910837850 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 17:06:04 | 13.05.2022 22:52:27 | 5.7731 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1964
2297129 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİ KENT L16_2310687 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 23:39:12 | 14.05.2022 00:15:23 | 0.60306 | 0 | 1628 | 35 | 154 | 14 | 247 | 1 | 1 | 0 | 198.4766 | 93.4513 | 89.9701 | 37.0329 | 93.7398 | 187.359 | 8.3331 | 708.3628
2296774 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAVLU TR-3 45-78-L00626_953278759_953278759 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 14:49:04 | 13.05.2022 15:55:11 | 1.1019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57422
2296751 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_ULUCAK DM-2/8 M07_72170829 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 14:29:11 | 13.05.2022 15:12:08 | 0.71583 | 2 | 839 | 5 | 15 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0.3194 | 145.3602 | 0.83095 | 2.2863 | 0 | 19.8503 | 112.8736 | 0 | 281.5207
2296794 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-108 45-78-L00108_45-78-L00108_61303556 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 15:24:12 | 13.05.2022 16:01:57 | 0.62917 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 35.1389 | 0 | 0 | 0 | 11.9187 | 0 | 0 | 47.0576
2296917 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-70 BELEDİYE PARK 35-14-M00070_956652778_956652778 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:03:27 | 13.05.2022 18:58:38 | 0.91972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.065357 | 0 | 0 | 0 | 0.21697 | 0 | 0 | 0.28232
2297123 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI DM-2 35-15-M00309_CEZAEVİ M03_66415346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 23:07:49 | 13.05.2022 23:53:49 | 0.76667 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4145 | 0 | 0 | 118.6021 | 0.6516 | 0 | 0 | 128.6682
2296625 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-26 35-23-M00026_95000478757_95000478757 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:06:22 | 13.05.2022 13:12:24 | 2.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1244 | 0 | 0 | 26.1244
2296731 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-35 45-78-L00035_49413696_56388711_56388711 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 14:03:06 | 13.05.2022 14:42:22 | 0.65444 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2287 | 0 | 0 | 0 | 0.16318 | 0 | 0 | 6.3919
2297086 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | GÜNEY DM 45-83-L00130_HatBaşıAyırıcı_53136837 L05_53136837 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 21:48:05 | 14.05.2022 01:02:42 | 3.2436 | 13 | 650 | 35 | 81 | 15 | 106 | 1 | 1 | 12.3834 | 291.6668 | 97.1706 | 52.4372 | 144.4533 | 77.3047 | 74.8618 | 232.0338 | 982.3115
2296482 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARAAĞAÇLI TR-13 45-71-M01075_BEYDERE KÖK M03_72307181 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 07:37:06 | 13.05.2022 07:56:24 | 0.32167 | 0 | 956 | 9 | 30 | 10 | 126 | 4 | 1 | 0 | 69.9612 | 0.4636 | 1.7114 | 27.3892 | 13.6416 | 51.0137 | 1.986 | 166.1666
2296551 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YUSUFLU TR-6 35-20-L00359_10501236_56373904_56373904 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 09:36:22 | 13.05.2022 10:23:18 | 0.78222 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.78308 | 0 | 1.0717 | 0 | 2.3217 | 0 | 0 | 4.1764
2296528 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-2 35-17-M00202_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044936 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:07:57 | 13.05.2022 13:56:09 | 4.8033 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 181.8892 | 0 | 0 | 0 | 137.4636 | 0 | 0 | 319.3528
2296574 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-2 35-19-L00002_TR-4 L03_2335617 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:56:23 | 13.05.2022 11:00:18 | 1.0653 | 0 | 69 | 0 | 69 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 58.6997 | 0 | 40.9576 | 35.8724 | 10.3991 | 0 | 0 | 145.9288
2296451 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_CANTEK M02_72081435 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 01:25:20 | 13.05.2022 03:18:44 | 1.89 | 0 | 2369 | 0 | 3 | 2 | 132 | 0 | 1 | 0 | 741.1219 | 0 | 0.29479 | 41.6752 | 145.4808 | 0 | 1.0774 | 929.6501
2296720 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1570 35-02-M01570_99417766_99417766 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 13:38:53 | 13.05.2022 15:14:10 | 1.5881 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4946
2296468 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | HASALAN TR-1 45-78-L00386_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2106125 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 06:23:11 | 13.05.2022 07:10:36 | 0.79028 | 0 | 84 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9823 | 0 | 2.1544 | 0 | 0.25062 | 0 | 0 | 11.3873
2297006 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | PINARLI TR-1 35-20-M00100__72731378_72731378 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:01:58 | 13.05.2022 20:56:38 | 0.91111 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1939 | 0 | 0 | 0 | 0.44713 | 0 | 0 | 1.641
2296989 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2643 35-01-K02643_B_56377982_56377982 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 19:29:17 | 13.05.2022 20:44:03 | 1.2461 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39.0607 | 0 | 0 | 0 | 2.5136 | 0 | 0 | 41.5742
2296840 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3426(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03426_913114903_913114903 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 16:43:07 | 13.05.2022 18:51:58 | 2.1475 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7938
2296591 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-3314 35-09-K03314_TRAFO K03_45401195 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2022 10:20:09 | 13.05.2022 11:15:35 | 0.92389 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 30.3709 | 0 | 0 | 0 | 46.5963 | 0 | 0 | 76.9672
2296777 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 14:57:46 | 13.05.2022 15:03:42 | 0.098889 | 2 | 2714 | 44 | 814 | 22 | 192 | 0 | 2 | 0.091399 | 45.6422 | 13.6221 | 38.005 | 14.3891 | 13.0047 | 0 | 0.41194 | 125.1665
2297026 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_TR-2/73-A L01_72158530 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:36:40 | 13.05.2022 21:29:17 | 0.87694 | 14 | 1688 | 54 | 177 | 30 | 203 | 4 | 1 | 4.0571 | 273.1191 | 56.7793 | 48.6248 | 92.2964 | 60.8535 | 33.835 | 67.1296 | 636.6949
2296485 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK 35-25-M00059_ÇUKURALTI M-23 KÖK M02_72121116 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 07:33:59 | 13.05.2022 08:24:48 | 0.84694 | 0 | 956 | 0 | 8 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 154.4137 | 0 | 2.4582 | 0 | 47.7293 | 0 | 0 | 204.6012
2297095 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_KİRAZ-1 M02_2121832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 22:17:34 | 13.05.2022 22:22:11 | 0.076944 | 0 | 9348 | 10 | 1845 | 59 | 1599 | 2 | 0 | 0 | 119.1851 | 4.9152 | 42.3531 | 18.4161 | 50.2693 | 2.1816 | 0 | 237.3204
2297072 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-A L02_83647592 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 21:47:16 | 13.05.2022 22:05:50 | 0.30944 | 2 | 8456 | 34 | 98 | 9 | 1759 | 1 | 0 | 0.57327 | 566.9459 | 85.3168 | 77.4514 | 9.191 | 287.8501 | 0.49785 | 0 | 1027.8263
2296740 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-4/7 35-28-M00846_E E01_65899250 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.05.2022 14:05:05 | 13.05.2022 16:43:56 | 2.6475 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.7547 | 0 | 0 | 0 | 1.4762 | 0 | 0 | 32.2309
2296617 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2151 35-07-M02151_97568408_97568408 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 11:07:22 | 13.05.2022 12:19:48 | 1.2072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7989 | 0 | 0 | 1.7989
2297112 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ORHANGAZİ TR-1 35-15-L00207_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046448 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 22:38:12 | 14.05.2022 06:17:25 | 7.6536 | 0 | 92 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 115.1408 | 0 | 26.1616 | 0 | 21.9448 | 0 | 0 | 163.2472
2297049 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | DERİCİ KÖK 45-84-M00003_RAZOĞLU M07_2313984 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 21:06:22 | 13.05.2022 22:32:14 | 1.4311 | 6 | 2 | 122 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.1203 | 0.28207 | 94.7008 | 0.052215 | 6.4016 | 0 | 0 | 0 | 104.5569
2296966 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2815 35-04-K02815_99385222_99385222 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:52:32 | 13.05.2022 20:47:49 | 1.9214 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1918
2296823 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | YEŞİLOVA ÇAYIR TR-5 35-20-L00130_11562277_56373900_56373900 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 16:15:07 | 13.05.2022 17:18:09 | 1.0506 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6066 | 0 | 3.8749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4816
2296674 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-87 (DM-5/31) 35-28-M00687_95000124329_95000124329 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 12:01:32 | 13.05.2022 14:23:17 | 2.3625 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1585
2296843 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/84 45-83-L00084_48122398_56385911_56385911 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 16:38:09 | 13.05.2022 18:33:23 | 1.9206 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 47.7937 | 0 | 0 | 0 | 9.2437 | 0 | 0 | 57.0374
2296943 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_ESKİ KABAZLI M04_2105510 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:24:30 | 13.05.2022 19:03:56 | 0.65722 | 0 | 531 | 7 | 29 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 66.3958 | 3.4438 | 6.5201 | 2.0569 | 13.9438 | 0 | 0 | 92.3603
2296923 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 18:20:36 | 13.05.2022 18:46:44 | 0.43556 | 20 | 1632 | 21 | 98 | 15 | 206 | 0 | 0 | 6.388 | 177.592 | 38.7138 | 11.2361 | 23.3518 | 44.1309 | 0 | 0 | 301.4126
2296531 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | SETÜSTÜ TR-2 45-83-M00134_TR-1/126 M02_2323596 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.05.2022 09:11:05 | 13.05.2022 16:09:03 | 6.9661 | 0 | 2326 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3704.602 | 0 | 0 | 9.2118 | 354.4611 | 0 | 0 | 4068.2749
2297029 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_YENMİŞ-2 M04_72166068 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 20:37:57 | 13.05.2022 22:33:43 | 1.9294 | 0 | 351 | 7 | 1 | 19 | 33 | 5 | 0 | 0 | 170.6998 | 186.2289 | 0.058617 | 549.8383 | 16.2849 | 582.6871 | 0 | 1505.7977
2297662 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_ULUCAK DM-2/8 M07_72170829 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 22:52:43 | 15.05.2022 02:32:20 | 3.6603 | 2 | 839 | 5 | 15 | 0 | 42 | 1 | 0 | 1.53 | 697.5862 | 2.9317 | 8.4582 | 0 | 52.9602 | 213.6416 | 0 | 977.1078
2297284 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-361 35-09-M00361_97608645_97608645 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:27:12 | 14.05.2022 14:41:28 | 4.2378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0505 | 0 | 0 | 5.0505
2297307 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ORHAN ATİK SULAMA GRUBU 35-29-M00228_A_56360574_56360574 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:22:17 | 14.05.2022 12:22:37 | 2.0056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4267
2297138 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2095003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 00:22:20 | 14.05.2022 00:28:03 | 0.095278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.058587 | 0 | 0 | 0 | 0.31819 | 7.6894 | 0 | 8.0662
2297144 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | TÜRKMENKÖY TR-1 45-73-M00327_A_56401282_56401282 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 00:48:51 | 14.05.2022 02:12:16 | 1.3903 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7325 | 0 | 4.2679 | 0 | 0.5614 | 0 | 0 | 7.5619
2297539 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 17:02:36 | 14.05.2022 17:52:08 | 0.82556 | 0 | 2603 | 153 | 332 | 10 | 200 | 0 | 2 | 0 | 358.4067 | 818.8037 | 526.5237 | 12.4863 | 52.3585 | 0 | 121.3932 | 1889.9721
2297453 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2711 35-03-K02711_949164479_949164479 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:45:06 | 14.05.2022 22:02:15 | 7.2858 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.2058 | 0 | 0 | 0 | 10.5356 | 0 | 0 | 36.7415
2297393 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3 35-02-M00003_99655773_99655773 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 13:24:21 | 14.05.2022 16:42:09 | 3.2967 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1565
2297599 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAAHMETLİ TR-1 45-71-M01704_43171458_56399559_56399559 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 19:23:36 | 14.05.2022 21:26:37 | 2.0503 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2896 | 0 | 0 | 0 | 0.0013101 | 0 | 0 | 1.2909
2297224 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3846 35-03-K03846_910228043_910228043 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 08:53:29 | 14.05.2022 11:48:45 | 2.9211 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1121
2297416 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4438 35-09-K04438_915146594_915146594 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:00:11 | 14.05.2022 16:07:17 | 2.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2297244 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113775 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:23:08 | 14.05.2022 15:20:25 | 5.9547 | 0 | 1939 | 2 | 417 | 14 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1513.2788 | 346.2992 | 442.6492 | 172.9655 | 682.5397 | 0 | 0 | 3157.7323
2297410 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İLHAN ÖZTUZ ÖZEL TR 35-28-M00953Ö_981816894_981816894 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 13:48:47 | 14.05.2022 15:04:11 | 1.2567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3583 | 0 | 0 | 0 | 24.3583
2297267 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | MUSACALI TR-1 45-83-M00402_45-83-M00402_2357266 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:59:22 | 14.05.2022 18:19:51 | 8.3414 | 0 | 137 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 148.9196 | 0 | 29.2795 | 0 | 24.9886 | 0 | 0 | 203.1877
2297536 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/TR-7 (MİMOZA) 35-14-M00311_956643446_956643446 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 17:19:38 | 14.05.2022 18:24:58 | 1.0889 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3742
2297559 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-317 35-02-M00317_D D1B_5811090 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 18:15:17 | 14.05.2022 22:55:42 | 4.6736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1878 | 0 | 0 | 11.1878
2297181 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | SEZER ZEYBEK ÖZEL TR 35-15-L00737Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039410 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 07:25:59 | 14.05.2022 09:08:45 | 1.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9759 | 0 | 0 | 0 | 2.9759
2297187 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_URLA-1 M09_2311010 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 08:05:56 | 14.05.2022 08:33:47 | 0.46417 | 0 | 280 | 13 | 26 | 20 | 42 | 5 | 0 | 0 | 37.8428 | 4.5602 | 5.4914 | 56.3551 | 8.1096 | 95.3318 | 0 | 207.691
2297310 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAÇATI TR-1 45-73-M00587_945653318_945653318 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:58:48 | 14.05.2022 15:06:51 | 4.1342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2297456 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMAN ÖNEM SULAMA GRUBU 35-29-M00342_950345755_950345755 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 15:04:00 | 14.05.2022 18:41:14 | 3.6206 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0040573
2297204 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | SALUR KÖK 45-75-M00062_OĞULDURUK M03_72037155 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 08:34:18 | 14.05.2022 10:03:17 | 1.4831 | 0 | 809 | 1 | 40 | 4 | 39 | 1 | 0 | 0 | 85.5435 | 6.3027 | 13.4499 | 6.0104 | 20.6009 | 26.971 | 0 | 158.8785
2297450 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | BACAKLAR TR-1 45-81-M00095_45-81-M00095_2356633 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:31:36 | 14.05.2022 16:51:16 | 2.3278 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.3673 | 0 | 0 | 0 | 0.15571 | 0 | 0 | 16.523
2297596 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PEKMEZCİ TR-1 45-72-M00198_956521888_956521888 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 19:11:17 | 14.05.2022 20:32:51 | 1.3594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090127
2297247 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _956584545_956584545 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 09:21:58 | 14.05.2022 12:51:06 | 3.4856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2297556 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2438 35-02-M02438_912733536_912733536 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 18:10:06 | 14.05.2022 20:17:14 | 2.1189 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8908
2297582 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOPÇAM SULAMA TR-9 35-16-M00202_953355065_953355065 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 19:01:39 | 14.05.2022 20:55:01 | 1.8894 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0446 | 0 | 0.004335 | 0 | 0 | 27.0489
2297167 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 05:54:41 | 14.05.2022 06:25:29 | 0.51333 | 2 | 539 | 12 | 40 | 11 | 23 | 1 | 0 | 0.37995 | 24.4542 | 1.8893 | 3.6844 | 5.83 | 4.1327 | 36.0517 | 0 | 76.4222
2297253 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KARABURUN MERKEZ L06_2314246 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:36:06 | 14.05.2022 15:18:46 | 5.7111 | 1 | 2167 | 0 | 10 | 4 | 346 | 0 | 2 | 56.9863 | 2760.2156 | 0 | 4.6056 | 162.3823 | 1533.845 | 0 | 1371.2375 | 5889.2722
2297299 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | _6411503_56356522_56356522 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 10:55:41 | 14.05.2022 14:15:13 | 3.3256 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8933
2297293 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:29:27 | 14.05.2022 11:49:12 | 1.3292 | 9 | 12 | 199 | 140 | 49 | 22 | 0 | 0 | 5.6112 | 6.6605 | 128.0168 | 100.4687 | 42.2733 | 18.5995 | 0 | 0 | 301.63
2297628 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3846 35-03-K03846_910228043_910228043 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 20:28:52 | 15.05.2022 00:35:33 | 4.1114 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5353
2297336 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-20 DÖRT YOL KAVŞAĞI 35-14-L00020_964733962_964733962 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:36:26 | 14.05.2022 13:24:34 | 1.8022 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1207
2297230 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_HatBaşıAyırıcı_54697560 M01_54697560 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 09:03:00 | 14.05.2022 11:22:25 | 2.3236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4635 | 0 | 278.7412 | 0 | 0 | 0 | 288.2048
2297465 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNLİOVA TR-2 45-72-L00403_956493291_956493291 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 15:10:32 | 14.05.2022 17:19:59 | 2.1575 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058375
2297479 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_YENMİŞ-2 M04_72166068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 15:37:20 | 14.05.2022 16:54:45 | 1.2903 | 0 | 351 | 7 | 1 | 19 | 33 | 5 | 0 | 0 | 100.7353 | 161.5544 | 0.046303 | 372.6048 | 13.5512 | 482.2725 | 0 | 1130.7643
2297422 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | SUBATAN TR-14 35-15-L01073_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2066621 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:04:29 | 14.05.2022 16:58:40 | 2.9031 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5908 | 0 | 18.2414 | 0 | 3.7618 | 0 | 0 | 26.594
2297173 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | ÇAMPINAR TR-1 45-81-M00182_A_56385180_56385180 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 07:16:28 | 14.05.2022 09:06:36 | 1.8356 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1778
2297273 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_D_60985261_60985261 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:08:32 | 14.05.2022 13:15:18 | 3.1128 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 88.3381 | 0 | 0 | 0 | 1.8432 | 0 | 0 | 90.1814
2297402 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DURASILLI TR-6 45-78-M01117_953262648_953262648 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 13:37:40 | 14.05.2022 15:23:00 | 1.7556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65023
2297542 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-132 35-19-L00132_35-19-L00132_2361667 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 17:35:10 | 14.05.2022 18:49:55 | 1.2458 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.9571 | 0 | 17.719 | 0 | 2.6178 | 0 | 0 | 27.2939
2297193 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KURTULMUŞ KÖK 45-72-L00080_HatBaşıAyırıcı_53140337 L03_53140337 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 08:16:29 | 14.05.2022 12:23:23 | 4.115 | 0 | 196 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.8433 | 4.1433 | 0.29558 | 0 | 9.7917 | 0 | 0 | 56.0739
2297147 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-1 45-79-M00223_45-79-M00223_2368636 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 01:24:24 | 14.05.2022 04:27:50 | 3.0572 | 0 | 240 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 59.9479 | 0 | 0.90572 | 0 | 1.5176 | 0 | 201.0151 | 263.3864
2297250 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_ÇAPAKLI MERKEZ M03_78225838 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:30:44 | 14.05.2022 10:19:03 | 0.80528 | 0 | 318 | 0 | 25 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 39.4672 | 0 | 20.2313 | 0 | 9.4008 | 0 | 0 | 69.0993
2297256 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | _6411503_56356522_56356522 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 09:35:04 | 14.05.2022 10:05:59 | 0.51528 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5276
2297648 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YUKARI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01487_44438020_56366562_56366562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 21:35:51 | 14.05.2022 23:07:01 | 1.5194 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.3184 | 0 | 0 | 0 | 0.60207 | 0 | 0 | 6.9205
2297548 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FERELİLER UMUT SİTESİ 35-30-M00288_955308814_955308814 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 17:42:16 | 14.05.2022 18:47:31 | 1.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1661 | 0 | 0 | 5.1661
2297319 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_HALİLLER KÖK L06_2337018 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:18:04 | 14.05.2022 12:06:43 | 0.81083 | 0 | 166 | 0 | 59 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17.8269 | 0 | 8.624 | 1.7778 | 7.1867 | 0 | 0 | 35.4153
2297505 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | YAKUP ÇAKAR GRUBU 35-26-M01200_35-26-M01200_2350154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 16:19:26 | 14.05.2022 17:42:13 | 1.3797 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1979 | 0 | 0.0067117 | 0 | 0 | 20.2046
2297439 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_İM 34.5 ÇIKIŞ M01_2091322 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:27:14 | 14.05.2022 14:59:01 | 0.52972 | 67 | 1717 | 283 | 56 | 55 | 169 | 4 | 3 | 9.0791 | 120.5614 | 64.536 | 12.2445 | 54.6095 | 29.8006 | 136.4025 | 60.4866 | 487.7203
2297631 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_TOPÇAM M05_2115968 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 20:36:45 | 14.05.2022 20:37:16 | 0.0086111 | 0 | 1 | 9 | 156 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.0011006 | 0.036748 | 1.5022 | 0.008947 | 0.13186 | 0 | 0 | 1.6808
2297313 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_HASKÖY L13_2056287 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:13:09 | 14.05.2022 11:40:40 | 0.45861 | 0 | 216 | 36 | 35 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 27.9165 | 37.7914 | 12.0463 | 6.7807 | 30.0141 | 0 | 0 | 114.549
2297170 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_KADIKÖY M04_72045879 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 07:03:46 | 14.05.2022 07:04:30 | 0.012222 | 0 | 330 | 7 | 79 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.72072 | 0.067849 | 0.69365 | 0.01687 | 0.2318 | 0 | 0 | 1.7309
2297562 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | YAĞCILAR KÖK 45-71-M00179_YAĞCILAR M04_72258057 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 18:21:29 | 14.05.2022 18:27:56 | 0.1075 | 3 | 542 | 97 | 28 | 10 | 68 | 0 | 0 | 0.12763 | 10.3352 | 6.8679 | 0.84615 | 1.3781 | 2.5787 | 0 | 0 | 22.1336
2297382 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-34 35-27-L00347_915952556_915952556 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 13:00:51 | 14.05.2022 18:27:10 | 5.4386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4645
2297376 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | RECEP UĞURYOL SULAMA GRUBU TR 35-22-M00203_955291582_955291582 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 12:44:42 | 14.05.2022 15:32:21 | 2.7942 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.3458 | 0 | 0.001691 | 0 | 0 | 107.3475
2297259 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | EKİZ KÖK 35-23-M00087_ALÇUK TM M01_72156404 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:43:26 | 14.05.2022 11:05:00 | 1.3594 | 7 | 9 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6.3123 | 3.4009 | 416.9899 | 4.0478 | 11.2865 | 0.54565 | 0 | 0 | 442.5831
2297591 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOĞANCI HACILAR TR-10 35-31-L00330_956569633_956569633 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 19:11:10 | 14.05.2022 20:48:41 | 1.6253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10859
2297637 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-20 DÖRT YOL KAVŞAĞI 35-14-L00020_964733962_964733962 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 21:04:59 | 14.05.2022 21:36:00 | 0.51694 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0249
2297660 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1635 GEÇİT 35-02-M01635_M-660 M04_2051879 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 22:33:02 | 14.05.2022 23:13:55 | 0.68139 | 0 | 132 | 0 | 1 | 21 | 18 | 13 | 3 | 0 | 26.6802 | 0 | 0.12832 | 198.923 | 9.6713 | 321.4209 | 42.4378 | 599.2614
2297491 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-20 DÖRT YOL KAVŞAĞI 35-14-L00020_956661249_956661249 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 16:04:55 | 14.05.2022 19:25:39 | 3.3456 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.534
2297345 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:43:26 | 14.05.2022 12:19:00 | 0.59278 | 24 | 841 | 68 | 35 | 23 | 52 | 0 | 2 | 3.9614 | 63.775 | 23.9539 | 6.6984 | 35.9035 | 10.0566 | 0 | 75.3545 | 219.7032
2297342 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU DM-02/TR-25 35-27-L00001_DAĞITIM TRAFO ARMUTLU DM-02/TR-25 L04_72163453 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 11:54:19 | 14.05.2022 11:56:09 | 0.030556 | 0 | 212 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1.2561 | 0 | 0.0031279 | 0 | 1.1104 | 0 | 0 | 2.3696
2297199 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | ÖVEÇLİ KÖK 45-76-L00002_HatBaşıAyırıcı_53136558 L03_53136558 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 08:15:18 | 14.05.2022 10:42:42 | 2.4567 | 0 | 187 | 58 | 7 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42.2588 | 30.2776 | 14.2417 | 20.3837 | 8.0392 | 0 | 0 | 115.201
2297577 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-4 35-15-L00083_A_56362109_56362109 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 18:49:10 | 14.05.2022 20:31:30 | 1.7056 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.1999 | 0 | 1.6696 | 0 | 6.4519 | 0 | 0 | 13.3215
2297534 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | İĞDECİK TR-3 45-71-M00080_45-71-M00080_2368687 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 17:11:19 | 14.05.2022 18:14:37 | 1.055 | 0 | 233 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41.4833 | 0 | 0.79817 | 0 | 5.8831 | 0 | 0 | 48.1646
2297265 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_SUBATAN L04_67177075 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:39:21 | 14.05.2022 15:50:38 | 6.1881 | 2 | 272 | 10 | 225 | 2 | 85 | 0 | 0 | 20.2961 | 150.5757 | 254.3092 | 319.0014 | 14.8602 | 240.8722 | 0 | 0 | 999.9148
2297514 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBAŞI TR-2 45-73-M00820_945646042_945646042 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 16:21:27 | 14.05.2022 18:51:51 | 2.5067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27208
2297136 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABULU KÖK 35-31-L00227_HALİLLER KÖK L06_2337018 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 00:02:58 | 14.05.2022 05:08:30 | 5.0922 | 0 | 166 | 0 | 59 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 108.6495 | 0 | 32.5959 | 9.1245 | 29.9963 | 0 | 0 | 180.3662
2297279 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2732 35-04-K02732_35-04-K02732_2373917 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:16:30 | 14.05.2022 11:43:18 | 1.4467 | 0 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 371.0455 | 0 | 0 | 0 | 39.733 | 0 | 0 | 410.7785
2297471 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | BÖREZ TR-1 45-75-M00288_ H_84121320 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 15:27:17 | 14.05.2022 22:04:00 | 6.6119 | 0 | 103 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89.9448 | 0 | 0.039095 | 0 | 6.9492 | 0 | 0 | 96.9331
2297571 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4156 35-02-K04156_913747502_913747502 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 18:35:17 | 14.05.2022 19:26:59 | 0.86167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90301
2297425 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_HatBaşıAyırıcı_53137816 M25_53137816 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:16:43 | 14.05.2022 18:52:09 | 4.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8455 | 0 | 0 | 0 | 10.8455
2297285 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:12:18 | 14.05.2022 10:39:00 | 0.445 | 24 | 841 | 68 | 35 | 23 | 52 | 0 | 2 | 2.9085 | 47.3853 | 17.82 | 4.8168 | 26.7906 | 7.5033 | 0 | 58.0535 | 165.278
2297216 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-1. 35-22-M00139_955256794_955256794 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 08:47:13 | 14.05.2022 10:45:52 | 1.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0395 | 0 | 0 | 1.0395
2297634 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-18 45-78-L00018_DAĞITIM TRAFOSU TR-18 L04_2106189 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 20:44:41 | 14.05.2022 21:18:47 | 0.56833 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18.4246 | 0 | 0 | 0 | 5.6052 | 0 | 0 | 24.0299
2297139 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/40 45-83-M00040_48104060_56388932_56388932 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 00:28:23 | 14.05.2022 01:36:12 | 1.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9644 | 0 | 67.9871 | 69.9515
2297239 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:15:44 | 14.05.2022 17:30:00 | 8.2378 | 2 | 203 | 24 | 41 | 1 | 21 | 0 | 0 | 240.9102 | 399.2972 | 735.2378 | 923.1943 | 0.31157 | 176.0266 | 0 | 0 | 2474.9776
2297348 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | AHMET ÖZDİRİK SLM GRB TR 35-27-M00718_A_56363547_56363547 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:57:50 | 14.05.2022 14:16:20 | 2.3083 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1856
2297494 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİCEKÖY L04_83647136 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 16:10:26 | 14.05.2022 16:42:07 | 0.52806 | 2 | 2194 | 19 | 825 | 18 | 479 | 2 | 0 | 1.7264 | 110.3417 | 23.8987 | 74.6604 | 13.2968 | 106.7175 | 70.6008 | 0 | 401.2423
2297156 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/4 45-83-L00004_TR-2/4A L02_72123408 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 04:32:00 | 14.05.2022 04:42:00 | 0.16667 | 0 | 1533 | 0 | 38 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 50.5476 | 0 | 1.4134 | 0 | 5.7441 | 0 | 0 | 57.705
2297448 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-248 AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ 35-28-M00533_953395243_953395243 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:44:19 | 14.05.2022 18:06:40 | 3.3725 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31839
2297202 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 45-78-L00113_95000099924_95000099924 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 08:18:13 | 14.05.2022 11:22:30 | 3.0714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2297554 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRSELLİ KÖYÜ TR-1 45-71-M01685_953206465_953206465 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 17:58:38 | 14.05.2022 20:38:45 | 2.6686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6968
2297654 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-1/8 35-27-M00339_A_56378106_56378106 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 22:01:21 | 14.05.2022 22:56:38 | 0.92139 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40.9551 | 0 | 0 | 0 | 2.2805 | 0 | 0 | 43.2357
2297388 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | OSMANİYE TR-1 45-73-M00503_A_56390994_56390994 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 13:01:44 | 14.05.2022 15:00:38 | 1.9817 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8949 | 0 | 0.33787 | 0 | 0.0031163 | 0 | 0 | 10.2359
2297362 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOĞANKAYA TR-1 45-72-L00187_956533213_956533213 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 12:03:24 | 14.05.2022 14:46:07 | 2.7119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2297468 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_KETENDERESİ (HACI MUSA) L11_67544173 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 15:29:46 | 14.05.2022 17:01:20 | 1.5261 | 1 | 98 | 10 | 148 | 2 | 64 | 3 | 0 | 0.26218 | 44.1981 | 40.6932 | 167.2975 | 6.2649 | 60.218 | 179.2392 | 0 | 498.1731
2297133 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_HatBaşıAyırıcı_53137261 M03_53137261 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 00:09:01 | 14.05.2022 01:35:02 | 1.4336 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7733 | 0 | 3.6465 | 0 | 1.3295 | 0 | 0 | 0 | 6.7493
2297520 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_80021114 M07_80021114 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 16:42:00 | 14.05.2022 18:34:39 | 1.8775 | 0 | 51 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.298 | 0.90408 | 0.057995 | 0 | 4.5629 | 0 | 0 | 16.823
2297188 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | CAFERBEY TR-3 45-78-L00708_49333488_56407739_56407739 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 08:11:04 | 14.05.2022 09:56:32 | 1.7578 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5415 | 0 | 6.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1219
2297543 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKLACI TR-2 45-73-M00525_945680031_945680031 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 17:25:57 | 14.05.2022 20:57:19 | 3.5228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70862
2297288 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-3/28(ALAN SK. TR) 45-71-M00082_DAĞITIM TRAFOSU M03_72059228 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 10:40:51 | 14.05.2022 11:41:21 | 1.0083 | 0 | 493 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 94.3171 | 0 | 0 | 0 | 7.5636 | 0 | 0 | 101.8807
2297537 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DENİŞ 1-2 MOD5A 45-82-M00377_DENİŞ-2 GİRİŞ M09_2088834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 17:28:35 | 14.05.2022 18:10:13 | 0.69389 | 0 | 110 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.0532 | 0 | 0 | 4.1279 | 1.4438 | 0 | 0 | 13.6249
2297148 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ÜLKÜ FABRİKALAR M014_60669844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 01:40:16 | 14.05.2022 03:06:42 | 1.4406 | 0 | 0 | 18 | 8 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29.9587 | 9.1107 | 87.7251 | 0 | 1753.0367 | 0 | 1879.8312
2297397 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | HACIEMİNLER ÇAVLU TR 45-78-M00226_45-78-M00226_2353211 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 13:25:42 | 14.05.2022 16:45:57 | 3.3375 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.61005 | 0 | 15.8259 | 0 | 7.8632 | 0 | 0 | 24.2992
2297643 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_953365361_953365361 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 21:20:55 | 15.05.2022 00:19:20 | 2.9736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9124
2297248 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | AŞAĞI KIZILCA TR-2 35-27-L00025_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048082 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:27:37 | 14.05.2022 17:09:19 | 7.695 | 0 | 110 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 161.5402 | 0 | 20.1252 | 0 | 31.0339 | 0 | 0 | 212.6992
2297391 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-23 35-15-M00023_950350050_950350050 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 13:18:34 | 14.05.2022 17:41:00 | 4.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0584 | 0 | 0 | 5.0584
2297434 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_944467245_944467245 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:28:52 | 14.05.2022 16:47:38 | 2.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.714 | 0 | 0 | 2.714
2297291 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_PAZARKÖY GRB L04_2327904 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 10:48:07 | 14.05.2022 14:29:07 | 3.6833 | 4 | 461 | 96 | 121 | 13 | 66 | 0 | 2 | 5.2692 | 333.4912 | 430.318 | 409.6639 | 47.5523 | 247.5882 | 0 | 113.4613 | 1587.3441
2297557 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-492 35-01-K00492_911500736_911500736 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 18:10:25 | 14.05.2022 19:37:52 | 1.4575 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.6359 | 0 | 0 | 0 | 3.615 | 0 | 0 | 5.2509
2297314 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00136_949939741_949939741 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:06:27 | 14.05.2022 19:22:53 | 8.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2297583 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-444 35-18-L00444_967186742_967186742 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 19:05:15 | 14.05.2022 20:08:25 | 1.0528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3312
2297477 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_35-15-L00357_2365319 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 15:44:27 | 14.05.2022 17:39:45 | 1.9217 | 0 | 27 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.0949 | 0 | 6.8394 | 0 | 3.8025 | 0 | 0 | 18.7368
2297308 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163711 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:02:12 | 14.05.2022 13:03:19 | 2.0186 | 5 | 1788 | 10 | 20 | 18 | 213 | 3 | 0 | 1.4675 | 748.5079 | 12.559 | 8.9393 | 514.9769 | 197.5207 | 68.4931 | 0 | 1552.4644
2297663 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_GÖKBEL M09_72249134 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 22:59:58 | 14.05.2022 23:02:22 | 0.04 | 10 | 1545 | 67 | 101 | 15 | 128 | 3 | 1 | 0.15247 | 9.1574 | 0.93686 | 0.73626 | 7.5894 | 1.2498 | 0.11491 | 2.0117 | 21.9489
2297331 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAŞAR SÖKELİOĞLU-1 35-20-L00099_95000499880_95000499880 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:28:15 | 14.05.2022 12:40:56 | 1.2114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60166
2297162 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 04:59:44 | 14.05.2022 05:10:54 | 0.18611 | 0 | 4 | 57 | 228 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.24029 | 76.443 | 51.3219 | 3.4822 | 11.2334 | 0 | 0 | 142.7208
2297145 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | BİRGİ KÖK 35-19-M00041_KÖYLER M03_72152107 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 00:52:19 | 14.05.2022 01:36:20 | 0.73361 | 12 | 669 | 8 | 95 | 13 | 124 | 2 | 1 | 4.9059 | 135.2643 | 4.4007 | 17.254 | 16.7535 | 33.5539 | 116.8016 | 5.1689 | 334.1027
2297646 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YANLIZEV TR-1 35-16-L00250_95000098790_95000098790 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 21:32:05 | 14.05.2022 22:54:38 | 1.3758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084419
2297437 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | _11823585_56357104_56357104 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 15:03:08 | 14.05.2022 15:32:50 | 0.495 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8854 | 0 | 0 | 0 | 1.4455 | 0 | 0 | 10.3308
2297245 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_SARIGÖL DM - GERİLİM M02_67098830 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:23:30 | 14.05.2022 17:11:06 | 7.7933 | 0 | 984 | 66 | 60 | 4 | 70 | 0 | 2 | 0 | 1003.3005 | 1773.0711 | 597.2576 | 39.6591 | 135.2202 | 0 | 1773.396 | 5321.9045
2297560 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3409 35-08-K03409_99317888_99317888 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 18:18:20 | 14.05.2022 20:36:14 | 2.2983 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3749
2297411 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2879 35-02-K02879_913413093_913413093 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 13:51:49 | 14.05.2022 16:55:36 | 3.0631 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1127
2297231 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-53 45-78-L00053__56388376_56388376 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 08:59:13 | 14.05.2022 10:44:18 | 1.7514 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72.3352 | 0 | 0 | 0 | 3.9517 | 0 | 0 | 76.2869
2297417 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_D_65500219_65500219 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:00:32 | 14.05.2022 18:40:46 | 4.6706 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7747
2297623 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_953356923_953356923 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 20:25:01 | 15.05.2022 01:10:24 | 4.7564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62283
2297225 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-1/43 M13_2308508 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:01:06 | 14.05.2022 14:03:58 | 5.0478 | 0 | 19539 | 21 | 623 | 13 | 1625 | 2 | 6 | 0 | 16037.8967 | 15.616 | 360.5136 | 455.4288 | 4063.2411 | 212.3379 | 233.9515 | 21378.9856
2297474 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | TÖYKO KÖK 35-30-M00213_GÜZELEGE SİTESİ M02_85855828 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 15:36:10 | 14.05.2022 17:06:45 | 1.5097 | 1 | 1182 | 1 | 0 | 2 | 48 | 0 | 3 | 0.043712 | 314.1754 | 1.1006 | 0 | 10.3908 | 55.6928 | 0 | 8.9256 | 390.3291
2297211 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_950445980_950445980 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 08:42:04 | 14.05.2022 10:32:44 | 1.8444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37855
2297380 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-18 35-04-K00018_99543029_99543029 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 12:58:29 | 14.05.2022 14:36:58 | 1.6414 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3365
2297257 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MELTEMKÖY SAHİL SİTESİ TR 35-30-M00676_955318348_955318348 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 09:36:39 | 14.05.2022 11:27:10 | 1.8419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18218
2297357 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÖLCEK MEZARLIK-4 TR 35-16-M00266_953354751_953354751 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 12:05:16 | 14.05.2022 18:54:40 | 6.8233 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6128
2297612 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/76 45-72-M00076_956502138_956502138 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 19:43:54 | 14.05.2022 20:21:00 | 0.61833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5531
2297443 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KÜREKÇİ M09_2083714 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:30:56 | 14.05.2022 19:55:06 | 5.4028 | 1 | 672 | 17 | 217 | 3 | 53 | 1 | 0 | 0.2649 | 349.7164 | 438.6734 | 402.2919 | 14.5312 | 180.0302 | 133.1533 | 0 | 1518.6613
2297549 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | AHMET YAR KÖK 35-27-M00067_KLEMSAN KÖK M03_72177223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 17:49:46 | 14.05.2022 18:23:32 | 0.56278 | 16 | 329 | 24 | 25 | 46 | 38 | 11 | 2 | 11.2573 | 58.9621 | 21.6347 | 8.7035 | 276.1519 | 13.516 | 1482.1131 | 42.2412 | 1914.5799
2297297 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KULA ÇIKIŞI M08_2058237 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:52:53 | 14.05.2022 10:57:47 | 0.081667 | 0 | 1324 | 22 | 219 | 11 | 55 | 1 | 1 | 0 | 13.4634 | 3.4225 | 8.1241 | 5.7186 | 4.304 | 10.1378 | 0.51407 | 45.6846
2297463 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-14/2 45-82-M00091_945528485_945528485 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 15:10:28 | 14.05.2022 16:13:50 | 1.0561 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0399
2297632 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BANKACILAR TR-2 35-30-M00208_955304411_955304411 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 20:36:30 | 14.05.2022 22:09:35 | 1.5514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09251
2297526 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-9 35-21-L00130_C_56378008_56378008 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2022 16:53:57 | 14.05.2022 21:47:40 | 4.8953 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 115.8013 | 0 | 0 | 0 | 22.3994 | 0 | 0 | 138.2007
2297420 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2076610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:05:54 | 14.05.2022 14:16:04 | 0.16944 | 3 | 2731 | 29 | 555 | 17 | 280 | 0 | 3 | 0.16397 | 51.5037 | 22.7102 | 28.614 | 7.2261 | 16.4162 | 0 | 18.965 | 145.5992
2297134 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_CUMHURİYET (DİKİLİ TM) M01_72356798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 00:11:39 | 14.05.2022 00:12:56 | 0.021389 | 38 | 13711 | 223 | 527 | 112 | 1148 | 6 | 16 | 3.3841 | 49.0791 | 12.0816 | 3.7015 | 6.6147 | 11.4983 | 8.1607 | 2.0949 | 96.6148
2297569 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-3483 LÜTFÜ ŞİPKAN 35-08-K03483Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083439 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 18:30:11 | 14.05.2022 21:53:35 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4855 | 0 | 0 | 0 | 3.4855
2297669 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KALEMLİ TR-1 45-71-M01533_953213758_953213758 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 23:56:20 | 15.05.2022 01:31:29 | 1.5858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38329
2297592 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_HatBaşıAyırıcı_53134191 M01_53134191 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 19:09:21 | 15.05.2022 04:04:24 | 8.9175 | 0 | 53 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.4271 | 0 | 8.8238 | 0 | 9.9319 | 0 | 0 | 43.1828
2297360 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_İSTASYON KABİN M05_2321777 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 08:55:49 | 14.05.2022 12:43:00 | 3.7864 | 0 | 839 | 0 | 25 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 598.6124 | 0 | 37.9106 | 0 | 175.7964 | 0 | 0 | 812.3194
2297254 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1105 35-03-K01105_35-03-K01105_2359998 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:36:07 | 14.05.2022 16:20:00 | 6.7314 | 0 | 896 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1091.4419 | 0 | 0 | 0 | 842.6345 | 0 | 0 | 1934.0765
2297197 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-2509 35-02-K02509_A_56364513_56364513 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 08:26:19 | 14.05.2022 10:43:16 | 2.2825 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.6856 | 0 | 0 | 0 | 2.2311 | 0 | 0 | 16.9167
2297446 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-37 35-25-M00078_955264594_955264594 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:46:32 | 14.05.2022 15:50:54 | 1.0728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29611
2297652 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_D_56357084_56357084 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 21:47:17 | 14.05.2022 23:31:09 | 1.7311 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.7025 | 0 | 0 | 0 | 2.8003 | 0 | 0 | 20.5028
2297629 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-4 L11_48928852 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 20:34:26 | 14.05.2022 20:48:03 | 0.22694 | 0 | 4949 | 1 | 71 | 56 | 270 | 2 | 1 | 0 | 256.1753 | 0 | 7.514 | 79.4619 | 39.5056 | 18.3044 | 0.14485 | 401.1061
2297486 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NEVZAT URAY GRB. 35-20-L00098_955211436_955211436 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2022 16:00:35 | 14.05.2022 17:51:42 | 1.8519 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1411
2297509 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_950456465_950456465 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 16:28:11 | 14.05.2022 19:42:38 | 3.2408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18294
2297280 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | SEDAT TETİKER VE ARK.TARIMSAL SULAMA TR-2 45-72-L00242_45-72-L00242_2349321 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:11:41 | 14.05.2022 15:09:45 | 4.9678 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15293 | 0 | 27.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5685
2297131 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | DERİCİ KÖK 45-84-M00003_RAZOĞLU M07_2313984 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 00:00:42 | 14.05.2022 01:32:14 | 1.5256 | 6 | 2 | 122 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.3495 | 0.26239 | 87.7454 | 0.044721 | 6.006 | 0 | 0 | 0 | 96.4081
2297174 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TOSUNLAR MERKEZ TR-1 35-32-L00038_A_65513627_65513627 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 07:16:18 | 14.05.2022 09:03:11 | 1.7814 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0189 | 0 | 9.4173 | 0 | 1.8597 | 0 | 0 | 18.2958
2297572 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DELEMENLER ORTAHAN TR-1 45-73-M00724_945644771_945644771 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 18:40:33 | 14.05.2022 20:32:25 | 1.8644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20244
2297423 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-41 35-30-L00041_955314856_955314856 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:00:57 | 14.05.2022 15:55:11 | 1.9039 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064692
2297286 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-1915 35-10-K01915_35-10-K01915_2358343 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 13:35:40 | 14.05.2022 15:34:03 | 1.9731 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 193.2511 | 0 | 0 | 0 | 119.1397 | 0 | 0 | 312.3908
2297163 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ALAŞARLI TR-1 35-15-L00195_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046442 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 05:20:05 | 14.05.2022 07:32:29 | 2.2067 | 0 | 68 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.9071 | 0 | 3.7921 | 0 | 11.2734 | 0 | 0 | 40.9725
2297140 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YEŞİLOVA TR-1 45-78-M01058_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2110936 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 00:35:07 | 14.05.2022 01:14:26 | 0.65528 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12.0933 | 0 | 0.0059345 | 0 | 1.6122 | 0 | 0 | 13.7115
2297349 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-11 35-25-M00057_955268931_955268931 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:54:40 | 14.05.2022 15:15:07 | 3.3408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36344
2297595 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_SUBATAN L04_67177075 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 19:13:15 | 14.05.2022 22:52:04 | 3.6469 | 2 | 332 | 10 | 264 | 2 | 114 | 0 | 0 | 13.7988 | 126.4453 | 128.12 | 195.6498 | 8.868 | 135.4235 | 0 | 0 | 608.3052
2297389 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-26 35-23-M00026_950419934_950419934 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 13:03:12 | 14.05.2022 14:43:41 | 1.6747 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19327
2297512 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ERGENEKON TR-12 45-83-M00622_A_56388967_56388967 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 16:31:35 | 14.05.2022 19:30:16 | 2.9781 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 118.6795 | 0 | 0 | 0 | 15.3352 | 0 | 0 | 134.0147
2297575 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_SULFERT KİMYA M18_56299009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 18:41:38 | 14.05.2022 20:11:55 | 1.5047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.441 | 0 | 114.441
2297220 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2318419 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:00:46 | 14.05.2022 11:35:43 | 2.5825 | 0 | 1618 | 87 | 272 | 6 | 130 | 0 | 0 | 0 | 754.8209 | 1984.999 | 1438.7591 | 27.2912 | 136.247 | 0 | 0 | 4342.1172
2297475 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_35-15-L00358_2365314 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 15:38:13 | 14.05.2022 17:22:51 | 1.7439 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.51 | 0 | 3.9388 | 0 | 7.1458 | 0 | 0 | 14.5946
2297615 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KORDON KÖK 45-78-M00730_HatBaşıAyırıcı_53139397 M02_53139397 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 20:05:27 | 14.05.2022 23:04:20 | 2.9814 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1757
2297283 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-74 ( M-774) 35-30-M00774_961096176_961096176 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:20:36 | 14.05.2022 13:19:12 | 2.9767 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0285
2297329 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HASAN TÜRKAY SULAMA GRUBU 35-29-L00643_954962295_954962295 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:12:04 | 14.05.2022 12:26:36 | 1.2422 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.094
2297638 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/43 45-72-M00043_A_56385669_56385669 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 21:04:43 | 15.05.2022 02:19:31 | 5.2467 | 0 | 18 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3124 | 0 | 8.8576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.17
2297538 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-1 35-28-M00154_95001287228_95001287228 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.05.2022 17:27:49 | 14.05.2022 20:09:58 | 2.7025 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6478
2297243 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-03/01 45-71-M00003_TR-3/27 M06_2307285 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:19:26 | 14.05.2022 10:46:01 | 1.4431 | 0 | 2463 | 0 | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 663.529 | 0 | 0.5505 | 0 | 54.1514 | 0 | 0 | 718.2309
2297492 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CUMALI TR-2 35-24-M00095_955222915_955222915 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 16:00:18 | 14.05.2022 17:37:29 | 1.6197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6043
2297346 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-11(CANKENT1) 35-30-M00011_95001353298_95001353298 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:35:14 | 14.05.2022 14:14:31 | 2.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1562 | 0 | 0 | 3.1562
2297535 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | DENİŞ 1-2 MOD5A 45-82-M00377_HatBaşıAyırıcı_53136122 M10_53136122 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 17:09:36 | 14.05.2022 18:05:17 | 0.92806 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.7026 | 0 | 0 | 0 | 1.9584 | 0 | 0 | 12.661
2297409 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-361 35-09-M00361_35-09-M00361_47619861 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 13:51:02 | 14.05.2022 14:42:31 | 0.85806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5003 | 0 | 155.435 | 193.9352
2297558 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-5A 45-74-M00042_945589034_945589034 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 18:11:19 | 14.05.2022 20:28:40 | 2.2892 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61618
2297386 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | KFC KÖK 35-28-M00534_HatBaşıAyırıcı_53133625 M01_53133625 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 12:54:18 | 14.05.2022 14:32:04 | 1.6294 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.83145 | 0 | 1.0273 | 0 | 0.83583 | 0 | 0 | 2.6946
2297266 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_KAPLAN M01_72040417 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:45:32 | 14.05.2022 17:29:17 | 7.7292 | 0 | 985 | 0 | 6 | 6 | 193 | 0 | 0 | 0 | 1202.045 | 0 | 30.0903 | 76.9463 | 408.5191 | 0 | 0 | 1717.6007
2297515 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/124 45-83-M00667_955145215_955145215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 16:39:10 | 14.05.2022 20:18:43 | 3.6592 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2156
2297429 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALİHLİ TR-30/A 45-78-L00727_953276472_953276472 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:07:14 | 14.05.2022 15:36:33 | 1.4886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4199
2297180 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | YEŞİLKÖY TR-1 35-15-L00187_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039366 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 07:06:20 | 14.05.2022 08:18:57 | 1.2103 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.1887 | 0 | 0.080989 | 0 | 1.9535 | 0 | 0 | 9.2232
2297323 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-427 35-18-L00427_950457008_950457008 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:21:31 | 14.05.2022 12:14:07 | 0.87667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018077
2297664 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_YEŞİLYURT MERKEZ (TR-2) M05_2318330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 23:03:20 | 14.05.2022 23:21:00 | 0.29444 | 0 | 1493 | 7 | 38 | 5 | 309 | 0 | 0 | 0 | 82.7308 | 17.6819 | 32.0349 | 3.6369 | 27.0924 | 0 | 0 | 163.1769
2297209 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | YUKARI AVDAN TR-1 45-82-M00241_A_56392544_56392544 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 08:46:25 | 14.05.2022 09:35:40 | 0.82083 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.9025 | 0 | 0 | 0 | 0.08376 | 0 | 0 | 3.9863
2297186 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GERELİ TR-1 35-15-L00669_B_56369658_56369658 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 07:53:27 | 14.05.2022 10:41:45 | 2.805 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.3157 | 0 | 0 | 0 | 5.8202 | 0 | 0 | 25.1359
2297192 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | OĞUZLAR TR-1 35-15-L00739_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040169 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 08:05:45 | 14.05.2022 10:05:59 | 2.0039 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.6081 | 0 | 0.0096032 | 0 | 6.2509 | 0 | 0 | 13.8687
2297395 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALK EĞİTİMCİLER TR-1 35-30-M00341_955306207_955306207 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 13:25:12 | 14.05.2022 14:29:18 | 1.0683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030111
2297146 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | DADAĞLI TR-3 OVA 45-79-M00402_A_56386160_56386160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 00:42:42 | 14.05.2022 02:31:08 | 1.8072 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.54348 | 0 | 0.46353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.007
2297441 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ BAĞARASI TR-4 35-23-M00210_965838684_965838684 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:31:01 | 14.05.2022 15:23:35 | 0.87611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00092395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00092395
2297541 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-45 MANZARA CAD. 35-19-M00045_956693591_956693591 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 17:29:45 | 14.05.2022 18:11:21 | 0.69333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11646
2297647 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-512 REİSDERE 35-18-L00512_950461645_950461645 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 21:28:23 | 14.05.2022 23:41:29 | 2.2183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35519 | 0 | 0 | 0 | 1.1668 | 0 | 0 | 1.522
2297295 | 1 | İZMİR | URLA | DM | BALIKLIOVA DM 35-19-L00270_BALIKLIOVA TR-3 TR-4 L05_2321768 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 10:36:16 | 14.05.2022 13:11:13 | 2.5825 | 0 | 434 | 0 | 56 | 1 | 59 | 1 | 0 | 0 | 259.6775 | 0 | 29.1495 | 33.9636 | 86.8347 | 151.9232 | 0 | 561.5484
2297604 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1580 35-01-K01580_912959269_912959269 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 19:25:31 | 14.05.2022 20:35:24 | 1.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52027 | 0 | 0 | 0.52027
2297269 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KORDON KÖK 45-78-M00730_ESKİ KABAZLI M04_2105511 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:06:20 | 14.05.2022 10:07:06 | 0.012778 | 0 | 531 | 7 | 29 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1.1961 | 0.072201 | 0.1448 | 0.038384 | 0.26861 | 0 | 0 | 1.7201
2297338 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Dağıtım Transformatörü | DADAĞLI TR-7 TARIMSAL SULAMA 45-79-M00380_45-79-M00380_2351133 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:33:02 | 14.05.2022 13:34:20 | 2.0217 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10808 | 0 | 102.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.3256
2297561 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_953356919_953356919 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 18:17:10 | 15.05.2022 01:59:31 | 7.7058 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70173
2297169 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KEMİKLİDERE KÖK 45-80-M00108_KAPAKLI DM GİRİŞ M04_2086357 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 06:52:09 | 14.05.2022 06:52:39 | 0.0083333 | 0 | 1401 | 171 | 104 | 20 | 178 | 1 | 0 | 0 | 2.0753 | 2.0218 | 1.35 | 0.24307 | 0.35294 | 0.017997 | 0 | 6.0611
2297418 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-211 35-18-L00211_950464690_950464690 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:01:54 | 14.05.2022 16:26:41 | 2.4131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030255
2297375 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | _A_56367048_56367048 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 12:45:19 | 14.05.2022 17:10:00 | 4.4114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.5831 | 0 | 475.3235 | 675.9065
2297624 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SARNIÇ İM 35-08-A00005_SARNIÇ-9 K09_2308975 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 20:22:24 | 14.05.2022 20:40:37 | 0.30361 | 0 | 108 | 0 | 0 | 11 | 48 | 12 | 6 | 0 | 10.8778 | 0 | 0 | 76.6761 | 24.8468 | 114.3604 | 9.4876 | 236.2487
2297518 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM06/TR03 45-73-M00048_945674259_945674259 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 16:37:07 | 14.05.2022 19:23:02 | 2.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68965 | 0 | 0 | 0.68965
2297667 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_YEŞİLYURT MERKEZ (TR-2) M05_2086186 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 23:31:16 | 15.05.2022 01:42:41 | 2.1903 | 0 | 1496 | 7 | 38 | 5 | 308 | 0 | 0 | 0 | 584.0804 | 120.9625 | 213.1098 | 25.4917 | 188.9426 | 0 | 0 | 1132.5869
2297544 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | YUKARIDOLMA TR-1 45-72-L00669_C_56394310_56394310 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 17:15:07 | 14.05.2022 19:28:54 | 2.2297 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8754
2297143 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | GÖLCÜK DM 35-15-L01153_GÖLCÜK L05_67177076 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 00:23:07 | 14.05.2022 01:43:20 | 1.3369 | 0 | 891 | 1 | 208 | 1 | 201 | 0 | 0 | 0 | 126.3745 | 0.51398 | 30.2137 | 1.2355 | 82.574 | 0 | 0 | 240.9117
2297166 | 1 | İZMİR | URLA | DM | TATAR DM 35-19-M00256_ALAÇATI-1 ÇIKIŞ M12_2053774 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 05:35:49 | 14.05.2022 06:44:10 | 1.1392 | 13 | 1174 | 12 | 164 | 30 | 219 | 2 | 1 | 9.858 | 321.3519 | 10.4251 | 55.2703 | 65.8806 | 88.2277 | 160.6476 | 7.7969 | 719.4581
2297335 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | BADINCA KÖK 45-73-M00341_EVRENLİ KÖK M03_75912946 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:57:38 | 14.05.2022 12:19:03 | 1.3569 | 0 | 1200 | 19 | 130 | 6 | 42 | 0 | 1 | 0 | 193.6274 | 52.997 | 91.2643 | 9.9347 | 39.5847 | 0 | 8.6122 | 396.0203
2297312 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | BEYLİKLİ TR-1 45-78-M00727_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112345 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:07:23 | 14.05.2022 12:26:56 | 1.3258 | 0 | 159 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 43.5787 | 0 | 0.80312 | 0 | 3.9575 | 0 | 0 | 48.3393
2297498 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-16 45-77-L00016_B_56395781_56395781 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 16:09:22 | 14.05.2022 16:44:19 | 0.5825 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4594 | 0 | 0 | 0 | 0.05461 | 0 | 0 | 6.514
2297644 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1906 35-10-K01906_915033241_915033241 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 21:23:09 | 14.05.2022 22:34:46 | 1.1936 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61926 | 0 | 0.75069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3699
2297272 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | DERİCİ KÖK 45-84-M00003_RAZOĞLU M07_2063928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:07:41 | 14.05.2022 11:59:16 | 1.8597 | 6 | 2 | 122 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.5835 | 0.31771 | 163.7153 | 0.082182 | 8.5806 | 0 | 0 | 0 | 176.2793
2297415 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-2 35-16-A00002_TR-107 M09_2055201 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:00:41 | 14.05.2022 14:13:21 | 0.21111 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 25.3727 | 0 | 0 | 0 | 7.1968 | 0 | 0 | 32.5695
2297650 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİCEKÖY L04_83647136 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 21:56:46 | 14.05.2022 22:35:14 | 0.64111 | 2 | 2254 | 19 | 865 | 18 | 506 | 2 | 0 | 2.3091 | 148.1592 | 22.1256 | 77.9941 | 15.8438 | 100.2285 | 56.787 | 0 | 423.4473
2297292 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_YENMİŞ M08_2306688 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:47:49 | 14.05.2022 10:54:41 | 0.11453 | 18 | 2842 | 59 | 49 | 110 | 329 | 21 | 0 | 0.60249 | 67.8308 | 19.4035 | 2.3405 | 175.4563 | 17.7219 | 294.4372 | 0 | 577.7926
2297584 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-132 35-19-L00132_35-19-L00132_2361667 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 19:00:06 | 14.05.2022 21:33:05 | 2.5497 | 0 | 6 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.072 | 0 | 34.6483 | 0 | 4.944 | 0 | 0 | 54.6642
2297607 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | SAYIK TR-1 45-74-M00217_B_56352022_56352022 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 19:41:59 | 14.05.2022 21:42:12 | 2.0036 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0245 | 0 | 0 | 0 | 1.2003 | 0 | 0 | 11.2248
2297229 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | DM-2/TR-19 45-72-L00019_TR-2/18 L01_61368777 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 09:44:37 | 14.05.2022 18:14:40 | 8.5008 | 0 | 2946 | 0 | 9 | 0 | 145 | 0 | 1 | 0 | 4435.915 | 0 | 0.26212 | 0 | 697.7708 | 0 | 23.0404 | 5156.9883
2297421 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİCEKÖY L04_83647154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:07:36 | 14.05.2022 14:39:31 | 0.53194 | 2 | 2236 | 19 | 852 | 18 | 500 | 2 | 0 | 1.7315 | 114.5912 | 24.7484 | 79.0657 | 13.7911 | 114.5862 | 82.9114 | 0 | 431.4255
2297521 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-109 ZEYTİNALANI 35-19-L00109_95000131717_95000131717 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 16:43:22 | 14.05.2022 18:04:02 | 1.3444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25898
2297401 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_950445890_950445890 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 13:35:04 | 14.05.2022 14:18:32 | 0.72444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12016
2297215 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-3854 35-03-K03854_TRAFO K02_41923535 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 08:57:00 | 14.05.2022 17:48:35 | 8.8597 | 0 | 1009 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 1 | 0 | 1988.3536 | 0 | 0 | 0 | 1008.6861 | 0 | 256.1926 | 3253.2323
2297633 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-335 35-02-M00335_910368196_910368196 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 20:43:02 | 14.05.2022 22:45:49 | 2.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2579 | 0 | 0 | 24.2579
2297593 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | ALİ ŞAHİN SULAMA GRUBU 35-29-M00175_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2099112 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 19:14:08 | 14.05.2022 20:50:50 | 1.6117 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6675 | 0 | 4.8398 | 0 | 0 | 52.5073
2297344 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1036 35-04-M01036_35-04-M01036_65761881 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 11:48:54 | 14.05.2022 12:58:30 | 1.16 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 93.03 | 0 | 0 | 0 | 151.3922 | 0 | 0 | 244.4222
2297387 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KESKİNOĞLU KÖK 45-80-M00107_ALİRIZA BEY/TR-37/TR-38 TARIMSAL SULAMA M01_72195195 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 13:14:07 | 14.05.2022 14:34:00 | 1.3314 | 0 | 11 | 8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9659 | 62.231 | 25.235 | 1.4636 | 0 | 0 | 0 | 91.8955
2297487 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YİĞİTLER KÖK 35-27-M00707_YİĞİTLER SULAMA M01_72159090 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 15:52:22 | 14.05.2022 21:53:32 | 6.0194 | 0 | 18 | 6 | 55 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 28.2254 | 96.2751 | 59.782 | 31.1961 | 17.9782 | 0 | 0 | 233.4568
2297530 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-38 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01038_45-80-M01038_2358174 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 17:02:07 | 14.05.2022 18:36:41 | 1.5761 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7656
2297653 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1975 35-09-M01975_97779558_97779558 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 21:57:34 | 14.05.2022 22:32:37 | 0.58417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0095783
2297510 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ÇEPNİBEKTAŞ TR-1 45-83-L00300_C_56401364_56401364 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 16:29:55 | 14.05.2022 21:25:19 | 4.9233 | 0 | 63 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53.3812 | 0 | 40.9808 | 0 | 5.0381 | 0 | 0 | 99.4
2297218 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | AG Fideri | K-1179 35-08-K01179_A_56370958_56370958 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.05.2022 08:58:05 | 14.05.2022 14:32:49 | 5.5789 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117.7088 | 0 | 0 | 0 | 2.3515 | 0 | 0 | 120.0603
2297175 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇİLE KÖYÜ M05_50064043 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 07:25:57 | 14.05.2022 07:33:05 | 0.11889 | 0 | 207 | 0 | 32 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4.3491 | 0 | 1.4353 | 0.83769 | 1.3525 | 0 | 0 | 7.9745
2297427 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-25/17 45-71-M00049_TR-1/45 M04_61319572 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:16:40 | 14.05.2022 15:03:19 | 0.7775 | 0 | 47 | 1 | 24 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12.1115 | 0.0029756 | 7.7706 | 3.5543 | 7.0994 | 0 | 0 | 30.5387
2297281 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | MESCİTLİ DM 35-15-L00904_TURŞU L03_72321002 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:23:14 | 14.05.2022 12:22:43 | 1.9914 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.7926 | 0 | 142.198 | 0 | 121.1071 | 0 | 0 | 0 | 268.0977
2297613 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KILCANLAR TR-2 45-75-M00446_945609640_945609640 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 20:01:12 | 14.05.2022 23:51:55 | 3.8453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13624
2297404 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-1. 35-22-M00139_955290816_955290816 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 13:39:54 | 14.05.2022 15:16:55 | 1.6169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46106 | 0 | 0 | 0.46106
2297550 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | İLYASLAR TR-2 45-76-M00096_B_56400388_56400388 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 17:50:10 | 14.05.2022 18:36:06 | 0.76556 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20385 | 0 | 0.79448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99833
2297241 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-2088 35-09-M02088_A_60983308_60983308 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 09:51:45 | 14.05.2022 10:20:18 | 0.47583 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8259 | 0 | 0 | 0 | 4.4295 | 0 | 0 | 8.2554
2297444 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM06/TR03 45-73-M00048_945674313_945674313 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 14:20:38 | 14.05.2022 15:45:35 | 1.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13281 | 0 | 0 | 0.13281
2297158 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2057398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 04:32:31 | 14.05.2022 05:50:19 | 1.2967 | 3 | 4 | 38 | 1 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1.9333 | 3.526 | 160.7311 | 0.85944 | 24.4481 | 12.7473 | 18.6313 | 0 | 222.8765
2297304 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-102 35-16-L00102_953346865_953346865 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 10:46:02 | 14.05.2022 18:22:21 | 7.6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.989 | 0 | 0 | 6.989
2297533 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_HatBaşıAyırıcı_54697347 M06_54697347 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 16:58:34 | 14.05.2022 17:38:22 | 0.66333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22545 | 11.2814 | 0 | 10.3402 | 0 | 21.8471
2297484 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-25 35-14-L00025_966375722_966375722 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 15:55:24 | 14.05.2022 18:09:06 | 2.2283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7129
2297135 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | AKÇAPINAR TR-3 45-83-L00441_45-83-L00441_2371747 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 00:10:26 | 14.05.2022 02:02:39 | 1.8703 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6625 | 0 | 17.2375 | 0 | 1.7369 | 0 | 0 | 25.6369
2297172 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ÇAYLI L04_2121818 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 07:11:46 | 14.05.2022 07:19:22 | 0.12667 | 0 | 763 | 0 | 128 | 3 | 165 | 0 | 0 | 0 | 14.6769 | 0 | 16.0829 | 0.15064 | 13.8087 | 0 | 0 | 44.7192
2297470 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_A_56376280_56376280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 15:30:52 | 14.05.2022 22:30:26 | 6.9928 | 0 | 38 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49.7494 | 0 | 28.6709 | 0 | 15.6402 | 0 | 0 | 94.0605
2297178 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_ULUCAK ŞEHİR M04_2310310 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 07:12:09 | 14.05.2022 09:06:33 | 1.9067 | 9 | 5227 | 8 | 45 | 3 | 489 | 1 | 2 | 26.9847 | 2091.8539 | 7.769 | 46.4341 | 27.1309 | 489.2101 | 180.3586 | 11.0351 | 2880.7764
2297570 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-16 45-77-L00016_D_56395103_56395103 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.05.2022 18:25:05 | 14.05.2022 19:59:02 | 1.5658 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 41.2018 | 0 | 0 | 0 | 11.6018 | 0 | 0 | 52.8035
2297672 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139846 M05_53139846 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 00:34:54 | 15.05.2022 03:00:20 | 2.4239 | 1 | 411 | 7 | 3 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0.84627 | 210.3521 | 24.8215 | 1.5196 | 14.5246 | 47.9811 | 0 | 0 | 300.0451
2297673 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-77 35-01-K00077_K-812 K04_41903905 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 01:04:06 | 15.05.2022 01:14:44 | 0.17722 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 494 | 1 | 6 | 0 | 29.6236 | 0 | 0 | 0 | 36.3278 | 4.1531 | 7.4803 | 77.5848
2297676 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_KEMALİYE-2 M20_2312685 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 01:49:15 | 15.05.2022 01:55:00 | 0.095833 | 23 | 3881 | 281 | 1189 | 56 | 315 | 4 | 0 | 0.67721 | 55.5431 | 48.6093 | 91.504 | 11.3031 | 12.5427 | 11.2823 | 0 | 231.4616
2297678 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM02/TR28 MİLLİ EGEMENLİK 45-73-M00013_B b1_45157221 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 01:38:39 | 15.05.2022 04:23:34 | 2.7486 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.8314 | 0 | 0 | 0 | 0.54947 | 0 | 0 | 16.3809
2297680 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | K-4720 35-03-K04720_K-1129 K01_2126638 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 02:03:11 | 15.05.2022 02:06:18 | 0.051944 | 0 | 3490 | 0 | 1 | 1 | 233 | 0 | 1 | 0 | 38.9423 | 0 | 0 | 0.24667 | 6.0837 | 0 | 0.50208 | 45.7747
2297685 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | YEŞİLYURT TR-12 45-73-M00487_DAĞITIM TRAFOSU M03_66945145 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 02:36:36 | 15.05.2022 03:30:12 | 0.89333 | 0 | 93 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.7465 | 0 | 17.6008 | 0 | 1.6646 | 0 | 0 | 30.0118
2297689 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_KULA M05_2096289 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 02:27:00 | 15.05.2022 02:59:51 | 0.5475 | 7 | 1117 | 186 | 74 | 51 | 103 | 0 | 0 | 0.88772 | 89.8559 | 224.8884 | 10.9657 | 86.8874 | 28.9517 | 0 | 0 | 442.4367
2297690 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_KINIK İM - GERİLİM M01_72093566 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 02:44:06 | 15.05.2022 02:53:16 | 0.15278 | 0 | 1547 | 6 | 258 | 11 | 200 | 5 | 0 | 0 | 29.6361 | 1.2718 | 10.101 | 5.9867 | 13.0047 | 34.9467 | 0 | 94.947
2297701 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-28 K39_2310413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 06:23:01 | 15.05.2022 07:36:56 | 1.2319 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 466.6158 | 0 | 0 | 0 | 91.7001 | 0 | 0 | 558.316
2297707 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÇAYBAŞI TR-1 35-26-L00209_D D01_81593943 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2022 06:41:47 | 15.05.2022 13:23:29 | 6.695 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.9916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9916
2297709 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-42 45-79-M00042_C_56397598_56397598 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 06:43:15 | 15.05.2022 07:52:45 | 1.1583 | 0 | 149 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.494 | 0 | 0.14514 | 0 | 3.0477 | 0 | 0 | 28.6869
2297710 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÖRNEKKÖY L04_72201760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 06:41:19 | 15.05.2022 07:30:45 | 0.82389 | 33 | 1954 | 114 | 160 | 39 | 206 | 3 | 1 | 20.555 | 312.4939 | 32.6556 | 31.294 | 64.3288 | 58.0435 | 4.5927 | 0.47993 | 524.4436
2297712 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7 35-15-M00007_950359045_950359045 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 06:42:23 | 15.05.2022 08:01:47 | 1.3233 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2417
2297715 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1060 35-02-M01060_910155790_910155790 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 07:13:04 | 15.05.2022 10:09:18 | 2.9372 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5673 | 0 | 0 | 0 | 2.6259 | 0 | 0 | 7.1932
2297717 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | DM-6 35-28-M00961_DM-6/TR-30 M01_83509893 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 07:26:57 | 15.05.2022 08:52:33 | 1.4267 | 0 | 1135 | 0 | 6 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 259.6237 | 0 | 1.6741 | 0 | 210.6419 | 0 | 0 | 471.9397
2297718 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TR-1/11 45-83-M00011_ÖZSÜMER M012_83843013 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 07:26:39 | 15.05.2022 08:48:17 | 1.3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1637 | 0 | 525.9527 | 0 | 528.1165
2297721 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_HatBaşıAyırıcı_53134681 M06_53134681 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 07:43:02 | 15.05.2022 10:45:22 | 3.0389 | 1 | 0 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.042222 | 0 | 116.6547 | 0 | 13.372 | 0 | 0 | 0 | 130.069
2297723 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_SOBRAN M02_2086185 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 08:06:43 | 15.05.2022 08:52:53 | 0.76944 | 0 | 245 | 58 | 172 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36.2177 | 66.7765 | 159.8934 | 2.1349 | 9.8282 | 0 | 0 | 274.8507
2297725 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ABDÜLHAMİT SEVİM ÖZEL 35-27-M00870Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2096184 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 08:13:31 | 15.05.2022 09:15:19 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7821 | 0 | 54.7821
2297726 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | YEŞİLKÖY TR-1 35-15-L00187_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039366 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 08:15:00 | 15.05.2022 10:12:40 | 1.9611 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.668 | 0 | 0.13623 | 0 | 3.0982 | 0 | 0 | 14.9025
2297727 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | TR-830 KÖK 35-28-M00619_ M02_2328677 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 08:17:43 | 15.05.2022 09:27:54 | 1.1697 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77.4886 | 0 | 0 | 0 | 0.098301 | 0 | 0 | 77.5869
2297728 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FAHRİ AKYÜZ SULAMA GRUBU TR 35-27-M00524_914626535_914626535 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 08:21:49 | 15.05.2022 12:03:13 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2762 | 0 | 3.3436 | 0 | 0 | 3.6198
2297730 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 07:59:26 | 15.05.2022 09:17:44 | 1.305 | 0 | 15 | 0 | 20 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4.8237 | 0 | 15.2348 | 727.2781 | 11.1585 | 27.6524 | 0 | 786.1475
2297733 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-39 35-17-M00039_7196005_56393512_56393512 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 08:33:10 | 15.05.2022 12:46:51 | 4.2281 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 95.826 | 0 | 0 | 0 | 7.5827 | 0 | 0 | 103.4087
2297736 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZPINAR TR-3 45-79-M00546_945563255_945563255 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 08:52:42 | 15.05.2022 14:06:23 | 5.2281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0843
2297737 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/8 KÖK 45-71-M00828_DM-5/11 M08_72087092 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:00:16 | 15.05.2022 13:07:01 | 4.1125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 41 | 27 | 42 | 0 | 0 | 6.323 | 0 | 2077.0415 | 865.4927 | 5761.8227 | 3753.7088 | 12464.3888
2297738 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_ALİBEYLİ ŞEHİR-1 M07_72190833 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:01:04 | 15.05.2022 17:16:07 | 8.2508 | 0 | 473 | 0 | 10 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 525.0676 | 0 | 152.4695 | 0 | 133.027 | 0 | 0 | 810.5641
2297740 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-2 45-73-M00250_945668493_945668493 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 08:47:54 | 15.05.2022 10:10:13 | 1.3719 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27272
2297741 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-2/43 45-72-L00043_TR-2/45 L02_61324957 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:18:56 | 15.05.2022 17:51:00 | 8.5344 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 1 | 0 | 763.9101 | 0 | 0 | 0 | 1958.0982 | 0 | 46.5884 | 2768.5967
2297742 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | SALİHLERALTI MİGROS TR 35-30-M00669_YAĞMUR M02_2306787 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 08:54:41 | 15.05.2022 09:50:40 | 0.93306 | 1 | 1334 | 0 | 0 | 11 | 113 | 0 | 1 | 8.497 | 176.3504 | 0 | 0 | 52.8662 | 54.8286 | 0 | 0.35231 | 292.8945
2297743 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | DM-6 35-28-M00961_DM-6/5 M011_83509889 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:09:27 | 15.05.2022 13:20:45 | 4.1883 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 252.6627 | 0 | 0 | 0 | 170.7445 | 0 | 0 | 423.4073
2297745 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | M-669 KÖK 35-17-M00669_YENİ KARAKÖY M05_72390611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 09:00:46 | 15.05.2022 09:50:24 | 0.82722 | 0 | 724 | 6 | 11 | 7 | 35 | 1 | 0 | 0 | 99.1899 | 35.4245 | 1.8871 | 79.9479 | 7.5018 | 22.9244 | 0 | 246.8755
2297751 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_ALTINOLUK TR-2 L05_2337274 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:11:36 | 15.05.2022 17:29:12 | 8.2933 | 0 | 325 | 0 | 137 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 321.5432 | 0 | 288.5217 | 16.5867 | 202.3033 | 0 | 0 | 828.9549
2297752 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_HatBaşıAyırıcı_53136699 L06_53136699 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:11:00 | 15.05.2022 17:11:16 | 8.0044 | 0 | 363 | 4 | 80 | 6 | 44 | 0 | 0 | 0 | 574.8666 | 149.8795 | 393.9936 | 195.1735 | 239.7859 | 0 | 0 | 1553.6991
2297753 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_HACIHALİLLER DM M08_2075961 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:11:45 | 15.05.2022 17:14:14 | 8.0414 | 14 | 4042 | 598 | 370 | 67 | 466 | 13 | 2 | 32.4048 | 5603.6545 | 4465.4924 | 1607.7433 | 5191.2842 | 1432.2231 | 4082.9762 | 9.0639 | 22424.8425
2297754 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-891 35-02-M00891_M-431 M01_2034650 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:12:19 | 15.05.2022 13:37:25 | 4.4183 | 0 | 1457 | 0 | 0 | 4 | 172 | 7 | 0 | 0 | 1657.1183 | 0 | 0 | 68.5324 | 321.0753 | 1731.0584 | 0 | 3777.7844
2297759 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27 35-16-L00027_953343044_953343044 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.05.2022 09:02:18 | 15.05.2022 14:01:45 | 4.9908 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1095
2297761 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1506 35-03-K01506_910334548_910334548 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 09:19:44 | 15.05.2022 11:30:12 | 2.1744 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42701
2297763 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:25:04 | 15.05.2022 17:07:21 | 7.7047 | 2 | 2714 | 44 | 814 | 22 | 192 | 0 | 2 | 7.7087 | 3229.3296 | 1070.3547 | 3160.2645 | 788.5556 | 644.2462 | 0 | 8.5592 | 8909.0185
2297764 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇANKAYA KÖK 35-26-M00587_TORUN M05_65934334 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:27:32 | 15.05.2022 11:58:04 | 2.5089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3317 | 0 | 2041.0666 | 0 | 2062.3983
2297766 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_ÇAMAVLU M05_79464826 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:31:56 | 15.05.2022 17:43:33 | 8.1936 | 0 | 918 | 35 | 31 | 6 | 166 | 2 | 0 | 0 | 1007.7027 | 280.606 | 26.1825 | 32.9576 | 384.8807 | 657.6275 | 0 | 2389.957
2297768 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NEBİ ÖZDEN SLM GRB TR 35-27-M00706_966515669_966515669 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 09:34:30 | 15.05.2022 15:45:16 | 6.1794 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6366
2297770 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-14 35-28-L00014_MENEMEN TR-17/MENEMEN TR-24 L05_66717168 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 09:42:16 | 15.05.2022 09:56:00 | 0.22889 | 1 | 1887 | 0 | 0 | 2 | 178 | 0 | 0 | 2.4927 | 81.8924 | 0 | 0 | 2.0855 | 19.5122 | 0 | 0 | 105.9828
2297771 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-2 M06_2059510 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:07:46 | 15.05.2022 18:03:49 | 8.9342 | 6 | 10166 | 0 | 13 | 22 | 2686 | 0 | 1 | 16.5076 | 16700.5067 | 0 | 86.2788 | 503.3319 | 10343.9928 | 0 | 414.015 | 28064.6329
2297772 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/51 M17_2059042 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:07:29 | 15.05.2022 17:52:42 | 8.7536 | 0 | 4124 | 0 | 13 | 2 | 299 | 1 | 2 | 0 | 6855.0724 | 0 | 58.1712 | 5041.8428 | 2090.4733 | 108.0662 | 57.3405 | 14210.9664
2297774 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-3 (DM-2 KESİKBAŞ) M13_2059050 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 09:07:19 | 15.05.2022 17:34:00 | 8.4447 | 0 | 5485 | 0 | 42 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 8512.7105 | 0 | 255.1018 | 63.5847 | 1776.2984 | 0 | 0 | 10607.6953
2297775 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | M-2732 35-08-M02732_DAĞITIM TRAFOSU M01_78087363 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 09:57:42 | 15.05.2022 17:01:25 | 7.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7767 | 0 | 0 | 6.7767
2297776 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-42 45-79-M00042_C_56397598_56397598 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 09:32:59 | 15.05.2022 15:57:30 | 6.4086 | 0 | 149 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 162.1752 | 0 | 0.96718 | 0 | 21.7237 | 0 | 0 | 184.8661
2297777 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1603 35-01-K01603_911278536_911278536 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 09:14:19 | 15.05.2022 10:30:37 | 1.2717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073084 | 0 | 0 | 0.073084
2297778 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEAHMET-YİĞİTALİ TARIMSAL SULAMA 45-72-L00145_45-72-L00145_2374351 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 09:49:12 | 15.05.2022 13:27:52 | 3.6444 | 0 | 34 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.3863 | 0 | 16.613 | 0 | 1.0946 | 0 | 0 | 29.0939
2297780 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | GÖKEYÜP TR-3 45-78-M00816_49203150_56387732_56387732 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 10:07:28 | 15.05.2022 13:46:44 | 3.6544 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.3395 | 0 | 2.1193 | 0 | 5.3652 | 0 | 0 | 24.8241
2297781 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_HatBaşıAyırıcı_53134191 M01_53134191 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 09:34:30 | 15.05.2022 12:02:24 | 2.465 | 0 | 53 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.132 | 0 | 3.1178 | 0 | 3.1258 | 0 | 0 | 12.3756
2297782 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | HALİLBEYLİ TR-1 KÖK 35-27-M01057_HALİLBEYLİ KÖY İÇİ ATIK ARITMA M05_61283941 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 10:10:31 | 15.05.2022 12:04:14 | 1.8953 | 0 | 456 | 5 | 10 | 5 | 109 | 1 | 0 | 0 | 209.39 | 33.9275 | 59.4387 | 144.8942 | 141.3571 | 107.4128 | 0 | 696.4204
2297783 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | AŞAĞIÇOBANİSA TR-12 45-71-M00097_45-71-M00097_60972150 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 10:08:00 | 15.05.2022 17:15:39 | 7.1275 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63.4491 | 0 | 10.7734 | 0 | 26.7475 | 0 | 0 | 100.9701
2297784 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_950445885_950445885 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 10:01:44 | 15.05.2022 11:56:27 | 1.9119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3818
2297785 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ERGENEKON TR-3 45-83-L00140__73215841_73215841 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 10:10:57 | 15.05.2022 10:54:27 | 0.725 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.5799 | 0 | 0 | 0 | 0.44476 | 0 | 0 | 58.0246
2297786 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-1 35-16-M00009_AYASKENT DM-2 M10_82964605 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 10:24:50 | 15.05.2022 10:25:36 | 0.012778 | 0 | 3439 | 97 | 663 | 19 | 450 | 5 | 2 | 0 | 6.148 | 0.95928 | 5.395 | 0.40418 | 2.0489 | 0.5351 | 0.0064856 | 15.4969
2297788 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | TR-40 35-22-M00040_B_56355185_56355185 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 10:22:24 | 15.05.2022 11:37:37 | 1.2536 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40213
2297789 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_ZEYTİNDAĞ İÇME SUYU-DÖNMEZ ÇIRÇIR M04_2306337 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 10:15:42 | 15.05.2022 11:33:32 | 1.2972 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1151 | 0 | 9.5734 | 0 | 0 | 0 | 10.6886
2297790 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE EYÜP YAVUZ GRB. TR-6 35-15-L00128_D_56368303_56368303 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 10:27:36 | 15.05.2022 12:11:47 | 1.7364 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7265
2297791 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-738 35-03-K00738_954986884_954986884 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 10:29:10 | 15.05.2022 18:36:06 | 8.1156 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5408
2297792 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | M-657 35-17-M00657_HatBaşıAyırıcı_72823570 M03_72823570 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 10:24:00 | 15.05.2022 11:06:05 | 0.70139 | 0 | 123 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.5562 | 0 | 0 | 0.64354 | 1.5769 | 0 | 0 | 25.7766
2297793 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1231 35-01-M01231_911624818_911624818 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 10:22:21 | 15.05.2022 11:30:29 | 1.1356 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11672
2297794 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | TÜRKELLİ DM (TR-4) 35-28-M00368_SULFERT KİMYA M18_56299009 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 10:21:04 | 15.05.2022 11:40:49 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.669 | 0 | 82.669
2297795 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/70 45-72-M00070_956505438_956505438 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 10:47:24 | 15.05.2022 11:29:02 | 0.69389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029308
2297797 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | DM-19/02 45-71-M00713_ORTA ÖLÇEKLİ HAVAİ HAT M07_2321101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 10:47:13 | 15.05.2022 11:47:44 | 1.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0626 | 0.96556 | 184.8333 | 0 | 257.8615
2297798 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AYASKENT DM-2 (TR-1) 35-16-M00011_ÖZBATILILAR BELEDİYE-AZİZİYE-PAŞAKÖY M05_72045877 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 10:50:06 | 15.05.2022 12:21:52 | 1.5294 | 0 | 398 | 1 | 30 | 2 | 62 | 1 | 0 | 0 | 100.1275 | 1.044 | 9.8266 | 2.8645 | 23.8992 | 14.2268 | 0 | 151.9886
2297799 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALİYE TR-5 45-73-M00153_967107369_967107369 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 10:50:21 | 15.05.2022 12:56:22 | 2.1003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2339
2297802 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_YENİ FOÇA TR-24 M03_83360615 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 11:07:02 | 15.05.2022 11:50:19 | 0.72139 | 0 | 2008 | 0 | 1 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 256.5674 | 0 | 0 | 0 | 173.0108 | 0 | 0 | 429.5781
2297805 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 35-21-L00128_B_56373619_56373619 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 11:19:57 | 15.05.2022 14:24:53 | 3.0822 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.8969 | 0 | 0 | 0 | 0.34092 | 0 | 0 | 17.2378
2297807 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1408 35-01-K01408_911653649_911653649 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 11:13:53 | 15.05.2022 14:15:18 | 3.0236 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4594
2297808 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-250 35-18-L00250_E e1b_5945942 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 10:47:58 | 15.05.2022 16:06:33 | 5.3097 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8886
2297809 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | DM-4/18 35-26-M00803_35-26-M00803_65909385 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 10:35:00 | 15.05.2022 13:24:00 | 2.8167 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 239.8449 | 0 | 0 | 0 | 32.1795 | 0 | 0 | 272.0244
2297813 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_ULUCAK DM-2/8 M07_72170772 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 11:38:32 | 15.05.2022 12:51:25 | 1.2147 | 2 | 839 | 5 | 15 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0.59412 | 222.4258 | 1.4186 | 4.2436 | 0 | 21.4329 | 64.2609 | 0 | 314.376
2297814 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1408 35-01-K01408_A_56377894_56377894 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 11:29:27 | 15.05.2022 12:26:10 | 0.94528 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 14.2717 | 0 | 0 | 0 | 21.6722 | 0 | 0 | 35.944
2297815 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-7 L03_48928862 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 11:27:16 | 15.05.2022 12:00:32 | 0.55444 | 0 | 221 | 0 | 26 | 0 | 58 | 1 | 3 | 0 | 29.8803 | 0 | 5.1155 | 0 | 39.0009 | 31.8025 | 6.6207 | 112.4198
2297816 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POLYAK TR-2 35-30-L00133_955310463_955310463 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 11:28:25 | 15.05.2022 12:41:37 | 1.22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17934
2297817 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | KABAKUM KÖK-9 35-30-L00126_DİKİLİ İM 15,8 (KABAKUM FİDERİ ) L01_72067080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 11:42:16 | 15.05.2022 12:00:18 | 0.30056 | 15 | 2333 | 45 | 107 | 17 | 240 | 3 | 1 | 5.4976 | 124.8321 | 21.802 | 8.4773 | 20.1987 | 36.7504 | 69.4378 | 0.51969 | 287.5156
2297818 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-461 35-03-M00461_35-03-M00461_2354951 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 11:36:08 | 15.05.2022 15:02:15 | 3.4353 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.2832 | 0 | 26.9343 | 0 | 48.4449 | 0 | 0 | 79.6623
2297820 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELENDİ TR-12 45-81-M00012_945625435_945625435 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 11:39:31 | 15.05.2022 14:39:35 | 3.0011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44441
2297823 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3 35-02-M00003_99655773_99655773 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 11:51:16 | 15.05.2022 19:35:25 | 7.7358 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6635
2297825 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-77 45-78-L00077_49381692_65513764_65513764 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 11:34:36 | 15.05.2022 12:15:18 | 0.67833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.342 | 0 | 0 | 3.342
2297828 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TR-50 35-22-M00050_DEREKÖY M03_72137481 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 12:11:16 | 15.05.2022 12:25:48 | 0.24222 | 1 | 1343 | 0 | 134 | 1 | 148 | 0 | 1 | 0.060652 | 74.771 | 0 | 13.1655 | 2.4065 | 27.1223 | 0 | 0.30879 | 117.8347
2297832 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_ÖZBEY YENİKÖY L02_2064118 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 12:27:00 | 15.05.2022 12:31:12 | 0.07 | 1 | 1391 | 4 | 39 | 4 | 103 | 0 | 0 | 0.0051767 | 22.0913 | 0.37811 | 1.8174 | 0.40357 | 3.9407 | 0 | 0 | 28.6363
2297834 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4033 35-01-K04033_911718196_911718196 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 12:20:49 | 15.05.2022 13:21:47 | 1.0161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17372
2297835 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL DM 45-79-M00069_HatBaşıAyırıcı_53134299 M17_53134299 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 12:25:13 | 15.05.2022 17:56:32 | 5.5219 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42676 | 0 | 74.2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6577
2297836 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064042 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 12:37:03 | 15.05.2022 12:49:47 | 0.21222 | 1 | 426 | 28 | 122 | 11 | 95 | 0 | 0 | 0.34039 | 23.3083 | 37.1614 | 25.779 | 6.4708 | 10.2844 | 0 | 0 | 103.3443
2297837 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-34 35-27-L00347_913567054_913567054 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 12:38:39 | 15.05.2022 15:51:35 | 3.2156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0676
2297838 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 12:46:18 | 15.05.2022 12:53:00 | 0.11167 | 0 | 962 | 1 | 9 | 15 | 124 | 0 | 0 | 0 | 13.9735 | 0.12368 | 1.127 | 8.247 | 3.1718 | 0 | 0 | 26.643
2297840 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-1344 M03_2333592 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 12:56:07 | 15.05.2022 13:49:52 | 0.89583 | 1 | 2595 | 0 | 38 | 17 | 495 | 7 | 13 | 0.22631 | 587.0399 | 0 | 31.0321 | 109.8984 | 397.7862 | 368.1428 | 149.6258 | 1643.7517
2297841 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | DM-2 35-28-M00700_DM-6 M04_83506970 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 12:58:21 | 15.05.2022 13:41:32 | 0.71972 | 0 | 1814 | 0 | 41 | 0 | 565 | 2 | 1 | 0 | 247.9865 | 0 | 8.3919 | 0 | 197.0257 | 78.4736 | 1.1494 | 533.0271
2297844 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_HatBaşıAyırıcı_64251015 M01_64251015 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 12:46:46 | 15.05.2022 15:04:38 | 2.2978 | 0 | 399 | 9 | 33 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 71.2586 | 17.3844 | 78.5484 | 2.2215 | 6.8239 | 0 | 108.5525 | 284.7894
2297855 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-128/1 35-18-L00603_95000453192_95000453192 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:05:01 | 15.05.2022 16:02:37 | 2.96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2732
2297857 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAHŞELLİ TR-6 35-28-M00500_953396031_953396031 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 12:55:11 | 15.05.2022 15:49:47 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18713
2297858 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1838 35-02-M01838_M-1061 M01_85065088 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 12:57:12 | 15.05.2022 13:39:26 | 0.70389 | 0 | 2364 | 0 | 0 | 0 | 334 | 0 | 1 | 0 | 360.5759 | 0 | 0 | 0 | 116.4314 | 0 | 33.157 | 510.1642
2297871 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2116640 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:09:32 | 15.05.2022 14:11:44 | 1.0367 | 0 | 123 | 0 | 261 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 75.8997 | 0 | 118.5298 | 2.0021 | 33.0315 | 0 | 0 | 229.463
2297880 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2404 35-04-M02404_99628185_99628185 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:02:28 | 15.05.2022 16:13:49 | 3.1892 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7895
2297882 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM1/24 M05_2059512 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 10:46:00 | 15.05.2022 17:50:06 | 7.0683 | 0 | 3141 | 0 | 2 | 4 | 259 | 1 | 1 | 0 | 4298.0581 | 0 | 10.4193 | 197.4735 | 1238.4668 | 94.1173 | 0.83918 | 5839.3741
2297883 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKENT SULAMA TR-4 35-16-M00301_953354548_953354548 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 12:53:02 | 15.05.2022 19:18:45 | 6.4286 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8159
2297885 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KOCAÖMERLİ KÖYLER M13_83158733 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:22:06 | 15.05.2022 14:05:48 | 0.72833 | 1 | 1040 | 2 | 14 | 5 | 73 | 0 | 0 | 1.0275 | 89.5374 | 1.2616 | 5.4748 | 3.5134 | 15.2845 | 0 | 0 | 116.0991
2297886 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3 45-71-M02147_953243938_953243938 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:31:52 | 15.05.2022 19:20:28 | 5.81 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.394
2297887 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇA TR-28 35-23-L00028_42134504_56398219_56398219 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:31:50 | 15.05.2022 14:18:04 | 0.77056 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.4713 | 0 | 0 | 0 | 1.9062 | 0 | 0 | 23.3775
2297889 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-48 45-77-L00048_TR-47 L02_72207916 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.05.2022 13:56:36 | 15.05.2022 16:31:52 | 2.5878 | 5 | 1118 | 100 | 246 | 24 | 318 | 4 | 2 | 13.0556 | 487.8381 | 413.9972 | 253.904 | 232.2487 | 437.9187 | 335.7456 | 4.3805 | 2179.0884
2297892 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-8 35-15-L00287_A_56372997_56372997 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:54:59 | 15.05.2022 14:28:13 | 0.55389 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7747 | 0 | 0.016582 | 0 | 0 | 1.7913
2297894 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKALDOĞAN DEĞİRMENDERE TR 45-78-M00736_953279762_953279762 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:45:16 | 15.05.2022 15:23:56 | 1.6444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21621
2297896 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | FERİZLER TR-1 35-16-M00072_35-16-M00072_72337184 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:40:46 | 15.05.2022 17:49:17 | 4.1419 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.551 | 0 | 0.83199 | 0 | 6.0765 | 0 | 0 | 42.4595
2297897 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES TR-1 45-75-M00001_GÖRDES TR-2 M03_61374427 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:04:26 | 15.05.2022 14:13:43 | 0.15472 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4258 | 0 | 0 | 0 | 0.20306 | 0 | 0 | 5.6289
2297899 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-4 KEMİKLİ 45-79-M00121_A_56387154_56387154 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 13:53:12 | 15.05.2022 20:41:38 | 6.8072 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1934 | 0 | 1.7655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9589
2297900 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YOLÜSTÜ TR-10 35-15-M00267_950407309_950407309 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:08:26 | 15.05.2022 15:49:42 | 1.6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9203 | 0 | 0 | 3.9203
2297901 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKLIDERE TR-13 45-73-M01030_945661369_945661369 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:02:26 | 15.05.2022 15:30:27 | 1.4669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46435
2297903 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | TEKKEDERE DM 35-16-M00137_ZEYTİNDAĞ İÇME SUYU-DÖNMEZ ÇIRÇIR M04_2306337 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:16:15 | 15.05.2022 16:18:47 | 2.0422 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8586 | 0 | 15.8607 | 0 | 0 | 0 | 17.7193
2297905 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN İM 35-28-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133531 M17_53133531 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:04:12 | 15.05.2022 15:31:07 | 1.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9749 | 0 | 0 | 0 | 35.9749
2297906 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-143 PORTAŞ 35-02-M00143Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2062364 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:25:24 | 15.05.2022 18:16:16 | 3.8478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8279 | 0 | 0 | 0 | 4.8279
2297908 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE TR-3 35-15-L00125_C_56369301_56369301 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:29:36 | 15.05.2022 15:44:07 | 1.2419 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.17609 | 0 | 2.0027 | 0 | 7.2637 | 0 | 0 | 9.4426
2297909 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2441 35-04-M02441_966464477_966464477 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:25:56 | 15.05.2022 17:00:52 | 2.5822 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0359
2297910 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3037 35-09-M03037_913215065_913215065 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:26:39 | 15.05.2022 15:46:04 | 1.3236 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5986 | 0 | 0 | 0 | 7.3276 | 0 | 0 | 10.9261
2297917 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _955325267_955325267 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:34:35 | 15.05.2022 18:16:59 | 3.7067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61828 | 15.6331
2297918 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ÇEŞNELİ TR-439 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00945_45-73-M00945_2354935 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:29:21 | 15.05.2022 16:17:51 | 1.8083 | 0 | 42 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8032 | 0 | 12.8636 | 0 | 1.7535 | 0 | 0 | 18.4202
2297919 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İLYASLAR TR-2 45-76-M00096_955246533_955246533 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:37:31 | 15.05.2022 16:05:02 | 1.4586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020533
2297920 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | DAĞYENİKÖY TR-1 45-83-L00272_B_56399119_56399119 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:46:43 | 15.05.2022 15:36:17 | 0.82611 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7609 | 0 | 0 | 0 | 0.0076222 | 0 | 0 | 1.7686
2297921 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞÇULAR TR-12 35-19-M00266_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2061239 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:54:04 | 15.05.2022 15:34:31 | 0.67417 | 0 | 39 | 0 | 29 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.0727 | 0 | 11.219 | 0 | 5.1301 | 0 | 0 | 26.4219
2297924 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YUKARIKEMER TR-1 45-78-M00621_49211615_56391281_56391281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 14:48:00 | 15.05.2022 18:37:12 | 3.82 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7036 | 0 | 0 | 0 | 0.88627 | 0 | 0 | 2.5899
2297925 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950458762_950458762 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:03:04 | 15.05.2022 17:36:23 | 2.5553 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011377
2297927 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | İSMET DAĞLI SULAMA GRUBU TR 35-27-M00259_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2052644 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:08:58 | 15.05.2022 17:56:30 | 2.7922 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.015 | 0 | 11.0765 | 0 | 27.6456 | 0 | 0 | 40.737
2297929 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | YAHŞELLİ TR-6 35-28-M00500_35-28-M00500_2377261 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:07:26 | 15.05.2022 17:12:34 | 2.0856 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8586 | 0 | 7.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3366
2297932 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YENİPAZAR TR-4 45-78-M00688_49289433_56390063_56390063 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 15:40:40 | 15.05.2022 17:26:29 | 1.7636 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94793 | 0 | 1.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6669
2297939 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2059646 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:06:30 | 15.05.2022 17:38:03 | 1.5258 | 7 | 2300 | 58 | 260 | 27 | 357 | 0 | 0 | 3.4602 | 487.795 | 317.2781 | 419.2435 | 67.1064 | 207.6498 | 0 | 0 | 1502.5331
2297940 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057503 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:10:26 | 15.05.2022 16:30:21 | 0.33194 | 0 | 911 | 0 | 127 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 100.1126 | 0 | 35.3868 | 0 | 16.7839 | 0 | 0 | 152.2834
2297942 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-6 35-25-M00119_D_56373683_56373683 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:19:56 | 15.05.2022 17:13:59 | 0.90083 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.6528 | 0 | 0 | 0 | 0.36895 | 0 | 0 | 7.0218
2297943 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-3 35-13-L00003__72538713_72538713 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:15:02 | 15.05.2022 17:25:40 | 1.1772 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.5752 | 0 | 0 | 0 | 0.67957 | 0 | 0 | 2.2548
2297945 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-4/10 35-28-M00032_953369277_953369277 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:37:22 | 15.05.2022 17:43:13 | 1.0975 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8544
2297947 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:39:28 | 15.05.2022 16:43:21 | 0.064722 | 0 | 21 | 29 | 186 | 9 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0.5668 | 6.8795 | 20.078 | 4.0419 | 4.1071 | 1.1167 | 0 | 36.79
2297948 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU TOPRAK SLM TR 35-27-M00561_35-27-M00561_2365174 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:38:48 | 15.05.2022 20:16:03 | 3.6208 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6259 | 0 | 0.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4934
2297949 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 45-77-L00021_945486741_945486741 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:40:31 | 15.05.2022 18:52:14 | 2.1953 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46439
2297950 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAMBERLER TR-1 35-20-M00058_98901662_98901662 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:43:08 | 15.05.2022 19:40:07 | 2.9497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97585 | 0 | 0 | 0.97585
2297952 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-134 35-15-M00134_950373876_950373876 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 16:50:45 | 15.05.2022 18:27:51 | 1.6183 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5011
2297953 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | TR-15 45-77-L00015_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051389 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:18:55 | 15.05.2022 17:48:12 | 0.48806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2858 | 0 | 0 | 3.2858
2297954 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | ESKİ TEPEKÖY TR-1 45-75-M00251_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088401 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:02:32 | 15.05.2022 18:07:51 | 1.0886 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13227
2297955 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_KARMEZ-1 M04_2306343 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:17:01 | 15.05.2022 18:29:50 | 1.2136 | 8 | 109 | 45 | 100 | 22 | 34 | 0 | 0 | 5.997 | 25.5292 | 137.3468 | 172.2168 | 44.8667 | 13.852 | 0 | 0 | 399.8084
2297956 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_KARMEZ-2 M09_2306332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:09:41 | 15.05.2022 18:51:19 | 1.6939 | 21 | 127 | 149 | 311 | 47 | 84 | 16 | 0 | 9.5398 | 51.0123 | 486.7761 | 652.5928 | 210.5169 | 86.3184 | 1371.643 | 0 | 2868.3992
2297957 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-72 45-73-M00072_45-73-M00072_2372255 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:05:37 | 15.05.2022 17:27:49 | 0.37 | 0 | 46 | 1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.311 | 0.18711 | 3.0356 | 0 | 0.25657 | 0 | 0 | 5.7903
2297958 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CERİTLER TR-1 35-31-L00117_956588810_956588810 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:11:51 | 15.05.2022 20:47:33 | 3.595 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28205
2297959 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | MIDIKLI KÖK 45-81-M00043_KINIK M03_2101974 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:19:19 | 15.05.2022 17:20:00 | 0.011389 | 0 | 258 | 0 | 57 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.32513 | 0 | 0.062331 | 0.086768 | 0.096715 | 0 | 0 | 0.57095
2297960 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163711 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:13:54 | 15.05.2022 18:29:14 | 1.2556 | 5 | 1515 | 10 | 19 | 17 | 182 | 2 | 0 | 0.91123 | 402.6914 | 7.3749 | 5.1596 | 281.0038 | 90.4351 | 6.4769 | 0 | 794.0529
2297962 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2328103 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:17:00 | 15.05.2022 18:25:15 | 0.1375 | 2 | 1392 | 182 | 167 | 32 | 118 | 0 | 0 | 0.035903 | 19.9422 | 47.2654 | 10.2242 | 6.455 | 3.188 | 0 | 0 | 87.1108
2297963 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-8 35-15-L00249_B_56361727_56361727 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:31:02 | 15.05.2022 19:27:06 | 1.9344 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0849 | 0 | 16.8521 | 0 | 6.631 | 0 | 0 | 29.568
2297964 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇİLE TR-5 35-22-M00247_B_56370616_56370616 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:31:45 | 15.05.2022 19:00:53 | 1.4856 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2661 | 0 | 0.093785 | 0 | 0 | 3.3598
2297965 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | AFŞAR TR-4 45-79-M00335_C_56386817_56386817 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:30:36 | 15.05.2022 18:39:26 | 1.1472 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9274 | 0 | 0.49308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4205
2297966 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-320 M07_2064788 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:41:28 | 15.05.2022 18:01:52 | 0.34 | 1 | 2596 | 0 | 38 | 21 | 618 | 10 | 20 | 0.085223 | 235.855 | 0 | 11.3354 | 45.2928 | 162.3607 | 132.2097 | 48.5828 | 635.7215
2297967 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-4 35-23-L00004_950423153_950423153 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:47:42 | 15.05.2022 19:13:53 | 1.4364 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3161
2297973 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | DM-1/73 35-29-M00073_35-29-M00073_2357801 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:52:20 | 15.05.2022 18:31:48 | 0.65778 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 54.3447 | 0 | 0 | 0 | 9.6829 | 0 | 0 | 64.0276
2297974 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | NEVZAT KARAKAŞ SULAMA GRUBU 35-29-M00152_950345485_950345485 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 17:57:24 | 15.05.2022 18:57:49 | 1.0069 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20587
2297976 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TOSUNLAR HACIİSA TR-2 35-32-L00039_48687328_56367935_56367935 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:03:48 | 15.05.2022 19:25:30 | 1.3617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.37246 | 0 | 0 | 0 | 0.50848 | 0 | 0 | 0.88094
2297977 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | TEPEBOZ TR-3 35-21-L00062__72410941_72410941 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:09:05 | 15.05.2022 20:22:54 | 2.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14141 | 0 | 0 | 0.14141
2297978 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-6 35-25-M00119_C_56374376_56374376 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:05:40 | 15.05.2022 19:28:22 | 1.3783 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.80554 | 0 | 0 | 0 | 1.1846 | 0 | 0 | 1.9902
2297979 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1321 35-09-K01321_97862924_97862924 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:10:44 | 15.05.2022 18:57:47 | 0.78417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17284
2297980 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BELEDİYE EMEKÇİLERİ SİTESİ TR 35-19-M00138__65510093_65510093 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:05:32 | 15.05.2022 19:13:11 | 1.1275 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1772
2297981 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2312 35-03-K02312_910698294_910698294 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:11:22 | 15.05.2022 20:17:39 | 2.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3824 | 0 | 0 | 1.3824
2297983 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYALIOĞLU TR-1 45-72-L00071_953131144_953131144 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:03:06 | 15.05.2022 21:41:31 | 3.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7022 | 0 | 0 | 1.7022
2297984 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | TİLKİKÖY TR-1 45-71-M01271_C_56387822_56387822 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:15:57 | 15.05.2022 19:58:26 | 1.7081 | 0 | 39 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.5304 | 0 | 4.7949 | 0 | 0.0016722 | 0 | 0 | 23.327
2297985 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | ALİBEYLİ TR-2 45-80-M00065_ALİBEYLİ TR-5 M01_72191464 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:16:55 | 15.05.2022 19:24:32 | 1.1269 | 0 | 188 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33.1783 | 0 | 17.7362 | 0 | 7.1323 | 0 | 0 | 58.0468
2297986 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-2/48 45-72-L00048_TR-2/45 GİRİŞ L05_66585956 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:14:48 | 15.05.2022 19:31:13 | 1.2736 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 71.2771 | 0 | 0 | 0 | 41.5731 | 0 | 0 | 112.8501
2297987 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MEHMET ÇUKUR SULAMA GRUBU 35-29-M00354_A_56360987_56360987 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:20:08 | 15.05.2022 20:05:06 | 1.7494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30982
2297989 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_95001306906_95001306906 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:24:34 | 15.05.2022 19:39:48 | 1.2539 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7763
2297992 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-143 35-18-L00143_10463945_56369876_56369876 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:26:38 | 15.05.2022 20:48:24 | 2.3628 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.2259 | 0 | 0 | 0 | 2.0294 | 0 | 0 | 26.2553
2297993 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDECİK TR-3 45-71-M00080_953203991_953203991 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:31:02 | 15.05.2022 22:57:41 | 4.4442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1432
2297995 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMZABEYLİ TR-4 45-71-M01774_953189274_953189274 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:37:37 | 15.05.2022 21:05:53 | 2.4711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77983
2297996 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_HatBaşıAyırıcı_53139084 M03_53139084 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:40:45 | 15.05.2022 19:45:55 | 1.0861 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4614
2297997 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESKİOBA TR-1 35-29-L00144_950339039_950339039 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 18:43:59 | 15.05.2022 20:39:36 | 1.9269 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22688
2298002 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-106 ZEYTİNALANI 35-19-L00106_956669189_956669189 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 19:05:15 | 15.05.2022 22:02:31 | 2.9544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69606
2298003 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2212 DOĞANCILAR TR-1 35-03-M02212_910987631_910987631 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 19:12:09 | 15.05.2022 21:27:55 | 2.2628 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13312
2298004 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_53137267 M02_53137267 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 19:11:50 | 15.05.2022 20:18:15 | 1.1069 | 0 | 39 | 2 | 29 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.6869 | 6.6629 | 16.3444 | 1.0533 | 7.421 | 0 | 0 | 49.1685
2298005 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-46 35-22-M00652_967060916_967060916 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 19:11:17 | 15.05.2022 22:42:09 | 3.5144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.075822 | 0 | 0 | 0 | 1.9821 | 0 | 0 | 2.058
2298007 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3185 35-04-K03185_99254511_99254511 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 19:19:38 | 15.05.2022 20:07:51 | 0.80361 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.7047 | 0 | 0 | 0 | 0.7552 | 0 | 0 | 2.4599
2298009 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜLEYMANLI TR-11 45-72-L00331_956528415_956528415 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 19:29:16 | 15.05.2022 20:44:40 | 1.2567 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2298010 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1174 35-04-M01174_99386942_99386942 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 19:32:03 | 15.05.2022 20:49:43 | 1.2944 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1917 | 0 | 0 | 0 | 1.1128 | 0 | 0 | 3.3045
2298011 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | YALNIZCUMA TR 45-74-M00191_B_56352201_56352201 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 19:32:21 | 15.05.2022 22:21:28 | 2.8186 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52005 | 0 | 0.010763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53081
2298012 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-2/45 45-72-L00045_45-72-L00045_66517457 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 19:32:15 | 15.05.2022 20:00:09 | 0.465 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 1 | 0 | 10.4367 | 0 | 0 | 0 | 12.6175 | 0 | 1.7295 | 24.7838
2298013 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DELEMENLER BAHÇEARASI TR-1 45-73-M00670_A_56390297_56390297 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 19:39:17 | 15.05.2022 22:27:24 | 2.8019 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0678 | 0 | 0.064454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1323
2298014 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI TR-2 35-22-M00158_955254691_955254691 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 19:40:31 | 15.05.2022 20:42:10 | 1.0275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11505
2298015 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KAHRAMANLAR TR-1 45-79-M00218_A_56386778_56386778 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 19:46:08 | 15.05.2022 23:02:34 | 3.2739 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.167
2298016 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-18 35-23-M00018_950420074_950420074 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 19:48:15 | 15.05.2022 21:05:58 | 1.2953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63636
2298017 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | KILAVUZLAR KÖK 45-74-M00198_HatBaşıAyırıcı_53134364 M02_53134364 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 19:49:37 | 15.05.2022 23:00:32 | 3.1819 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43.8121 | 0 | 0 | 0 | 2.0516 | 0 | 0 | 45.8637
2298018 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUM SAZDERE TR-1 45-73-M00266_A_56390471_56390471 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 19:53:26 | 15.05.2022 21:40:18 | 1.7811 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2207
2298019 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | RAMAZAN HOCALAR TR-1 45-81-M00259_A_83939471_83939471 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 20:06:12 | 15.05.2022 20:54:37 | 0.80694 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.19309 | 0 | 0.0187 | 0 | 1.8893 | 0 | 0 | 2.1011
2298020 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_B_56369348_56369348 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 20:09:48 | 15.05.2022 22:25:00 | 2.2533 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8591 | 0 | 0.62945 | 0 | 1.9544 | 0 | 0 | 5.443
2298021 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/73-A 45-83-L00151_IRLAMAZ KÖK L03_72157763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 20:10:21 | 15.05.2022 20:40:33 | 0.50333 | 14 | 1688 | 54 | 177 | 30 | 203 | 4 | 1 | 2.3437 | 150.2102 | 33.3852 | 27.8695 | 48.2436 | 31.3626 | 10.0013 | 15.4959 | 318.9121
2298022 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ŞEHİTLER TR-3 45-72-L00988_ H_79218073 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 20:14:48 | 15.05.2022 21:51:47 | 1.6164 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6119 | 0 | 0.03814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6501
2298024 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _950330532_950330532 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 20:12:08 | 15.05.2022 20:46:53 | 0.57917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5024
2298025 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | ALİBEYLİ TR-5 45-80-M00087_A_56394419_56394419 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 20:07:33 | 15.05.2022 21:16:35 | 1.1506 | 0 | 176 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30.2898 | 0 | 1.532 | 0 | 5.712 | 0 | 0 | 37.5338
2298027 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ERGENEKON TR-2 45-83-L00139_C_56389231_56389231 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 20:11:50 | 15.05.2022 21:38:35 | 1.4458 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23.721 | 0 | 0 | 0 | 19.3581 | 0 | 0 | 43.0791
2298032 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBAŞI TR-3 45-73-M00810_945645415_945645415 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 20:39:10 | 15.05.2022 23:34:31 | 2.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2298033 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALAŞEHİR TR-72 45-73-M00072_945670260_945670260 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 20:43:24 | 15.05.2022 21:36:41 | 0.88806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37735
2298034 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | BAYRAMŞAH TR-1 45-74-M00205_B_56352266_56352266 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 20:37:43 | 15.05.2022 23:41:35 | 3.0644 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5017
2298035 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3231 35-02-K03231_95000557126_95000557126 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 20:56:01 | 15.05.2022 22:28:23 | 1.5394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7848 | 0 | 0 | 0.7848
2298041 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/11 45-71-M00561_953243390_953243390 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 21:22:37 | 15.05.2022 23:57:09 | 2.5756 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90176
2298043 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMBÜKÜ TR-1 35-21-L00075_953368947_953368947 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 21:21:50 | 15.05.2022 23:50:48 | 2.4828 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2298044 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-281 35-18-L00281_950438638_950438638 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 21:22:25 | 15.05.2022 23:38:12 | 2.2631 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83063
2298049 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKALTEPE TR-4 35-22-M00791_942397161_942397161 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 22:38:20 | 16.05.2022 00:01:16 | 1.3822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21422 | 0 | 0 | 0.21422
2298050 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ERGENEKON TR-3 45-83-L00140__73215841_73215841 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 22:56:12 | 16.05.2022 00:57:47 | 2.0264 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174.7589 | 0 | 0 | 0 | 1.0541 | 0 | 0 | 175.813
2298054 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-37 35-04-K00037_99014084_99014084 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.05.2022 23:34:32 | 16.05.2022 00:05:20 | 0.51333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2506 | 0 | 0 | 0 | 1.2034 | 0 | 0 | 2.454
2298064 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1438 35-01-K01438_911025222_911025222 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 02:03:28 | 16.05.2022 04:13:23 | 2.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9042 | 0 | 0 | 0.9042
2298076 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-1 M19_2310585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 03:38:37 | 16.05.2022 03:56:50 | 0.30388 | 0 | 1615 | 1 | 37 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 143.797 | 0.6733 | 3.4142 | 6.7005 | 12.5346 | 0 | 0 | 167.1195
2298084 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-3 35-26-M00764_AYRANCILAR M03_2335684 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 05:36:42 | 16.05.2022 06:21:17 | 0.74306 | 0 | 2 | 5 | 10 | 17 | 8 | 26 | 1 | 0 | 0.88651 | 20.8206 | 18.8076 | 78.05 | 20.6984 | 854.2354 | 14.5465 | 1008.0449
2298085 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_SARUHANLI ŞEHİR-2 M04_2086368 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 06:06:46 | 16.05.2022 06:36:40 | 0.49833 | 0 | 3804 | 7 | 29 | 6 | 709 | 3 | 1 | 0 | 291.0571 | 1.591 | 1.3565 | 16.2189 | 140.6707 | 27.5136 | 7.4214 | 485.8291
2298086 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_ŞEHİR-1 TR-25 M02_2086522 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 06:06:46 | 16.05.2022 06:18:27 | 0.19472 | 0 | 2047 | 22 | 26 | 12 | 395 | 4 | 7 | 0 | 59.852 | 2.2159 | 0.79404 | 7.365 | 31.8222 | 31.0212 | 28.031 | 161.1013
2298091 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | PAŞAKÖY TR-3 45-80-M00058_PAŞAKÖY KÖK M01_72199596 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 06:19:35 | 16.05.2022 07:02:51 | 0.72111 | 0 | 795 | 0 | 31 | 0 | 173 | 1 | 0 | 0 | 84.4212 | 0 | 3.9345 | 0 | 36.7771 | 38.8819 | 0 | 164.0147
2298092 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 06:17:00 | 16.05.2022 06:26:35 | 0.15973 | 3 | 217 | 21 | 307 | 56 | 82 | 19 | 2 | 2.1272 | 7.4565 | 0.90194 | 10.8529 | 111.7603 | 7.6754 | 340.2312 | 0.31603 | 481.3215
2298094 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-2 M28_2307838 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 06:20:00 | 16.05.2022 08:32:13 | 2.2036 | 9 | 4112 | 15 | 167 | 88 | 379 | 16 | 2 | 8.0934 | 1850.5553 | 289.5742 | 93.3809 | 2574.393 | 518.0924 | 2099.7275 | 23.41 | 7457.2267
2298096 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_MENEMEN-1 M30_2307955 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 06:23:49 | 16.05.2022 08:34:37 | 2.18 | 49 | 58 | 46 | 118 | 52 | 39 | 7 | 1 | 43.3888 | 40.0209 | 236.8072 | 78.6248 | 552.9616 | 65.6975 | 704.4741 | 4.1375 | 1726.1124
2298099 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN DM-4 35-28-M00733_DM-3(MENEMEN İM) M04_2315264 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 06:29:25 | 16.05.2022 08:19:24 | 1.8331 | 11 | 2486 | 18 | 657 | 22 | 255 | 0 | 2 | 3.993 | 870.2054 | 24.5477 | 157.3065 | 664.6519 | 220.3974 | 0 | 28.7101 | 1969.812
2298103 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-2 M21_2307948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 06:55:41 | 16.05.2022 06:59:22 | 0.061642 | 13 | 5543 | 315 | 1303 | 60 | 1001 | 1 | 1 | 0.93021 | 69.7089 | 41.4849 | 43.2578 | 12.9318 | 26.5298 | 4.1006 | 0.038565 | 198.9825
2298106 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ÇINARDİBİ KÖK 35-20-M00069_DERNEKLİ-BALCILAR-OSMANLAR-BAYRAMLAR-KAMBERLER M04_66050706 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 06:55:34 | 16.05.2022 13:09:03 | 6.2247 | 0 | 558 | 14 | 40 | 5 | 96 | 0 | 0 | 0 | 507.3749 | 58.8247 | 79.5228 | 52.6986 | 227.1504 | 0 | 0 | 925.5715
2298107 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | TEKELİ DM 35-22-M00088_HatBaşıAyırıcı_81451580 M10_81451580 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 07:09:31 | 16.05.2022 08:51:50 | 1.7053 | 0 | 933 | 0 | 29 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 378.4782 | 0 | 9.9262 | 0 | 133.2347 | 0 | 0 | 521.639
2298108 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1438 35-01-K01438_C c3_5894769 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 07:03:32 | 16.05.2022 14:51:28 | 7.7989 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 76.2163 | 0 | 0 | 0 | 128.1996 | 0 | 0 | 204.4158
2298109 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | TR-40 35-22-M00040_35-22-M00040_2364039 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 06:51:58 | 16.05.2022 09:07:47 | 2.2636 | 0 | 61 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 69.8287 | 0 | 16.4923 | 0 | 8.4146 | 0 | 0 | 94.7356
2298111 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53136016 M08_53136016 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 07:06:30 | 16.05.2022 12:35:24 | 5.4817 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 43.1966 | 0 | 0 | 13.6659 | 8.0303 | 0 | 0 | 64.8929
2298112 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-13 35-26-M00911_YATSAN M04_2335564 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 07:12:31 | 16.05.2022 09:37:46 | 2.4208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.54105 | 0 | 872.653 | 0 | 2143.6376 | 255.4813 | 3272.313
2298113 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_ÇAPAKLI M14_2310857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 07:29:05 | 16.05.2022 07:31:25 | 0.039092 | 8 | 2916 | 513 | 636 | 72 | 348 | 3 | 1 | 0.11296 | 13.6717 | 35.9003 | 14.6495 | 4.9939 | 4.2736 | 3.8553 | 0.077286 | 77.5346
2298114 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 07:31:57 | 16.05.2022 09:06:59 | 1.5839 | 20 | 1632 | 21 | 98 | 15 | 206 | 0 | 0 | 17.4219 | 582.3738 | 122.3308 | 36.1748 | 76.5501 | 144.0698 | 0 | 0 | 978.921
2298118 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-2/11 45-72-L00011_DAĞITIM TRAFOSU TR-2/11 L01_66457063 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 07:43:40 | 16.05.2022 08:07:11 | 0.39194 | 0 | 6634 | 0 | 151 | 0 | 585 | 0 | 2 | 0 | 411.7209 | 0 | 5.0213 | 0 | 108.1225 | 0 | 2.0219 | 526.8866
2298122 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_EMLAKDERE M03_56219223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 06:51:17 | 16.05.2022 08:51:58 | 2.0114 | 0 | 479 | 4 | 7 | 19 | 46 | 2 | 0 | 0 | 176.103 | 10.4451 | 9.7087 | 301.6755 | 45.9244 | 846.724 | 0 | 1390.5807
2298123 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-56 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01056_45-80-M01056_2375771 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 07:25:25 | 16.05.2022 09:25:03 | 1.9939 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6211
2298126 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-2 45-80-M00002_ÖZGÜR YETİŞGİN M03_73402536 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 07:48:09 | 16.05.2022 08:24:16 | 0.60194 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4447 | 0 | 25.0278 | 0 | 64.9635 | 0 | 92.4361
2298128 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_OPET ÇIKIŞ M04_67574172 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 07:45:47 | 16.05.2022 09:04:46 | 1.3164 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9372 | 0 | 2.703 | 0 | 33.2244 | 0 | 0 | 0 | 39.8645
2298135 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-16/16-A 45-71-M00427_44485382_56399628_56399628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 08:25:55 | 16.05.2022 09:28:49 | 1.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4402 | 0 | 158.0462 | 167.4864
2298136 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-213(DM-3/11) 35-09-M00213_99416096_99416096 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 08:31:32 | 16.05.2022 09:17:07 | 0.75972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43896
2298137 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_HatBaşıAyırıcı_53139097 M03_53139097 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 08:04:11 | 16.05.2022 10:17:47 | 2.2267 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7163
2298142 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/07 45-71-M02377_TURGUTALP M03_83785517 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 08:46:39 | 16.05.2022 10:42:45 | 1.935 | 2 | 228 | 16 | 10 | 4 | 11 | 0 | 0 | 91.7429 | 53.1452 | 11.2213 | 7.3306 | 12.9584 | 13.3624 | 0 | 0 | 189.7607
2298143 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:03:08 | 16.05.2022 17:15:40 | 8.2089 | 5 | 73 | 95 | 100 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8.427 | 113.5738 | 543.3856 | 673.8704 | 21.245 | 25.4869 | 1961.8218 | 0 | 3347.8105
2298144 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_HatBaşıAyırıcı_53132526 M03_53132526 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 08:50:44 | 16.05.2022 11:23:24 | 2.5444 | 3 | 128 | 17 | 130 | 4 | 39 | 1 | 0 | 56.047 | 81.0287 | 17.9409 | 104.132 | 19.3658 | 118.7862 | 62.7503 | 0 | 460.0509
2298145 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-80 35-28-M00680_DAĞITIM TRAFO MENEMEN TR-80 M03_66569001 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 08:56:48 | 16.05.2022 13:39:30 | 4.7117 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 259.4024 | 0 | 0 | 0 | 7.5211 | 0 | 0 | 266.9235
2298146 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | KIRKAĞAÇ DM 45-76-M00043_AKHİSAR M08_72247473 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 08:55:57 | 16.05.2022 09:52:00 | 0.93417 | 9 | 2982 | 236 | 233 | 12 | 421 | 2 | 0 | 0.42807 | 402.3434 | 59.1134 | 41.3073 | 87.8794 | 126.292 | 274.5231 | 0 | 991.8866
2298147 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | DM | M-1161 35-01-M01161_TRAFO M02_42444538 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 08:58:40 | 16.05.2022 17:58:51 | 9.0031 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.6298
2298148 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_Recloser M01_77618197 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 08:56:18 | 16.05.2022 10:49:08 | 1.8806 | 5 | 170 | 5 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1.2513 | 62.6622 | 3.6468 | 5.8106 | 6.9625 | 12.6623 | 0 | 0 | 92.9957
2298150 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036291 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:00:32 | 16.05.2022 11:03:00 | 2.0411 | 0 | 1652 | 107 | 378 | 9 | 93 | 0 | 0 | 0 | 424.7085 | 609.9405 | 893.8381 | 76.211 | 108.3705 | 0 | 0 | 2113.0687
2298151 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-1424 35-04-K01424_K-1444 K02_2113103 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:02:15 | 16.05.2022 17:56:08 | 8.8981 | 0 | 1624 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 4174.1878 | 0 | 0 | 0 | 1788.0986 | 0 | 0 | 5962.2864
2298152 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_TRAFO-1 L01_72356754 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:04:45 | 16.05.2022 09:22:23 | 0.29389 | 2 | 6428 | 1 | 50 | 9 | 628 | 0 | 3 | 2.5692 | 308.9574 | 0.028822 | 3.7281 | 12.311 | 162.2295 | 0 | 104.5062 | 594.3303
2298157 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | ARDIÇ TR-8 35-21-L00131_ARDIÇ TR-9 L03_82669131 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:09:18 | 16.05.2022 14:02:03 | 4.8792 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64.811 | 0 | 0 | 0 | 3.6649 | 0 | 0 | 68.4759
2298159 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_SARISU M04_2328536 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:15:30 | 16.05.2022 14:15:04 | 4.9928 | 0 | 360 | 2 | 73 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 251.1295 | 51.8104 | 75.6975 | 0 | 43.7378 | 0 | 0 | 422.3752
2298161 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:08:00 | 16.05.2022 10:06:03 | 0.9675 | 8 | 349 | 113 | 51 | 32 | 45 | 2 | 0 | 1.553 | 60.2498 | 53.1053 | 32.9768 | 45.136 | 31.8799 | 326.5003 | 0 | 551.4011
2298162 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_DİNGİLLER ÇIKIŞI L03_66544651 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:05:42 | 16.05.2022 18:14:08 | 9.1406 | 3 | 211 | 7 | 93 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2.1308 | 345.2421 | 28.6625 | 217.5521 | 11.7295 | 116.5229 | 0 | 0 | 721.84
2298164 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_TR-2 (15.8) L02_2331488 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:28:56 | 16.05.2022 17:54:33 | 8.4269 | 3 | 624 | 92 | 70 | 38 | 45 | 14 | 0 | 12.2825 | 1082.8381 | 992.4738 | 393.2429 | 1568.9463 | 386.5968 | 13276.9799 | 0 | 17713.3602
2298165 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1038 35-04-M01038_N_56383846_56383846 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:28:17 | 16.05.2022 14:17:29 | 4.82 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 169.4844 | 0 | 0 | 0 | 123.1884 | 0 | 0 | 292.6729
2298166 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1038 35-04-M01038_F_56383056_56383056 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:28:27 | 16.05.2022 13:57:01 | 4.4761 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 154.2735 | 0 | 0 | 0 | 73.6732 | 0 | 0 | 227.9466
2298168 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-26 45-86-M00026_KÖPRÜBAŞI TR-27 M03_72219612 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:30:28 | 16.05.2022 13:48:15 | 4.2964 | 0 | 469 | 3 | 101 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 273.1154 | 97.4859 | 217.8211 | 5.5196 | 213.982 | 0 | 0 | 807.924
2298171 | 1 | MANİSA | SOMA | TM Fideri | SOMA B SANTRALİ TM 45-82-A00004_SOMA KÖYLER DM-2 FİDER-2 (2H08) M019_66326717 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:00:29 | 16.05.2022 10:05:32 | 1.0842 | 14 | 8147 | 12 | 63 | 14 | 500 | 2 | 1 | 3.2395 | 1631.613 | 1.7956 | 10.527 | 279.0673 | 325.1378 | 163.1143 | 5.6671 | 2420.1615
2298172 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-23 35-19-L00023_A_56390073_56390073 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:09:54 | 16.05.2022 12:13:15 | 3.0558 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.8374 | 0 | 2.33 | 0 | 0.62448 | 0 | 0 | 12.7918
2298175 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-3 DAMLAR MAH. 45-86-M00003_DAHİLİ TRAFO M05_84596445 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:36:22 | 16.05.2022 12:53:07 | 3.2792 | 0 | 68 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.4175 | 0 | 27.5893 | 0 | 54.1384 | 0 | 0 | 112.1452
2298177 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_YUKARIBEY M04_79464825 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:38:10 | 16.05.2022 14:03:40 | 4.425 | 0 | 545 | 0 | 6 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 432.8247 | 0 | 14.5598 | 0 | 215.9537 | 0 | 0 | 663.3382
2298178 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/15 35-29-M00098_95000601999_95000601999 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:35:51 | 16.05.2022 13:59:32 | 4.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18593 | 0 | 0 | 0.18593
2298181 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BALABANLI DM 35-15-M00280_OVAKENT İM M02_72306391 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:44:39 | 16.05.2022 10:16:49 | 0.53611 | 6 | 4606 | 160 | 987 | 40 | 1127 | 7 | 0 | 2.6933 | 383.7963 | 648.6448 | 305.4861 | 182.4042 | 417.6862 | 277.931 | 0 | 2218.6418
2298184 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-4 35-22-M00234_955254011_955254011 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:27:06 | 16.05.2022 12:03:48 | 2.6117 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0201 | 0 | 1.3635 | 0 | 12.3555 | 0 | 0 | 14.7391
2298186 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_HatBaşıAyırıcı_53137061 L06_53137061 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:50:52 | 16.05.2022 18:45:00 | 8.9022 | 0 | 1027 | 1 | 24 | 9 | 106 | 3 | 0 | 0 | 1792.9818 | 78.0156 | 38.3424 | 427.7094 | 565.8909 | 704.0933 | 0 | 3607.0334
2298187 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-2 45-71-M00163_BELEDİYE İÇME SUYU M04_55994930 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:50:09 | 16.05.2022 12:36:25 | 2.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0892 | 0 | 0 | 0 | 81.0892
2298189 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_HALİLBEYLİ-2 (BAĞYURDU) M25_2314193 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:35:25 | 16.05.2022 15:53:07 | 6.295 | 0 | 13 | 1 | 2 | 9 | 169 | 11 | 3 | 0 | 14.7636 | 10.7984 | 68.7009 | 9859.8661 | 1065.8831 | 10370.7659 | 255.8366 | 21646.6146
2298190 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:56:13 | 16.05.2022 17:45:00 | 7.8131 | 2 | 1308 | 30 | 83 | 14 | 108 | 2 | 0 | 5.7277 | 1493.3371 | 178.0714 | 129.2886 | 402.7089 | 299.4872 | 22.5818 | 0 | 2531.2027
2298192 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-2888 35-10-K02888_35-10-K02888_2368152 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:53:23 | 16.05.2022 12:31:25 | 2.6339 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 280.5796 | 0 | 0 | 0 | 90.6436 | 0 | 0 | 371.2231
2298194 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-330 35-19-L00369_TR-293 L02_82732618 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:11:40 | 16.05.2022 17:01:29 | 7.8303 | 0 | 462 | 0 | 11 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1189.7894 | 0 | 18.5932 | 0 | 230.2309 | 0 | 0 | 1438.6135
2298195 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KALEDİBİ MAHALLESİ TR-1 45-78-M00613_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2108901 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 09:55:20 | 16.05.2022 13:14:04 | 3.3122 | 0 | 28 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2487 | 0 | 12.8937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1424
2298196 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3076(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03076_A_56363793_56363793 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 10:04:28 | 16.05.2022 14:21:00 | 4.2756 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 94.911 | 0 | 0 | 0 | 41.1247 | 0 | 0 | 136.0357
2298197 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-65 GÜNEŞLİKENT 35-14-L00065_35-14-L00065_72210483 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 10:04:49 | 16.05.2022 11:48:54 | 1.7347 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41.8541 | 0 | 0 | 0 | 14.157 | 0 | 0 | 56.011
2298198 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | İBRAHİM KIZIL VE ARKADAŞLARI 35-24-M00027_ H_58184874 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 10:18:15 | 16.05.2022 10:46:53 | 0.47722 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.22965 | 0 | 2.6908 | 0 | 4.6177 | 0 | 0 | 7.5381
2298202 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_950443135_950443135 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:12:48 | 16.05.2022 12:51:00 | 2.6367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.773 | 0 | 0 | 0 | 0.099406 | 0 | 0 | 1.8724
2298203 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_DENİŞ-2 M12_2091665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:06:38 | 16.05.2022 10:50:38 | 0.73333 | 2 | 110 | 14 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0.52571 | 8.6603 | 7.275 | 0 | 11.5213 | 2.1038 | 80.1483 | 0 | 110.2344
2298204 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238617 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:05:20 | 16.05.2022 10:39:47 | 0.57417 | 0 | 710 | 0 | 215 | 3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 67.7359 | 0 | 69.6435 | 2.1946 | 66.5385 | 0 | 0 | 206.1125
2298205 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_ÇIRPI-2 M27_2307570 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:20:15 | 16.05.2022 10:54:23 | 0.56889 | 0 | 658 | 38 | 303 | 14 | 281 | 3 | 0 | 0 | 98.8325 | 106.1581 | 257.0856 | 51.8264 | 168.0102 | 98.4994 | 0 | 780.4122
2298207 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALİYE TR-5 45-73-M00153_945656796_945656796 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:18:58 | 16.05.2022 11:35:53 | 1.2819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17519
2298208 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-1 35-16-M00003_953328696_953328696 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:19:18 | 16.05.2022 11:52:40 | 1.5561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4694
2298209 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-515 OVACIK 35-18-L00515_ H_49093104 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:16:00 | 16.05.2022 12:10:38 | 1.9106 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.90243 | 0 | 21.6543 | 0 | 0.67575 | 0 | 0 | 23.2325
2298210 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-1 M02_2319666 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:28:39 | 16.05.2022 10:33:00 | 0.0725 | 159 | 14465 | 308 | 712 | 133 | 1904 | 50 | 5 | 7.8597 | 209.5695 | 19.6583 | 15.9526 | 29.3701 | 82.6287 | 649.3926 | 2.3288 | 1016.7602
2298212 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/02 45-71-M00330_953219114_953219114 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:20:10 | 16.05.2022 12:33:46 | 2.2267 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3105
2298213 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÇİNİLİKÖY L05_72201761 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 10:20:59 | 16.05.2022 18:38:19 | 8.2889 | 4 | 304 | 11 | 28 | 19 | 58 | 0 | 0 | 154.2979 | 1276.793 | 25.16 | 86.6391 | 933.751 | 912.2868 | 0 | 0 | 3388.9278
2298218 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-1157 KARAÇAM M05_2053136 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:28:39 | 16.05.2022 10:42:05 | 0.22389 | 8 | 745 | 14 | 44 | 28 | 59 | 1 | 0 | 2.5009 | 41.6072 | 5.1644 | 4.3302 | 71.7168 | 11.2697 | 2.8436 | 0 | 139.4327
2298222 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:47:00 | 16.05.2022 10:51:18 | 0.071667 | 0 | 0 | 9 | 93 | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1822 | 10.0907 | 0.66652 | 1.5852 | 8.8582 | 0 | 27.3828
2298223 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI-1(CAMİİ MAH) M15_2056282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:47:23 | 16.05.2022 10:51:06 | 0.061944 | 0 | 637 | 0 | 24 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 10.1901 | 0 | 0.53341 | 0 | 11.1353 | 0 | 0 | 21.8588
2298224 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBAŞI TR-1 45-73-M00808_945646044_945646044 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:42:34 | 16.05.2022 14:32:03 | 3.8247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34407
2298225 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-2 (TR-183) 35-19-L00183_95000006286_95000006286 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:51:50 | 16.05.2022 13:57:27 | 3.0936 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2207 | 0 | 0 | 0 | 3.1367 | 0 | 0 | 6.3573
2298227 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_L-58 HAVACILAR SİTESİ L03_72202703 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:42:05 | 16.05.2022 11:08:00 | 0.43194 | 0 | 2208 | 0 | 2 | 3 | 94 | 1 | 5 | 0 | 204.8709 | 0 | 0.32347 | 5.8656 | 44.1398 | 66.1403 | 9.2926 | 330.6327
2298235 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | PEHLİVANLAR KÖK 35-27-M00091_ALİ ÖZŞAHİNLER SULAMA M02_72176919 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:55:05 | 16.05.2022 12:39:00 | 1.7319 | 0 | 8 | 1 | 16 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.766 | 0.76639 | 15.1686 | 13.3294 | 12.626 | 0 | 0 | 50.6564
2298236 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-195 35-02-M00195_910110438_910110438 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:55:41 | 16.05.2022 11:59:12 | 1.0586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4929 | 0 | 0 | 6.4929
2298239 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | YAĞCILI TR-2 45-82-M00367_TR-1 -TR-3 M02_72200407 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 10:39:33 | 16.05.2022 17:46:41 | 7.1189 | 0 | 345 | 1 | 15 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 335.2141 | 7.3362 | 17.2957 | 9.2589 | 194.3123 | 0 | 0 | 563.4172
2298245 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-16 35-25-M00167_956641724_956641724 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 11:10:35 | 16.05.2022 13:56:16 | 2.7614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1901
2298247 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3269 35-08-K03269_A A1_66285118 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 11:16:16 | 16.05.2022 14:15:46 | 2.9917 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.1282 | 0 | 0 | 0 | 4.6223 | 0 | 0 | 60.7505
2298248 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3332 35-04-M03332_912002965_912002965 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 11:18:00 | 16.05.2022 13:01:11 | 1.7197 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3529 | 0 | 0 | 0 | 0.0092358 | 0 | 0 | 1.3621
2298250 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 11:24:44 | 16.05.2022 11:47:37 | 0.38139 | 0 | 1227 | 4 | 2 | 10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 53.4704 | 1.2639 | 0.038226 | 5.0361 | 6.1002 | 60.2984 | 0 | 126.2072
2298255 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-115 35-26-M00115__56359054_56359054 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 11:21:19 | 16.05.2022 14:32:06 | 3.1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.1696 | 0 | 25.1058 | 222.2754
2298259 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_HatBaşıAyırıcı_79767943 L02_79767943 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 11:31:12 | 16.05.2022 13:21:52 | 1.8444 | 0 | 477 | 0 | 88 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 131.2289 | 0 | 65.0903 | 4.762 | 55.9915 | 0 | 0 | 257.0726
2298262 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_ALAŞEHİR M03_2096295 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 11:16:50 | 16.05.2022 12:24:11 | 1.1225 | 4 | 399 | 155 | 287 | 21 | 58 | 2 | 0 | 1.2736 | 77.358 | 453.278 | 336.9858 | 76.9336 | 57.3291 | 283.8824 | 0 | 1287.0404
2298271 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-17/3 45-82-M00114_945525200_945525200 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 11:27:48 | 16.05.2022 13:00:30 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62664 | 0 | 0 | 0.62664
2298275 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-5/6 KÖK 45-71-M00245_İŞLER METAL M11_72322352 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 11:42:16 | 16.05.2022 18:30:30 | 6.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.9747 | 0 | 1943.2682 | 497.8583 | 2589.1012
2298276 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_95001402898_95001402898 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 11:26:45 | 16.05.2022 15:00:19 | 3.5594 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7579 | 0 | 0 | 0 | 5.2406 | 0 | 0 | 14.9985
2298280 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238617 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:05:03 | 16.05.2022 13:12:46 | 1.1286 | 0 | 233 | 0 | 127 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 54.6529 | 0 | 103.8587 | 1.4401 | 100.1311 | 0 | 0 | 260.0827
2298282 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1905 35-10-K01905_912692314_912692314 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:03:31 | 16.05.2022 13:29:57 | 1.4406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1078
2298283 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/TR-3 35-14-M00309_956658841_956658841 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:07:14 | 16.05.2022 19:28:02 | 7.3467 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0687
2298284 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53136198 M08_53136198 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 11:29:26 | 16.05.2022 16:17:11 | 4.7958 | 0 | 169 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 101.3585 | 0 | 0 | 19.8339 | 39.479 | 0 | 0 | 160.6714
2298285 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-245 35-18-L00245_950461526_950461526 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:14:26 | 16.05.2022 14:21:42 | 2.1211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58928
2298286 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-326 35-03-M00326_915031802_915031802 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:10:11 | 16.05.2022 21:04:06 | 8.8986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9925
2298287 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-18 35-04-K00018_35-04-K00018_2363306 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:10:53 | 16.05.2022 13:26:59 | 1.2683 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 198.6202 | 0 | 0 | 0 | 95.3132 | 0 | 0 | 293.9335
2298289 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | __72372044_72372044 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:01:13 | 16.05.2022 13:53:07 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51116 | 0 | 0 | 0.51116
2298290 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | AYDOĞDU TR-2 35-31-L00086_47966772_56381226_56381226 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:16:49 | 16.05.2022 13:34:13 | 1.29 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3346 | 0 | 7.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.345
2298291 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/87 45-72-M00087_962901379_962901379 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 11:40:01 | 16.05.2022 18:04:25 | 6.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7936 | 0 | 0 | 6.7936
2298292 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞIKIRIKLAR DM 35-16-M00448_AŞAĞIKIRIKLAR M06_2115970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:22:04 | 16.05.2022 12:28:46 | 0.11167 | 0 | 229 | 0 | 49 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 6.533 | 0 | 3.5029 | 0.14129 | 2.8026 | 0.18514 | 0 | 13.165
2298293 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_AŞAĞIKIRIKLAR-1 M06_2314062 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:28:56 | 16.05.2022 12:35:49 | 0.11472 | 0 | 987 | 97 | 411 | 24 | 173 | 9 | 0 | 0 | 28.7236 | 10.5487 | 42.4977 | 6.1663 | 13.7821 | 64.9184 | 0 | 166.6367
2298295 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-2732 35-04-K02732_TRAFO-2 K03_2315253 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:21:45 | 16.05.2022 13:39:08 | 1.2897 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 352.223 | 0 | 0 | 0 | 43.1365 | 0 | 0 | 395.3594
2298300 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-4 45-82-M00252_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2079307 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:24:18 | 16.05.2022 17:02:49 | 4.6419 | 0 | 326 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 262.0787 | 0 | 1.3681 | 0 | 91.4087 | 0 | 0 | 354.8555
2298302 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4311 35-01-K04311_912176853_912176853 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:32:00 | 16.05.2022 14:04:44 | 1.5456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35195
2298305 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | GÖKTAŞ TR-1 45-82-M00330_45-82-M00330_2370122 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:38:56 | 16.05.2022 17:50:17 | 5.1892 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.0864 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 0 | 0 | 46.7154
2298306 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ALİ ÇAKIR VE ARKADAŞLARI ÖZEL TR 35-15-M00119Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049533 | OG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:43:24 | 16.05.2022 13:31:18 | 0.79833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1102
2298310 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | SALİHLİ BİOKÜTLE YAKITLI ENERJİ SANTRALİ KÖK 45-78-M01333_HatBaşıAyırıcı_66133885 M02_66133885 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:49:39 | 16.05.2022 19:41:58 | 6.8719 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46686 | 0 | 6.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2061
2298311 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİŞEHİR TR-3 35-31-L00113_956585234_956585234 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 12:52:54 | 16.05.2022 15:10:10 | 2.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4045 | 0 | 0 | 3.4045
2298312 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_B_56393523_56393523 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 10:24:00 | 16.05.2022 11:41:00 | 1.2833 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39.1277 | 0 | 0 | 0 | 5.5847 | 0 | 0 | 44.7124
2298314 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-249 35-02-K00249_35-02-K00249_2372145 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 13:00:26 | 16.05.2022 14:16:25 | 1.2664 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 33.683 | 0 | 0 | 0 | 238.7594 | 0 | 0 | 272.4424
2298316 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_L-14 BALLIKUYU L01_72202677 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 13:48:25 | 16.05.2022 15:25:22 | 1.6158 | 0 | 5159 | 1 | 4 | 12 | 228 | 2 | 7 | 0 | 1923.5482 | 3.8978 | 1.3417 | 280.8888 | 413.0324 | 288.0884 | 37.1655 | 2947.9628
2298319 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2913 35-01-M02913_911292153_911292153 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:15:41 | 16.05.2022 13:52:41 | 0.61667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2008
2298321 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_DM-4 M20_2314363 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:20:05 | 16.05.2022 13:26:00 | 0.098611 | 11 | 2489 | 18 | 658 | 22 | 253 | 0 | 2 | 0.31468 | 54.7269 | 1.8798 | 10.1302 | 54.0565 | 19.3632 | 0 | 3.4076 | 143.879
2298325 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI BOZKIR TR-1 45-83-L00252_955163178_955163178 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:22:50 | 16.05.2022 14:33:35 | 1.1792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14761
2298326 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BALABANLI KÖYÜ HÜSEYİN DEMİREL SULAMA GRB TR-8 35-15-M00317_ H_79938156 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:28:12 | 16.05.2022 16:27:19 | 2.9853 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9322 | 0 | 28.8532 | 0 | 0 | 37.7854
2298327 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | TOYGAR TR-1 45-73-M00236_C_56391865_56391865 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:10:46 | 16.05.2022 15:02:52 | 1.8683 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 28.3617 | 0 | 0 | 0 | 9.3424 | 0 | 0 | 37.7041
2298329 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-337 35-19-L00371_956677916_956677916 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:25:47 | 16.05.2022 16:04:02 | 2.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011088 | 0 | 0 | 0.011088
2298331 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | SEYREKLİ TR-3 35-15-L00442_A_56367949_56367949 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:38:55 | 16.05.2022 15:29:20 | 1.8403 | 0 | 28 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.971 | 0 | 5.7224 | 0 | 9.2414 | 0 | 0 | 27.9348
2298332 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAŞKÖY KUREYŞ TR-1 35-29-L00194_966362641_966362641 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:39:01 | 16.05.2022 15:10:59 | 1.5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11872 | 0 | 0 | 0.11872
2298334 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YONCAKÖY TR-2 35-13-L00073_955255522_955255522 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:41:43 | 16.05.2022 21:29:03 | 7.7889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011968
2298335 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2707 35-02-M02707_35-02-M02707_77269396 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:11:03 | 16.05.2022 16:22:32 | 3.1914 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 307.2408 | 0 | 0 | 0 | 13.9581 | 0 | 0 | 321.1989
2298337 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_950463220_950463220 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:47:30 | 16.05.2022 18:02:44 | 4.2539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.368
2298339 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-17 35-25-M00168_956641651_956641651 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:01:25 | 16.05.2022 14:36:45 | 0.58889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31983
2298340 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:00:09 | 16.05.2022 14:28:44 | 0.47639 | 0 | 75 | 38 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2262 | 13.218 | 0.46594 | 14.0377 | 0.12191 | 0 | 0 | 39.0697
2298341 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_BERGAMA TM M01_79464765 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:08:15 | 16.05.2022 14:23:21 | 0.25167 | 1 | 3175 | 49 | 105 | 32 | 696 | 16 | 0 | 0.19465 | 132.8805 | 10.7029 | 6.9847 | 86.4806 | 88.2149 | 412.5215 | 0 | 737.9797
2298342 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | DM-6 35-28-M00961_DM-6/13 M10_83509880 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 13:01:43 | 16.05.2022 16:42:36 | 3.6814 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7.0001 | 0 | 4.7973 | 0 | 217.8224 | 0 | 0 | 229.6197
2298343 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-2 35-16-A00002_TR-A L09_2055218 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:10:49 | 16.05.2022 14:32:12 | 0.35639 | 0 | 11998 | 17 | 190 | 40 | 921 | 1 | 1 | 0 | 948.7417 | 16.4712 | 32.2146 | 52.964 | 340.6448 | 56.5811 | 3.0361 | 1450.6534
2298345 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_BERGAMA-2 M03_2314054 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:10:20 | 16.05.2022 14:25:04 | 0.24556 | 0 | 12571 | 17 | 190 | 41 | 960 | 1 | 1 | 0 | 684.8058 | 11.3488 | 22.1962 | 39.9568 | 245.2893 | 38.985 | 2.0919 | 1044.6738
2298349 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-1 L01_2093769 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:24:27 | 16.05.2022 14:29:56 | 0.091389 | 0 | 3314 | 0 | 1 | 0 | 986 | 0 | 0 | 0 | 65.624 | 0 | 0.025771 | 0 | 67.7105 | 0 | 0 | 133.3602
2298352 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_TOKİ M03_2320416 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:28:56 | 16.05.2022 19:39:23 | 5.1742 | 1 | 440 | 140 | 81 | 10 | 53 | 0 | 1 | 1.2215 | 487.8209 | 1421.3301 | 200.6708 | 327.0408 | 87.3555 | 0 | 759.554 | 3284.9937
2298353 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_DAĞISTAN M13_2314069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:31:28 | 16.05.2022 15:40:29 | 1.1503 | 0 | 4 | 23 | 42 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1.8553 | 20.3524 | 12.7939 | 6.3637 | 7.4052 | 139.2332 | 0 | 188.0038
2298358 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-490 35-18-L00490_12163884_56366820_56366820 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 14:39:38 | 16.05.2022 16:14:29 | 1.5808 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.5099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5099
2298359 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖREN TR-2 35-27-L00217_99079520_99079520 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:43:00 | 16.05.2022 15:41:50 | 0.98056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26209
2298360 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | OTOYOL DM 45-80-M02917_DİREK NO-38 M03_60784084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:44:50 | 16.05.2022 15:31:55 | 0.78472 | 0 | 522 | 6 | 8 | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 | 81.9532 | 2.747 | 2.26 | 1.0509 | 32.8995 | 0 | 4.1665 | 125.0771
2298361 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-35 35-26-M00035_7698206_56359240_56359240 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:35:14 | 16.05.2022 16:06:04 | 1.5139 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.6451 | 0 | 0 | 0 | 4.7298 | 0 | 0 | 37.3749
2298362 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | ŞİRİNCE TR 1 35-13-L00075_SELÇUK İM L01_66480005 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.05.2022 09:00:29 | 16.05.2022 17:27:59 | 8.4583 | 0 | 213 | 0 | 19 | 1 | 187 | 0 | 0 | 0 | 416.4716 | 0 | 29.9138 | 10.9241 | 1337.2528 | 0 | 0 | 1794.5622
2298363 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_GÖLMARMARA-2 M19_2312524 | OG Fider Açması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:37:45 | 16.05.2022 15:38:16 | 1.0086 | 2 | 1535 | 93 | 85 | 5 | 239 | 1 | 1 | 0.46749 | 282.3797 | 68.5848 | 22.8263 | 11.0836 | 116.8948 | 85.0466 | 1.6007 | 588.8841
2298364 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 (M-718) 35-30-M00718_95000507267_95000507267 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:45:12 | 16.05.2022 17:53:21 | 3.1358 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5382
2298365 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_ESKİ ZEYTİN OVA L06_2058306 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:50:59 | 16.05.2022 14:58:25 | 0.12389 | 2 | 244 | 123 | 354 | 7 | 33 | 4 | 2 | 0.0053718 | 4.4426 | 4.4461 | 7.4665 | 3.1677 | 3.6325 | 54.5708 | 22.7942 | 100.5258
2298369 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-324 35-02-M00324_C C1B_5806785 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:52:14 | 16.05.2022 17:43:26 | 2.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5652 | 0 | 0 | 15.5652
2298370 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_AKHİSAR-2 M06_2086496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:57:35 | 16.05.2022 15:08:34 | 0.18306 | 3 | 357 | 256 | 78 | 29 | 55 | 5 | 0 | 3.2593 | 12.7127 | 230.4804 | 11.4144 | 20.4438 | 4.0844 | 159.9447 | 0 | 442.3397
2298371 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_AKHİSAR-1 M07_2086499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:57:23 | 16.05.2022 15:08:22 | 0.18306 | 1 | 1362 | 117 | 70 | 27 | 106 | 2 | 1 | 0.019584 | 40.5289 | 18.3464 | 4.3843 | 18.7206 | 11.4236 | 9.4473 | 0.96921 | 103.8399
2298372 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/2 45-72-M00002_1/3 M03_2105025 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:01:35 | 16.05.2022 15:17:00 | 0.25694 | 0 | 17368 | 1 | 193 | 68 | 2499 | 10 | 13 | 0 | 802.5081 | 0.78863 | 9.5761 | 236.3447 | 460.2937 | 205.3733 | 75.1638 | 1790.0484
2298376 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_AKHİSAR TM ŞEHİR-3 M07_42545484 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:01:36 | 16.05.2022 15:17:00 | 0.25667 | 15 | 13527 | 1074 | 2646 | 170 | 1716 | 24 | 14 | 0.45696 | 527.2473 | 114.9635 | 117.9252 | 218.4267 | 167.2059 | 369.9434 | 238.4368 | 1754.6058
2298377 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ BAĞARASI TR-4 35-23-M00210_42066964_56357373_56357373 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:04:38 | 16.05.2022 16:38:30 | 1.5644 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 48.2357 | 0 | 0 | 0 | 14.7273 | 0 | 0 | 62.9629
2298385 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İM-1/TR-8 35-14-M00301_956659097_956659097 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:07:07 | 16.05.2022 19:24:51 | 4.2956 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4796
2298386 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_YUKARI KIRIKLAR M08_82965210 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:03:48 | 16.05.2022 15:31:04 | 0.45444 | 5 | 369 | 15 | 16 | 5 | 28 | 0 | 0 | 1.4798 | 17.9834 | 23.3935 | 4.4871 | 2.6497 | 3.6574 | 0 | 0 | 53.651
2298388 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:16:09 | 16.05.2022 15:25:52 | 0.16194 | 0 | 962 | 1 | 9 | 15 | 124 | 0 | 0 | 0 | 22.5294 | 0.18806 | 1.5573 | 17.0718 | 7.2337 | 0 | 0 | 48.5803
2298390 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-439 35-18-L00439_950447736_950447736 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:13:16 | 16.05.2022 19:24:45 | 4.1914 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.236
2298391 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/21 45-72-M00021_TR-1/17 M01_61377487 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:18:59 | 16.05.2022 15:26:00 | 0.11694 | 0 | 4065 | 1 | 126 | 65 | 892 | 10 | 12 | 0 | 92.5864 | 0.35893 | 3.9362 | 16.2813 | 68.2072 | 93.4726 | 34.109 | 308.9517
2298392 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_KAPAKLI-2 M17_2313110 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:18:56 | 16.05.2022 15:24:57 | 0.10049 | 0 | 442 | 16 | 198 | 16 | 77 | 5 | 0 | 0 | 8.0426 | 63.7222 | 25.6392 | 16.4585 | 7.244 | 20.6221 | 0 | 141.7286
2298395 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-115 35-26-M00115__56359053_56359053 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:15:19 | 16.05.2022 19:15:31 | 4.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6945 | 0 | 0.89678 | 87.5912
2298398 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_ŞEHİR-1 TR-25 M02_2086522 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:28:30 | 16.05.2022 15:49:31 | 0.35028 | 0 | 2047 | 22 | 26 | 12 | 395 | 4 | 7 | 0 | 137.8656 | 5.8032 | 1.9224 | 22.5794 | 111.2379 | 159.8356 | 200.7344 | 639.9785
2298403 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_KAPAKLI-1 M16_2313111 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:30:25 | 16.05.2022 15:37:39 | 0.12056 | 4 | 4573 | 632 | 658 | 92 | 573 | 16 | 5 | 0.10447 | 112.3675 | 158.158 | 68.0079 | 72.3535 | 38.1915 | 268.2563 | 43.8155 | 761.2547
2298404 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_GÖRDES M05_2313118 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:31:23 | 16.05.2022 15:37:23 | 0.10016 | 2 | 19085 | 49 | 945 | 99 | 2168 | 11 | 7 | 0.15394 | 200.5514 | 18.5015 | 27.2117 | 30.2258 | 101.0653 | 104.1427 | 52.701 | 534.5532
2298406 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/6 45-72-M00006_TR-1/5 M01_83423308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:30:29 | 16.05.2022 15:33:35 | 0.051667 | 0 | 14316 | 1 | 137 | 67 | 2211 | 10 | 13 | 0 | 135.0375 | 0.15858 | 1.7476 | 36.9367 | 79.7616 | 41.2967 | 15.114 | 310.0526
2298407 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-234 35-01-K00234_TRAFO K01_2312032 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:30:11 | 16.05.2022 17:20:21 | 1.8361 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 170.9746 | 0 | 0 | 0 | 130.7369 | 0 | 0 | 301.7115
2298409 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_HatBaşıAyırıcı_53140638 M08_53140638 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:34:45 | 16.05.2022 18:53:34 | 3.3136 | 0 | 11 | 3 | 89 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.5275 | 15.0754 | 155.1227 | 0 | 35.1133 | 0 | 0 | 214.839
2298411 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-20 DÖRT YOL KAVŞAĞI 35-14-L00020_964733962_964733962 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:34:46 | 16.05.2022 19:38:43 | 4.0658 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5914
2298412 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1708 35-01-K01708_E A3_45348375 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:36:41 | 16.05.2022 17:08:52 | 1.5364 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21.9286 | 0 | 0 | 0 | 11.1115 | 0 | 0 | 33.0401
2298414 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÖREN TOPRAK SU KÖK 35-27-M00760_ARMUTLU-1 M03_80023990 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:41:47 | 16.05.2022 18:27:49 | 2.7672 | 5 | 100 | 28 | 75 | 14 | 31 | 0 | 0 | 3.9148 | 57.73 | 287.6178 | 371.6983 | 66.5275 | 37.6975 | 0 | 0 | 825.1859
2298415 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_PEŞREVLİ L04_74719160 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:42:59 | 16.05.2022 16:17:40 | 0.57806 | 0 | 263 | 52 | 48 | 8 | 44 | 1 | 0 | 0 | 25.6704 | 150.6314 | 32.9062 | 6.9857 | 13.4562 | 12.1096 | 0 | 241.7595
2298419 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/3A 45-71-M02249__73720628_73720628 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 15:42:27 | 16.05.2022 16:59:27 | 1.2833 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.1071 | 0 | 0 | 0 | 9.0817 | 0 | 0 | 43.1888
2298420 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-70 35-16-L00070_C_56398468_56398468 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:02:55 | 16.05.2022 17:37:00 | 1.5681 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8472
2298422 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:06:59 | 16.05.2022 16:11:54 | 0.081944 | 0 | 4 | 57 | 228 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.12583 | 54.1424 | 31.8734 | 2.3334 | 8.8516 | 0 | 0 | 97.3267
2298425 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2097293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:12:52 | 16.05.2022 16:33:13 | 0.33917 | 12 | 686 | 343 | 62 | 27 | 42 | 1 | 0 | 2.0948 | 39.4466 | 123.0743 | 20.3366 | 83.3888 | 5.4076 | 37.9616 | 0 | 311.7104
2298426 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3613 35-01-K03613_911423177_911423177 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:11:25 | 16.05.2022 17:54:04 | 1.7108 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.9455 | 0 | 0 | 0 | 0.48168 | 0 | 0 | 3.4272
2298428 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:16:35 | 16.05.2022 17:40:06 | 1.3919 | 0 | 4 | 57 | 228 | 16 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2.1131 | 910.5125 | 545.066 | 38.4404 | 144.5223 | 0 | 0 | 1640.6543
2298429 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARAPBAŞI TR-2 35-20-M00032_955203208_955203208 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:12:38 | 16.05.2022 18:07:19 | 1.9114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78583 | 0 | 2.6075 | 0 | 0 | 3.3933
2298430 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KINIK TR 20 35-24-L00020_B_56367791_56367791 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:13:29 | 16.05.2022 16:40:50 | 0.45583 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.9757 | 0 | 0.56342 | 0 | 1.5087 | 0 | 0 | 5.0478
2298431 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3337 35-04-M03337_95000519785_95000519785 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:15:08 | 16.05.2022 19:18:17 | 3.0525 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.663
2298432 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-193 ESENEVLER 35-18-L00193_950443007_950443007 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:13:35 | 16.05.2022 19:26:57 | 3.2228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059217
2298433 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | AVUNDURUK TR-1 35-16-M00067_35-16-M00067_2349475 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:14:36 | 16.05.2022 22:07:07 | 5.8753 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.6643 | 0 | 5.5241 | 0 | 1.0031 | 0 | 0 | 22.1915
2298434 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-885 35-04-K00885_95001401656_95001401656 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:19:18 | 16.05.2022 18:28:26 | 2.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8687 | 0 | 0 | 2.8687
2298436 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-12 35-22-M00230_955294675_955294675 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:26:02 | 16.05.2022 17:52:10 | 1.4356 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097616
2298437 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-15 45-78-L00015_49381734_56407750_56407750 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:35:18 | 16.05.2022 16:51:43 | 0.27361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83211 | 0 | 0 | 0.83211
2298439 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_KAPAKLI-2 M17_2313110 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:39:25 | 16.05.2022 17:23:13 | 0.73 | 0 | 442 | 16 | 198 | 16 | 77 | 5 | 0 | 0 | 58.5273 | 444.3905 | 183.2701 | 77.9895 | 48.5427 | 136.8849 | 0 | 949.605
2298440 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:42:45 | 16.05.2022 16:50:10 | 0.12361 | 8 | 13 | 59 | 50 | 24 | 13 | 8 | 0 | 0.38293 | 0.29884 | 5.1356 | 2.0567 | 124.04 | 1.1152 | 145.6876 | 0 | 278.7168
2298444 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_TR-1 15.8 L13_2050868 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:43:45 | 16.05.2022 17:03:29 | 0.32889 | 137 | 9075 | 215 | 349 | 77 | 1231 | 13 | 2 | 31.279 | 634.9636 | 77.0217 | 38.4741 | 64.1907 | 225.8541 | 338.125 | 0.80044 | 1410.7085
2298445 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4526 35-03-K04526_910673265_910673265 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:50:55 | 16.05.2022 21:38:50 | 4.7986 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4788
2298447 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÖRENCİK TR-1 45-71-M01564_C_82386926_82386926 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:53:37 | 16.05.2022 20:49:33 | 3.9322 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.861
2298448 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KADIDAĞ TR-1 45-72-L00122_B_56394634_56394634 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:51:38 | 16.05.2022 19:07:47 | 2.2692 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8006
2298449 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | AHMETLİ TR-54 45-84-L00189_A_56401099_56401099 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:06:44 | 16.05.2022 21:36:24 | 4.4944 | 0 | 59 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51.7396 | 0 | 0.17839 | 0 | 12.7365 | 0 | 0 | 64.6546
2298455 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-19 (TR-46) 35-26-M00046_956614361_956614361 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:06:41 | 16.05.2022 19:52:27 | 2.7628 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7809
2298456 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-14 35-22-M00686_955291528_955291528 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:13:07 | 16.05.2022 18:58:29 | 1.7561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3184
2298457 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-439 35-18-L00439_950447759_950447759 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:14:34 | 16.05.2022 19:59:33 | 2.7497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.295
2298458 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KARABÖRGLÜ TR-1 45-72-L00174_ H_61397566 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:17:10 | 16.05.2022 18:32:25 | 1.2542 | 0 | 74 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.5275 | 0 | 1.2443 | 0 | 0.044481 | 0 | 0 | 17.8163
2298460 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | UMURCALI TR-7 35-31-L00110_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049947 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:17:35 | 16.05.2022 17:42:31 | 0.41556 | 0 | 7 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.76741 | 0 | 14.896 | 0 | 2.7611 | 0 | 0 | 18.4245
2298464 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_SAKARLI M03_2089839 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 16:54:41 | 16.05.2022 20:35:52 | 3.6864 | 2 | 1583 | 14 | 93 | 12 | 67 | 0 | 0 | 10.8599 | 582.8448 | 299.9538 | 61.1731 | 191.8135 | 93.2799 | 0 | 0 | 1239.9249
2298466 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316729 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:19:49 | 16.05.2022 21:24:48 | 4.0831 | 2 | 203 | 24 | 42 | 1 | 21 | 0 | 0 | 124.0947 | 218.9628 | 336.5159 | 439.5465 | 0.16055 | 84.0976 | 0 | 0 | 1203.378
2298467 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-1929 M04_42868424 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:26:54 | 16.05.2022 17:35:00 | 0.135 | 1 | 523 | 0 | 17 | 19 | 408 | 7 | 4 | 0 | 26.2032 | 0 | 1.1541 | 16.4333 | 72.2001 | 107.8962 | 64.1237 | 288.0106
2298471 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1182 35-04-K01182_35-04-K01182_2363917 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:33:21 | 16.05.2022 18:52:31 | 1.3194 | 0 | 44 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.3969 | 0 | 0.10729 | 0 | 1.3678 | 0 | 0 | 15.872
2298473 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | YAKACIK DM 35-20-M00103_PINARLI KÖK M06_83313002 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:29:44 | 16.05.2022 18:16:05 | 0.7725 | 0 | 500 | 17 | 130 | 5 | 109 | 0 | 0 | 0 | 96.6061 | 21.46 | 58.0329 | 8.0555 | 76.2083 | 0 | 0 | 260.3628
2298478 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | SALİHLİ BİOKÜTLE YAKITLI ENERJİ SANTRALİ KÖK 45-78-M01333_AKÖREN KÖK M02_72251539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:40:15 | 16.05.2022 18:55:34 | 1.2553 | 4 | 394 | 150 | 280 | 20 | 55 | 2 | 0 | 1.4204 | 86.6728 | 378.5371 | 361.7297 | 76.7779 | 49.8301 | 228.3802 | 0 | 1183.3481
2298479 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ALİBEYLİ TR-5 45-80-M00087_45-80-M00087_2368320 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:24:06 | 16.05.2022 18:10:51 | 0.77917 | 0 | 285 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 31.7812 | 0 | 1.1453 | 0 | 9.7451 | 0 | 0 | 42.6716
2298481 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MESCİTLİ S. KASAP GRB. TR-5 35-15-L01011_950407509_950407509 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:42:05 | 16.05.2022 19:09:33 | 1.4578 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32356
2298482 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:40:56 | 16.05.2022 18:21:30 | 0.67611 | 5 | 702 | 26 | 8 | 29 | 41 | 0 | 0 | 3.6279 | 121.0413 | 93.0187 | 2.8875 | 124.7134 | 13.3771 | 0 | 0 | 358.6658
2298483 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SAKARKAYA TR-1 45-72-L00493_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2112084 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:44:38 | 16.05.2022 20:10:06 | 2.4244 | 0 | 81 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30.0449 | 0 | 9.5676 | 0 | 8.7486 | 0 | 0 | 48.3611
2298487 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | PANCAR TR-8 35-26-M00898__72372971_72372971 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:52:41 | 16.05.2022 19:02:35 | 1.165 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2724 | 0 | 0 | 0 | 0.75252 | 0 | 0 | 6.025
2298488 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | GÖKÇEKÖY TURGUTREİS TR-1 45-80-L00180_B_56401258_56401258 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:48:56 | 16.05.2022 20:36:07 | 2.7864 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.9374 | 0 | 0 | 0 | 3.4245 | 0 | 0 | 34.3618
2298491 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-364 35-04-K00364_K-522 K01_2053183 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:58:35 | 16.05.2022 19:15:52 | 1.2881 | 0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 412.0511 | 0 | 0 | 0 | 204.8369 | 0 | 0 | 616.888
2298493 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 18:01:33 | 16.05.2022 18:40:26 | 0.64806 | 8 | 349 | 113 | 51 | 32 | 45 | 2 | 0 | 1.0822 | 42.3226 | 38.5287 | 23.8375 | 28.0037 | 19.3856 | 144.5511 | 0 | 297.7112
2298494 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİ KENT L16_2310687 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 17:59:18 | 16.05.2022 19:32:20 | 1.5506 | 0 | 1550 | 35 | 145 | 11 | 220 | 1 | 1 | 0 | 504.0531 | 342.7599 | 305.4955 | 85.9716 | 315.7142 | 552.3165 | 31.5781 | 2137.8889
2298503 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-5 K05_2310432 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 18:15:42 | 16.05.2022 18:20:46 | 0.084576 | 32 | 4931 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 1 | 0.78047 | 121.0224 | 0 | 0 | 0 | 18.1104 | 0 | 0.40288 | 140.3162
2298505 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-318 35-14-L00318_956648948_956648948 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 18:14:17 | 16.05.2022 20:38:20 | 2.4008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00074862 | 0 | 0 | 0.00074862
2298506 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KAPAKLI İM 45-72-A00003_HatBaşıAyırıcı_53140133 L06_53140133 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 18:05:36 | 16.05.2022 22:00:25 | 3.9136 | 0 | 48 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17.5947 | 0 | 12.7657 | 0 | 1.8592 | 0 | 341.8551 | 374.0747
2298507 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | KARAPINAR TR-1 35-20-L00281_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045456 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 18:21:35 | 16.05.2022 19:29:08 | 1.1258 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4551 | 0 | 0.56426 | 0 | 0.056563 | 0 | 0 | 3.0759
2298508 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | AVŞAR TR-6 DEĞİRMENDERE 45-73-M00774_45-73-M00774_2359709 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 18:13:30 | 16.05.2022 19:46:06 | 1.5433 | 0 | 24 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4631 | 0 | 1.7294 | 0 | 1.7919 | 0 | 0 | 8.9843
2298510 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ÇOBANOĞLU M01_66244786 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 18:26:24 | 16.05.2022 21:09:55 | 2.7253 | 0 | 0 | 2 | 60 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.192 | 169.6135 | 14.9975 | 10.2298 | 0 | 0 | 200.0328
2298513 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SÜLEYMANLI KÖK 45-72-L00299_HatBaşıAyırıcı_53140149 L03_53140149 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 18:27:12 | 16.05.2022 20:04:46 | 1.6261 | 0 | 175 | 0 | 19 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 44.9679 | 0 | 10.5563 | 0 | 5.6944 | 0 | 0 | 61.2185
2298514 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN KÖYÜ TR-2 35-21-L00137_953366232_953366232 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 18:36:31 | 16.05.2022 21:25:22 | 2.8142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1284
2298517 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_950466272_950466272 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 18:41:01 | 16.05.2022 21:19:14 | 2.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44257 | 0 | 0 | 0.44257
2298518 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAGMUR SİTESİ TR 35-30-M00291_955309110_955309110 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 18:42:52 | 16.05.2022 19:38:08 | 0.92111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21397
2298524 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_Recloser M03_2303188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 18:55:30 | 16.05.2022 18:58:43 | 0.053611 | 3 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0.070312 | 0 | 0.30494 | 0 | 3.1396 | 0 | 5.7769 | 0 | 9.2917
2298527 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇÖMLEKÇİ TR-7/A 35-31-L00467_956585743_956585743 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 18:47:54 | 16.05.2022 20:24:01 | 1.6019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18697
2298528 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALİYE TR-5 45-73-M00153_945656796_945656796 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 18:31:22 | 16.05.2022 19:54:19 | 1.3825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1938
2298529 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | DELEMENLER MAHMUTLAR TR-1 45-73-M00796_A_56391503_56391503 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 18:31:56 | 16.05.2022 20:23:11 | 1.8542 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.9203 | 0 | 0.074449 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 18.1397
2298532 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-18 (M-718) 35-30-M00718_95001291126_95001291126 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 18:53:08 | 16.05.2022 20:42:59 | 1.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.981 | 0 | 0 | 1.981
2298534 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | MEHMET KIVRAK ÖZEL TR 35-15-L00372Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042944 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 18:54:17 | 17.05.2022 00:29:56 | 5.5942 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6758
2298538 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | ÜSTÜNLER PLASTİK MOB.TAR.ÜRN.TİC.LTD.ŞTİ ÖZEL 45-83-L00183Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2104567 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 19:02:23 | 16.05.2022 19:38:46 | 0.60639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66129 | 0 | 0 | 0 | 0.66129
2298541 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-1444 35-04-K01444_TRAFO K02_2069303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 19:08:36 | 16.05.2022 19:32:53 | 0.40472 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 72.2013 | 0 | 0 | 0 | 2.8176 | 0 | 0 | 75.0188
2298542 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | BURUNCUK KÖK 35-20-L00273_ZEYTİNOVA DAĞ GRUBU L02_66528753 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 19:10:19 | 16.05.2022 19:23:55 | 0.22667 | 0 | 422 | 3 | 7 | 4 | 43 | 1 | 0 | 0 | 10.3202 | 0.65865 | 0.66829 | 1.7151 | 2.1593 | 0.14742 | 0 | 15.6689
2298543 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 19:12:27 | 16.05.2022 20:32:33 | 1.335 | 0 | 954 | 1 | 9 | 15 | 121 | 0 | 0 | 0 | 191.1419 | 1.4033 | 12.6705 | 115.7093 | 39.092 | 0 | 0 | 360.0171
2298546 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | SALİHLİ BİOKÜTLE YAKITLI ENERJİ SANTRALİ KÖK 45-78-M01333_AKÖREN KÖK M02_72251539 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 19:13:14 | 16.05.2022 19:26:13 | 0.21639 | 4 | 394 | 150 | 280 | 20 | 55 | 2 | 0 | 0.2684 | 15.0522 | 62.811 | 61.8596 | 12.6178 | 7.8361 | 32.9102 | 0 | 193.3553
2298548 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİ KENT L16_2310687 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 19:40:01 | 16.05.2022 21:08:39 | 1.4772 | 0 | 1586 | 35 | 146 | 11 | 229 | 1 | 1 | 0 | 517.1811 | 301.1666 | 275.6911 | 80.0563 | 270.5663 | 482.4536 | 22.9129 | 1950.0279
2298549 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1654 35-07-K01654_99128352_99128352 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 19:20:20 | 16.05.2022 20:53:27 | 1.5519 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5764
2298551 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | DM-19/02 45-71-M00713_ORTA ÖLÇEKLİ HAVAİ HAT M07_2321101 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 19:40:51 | 16.05.2022 20:56:26 | 1.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2512 | 0 | 353.7037 | 0 | 458.9549
2298555 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_KAPAKLI-KAYALIOĞLU L07_2327008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 19:34:07 | 16.05.2022 21:06:07 | 1.5333 | 1 | 834 | 90 | 173 | 29 | 109 | 5 | 3 | 0.055431 | 303.9963 | 663.1921 | 52.528 | 462.532 | 111.8055 | 1604.7168 | 14.8996 | 3213.7259
2298557 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ŞİFNE L06_2064616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 19:51:36 | 16.05.2022 19:56:38 | 0.083889 | 0 | 765 | 0 | 2 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 19.5177 | 0 | 0.14938 | 3.8126 | 3.4709 | 0 | 0 | 26.9506
2298563 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-11 GERMİYAN 35-18-M00011_950442050_950442050 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 19:52:17 | 16.05.2022 22:38:16 | 2.7664 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.9964 | 0 | 0 | 0 | 0.0038828 | 0 | 0 | 2.0003
2298564 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜZELHİSAR TR-1 35-17-M00167_950304415_950304415 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 19:52:42 | 16.05.2022 23:19:01 | 3.4386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62692
2298568 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | FOÇAKÖY TR-2 35-23-M00223_A_56357425_56357425 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 20:03:04 | 16.05.2022 20:23:32 | 0.34111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.7094 | 0 | 0 | 0 | 2.3551 | 0 | 0 | 4.0645
2298569 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-321 35-18-L00321_L-317 - L-319 BAHÇELİEVLER L04_72091137 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 20:02:31 | 16.05.2022 20:41:08 | 0.64361 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 62.7011 | 0 | 0 | 0 | 18.2956 | 0 | 0 | 80.9966
2298570 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | İSMAİL AYRANCI SULAMA GRUBU 35-29-M00199_B_56361061_56361061 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 20:03:54 | 16.05.2022 21:17:14 | 1.2222 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.208 | 0 | 1.2988 | 0 | 0 | 5.5068
2298572 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | SARIGÖL TR-56 45-79-M00056_B_56396609_56396609 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 19:47:35 | 16.05.2022 22:03:40 | 2.2681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2298574 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1112 35-03-K01112_910153008_910153008 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.05.2022 20:10:30 | 17.05.2022 00:48:31 | 4.6336 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.0597 | 0 | 0 | 0 | 5.8937 | 0 | 0 | 9.9534
2298575 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/84 45-83-L00084_48124915_56397681_56397681 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 20:14:34 | 16.05.2022 21:11:34 | 0.95 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 83.3006 | 0 | 0 | 0 | 4.3217 | 0 | 0 | 87.6224
2298583 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KIZILAVLU SÖNMEZLER MAH.TR 45-78-M00830_49235381_56392968_56392968 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 20:26:24 | 16.05.2022 21:52:11 | 1.4297 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.96477 | 0 | 0 | 0 | 1.4293 | 0 | 0 | 2.394
2298585 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-47 45-78-L00047_953250949_953250949 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 20:41:10 | 16.05.2022 21:17:47 | 0.61028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088432
2298586 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80 45-72-M00080_956505604_956505604 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 20:43:43 | 16.05.2022 23:07:50 | 2.4019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0958
2298591 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-5 45-71-M00568__82247696_82247696 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 20:50:13 | 16.05.2022 22:31:20 | 1.6853 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 0.35582 | 0 | 0 | 3.3688
2298593 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2550 35-01-K02550_912015543_912015543 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 20:53:12 | 16.05.2022 22:01:02 | 1.1306 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3259
2298594 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIÇOBANİSA TR-12 45-71-M00097_953197603_953197603 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 20:59:07 | 17.05.2022 05:36:38 | 8.6253 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3637
2298597 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YEŞİLKAVAK TR-2 45-78-M00716_A_56391050_56391050 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 20:47:52 | 16.05.2022 21:51:59 | 1.0686 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.5276 | 0 | 0 | 0 | 0.77446 | 0 | 0 | 9.3021
2298598 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-81 45-78-L00081_953264392_953264392 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 20:45:28 | 16.05.2022 22:54:04 | 2.1433 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1027
2298602 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | YENİ ÇİFTLİK TR-3 35-32-L00079_B_56393167_56393167 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 21:32:51 | 16.05.2022 22:54:23 | 1.3589 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.519 | 0 | 2.1288 | 0 | 0.84364 | 0 | 0 | 4.4915
2298603 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-12 45-82-M00012_945541177_945541177 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 21:34:37 | 16.05.2022 22:22:51 | 0.80389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38418
2298604 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYALIOĞLU TR-28 45-72-L00076_956489732_956489732 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 21:37:48 | 16.05.2022 22:57:12 | 1.3233 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75236
2298606 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EMİRALEM TR-9 35-28-M00232_953380799_953380799 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 21:43:34 | 16.05.2022 22:34:25 | 0.8475 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.70718 | 0 | 0 | 0 | 0.77182 | 0 | 0 | 1.479
2298607 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | MADEN KÖK 45-83-M00128_HatBaşıAyırıcı_53137055 M03_53137055 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 21:48:05 | 17.05.2022 01:06:13 | 3.3022 | 2 | 58 | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 88.4929 | 37.6428 | 68.7521 | 124.4001 | 0 | 6.3541 | 0 | 0 | 325.6419
2298609 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİKÖY TR-2 35-23-M00086_B_60983000_60983000 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 21:49:50 | 16.05.2022 23:00:43 | 1.1814 | 0 | 30 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.3662 | 0 | 1.7936 | 0 | 6.7556 | 0 | 0 | 17.9154
2298610 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-3 45-71-M01601_953190769_953190769 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 21:55:36 | 17.05.2022 04:37:32 | 6.6989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52466
2298612 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-2100 35-04-M02100_35-04-M02100_55026395 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 22:06:42 | 17.05.2022 03:40:14 | 5.5589 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 543.1369 | 0 | 0 | 0 | 88.7152 | 0 | 0 | 631.8521
2298613 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/24 45-71-M02400_953200349_953200349 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 22:06:59 | 16.05.2022 23:24:16 | 1.2881 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4666
2298615 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53136016 M08_53136016 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 22:10:02 | 17.05.2022 00:03:58 | 1.8989 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.6678 | 0 | 0 | 4.0658 | 1.9222 | 0 | 0 | 21.6558
2298619 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_İMBAT M03_2310728 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 22:18:38 | 16.05.2022 22:48:15 | 0.49361 | 0 | 10574 | 0 | 0 | 3 | 1373 | 0 | 1 | 0 | 1269.0482 | 0 | 0 | 647.8444 | 411.7405 | 0 | 0.37103 | 2329.0042
2298620 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_PAZARKÖY TR-1 TR-2 L02_2106227 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 22:17:55 | 16.05.2022 23:25:06 | 1.1197 | 0 | 64 | 28 | 40 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 16.6333 | 26.3815 | 33.5437 | 0 | 20.4002 | 0 | 20.5848 | 117.5434
2298624 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2115043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 22:29:03 | 16.05.2022 22:31:35 | 0.042222 | 0 | 1809 | 0 | 49 | 7 | 157 | 1 | 1 | 0 | 6.4126 | 0 | 0.097041 | 0.24275 | 0.99281 | 3.6634 | 0 | 11.4085
2298630 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ALİ ÖRÜMLÜ TR-3 SULAMA 45-71-M01198_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2081593 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 22:53:39 | 17.05.2022 06:36:37 | 7.7161 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0052 | 0 | 5.0455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0507
2298633 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1038 35-04-M01038_99362304_99362304 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 23:05:58 | 17.05.2022 01:31:20 | 2.4228 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5097 | 0 | 0 | 0 | 0.7831 | 0 | 0 | 5.2928
2298634 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1210 35-01-K01210_A_56373180_56373180 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 23:07:12 | 17.05.2022 00:32:09 | 1.4158 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72.1245 | 0 | 0 | 0 | 1.3567 | 0 | 0 | 73.4812
2298637 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3628 35-01-K03628_911393515_911393515 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 23:32:51 | 17.05.2022 01:08:24 | 1.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56977
2298638 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | YALLIOĞLU KÖK 35-15-L00361_YENİKÖY L02_66935956 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 23:54:35 | 17.05.2022 00:19:51 | 0.42111 | 2 | 323 | 20 | 68 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0.57695 | 30.1399 | 34.5846 | 72.1236 | 0.62135 | 17.6902 | 0 | 0 | 155.7366
2298639 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOYUNDERE TR-12 35-28-M00161_95000605560_95000605560 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 23:39:58 | 17.05.2022 00:59:10 | 1.32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4545 | 0 | 0 | 0 | 11.4799 | 0 | 0 | 13.9344
2298643 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2200 BELENBAŞI TR-2 35-03-M02200_35-03-M02200_2371299 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 23:56:58 | 17.05.2022 01:38:03 | 1.6847 | 0 | 206 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 75.3145 | 0 | 0.77733 | 0 | 18.5655 | 0 | 0 | 94.6574
2316790 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_KINIK-1 M20_2314378 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.05.2022 14:25:00 | 16.05.2022 14:32:00 | 0.11667 | 1 | 1749 | 11 | 499 | 13 | 278 | 10 | 0 | 0.027247 | 29.6745 | 2.2138 | 23.4189 | 7.9292 | 29.5528 | 134.5602 | 0 | 227.3767
2299182 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307_95000512865_95000512865 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2022 18:43:00 | 17.05.2022 20:15:29 | 1.5414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0081
2299059 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-136 35-01-K00136_911748199_911748199 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 14:15:25 | 17.05.2022 17:04:07 | 2.8117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2484
2299076 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2745 35-01-M02745_E_60983295_60983295 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:03:09 | 17.05.2022 15:55:06 | 0.86583 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20.0192 | 0 | 0 | 0 | 6.3601 | 0 | 0 | 26.3792
2299122 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-37 YAT LİMANI 35-14-L00037_956636496_956636496 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 16:25:38 | 17.05.2022 20:53:31 | 4.4647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0667
2299268 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-42 45-77-L00042_A_56363006_56363006 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 23:48:53 | 18.05.2022 00:24:27 | 0.59278 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.7112 | 0 | 0 | 0 | 10.703 | 0 | 0 | 15.4142
2298741 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-1 M12_60207310 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 08:54:11 | 17.05.2022 08:55:31 | 0.022222 | 0 | 2499 | 0 | 2 | 1 | 220 | 1 | 1 | 0 | 10.3869 | 0 | 0.0051466 | 0.024688 | 2.6194 | 2.9843 | 0.10264 | 16.1231
2298933 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-431 HAPPY PARK 35-18-L00431_L-430 L02_72118241 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 11:42:52 | 17.05.2022 13:21:31 | 1.6442 | 0 | 724 | 2 | 52 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 813.3847 | 3.1028 | 163.9033 | 92.6477 | 320.0894 | 0 | 0 | 1393.1278
2298810 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-22-M00091_NOHUT GÖLÜ(KÖY SULAMA) M01_72111629 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:41:13 | 17.05.2022 11:01:24 | 1.3364 | 0 | 0 | 16 | 71 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.5634 | 160.6471 | 0.18736 | 3.6934 | 0 | 0 | 333.0913
2298767 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-31 35-15-M00031_35-15-M00031_2365873 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:12:04 | 17.05.2022 18:14:58 | 9.0483 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 39.6052 | 0 | 221.6881 | 0 | 361.9672 | 0 | 355.2661 | 978.5266
2299245 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 21:27:16 | 17.05.2022 21:44:30 | 0.28722 | 0 | 21 | 28 | 184 | 9 | 61 | 2 | 0 | 0 | 3.1924 | 26.0957 | 82.2781 | 19.7802 | 17.2458 | 8.0772 | 0 | 156.6694
2298890 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:01:19 | 17.05.2022 17:11:00 | 8.1614 | 3 | 938 | 101 | 319 | 15 | 112 | 1 | 0 | 2.7504 | 1053.9286 | 929.3651 | 511.9735 | 448.2164 | 455.9599 | 31.1117 | 0 | 3433.3058
2298804 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | ÇANDARLI TR-21 35-30-M00021_CANTEK M02_72081435 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:37:45 | 17.05.2022 15:42:36 | 6.0808 | 0 | 2345 | 0 | 2 | 1 | 116 | 0 | 1 | 0 | 2618.0602 | 0 | 1.3098 | 182.8965 | 712.2882 | 0 | 8.3541 | 3522.9089
2299225 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1635 GEÇİT 35-02-M01635_M-660 M04_2329435 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 20:36:09 | 17.05.2022 21:10:56 | 0.57972 | 0 | 132 | 0 | 1 | 19 | 17 | 13 | 3 | 0 | 26.1429 | 0 | 0.13198 | 184.5741 | 8.8977 | 335.9178 | 52.6593 | 608.3239
2298893 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-29 35-30-L00029_TR-14 L02_72052294 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2022 11:05:41 | 17.05.2022 14:01:36 | 2.9319 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 263.225 | 0 | 0 | 0 | 66.824 | 0 | 0 | 330.049
2298661 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2097293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 03:54:59 | 17.05.2022 05:42:29 | 1.7917 | 11 | 682 | 336 | 60 | 27 | 41 | 1 | 0 | 3.3093 | 172.9685 | 369.621 | 79.7156 | 290.6369 | 14.6413 | 96.2529 | 0 | 1027.1454
2298830 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_956639726_956639726 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:39:38 | 17.05.2022 13:22:18 | 3.7111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2673
2299079 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-79 45-78-L00079_49364021_56402019_56402019 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:07:08 | 17.05.2022 16:46:03 | 1.6486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8784 | 0 | 0 | 5.8784
2298724 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | MENEMEN TR-67 35-28-L00067_A_56357312_56357312 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2022 08:28:21 | 17.05.2022 10:09:41 | 1.6889 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.1396 | 0 | 0 | 0 | 1.5026 | 0 | 0 | 48.6422
2298784 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | KARABURUN TR-4/18 35-21-L00012_35-21-L00012_72178045 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:23:59 | 17.05.2022 16:15:12 | 6.8536 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 199.8817 | 0 | 0 | 0 | 78.9876 | 0 | 0 | 278.8693
2299265 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139046 M05_53139046 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 23:22:22 | 18.05.2022 01:44:06 | 2.3622 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38192 | 0 | 0.11682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49874
2299219 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | MEHMET İNCE SULAMA GRUBU 35-27-M00174_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2051630 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 14:22:10 | 17.05.2022 21:20:56 | 6.9794 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.693 | 0 | 7.7664 | 0 | 0 | 26.4594
2298956 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DALLIK TR-1 35-29-L00305_950317338_950317338 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 11:53:11 | 17.05.2022 18:09:36 | 6.2736 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051056
2299185 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_ÇİTKÖY SULAMA M09_82965211 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 19:25:02 | 17.05.2022 19:51:11 | 0.43583 | 0 | 516 | 13 | 287 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 51.3324 | 1.2506 | 38.444 | 4.7757 | 12.8643 | 0 | 0 | 108.667
2299199 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1089 35-09-M01089_A a1b_5859847 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 19:31:34 | 17.05.2022 20:51:43 | 1.3358 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5281
2299242 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARKIN TR-1 45-84-M00031_955178592_955178592 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 21:13:49 | 17.05.2022 23:31:24 | 2.2931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.71813 | 0 | 0 | 0 | 1.2796 | 0 | 0 | 1.9978
2299099 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-184 35-18-L00184_950437790_950437790 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:46:00 | 17.05.2022 19:06:59 | 3.3497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0283
2298850 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_IŞIKLAR-1 M03_2319664 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 10:31:13 | 17.05.2022 10:42:55 | 0.19528 | 16 | 328 | 23 | 25 | 47 | 37 | 12 | 2 | 3.497 | 20.5974 | 6.7642 | 3.0647 | 124.4116 | 6.4243 | 1082.1358 | 38.2506 | 1285.1457
2299088 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1309 35-02-M01309_962677073_962677073 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:24:24 | 17.05.2022 16:40:13 | 1.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8525 | 0 | 0 | 1.8525
2298687 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DADAĞLI TR-2 IŞIKLAR 45-79-M00390_945574611_945574611 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 06:33:57 | 17.05.2022 09:36:50 | 3.0481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25727
2298879 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALKAYA KÖYÜ TR-1 35-21-L00171_953358486_953358486 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 10:52:56 | 17.05.2022 14:37:53 | 3.7492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0889
2298733 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | GERENKÖY KÖK 35-23-M00156_BAĞARASI M04_72155662 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 08:22:36 | 17.05.2022 10:32:37 | 2.1669 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6.6394 | 2.7133 | 69.4597 | 2.0918 | 56.6017 | 0.89389 | 0 | 0 | 138.3998
2299002 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-91 ULAMIŞ TEPE KAHVE 35-14-L00091_956633758_956633758 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 12:59:41 | 17.05.2022 14:31:21 | 1.5278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49398
2298859 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GAZETECİLER SİTESİ 35-30-M00220_955324616_955324616 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 10:23:53 | 17.05.2022 17:45:22 | 7.3581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11284
2298833 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_KARAYOLLARI M08_72056736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:53:25 | 17.05.2022 10:27:01 | 0.56 | 0 | 1333 | 0 | 28 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 138.685 | 0 | 1.6556 | 0 | 16.8714 | 0 | 0 | 157.2121
2298839 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3458(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03458_B_56364864_56364864 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:57:53 | 17.05.2022 11:34:48 | 1.6153 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.7372 | 0 | 0 | 0 | 0.36477 | 0 | 0 | 33.102
2298790 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4323 35-04-K04323_B_56363127_56363127 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:26:53 | 17.05.2022 10:10:40 | 0.72972 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.8734 | 0 | 0 | 0 | 0.010704 | 0 | 0 | 18.8841
2298710 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ORHANGAZİ L08_2121825 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 08:12:47 | 17.05.2022 08:17:29 | 0.078333 | 0 | 681 | 8 | 240 | 18 | 134 | 0 | 0 | 0 | 8.6702 | 3.9084 | 14.0135 | 9.4937 | 6.4896 | 0 | 0 | 42.5755
2299102 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-121 45-78-L00121_A_56387745_56387745 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:48:17 | 17.05.2022 17:23:08 | 1.5808 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 45.5163 | 0 | 0 | 0 | 11.6277 | 0 | 0 | 57.1441
2299145 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMAL ERGÜN SULAMA GRUBU 35-29-M00189_955210590_955210590 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 17:04:58 | 17.05.2022 19:50:15 | 2.7547 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7184
2298916 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_953378247_953378247 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 11:23:23 | 17.05.2022 14:31:32 | 3.1358 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5934
2299231 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAŞIKÇI BAHADIRLAR TR 45-75-M00097_A_56391337_56391337 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 20:48:37 | 17.05.2022 22:12:22 | 1.3958 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67236 | 0 | 0.06086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73322
2298770 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-300 DM 35-18-L00300_950448411_950448411 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 08:51:49 | 17.05.2022 10:16:35 | 1.4128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90146
2299171 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-15 35-18-L00015_6745261_56394890_56394890 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 18:26:34 | 17.05.2022 21:10:08 | 2.7261 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.2163 | 0 | 0 | 0 | 2.959 | 0 | 0 | 13.1753
2298776 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_BAĞYOLU TR-1 M03_72255579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:16:36 | 17.05.2022 10:54:13 | 1.6269 | 0 | 329 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 71.1112 | 1.6433 | 1.61 | 2.0155 | 12.4187 | 0 | 0 | 88.7987
2299022 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YARAŞLI TR-1 45-84-L00157_955179763_955179763 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 13:14:58 | 17.05.2022 14:01:50 | 0.78111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025978
2299168 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-18 45-72-M00678_956508936_956508936 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 18:16:44 | 17.05.2022 21:00:36 | 2.7311 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53307
2298693 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | NURİ SORMAN TARIMSAL SULAMA GRB TR-2 45-71-M00929_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2082495 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 07:19:59 | 17.05.2022 15:00:00 | 7.6669 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7024
2298644 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-211 (DM-3/TR-6) 35-14-M00211_B B01_50051069 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 00:23:09 | 17.05.2022 02:19:14 | 1.9347 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.9245 | 0 | 0 | 0 | 2.5283 | 0 | 0 | 37.4528
2298713 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_HatBaşıAyırıcı_53137214 M05_53137214 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 08:10:09 | 17.05.2022 08:36:00 | 0.43083 | 0 | 212 | 4 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10.2581 | 1.0139 | 0.20246 | 0.45644 | 5.0411 | 0 | 0 | 16.972
2299234 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KURUCUOVA TR-5 35-15-L00247_B_56361703_56361703 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 20:57:02 | 18.05.2022 02:11:43 | 5.2447 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.9926 | 0 | 5.7412 | 0 | 8.6432 | 0 | 0 | 33.377
2298856 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÖREN TOPRAK SU KÖK 35-27-M00760_ÖREN TOPRAK SULAMA-2 M02_80024021 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 10:35:58 | 17.05.2022 13:36:09 | 3.0031 | 4 | 24 | 25 | 43 | 10 | 21 | 0 | 0 | 2.2137 | 16.792 | 59.4783 | 93.5807 | 24.3525 | 18.1641 | 0 | 0 | 214.5813
2298750 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_DERBENT L05_2331776 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 08:59:15 | 17.05.2022 17:34:08 | 8.5814 | 0 | 533 | 0 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 833.7766 | 0 | 248.1249 | 0 | 443.989 | 0 | 0 | 1525.8904
2299148 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2044 35-08-M02044_97618282_97618282 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 17:12:47 | 17.05.2022 18:09:36 | 0.94694 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6606
2298965 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-324 35-02-M00324_C C1B_5806785 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 12:02:01 | 17.05.2022 15:41:54 | 3.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6089 | 0 | 0 | 20.6089
2299111 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-18 35-14-L00018_35-14-L00018_2370944 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 16:08:29 | 17.05.2022 17:33:08 | 1.4108 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9436 | 0 | 13.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5594
2299157 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3708 35-08-K03708_E e1b_5782395 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 18:01:19 | 17.05.2022 18:36:49 | 0.59167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2896 | 0 | 0 | 59.2896
2299257 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_DAĞYENİCE M07_72256926 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 22:29:00 | 17.05.2022 22:36:58 | 0.13278 | 0 | 1221 | 3 | 2 | 7 | 84 | 1 | 0 | 0 | 19.1172 | 0.24096 | 0.010916 | 0.95298 | 0.98028 | 11.05 | 0 | 32.3523
2298819 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | FUAR İM 35-01-A00003_BORSA K20_2311618 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:41:49 | 17.05.2022 11:18:13 | 1.6067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 340 | 1 | 0 | 0 | 0.36212 | 0 | 0 | 624.5144 | 418.7304 | 23.3689 | 0 | 1066.9758
2298679 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1038 35-04-M01038_99409736_99409736 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 06:13:26 | 17.05.2022 09:00:39 | 2.7869 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0.49619 | 0 | 0 | 8.6462
2298779 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TORBALI M-1380 35-26-M01380_956619233_956619233 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:17:46 | 17.05.2022 16:48:41 | 7.5153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.622
2299220 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇIRPI İM 35-20-A00002_HatBaşıAyırıcı_53138497 M10_53138497 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 20:31:08 | 17.05.2022 22:01:28 | 1.5056 | 0 | 0 | 7 | 21 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7339 | 12.1141 | 9.8091 | 18.3914 | 0 | 0 | 61.0485
2299071 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2552 35-09-M02552_97705793_97705793 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 14:31:25 | 17.05.2022 17:15:20 | 2.7319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8495
2299074 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKÇAKÖY TR-1 35-22-M00288_961536926_961536926 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 14:48:00 | 17.05.2022 15:55:41 | 1.1281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2887
2299051 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4259 35-01-K04259_911089876_911089876 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 14:12:24 | 17.05.2022 14:46:24 | 0.56667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34891
2299214 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ÖRTÜLÜ TR 1 35-24-M00098_B_56376422_56376422 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 20:13:43 | 17.05.2022 21:49:53 | 1.6028 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2252
2298696 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSMAİL AYRANCI SULAMA GRUBU 35-29-M00199_955210575_955210575 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 07:25:39 | 17.05.2022 16:06:13 | 8.6761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0342
2299237 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TOPRAK SLM TR 35-27-M00561_A_56382955_56382955 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 20:54:27 | 17.05.2022 21:54:19 | 0.99778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75132
2298888 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | TR-15 ( M-715) 35-30-M00715_TR-75 M01_2103300 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 10:56:59 | 17.05.2022 14:08:44 | 3.1958 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 194.3599 | 0 | 0 | 0 | 27.054 | 0 | 0 | 221.4139
2298739 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-41 M06_60207296 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 08:52:15 | 17.05.2022 08:53:13 | 0.016111 | 1 | 5708 | 1 | 12 | 18 | 1050 | 9 | 1 | 0.0052129 | 16.8651 | 0.0052494 | 0.020835 | 1.0878 | 5.4029 | 83.2233 | 0.031563 | 106.6419
2298759 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-3076(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03076_35-02-M03076_80739399 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:10:22 | 17.05.2022 10:01:23 | 0.85028 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 50.403 | 0 | 0 | 0 | 7.5424 | 0 | 0 | 57.9454
2299137 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-3572 35-02-K03572_A_56380997_56380997 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 16:49:12 | 17.05.2022 18:15:40 | 1.4411 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.6878 | 0 | 0 | 0 | 5.4501 | 0 | 0 | 48.1379
2299200 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 19:50:50 | 17.05.2022 20:27:49 | 0.61639 | 1 | 284 | 17 | 104 | 9 | 41 | 5 | 0 | 0.58144 | 38.7123 | 148.8638 | 95.9666 | 325.5967 | 12.7205 | 15.9828 | 0 | 638.4241
2298845 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1295 35-02-M01295_915157084_915157084 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 10:13:19 | 17.05.2022 11:41:58 | 1.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2299094 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜÇÜKKALE TR-1 35-29-L00651_950331873_950331873 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:45:05 | 17.05.2022 17:57:33 | 2.2078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67367
2298991 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-11 35-01-K00011_B_56381409_56381409 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 12:31:25 | 17.05.2022 13:09:25 | 0.63333 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.8979 | 0 | 0 | 0 | 1.3622 | 0 | 0 | 22.2601
2299177 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 35-15-M00113_950360222_950360222 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 18:19:37 | 17.05.2022 20:47:39 | 2.4672 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9446
2299154 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALIKLIOVA TR-6 35-19-L00307_956673424_956673424 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 17:23:48 | 17.05.2022 19:15:21 | 1.8592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2299131 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-324 35-02-M00324_C C1B_5806785 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 16:38:02 | 17.05.2022 19:16:38 | 2.6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6324 | 0 | 0 | 12.6324
2298676 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-2088 35-09-M02088_M-250 M04_75653672 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 06:02:54 | 17.05.2022 06:45:09 | 0.70417 | 1 | 699 | 0 | 0 | 9 | 116 | 5 | 3 | 3.6402 | 107.3711 | 0 | 0 | 177.393 | 62.8153 | 183.8077 | 9.0096 | 544.037
2298822 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-11/05 (TR-39) 45-71-M00283_DM-10 M01_66372599 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:51:25 | 17.05.2022 16:42:25 | 6.85 | 0 | 809 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 1272.7208 | 0 | 0 | 0 | 277.447 | 0 | 0 | 1550.1678
2298742 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3076(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03076_A_56363793_56363793 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 08:55:09 | 17.05.2022 16:24:30 | 7.4892 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 166.1846 | 0 | 0 | 0 | 60.5181 | 0 | 0 | 226.7027
2298762 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_ŞEHİR-2 (TR-5) M04_72234161 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:11:22 | 17.05.2022 13:11:19 | 3.9992 | 1 | 553 | 38 | 50 | 8 | 53 | 0 | 0 | 0.84825 | 397.7794 | 89.6284 | 213.7198 | 177.3481 | 104.9751 | 0 | 0 | 984.2991
2298885 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ALTINTEPE TR-42 35-22-M00897_95000621929_95000621929 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 10:58:09 | 17.05.2022 14:17:26 | 3.3214 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012859
2298862 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-21 HAMAM ALANI 35-14-M00021_956642836_956642836 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 10:42:00 | 17.05.2022 11:49:50 | 1.1306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2299091 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-2 45-76-M00002_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087575 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:30:07 | 17.05.2022 15:56:20 | 0.43694 | 0 | 545 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41.835 | 0 | 0 | 0 | 3.4256 | 0 | 0 | 45.2606
2299197 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1411 35-04-K01411_913170127_913170127 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 19:42:47 | 17.05.2022 20:47:12 | 1.0736 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1255
2298805 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139947 M07_53139947 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:38:25 | 17.05.2022 17:51:38 | 8.2203 | 0 | 54 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68.678 | 18.516 | 129.3928 | 0 | 2.3219 | 0 | 0 | 218.9087
2298799 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | KARAPINAR İM 45-78-A00002_ÇAVLU M06_66243741 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:32:55 | 17.05.2022 17:50:00 | 8.2847 | 13 | 261 | 53 | 79 | 13 | 40 | 1 | 0 | 43.5408 | 536.448 | 330.3851 | 162.248 | 207.6526 | 343.1084 | 1172.8514 | 0 | 2796.2344
2299203 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KORDON TR-1 45-78-M00761_A_56384392_56384392 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 19:46:39 | 17.05.2022 20:52:05 | 1.0906 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.3653 | 0 | 0 | 0 | 1.0861 | 0 | 0 | 9.4513
2299040 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_M-4 M16_60207306 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 14:03:44 | 17.05.2022 14:59:24 | 0.92778 | 0 | 8468 | 0 | 34 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 1595.7069 | 0 | 6.4509 | 0 | 262.543 | 0 | 0 | 1864.7008
2299249 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TOPLUCA TR-1 45-72-L00730_45-72-L00730_2348221 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 21:29:10 | 17.05.2022 22:39:26 | 1.1711 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.8354 | 0 | 0 | 0 | 1.0696 | 0 | 0 | 9.9049
2298685 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_ESKİN GRUP M03_71994400 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 06:34:55 | 17.05.2022 06:35:25 | 0.0083333 | 0 | 702 | 0 | 11 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.46037 | 0 | 0.009863 | 0.026685 | 0.065693 | 0 | 0 | 0.56261
2299057 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_IŞIKLAR-1 M03_2319664 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 14:27:03 | 17.05.2022 14:54:52 | 0.4637 | 16 | 328 | 23 | 25 | 47 | 37 | 12 | 2 | 8.3036 | 49.8722 | 16.9446 | 7.3937 | 315.4395 | 16.417 | 2746.7626 | 95.6649 | 3256.7982
2299017 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-1781 35-04-K01781_35-04-K01781_2359442 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 13:26:50 | 17.05.2022 14:58:40 | 1.5306 | 0 | 336 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 106.4804 | 0 | 0 | 0 | 17.7279 | 0 | 0 | 124.2083
2298725 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HACI HALİLLER TR-3 45-71-M00067_B_56393379_56393379 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 08:32:12 | 17.05.2022 14:12:29 | 5.6714 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.1695 | 0 | 0.30944 | 0 | 1.6413 | 0 | 0 | 54.1202
2298931 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-162 35-01-K00162_35-01-K00162_47295244 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 11:46:15 | 17.05.2022 12:16:41 | 0.50722 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 110.0504 | 0 | 0 | 0 | 15.4357 | 0 | 0 | 125.486
2298788 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2818(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02818_35-01-M02818_75482518 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:24:00 | 17.05.2022 14:12:52 | 4.8144 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 1 | 0 | 950.5186 | 0 | 0 | 0 | 414.7807 | 0 | 4.5051 | 1369.8045
2298937 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/52 45-72-M00180_956494374_956494374 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 11:31:26 | 17.05.2022 14:53:34 | 3.3689 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6289
2299186 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2737 35-02-M02737_99072184_99072184 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 19:06:32 | 17.05.2022 20:25:56 | 1.3233 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3899
2298808 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-90 35-17-M00090_TR-43(M-43) M02_66211004 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:39:39 | 17.05.2022 10:07:09 | 0.45833 | 0 | 3226 | 0 | 0 | 1 | 166 | 0 | 0 | 0 | 329.8065 | 0 | 0 | 5.4664 | 67.8566 | 0 | 0 | 403.1295
2299100 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2793 35-01-M02793_910402083_910402083 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:55:49 | 17.05.2022 18:01:45 | 2.0989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89832
2299000 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | KUYUCAK TR-2 35-27-M00864_B_56371787_56371787 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 12:52:05 | 17.05.2022 14:43:43 | 1.8606 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.4098 | 0 | 4.4485 | 0 | 0.69757 | 0 | 0 | 8.5559
2299143 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-41 M06_60207296 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 17:05:24 | 17.05.2022 17:10:53 | 0.091389 | 1 | 5708 | 1 | 12 | 18 | 1050 | 9 | 1 | 0.036537 | 108.3314 | 0.034147 | 0.12857 | 7.0942 | 36.258 | 437.7116 | 0.18243 | 589.7769
2299243 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-2 35-28-M00909_95001280962_95001280962 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 21:05:54 | 17.05.2022 22:11:21 | 1.0908 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1449
2299014 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_SAVAŞTEPE 34.5 M09_2035838 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 13:20:15 | 17.05.2022 13:37:21 | 0.285 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53368 | 0 | 56.2312 | 0 | 0 | 0 | 56.7649
2299183 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-18 35-04-K00018_A K18A1B_5808383 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 18:51:12 | 17.05.2022 19:43:59 | 0.87972 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21.0672 | 0 | 0 | 0 | 1.9146 | 0 | 0 | 22.9818
2299229 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | İBRAHİMKUYU DM 35-15-M00286_TR-6 TR-8 TR-12 M12_67554619 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 20:41:31 | 17.05.2022 23:22:58 | 2.6908 | 0 | 43 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.2999 | 0 | 51.8138 | 0 | 33.1134 | 0 | 0 | 127.2271
2299206 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-21/03(CUMDURİYET MAH. MUHT.) 45-71-M00469_953182445_953182445 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 19:51:56 | 17.05.2022 22:27:51 | 2.5986 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1474
2299120 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 35-15-M00113_950360354_950360354 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2022 16:20:23 | 17.05.2022 17:37:03 | 1.2778 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5689
2299097 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-3 35-14-M00314_95000555335_95000555335 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:44:02 | 17.05.2022 22:44:14 | 7.0033 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5222
2298768 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_IŞIKLAR M18_2312683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:12:24 | 17.05.2022 09:15:25 | 0.050278 | 1 | 2110 | 136 | 419 | 11 | 262 | 1 | 0 | 0.011084 | 20.4823 | 21.5654 | 45.057 | 0.77923 | 5.2846 | 7.7084 | 0 | 100.888
2298791 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KAYALIOĞLU TR-28 45-72-L00076_ H_79261600 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:21:58 | 17.05.2022 11:29:20 | 2.1228 | 0 | 52 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 22.84 | 0 | 0.057049 | 0 | 23.371 | 0 | 22.7031 | 68.9711
2298785 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOCAKAĞAN TR-1 45-72-L00223_E_79435869_79435869 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:19:19 | 17.05.2022 14:01:16 | 4.6992 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9804
2298811 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/49 45-72-M00049_95000585343_95000585343 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:38:29 | 17.05.2022 10:50:25 | 1.1989 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11179
2298748 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_FABRİKALAR L06_2097157 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:00:25 | 17.05.2022 09:08:53 | 0.14111 | 8 | 1365 | 112 | 74 | 41 | 148 | 5 | 0 | 0.2169 | 35.8126 | 9.2695 | 5.6555 | 12.8345 | 11.327 | 60.9232 | 0 | 136.0392
2299140 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-300 35-01-K00300_912248635_912248635 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 16:58:02 | 17.05.2022 19:19:23 | 2.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2326 | 0 | 0 | 5.2326
2298997 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | ZEYTİNDAĞ TR-1 35-16-M00003_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045120 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 12:46:54 | 17.05.2022 14:36:10 | 1.8211 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 121.2386 | 0 | 0 | 0 | 54.2233 | 0 | 0 | 175.4619
2298754 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | TR-25 35-13-L00025_TR-26 - TR-27 L03_66499057 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:05:00 | 17.05.2022 16:48:19 | 7.7219 | 0 | 750 | 0 | 2 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1287.3972 | 0 | 2.9812 | 0 | 575.9273 | 0 | 0 | 1866.3057
2299063 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY TR-10 35-15-L00506_C_56406173_56406173 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 14:33:18 | 17.05.2022 15:28:57 | 0.9275 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1006
2299272 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1438 35-01-K01438_911103271_911103271 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 23:58:35 | 18.05.2022 01:32:47 | 1.57 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1692
2299069 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-3034 35-09-M03034_A_56380977_56380977 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 14:39:17 | 17.05.2022 16:43:36 | 2.0719 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 52.7609 | 0 | 0 | 0 | 123.053 | 0 | 0 | 175.8139
2299192 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-35 DEMİRYOLU 45-84-L00035_955182670_955182670 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 19:12:25 | 17.05.2022 21:42:48 | 2.5064 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44176
2298671 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_BALATCIK M16_2314254 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 05:59:34 | 17.05.2022 06:02:35 | 0.050278 | 1 | 7725 | 0 | 2 | 9 | 1020 | 5 | 11 | 0.26207 | 72.5335 | 0 | 0.024625 | 12.7652 | 32.1222 | 14.0448 | 5.5498 | 137.3021
2299043 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-7/2 M11_60207311 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 14:47:45 | 17.05.2022 14:57:29 | 0.16222 | 0 | 4602 | 0 | 38 | 1 | 196 | 0 | 0 | 0 | 146.7899 | 0 | 0.92005 | 0.84125 | 18.2587 | 0 | 0 | 166.8099
2299235 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-39 35-22-M00097_955271159_955271159 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 20:58:42 | 17.05.2022 21:40:29 | 0.69639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385
2298751 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-1040 35-04-K01040_K-1032 K02_2069452 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:02:39 | 17.05.2022 18:28:48 | 9.4358 | 0 | 798 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2239.7376 | 0 | 0 | 165.3525 | 685.1514 | 0 | 0 | 3090.2415
2299106 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-10 35-15-L00294_A_56373016_56373016 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:54:01 | 17.05.2022 18:33:02 | 2.6503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0746 | 0 | 1.0571 | 0 | 0 | 3.1316
2299112 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_ANADOLU M05_79389034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 16:07:04 | 17.05.2022 17:07:06 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3145 | 0 | 0 | 0 | 91.3145
2298734 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KARMEZ DM 35-27-M00657_İLHAN ADAŞ M03_72158883 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 08:41:22 | 17.05.2022 12:01:00 | 3.3272 | 1 | 7 | 22 | 48 | 14 | 9 | 7 | 0 | 2.1076 | 4.9885 | 534.291 | 51.0877 | 393.6334 | 18.435 | 6618.5259 | 0 | 7623.0691
2299066 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-257 35-18-L00257_950450944_950450944 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 14:36:09 | 17.05.2022 16:56:25 | 2.3378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7432
2299169 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI BOZKÖY TR-7 45-71-M00529_953204733_953204733 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 18:18:37 | 17.05.2022 21:17:42 | 2.9847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17284
2298860 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_35-25-M00188_72070685 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 10:36:15 | 17.05.2022 13:24:02 | 2.7964 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73.0817 | 0 | 0 | 0 | 26.4519 | 0 | 0 | 99.5336
2299026 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-291 35-18-L00291_950453218_950453218 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 13:27:15 | 17.05.2022 15:39:07 | 2.1978 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23347
2298691 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 07:15:07 | 17.05.2022 07:24:41 | 0.15944 | 0 | 545 | 1 | 70 | 2 | 120 | 1 | 0 | 0 | 15.4701 | 3.4015 | 2.3318 | 0.60207 | 5.5482 | 3.1601 | 0 | 30.5138
2298668 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | CABBAR KAMARA TR-1 45-73-M00857_A_56391170_56391170 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2022 05:18:41 | 17.05.2022 10:32:59 | 5.2383 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2397
2298711 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-115 35-26-M00115_956600922_956600922 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 07:10:47 | 17.05.2022 08:23:50 | 1.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17051 | 0 | 0 | 0.17051
2298797 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | SELENDİ TR-15 45-81-M00015_45-81-M00015_72005537 | Trafo Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:33:34 | 17.05.2022 17:50:59 | 8.2903 | 0 | 95 | 0 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 155.2676 | 0 | 25.1817 | 0 | 24.7328 | 0 | 0 | 205.1821
2299046 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-1 M12_60207310 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 14:06:31 | 17.05.2022 14:58:29 | 0.86611 | 0 | 2499 | 0 | 2 | 1 | 220 | 1 | 1 | 0 | 449.202 | 0 | 0.22169 | 1.3062 | 138.594 | 138.9115 | 4.8451 | 733.0805
2298660 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-73 35-19-L00073_35-19-L00073_2376170 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 03:48:47 | 17.05.2022 07:33:17 | 3.7417 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.6317 | 0 | 4.568 | 0 | 32.8251 | 0 | 0 | 67.0248
2299178 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 35-15-M00052_950351001_950351001 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 18:33:52 | 17.05.2022 20:09:49 | 1.5992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082105 | 0 | 0 | 0.082105
2299155 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR ŞEHİR M01_2302861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 17:33:25 | 17.05.2022 18:11:31 | 0.635 | 0 | 1106 | 8 | 14 | 3 | 160 | 0 | 3 | 0 | 205.4328 | 39.1026 | 15.1117 | 11.056 | 79.5611 | 0 | 2.3957 | 352.6598
2298823 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TEKKE TR-2 35-15-L01012_A_56369300_56369300 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:35:19 | 17.05.2022 10:51:45 | 1.2739 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8938
2298743 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_M-4 M16_60207306 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 08:56:18 | 17.05.2022 08:57:12 | 0.015 | 0 | 8468 | 0 | 34 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 23.2505 | 0 | 0.094369 | 0 | 3.1267 | 0 | 0 | 26.4715
2298720 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | DEMİRKENT 35-17-M00196_B_83693664_83693664 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 08:08:42 | 17.05.2022 09:06:14 | 0.95889 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5357 | 0 | 0 | 0 | 2.1701 | 0 | 0 | 11.7058
2298763 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | DM-3/18 35-19-M00416_DAĞITIM TRAFOSU M03_72123265 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 10:15:19 | 17.05.2022 14:38:07 | 4.38 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 423.6729 | 0 | 0 | 0 | 12.7634 | 0 | 0 | 436.4364
2299198 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4017 35-02-K04017_950200353_950200353 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 19:43:35 | 17.05.2022 21:06:05 | 1.375 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.765 | 0 | 0 | 0 | 1.3923 | 0 | 0 | 3.1572
2298989 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_SELÇUK İ.M L03_2095827 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 12:16:08 | 17.05.2022 12:53:26 | 0.62167 | 7 | 1554 | 11 | 64 | 7 | 80 | 0 | 2 | 12.6966 | 191.317 | 12.4001 | 16.5586 | 25.8814 | 53.0989 | 0 | 2.7476 | 314.7002
2299258 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-27 45-82-M00027_TR-27/2 M02_2325727 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 22:13:37 | 18.05.2022 00:45:38 | 2.5336 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 378.3769 | 0 | 0 | 0 | 154.8463 | 0 | 0 | 533.2232
2299221 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_95001320779_95001320779 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 20:36:04 | 17.05.2022 23:39:28 | 3.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.792 | 0 | 0 | 2.792
2299175 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-650 35-02-M00650_IŞIKLAR GİRİŞ M05_2325060 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 18:25:02 | 17.05.2022 20:46:03 | 2.3503 | 0 | 133 | 0 | 1 | 37 | 19 | 20 | 4 | 0 | 100.7759 | 0 | 0.56562 | 838.9957 | 43.2961 | 2121.8133 | 295.598 | 3401.0447
2299118 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-14 35-19-M00259__81571039_81571039 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 16:22:36 | 17.05.2022 16:53:06 | 0.50833 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.9805 | 0 | 10.8115 | 0 | 10.0358 | 0 | 0 | 22.8277
2298680 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_SEFERİHİSAR M20_2309324 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 06:00:00 | 17.05.2022 08:27:25 | 2.4569 | 12 | 4264 | 4 | 100 | 12 | 277 | 1 | 1 | 261.1383 | 1890.2307 | 57.9355 | 42.2642 | 99.5537 | 269.4845 | 1.4928 | 0 | 2622.0998
2298826 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | CAFERBEY TR-3 45-78-L00708_49333488_56407739_56407739 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:50:36 | 17.05.2022 12:32:27 | 2.6975 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4277 | 0 | 10.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2323
2298766 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-108 45-78-L00108_TR-109 L03_61303553 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:07:29 | 17.05.2022 17:10:02 | 8.0425 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2322.9395 | 0 | 0 | 0 | 157.8467 | 0 | 0 | 2480.7862
2299264 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-73 45-73-M00073_A_56402365_56402365 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 23:07:56 | 17.05.2022 23:38:15 | 0.50528 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16879 | 0 | 0.98042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1492
2298909 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-4276 ÖZTUR OTEL 35-01-K04276Ö_ K02_2314610 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 11:20:00 | 17.05.2022 12:38:26 | 1.3072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.0012 | 55.8931 | 0 | 0 | 545.8943
2298740 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | _6792852 C1B_5838830 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 08:53:44 | 17.05.2022 16:26:30 | 7.5461 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.9593
2298760 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-88 35-19-L00088_956696734_956696734 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:03:26 | 17.05.2022 17:17:26 | 8.2333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1707 | 0 | 0 | 11.1707
2298703 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | DARIOVASI TR-2 35-15-L00985_B_56370698_56370698 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 07:54:32 | 17.05.2022 09:51:05 | 1.9425 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7184 | 0 | 0 | 0 | 0.6179 | 0 | 0 | 4.3363
2299244 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇAKÖY TR-2 35-23-M00223_95000531165_95000531165 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 21:13:03 | 17.05.2022 23:41:17 | 2.4706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.563
2298995 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | TR-162 35-15-L00162_35-15-L00162_2366031 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 12:45:55 | 17.05.2022 14:40:49 | 1.915 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.0997 | 0 | 42.5569 | 0 | 13.2912 | 0 | 0 | 60.9478
2299095 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-1 35-21-L00201_49808601_56407401_56407401 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 15:43:10 | 17.05.2022 18:45:27 | 3.0381 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.3612 | 0 | 24.903 | 0 | 41.5081 | 0 | 0 | 73.7723
2298683 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIÇOBANİSA TR-12 45-71-M00097_953197603_953197603 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 05:57:49 | 17.05.2022 13:26:21 | 7.4756 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8844
2299207 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KOLDERE TR-10 (6/B) 45-80-M01202_956539172_956539172 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 19:56:25 | 17.05.2022 20:26:21 | 0.49889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17464
2299270 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-2 35-26-M00426_95000492551_95000492551 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 23:56:46 | 18.05.2022 01:07:25 | 1.1775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43118
2298769 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1765 35-02-M01765_DSİ M10_66103274 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:13:30 | 17.05.2022 14:40:01 | 5.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.9057 | 0 | 806.9057
2299021 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEÇİLİKÖY DM-17/2 45-71-M02258_953246882_953246882 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.05.2022 13:17:57 | 17.05.2022 14:50:32 | 1.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0438 | 0 | 0 | 2.0438
2298812 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-474 35-02-M00474_913742948_913742948 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 09:18:09 | 17.05.2022 12:17:38 | 2.9914 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2954
2298892 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-1873 35-09-K01873_B_56380263_56380263 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 10:49:08 | 17.05.2022 11:45:13 | 0.93472 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.7731 | 0 | 0 | 0 | 1.2424 | 0 | 0 | 19.0155
2299190 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-524 35-01-K00524_911256850_911256850 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 19:11:10 | 17.05.2022 19:51:10 | 0.66667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52247
2298749 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-45 35-23-L00045_FOÇA TR-48 L02_72150647 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:00:55 | 17.05.2022 18:52:40 | 9.8625 | 0 | 2485 | 0 | 2 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 7795.6845 | 0 | 2.3555 | 2085.2298 | 1173.6186 | 0 | 0 | 11056.8884
2298872 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_HatBaşıAyırıcı_53134679 M03_53134679 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 13:50:20 | 17.05.2022 18:01:06 | 4.1794 | 0 | 179 | 0 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 154.8225 | 0 | 6.5527 | 0 | 59.1484 | 0 | 0 | 220.5236
2299204 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | CENKYERİ TR-2 45-82-M00257_945533494_945533494 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 19:52:37 | 17.05.2022 21:05:14 | 1.2103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2299227 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_953365005_953365005 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 20:44:02 | 17.05.2022 23:04:19 | 2.3381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2298772 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-51 35-28-L00051_35-28-L00051_2348213 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.05.2022 09:17:45 | 17.05.2022 18:21:22 | 9.0603 | 0 | 65 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 138.8049 | 0 | 141.4648 | 0 | 153.5906 | 0 | 0 | 433.8602
2299164 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_ŞEHİR-4 L16_2091608 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 18:14:09 | 17.05.2022 18:21:09 | 0.11667 | 0 | 7265 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 192.6572 | 0 | 0 | 0 | 39.845 | 0 | 0 | 232.5022
2298726 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | ÜÇPINAR TR-2 45-71-M00187_ÜÇPINAR TR-7 M01_72250572 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 08:32:12 | 17.05.2022 11:18:25 | 2.7703 | 0 | 445 | 0 | 23 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 248.6514 | 0 | 18.1936 | 0 | 119.9844 | 0 | 0 | 386.8293
2299001 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_DERBENT DM-1 M03_2312530 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 12:58:32 | 17.05.2022 13:00:51 | 0.038667 | 16 | 718 | 515 | 346 | 56 | 110 | 4 | 0 | 0.14446 | 4.559 | 16.3785 | 6.4379 | 10.2411 | 1.9429 | 25.5213 | 0 | 65.2252
2299438 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _915020056_915020056 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:01:58 | 18.05.2022 15:09:14 | 5.1211 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4.8018 | 0 | 0 | 0 | 851.4075 | 0 | 0 | 856.2093
2299444 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-71 35-16-L00071_A_56397129_56397129 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:26:02 | 18.05.2022 11:42:22 | 1.2722 | 0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.6615 | 0 | 0.37727 | 0 | 0.94781 | 0 | 0 | 9.9866
2299338 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-1 GİRİŞ M03_76015960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 07:49:49 | 18.05.2022 08:44:59 | 0.91944 | 0 | 520 | 11 | 32 | 32 | 89 | 9 | 0 | 0 | 99.4841 | 120.2165 | 9.136 | 240.3203 | 35.4291 | 1016.4181 | 0 | 1521.004
2299979 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | MAVİ KÖŞE TR-1 KÖK 35-17-M00224__56356204_56356204 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 23:26:45 | 19.05.2022 00:38:28 | 1.1953 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.8129 | 0 | 0 | 0 | 0.0025182 | 0 | 0 | 3.8154
2299656 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | YUSUFLU KÖK 35-20-L00077_ERGENLİ L01_66527928 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 15:35:05 | 18.05.2022 15:35:30 | 0.0069444 | 0 | 1145 | 2 | 130 | 7 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0.98065 | 0.010757 | 0.13105 | 1.454 | 0.68995 | 0 | 0 | 3.2664
2299988 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKSELENDİ İM 45-72-A00004_AKSELENDİ TR7 L11_2097123 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 23:45:39 | 19.05.2022 00:32:22 | 0.77861 | 0 | 426 | 7 | 15 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 64.3223 | 1.0019 | 7.3935 | 2.811 | 6.0317 | 0 | 0 | 81.5604
2299347 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TURGUTLU-3 M02_2312529 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 08:16:24 | 18.05.2022 08:54:35 | 0.63666 | 9 | 21 | 198 | 275 | 50 | 50 | 2 | 0 | 2.0354 | 4.2675 | 64.6834 | 80.3275 | 44.8854 | 22.6176 | 380.0385 | 0 | 598.8554
2299865 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TR-1-5-/15 35-20-L00058_ H_82710437 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:09:03 | 18.05.2022 21:25:25 | 1.2728 | 0 | 18 | 0 | 39 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.5958 | 0 | 15.5913 | 0 | 17.8952 | 0 | 0 | 39.0823
2299848 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-3/1 45-82-M00081_A_56388273_56388273 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:49:07 | 18.05.2022 20:33:51 | 0.74556 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4995 | 0 | 0 | 0 | 0.99659 | 0 | 0 | 7.4961
2299410 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/37-A 45-71-M02282_953215038_953215038 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:45:59 | 18.05.2022 11:20:13 | 1.5706 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8074
2299470 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TÖYKO TR-2 35-30-M00214_42914826_56362431_56362431 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:59:05 | 18.05.2022 11:48:51 | 0.82944 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.5626 | 0 | 0 | 0 | 3.1072 | 0 | 0 | 10.6698
2299556 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-270 35-18-L00270_950445662_950445662 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 12:38:21 | 18.05.2022 14:23:01 | 1.7444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13753
2299616 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞIÇOBANİSA TR-14 45-71-M00099_953227342_953227342 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:05:58 | 18.05.2022 19:11:53 | 5.0986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98846
2299905 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AVŞAR TR-3 45-83-L00351_B_56399760_56399760 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:48:53 | 18.05.2022 23:07:18 | 2.3069 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3057
2299951 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-345 35-02-K00345_B_56371893_56371893 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 22:31:44 | 18.05.2022 22:50:40 | 0.31556 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.035 | 0 | 0 | 0 | 2.0538 | 0 | 0 | 12.0888
2299596 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1715 35-02-K01715_D D1B_5844718 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 13:12:19 | 18.05.2022 17:21:00 | 4.1447 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 129.7629 | 0 | 0 | 0 | 8.7572 | 0 | 0 | 138.5201
2299384 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | FOÇA TR-10 35-23-L00010_FOÇA TR-11 L02_72150029 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 09:01:19 | 18.05.2022 17:38:54 | 8.6264 | 0 | 2064 | 0 | 2 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 5601.9216 | 0 | 2.2237 | 1951.6215 | 586.04 | 0 | 0 | 8141.8067
2299427 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:13:08 | 18.05.2022 10:17:01 | 0.064722 | 0 | 21 | 28 | 184 | 9 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0.58988 | 7.1123 | 21.5688 | 5.5654 | 6.0774 | 3.3797 | 0 | 44.2936
2299447 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307_99190754_99190754 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:22:23 | 18.05.2022 14:23:06 | 4.0119 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9795 | 0 | 0.91629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8958
2299888 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HACIHALİLLER TR-5 45-71-M01782_A_56388469_56388469 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:41:44 | 19.05.2022 01:00:38 | 4.315 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5258
2299782 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_ÖZDERE M-23 M10_72117316 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:05:51 | 18.05.2022 18:36:44 | 0.51472 | 0 | 2691 | 0 | 16 | 1 | 218 | 0 | 0 | 0 | 311.3703 | 0 | 2.3638 | 9.2668 | 72.1876 | 0 | 0 | 395.1884
2299639 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | SOMA DM-5/17 45-82-M00421_TR-17/3 M10_2035881 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:43:07 | 18.05.2022 16:31:24 | 1.8047 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 245.0776 | 0 | 0 | 0 | 202.4363 | 0 | 0 | 447.5138
2299633 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-45 JANDARMA SİTESİ 35-14-L00045_956645833_956645833 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:38:06 | 18.05.2022 17:14:24 | 2.605 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78294
2299931 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AZİZ AYDIN VE ARK.ÖZEL 35-22-M00312Ö_955281127_955281127 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:18:22 | 18.05.2022 22:53:59 | 1.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2299327 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | ALİ BACO TR 45-71-M00994_45-71-M00994_2366508 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 07:41:18 | 18.05.2022 10:27:55 | 2.7769 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9878 | 0 | 8.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7736
2299722 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-4 35-30-M00227_C_56404723_56404723 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 16:58:51 | 18.05.2022 19:06:16 | 2.1236 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.1882 | 0 | 0 | 0 | 12.1297 | 0 | 0 | 30.3179
2299968 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | İSKELE KÖK 35-17-M00705_YENİ ŞAKRAN M05_85143067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 23:13:00 | 19.05.2022 00:11:16 | 0.97111 | 3 | 1003 | 15 | 15 | 9 | 58 | 0 | 0 | 8.4825 | 197.177 | 12.8156 | 4.758 | 46.7054 | 24.3568 | 0 | 0 | 294.2953
2299845 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÖÇBEYLİ TR-2 35-16-M00017_47430257_56394968_56394968 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:41:34 | 18.05.2022 23:20:42 | 3.6522 | 0 | 125 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 89.1435 | 0 | 1.1859 | 0 | 7.8408 | 0 | 0 | 98.1701
2299862 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KÜNER TR-11 35-22-M00293_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102566 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:04:08 | 18.05.2022 20:56:54 | 0.87944 | 0 | 55 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 27.8436 | 0 | 11.7521 | 0 | 8.8446 | 0 | 0 | 48.4404
2299553 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3849 35-04-K03849_912490044_912490044 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 12:24:10 | 18.05.2022 13:57:17 | 1.5519 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8484
2299367 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZİHNİ KARAKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00200_955210896_955210896 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 08:52:10 | 18.05.2022 09:50:02 | 0.96444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7446
2299805 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994733 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:40:45 | 18.05.2022 20:44:32 | 2.0631 | 0 | 211 | 1 | 2 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 100.6599 | 7.4984 | 3.9946 | 18.1214 | 18.5421 | 190.2922 | 0 | 339.1086
2299908 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | GELENBE TR-3 45-76-L00062_B_56385956_56385956 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:51:31 | 19.05.2022 00:01:41 | 3.1694 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16.699 | 0 | 0 | 0 | 3.1706 | 0 | 0 | 19.8696
2299759 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1715 35-02-K01715_910192071_910192071 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:52:17 | 18.05.2022 19:35:33 | 1.7211 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6311
2299430 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_HatBaşıAyırıcı_53136397 M05_53136397 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:00:02 | 18.05.2022 13:02:01 | 3.0331 | 0 | 295 | 1 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 76.9375 | 11.3144 | 27.84 | 24.6108 | 3.8737 | 0 | 0 | 144.5764
2299928 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | ŞEYHYAYLA TR-1 45-75-M00151_ H_84142601 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:33:50 | 19.05.2022 01:00:36 | 3.4461 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.7973 | 0 | 0 | 0 | 1.6468 | 0 | 0 | 22.4441
2299450 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:30:38 | 18.05.2022 10:55:11 | 0.40917 | 1 | 237 | 13 | 46 | 7 | 82 | 6 | 0 | 0.31829 | 14.9187 | 1.7788 | 6.7571 | 31.1067 | 8.2667 | 128.1746 | 0 | 191.3209
2299948 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ÖZBEK TR-2 (TR-232) 35-19-M00232_A_77618067_77618067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 22:26:30 | 18.05.2022 22:54:07 | 0.46028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.0733 | 0 | 0 | 0 | 1.5942 | 0 | 0 | 2.6675
2299971 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/30 45-71-M00084_953243976_953243976 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 23:17:46 | 19.05.2022 00:37:29 | 1.3286 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8384
2299307 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 06:05:15 | 18.05.2022 06:06:25 | 0.019444 | 0 | 1278 | 2 | 421 | 5 | 73 | 0 | 2 | 0 | 2.3045 | 0.8797 | 1.0183 | 0.080226 | 0.45142 | 0 | 1.4122 | 6.1463
2299742 | 1 | İZMİR | BUCA | DM | VEZİRKÖPRÜ İM 35-03-A00002_SAFFET ÖZSAN K03_2309364 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:31:57 | 18.05.2022 18:25:37 | 0.89444 | 0 | 3685 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 10 | 0 | 814.932 | 0 | 0 | 0 | 553.492 | 0 | 257.7185 | 1626.1425
2299344 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | PAMUKYAZI-1 35-26-L00380_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039796 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 07:38:30 | 18.05.2022 11:17:59 | 3.6581 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50.6942 | 0 | 42.1977 | 0 | 32.5608 | 0 | 0 | 125.4528
2299487 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:13:40 | 18.05.2022 11:36:49 | 0.38583 | 0 | 0 | 9 | 93 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.2543 | 65.4483 | 3.9131 | 8.5745 | 52.233 | 0 | 168.4231
2299725 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | L-233 AKARCA KÖK 35-14-L00233_L-58 HAVACILAR SİTESİ L03_72202703 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:30:41 | 18.05.2022 18:47:42 | 1.2836 | 0 | 2202 | 0 | 2 | 2 | 87 | 0 | 5 | 0 | 659.7167 | 0 | 1.1061 | 14.8588 | 108.9136 | 0 | 21.9062 | 806.5015
2299871 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-7 45-71-M01294_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088038 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:19:19 | 18.05.2022 23:29:57 | 3.1772 | 0 | 57 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.1812 | 0 | 1.3616 | 0 | 35.1005 | 0 | 0 | 80.6433
2299917 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KAYACIK DEREMAHALLE TR-1 45-75-M00214_C_56387802_56387802 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:41:25 | 18.05.2022 22:55:09 | 2.2289 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0599
2299894 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-3942 35-07-K03942__72410932_72410932 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:51:36 | 18.05.2022 23:35:50 | 2.7372 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64.8604 | 0 | 0 | 0 | 6.2773 | 0 | 0 | 71.1377
2299376 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-6 35-22-M00236_955281760_955281760 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:10:08 | 18.05.2022 10:42:02 | 1.5317 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017172
2299911 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_SANAYİ K19_2043023 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:11:29 | 18.05.2022 21:12:55 | 0.023889 | 0 | 3067 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 2 | 0 | 20.5928 | 0 | 0 | 0 | 5.2981 | 0 | 2.0317 | 27.9227
2299453 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/11 45-72-L00011_956495929_956495929 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:32:12 | 18.05.2022 12:35:44 | 2.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0814 | 0 | 0 | 0.0814
2299310 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_PAMUKYAZI L04_2035578 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 06:28:26 | 18.05.2022 06:57:41 | 0.4875 | 0 | 640 | 11 | 27 | 7 | 70 | 2 | 0 | 0 | 67.8765 | 16.0245 | 15.3028 | 9.1753 | 22.2517 | 74.6736 | 0 | 205.3043
2299974 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ÖZGÜR TARIM ÖZEL TR 45-80-M02953Ö_45-80-M02953Ö_73634501 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 22:22:34 | 18.05.2022 23:34:30 | 1.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.2695 | 0 | 65.2695
2299645 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_HatBaşıAyırıcı_53134181 M05_53134181 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 15:20:19 | 18.05.2022 16:36:33 | 1.2706 | 1 | 0 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.2679 | 0 | 31.6614 | 0 | 61.7605 | 0 | 0 | 0 | 93.6898
2299353 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | YAKACIK TR-3 35-20-L00240_35-20-L00240_2372273 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 08:30:53 | 18.05.2022 09:13:01 | 0.70222 | 0 | 37 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.9762 | 0 | 4.2841 | 0 | 14.8462 | 0 | 0 | 26.1064
2299874 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-6 (M-706) 35-30-M00706_955330094_955330094 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:23:20 | 18.05.2022 21:33:17 | 1.1658 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2299788 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4263 35-04-K04263_95000462309_95000462309 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:30:11 | 18.05.2022 21:28:18 | 2.9686 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8787
2299831 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ALİBEYLİ TR-5 45-80-M00087_45-80-M00087_2368320 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:15:13 | 18.05.2022 20:23:16 | 1.1342 | 0 | 285 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 49.4861 | 0 | 1.8057 | 0 | 10.8544 | 0 | 0 | 62.1462
2299980 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3584 35-01-K03584_910584003_910584003 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 23:25:37 | 19.05.2022 00:39:47 | 1.2361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11532
2299891 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | AZİZ ÇELİKDOĞAN TARIMSAL SULAMA TR-1 45-83-M00345_48010540_56395001_56395001 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:45:53 | 18.05.2022 22:35:14 | 1.8225 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.049953 | 0 | 3.5374 | 0 | 0.6931 | 0 | 0 | 4.2805
2299559 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | SARIAHMETLER MAHALLESİ TR-1 35-24-M00081_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2035647 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 13:12:19 | 18.05.2022 13:55:58 | 0.7275 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55266
2299914 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_A_56389288_56389288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:59:35 | 18.05.2022 21:55:08 | 0.92583 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.7886 | 0 | 0 | 0 | 6.1766 | 0 | 0 | 26.9652
2299419 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-46 HARİTACILAR 35-14-L00046_956634546_956634546 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:45:33 | 18.05.2022 11:21:00 | 1.5908 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38642
2299751 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-29 ÖZLİMANLAR 35-18-L00029_5844912_56394868_56394868 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:38:24 | 18.05.2022 20:04:59 | 2.4431 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 121.5626 | 0 | 0 | 0 | 38.7383 | 0 | 0 | 160.3009
2299273 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_950454718_950454718 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 00:00:58 | 18.05.2022 00:39:00 | 0.63389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048696
2299937 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | SÖĞÜTÖREN TR-3 35-20-L00349_12131123_56360256_56360256 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 22:02:22 | 18.05.2022 22:56:27 | 0.90139 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.6461 | 0 | 1.4744 | 0 | 0.18792 | 0 | 0 | 5.3084
2299728 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_953367347_953367347 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:16:11 | 18.05.2022 19:18:32 | 2.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76147 | 0 | 0 | 0.76147
2299373 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KALEMOĞLU FINDIKOĞLU TR-1 45-75-M00306_B_56398567_56398567 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:03:59 | 18.05.2022 11:06:42 | 2.0453 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6619
2299745 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_TEPEKÖY M05_83813232 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 17:35:28 | 18.05.2022 17:55:23 | 0.33194 | 0 | 602 | 0 | 12 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 51.596 | 0 | 2.5986 | 0 | 12.6728 | 0 | 0 | 66.8674
2299954 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEDAR TR-9 45-72-L00278_956479392_956479392 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 22:32:38 | 18.05.2022 23:04:40 | 0.53389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0092925
2299960 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | VENTOLA KÖK 35-26-M00678_PİZZA PİZZA M02_65914095 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 22:37:46 | 18.05.2022 23:08:03 | 0.50472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3849 | 0 | 426.4461 | 0 | 446.8311
2299287 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-213(DM-3/11) 35-09-M00213_99416096_99416096 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 02:43:39 | 18.05.2022 03:50:42 | 1.1175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60841
2299665 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-3 35-15-L00314_950402149_950402149 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 15:40:48 | 18.05.2022 18:12:23 | 2.5264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0053291
2299642 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-995 35-03-M00995_910301515_910301515 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:54:08 | 18.05.2022 20:08:38 | 5.2417 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4475
2299622 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:16:20 | 18.05.2022 15:50:19 | 1.5664 | 8 | 13 | 58 | 50 | 25 | 13 | 8 | 0 | 4.9197 | 3.7463 | 72.6218 | 30.2227 | 1741.2388 | 15.3264 | 2049.599 | 0 | 3917.6747
2299356 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_BOYNUYOĞUN KÖK-TAMTAT L02_74719158 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 08:16:42 | 18.05.2022 09:37:05 | 1.3397 | 0 | 21 | 8 | 26 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.397 | 51.5471 | 79.4173 | 16.8674 | 12.0546 | 0 | 0 | 174.2833
2299330 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_HatBaşıAyırıcı_53140106 M02_53140106 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 07:40:18 | 18.05.2022 09:14:54 | 1.5767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6656 | 0 | 0 | 0 | 24.6656
2299599 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1715 35-02-K01715_A_56375188_56375188 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 13:52:37 | 18.05.2022 17:27:31 | 3.5817 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 182.2475 | 0 | 0 | 0 | 20.216 | 0 | 0 | 202.4635
2299293 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-2732 35-04-K02732_35-04-K02732_2373917 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 03:41:34 | 18.05.2022 04:22:17 | 0.67861 | 0 | 1222 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 159.4742 | 0 | 0 | 0 | 11.7991 | 0 | 0 | 171.2734
2299542 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-22 35-25-M00192_956651263_956651263 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 12:18:46 | 18.05.2022 14:04:09 | 1.7564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013714
2299436 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4017 35-02-K04017_950200353_950200353 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:12:33 | 18.05.2022 14:36:47 | 4.4039 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0251 | 0 | 0 | 0 | 6.6917 | 0 | 0 | 11.7168
2299934 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-291 35-18-L00291_950462390_950462390 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 21:57:53 | 19.05.2022 00:18:53 | 2.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56022
2299977 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1745 35-01-K01745_911222726_911222726 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 23:21:13 | 19.05.2022 01:20:17 | 1.9844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57502
2299631 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ KARAAĞAÇLI M07_50217231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 14:41:09 | 18.05.2022 15:19:00 | 0.63083 | 5 | 59 | 95 | 86 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0.64604 | 7.2251 | 48.0202 | 40.5593 | 1.8015 | 1.9395 | 168.2366 | 0 | 268.4283
2299940 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1844 35-02-M01844_910165122_910165122 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 22:06:02 | 19.05.2022 01:13:30 | 3.1244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3704
2299276 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-18 35-04-K00018_912177178_912177178 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 01:03:45 | 18.05.2022 01:47:11 | 0.72389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42279
2299654 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/04 45-71-M00017_953242081_953242081 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 15:27:22 | 18.05.2022 21:07:32 | 5.6694 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8646 | 0 | 0 | 0 | 7.1954 | 0 | 0 | 22.06
2299817 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | ŞEYHDAVUTLAR TR-1 45-79-M00123_A_56381981_56381981 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:53:19 | 18.05.2022 19:27:47 | 0.57444 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1011 | 0 | 0 | 0 | 0.70175 | 0 | 0 | 2.8028
2299614 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KİLLİK TR-16 45-73-M00350_TR-12 M03_67005556 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 14:08:31 | 18.05.2022 17:20:26 | 3.1986 | 0 | 104 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57.9502 | 0 | 3.9382 | 0 | 12.1041 | 0 | 0 | 73.9926
2299946 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_HAVACILAR L03_72052182 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 22:20:31 | 18.05.2022 23:09:30 | 0.81639 | 1 | 959 | 0 | 0 | 10 | 28 | 0 | 1 | 11.8981 | 218.2667 | 0 | 0 | 58.4192 | 37.2032 | 0 | 0.02523 | 325.8123
2299568 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-208 35-18-L00208_950451694_950451694 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 13:20:27 | 18.05.2022 16:56:43 | 3.6044 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4973
2299857 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-4 TEKKE 35-18-L00004_10583769 d1_5944676 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:54:30 | 18.05.2022 23:52:21 | 3.9642 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.7677 | 0 | 0 | 0 | 35.5304 | 0 | 0 | 56.298
2299880 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLCELİ TR-2 45-80-M00109_45-80-M00109_2374702 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:36:39 | 18.05.2022 21:16:21 | 0.66167 | 0 | 123 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.5966 | 0 | 0.49856 | 0 | 1.8296 | 0 | 0 | 19.9248
2299382 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | DM | HARMANDALI DM-2 (M-200) 35-09-M00200_DM-2/20 (M-207) M06_45385760 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 09:10:00 | 18.05.2022 16:55:15 | 7.7542 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 721.9286 | 0 | 0 | 0 | 434.4702 | 0 | 0 | 1156.3988
2299402 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/22 45-71-M00016_DAĞITIM TRAFOSU DM-1/22 M03_66421740 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.05.2022 09:43:00 | 18.05.2022 12:16:37 | 2.5603 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 178.306 | 0 | 0 | 0 | 74.8418 | 0 | 0 | 253.1478
2299780 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | İĞDECİK TR-6 45-71-M00086_A_56403070_56403070 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:10:05 | 18.05.2022 19:59:45 | 1.8278 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.145 | 0 | 2.7307 | 0 | 1.5468 | 0 | 0 | 16.4224
2299488 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_HatBaşıAyırıcı_72345330 M01_72345330 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:11:27 | 18.05.2022 15:23:19 | 4.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776.2668 | 0 | 776.2668
2299465 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-45 35-30-L00045_955319180_955319180 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 10:49:03 | 18.05.2022 13:08:35 | 2.3256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023732
2299966 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-3069(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03069_E_56373407_56373407 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 23:02:33 | 19.05.2022 00:03:11 | 1.0106 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 61.1019 | 0 | 0 | 0 | 3.651 | 0 | 0 | 64.7529
2299843 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_HatBaşıAyırıcı_53138254 L03_53138254 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:35:29 | 18.05.2022 23:04:39 | 3.4861 | 0 | 271 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 306.6926 | 0 | 0 | 151.3483 | 36.2417 | 0 | 0 | 494.2826
2299674 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-692 35-04-K00692_G G1B_5927389 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 15:57:08 | 18.05.2022 21:31:39 | 5.5753 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 42.3155 | 0 | 0 | 0 | 198.2044 | 0 | 0 | 240.5199
2299943 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | TR-16 ( M-716) 35-30-M00716_35-30-M00716_79435259 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 22:11:49 | 18.05.2022 23:56:45 | 1.7489 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 159.0925 | 0 | 0 | 0 | 14.9844 | 0 | 0 | 174.077
2299711 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | AKKOYUNLU TR-4 35-29-L00128_C_56355934_56355934 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 16:58:16 | 18.05.2022 18:01:26 | 1.0528 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9753
2299860 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_HatBaşıAyırıcı_53135482 M08_53135482 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 20:03:13 | 18.05.2022 21:10:57 | 1.1289 | 14 | 896 | 1 | 22 | 5 | 62 | 1 | 0 | 3.821 | 131.4633 | 0.044958 | 4.7866 | 68.6911 | 13.5914 | 0.97805 | 0 | 223.3764
2299548 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYAPINAR TR-1 45-71-M00963_953211712_953211712 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 12:05:34 | 18.05.2022 14:24:34 | 2.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1764
2299405 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-291 35-18-L00291_7599084_56369798_56369798 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:44:09 | 18.05.2022 11:00:30 | 1.2725 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25.8751 | 0 | 8.2987 | 0 | 4.2706 | 0 | 0 | 38.4445
2299379 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GAZETECİLER SİTESİ 35-30-M00220_955311277_955311277 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 09:11:48 | 18.05.2022 12:27:58 | 3.2694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21907
2299528 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-548 35-01-K00548_911828597_911828597 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 11:47:03 | 18.05.2022 13:15:22 | 1.4719 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1349
2299840 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TİRE TR-14 35-29-L00014_48355909_56361510_56361510 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 19:29:21 | 18.05.2022 20:24:31 | 0.91944 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0545
2299777 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 18:10:30 | 18.05.2022 18:12:36 | 0.035 | 6 | 1343 | 12 | 280 | 30 | 221 | 1 | 0 | 0.15398 | 15.5545 | 0.88033 | 4.2399 | 3.9148 | 4.5767 | 0.38248 | 0 | 29.7026
2299983 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | NAMET KÖK 35-26-M00556_ARMAK M04_65932443 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 23:33:35 | 19.05.2022 01:46:45 | 2.2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.4276 | 0 | 4673.9465 | 0 | 4919.3742
2299342 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TAŞLIYOL KÖK 35-27-M00495_HatBaşıAyırıcı_53132526 M03_53132526 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.05.2022 08:08:25 | 18.05.2022 09:29:32 | 1.3519 | 3 | 128 | 17 | 129 | 4 | 42 | 1 | 0 | 26.0541 | 41.3831 | 9.7809 | 58.9315 | 9.6987 | 62.0068 | 32.4997 | 0 | 240.3549
2300224 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | GERMİYAN İM 35-18-A00004_HatBaşıAyırıcı_53138488 L02_53138488 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:14:28 | 19.05.2022 10:21:09 | 2.1114 | 2 | 1120 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 128.393 | 555.6011 | 0 | 0 | 8.5607 | 77.2851 | 0 | 0 | 769.8399
2300433 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEMİŞ ÇERÇİOĞLU VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00118_956294156_956294156 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:10:39 | 19.05.2022 13:38:17 | 2.4606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47069
2300364 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DAYIOĞLU TR-2 45-72-L00340_B_56389647_56389647 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:38:53 | 19.05.2022 11:00:16 | 0.35639 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.045192 | 0 | 1.3048 | 0 | 0.8803 | 0 | 0 | 2.2303
2300387 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-82-M00153_IŞIKLAR-1 GİRİŞ M03_72197796 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 10:57:16 | 19.05.2022 15:30:06 | 4.5472 | 0 | 133 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 73.199 | 0 | 0 | 20.0278 | 40.1535 | 0 | 0 | 133.3804
2300241 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1273 35-02-K01273_962965330_962965330 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:30:17 | 19.05.2022 10:39:17 | 2.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47696
2300015 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | GÜNLÜCE KÖYÜ TR-2 35-15-L00836_A_56361953_56361953 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 01:11:10 | 19.05.2022 02:09:02 | 0.96444 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2.3349 | 0 | 0.17982 | 0 | 15.2726 | 0 | 0 | 17.7873
2300493 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_DEMİRKÖPRÜ M03_2049496 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:03:00 | 19.05.2022 13:27:09 | 1.4025 | 1 | 2386 | 36 | 84 | 16 | 226 | 7 | 0 | 0.32528 | 419.4356 | 587.0988 | 55.5652 | 110.0472 | 154.5364 | 343.5085 | 0 | 1670.517
2300447 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-147 SAKIZLIKOY 35-18-M00147__56368076_56368076 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:33:10 | 19.05.2022 15:30:10 | 4.95 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 206.0794 | 0 | 0 | 0 | 48.1271 | 0 | 0 | 254.2065
2300450 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/15 35-26-M00635_956623051_956623051 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:39:25 | 19.05.2022 14:24:36 | 2.7531 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9101
2300301 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-19 35-25-M00067_A_80740125_80740125 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:54:31 | 19.05.2022 14:04:22 | 5.1642 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.6533 | 0 | 0 | 0 | 0.729 | 0 | 0 | 35.3823
2300496 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | GÜNKENT TR-1 35-18-M00096_DAĞITIM TRAFO GÜNKENT TR-1 M02_72091751 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:27:38 | 19.05.2022 15:09:51 | 2.7036 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6859
2300948 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | KAPLAN TR-1 35-29-M00091_A_56402475_56402475 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 23:05:02 | 19.05.2022 23:48:00 | 0.71611 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8872 | 0 | 0.42378 | 0 | 0.6394 | 0 | 0 | 2.9504
2300284 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2064606 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:34:40 | 19.05.2022 10:01:32 | 0.44778 | 3 | 1599 | 0 | 1 | 4 | 96 | 0 | 0 | 29.2171 | 181.8415 | 0 | 0.56131 | 21.649 | 76.7646 | 0 | 0 | 310.0336
2300782 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-39 35-25-M00111_95000627250_95000627250 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:48:59 | 19.05.2022 23:18:48 | 5.4969 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8096
2300141 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | KARAAZMAK TR-1 45-83-M00641_45-83-M00641_2362777 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:38:30 | 19.05.2022 07:20:12 | 0.695 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1182 | 0 | 0.55331 | 0 | 0 | 6.6715
2300264 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-213(DM-3/11) 35-09-M00213_97488147_97488147 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:49:18 | 19.05.2022 11:19:29 | 2.5031 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4293
2300905 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_A_56389288_56389288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 21:10:53 | 19.05.2022 22:02:58 | 0.86806 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.1829 | 0 | 0 | 0 | 5.9108 | 0 | 0 | 26.0936
2300370 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | OG Fideri | TARIMSAL SULAMA TR-34 45-85-L00135_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2086869 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:39:00 | 19.05.2022 11:19:19 | 0.67194 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58848
2300121 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_DERSAN-1 M26_2307836 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:00:20 | 19.05.2022 06:08:07 | 0.12982 | 1 | 1081 | 4 | 1 | 11 | 71 | 5 | 0 | 0.018069 | 41.8787 | 1.0458 | 0.0049865 | 1.5948 | 5.2747 | 407.6808 | 0 | 457.4979
2300135 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | GÜLBAHÇE TR-1 45-71-M00184_BAĞYOLU TR-1 M03_72255575 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:24:37 | 19.05.2022 08:07:27 | 1.7139 | 0 | 508 | 1 | 12 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 117.8557 | 1.3262 | 3.6003 | 1.4202 | 23.3004 | 0 | 0 | 147.503
2300762 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-86 35-19-L00086_12347120_56392815_56392815 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:41:36 | 19.05.2022 22:04:23 | 4.3797 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 88.3251 | 0 | 0 | 0 | 97.7117 | 0 | 0 | 186.0367
2300327 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-2/TR-20 35-22-M00853_TR-51 (ALTINTEPE) M01_66057540 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:12:54 | 19.05.2022 10:33:28 | 0.34278 | 0 | 883 | 0 | 124 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104.7961 | 0 | 35.9388 | 0 | 23.8833 | 0 | 0 | 164.6182
2300078 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-986 35-07-K00986_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2079930 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 03:54:37 | 19.05.2022 05:43:38 | 1.8169 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56.2349 | 0 | 8.2784 | 0 | 19.4959 | 0 | 0 | 84.0092
2300470 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALOSBİ TM 35-17-A00006_ALİAĞA RES M06_2310718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:59:25 | 19.05.2022 12:04:00 | 0.076389 | 0 | 723 | 6 | 11 | 7 | 35 | 1 | 0 | 0 | 10.8652 | 4.0359 | 0.20555 | 10.1038 | 1.1115 | 3.8691 | 0 | 30.191
2300722 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KABAZLI TR-3 45-78-M00680_49289938_56407737_56407737 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:17:05 | 19.05.2022 17:44:13 | 1.4522 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19.6186 | 0 | 0 | 0 | 3.4435 | 0 | 0 | 23.0621
2300198 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÇAPAKLI KÖK 45-78-M01161_YAĞBASAN M07_78225755 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:41:20 | 19.05.2022 10:26:47 | 2.7575 | 1 | 163 | 101 | 104 | 10 | 17 | 1 | 0 | 4.6925 | 69.5593 | 718.4394 | 206.7033 | 107.5578 | 31.8698 | 74.379 | 0 | 1213.2012
2300035 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_KÜÇÜKBAHÇE L05_2063035 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 02:20:26 | 19.05.2022 09:57:54 | 7.6244 | 4 | 882 | 13 | 114 | 12 | 65 | 0 | 1 | 63.2205 | 1074.4131 | 194.9938 | 208.4312 | 150.9863 | 135.7141 | 0 | 33.6953 | 1861.4543
2300530 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | M-2545 35-02-M02545_M-2539 M02_66119796 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:01:20 | 19.05.2022 14:41:25 | 1.6681 | 0 | 574 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 282.7473 | 0 | 0 | 0 | 38.1908 | 0 | 0 | 320.9381
2300367 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1054 35-02-M01054_913371414_913371414 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:13:22 | 19.05.2022 14:33:15 | 4.3314 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4721
2300344 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-2 35-30-M00049_A_56352912_56352912 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:23:53 | 19.05.2022 12:12:44 | 1.8142 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.9876 | 0 | 0 | 0 | 11.4348 | 0 | 0 | 19.4224
2300221 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | YENİKÖY TR-5 35-22-M00272_C_56354919_56354919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:33:07 | 19.05.2022 09:27:08 | 0.90028 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.301 | 0 | 0 | 0 | 1.0763 | 0 | 0 | 3.3773
2300885 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | GÖKKAYA TR-5 45-84-L00187_45-84-L00187_66096504 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:31:05 | 19.05.2022 23:01:34 | 2.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1884 | 0 | 0 | 2.1884
2300908 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | KARAKUZU TR-1 35-17-M00466_6109980_56355926_56355926 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 21:16:21 | 19.05.2022 23:13:29 | 1.9522 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.6382 | 0 | 0 | 0 | 2.0286 | 0 | 0 | 30.6668
2300739 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-33 35-19-M00033_956667740_956667740 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:48:37 | 19.05.2022 20:51:37 | 4.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1699
2300407 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-6 35-28-M00177_7246637_56364427_56364427 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:02:40 | 19.05.2022 11:45:04 | 0.70667 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10.1752 | 0 | 0 | 0 | 7.4424 | 0 | 0 | 17.6175
2300490 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | SINIRADA TR-1 35-16-M00095_47457605_56400032_56400032 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:25:04 | 19.05.2022 21:59:26 | 9.5728 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.9127 | 0 | 0 | 0 | 1.4642 | 0 | 0 | 42.3768
2300052 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_DONANIMLI YEDEK M03_72072948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 03:11:45 | 19.05.2022 03:47:00 | 0.5875 | 1 | 3520 | 0 | 7 | 4 | 188 | 0 | 0 | 5.7912 | 341.4594 | 0 | 0.36244 | 30.7635 | 40.1431 | 0 | 0 | 418.5197
2300453 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_BADEMLİ L01_2057876 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:58:08 | 19.05.2022 12:07:01 | 0.14806 | 1 | 2386 | 13 | 621 | 4 | 598 | 5 | 0 | 0.023905 | 56.3989 | 4.791 | 42.5225 | 7.2078 | 49.6736 | 38.3681 | 0 | 198.9858
2300785 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-3/13 35-28-M00722_B B01_5931919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:59:53 | 19.05.2022 19:32:49 | 1.5489 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.0253 | 0 | 0 | 0 | 4.4001 | 0 | 0 | 22.4254
2300599 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_HatBaşıAyırıcı_53133345 M03_53133345 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:24:25 | 19.05.2022 23:23:59 | 8.9928 | 1 | 279 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 140.1919 | 614.1943 | 0 | 6.4014 | 0 | 30.6295 | 0 | 0 | 791.417
2300891 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-313 ESKİ DOSTLAR SİTESİ 35-18-L00313_950449280_950449280 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:40:24 | 19.05.2022 22:25:31 | 1.7519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076332
2300828 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2778 35-09-K02778_913312408_913312408 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:14:17 | 19.05.2022 22:48:06 | 3.5636 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6588
2300161 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | ARAPLI TR-4 35-16-M00750_47492374_56395423_56395423 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:16:24 | 19.05.2022 11:23:53 | 4.1247 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0601 | 0 | 5.7721 | 0 | 0.88479 | 0 | 0 | 12.717
2300261 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-329 35-03-M00329_35-03-M00329_2372696 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:08:44 | 19.05.2022 12:42:24 | 3.5611 | 0 | 58 | 0 | 69 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 72.6487 | 0 | 80.3129 | 0 | 31.9982 | 0 | 0 | 184.9598
2300808 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_35-18-L00353_2358303 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 18:42:11 | 19.05.2022 23:35:56 | 4.8958 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 343.5249 | 0 | 0 | 0 | 35.2746 | 0 | 0 | 378.7995
2300138 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ORTA MAHALLE M-4 35-25-M00118_35-25-M00118_2374712 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:18:05 | 19.05.2022 09:12:39 | 2.9094 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.178 | 0 | 1.6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8315
2300095 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_ŞEHİT KEMAL M05_66476614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 04:41:54 | 19.05.2022 04:50:11 | 0.13806 | 4 | 395 | 8 | 2 | 29 | 16 | 3 | 0 | 0.18821 | 12.3001 | 12.4507 | 0.28815 | 29.3394 | 0.74219 | 21.9649 | 0 | 77.2736
2300802 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | SART TR-23 45-78-M00181_49315478_56388759_56388759 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 18:30:56 | 19.05.2022 19:43:35 | 1.2108 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.6905 | 0 | 0 | 0 | 9.3327 | 0 | 0 | 21.0233
2300636 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SİYEKLİ TR-3 45-71-M01973_953202200_953202200 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:03:36 | 19.05.2022 22:55:03 | 7.8575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.636
2300287 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2307805 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:32:23 | 19.05.2022 12:28:25 | 2.9339 | 6 | 1137 | 18 | 59 | 7 | 28 | 0 | 1 | 54.0813 | 764.5361 | 77.9674 | 130.3538 | 43.4344 | 60.8973 | 0 | 1.8135 | 1133.0838
2300118 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-325 35-01-K00325_C_56374583_56374583 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 05:48:27 | 19.05.2022 08:52:34 | 3.0686 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 47.0513 | 0 | 0 | 0 | 9.0187 | 0 | 0 | 56.07
2300951 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1570 35-02-M01570_910139830_910139830 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 23:11:38 | 20.05.2022 00:51:27 | 1.6636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32677
2300075 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064042 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 03:59:18 | 19.05.2022 04:01:55 | 0.043611 | 1 | 423 | 27 | 121 | 10 | 91 | 0 | 0 | 0.042357 | 4.5464 | 5.0018 | 3.5 | 1.1858 | 1.4714 | 0 | 0 | 15.7479
2300573 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-24 35-14-M00291_95001303441_95001303441 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:00:29 | 19.05.2022 14:43:51 | 0.72278 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8643
2300765 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-513 REİSDERE 35-18-L00513_950467401_950467401 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:41:17 | 19.05.2022 22:21:27 | 4.6694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2989
2300473 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-308 35-18-L00308_5716052_56372182_56372182 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:00:29 | 19.05.2022 19:20:42 | 7.3369 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 198.9435 | 0 | 0 | 0 | 69.8975 | 0 | 0 | 268.841
2300247 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_HatBaşıAyırıcı_53133345 M03_53133345 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:57:06 | 19.05.2022 10:29:26 | 1.5389 | 1 | 279 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22.0286 | 94.2196 | 0 | 0.96586 | 0 | 5.4623 | 0 | 0 | 122.6763
2300625 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | GÖÇBEYLİ GERDEME MEVKİİ TARIMSAL SULAMA TR 35-16-M00281_35-16-M00281_2347126 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:37:13 | 19.05.2022 23:42:21 | 9.0856 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.433
2300957 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-271 SANATKARLAR SİTESİ 35-18-L00271_950464321_950464321 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 23:35:31 | 20.05.2022 00:31:17 | 0.92944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71666
2300602 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_66088693 M05_66088693 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:07:14 | 19.05.2022 19:01:20 | 5.9017 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5502 | 0 | 1.7435 | 0 | 8.4595 | 0 | 0 | 17.7531
2300270 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1241 35-03-K01241_D_56364298_56364298 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:14:19 | 19.05.2022 12:47:40 | 3.5558 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 3.2088 | 0 | 0 | 0 | 243.9946 | 0 | 140.2042 | 387.4077
2300934 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-452 35-02-M00452_B_56363692_56363692 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 22:03:12 | 20.05.2022 00:05:28 | 2.0378 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42.3275 | 0 | 0 | 0 | 3.7109 | 0 | 0 | 46.0385
2300416 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-258 35-01-K00258_910446644_910446644 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:02:22 | 19.05.2022 12:13:22 | 1.1833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13992
2300316 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2064606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:05:47 | 19.05.2022 10:06:34 | 0.013056 | 3 | 1599 | 0 | 1 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0.9234 | 5.3819 | 0 | 0.017242 | 0.66348 | 2.374 | 0 | 0 | 9.36
2300439 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ZEYTİNDAĞ GALİP GEÇİDİ SULAMA TR 35-16-M00180_35-16-M00180_2362360 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:28:12 | 19.05.2022 18:57:22 | 7.4861 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5031
2300462 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-253 35-19-M00253_956699845_956699845 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:43:30 | 19.05.2022 14:59:23 | 3.2647 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5715
2300585 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_SEYREKLİ M03_2104368 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:12:23 | 19.05.2022 14:33:12 | 0.34694 | 0 | 3 | 28 | 131 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0.41224 | 100.02 | 107.4712 | 4.109 | 17.7369 | 0 | 0 | 229.7493
2300834 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-301 ÇARK 35-18-L00301_10083804_60982198_60982198 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:22:00 | 19.05.2022 23:27:47 | 4.0964 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.6827 | 0 | 0 | 0 | 51.6831 | 0 | 0 | 70.3657
2300894 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSMETİYE TR-1 45-73-M00994_945656377_945656377 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:30:35 | 19.05.2022 23:35:14 | 3.0775 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5417
2300539 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_OVAKENT GİRİŞ M01_2057379 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:25:35 | 19.05.2022 14:04:34 | 0.64972 | 6 | 4522 | 158 | 967 | 32 | 1063 | 7 | 0 | 3.1831 | 468.8021 | 920.2372 | 436.2293 | 214.2265 | 505.2384 | 253.7702 | 0 | 2801.6868
2300456 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3872 35-04-K03872_912509769_912509769 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:55:53 | 19.05.2022 12:35:12 | 0.65528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9681 | 0 | 0 | 2.9681
2300061 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU DM 35-27-M00879_KEMALPAŞA TMDEN ARMUTLU-1 M17_2104520 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 03:19:25 | 19.05.2022 04:19:29 | 1.0011 | 160 | 14674 | 313 | 736 | 143 | 1879 | 48 | 5 | 81.145 | 2743.3464 | 173.2254 | 157.5007 | 342.239 | 614.8529 | 3361.7582 | 14.9084 | 7488.9759
2300147 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_FABRİKALAR M03_66503089 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:43:36 | 19.05.2022 07:22:41 | 0.65139 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0522 | 0 | 23.8657 | 0 | 0 | 0 | 27.9179
2300001 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-213(DM-3/11) 35-09-M00213_913622024_913622024 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 00:23:31 | 19.05.2022 03:13:31 | 2.8333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8487
2300101 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİ KENT L16_2062383 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 04:58:29 | 19.05.2022 07:11:21 | 2.2144 | 0 | 1586 | 35 | 146 | 11 | 229 | 1 | 1 | 0 | 594.556 | 345.0719 | 331.511 | 87.8457 | 320.1241 | 549.1307 | 30.1081 | 2258.3473
2300107 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA TARIMSAL M03_83810759 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 05:12:00 | 19.05.2022 08:01:59 | 2.8331 | 3 | 393 | 50 | 47 | 9 | 37 | 1 | 0 | 1.8365 | 158.8232 | 333.4524 | 173.1777 | 27.4752 | 35.3545 | 185.3717 | 0 | 915.4912
2300648 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:11:56 | 19.05.2022 15:28:24 | 0.27444 | 24 | 818 | 67 | 33 | 21 | 52 | 0 | 2 | 1.6631 | 31.7063 | 12.2766 | 2.8563 | 18.836 | 5.7278 | 0 | 38.6507 | 111.717
2300642 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | VEDAT FİLİZ SLM 35-26-M00730_11491750_56360938_56360938 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:06:27 | 19.05.2022 15:56:39 | 0.83667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96595 | 0 | 4.6844 | 0 | 0 | 5.6503
2300794 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TÜRKÖNÜ TR-2 35-15-M00217_C_56367951_56367951 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 18:25:42 | 20.05.2022 00:12:27 | 5.7792 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0565 | 0 | 0 | 0 | 11.7426 | 0 | 0 | 17.7991
2299998 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇAMLIK DM 35-17-M00173_HatBaşıAyırıcı_65358276 M08_65358276 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 00:13:34 | 19.05.2022 04:59:20 | 4.7628 | 0 | 374 | 0 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 349.5023 | 0 | 13.7449 | 14.7807 | 32.0623 | 0 | 0 | 410.0901
2300711 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/17 45-71-M00049_953246422_953246422 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:24:19 | 19.05.2022 19:41:33 | 3.2872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1297
2300688 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-101 ÇELEBİ 35-18-L00101_6807409_56376173_56376173 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:54:37 | 19.05.2022 23:15:30 | 7.3481 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43.9274 | 0 | 32.5518 | 0 | 54.7504 | 0 | 0 | 131.2296
2300356 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KİLLİK TR-16 45-73-M00350_TR-15 M01_72386841 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:34:39 | 19.05.2022 10:40:09 | 0.091667 | 0 | 272 | 5 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.8791 | 1.7411 | 1.6541 | 0 | 0.50541 | 0 | 0 | 7.7797
2300333 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ORTA MAHALLE M-57 35-25-M00231_35-25-M00231_72125553 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:12:21 | 19.05.2022 12:23:17 | 2.1822 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0796
2300705 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-431 HAPPY PARK 35-18-L00431_DAĞITIM TRAFO L-431 HAPPY PARK L01_72118243 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:12:49 | 20.05.2022 01:22:39 | 9.1639 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 940.3504 | 0 | 0 | 0 | 355.7273 | 0 | 0 | 1296.0778
2300190 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-1144 35-04-K01144_A_56368079_56368079 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:51:41 | 19.05.2022 09:05:55 | 1.2372 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 62.4168 | 0 | 0 | 0 | 0.94191 | 0 | 0 | 63.3587
2300731 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-68 ÇAYIRÇEŞME 35-19-L00068_956693838_956693838 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:48:37 | 20.05.2022 01:00:27 | 8.1972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80695
2300917 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-3/1 45-82-M00081_B_56387896_56387896 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 21:33:00 | 19.05.2022 22:07:46 | 0.57944 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2173
2300668 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNELİ TR-2 35-19-M00209_6601369_56390748_56390748 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:28:14 | 19.05.2022 23:37:33 | 8.1553 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.20293 | 0 | 28.5258 | 0 | 14.6772 | 0 | 0 | 43.4059
2300774 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇINARDİBİ TR-3 35-20-M00044_955200744_955200744 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:47:01 | 19.05.2022 19:48:32 | 2.0253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012804
2300084 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_KÜLTÜR M27_50154870 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 04:13:55 | 19.05.2022 07:01:53 | 2.7994 | 0 | 271 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 186.9169 | 0 | 0 | 84.6013 | 64.5883 | 64.0467 | 0 | 400.1531
2300476 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_GÖDENCE L04_72144455 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:21:29 | 19.05.2022 13:10:36 | 0.81861 | 3 | 808 | 5 | 15 | 8 | 74 | 0 | 2 | 77.7182 | 156.443 | 6.499 | 2.6606 | 10.9926 | 27.2312 | 0 | 0.60192 | 282.1464
2300127 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-19 (M-719) 35-30-M00719_E tr19e1_43010761 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:14:03 | 19.05.2022 07:51:31 | 1.6244 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16.537 | 0 | 0 | 0 | 4.6689 | 0 | 0 | 21.2059
2300376 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-17 45-80-M00017_A_56389288_56389288 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:45:52 | 19.05.2022 12:28:44 | 1.7144 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.7295 | 0 | 0 | 0 | 16.6496 | 0 | 0 | 50.3791
2300227 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_ŞEHİT KEMAL M05_66476614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:40:26 | 19.05.2022 09:15:08 | 0.57833 | 4 | 395 | 8 | 2 | 29 | 16 | 3 | 0 | 1.0369 | 54.4721 | 77.2295 | 1.6561 | 149.7343 | 4.5993 | 146.2588 | 0 | 434.987
2300768 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-270 35-18-L00270_950444733_950444733 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:44:21 | 19.05.2022 20:15:43 | 2.5228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5146
2300413 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057229 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:24:24 | 19.05.2022 11:35:16 | 0.18111 | 3 | 1970 | 20 | 276 | 25 | 625 | 1 | 1 | 0.13919 | 59.5787 | 4.4111 | 12.2465 | 16.1382 | 43.1026 | 1.4045 | 0.24083 | 137.2616
2300081 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_SEFEERİHİSAR ENH M13_72057721 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 03:50:35 | 19.05.2022 04:56:19 | 1.0956 | 12 | 1708 | 3 | 19 | 12 | 128 | 1 | 0 | 115.9667 | 399.2022 | 18.1126 | 4.231 | 44.0386 | 41.4628 | 0.51969 | 0 | 623.5335
2300628 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SELMAN HACILAR TR-2 45-81-M00248_945632752_945632752 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:51:36 | 19.05.2022 18:16:59 | 3.4231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31038
2300482 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-6 (M-706) 35-30-M00706_955333238_955333238 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:34:40 | 19.05.2022 14:22:40 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96688
2300459 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_B_56376967_56376967 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:48:53 | 19.05.2022 15:30:08 | 3.6875 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.1208 | 0 | 0 | 0 | 2.1257 | 0 | 0 | 15.2465
2300559 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖRNEKKÖY TR4 35-27-L00129_912623505_912623505 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:46:10 | 19.05.2022 17:02:33 | 3.2731 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4856 | 0 | 3.0505 | 0 | 4.3029 | 0 | 0 | 10.839
2300313 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_DM-1 M07_66476623 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:17:58 | 19.05.2022 10:53:03 | 1.5847 | 0 | 1766 | 0 | 19 | 15 | 153 | 5 | 2 | 0 | 584.5704 | 0 | 17.7385 | 116.4483 | 187.449 | 155.1182 | 31.0663 | 1092.3907
2300751 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_HatBaşıAyırıcı_53132636 L09_53132636 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:21:23 | 19.05.2022 19:37:32 | 2.2692 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.6279 | 0 | 2.8737 | 0 | 8.0995 | 0 | 0 | 12.601
2300004 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4440 35-02-K04440_99276397_99276397 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 00:36:03 | 19.05.2022 01:40:05 | 1.0672 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.98199 | 0 | 0 | 0 | 1.9819 | 0 | 0 | 2.9639
2300064 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 03:23:26 | 19.05.2022 03:44:06 | 0.34444 | 3 | 36 | 120 | 286 | 19 | 67 | 0 | 0 | 0.093705 | 1.9022 | 9.9984 | 21.4715 | 3.7955 | 6.5276 | 0 | 0 | 43.7888
2300691 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | SÖĞÜTÖREN TR-3 35-20-L00349_12131123_56360256_56360256 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:57:25 | 19.05.2022 17:56:03 | 1.9772 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.662 | 0 | 4.0552 | 0 | 0.64105 | 0 | 0 | 12.3583
2300396 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/26 (ARABACILAR) 45-83-M00825_955143705_955143705 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:55:59 | 19.05.2022 14:16:51 | 3.3478 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96854
2300250 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-01/TR-91 45-71-M01856_DAĞITIM TRAFOSU M03_72053252 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 09:06:41 | 19.05.2022 14:26:02 | 5.3225 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 771.8383 | 0 | 0 | 0 | 368.0523 | 0 | 0 | 1139.8906
2300791 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞCIYUSUF TR-6 45-73-M01329_945654359_945654359 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 18:22:41 | 19.05.2022 20:52:06 | 2.4903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038256
2300104 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | M-580 (DM-6/18) 35-17-M00580__72410856_72410856 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 05:06:32 | 19.05.2022 06:18:54 | 1.2061 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.4543 | 0 | 0 | 0 | 6.0116 | 0 | 0 | 14.4659
2300330 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GAYLAN TR-1 35-16-M00030_A_60984817_60984817 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:16:31 | 19.05.2022 10:47:14 | 0.51194 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46059
2300187 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-2378 35-03-K02378_A_56354801_56354801 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:43:38 | 19.05.2022 10:32:44 | 2.8183 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.8305 | 0 | 0 | 0 | 18.0053 | 0 | 0 | 69.8357
2300353 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | _A_56402122_56402122 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:32:50 | 19.05.2022 11:55:22 | 1.3756 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.8941 | 0 | 0.53939 | 0 | 1.2754 | 0 | 0 | 3.7089
2300210 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇAMAVLU TR-1 35-16-M00123_47470322_56395343_56395343 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:20:41 | 19.05.2022 13:36:09 | 5.2578 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.1987 | 0 | 2.254 | 0 | 79.552 | 0 | 0 | 88.0047
2300310 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | BÜYÜKBELEN TR-7 45-80-M00098_A_56393525_56393525 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:53:21 | 19.05.2022 11:48:01 | 1.9111 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 39.3073 | 0 | 0 | 0 | 4.1242 | 0 | 0 | 43.4315
2300144 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4/18 35-21-L00012_A_56357362_56357362 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:43:33 | 19.05.2022 10:49:38 | 4.1014 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.7628 | 0 | 0 | 0 | 9.2576 | 0 | 0 | 11.0204
2300044 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-567 35-02-K00567_B_56364451_56364451 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 02:35:06 | 19.05.2022 04:54:48 | 2.3283 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51.6789 | 0 | 0 | 0 | 1.3073 | 0 | 0 | 52.9862
2300708 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_953378223_953378223 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:18:43 | 19.05.2022 17:13:40 | 0.91583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54659
2300018 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | YEŞİLKAVAK TR-2 45-78-M00716_B_56391051_56391051 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 01:10:33 | 19.05.2022 01:52:38 | 0.70139 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.796 | 0 | 0 | 0 | 0.56556 | 0 | 0 | 2.3616
2300857 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-18 45-80-M00018_956558975_956558975 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:57:19 | 19.05.2022 21:05:02 | 1.1286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66929
2300124 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:10:03 | 19.05.2022 06:58:19 | 0.80444 | 0 | 4 | 57 | 223 | 12 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.95846 | 363.8493 | 250.6502 | 11.3138 | 45.5746 | 0 | 0 | 672.3463
2300871 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1490 35-03-K01490_910442970_910442970 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:10:37 | 20.05.2022 00:42:48 | 4.5364 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.547
2300479 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIRANKÖY ÖRENCİK TR-1 45-75-M00190_A_56386585_56386585 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:50:43 | 19.05.2022 15:25:22 | 3.5775 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8041 | 0 | 0 | 0 | 5.1704 | 0 | 0 | 7.9744
2300914 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-869 35-04-K00869_99573470_99573470 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 21:25:33 | 19.05.2022 22:20:48 | 0.92083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65071
2300665 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261_12145189_56368799_56368799 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:16:09 | 19.05.2022 21:16:33 | 6.0067 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7713
2300814 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3569(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03569_912753865_912753865 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 18:53:38 | 19.05.2022 20:36:50 | 1.72 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.1268 | 0 | 0 | 0 | 16.5408 | 0 | 0 | 18.6676
2300771 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | TEPEKÖY TR-516 45-73-M00677_45-73-M00677_2353621 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:45:42 | 19.05.2022 18:42:17 | 0.94306 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9205 | 0 | 1.2866 | 0 | 0 | 20.2071
2300273 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-92 35-18-L00092_950466696_950466696 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:09:44 | 19.05.2022 16:43:52 | 7.5689 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.756
2300622 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | KURUCUOVA TR-2 35-15-L00253_35-15-L00253_2365159 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:46:25 | 19.05.2022 20:57:32 | 6.1853 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 110.9559 | 0 | 19.1181 | 0 | 50.493 | 0 | 0 | 180.567
2300373 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KARAKUYU KÖK 35-26-M00437_KÖYLER KORUCUK M06_66057122 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:49:55 | 19.05.2022 11:16:27 | 0.44222 | 3 | 1970 | 20 | 276 | 25 | 625 | 1 | 1 | 0.3408 | 144.078 | 10.5273 | 28.8208 | 38.6721 | 103.6477 | 3.3554 | 0.57944 | 330.0215
2300522 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İZZET HANAY SULAMA GRUBU 35-29-M00359_A_56396978_56396978 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:03:43 | 19.05.2022 18:47:16 | 5.7258 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5471 | 0 | 1.3089 | 0 | 0 | 4.8559
2300176 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-16 K22_2313383 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:35:39 | 19.05.2022 07:44:00 | 0.13917 | 0 | 1140 | 0 | 142 | 3 | 188 | 0 | 1 | 0 | 84.2676 | 0 | 8.4414 | 1.762 | 33.0756 | 0 | 1.1404 | 128.6869
2300840 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-29 45-82-M00029_945526896_945526896 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:29:43 | 19.05.2022 21:42:01 | 2.205 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1178
2300531 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ELMACIK TR-1 45-73-M00423__72372230_72372230 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:39:27 | 19.05.2022 16:26:03 | 3.7767 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8533 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7032
2300863 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-297 SAYDAM SİTESİ 35-19-M00121_35-19-M00121_2358137 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:57:19 | 19.05.2022 21:57:16 | 1.9992 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8839
2300886 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | BEŞPINARLAR TR-2 35-27-M01165_35-27-M01165_82963442 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:05:09 | 19.05.2022 21:59:29 | 1.9056 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.705 | 0 | 0.48244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1875
2300339 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | EYKO TR-6 35-30-M00032_A_56370570_56370570 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:46:08 | 19.05.2022 12:05:43 | 2.3264 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.7039 | 0 | 0 | 0 | 10.3727 | 0 | 0 | 38.0766
2300677 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/13 45-72-L00064_956498051_956498051 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:34:42 | 19.05.2022 16:45:11 | 1.1747 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1656 | 0 | 0 | 0 | 2.6349 | 0 | 0 | 6.8005
2300654 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/29 45-71-M00083_953183685_953183685 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:18:47 | 19.05.2022 18:42:15 | 3.3911 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9922
2300385 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3796 35-01-K03796_911266088_911266088 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:20:53 | 19.05.2022 12:57:23 | 2.6083 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8856
2300362 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-3 35-23-M00003_C_56406873_56406873 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:19:51 | 19.05.2022 11:32:43 | 1.2144 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.1076 | 0 | 0 | 0 | 3.3563 | 0 | 0 | 24.464
2300740 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1038 35-04-M01038_99362304_99362304 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:53:54 | 19.05.2022 18:53:03 | 1.9858 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3329 | 0 | 0 | 0 | 1.0721 | 0 | 0 | 5.4049
2300193 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-46 HARİTACILAR 35-14-L00046_956634596_956634596 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:00:17 | 19.05.2022 11:04:19 | 3.0672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95037
2300548 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:35:10 | 19.05.2022 13:57:55 | 0.37917 | 1 | 284 | 17 | 104 | 9 | 41 | 5 | 0 | 0.29433 | 21.5457 | 108.7164 | 67.8031 | 227.145 | 11.0289 | 13.0713 | 0 | 449.6047
2300568 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_KARABURUN-3 ALAÇATI GİRİŞ M02_2064601 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:57:48 | 19.05.2022 15:05:36 | 1.13 | 6 | 3560 | 4 | 4 | 6 | 181 | 0 | 1 | 96.2531 | 1042.6287 | 837.0501 | 5.3337 | 120.1163 | 334.4085 | 0 | 1.4905 | 2437.2808
2300047 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1385 35-02-M01385_A_56362845_56362845 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 02:48:32 | 19.05.2022 05:25:14 | 2.6117 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 20.7983 | 0 | 0 | 0 | 6.0505 | 0 | 28.2073 | 55.056
2300946 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/9 35-21-L00024_A_56357249_56357249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 22:23:17 | 20.05.2022 00:16:58 | 1.8947 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5693
2300090 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_CANLI L09_2058779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 04:32:39 | 19.05.2022 05:19:35 | 0.78222 | 0 | 2281 | 25 | 682 | 38 | 627 | 3 | 0 | 0 | 343.983 | 42.3557 | 221.5737 | 69.6788 | 217.4438 | 218.9568 | 0 | 1113.9918
2300588 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-626 35-09-M00626_YEDEK M03_42940610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:20:55 | 19.05.2022 15:14:55 | 0.9 | 0 | 7564 | 0 | 0 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 1613.6367 | 0 | 0 | 0 | 354.8091 | 0 | 0 | 1968.4459
2300754 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-1/6 35-28-M00586_953382398_953382398 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:24:36 | 19.05.2022 18:36:20 | 1.1956 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.6296 | 0 | 0 | 0 | 5.9739 | 0 | 0 | 14.6035
2300760 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÖZLEMTUR SAHİL SİTESİ 35-21-L00084_A_56379859_56379859 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:35:29 | 19.05.2022 23:07:42 | 5.5369 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8654
2300113 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | HAMZA ÖZLÜ 35-26-L00056_35-26-L00056_2372453 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 05:44:16 | 19.05.2022 06:13:03 | 0.47972 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.8785 | 0 | 7.5024 | 0 | 0.21777 | 0 | 0 | 9.5987
2300803 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DM-2/9(TR-254) 35-19-L00254_7289353_56355607_56355607 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 18:35:58 | 19.05.2022 22:46:59 | 4.1836 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 103.5555 | 0 | 0 | 0 | 8.624 | 0 | 0 | 112.1795
2300780 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-208 35-18-L00208_7887548_56374897_56374897 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 18:04:32 | 19.05.2022 21:14:39 | 3.1686 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4158 | 0 | 0 | 0 | 23.4059 | 0 | 0 | 30.8218
2300239 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-22 45-80-M00022_SARUHANLI TR-30 M04_72201454 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:43:45 | 19.05.2022 09:44:23 | 1.0106 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.658 | 0 | 0 | 0 | 18.5943 | 0 | 0 | 32.2523
2300027 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | YAYLAKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01710_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2085585 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 01:47:39 | 19.05.2022 06:07:22 | 4.3286 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 65.6963 | 0 | 0 | 0 | 7.4807 | 0 | 0 | 73.177
2300525 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-48 35-25-M00123_B_56357513_56357513 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:09:55 | 19.05.2022 14:26:01 | 1.2683 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4466 | 0 | 2.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3312
2300133 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_BAHÇECİK L17_2332505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:17:34 | 19.05.2022 08:44:52 | 2.455 | 1 | 46 | 5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0153 | 8.4573 | 5.4433 | 3.5688 | 4.5955 | 0 | 0 | 32.0801
2300382 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/30 45-71-M00084_953199524_953199524 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:54:36 | 19.05.2022 11:39:41 | 0.75139 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75058
2300468 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/36 45-71-M00168_953186586_953186586 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:08:13 | 19.05.2022 13:35:53 | 1.4611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27165
2300823 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEMİŞ ÇERÇİOĞLU VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00118_950231932_950231932 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 18:57:53 | 19.05.2022 20:39:01 | 1.6856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012449 | 0 | 0.043297 | 0 | 0 | 0.055747
2300276 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | PAZARKÖY-2 TARIMSAL SULAMA TR 45-78-L00595_45-78-L00595_2353282 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:14:40 | 19.05.2022 11:02:22 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87104 | 0 | 0.21605 | 0 | 0 | 1.0871
2300010 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-3 35-30-M00050_D_56352765_56352765 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 00:45:29 | 19.05.2022 02:10:04 | 1.4097 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.9138 | 0 | 0 | 0 | 0.00071526 | 0 | 0 | 8.9145
2300342 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4767 35-04-K04767_35-04-K04767_47817134 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:15:17 | 19.05.2022 11:33:19 | 1.3006 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 150.3293 | 0 | 0 | 0 | 22.832 | 0 | 0 | 173.1613
2300697 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1996 35-09-M01996_M-1999 M02_2113403 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:56:48 | 19.05.2022 17:27:24 | 1.51 | 0 | 6927 | 0 | 1 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 2492.7604 | 0 | 0.11065 | 0 | 261.426 | 0 | 0 | 2754.2971
2300365 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-36 35-15-M00036_950350403_950350403 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:34:57 | 19.05.2022 12:04:26 | 1.4914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61013
2300033 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-107 GÖDENCE 35-14-L00107_956661480_956661480 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 02:17:17 | 19.05.2022 03:02:18 | 0.75028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7676
2300319 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-29 35-27-M00029_912939847_912939847 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:57:25 | 19.05.2022 11:06:46 | 1.1558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24318
2300511 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2875 35-04-M02875_VADİEVLERİ(DOĞANÇAY-1) M06_84886228 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:58:39 | 19.05.2022 13:09:00 | 0.1725 | 0 | 10634 | 0 | 0 | 0 | 739 | 0 | 1 | 0 | 528.6647 | 0 | 0 | 0 | 97.4643 | 0 | 4.0541 | 630.1831
2300488 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-18 35-04-K00018_912507183_912507183 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:33:58 | 19.05.2022 19:44:50 | 7.1811 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.6065 | 0 | 0 | 0 | 1.396 | 0 | 0 | 12.0025
2300359 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-692 35-04-K00692_35-04-K00692_2363506 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:25:15 | 19.05.2022 14:01:31 | 3.6044 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 412.0045 | 0 | 0 | 0 | 500.5441 | 0 | 0 | 912.5485
2300551 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-1 35-30-M00001_A_56362631_56362631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:34:36 | 19.05.2022 14:55:20 | 1.3456 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.8394 | 0 | 0 | 0 | 6.3953 | 0 | 0 | 35.2346
2300050 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YOLÜSTÜ TR-1 35-15-L00915_A_56406130_56406130 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 03:01:20 | 19.05.2022 09:47:12 | 6.7644 | 0 | 51 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 64.6804 | 0 | 9.4223 | 0 | 26.9605 | 0 | 0 | 101.0633
2300797 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KAPAKLI DM 45-72-M00309_HatBaşıAyırıcı_53139143 M06_53139143 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 18:20:44 | 20.05.2022 00:17:02 | 5.9383 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6079
2300442 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/89 35-29-M00089_48338754_56397339_56397339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:38:05 | 19.05.2022 15:09:59 | 3.5317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5232 | 0 | 0 | 66.5232
2300196 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | ULUKENT KÖK-15 35-28-M00070_ULUKENT TR-6 M05_66524969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:01:20 | 19.05.2022 09:10:10 | 1.1472 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3.8364 | 0.89679 | 0 | 1.0812 | 53.8203 | 4.5839 | 0 | 0 | 64.2185
2300110 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-428 35-18-L00428_10109883_56372297_56372297 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 05:29:27 | 19.05.2022 09:24:59 | 3.9256 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.7279
2300405 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | RAMİZ IŞIK TARIMSAL SULAMA 45-76-L00016_955252635_955252635 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:15:51 | 19.05.2022 13:46:17 | 4.5072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042347
2300256 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | DM | AHMETLİ İM 45-84-A00001_GÖKKAYA L16_2067188 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 09:02:15 | 19.05.2022 17:08:08 | 8.0981 | 1 | 1037 | 10 | 22 | 4 | 97 | 1 | 0 | 2.9178 | 1302.8015 | 233.7201 | 61.5805 | 211.8515 | 428.5771 | 283.5743 | 0 | 2525.0228
2300843 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | BELENYAKA TR-3 45-73-M00699_A_56400354_56400354 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:34:03 | 19.05.2022 22:00:46 | 2.4453 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75019 | 0 | 0.31955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0697
2300302 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_YENİÇİFTLİK M18_2059040 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:48:53 | 19.05.2022 10:09:22 | 0.34139 | 0 | 4 | 57 | 223 | 12 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.50226 | 228.8752 | 132.783 | 7.0376 | 31.6696 | 0 | 0 | 400.8677
2300259 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-10 MEZARLIK YANI 35-14-L00010_A a2_5952053 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:33:50 | 19.05.2022 11:32:33 | 2.9786 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 73.6597 | 0 | 0 | 0 | 70.7829 | 0 | 0 | 144.4426
2300093 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_BARAJ M01_2054404 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 04:36:39 | 19.05.2022 04:49:33 | 0.215 | 4 | 1632 | 4 | 101 | 6 | 66 | 0 | 0 | 13.3692 | 70.1253 | 0.6952 | 3.7566 | 6.5058 | 5.2146 | 0 | 0 | 99.6667
2300591 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK TR-2 35-26-M00426_956612636_956612636 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:14:34 | 19.05.2022 15:19:27 | 1.0814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29703
2300900 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1024 35-02-M01024__79574011_79574011 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 21:03:37 | 19.05.2022 23:27:11 | 2.3928 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 114.8495 | 0 | 0 | 0 | 1.1565 | 0 | 0 | 116.006
2300236 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | OĞULDURUK HASYURT TR-1 45-75-M00180_A_56390952_56390952 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:49:01 | 19.05.2022 11:11:08 | 2.3686 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5087 | 0 | 0.064795 | 0 | 3.0992 | 0 | 0 | 5.6727
2300734 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_HAVACILAR L03_72052182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:57:08 | 19.05.2022 17:28:30 | 0.52278 | 1 | 959 | 0 | 0 | 10 | 28 | 0 | 1 | 6.8778 | 134.9808 | 0 | 0 | 42.6409 | 36.7754 | 0 | 0.034995 | 221.3098
2300614 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BOYALI ÇAYBAŞI TR-2 45-75-M00268_49464153_56406249_56406249 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:18:22 | 19.05.2022 19:40:13 | 5.3642 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0119
2300926 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KARAAĞAÇ TR-1 45-78-L00503_A_56401704_56401704 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 21:39:56 | 19.05.2022 23:40:02 | 2.0017 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1081 | 0 | 0 | 0 | 0.0057385 | 0 | 0 | 3.1138
2300777 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARALAR TR-1 35-16-M00089_953326249_953326249 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 18:02:51 | 19.05.2022 23:59:28 | 5.9436 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6688
2300634 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-29 35-23-M00029_950426834_950426834 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:40:41 | 19.05.2022 18:41:57 | 4.0211 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | 1.1247 | 0 | 0 | 4.1907
2300067 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_CANBAZLI KÖK M02_2097293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 03:29:33 | 19.05.2022 03:59:25 | 0.49778 | 11 | 682 | 336 | 60 | 27 | 41 | 1 | 0 | 0.95609 | 50.4886 | 109.8366 | 21.5299 | 82.9712 | 4.1141 | 26.129 | 0 | 296.0256
2300906 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | HALİM İNMEZ SULAMA GRUBU 35-29-L00231_B_56361132_56361132 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 21:11:39 | 20.05.2022 00:01:31 | 2.8311 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.6008 | 0 | 0.32643 | 0 | 1.1866 | 0 | 0 | 10.1138
2300714 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-254 35-04-K00254_912613820_912613820 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:28:13 | 19.05.2022 17:48:39 | 1.3406 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9289
2300528 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YENİKÖY TR-2 45-73-M00250_A_56393408_56393408 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:06:32 | 19.05.2022 16:19:55 | 3.2231 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2518
2300422 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KUTLUTAŞ M29_2307568 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:27:00 | 19.05.2022 11:28:50 | 0.030559 | 0 | 6 | 43 | 71 | 14 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0.033124 | 3.1971 | 2.0541 | 5.5971 | 0.96978 | 47.4691 | 0 | 59.3203
2300173 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2064606 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:31:17 | 19.05.2022 07:41:47 | 0.175 | 3 | 1338 | 0 | 1 | 4 | 86 | 0 | 0 | 7.5938 | 53.4613 | 0 | 0.19549 | 6.3647 | 20.0284 | 0 | 0 | 87.6436
2300130 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:20:52 | 19.05.2022 09:19:58 | 2.985 | 0 | 2583 | 152 | 329 | 10 | 194 | 0 | 2 | 0 | 1198.7377 | 2471.3222 | 1626.7856 | 39.4602 | 162.6617 | 0 | 597.13 | 6096.0973
2300769 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HACIHALİLLER TR-2 45-71-M01785_B_56403652_56403652 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:47:38 | 19.05.2022 23:57:39 | 6.1669 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8058
2300082 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_İZSU ARITMA M14_72057723 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 04:11:58 | 19.05.2022 04:59:55 | 0.79917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7383 | 0 | 54.7383
2300746 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TR-31/3 45-82-M00532_D_80992934_80992934 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:14:33 | 19.05.2022 18:32:10 | 1.2936 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.2521 | 0 | 0 | 0 | 2.1117 | 0 | 0 | 24.3638
2300059 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_KÜLTÜR M27_50154871 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 03:14:19 | 19.05.2022 03:33:33 | 0.32056 | 2 | 956 | 2 | 21 | 22 | 112 | 10 | 1 | 0.14559 | 83.0517 | 0.26922 | 1.3545 | 54.4684 | 23.8055 | 60.2815 | 9.5105 | 232.8869
2300222 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1219 35-01-M01219_B_56352269_56352269 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:36:21 | 19.05.2022 11:01:31 | 2.4194 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.8745 | 0 | 0 | 0 | 30.9103 | 0 | 0 | 77.7848
2300391 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4/18 35-21-L00012_B_56357360_56357360 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:58:43 | 19.05.2022 12:31:44 | 1.5503 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19.5647 | 0 | 0 | 0 | 4.0034 | 0 | 0 | 23.568
2300036 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 02:25:15 | 19.05.2022 02:29:51 | 0.076667 | 7 | 1315 | 25 | 19 | 21 | 112 | 1 | 0 | 0.1558 | 12.2969 | 6.2279 | 0.4587 | 3.5284 | 2.0517 | 6.0179 | 0 | 30.7374
2300909 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAĞAÇLI TR-6 45-71-M01905_A_56352631_56352631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 21:21:57 | 20.05.2022 04:58:59 | 7.6172 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.6028 | 0 | 0 | 0 | 3.7737 | 0 | 0 | 87.3765
2300368 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-388 35-18-L00388_C C1_84207778 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:24:49 | 19.05.2022 11:51:44 | 1.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2461 | 0 | 0 | 6.2461
2300577 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-24 35-14-M00291_956643577_956643577 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:03:57 | 19.05.2022 15:54:00 | 1.8342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46286
2300932 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-12 35-21-L00134_C_56378242_56378242 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 21:49:53 | 20.05.2022 00:11:49 | 2.3656 | 0 | 139 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49.22 | 0 | 3.1783 | 0 | 0.31825 | 0 | 0 | 52.7166
2300268 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKÖY TR-1 45-84-L00043_955182828_955182828 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:12:24 | 19.05.2022 10:32:40 | 1.3378 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29885
2300099 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-27 (SAKIZAĞACI KÖK) 35-25-M00188_M-25/M-22/M-23/M-24/İZSU M03_72070653 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:10:55 | 19.05.2022 08:02:00 | 1.8514 | 0 | 715 | 0 | 7 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 | 245.512 | 0 | 1.5084 | 0 | 62.5383 | 0 | 0 | 309.5587
2300846 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-72 35-30-L00072_955330522_955330522 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:35:00 | 19.05.2022 21:07:28 | 1.5411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071467
2300491 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇAKÖY TR-2 35-23-M00223_95001249879_95001249879 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:22:36 | 19.05.2022 16:02:37 | 3.6669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.332 | 0 | 0 | 5.332
2300159 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-1 35-17-M00201_B_56355388_56355388 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:15:49 | 19.05.2022 09:13:11 | 1.9561 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.5707 | 0 | 0 | 0 | 1.2072 | 0 | 0 | 16.7779
2300454 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | SABRİ SİM-ALİ SİM TR 45-78-L00615_45-78-L00615_2356094 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:58:14 | 19.05.2022 14:48:35 | 2.8392 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6895
2300892 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-213(DM-3/11) 35-09-M00213_913622024_913622024 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:43:18 | 20.05.2022 00:24:10 | 3.6811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8341
2300305 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-73 35-19-L00073_7197505_56376985_56376985 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:07:35 | 19.05.2022 10:55:01 | 2.7906 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74174 | 0 | 0.14737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88911
2300637 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-13 35-31-L00013_956593700_956593700 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:05:06 | 19.05.2022 16:48:21 | 1.7208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94952
2300331 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-82-M00153_IŞIKLAR-1 GİRİŞ M03_72197871 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 10:19:05 | 19.05.2022 10:21:22 | 0.038056 | 0 | 133 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.59591 | 0 | 0 | 0.15974 | 0.31702 | 0 | 0 | 1.0727
2300096 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_YOLÜSTÜ M18_2334263 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 04:45:05 | 19.05.2022 04:53:16 | 0.13639 | 5 | 3754 | 142 | 792 | 26 | 906 | 6 | 2 | 2.5054 | 99.7004 | 94.3949 | 89.0646 | 13.6629 | 68.3258 | 18.7416 | 0.59567 | 386.9913
2300262 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261_12145189_56368799_56368799 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:25:17 | 19.05.2022 11:30:31 | 3.0872 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7932
2300119 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-2380 35-08-K02380_K-1522 K03_42545564 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:58:23 | 19.05.2022 07:26:25 | 0.46722 | 2 | 685 | 2 | 21 | 20 | 87 | 8 | 1 | 0.20077 | 84.855 | 0.4593 | 2.505 | 61.3587 | 26.9952 | 83.3791 | 17.1614 | 276.9144
2300660 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-1996 35-09-M01996_M-3064 M01_2113402 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:13:25 | 19.05.2022 16:28:06 | 1.2447 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 443.966 | 0 | 0 | 0 | 116.924 | 0 | 0 | 560.89
2300139 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖRNEKKÖY TR-1 35-27-L00128_KURUDERE L03_72169412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:33:43 | 19.05.2022 09:12:00 | 2.6381 | 0 | 75 | 1 | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 142.8503 | 0.21835 | 11.0094 | 171.3014 | 111.4863 | 0 | 0 | 436.8658
2300311 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIZILAVLU TR-1 45-78-M00838_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039986 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 12:59:12 | 19.05.2022 15:27:03 | 2.4642 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30.1176 | 0 | 0 | 0 | 15.2744 | 0 | 0 | 45.392
2300952 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-41 35-23-L00041_950427327_950427327 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 23:21:39 | 20.05.2022 01:44:30 | 2.3808 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1218
2300680 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-4 K32_2310275 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:44:15 | 19.05.2022 15:58:35 | 0.23889 | 0 | 4311 | 0 | 0 | 14 | 416 | 1 | 0 | 0 | 236.9501 | 0 | 0 | 122.9387 | 92.6811 | 5.307 | 0 | 457.8769
2300039 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 02:26:40 | 19.05.2022 02:29:15 | 0.043242 | 24 | 4705 | 0 | 108 | 8 | 486 | 0 | 0 | 8.9551 | 76.4643 | 0 | 1.7519 | 4.6329 | 11.8911 | 0 | 0 | 103.6953
2300076 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ATALAN KÖK 35-26-L00247_GÖLLÜCE L06_72823413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 03:44:25 | 19.05.2022 05:13:11 | 1.4794 | 0 | 290 | 38 | 5 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 61.8245 | 318.5857 | 3.8683 | 46.4933 | 3.6314 | 0 | 0 | 434.4032
2300872 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-92 ULAMIŞ MEZARLIK 35-14-L00092_956633703_956633703 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:07:33 | 19.05.2022 21:01:14 | 0.89472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3326
2300517 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | İSMETİYE TR-1 45-73-M00994_45-73-M00994_2351977 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:22:22 | 19.05.2022 14:06:03 | 1.7281 | 0 | 80 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.3013 | 0 | 27.8951 | 0 | 0.0022282 | 0 | 0 | 61.1986
2300474 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | BİMEYKO TR-5 35-30-M00052_B_56352682_56352682 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:12:00 | 19.05.2022 12:54:03 | 0.70083 | 0 | 41 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.8244 | 0 | 0.48773 | 0 | 6.2928 | 0 | 0 | 11.6049
2300866 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYIRLI TR-9 35-29-L00790_953697408_953697408 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:03:03 | 19.05.2022 21:22:32 | 1.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37705 | 0 | 0 | 0.37705
2300912 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-3/2 35-29-M00101_48373555_56362255_56362255 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 21:20:39 | 19.05.2022 23:58:00 | 2.6225 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9459
2300580 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DADAĞLI TR-2 IŞIKLAR 45-79-M00390_945574590_945574590 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:11:41 | 19.05.2022 16:44:41 | 3.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32017
2300434 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2358 35-02-M02358_910115902_910115902 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:11:42 | 19.05.2022 12:56:22 | 1.7444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47231
2300457 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | OG Fideri | K-1854 35-07-K01854_K-572 K01_65925204 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:56:45 | 19.05.2022 12:25:30 | 0.47917 | 0 | 153 | 0 | 78 | 2 | 93 | 0 | 1 | 0 | 34.3696 | 0 | 26.8621 | 8.0918 | 109.3019 | 0 | 6.4657 | 185.0912
2300411 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÖREN TOPRAK SU KÖK 35-27-M00760_ÖREN TOPRAK SULAMA KOOP. M01_80024024 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 11:20:07 | 19.05.2022 15:15:37 | 3.925 | 1 | 70 | 3 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.6732 | 51.4749 | 371.3951 | 422.66 | 62.8831 | 11.7336 | 0 | 0 | 922.82
2300016 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_AVDAL M02_72249124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 01:20:51 | 19.05.2022 01:37:49 | 0.28278 | 11 | 90 | 35 | 14 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.68806 | 3.503 | 3.8149 | 0.86721 | 0.91276 | 0.82718 | 0 | 0 | 10.6131
2300348 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KIRANKÖY ALANYAKA TR-1 45-75-M00189_B_56385893_56385893 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:28:33 | 19.05.2022 11:47:32 | 1.3164 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0834 | 0 | 0.063516 | 0 | 1.8318 | 0 | 0 | 2.9787
2300929 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-4 35-16-M00006_953329175_953329175 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 21:52:01 | 20.05.2022 00:55:40 | 3.0608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82539
2300242 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÜNEŞLİ TR-1 35-16-M00125_47470075_56399695_56399695 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:51:18 | 19.05.2022 14:16:59 | 5.4281 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.4666 | 0 | 0 | 0 | 1.4014 | 0 | 0 | 11.8679
2300703 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-329 35-18-L00329_950436880_950436880 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:10:22 | 19.05.2022 19:03:40 | 2.8883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14079
2300540 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MESLEK LİSESİ TR 45-83-L00167_955174343_955174343 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:22:31 | 19.05.2022 17:42:52 | 4.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27902 | 0 | 0 | 0.27902
2300451 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇALTIDERE TR-5 35-17-M00235_7815048_56355224_56355224 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:57:42 | 19.05.2022 12:16:14 | 0.30889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18288 | 0 | 0 | 0 | 0.077087 | 0 | 0 | 0.25996
2300494 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-12/TR-2 45-72-L00063_49735937 dm12tr2a1_49736985 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:54:40 | 19.05.2022 14:47:55 | 2.8875 | 0 | 211 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 106.0947 | 0 | 0.77593 | 0 | 27.7625 | 0 | 0 | 134.6331
2300789 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2530 35-02-K02530_99287056_99287056 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 18:20:45 | 19.05.2022 19:20:50 | 1.0014 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2615
2300056 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_L-192 L05_66030469 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 03:14:59 | 19.05.2022 06:16:42 | 3.0286 | 1 | 430 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 29.0885 | 361.8716 | 0 | 0 | 19.8552 | 13.2338 | 0 | 0 | 424.049
2300889 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇARIKTEKKE MAH.TR-1 45-73-M00722_945638146_945638146 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:21:47 | 19.05.2022 22:31:17 | 2.1583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27451
2300643 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | METAL İŞLERİ TR-14 35-22-M00114_955256607_955256607 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:08:34 | 19.05.2022 22:17:12 | 7.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704.6013 | 704.6013
2300640 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | TOPARLAR TR-1 35-29-L00323_A_56360832_56360832 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:07:13 | 19.05.2022 17:43:33 | 2.6056 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.5161 | 0 | 0 | 0 | 0.6497 | 0 | 0 | 12.1658
2299999 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | SÖĞÜTÖREN TR-3 35-20-L00349_12131123_56360256_56360256 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 00:17:36 | 19.05.2022 02:36:56 | 2.3222 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.2264 | 0 | 2.9659 | 0 | 0.42456 | 0 | 0 | 11.6168
2300663 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-732 35-01-K00732_910983435_910983435 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:27:16 | 19.05.2022 18:38:46 | 3.1917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87602
2300849 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | RAFET KUŞTAŞI 35-16-M00603Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043072 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:38:29 | 19.05.2022 22:36:03 | 2.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7474 | 0 | 0 | 0 | 2.7474
2300683 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3582 35-01-K03582_910665596_910665596 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:46:13 | 19.05.2022 17:12:57 | 1.4456 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19755
2300949 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2495 35-02-K02495_D_56372595_56372595 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 23:07:33 | 20.05.2022 01:09:50 | 2.0381 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52.7796 | 0 | 0 | 0 | 15.2899 | 0 | 0 | 68.0695
2300285 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064042 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:34:45 | 19.05.2022 09:40:43 | 0.099444 | 1 | 423 | 27 | 121 | 10 | 91 | 0 | 0 | 0.14057 | 11.5802 | 17.6457 | 11.1037 | 3.5051 | 5.3286 | 0 | 0 | 49.3039
2300142 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_ŞEHİT KEMAL M05_66476614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:40:32 | 19.05.2022 07:48:05 | 1.1258 | 4 | 395 | 8 | 2 | 29 | 16 | 3 | 0 | 1.4827 | 93.648 | 116.3129 | 2.887 | 230.4696 | 6.5632 | 177.9343 | 0 | 629.2977
2300806 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/03 (TOZKOPARAN) 45-71-M00115_953218553_953218553 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 18:40:02 | 19.05.2022 21:37:29 | 2.9575 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7219
2300706 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2926 35-03-M02926_DAĞITIM TRAFOSU M03_73954570 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:15:50 | 19.05.2022 17:47:08 | 1.5217 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 226.9852 | 0 | 0 | 0 | 78.9078 | 0 | 0 | 305.893
2300265 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_YENİ KENT L16_2310687 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:58:54 | 19.05.2022 10:51:22 | 1.8744 | 0 | 1586 | 35 | 146 | 11 | 229 | 1 | 1 | 0 | 596.0044 | 438.9447 | 361.9606 | 105.8964 | 437.5419 | 818.9582 | 52.5335 | 2811.8398
2300763 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2090645 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:42:01 | 19.05.2022 18:51:25 | 1.1567 | 1 | 509 | 3 | 0 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0.13492 | 56.4011 | 4.3165 | 0 | 9.7325 | 8.2819 | 94.5752 | 0 | 173.4422
2300477 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | DEMİRTAŞ TR-1 35-30-M00150_C_56360664_56360664 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:06:36 | 19.05.2022 13:19:45 | 2.2192 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2736 | 0 | 0 | 0 | 3.1518 | 0 | 0 | 8.4254
2300228 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | GENCERLER TR-7 35-20-L00044_35-20-L00044_2366483 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:31:35 | 19.05.2022 09:23:48 | 0.87028 | 0 | 7 | 0 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.3768 | 0 | 13.5829 | 0 | 5.0768 | 0 | 0 | 20.0365
2300720 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/13 45-71-M00319_953207974_953207974 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:34:34 | 19.05.2022 19:55:02 | 3.3411 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2916
2300620 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-93 45-78-L00093_953247874_953247874 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:33:04 | 19.05.2022 15:46:36 | 1.2256 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2423
2300437 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAKIRBEYLİ TR-2 35-26-M00487_6413727_56358910_56358910 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:30:38 | 19.05.2022 13:55:48 | 2.4194 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.3168 | 0 | 0 | 0 | 3.4537 | 0 | 0 | 19.7705
2300105 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | M-227 ORHANLI TEMESALTI-3 35-14-M00227_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2093486 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 05:09:46 | 19.05.2022 06:34:58 | 1.42 | 0 | 36 | 0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.8307 | 0 | 6.0752 | 0 | 2.7058 | 0 | 0 | 17.6117
2300606 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-18 35-28-L00018_953383856_953383856 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:20:15 | 19.05.2022 16:43:54 | 2.3942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71318
2300291 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53140771 M03_53140771 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:14:53 | 19.05.2022 15:21:37 | 6.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9021 | 0 | 53.5256 | 0 | 143.4277
2300629 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-777 35-02-K00777_C_56365166_56365166 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:54:42 | 19.05.2022 17:18:43 | 2.4003 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 65.844 | 0 | 0 | 0 | 75.2357 | 0 | 0 | 141.0797
2300506 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMER TR-1 35-22-M00872_945379904_945379904 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:51:36 | 19.05.2022 14:39:07 | 1.7919 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.61478 | 0 | 0.049744 | 0 | 1.1866 | 0 | 0 | 1.8511
2300314 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2064606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:03:01 | 19.05.2022 10:04:44 | 0.028611 | 3 | 1599 | 0 | 1 | 4 | 96 | 0 | 0 | 2.0236 | 11.7945 | 0 | 0.037786 | 1.454 | 5.2025 | 0 | 0 | 20.5124
2300483 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_HatBaşıAyırıcı_53136118 M06_53136118 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:18:26 | 19.05.2022 18:34:32 | 6.2683 | 1 | 268 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0.70806 | 135.1893 | 23.599 | 0 | 32.9147 | 11.1175 | 668.2386 | 0 | 871.7671
2300460 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:01:25 | 19.05.2022 13:04:06 | 1.0447 | 2 | 1298 | 27 | 82 | 12 | 95 | 2 | 0 | 0.76446 | 198.3067 | 25.0121 | 18.2045 | 20.7563 | 28.6138 | 2.0546 | 0 | 293.7125
2300337 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139434 M05_53139434 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 10:22:19 | 19.05.2022 15:33:44 | 5.1903 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.5501 | 0 | 13.1903 | 0 | 117.114 | 0 | 0 | 138.8544
2300583 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4 35-21-L00145_B_56354416_56354416 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:54:36 | 19.05.2022 19:29:38 | 5.5839 | 0 | 29 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 61.448 | 0 | 1.5879 | 0 | 11.4725 | 0 | 0 | 74.5084
2300360 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | OG Fideri | K-572 35-07-K00072_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2077456 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:32:16 | 19.05.2022 12:39:28 | 2.12 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 130.1538 | 0 | 1.5052 | 0 | 22.9265 | 0 | 0 | 154.5856
2300145 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_AKKEÇİLİ ÇIKIŞ M01_66715918 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:18:46 | 19.05.2022 10:34:26 | 4.2611 | 7 | 58 | 33 | 370 | 4 | 15 | 0 | 0 | 13.7042 | 25.0725 | 631.9958 | 1687.9959 | 11.3342 | 181.6771 | 0 | 0 | 2551.7796
2300938 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1309 35-02-M01309_M-338 RASATANE M04_2324279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 22:06:00 | 19.05.2022 22:35:08 | 0.48556 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4244 | 0 | 2.6751 | 0 | 0 | 0 | 4.0996
2300500 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_12483134_56373444_56373444 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:29:47 | 19.05.2022 18:08:43 | 5.6489 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 207.3206 | 0 | 0 | 0 | 25.1522 | 0 | 0 | 232.4728
2300838 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2144 35-07-M02144_97587381_97587381 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:28:23 | 19.05.2022 20:24:10 | 0.92972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24834
2300151 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YENİKENT TR-1 35-16-M00026_C_56395763_56395763 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:58:10 | 19.05.2022 09:56:19 | 2.9692 | 0 | 71 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62.4788 | 0 | 3.0256 | 0 | 3.5504 | 0 | 0 | 69.0548
2300397 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KADIDAĞ TR-2 45-72-L00123_956501808_956501808 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:07:10 | 19.05.2022 12:10:27 | 2.0547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90627
2300792 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | DEVELİ TR-2 45-80-M00073_A_56386193_56386193 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 18:27:10 | 19.05.2022 21:58:09 | 3.5164 | 0 | 101 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 86.681 | 0 | 0.66863 | 0 | 21.3094 | 0 | 0 | 108.659
2300188 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-23 35-19-L00023_956688261_956688261 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:57:27 | 19.05.2022 09:29:09 | 2.5283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59988
2300045 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-251 35-19-L00251_B B01b_78937101 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 02:33:24 | 19.05.2022 03:07:21 | 0.56583 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.7892 | 0 | 0 | 0 | 0.014893 | 0 | 0 | 6.8041
2300566 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-115 35-26-M00115__56359054_56359054 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:48:25 | 19.05.2022 14:40:45 | 0.87222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.2911 | 0 | 5.7717 | 56.0628
2300735 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-114 35-16-L00114_A_56397753_56397753 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:50:55 | 19.05.2022 17:15:03 | 0.40222 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.91032 | 0 | 2.3942 | 0 | 0.50342 | 0 | 0 | 3.808
2300168 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KÜREKÇİ BEKİREFE TR-2 45-75-M00119_D_56394119_56394119 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:21:23 | 19.05.2022 10:31:41 | 3.1717 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2456 | 0 | 9.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4811
2300068 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ÖRNEKKÖY TR4 35-27-L00129_A_56372366_56372366 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 03:09:53 | 19.05.2022 04:51:13 | 1.6889 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9.7616 | 0 | 0 | 0 | 2.156 | 0 | 0 | 11.9175
2300729 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3550 35-03-K03550_G_56366036_56366036 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:46:52 | 19.05.2022 20:57:20 | 4.1744 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 172.1531 | 0 | 0 | 0 | 28.343 | 0 | 0 | 200.4961
2300878 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/80 45-72-M00080_956505220_956505220 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:11:56 | 19.05.2022 21:26:17 | 1.2392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17233
2300858 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | İLYASLAR TR-1 45-76-M00099_C_56390185_56390185 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:52:11 | 19.05.2022 20:34:22 | 0.70306 | 0 | 332 | 0 | 8 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 40.4347 | 0 | 0.59547 | 0 | 7.5027 | 0 | 0 | 48.5329
2300609 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2778 35-09-K02778_912227034_912227034 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:21:43 | 19.05.2022 16:48:51 | 2.4522 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54539
2300480 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOĞANCI TR-6 35-31-L00331_956569854_956569854 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:21:48 | 19.05.2022 14:35:14 | 2.2239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27825
2300417 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_KARAKUYU M02_66033275 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:21:15 | 19.05.2022 11:33:00 | 0.19583 | 3 | 2619 | 21 | 397 | 28 | 768 | 2 | 2 | 0.1505 | 91.5272 | 4.7697 | 27.1015 | 20.4346 | 67.6077 | 25.9537 | 0.52175 | 238.0667
2300025 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2064606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 01:40:00 | 19.05.2022 02:09:19 | 0.48861 | 3 | 1462 | 0 | 0 | 4 | 78 | 0 | 0 | 24.6157 | 168.3558 | 0 | 0 | 19.5217 | 17.8456 | 0 | 0 | 230.3389
2300274 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1653 35-04-K01653_35-04-K01653_2376319 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:00:55 | 19.05.2022 10:17:04 | 1.2692 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 157.0385 | 0 | 0 | 0 | 58.3886 | 0 | 0 | 215.427
2300131 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:14:21 | 19.05.2022 06:55:14 | 0.68139 | 9 | 12 | 197 | 140 | 48 | 19 | 0 | 0 | 1.5897 | 2.8962 | 44.6733 | 39.9862 | 14.3924 | 4.3597 | 0 | 0 | 107.8975
2300125 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_ATERMİT M09_2095003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:11:02 | 19.05.2022 06:35:46 | 0.41222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.21073 | 0 | 0 | 0 | 1.3386 | 0 | 0 | 1.5493
2300666 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | IŞIKLAR KÖK-1 45-82-M00134_IŞIKLAR-1 M03_72198725 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 15:34:25 | 19.05.2022 15:44:13 | 0.16333 | 0 | 133 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.7056 | 0 | 0 | 0.729 | 1.4747 | 0 | 0 | 4.9092
2300672 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_ALİ BOSTAN L-166 L06_72052185 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:31:50 | 19.05.2022 19:08:01 | 3.6031 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 321.8576 | 0 | 4.6388 | 0 | 177.5187 | 0 | 0 | 504.015
2300374 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-1/53-A 45-71-M00941_DAĞITIM TRAFOSU M03_72055107 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 12:04:27 | 19.05.2022 16:47:55 | 4.7244 | 0 | 508 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 518.613 | 0 | 0.59775 | 0 | 33.4062 | 0 | 0 | 552.6169
2300915 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-61 35-19-L00061_956671494_956671494 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 21:17:28 | 20.05.2022 01:47:48 | 4.5056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7746
2300649 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2510 35-01-K02510_910721918_910721918 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:16:35 | 19.05.2022 16:32:50 | 1.2708 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.683
2300317 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAKIRBEYLİ TR-1 35-26-M00486_95001311807_95001311807 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:01:01 | 19.05.2022 14:11:14 | 4.1703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9553
2300626 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2127 35-03-M02127_914982957_914982957 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:48:37 | 19.05.2022 18:10:08 | 3.3586 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6745 | 0 | 0 | 0 | 0.082164 | 0 | 0 | 2.7567
2300958 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | DOĞANBEY M-40 35-25-M00355_PAYAMLI M-21 M01_79999722 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 23:30:56 | 20.05.2022 01:27:49 | 1.9481 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76.381 | 0 | 0 | 0 | 0.35238 | 0 | 0 | 76.7334
2300294 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-25 45-79-M00025_TR-27-28 M01_67085231 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:40:56 | 19.05.2022 10:12:41 | 1.5292 | 0 | 12 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5637 | 0 | 46.8841 | 0 | 6.8555 | 0 | 0 | 56.3033
2300340 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YUNTDAĞYENİCE KÖYÜ TR-1 45-71-M01699_43175956_56384147_56384147 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:15:47 | 19.05.2022 17:53:57 | 7.6361 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.0475 | 0 | 0 | 0 | 1.4191 | 0 | 0 | 25.4666
2300941 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ALTINTEPE TR-41 35-22-M00856_ H_79413249 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 22:20:28 | 19.05.2022 22:53:18 | 0.54722 | 0 | 25 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.4897 | 0 | 3.3968 | 0 | 1.5845 | 0 | 0 | 12.471
2300194 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1019 35-03-M01019_D_56383872_56383872 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:56:35 | 19.05.2022 11:19:25 | 3.3806 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103.484 | 0 | 0 | 0 | 0.39025 | 0 | 0 | 103.8742
2300586 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-57 35-21-L00018_95000139221_95000139221 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:11:51 | 19.05.2022 18:50:12 | 4.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3699 | 0 | 0 | 72.3699
2300148 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_KÖYLER HATTI M04_2086188 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:23:13 | 19.05.2022 11:05:14 | 4.7003 | 2 | 0 | 14 | 91 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4.004 | 0 | 421.7998 | 638.1682 | 17.6772 | 24.6294 | 0 | 0 | 1106.2785
2300062 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇAMAVLU TR-1 35-16-M00123_47470314_56394997_56394997 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 03:18:04 | 19.05.2022 06:38:59 | 3.3486 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27.3475 | 0 | 0 | 0 | 2.4499 | 0 | 0 | 29.7974
2300895 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-329 35-19-M00476_A A01b_78958098 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:45:05 | 20.05.2022 03:07:55 | 6.3806 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33.8471 | 0 | 23.1407 | 0 | 33.2737 | 0 | 0 | 90.2615
2300503 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:51:18 | 19.05.2022 13:30:06 | 0.64667 | 7 | 1315 | 25 | 19 | 21 | 112 | 1 | 0 | 1.8491 | 114.4865 | 76.9337 | 6.2676 | 41.2848 | 30.9356 | 74.6451 | 0 | 346.4025
2300208 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN JANDARMA BİNASI ÖZEL TR 35-21-L00143Ö_ L02_2325473 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:40:05 | 19.05.2022 14:47:55 | 7.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7782 | 0 | 0 | 0 | 29.7782
2300749 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | DENİZGİREN TR-3 35-21-L00206_A_56355091_56355091 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:18:07 | 19.05.2022 23:30:58 | 6.2142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0505
2300108 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-9 35-27-M00566_RTS BETON-BANVİT M05_72163308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 05:22:07 | 19.05.2022 06:08:33 | 0.77389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1109 | 0 | 24.1109
2300795 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2793 35-01-M02793_912821772_912821772 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 18:24:35 | 19.05.2022 20:11:08 | 1.7758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81977
2300520 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2413 35-07-K02413_99137932_99137932 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:04:55 | 19.05.2022 17:06:52 | 4.0325 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1628 | 0 | 0 | 0 | 0.77015 | 0 | 0 | 1.933
2300377 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1828 35-01-M01828_D_56381485_56381485 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:21:27 | 19.05.2022 12:18:43 | 2.9544 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 151.9668 | 0 | 0 | 0 | 20.9273 | 0 | 0 | 172.8941
2300898 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-452 35-02-M00452_D_56363697_56363697 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:51:10 | 19.05.2022 21:52:59 | 1.0303 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.5708 | 0 | 0 | 0 | 1.2557 | 0 | 0 | 38.8265
2300234 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇİLE DM 35-22-M00086_HatBaşıAyırıcı_54668692 M04_54668692 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:44:07 | 19.05.2022 09:57:28 | 1.2225 | 0 | 345 | 12 | 58 | 9 | 54 | 0 | 0 | 0 | 109.9189 | 196.1791 | 86.4872 | 36.885 | 51.7227 | 0 | 0 | 481.1929
2300712 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ALAÇATI İM 35-18-A00002_L-289 KANTAR L14_2307545 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:24:40 | 19.05.2022 17:41:31 | 1.2808 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 753.1215 | 0 | 0 | 0 | 293.7019 | 0 | 0 | 1046.8234
2300589 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAPAK ORTA KÖY 35-26-M00412_95000491580_95000491580 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:00:10 | 19.05.2022 15:01:10 | 1.0167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45145
2300357 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_IŞIKLAR M18_2312683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:34:37 | 19.05.2022 10:40:33 | 0.098983 | 1 | 2110 | 136 | 419 | 11 | 262 | 1 | 0 | 0.023776 | 41.1347 | 46.9502 | 90.4547 | 1.4987 | 10.844 | 11.6388 | 0 | 202.5448
2300732 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ÖREN TR-5 35-27-L00221_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054285 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:52:48 | 19.05.2022 17:08:20 | 0.25889 | 0 | 187 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.515 | 0 | 0.91794 | 0 | 4.8402 | 0 | 0 | 16.2732
2300214 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_HatBaşıAyırıcı_53138441 L06_53138441 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:09:54 | 19.05.2022 12:43:33 | 4.5608 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27839 | 0 | 2.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6122
2300420 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_SULAMA M06_50218076 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:12:39 | 19.05.2022 16:56:29 | 5.7306 | 3 | 36 | 87 | 135 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2.688 | 24.3817 | 210.9348 | 208.5007 | 378.7876 | 11.4614 | 0 | 0 | 836.7541
2300563 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | CENKYERİ TR-1 45-82-M00131_HatBaşıAyırıcı_53135579 M04_53135579 | OG Travers Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:50:56 | 19.05.2022 15:20:50 | 1.4983 | 0 | 241 | 0 | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.6574 | 0 | 5.9216 | 0 | 11.1047 | 0 | 0 | 67.6836
2300085 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_BOYNUYOĞUN L04_2059646 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 04:18:43 | 19.05.2022 04:31:26 | 0.21194 | 7 | 2280 | 58 | 256 | 17 | 324 | 0 | 0 | 0.29116 | 63.2915 | 29.1078 | 39.4737 | 6.5177 | 19.804 | 0 | 0 | 158.486
2300128 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | KAVAKDERE DM 35-14-M00339_KAVAKDERE KÖY M08_65666681 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:26:16 | 19.05.2022 10:52:48 | 4.4422 | 0 | 900 | 1 | 313 | 5 | 84 | 0 | 1 | 0 | 801.2121 | 2.3863 | 310.7124 | 34.9842 | 164.443 | 0 | 0.50126 | 1314.2392
2300669 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/03 (TOZKOPARAN) 45-71-M00115_953218553_953218553 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:34:23 | 19.05.2022 18:18:40 | 2.7381 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.196
2300366 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_HatBaşıAyırıcı_53140189 M02_53140189 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:43:21 | 19.05.2022 12:06:44 | 1.3897 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0018 | 0 | 9.7536 | 0 | 5.7105 | 0 | 0 | 0 | 16.466
2300389 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-12 35-13-L00459_946421274_946421274 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:44:29 | 19.05.2022 12:09:35 | 1.4183 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2300320 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-1043 35-01-K01043_35-01-K01043_42396540 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:47:12 | 19.05.2022 11:29:02 | 0.69722 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 120.8483 | 0 | 0 | 0 | 26.438 | 0 | 0 | 147.2862
2300011 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | ÇİFTLİK İM 35-18-A00003_SAĞLIKÇILAR L06_2054615 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 00:51:33 | 19.05.2022 01:28:41 | 0.61889 | 6 | 1137 | 18 | 59 | 7 | 28 | 0 | 1 | 8.7339 | 152.8825 | 10.4024 | 17.1328 | 7.2465 | 7.7689 | 0 | 0.17758 | 204.3447
2300343 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | DEREKÖY KÖK 45-82-M00153_IŞIKLAR-2 GİRİŞ M09_73816058 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 10:17:00 | 19.05.2022 15:27:44 | 5.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5585 | 0 | 1114.8281 | 0 | 1124.3866
2300535 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-317 BAHÇELİEVLER-1 35-18-L00317_950449323_950449323 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:14:11 | 19.05.2022 18:34:51 | 5.3444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0744
2300529 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALİYE TR-6 45-73-M00154_945655851_945655851 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:46:26 | 19.05.2022 14:51:25 | 3.0831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5441
2300930 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-325 (ALBAYRAK) 35-18-L00325_C_56357515_56357515 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 21:53:14 | 19.05.2022 23:57:46 | 2.0756 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 44.0649 | 0 | 0.15547 | 0 | 14.0109 | 0 | 0 | 58.2312
2300051 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | UÇAK KARDEŞLER KÖK 45-73-M00296_UÇAK KARDEŞLER M04_66733881 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 02:43:09 | 19.05.2022 03:55:53 | 1.2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0642 | 11.6617 | 14.2715 | 0 | 26.9974
2300157 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | ALİBEYLİ TR-5 45-80-M00087_45-80-M00087_2368320 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:13:17 | 19.05.2022 07:58:34 | 0.75472 | 0 | 285 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 26.4715 | 0 | 0.96115 | 0 | 5.83 | 0 | 0 | 33.2627
2300489 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | BALLICA TR-1 45-72-L00547_45-72-L00547_66549897 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:47:33 | 19.05.2022 14:26:02 | 2.6414 | 0 | 71 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.1592 | 0 | 5.0169 | 0 | 0.48107 | 0 | 0 | 39.6573
2300738 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | A. CANCAN SLM GRB TR-1 35-27-M00602_914693464_914693464 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:47:48 | 19.05.2022 20:44:35 | 3.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1244 | 0 | 0 | 5.1244
2300097 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1043 35-01-K01043_911462125_911462125 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 04:18:06 | 19.05.2022 06:40:33 | 2.3742 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8689
2300552 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | PAZARKÖY YENİ MAH TR-4 45-78-L00655_49253338_56391420_56391420 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:49:47 | 19.05.2022 14:26:32 | 1.6125 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2431
2300944 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YAYLAKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01710_43168511_56385278_56385278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 22:31:19 | 20.05.2022 00:40:53 | 2.1594 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.354
2300844 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-115 ZEYTİNALANI 35-19-L00115_35-19-L00115_2376174 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:36:27 | 20.05.2022 01:58:01 | 6.3594 | 0 | 276 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 543.8727 | 0 | 0 | 0 | 72.2035 | 0 | 0 | 616.0763
2300615 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_HatBaşıAyırıcı_53133192 M03_53133192 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:41:28 | 19.05.2022 20:28:57 | 5.7914 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.3542 | 0 | 36.778 | 0 | 0 | 537.1323
2300094 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | HALİLBEYLİ DM 35-27-M00620_KARMEZ-2 M09_2306332 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 04:36:48 | 19.05.2022 05:34:32 | 0.96222 | 20 | 122 | 150 | 308 | 44 | 82 | 16 | 0 | 2.9349 | 25.1858 | 193.2716 | 263.8572 | 99.8068 | 43.851 | 1148.0797 | 0 | 1776.9872
2300758 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-13 35-21-L00005_A_56366801_56366801 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:28:04 | 19.05.2022 20:07:24 | 2.6556 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.5175 | 0 | 2.9033 | 0 | 10.8775 | 0 | 0 | 64.2984
2300260 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_7331411_56374161_56374161 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:03:59 | 19.05.2022 12:31:38 | 3.4608 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 121.5971 | 0 | 0 | 0 | 0.06075 | 0 | 0 | 121.6579
2300950 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/31 45-71-M00007_953198508_953198508 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 23:06:53 | 20.05.2022 01:18:05 | 2.1867 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5841 | 0 | 0 | 0 | 0.71623 | 0 | 0 | 6.3003
2300784 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/3 45-72-M00003_45-72-M00003_2351842 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 18:08:30 | 19.05.2022 20:47:23 | 2.6481 | 0 | 147 | 0 | 10 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 128.9857 | 0 | 3.2365 | 0 | 55.3739 | 0 | 0 | 187.5961
2300137 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KARAPINAR İM 45-78-A00002_HatBaşıAyırıcı_53139588 M06_53139588 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:22:09 | 19.05.2022 11:21:13 | 4.9844 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4283
2300801 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4780 35-04-K04780_ H_54984931 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 18:34:50 | 19.05.2022 19:41:03 | 1.1036 | 2 | 324 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.97598 | 123.0284 | 0 | 0 | 0 | 9.5944 | 0 | 0 | 133.5988
2300658 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-692 35-04-K00692_G G1B_5927389 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:20:46 | 19.05.2022 17:59:59 | 2.6536 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 19.0745 | 0 | 0 | 0 | 111.5198 | 0 | 0 | 130.5943
2300927 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-8/23 45-71-M00299_953202811_953202811 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 21:50:44 | 20.05.2022 01:20:15 | 3.4919 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7896
2300764 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | DM-1/10 (TR-18) 35-19-M00018_6346787_60982629_60982629 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:42:06 | 19.05.2022 20:40:27 | 2.9725 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 166.6444 | 0 | 0 | 0 | 18.8734 | 0 | 0 | 185.5178
2300715 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | HÜSEYİN DALGIÇ TARIMSAL SULAMA TR 45-78-M01055_45-78-M01055_2365207 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:04:54 | 19.05.2022 18:42:11 | 2.6214 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2396 | 0 | 1.2965 | 0 | 0 | 135.5361
2300074 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ASLANLAR GİRİŞ-1 M07_2055137 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 03:48:40 | 19.05.2022 04:50:56 | 1.0378 | 2 | 2467 | 108 | 467 | 48 | 610 | 4 | 0 | 0.67393 | 528.1197 | 212.9983 | 270.2172 | 101.268 | 333.1939 | 29.0365 | 0 | 1475.5076
2300907 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/2 45-71-M00056_953246401_953246401 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 21:14:42 | 19.05.2022 23:30:23 | 2.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86208 | 0 | 0 | 0.86208
2300429 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | DİLEK ALİRIZA BEY MAH. TR-1 45-80-M00132_A_56385526_56385526 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:27:41 | 19.05.2022 14:03:59 | 2.605 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2549 | 0 | 0.72637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9812
2300466 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-2 35-17-M00362_12121750_56357403_56357403 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:59:37 | 19.05.2022 15:58:30 | 3.9814 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 102.1665 | 0 | 0 | 0 | 50.3567 | 0 | 0 | 152.5232
2300031 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-1219 35-01-M01219_B_56352269_56352269 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 02:08:08 | 19.05.2022 03:50:00 | 1.6978 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.4651 | 0 | 0 | 0 | 13.4304 | 0 | 0 | 43.8955
2300280 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1406 35-01-M01406_D_56365416_56365416 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 10:32:00 | 19.05.2022 17:10:57 | 6.6492 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 363.7884 | 0 | 0 | 0 | 10.2339 | 0 | 0 | 374.0223
2300323 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-9 45-71-M00386_953174314_953174314 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:07:58 | 19.05.2022 17:12:45 | 7.0797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4874 | 0 | 0 | 21.4874
2300472 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1383 35-01-K01383_98018006_98018006 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:01:03 | 19.05.2022 14:42:56 | 2.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2805 | 0 | 0 | 223.2805
2300532 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-36 35-25-M00036_A_56372043_56372043 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:14:55 | 19.05.2022 15:04:24 | 1.8247 | 0 | 25 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.795 | 0 | 9.004 | 0 | 13.8171 | 0 | 0 | 33.6161
2300200 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-1779 35-01-K01779_B_56378318_56378318 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:01:51 | 19.05.2022 09:56:51 | 1.9167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.19937 | 0 | 0 | 0 | 77.2633 | 0 | 0 | 77.4626
2300887 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-346 MANİSA BURCU SİTESİ 35-18-L00346_6110995_56357182_56357182 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:26:28 | 19.05.2022 22:08:54 | 1.7072 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.7159 | 0 | 0 | 0 | 5.0048 | 0 | 0 | 26.7207
2300701 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_KABAZLI M03_65971365 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:12:35 | 19.05.2022 16:56:15 | 0.72778 | 0 | 1107 | 3 | 57 | 3 | 87 | 0 | 1 | 0 | 169.101 | 9.0123 | 51.6617 | 9.1846 | 35.2178 | 0 | 10.1944 | 284.372
2300014 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | MENEMEN İM 35-28-A00001_KESİKKÖY-1 M17_2053664 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 01:10:49 | 19.05.2022 01:57:00 | 0.76972 | 18 | 798 | 10 | 46 | 32 | 106 | 10 | 0 | 4.1465 | 152.1221 | 28.7201 | 9.1119 | 186.3637 | 45.257 | 86.2868 | 0 | 512.0081
2300678 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1132 35-03-K01132_A_56357280_56357280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:35:48 | 19.05.2022 20:14:06 | 4.6383 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 73.2632 | 0 | 0 | 0 | 99.5654 | 0 | 0 | 172.8286
2300409 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_C_56358263_56358263 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:54:16 | 19.05.2022 13:31:01 | 2.6125 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 66.0421 | 0 | 1.0481 | 0 | 33.8967 | 0 | 0 | 100.9869
2300486 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-12 35-16-L00012_953331999_953331999 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:13:50 | 19.05.2022 15:56:06 | 3.7044 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.6279 | 0 | 0 | 0 | 1.1696 | 0 | 0 | 18.7975
2300655 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜNEŞLİ TR-1 35-16-M00125_953324366_953324366 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:25:32 | 19.05.2022 20:46:03 | 6.3419 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0647
2300386 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-41 35-02-M00041_910080858_910080858 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:56:28 | 19.05.2022 13:55:05 | 2.9769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0216 | 0 | 0 | 0 | 4.5235 | 0 | 0 | 5.545
2300509 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-3 DAMLAR MAH. 45-86-M00003_TR-31 M02_84596448 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:49:05 | 19.05.2022 13:17:33 | 0.47444 | 0 | 81 | 2 | 35 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.22 | 43.4767 | 14.5455 | 0 | 1.0473 | 0.68859 | 0 | 63.978
2300632 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-13 35-17-M00213_D_56355016_56355016 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:39:43 | 19.05.2022 20:21:30 | 5.6964 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4214
2300549 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_ARITMA M05_2327863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:31:41 | 19.05.2022 14:04:58 | 0.55472 | 1 | 353 | 172 | 202 | 8 | 46 | 1 | 0 | 0.4911 | 50.3231 | 345.7435 | 214.1946 | 14.7877 | 15.3007 | 78.9717 | 0 | 719.8125
2300160 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-16 45-81-M00016_TR-15 M02_71987620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:19:50 | 19.05.2022 07:53:00 | 0.55278 | 0 | 1110 | 0 | 172 | 0 | 316 | 1 | 1 | 0 | 87.1462 | 0 | 9.4704 | 0 | 48.5277 | 38.1609 | 45.3385 | 228.6436
2300847 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2040 35-01-M02040_910858253_910858253 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:42:37 | 19.05.2022 21:13:48 | 1.5197 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2300446 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/17-A 45-71-M00054_953195371_953195371 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:55:24 | 19.05.2022 12:29:28 | 0.56778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78322
2300008 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_7523958_56374525_56374525 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 00:41:20 | 19.05.2022 03:24:54 | 2.7261 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.6327 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 0 | 32.3527
2300595 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_HatBaşıAyırıcı_53137017 M04_53137017 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:21:03 | 19.05.2022 21:37:41 | 7.2772 | 0 | 4 | 1 | 136 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11.3254 | 77.9371 | 1138.4948 | 0 | 60.6443 | 0 | 0 | 1288.4016
2300924 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | SEFERİHİSAR İM 35-14-A00002_BEYLER L10_72378550 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 21:46:09 | 20.05.2022 01:48:46 | 4.0436 | 3 | 184 | 4 | 3 | 5 | 22 | 0 | 0 | 6.6945 | 82.3295 | 34.4108 | 0.36797 | 31.2723 | 35.9613 | 0 | 0 | 191.0363
2300071 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | GERMİYAN İM 35-18-A00004_HatBaşıAyırıcı_53138485 L02_53138485 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 03:36:10 | 19.05.2022 08:08:08 | 4.5328 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 242.3202 | 0 | 0 | 0 | 25.5739 | 0 | 0 | 267.8941
2300257 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | SEYDİKÖY TR-1 45-84-L00044_C_56401471_56401471 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:11:29 | 19.05.2022 10:10:55 | 0.99056 | 0 | 28 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6659 | 0 | 6.0871 | 0 | 0.18565 | 0 | 0 | 7.9386
2300114 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_HatBaşıAyırıcı_72212677 L15_72212677 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 05:45:49 | 19.05.2022 10:36:25 | 4.8433 | 0 | 64 | 24 | 160 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 150.5192 | 576.9976 | 1144.6687 | 64.4368 | 539.3274 | 0 | 0 | 2475.9497
2300240 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-870 35-02-K00870_D_56379593_56379593 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:39:56 | 19.05.2022 11:25:33 | 2.7603 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42.8895 | 0 | 0 | 0 | 11.7434 | 0 | 0 | 54.6329
2300804 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | ORTAKÖY KAYALI TR-2 35-29-L00805_A_83112686_83112686 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 18:39:52 | 19.05.2022 20:24:02 | 1.7361 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0093 | 0 | 4.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0631
2300091 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ARVALYA L11_2326934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 04:23:41 | 19.05.2022 06:00:53 | 1.62 | 3 | 15 | 25 | 3 | 25 | 1 | 0 | 0 | 7.7139 | 4.1412 | 28.0906 | 2.2919 | 123.0635 | 1.9797 | 0 | 0 | 167.2807
2300028 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | K-1954 35-09-K01954_K-1953 K01_45345865 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 02:01:30 | 19.05.2022 02:36:49 | 0.58861 | 0 | 4607 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 1 | 0 | 639.4679 | 0 | 0 | 0 | 54.9889 | 0 | 1.6739 | 696.1307
2300383 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ PAZARYOLU TR-1 45-72-L00158_B_56404904_56404904 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:14:12 | 19.05.2022 11:24:06 | 1.165 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.076373 | 0 | 0.14836 | 0 | 1.6042 | 0 | 0 | 1.8289
2300220 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3298 35-04-K03298_99189302_99189302 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:25:00 | 19.05.2022 09:56:37 | 1.5269 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7555
2300134 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-58 35-19-L00058_TR-156 L02_76784108 | OG Parafudr Patlaması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:13:00 | 19.05.2022 07:58:40 | 1.7611 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132.7245 | 0 | 0 | 0 | 5.7229 | 0 | 0 | 138.4474
2300618 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-27(M-727) 35-30-M00727_955299875_955299875 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:46:43 | 19.05.2022 16:03:48 | 1.2847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30533
2300861 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-2 45-80-M00101_B_56389043_56389043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:58:52 | 19.05.2022 21:27:54 | 1.4839 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3828
2300469 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-1. 35-22-M00139_955257372_955257372 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:10:42 | 19.05.2022 13:10:37 | 0.99861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085651 | 0 | 0 | 0.085651
2300569 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_HatBaşıAyırıcı_53137018 M04_53137018 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:55:09 | 19.05.2022 15:25:35 | 1.5072 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.5085 | 0 | 6.2774 | 0 | 0 | 199.7859
2300177 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BOZDAĞ TR-5 35-15-L00312_35-15-L00312_67031220 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:31:35 | 19.05.2022 14:15:10 | 6.7264 | 0 | 144 | 0 | 14 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 74.9907 | 0 | 25.0159 | 0 | 36.5936 | 0 | 0 | 136.6002
2300959 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ŞİFNE L06_2064616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 23:47:25 | 19.05.2022 23:50:31 | 0.051667 | 0 | 765 | 0 | 2 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12.1015 | 0 | 0.078104 | 2.1229 | 1.6844 | 0 | 0 | 15.987
2300057 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_HatBaşıAyırıcı_53137221 M02_53137221 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 02:59:53 | 19.05.2022 04:15:04 | 1.2531 | 0 | 145 | 14 | 26 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18.8665 | 99.6604 | 0.42833 | 12.1207 | 5.0786 | 0 | 0 | 136.1546
2300272 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1538 35-01-M01538_E_56373745_56373745 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:06:09 | 19.05.2022 10:50:08 | 1.7331 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 106.711 | 0 | 0 | 0 | 0.80265 | 0 | 0 | 107.5137
2300604 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_953239288_953239288 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:32:35 | 19.05.2022 20:48:06 | 6.2586 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.0812 | 0 | 0 | 0 | 66.634 | 0 | 0 | 85.7152
2300581 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/19 35-26-M00820_956627995_956627995 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:04:56 | 19.05.2022 17:05:11 | 3.0042 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6014
2300558 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-23 35-21-L00152_D_56375695_56375695 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:46:16 | 19.05.2022 19:22:40 | 5.6067 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 111.5739 | 0 | 0.010885 | 0 | 33.8098 | 0 | 0 | 145.3946
2300063 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-12 45-72-M00414_TR-10 M01_2102854 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 03:15:01 | 19.05.2022 04:11:48 | 0.94639 | 0 | 186 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29.427 | 0 | 6.8426 | 0 | 2.219 | 0 | 0 | 38.4887
2300395 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ÖZLEMTUR SAHİL SİTESİ 35-21-L00084_B_56379860_56379860 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:40:24 | 19.05.2022 16:52:08 | 5.1956 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 77.7499 | 0 | 0 | 0 | 17.4054 | 0 | 36.3909 | 131.5461
2300896 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-13 35-21-L00005_A_56366801_56366801 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:51:38 | 20.05.2022 00:18:58 | 3.4556 | 0 | 58 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 67.3285 | 0 | 2.9714 | 0 | 10.0266 | 0 | 0 | 80.3265
2300541 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_ÜLKÜ FABRİKALAR M014_60669844 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 13:18:39 | 19.05.2022 14:13:36 | 0.91583 | 0 | 0 | 18 | 8 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 33.7966 | 9.9754 | 74.8484 | 0 | 1419.2743 | 0 | 1537.8947
2300495 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | YENİOSMANİYE TR-1 45-80-M00143_45-80-M00143_2365782 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:34:49 | 19.05.2022 15:57:46 | 3.3825 | 0 | 132 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 92.894 | 0 | 4.3981 | 0 | 4.9204 | 0 | 0 | 102.2126
2300498 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-255 35-09-M00255_912270923_912270923 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:24:42 | 19.05.2022 14:15:18 | 1.8433 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97498
2300249 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2948(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02948_F_56359379_56359379 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 09:06:19 | 19.05.2022 17:02:40 | 7.9392 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9469
2300349 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | YAYAKENT DM 35-24-M00209_BALABAN M05_72093612 | OG Direk Yıkılması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:54:02 | 19.05.2022 17:16:24 | 7.3728 | 0 | 957 | 4 | 164 | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 868.7492 | 36.6745 | 598.0429 | 149.558 | 534.8848 | 0 | 0 | 2187.9094
2300890 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA M-259 BAĞARASI 35-23-M00259_950425691_950425691 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:35:05 | 19.05.2022 23:30:54 | 2.9303 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5541 | 0 | 0.013741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5678
2300103 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_BADEMLİ L01_2057876 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 05:07:41 | 19.05.2022 05:25:10 | 0.29139 | 1 | 2386 | 13 | 621 | 4 | 598 | 5 | 0 | 0.029327 | 93.3708 | 5.6244 | 54.152 | 9.7315 | 56.1144 | 48.1074 | 0 | 267.1298
2300644 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-70 35-17-M00070_F f/1_5800907 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:55:56 | 19.05.2022 18:18:40 | 3.3789 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 39.8798 | 0 | 0 | 0 | 30.8873 | 0 | 0 | 70.7671
2300329 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | KARAOĞLANLI TR-3 45-71-M00567_B_56403067_56403067 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:12:25 | 19.05.2022 11:17:27 | 1.0839 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.1869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1869
2300664 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VELİLER TR-1 35-15-L00536_950363297_950363297 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:25:58 | 19.05.2022 18:38:37 | 3.2108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2300043 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4/12-B (DİREK TR-2) 45-71-M01873_953221460_953221460 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 02:29:05 | 19.05.2022 07:43:57 | 5.2478 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.4614 | 0 | 0 | 0 | 0.79482 | 0 | 0 | 5.2562
2300209 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | KÖK | PAYAMLI M-1 KÖK 35-25-M00175_İZSU ARITMA M14_72057875 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:03:58 | 19.05.2022 08:52:33 | 0.80972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9827 | 0 | 82.9827
2300850 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BANKSİS TR-2 35-14-M00362_956648378_956648378 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:46:08 | 19.05.2022 20:25:55 | 0.66306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42158
2300186 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-18 35-28-L00018_953383856_953383856 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:43:29 | 19.05.2022 12:33:02 | 4.8258 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3574
2300827 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-278 DM-1/TR-19 35-14-L00278_956659116_956659116 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:10:41 | 19.05.2022 19:53:58 | 0.72139 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5528
2300166 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | BURUNCUK TR-1 35-28-M00331_C_56373801_56373801 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:21:33 | 19.05.2022 10:39:41 | 3.3022 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.8155 | 0 | 0 | 0 | 17.7662 | 0 | 0 | 19.5817
2300017 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MURADİYE DM M03_72256922 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 01:22:00 | 19.05.2022 01:32:00 | 0.16667 | 8 | 3369 | 32 | 25 | 37 | 259 | 2 | 0 | 0.39102 | 64.7936 | 14.8425 | 1.1341 | 12.8694 | 7.9665 | 26.0323 | 0 | 128.0294
2300621 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-865 ÇAMİÇİ KÖYÜ 35-02-M00865_C_56372993_56372993 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:42:13 | 19.05.2022 17:13:58 | 2.5292 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.2036 | 0 | 0 | 0 | 3.3178 | 0 | 0 | 23.5214
2300870 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SAZOBA TR-6 45-72-M00457_C_56394685_56394685 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:02:12 | 19.05.2022 23:44:48 | 3.71 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.5415 | 0 | 25.332 | 0 | 6.2457 | 0 | 0 | 64.1191
2300727 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI PAZARYERİ TR 35-20-M00010_955195713_955195713 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:45:07 | 19.05.2022 18:35:42 | 1.8431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1
2300080 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_KÜLTÜR M27_50154873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 04:00:55 | 19.05.2022 04:08:00 | 0.11806 | 1 | 329 | 1 | 2 | 16 | 49 | 3 | 0 | 0.049191 | 10.0561 | 0.06508 | 0.047493 | 15.2574 | 5.4217 | 3.483 | 0 | 34.3799
2300913 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2425 35-04-M02425_C C03b_78917521 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.05.2022 21:25:29 | 20.05.2022 01:38:08 | 4.2108 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.7893 | 0 | 0 | 0 | 0.18113 | 0 | 0 | 42.9704
2300223 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | HİCABİ GÜNDÜZ GRB 35-30-M00368_35-30-M00368_2371557 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:34:33 | 19.05.2022 10:16:53 | 1.7056 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9696
2300246 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-4 35-31-L00004_35-31-L00004_2351391 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.05.2022 11:23:51 | 19.05.2022 17:26:06 | 6.0375 | 0 | 323 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 387.5969 | 0 | 1.6043 | 0 | 177.4519 | 0 | 0 | 566.6532
2300415 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1074 35-01-K01074_911349859_911349859 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:18:19 | 19.05.2022 13:04:41 | 1.7728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4871
2300060 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833970 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 03:17:09 | 19.05.2022 03:48:18 | 0.51917 | 0 | 90 | 7 | 19 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.4606 | 23.9801 | 0.48278 | 62.944 | 3.6809 | 0 | 0 | 101.5484
2300601 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KOCAKAĞAN KAPAKLI TR-1 45-72-L00230_A_56406539_56406539 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 14:00:12 | 19.05.2022 18:07:04 | 4.1144 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8446 | 0 | 0.33915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1838
2300724 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | MESCİTLİ S. KASAP GRB. TR-5 35-15-L01011_35-15-L01011_2364778 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:38:32 | 19.05.2022 20:36:16 | 3.9622 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.017509 | 0 | 93.653 | 0 | 14.4183 | 0 | 0 | 108.0888
2300269 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2519 35-02-K02519_A_56370949_56370949 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:13:08 | 19.05.2022 11:46:06 | 2.5494 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 56.7172 | 0 | 0 | 0 | 17.8135 | 0 | 0 | 74.5306
2300392 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/26 45-72-M00026_C_56394392_56394392 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:40:54 | 19.05.2022 11:45:40 | 2.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5629 | 0 | 0 | 36.5629
2300037 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | YENİ KENT TR-3 35-16-M00028_A_56395766_56395766 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 02:22:56 | 19.05.2022 05:08:29 | 2.7592 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.0379 | 0 | 0 | 0 | 6.6575 | 0 | 0 | 19.6953
2300956 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2979 35-02-K02979_B_56375083_56375083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 23:29:48 | 20.05.2022 02:27:50 | 2.9672 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 120.2597 | 0 | 0 | 0 | 19.8837 | 0 | 0 | 140.1434
2300292 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | SULTAN YAYLASI TR-1 45-71-M01766_A_56391994_56391994 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 09:30:47 | 19.05.2022 13:35:44 | 4.0825 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5264 | 0 | 0.064932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5914
2300455 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MAVİ KÖŞE TR-1 KÖK 35-17-M00224_950304083_950304083 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:16:47 | 19.05.2022 12:49:12 | 1.5403 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23963
2300206 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_ALİBEYLİ M05_72044680 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:13:09 | 19.05.2022 12:41:52 | 4.4786 | 0 | 236 | 6 | 102 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 150.4873 | 8.5187 | 101.7285 | 0 | 64.3677 | 11.0317 | 0 | 336.1339
2300893 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-38 35-13-L00038_B_56382141_56382141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:43:50 | 19.05.2022 21:11:10 | 0.45556 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47018
2300833 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2329824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:04:12 | 19.05.2022 20:24:57 | 1.3458 | 3 | 36 | 120 | 286 | 19 | 67 | 0 | 0 | 0.61731 | 9.2032 | 64.9275 | 143.6944 | 18.8463 | 38.7424 | 0 | 0 | 276.0311
2300501 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAPIKAYA TR-1 35-17-M00185_950303604_950303604 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 12:41:56 | 19.05.2022 14:49:35 | 2.1275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33045
2300332 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | FOÇA TR-37 35-23-L00037_35-23-L00037_72152340 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:12:45 | 19.05.2022 14:03:06 | 3.8392 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 122.2316 | 0 | 0 | 0 | 86.8171 | 0 | 0 | 209.0487
2300355 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | KUMKUYUCAK TR-2 45-80-M00175_A_56390891_56390891 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:23:31 | 19.05.2022 13:01:55 | 2.64 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41.6293 | 0 | 0 | 0 | 18.276 | 0 | 0 | 59.9052
2300687 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113__72372522_72372522 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:50:42 | 19.05.2022 17:27:55 | 1.6203 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24.9661 | 0 | 0 | 0 | 8.7487 | 0 | 0 | 33.7148
2300873 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | GÖKEYÜP TR-1 KÖK 45-78-M00798_HatBaşıAyırıcı_53139952 M04_53139952 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 20:10:33 | 19.05.2022 22:16:01 | 2.0911 | 0 | 356 | 2 | 71 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 122.6095 | 21.574 | 32.5435 | 0 | 13.0405 | 0 | 0 | 189.7674
2300163 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_HatBaşıAyırıcı_53133438 M18_53133438 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 07:15:29 | 19.05.2022 10:31:37 | 3.2689 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8619 | 64.9253 | 3.3361 | 0 | 0 | 0 | 86.1234
2300830 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİLEK TR-1 45-80-M02949_956567238_956567238 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 18:56:08 | 19.05.2022 20:25:11 | 1.4842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19885
2300681 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-64 35-18-L00064_12113042_56353949_56353949 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 15:42:49 | 19.05.2022 22:07:34 | 6.4125 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.4943 | 0 | 12.133 | 0 | 8.2696 | 0 | 0 | 27.897
2300730 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2913 35-01-M02913_911195080_911195080 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 16:48:12 | 19.05.2022 17:49:36 | 1.0233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19271
2300853 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 35-27-M00008_98837967_98837967 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 19:45:11 | 19.05.2022 21:10:50 | 1.4275 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.70471 | 0 | 0 | 0 | 0.064764 | 0 | 0 | 0.76947
2300040 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | HELVACI DM-2 35-17-M00359_ŞEHİT KEMAL M05_66476614 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 02:28:58 | 19.05.2022 02:33:59 | 0.083611 | 4 | 395 | 8 | 2 | 29 | 16 | 3 | 0 | 0.12402 | 7.6213 | 7.6864 | 0.1801 | 18.5479 | 0.44599 | 14.4229 | 0 | 49.0287
2300432 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216606 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 10:07:10 | 19.05.2022 13:43:28 | 3.605 | 0 | 1036 | 8 | 54 | 6 | 122 | 2 | 0 | 0 | 461.2145 | 728.3886 | 65.0627 | 113.6302 | 260.0648 | 414.6699 | 0 | 2043.0307
2300773 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | KAVAKALAN TR-2 45-72-L00738_45-72-L00738_2376954 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 17:52:12 | 19.05.2022 23:25:20 | 5.5522 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3191 | 0 | 0.76058 | 0 | 6.0434 | 0 | 0 | 10.1231
2300132 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | BAĞYURDU TR-7 (DM-1/6) 35-27-L00248_DAĞITIM TRAFO BAĞYURDU TR-7 (DM-1/6) L04_72148923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 06:19:40 | 19.05.2022 07:17:59 | 0.97194 | 0 | 353 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 56.2276 | 0 | 1.0292 | 0 | 14.972 | 0 | 0 | 72.2288
2300424 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4017 35-02-K04017_950200353_950200353 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 11:25:31 | 19.05.2022 15:29:20 | 4.0636 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8075 | 0 | 0 | 0 | 5.8615 | 0 | 0 | 10.669
2300275 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_HatBaşıAyırıcı_53140808 L03_53140808 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.05.2022 08:47:02 | 19.05.2022 17:17:54 | 8.5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.019 | 0 | 0 | 0 | 203.019
2300964 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | DM-3 35-29-M00003_DM-3/2 M04_72188083 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 00:02:27 | 20.05.2022 00:27:28 | 0.41694 | 0 | 378 | 0 | 6 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 29.0189 | 0 | 0.63237 | 0.52143 | 3.7188 | 0 | 0 | 33.8915
2300965 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _C_56402386_56402386 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 00:06:18 | 20.05.2022 02:41:06 | 2.58 | 0 | 464 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 209.1225 | 0 | 3.1466 | 0 | 19.9352 | 0 | 0 | 232.2043
2300966 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-353 İŞTUR 35-18-L00353_12483134_56375212_56375212 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 00:09:58 | 20.05.2022 03:22:03 | 3.2014 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6283
2300970 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-346 MANİSA BURCU SİTESİ 35-18-L00346_6110995_56357182_56357182 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 00:52:47 | 20.05.2022 04:37:11 | 3.74 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.8733 | 0 | 0 | 0 | 8.7827 | 0 | 0 | 43.656
2300975 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-279 35-02-M00279_M-281 M02_2311444 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 02:06:45 | 20.05.2022 09:08:23 | 7.0272 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1001.6914 | 0 | 69.1998 | 0 | 143.291 | 0 | 1214.1822
2300977 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DM-1/89 35-29-M00089_48338754_56361350_56361350 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 02:21:13 | 20.05.2022 03:00:26 | 0.65361 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2114 | 0 | 0 | 0 | 1.5584 | 0 | 0 | 5.7698
2300978 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | DEMİRTAŞ KÖK 35-30-M00149_ESENTEPE KÖYLER M02_72078596 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 02:22:39 | 20.05.2022 03:23:28 | 1.0136 | 2 | 329 | 49 | 19 | 4 | 51 | 0 | 0 | 1.3104 | 46.923 | 68.685 | 3.1682 | 11.6426 | 16.5202 | 0 | 0 | 148.2494
2300984 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _C_56402386_56402386 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 03:13:43 | 20.05.2022 03:32:41 | 0.31611 | 0 | 464 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 24.4104 | 0 | 0.3685 | 0 | 2.3873 | 0 | 0 | 27.1662
2300989 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_DENİZKÖY KÖYLER M04_72352924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 04:27:25 | 20.05.2022 06:02:30 | 1.5847 | 4 | 1538 | 3 | 14 | 11 | 232 | 0 | 1 | 0.42568 | 409.4853 | 557.9406 | 5.873 | 84.535 | 158.1497 | 0 | 15.7089 | 1232.1181
2300992 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇAMYAYLA LÜBBEY TR-2 35-15-L00486_35-15-L00486_2365932 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 05:18:35 | 20.05.2022 07:51:58 | 2.5564 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1217
2300993 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_YENİFOÇA TR-48 M04_83359168 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 05:20:55 | 20.05.2022 06:09:19 | 0.80667 | 0 | 1635 | 0 | 1 | 1 | 61 | 1 | 0 | 0 | 229.347 | 0 | 0.23657 | 7.647 | 47.7322 | 60.0554 | 0 | 345.0182
2300994 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | BAŞARAN TR-6 35-31-L00075_47942024_56371431_56371431 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 05:27:45 | 20.05.2022 06:31:46 | 1.0669 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.35676 | 0 | 0.52609 | 0 | 0.12584 | 0 | 0 | 1.0087
2300998 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_ÇAPAKLI M14_2310857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 06:05:16 | 20.05.2022 06:07:05 | 0.030352 | 8 | 2898 | 502 | 628 | 69 | 338 | 3 | 1 | 0.080254 | 9.8164 | 26.7371 | 10.7072 | 3.7204 | 2.9408 | 3.4391 | 0.063894 | 57.5052
2301003 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-3 L45_2305569 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 06:43:15 | 20.05.2022 06:45:09 | 0.031731 | 2 | 461 | 131 | 18 | 41 | 29 | 1 | 0 | 0.025025 | 2.1369 | 15.493 | 1.0729 | 3.6843 | 0.21148 | 0.055745 | 0 | 22.6793
2301004 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-1 İSTASYON KABİN 45-71-M00192_953221613_953221613 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 06:45:24 | 20.05.2022 08:19:51 | 1.5742 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4218 | 0 | 0 | 0 | 0.20741 | 0 | 0 | 1.6292
2301005 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ÇUKURALTI M-11 35-25-M00057_35-25-M00057_2376929 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 06:46:09 | 20.05.2022 08:18:48 | 1.5442 | 0 | 397 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 89.3592 | 0 | 2.1358 | 0 | 7.5894 | 0 | 0 | 99.0844
2301013 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_FABRİKALAR M03_66503089 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 07:06:19 | 20.05.2022 09:57:00 | 2.8447 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1506 | 0 | 139.4729 | 0 | 0 | 0 | 159.6235
2301015 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 45-71-M00103_ M01_72236818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 07:10:29 | 20.05.2022 10:22:52 | 3.2064 | 0 | 360 | 5 | 15 | 4 | 88 | 6 | 2 | 0 | 225.949 | 12.5239 | 17.7378 | 427.5016 | 149.6438 | 1778.9367 | 11.3944 | 2623.6873
2301016 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_YENİOSMANİYE M04_72195774 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 07:16:04 | 20.05.2022 11:05:10 | 3.8183 | 1 | 132 | 34 | 11 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.15693 | 96.4157 | 85.9384 | 37.7224 | 0.49559 | 4.7915 | 0 | 0 | 225.5206
2301017 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | DEREBAŞI TR-10 35-29-L00259_A_56406159_56406159 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 07:11:44 | 20.05.2022 08:25:27 | 1.2286 | 0 | 22 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.4312 | 0 | 7.7806 | 0 | 4.7674 | 0 | 0 | 18.9793
2301019 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-5 35-28-M00382_953372301_953372301 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 07:23:15 | 20.05.2022 09:28:30 | 2.0875 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6219
2301023 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BİMEYKO KÖK-10 35-30-M00048_DENİZKÖY M05_2325697 | OG Travers Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 07:31:35 | 20.05.2022 10:42:00 | 3.1736 | 3 | 448 | 3 | 9 | 9 | 47 | 0 | 0 | 1.0617 | 253.0406 | 1459.0702 | 7.4246 | 1662.4857 | 66.7495 | 0 | 0 | 3449.8322
2301026 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYIRLI TR-9 35-29-L00790_950346240_950346240 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 07:44:55 | 20.05.2022 09:53:51 | 2.1489 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2213
2301027 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_HatBaşıAyırıcı_53136140 M01_53136140 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 07:46:03 | 20.05.2022 09:58:42 | 2.2108 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.46 | 0 | 17.9827 | 0 | 0 | 52.4427
2301029 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | MAVİDERE TR-4 35-31-L00213_35-31-L00213_2363084 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 07:55:32 | 20.05.2022 09:39:42 | 1.7361 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.8676 | 0 | 0 | 0 | 0.78956 | 0 | 0 | 6.6571
2301033 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-35 35-21-L00147_DAĞITIM TRAFO MORDOĞAN TR-35 L04_72193572 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:02:56 | 20.05.2022 12:19:09 | 4.2703 | 0 | 442 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 416.5493 | 0 | 0.24028 | 0 | 104.6819 | 0 | 0 | 521.4714
2301035 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ORTA MAHALLE M-48 35-25-M00123__82843185_82843185 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:08:22 | 20.05.2022 09:36:53 | 1.4753 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22.0818 | 0 | 0.65808 | 0 | 0.133 | 0 | 0 | 22.8729
2301037 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2741 35-02-M02741_35-02-M02741_79573169 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:10:01 | 20.05.2022 16:17:27 | 8.1239 | 0 | 218 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512.0603 | 0 | 26.046 | 0 | 11.6645 | 0 | 0 | 549.7709
2301038 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKENT TR-1 35-16-M00026_953341100_953341100 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:10:57 | 20.05.2022 10:34:20 | 2.3897 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03474
2301039 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-385 35-01-K00385_910893858_910893858 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:19:51 | 20.05.2022 09:10:24 | 0.8425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17454 | 0 | 0 | 0.17454
2301041 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_HatBaşıAyırıcı_65358187 M06_65358187 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:23:16 | 20.05.2022 09:17:55 | 0.91083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28442 | 0 | 129.7753 | 0 | 130.0597
2301042 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-4/1 45-71-M02426_953246746_953246746 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:26:39 | 20.05.2022 12:39:50 | 4.2197 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2865
2301043 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-12 35-25-M00058_B_56404235_56404235 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:32:18 | 20.05.2022 10:00:13 | 1.4653 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 0.22001 | 0 | 0 | 3.155
2301046 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4/18 35-21-L00012_C_56357359_56357359 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:37:35 | 20.05.2022 10:35:45 | 1.9694 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.6953 | 0 | 0 | 0 | 4.5314 | 0 | 0 | 31.2267
2301047 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-610 35-02-K00610_910234093_910234093 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:29:27 | 20.05.2022 09:49:57 | 1.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0512 | 0 | 0 | 1.0512
2301048 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÖÇBEYLİ GERDEME MEVKİİ TARIMSAL SULAMA TR 35-16-M00281_47430513_56399702_56399702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:38:25 | 20.05.2022 17:42:04 | 9.0608 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7689
2301049 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53139844 L04_53139844 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:39:58 | 20.05.2022 16:59:04 | 8.3183 | 1 | 203 | 25 | 40 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0.45399 | 391.7934 | 56.6486 | 100.6442 | 35.4808 | 90.9732 | 0 | 0 | 675.9943
2301050 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-310 35-18-L00310_944447755_944447755 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:29:07 | 20.05.2022 10:12:28 | 1.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34343 | 0 | 0 | 0.34343
2301051 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/4 45-72-M00004_DAĞITIM TRAFOSU TR-1/4 M01_2103058 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:40:36 | 20.05.2022 09:07:22 | 0.44611 | 0 | 378 | 0 | 20 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 23.3051 | 0 | 0.45299 | 0 | 31.7052 | 0 | 0 | 55.4633
2301052 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ÇATAK TR-1 35-31-L00165_A_65512451_65512451 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:41:55 | 20.05.2022 11:04:49 | 2.3817 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 7.0824
2301054 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1538 35-01-M01538_910628904_910628904 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:50:34 | 20.05.2022 10:05:12 | 1.2439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30338
2301057 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-2/29 45-72-L00029_B_56392950_56392950 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:54:52 | 20.05.2022 11:49:27 | 2.9097 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2989 | 0 | 0.77272 | 0 | 7.9614 | 0 | 0 | 12.033
2301061 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ŞAHYAR M03_66674754 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:34:42 | 20.05.2022 16:23:52 | 6.8194 | 0 | 237 | 2 | 41 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 269.9778 | 19.6838 | 583.7327 | 9.0435 | 60.4173 | 0 | 0 | 942.8551
2301064 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_HatBaşıAyırıcı_53134658 M02_53134658 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:08:58 | 20.05.2022 16:05:16 | 6.9383 | 0 | 207 | 0 | 49 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 277.3519 | 0 | 66.069 | 0 | 40.6892 | 0 | 0 | 384.1101
2301065 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1983 35-09-M01983_35-09-M01983_45346177 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 08:58:06 | 20.05.2022 09:31:00 | 0.54833 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6674
2301066 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2095355 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:06:07 | 20.05.2022 17:41:12 | 8.5847 | 9 | 12 | 197 | 140 | 48 | 19 | 0 | 0 | 32.9928 | 45.6113 | 765.4904 | 601.1379 | 305.1195 | 99.4574 | 0 | 0 | 1849.8094
2301068 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2127 35-03-M02127__79219062_79219062 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 09:06:50 | 20.05.2022 11:04:28 | 1.9606 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8935 | 0 | 0 | 0 | 2.51 | 0 | 0 | 7.4034
2301069 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞEHİR-1 L03_65986300 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:00:39 | 20.05.2022 17:19:36 | 8.3158 | 0 | 7562 | 0 | 1 | 1 | 374 | 1 | 0 | 0 | 13325.8499 | 0 | 0.88068 | 128.7604 | 4797.5558 | 0 | 0 | 18253.0468
2301070 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | YENİFOÇA TR-1 DM 35-23-M00001_YENİFOÇA TR-48 M04_83359168 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:05:46 | 20.05.2022 18:33:16 | 9.4583 | 0 | 3355 | 0 | 41 | 2 | 193 | 1 | 0 | 0 | 6792.4757 | 0 | 108.7132 | 134.7138 | 2139.5505 | 1380.715 | 0 | 10556.1683
2301071 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-2405 35-10-K02405_35-10-K02405_47757775 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:09:00 | 20.05.2022 17:41:42 | 8.545 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 579.2737 | 0 | 0 | 0 | 0.53053 | 0 | 0 | 579.8043
2301072 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-2304 35-04-K02304_K-820 K02_2118891 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:09:00 | 20.05.2022 17:57:50 | 8.8139 | 0 | 1996 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 4954.9131 | 0 | 0 | 0 | 698.6482 | 0 | 0 | 5653.5613
2301073 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-25 45-80-M00025_TR-135 PAĞMAT ÖZEL M03_72203485 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:05:38 | 20.05.2022 10:11:26 | 1.0967 | 0 | 0 | 22 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.3367 | 3.6612 | 10.1198 | 0 | 239.3008 | 0 | 269.4185
2301074 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-347 MASİSA BURCU SİTESİ-2 35-18-L00347_950441924_950441924 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 08:29:07 | 20.05.2022 12:01:59 | 3.5478 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2302
2301075 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1309 35-02-M01309_M-338 RASATANE M04_2102196 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 09:11:40 | 20.05.2022 09:50:01 | 0.63917 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9321 | 0 | 4.213 | 0 | 0 | 0 | 6.1451
2301076 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_HatBaşıAyırıcı_53137149 M03_53137149 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:12:34 | 20.05.2022 16:52:22 | 7.6633 | 0 | 236 | 52 | 19 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 265.7169 | 488.2486 | 134.9654 | 63.7381 | 52.2136 | 865.2426 | 0 | 1870.1251
2301082 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-550 35-01-K00550_911330916_911330916 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 09:11:26 | 20.05.2022 11:48:28 | 2.6172 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6422
2301083 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1112 35-03-K01112_913237131_913237131 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 09:00:41 | 20.05.2022 14:15:41 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8606 | 0 | 0 | 5.8606
2301084 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_ŞEHİR-3 M15_65986032 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:10:21 | 20.05.2022 17:21:25 | 8.1844 | 0 | 2736 | 0 | 21 | 0 | 219 | 0 | 1 | 0 | 4919.021 | 0 | 20.3631 | 0 | 1492.1284 | 0 | 0.8 | 6432.3125
2301085 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR SUBATAN TR-1 35-15-L00358_35-15-L00358_2365314 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:18:21 | 20.05.2022 18:46:45 | 9.4733 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19.8352 | 0 | 19.6136 | 0 | 48.7907 | 0 | 0 | 88.2395
2301086 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-434 MENDERES BP 35-18-L00434_950456982_950456982 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 09:07:43 | 20.05.2022 10:45:49 | 1.635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82895
2301087 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | KÖK | BİMEYKO KÖK-10 35-30-M00048_BİMEYKO TR-3 M04_2322626 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 09:10:09 | 20.05.2022 09:38:14 | 0.46806 | 0 | 152 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15.3898 | 0 | 0.29346 | 0 | 14.8128 | 0 | 0 | 30.496
2301090 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Dağıtım Transformatörü | K-3247 35-07-K03247_35-07-K03247_2355090 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:07:19 | 20.05.2022 10:39:16 | 1.5325 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 76.4742 | 0 | 6.388 | 0 | 25.6849 | 0 | 0 | 108.5471
2301091 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2948(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02948_F_56359379_56359379 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 09:21:11 | 20.05.2022 11:08:11 | 1.7833 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2405
2301092 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-12/03 (KIZ YURDU YANI) 45-71-M00317_DM-21/08 M03_72099106 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:18:45 | 20.05.2022 17:55:55 | 8.6194 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 3861.976 | 0 | 0 | 0 | 2023.3569 | 0 | 0 | 5885.333
2301093 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARISU TR-1 35-31-L00078_47817009_56352576_56352576 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 09:19:36 | 20.05.2022 12:06:27 | 2.7808 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4005 | 0 | 1.0232 | 0 | 1.5811 | 0 | 0 | 5.0048
2301094 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307__79892025_79892025 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:24:00 | 20.05.2022 15:22:58 | 5.9828 | 0 | 44 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 236.6781 | 0 | 16.1385 | 0 | 53.9454 | 0 | 0 | 306.762
2301096 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/8 35-27-M00330_F_56366959_56366959 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:32:19 | 20.05.2022 10:05:34 | 0.55417 | 0 | 64 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.0865 | 0 | 1.1921 | 0 | 2.7059 | 0 | 0 | 13.9845
2301097 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/56 45-72-M00640_956507672_956507672 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 09:10:35 | 20.05.2022 11:12:32 | 2.0325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25447
2301099 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 45-74-M00003_945587366_945587366 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 09:19:03 | 20.05.2022 10:26:30 | 1.1242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0016482 | 0 | 0 | 0 | 0.056542 | 0 | 0 | 0.05819
2301100 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-1 M03_61320833 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:39:29 | 20.05.2022 14:15:30 | 4.6003 | 0 | 380 | 1 | 35 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 330.3393 | 18.5397 | 41.805 | 6.0813 | 175.3318 | 0 | 0 | 572.0971
2301101 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_SULAMA M02_61320832 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:40:49 | 20.05.2022 14:07:35 | 4.4461 | 4 | 0 | 155 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.6793 | 0 | 381.5863 | 8.0368 | 42.5906 | 0 | 0 | 0 | 438.8931
2301102 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | _48387018_56381232_56381232 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:43:00 | 20.05.2022 18:14:54 | 8.5317 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 174.0762 | 0 | 0 | 0 | 12.8155 | 0 | 0 | 186.8917
2301103 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2481 35-02-K02481_35-02-K02481_2366381 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:20:54 | 20.05.2022 11:50:07 | 2.4869 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 79.9298 | 0 | 0 | 0 | 188.2967 | 0 | 0 | 268.2265
2301105 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_MERKEZ TR-5 L03_67544152 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:49:04 | 20.05.2022 14:55:14 | 5.1028 | 0 | 481 | 0 | 7 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 401.9414 | 0 | 8.4149 | 214.9077 | 336.9361 | 0 | 0 | 962.2001
2301106 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3100(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03100_B_56394831_56394831 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:52:50 | 20.05.2022 14:51:39 | 4.9803 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63.2342 | 0 | 0 | 0 | 42.3207 | 0 | 0 | 105.5549
2301108 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1674 35-02-K01674_C_56378339_56378339 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:00:00 | 20.05.2022 10:01:50 | 1.0306 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.1777 | 0 | 0 | 0 | 0.060727 | 0 | 0 | 13.2384
2301110 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | İZZETTİN TR-1 45-83-M00438_ H_61352772 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:56:56 | 20.05.2022 18:02:23 | 8.0908 | 0 | 42 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 101.1715 | 0 | 32.3723 | 0 | 39.1757 | 0 | 0 | 172.7195
2301111 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | ÜÇPINAR TR-3 45-71-M01534_A_56363675_56363675 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 09:58:56 | 20.05.2022 11:51:07 | 1.8697 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.31168 | 0 | 0.96603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2777
2301112 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ÇAPAK ORTA KÖY 35-26-M00412_5674232_56359263_56359263 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 09:40:20 | 20.05.2022 12:10:28 | 2.5022 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7709 | 0 | 0.64421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4151
2301113 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_C_56358263_56358263 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 09:53:35 | 20.05.2022 11:06:47 | 1.22 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.8889 | 0 | 0.40264 | 0 | 16.1886 | 0 | 0 | 46.4802
2301114 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | HASANLAR TR-2 35-28-M00204_A_56357859_56357859 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:03:49 | 20.05.2022 11:45:32 | 1.6953 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.91342 | 0 | 1.0479 | 0 | 0.93666 | 0 | 0 | 2.898
2301115 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | GÖKÇEKÖY FATİH MAH.TR-1 45-80-L00178_45-80-L00178_2363146 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 10:06:22 | 20.05.2022 17:11:50 | 7.0911 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.9871 | 0 | 8.3868 | 0 | 6.312 | 0 | 0 | 39.6859
2301116 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KÜÇÜKAVULCUK DM 35-15-L00727_KÜÇÜKAVLUCUK SULAMA KOOP. L06_72098515 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 10:07:35 | 20.05.2022 12:26:43 | 2.3189 | 0 | 170 | 2 | 4 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 80.6703 | 78.6294 | 30.8925 | 68.7131 | 153.6629 | 0 | 0 | 412.5683
2301117 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_HEYBELİ M03_72190828 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 10:08:35 | 20.05.2022 11:02:09 | 0.89278 | 2 | 293 | 94 | 7 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0.60338 | 47.0104 | 43.8347 | 3.3778 | 15.0253 | 8.9179 | 0 | 0 | 118.7696
2301118 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1297 35-02-M01297_A_56378267_56378267 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 10:14:52 | 20.05.2022 15:13:12 | 4.9722 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 135.9887 | 0 | 0 | 0 | 12.7213 | 0 | 0 | 148.71
2301119 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KOZLUCA TR-1 45-73-M00500__72372290_72372290 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:17:08 | 20.05.2022 12:06:48 | 1.8278 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6406 | 0 | 5.4076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0482
2301120 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_77952822 M03_77952822 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 10:20:51 | 20.05.2022 11:30:29 | 1.1606 | 0 | 497 | 1 | 12 | 6 | 48 | 1 | 0 | 0 | 56.3526 | 1.6402 | 3.524 | 8.7578 | 19.332 | 183.9257 | 0 | 273.5324
2301122 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | KÖK | M-362 35-09-M00362_M-447 M03_47555515 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 09:02:45 | 20.05.2022 11:59:26 | 2.9447 | 0 | 635 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 572.3508 | 0 | 0 | 195.3249 | 300.4835 | 0 | 0 | 1068.1592
2301123 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-215 35-18-L00215_950430433_950430433 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:22:21 | 20.05.2022 12:05:00 | 1.7108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27063
2301124 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/22 45-71-M00545_953246356_953246356 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:21:37 | 20.05.2022 12:33:15 | 2.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089272 | 0 | 0 | 0.089272
2301125 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-29 ÖZLİMANLAR 35-18-L00029_95001393483_95001393483 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:11:48 | 20.05.2022 14:16:30 | 4.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0334 | 0 | 0 | 6.0334
2301126 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2979 35-02-K02979_B_56375083_56375083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:14:15 | 20.05.2022 17:26:22 | 7.2019 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 306.067 | 0 | 0 | 0 | 84.6184 | 0 | 0 | 390.6854
2301127 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | ÜLKÜ KÖK 45-78-M01394_SERVET BLOK M03_83839759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:22:55 | 20.05.2022 11:02:41 | 0.66278 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.5959 | 0 | 53.2625 | 0 | 698.6778 | 0 | 769.5362
2301128 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-969 35-03-M00969_A_56364671_56364671 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:31:54 | 20.05.2022 13:03:37 | 2.5286 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42.0839 | 0 | 0 | 0 | 20.8167 | 0 | 0 | 62.9006
2301129 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN İM 35-21-A00001_HatBaşıAyırıcı_76803873 L03_76803873 | OG Klemens Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:35:00 | 20.05.2022 14:36:59 | 4.0331 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.0517 | 0 | 0 | 0 | 0.87462 | 0 | 0 | 25.9263
2301130 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1020 35-03-M01020_A_56365349_56365349 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:36:16 | 20.05.2022 12:02:17 | 1.4336 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 87.9499 | 0 | 0 | 0 | 24.6001 | 0 | 0 | 112.55
2301131 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:38:10 | 20.05.2022 11:59:42 | 1.3589 | 1 | 284 | 17 | 104 | 9 | 41 | 5 | 0 | 1.0777 | 75.792 | 329.5261 | 200.4153 | 886.9349 | 40.6561 | 67.0953 | 0 | 1601.4975
2301132 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-34 35-27-L00347_965922429_965922429 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:34:22 | 20.05.2022 12:20:40 | 1.7717 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67165
2301134 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | ALİ ERİSEV GRB 35-20-L00059_9539280_56360120_56360120 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:36:55 | 20.05.2022 11:10:43 | 0.56333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32875 | 0 | 0.82656 | 0 | 0 | 1.1553
2301135 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1402 35-01-K01402_A_56364410_56364410 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:39:05 | 20.05.2022 12:25:17 | 1.77 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1.2566 | 0 | 0 | 0 | 41.4685 | 0 | 0 | 42.7251
2301137 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 09:55:00 | 20.05.2022 18:48:33 | 8.8925 | 1 | 509 | 3 | 0 | 3 | 20 | 1 | 0 | 1.0261 | 402.4693 | 28.3596 | 0 | 82.4574 | 66.5943 | 1278.0576 | 0 | 1858.9643
2301138 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-1/40 45-71-M00052_DAĞITIM TRAFOSU M03_72072578 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 10:48:14 | 20.05.2022 11:45:24 | 0.95278 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 98.3021 | 0 | 0 | 0 | 22.6594 | 0 | 0 | 120.9616
2301140 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | GÖRDES TR-14 45-75-M00014_B_56393259_56393259 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:46:17 | 20.05.2022 12:10:34 | 1.4047 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.305 | 0 | 0.00303 | 0 | 0.55673 | 0 | 0 | 1.8647
2301147 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ADALA TR-8 45-78-M00293_953294891_953294891 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:58:28 | 20.05.2022 14:20:15 | 3.3631 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39948
2301148 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-37 35-25-M00078_B_56354910_56354910 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:00:15 | 20.05.2022 11:25:58 | 0.42861 | 0 | 140 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9.7305 | 0 | 0.2197 | 0 | 5.8847 | 0 | 0 | 15.8349
2301153 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KÜÇÜKAVULCUK DM 35-15-L00727_KÜÇÜKAVLUCUK SULAMA GRB L05_72098463 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 11:12:09 | 20.05.2022 12:13:40 | 1.0253 | 0 | 10 | 4 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.3605 | 71.8025 | 0.95899 | 3.719 | 19.6628 | 0 | 0 | 99.5037
2301156 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-44 (DM-5/TR-12) ALPKENT 35-26-M00044__72373520_72373520 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 10:57:25 | 20.05.2022 16:18:43 | 5.355 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82.2738 | 0 | 0 | 0 | 8.7112 | 0 | 0 | 90.985
2301157 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İSMAİLLİ HACILAR TR-1 35-16-M00041_953333301_953333301 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:17:39 | 20.05.2022 14:02:50 | 2.7531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30744
2301159 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU DM-2/TR-34 35-27-L00347_98485655_98485655 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:19:02 | 20.05.2022 13:57:32 | 2.6417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90681
2301160 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ESKİ SELENDİ M08_80367319 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:21:37 | 20.05.2022 11:53:42 | 0.53472 | 0 | 398 | 34 | 42 | 5 | 31 | 1 | 0 | 0 | 27.3301 | 70.427 | 3.9619 | 64.7817 | 15.7298 | 44.2843 | 0 | 226.5147
2301161 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_ULUCAK DM-2/8 M07_72170829 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 11:25:32 | 20.05.2022 14:11:33 | 2.7669 | 2 | 831 | 5 | 15 | 0 | 40 | 1 | 0 | 1.2396 | 553.6766 | 3.158 | 8.8466 | 0 | 67.419 | 397.0697 | 0 | 1031.4095
2301162 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-385 35-01-K00385_D_56376796_56376796 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:21:43 | 20.05.2022 14:38:27 | 3.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.1284 | 0 | 0 | 164.1284
2301164 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-486 35-17-M00486_941938522_941938522 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:37:39 | 20.05.2022 13:28:39 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77149 | 0 | 0 | 0.77149
2301165 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNOVA TR-1 35-20-L00307_955214635_955214635 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:43:20 | 20.05.2022 12:54:43 | 1.1897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015388
2301167 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 35-22-M00051_955257385_955257385 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:44:49 | 20.05.2022 19:59:13 | 8.24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5794
2301169 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2315 35-02-M02315_E_56380754_56380754 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:47:14 | 20.05.2022 16:29:41 | 4.7075 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 116.5674 | 0 | 0 | 0 | 13.2968 | 0 | 0 | 129.8642
2301171 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-140 35-16-L00140_953352038_953352038 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:46:56 | 20.05.2022 19:31:39 | 7.7453 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2301172 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-1372 35-04-K01372_35-04-K01372_2351506 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:43:16 | 20.05.2022 14:07:37 | 2.4058 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 251.6013 | 0 | 0 | 0 | 104.9428 | 0 | 0 | 356.5441
2301174 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | MUSACALI TR-1 35-24-M00107_A_56373220_56373220 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:49:39 | 20.05.2022 13:10:12 | 1.3425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65657
2301176 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1468 35-03-K01468_A_56374861_56374861 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:46:40 | 20.05.2022 13:49:10 | 2.0417 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 118.8063 | 0 | 0 | 0 | 38.4268 | 0 | 0 | 157.2332
2301181 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1229 35-01-K01229_910423205_910423205 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 11:58:13 | 20.05.2022 20:30:23 | 8.5361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01177
2301183 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-161 BAYRAMKUYU MEVKİİ 35-15-L00161_950373241_950373241 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 12:05:44 | 20.05.2022 18:12:01 | 6.1047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6311 | 0 | 0 | 1.6311
2301184 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2506 35-01-M02506_910406565_910406565 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 12:11:40 | 20.05.2022 16:42:06 | 4.5072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2301185 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 TORBALI PAZAR YERİ 35-26-M00051_95000044545_95000044545 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 12:05:51 | 20.05.2022 16:04:15 | 3.9733 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.9153 | 0 | 0 | 0 | 6.0565 | 0 | 0 | 22.9718
2301186 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | RAHMİYE TR-1 45-72-L00657_956533214_956533214 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 12:09:56 | 20.05.2022 12:56:00 | 0.76778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13485
2301187 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | KABAKOZ TR-1 45-75-M00286_45-75-M00286_2373265 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 12:13:45 | 20.05.2022 14:47:01 | 2.5544 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.422 | 0 | 0 | 0 | 3.9377 | 0 | 0 | 22.3597
2301189 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53139703 M04_53139703 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 12:08:17 | 20.05.2022 15:37:45 | 3.4911 | 0 | 104 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65.3101 | 0 | 1.5699 | 0 | 5.2168 | 0 | 0 | 72.0968
2301190 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAŞAR ÖTNÜ DM 35-26-M01243_956632949_956632949 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 12:21:59 | 20.05.2022 13:33:00 | 1.1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1117 | 22.1117
2301192 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-77 35-16-L00077_B_56398490_56398490 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 12:21:38 | 20.05.2022 20:31:28 | 8.1639 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.6575 | 0 | 11.5391 | 0 | 0 | 139.1966
2301193 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4/18 35-21-L00012_C_56357359_56357359 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 12:10:33 | 20.05.2022 17:04:18 | 4.8958 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 69.1873 | 0 | 0 | 0 | 12.2691 | 0 | 0 | 81.4564
2301195 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_BERGAMA-2 M03_2314054 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 12:33:45 | 20.05.2022 12:54:25 | 0.34444 | 0 | 12361 | 17 | 187 | 35 | 877 | 0 | 1 | 0 | 934.4344 | 14.6177 | 29.493 | 50.1903 | 267.4337 | 0 | 2.722 | 1298.8911
2301197 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZEYTİNDAĞ TR-1 35-16-M00003_953328962_953328962 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 12:35:58 | 20.05.2022 14:56:32 | 2.3428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2626
2301201 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-335 35-02-M00335_910368196_910368196 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 12:40:06 | 20.05.2022 16:54:18 | 4.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2512 | 0 | 0 | 84.2512
2301202 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OLGUNLAR TR-2 35-31-L00220_956574689_956574689 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 12:58:02 | 20.05.2022 14:48:51 | 1.8469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21231
2301205 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ORHANLI M-88 ORTA 35-14-M00088_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125448 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 13:01:32 | 20.05.2022 15:01:36 | 2.0011 | 0 | 78 | 0 | 60 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.7346 | 0 | 40.5017 | 0 | 6.5548 | 0 | 0 | 78.7911
2301207 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1579 35-01-K01579_A A1_5873516 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 13:14:44 | 20.05.2022 14:34:05 | 1.3225 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6.9234 | 0 | 0 | 0 | 10.4033 | 0 | 0 | 17.3266
2301209 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 13:17:11 | 20.05.2022 14:53:31 | 1.6056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.4546 | 0 | 0 | 0 | 0.30849 | 0 | 0 | 1.7631
2301210 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 (M-728) 35-30-M00728_955300081_955300081 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 13:23:43 | 20.05.2022 14:15:33 | 0.86389 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.4067 | 0 | 0 | 0 | 3.8703 | 0 | 0 | 8.277
2301211 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2965 35-10-K02965_913309179_913309179 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 13:29:27 | 20.05.2022 16:36:54 | 3.1242 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1089
2301213 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-328 35-03-M00328_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2070661 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 13:21:59 | 20.05.2022 14:46:19 | 1.4056 | 0 | 123 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.7554 | 0 | 1.274 | 0 | 4.9985 | 0 | 0 | 51.0279
2301214 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-125 ZEYTİNALANI 35-19-L00125_956687688_956687688 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 13:22:55 | 20.05.2022 17:17:44 | 3.9136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64858
2301215 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MESLEK LİSESİ TR 45-83-L00167_955174109_955174109 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 13:26:41 | 20.05.2022 14:54:04 | 1.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01865 | 0 | 0 | 0.01865
2301216 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-116 OVACIK 35-18-L00116_95000126705_95000126705 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 13:09:58 | 20.05.2022 15:57:30 | 2.7922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63791
2301218 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-211 35-18-L00211_950452734_950452734 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 13:32:29 | 20.05.2022 17:22:51 | 3.8394 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5724
2301219 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-309 35-18-L00309_950465699_950465699 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 13:29:41 | 20.05.2022 18:38:59 | 5.155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4753
2301220 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_956632611_956632611 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 13:21:15 | 20.05.2022 16:27:08 | 3.0981 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4117
2301221 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TEOMAN AVCIOĞLU SLM GRB TR 35-27-M00549_C_56371343_56371343 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 13:33:12 | 20.05.2022 18:32:25 | 4.9869 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21524
2301222 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3613 35-01-K03613_C C3_5922430 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 13:32:24 | 20.05.2022 16:54:09 | 3.3625 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.8661 | 0 | 0 | 0 | 0.38464 | 0 | 0 | 21.2507
2301223 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/6 45-72-L00006_956531874_956531874 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 13:40:00 | 20.05.2022 16:57:17 | 3.2881 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70881
2301228 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 13:56:43 | 20.05.2022 14:01:01 | 0.071667 | 0 | 545 | 1 | 70 | 2 | 120 | 1 | 0 | 0 | 8.1938 | 1.9775 | 1.1348 | 0.42052 | 4.2135 | 2.4552 | 0 | 18.3953
2301232 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | TAHTALIÇAY KÖK (M-751) 35-22-M00145_M-1548 TÜFEKÇİOĞLU M02_2330035 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 14:02:02 | 20.05.2022 16:42:38 | 2.6767 | 1 | 13 | 4 | 30 | 15 | 11 | 1 | 0 | 1.881 | 8.8171 | 10.6236 | 97.1852 | 283.9313 | 26.3106 | 61.3919 | 0 | 490.1407
2301234 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-13 HIDIRLIK 35-14-M00013_956652816_956652816 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 14:01:48 | 20.05.2022 16:14:37 | 2.2136 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0293
2301235 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | KABAAĞAÇKIRAN TR-1 45-72-L00266_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2107948 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 14:05:11 | 20.05.2022 20:04:25 | 5.9872 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2145 | 0 | 0.23648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.451
2301237 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-356 BAŞKENT SİTESİ 35-18-L00356_950455457_950455457 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 13:17:12 | 20.05.2022 20:32:00 | 7.2467 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31027
2301240 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKIR TR-1 45-76-M00052_955251618_955251618 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 14:02:04 | 20.05.2022 16:56:56 | 2.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.915 | 0 | 0 | 2.915
2301241 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 14:09:50 | 20.05.2022 16:44:05 | 2.5708 | 0 | 15 | 0 | 20 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11.5769 | 0 | 31.1113 | 2277.386 | 35.9115 | 158.7741 | 0 | 2514.7598
2301242 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/18 35-27-M00943_98983458_98983458 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 14:15:02 | 20.05.2022 18:04:09 | 3.8186 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6337
2301248 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249228 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 14:27:31 | 20.05.2022 16:17:08 | 1.8269 | 0 | 545 | 1 | 70 | 2 | 120 | 1 | 0 | 0 | 208.8801 | 51.0425 | 28.8696 | 10.6676 | 107.5478 | 67.8738 | 0 | 474.8813
2301252 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-114 35-26-M00114_956607491_956607491 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 14:38:38 | 20.05.2022 17:01:40 | 2.3839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4262 | 0 | 0 | 2.4262
2301253 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TÜTENLİ TR-1 45-72-L00126__56393955_56393955 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 14:44:50 | 20.05.2022 18:28:24 | 3.7261 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.4597 | 0 | 0 | 0 | 3.7739 | 0 | 0 | 56.2336
2301255 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2100 35-04-M02100_95001314443_95001314443 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 14:56:18 | 20.05.2022 20:02:02 | 5.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6689 | 0 | 0 | 6.6689
2301256 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-57 KERVANSARAY SİTESİ 35-14-L00057_956652634_956652634 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 14:56:01 | 20.05.2022 17:00:54 | 2.0814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40578
2301257 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-377 35-18-L00377_950448899_950448899 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 14:57:17 | 20.05.2022 18:10:14 | 3.2158 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1179
2301262 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3567(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03567_A_56363096_56363096 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 15:14:21 | 20.05.2022 16:59:26 | 1.7514 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 123.0084 | 0 | 0 | 0 | 73.6775 | 0 | 0 | 196.6859
2301264 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 15:38:19 | 20.05.2022 15:38:59 | 0.011111 | 0 | 972 | 6 | 27 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1.2621 | 0.042782 | 0.058024 | 0.22313 | 0.45011 | 0 | 0 | 2.0361
2301266 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1468 35-03-K01468_35-03-K01468_41921602 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 15:30:49 | 20.05.2022 18:51:03 | 3.3372 | 0 | 709 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 552.2359 | 0 | 0 | 0 | 174.4113 | 0 | 0 | 726.6473
2301267 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3129 35-01-K03129_910437524_910437524 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 15:35:15 | 20.05.2022 20:59:10 | 5.3986 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7045
2301269 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-26 35-14-M00302_956658906_956658906 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 15:02:03 | 20.05.2022 20:08:47 | 5.1122 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5651 | 0 | 0 | 0 | 0.10215 | 0 | 0 | 13.6672
2301271 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-208 35-18-L00208_950451837_950451837 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 15:38:15 | 20.05.2022 17:47:06 | 2.1475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018271
2301273 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | M.EMİN KOYUNCU 35-26-L00363_35-26-L00363_2361646 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 15:33:40 | 20.05.2022 18:20:54 | 2.7872 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.506
2301274 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUCAK DM-2/18 35-27-M00943_913421936_913421936 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 15:44:56 | 20.05.2022 17:38:44 | 1.8967 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2321 | 0 | 0 | 0 | 0.070278 | 0 | 0 | 3.3024
2301278 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 35-21-L00128_953366799_953366799 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 15:51:55 | 20.05.2022 19:42:36 | 3.8447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3104
2301280 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHMETLER TR-1 35-29-L00637_95001308477_95001308477 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 15:58:54 | 20.05.2022 19:55:48 | 3.9483 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7325
2301283 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-2013 35-08-K02013_35-08-K02013_42039678 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.05.2022 16:11:19 | 20.05.2022 22:15:33 | 6.0706 | 0 | 210 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 466.8087 | 0 | 10.4603 | 0 | 21.8173 | 0 | 0 | 499.0864
2301285 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ORHAN BATURAY 35-26-L00081_6713648_56359189_56359189 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:09:31 | 20.05.2022 19:08:30 | 2.9831 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41761 | 0 | 61.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1136
2301286 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | SARUHANLI TR-28 45-80-M00028_A_56385157_56385157 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:06:32 | 20.05.2022 18:00:57 | 1.9069 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.0239 | 0 | 0.055885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0797
2301287 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | İBRAHİM SILAY SULAMA GRUBU 35-29-M00265_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2095308 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:12:24 | 20.05.2022 20:06:20 | 3.8989 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4081 | 0 | 42.6891 | 0 | 0 | 84.0972
2301288 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-42 35-23-L00042_950413433_950413433 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:02:07 | 20.05.2022 21:39:21 | 5.6206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4277
2301289 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AHMETBEYLİ MAYDANOZ M-7 35-22-M00245_A_56354583_56354583 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:14:41 | 20.05.2022 17:51:55 | 1.6206 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.0234 | 0 | 0 | 0 | 16.4448 | 0 | 0 | 56.4682
2301290 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİŞEHİR TR-2 35-31-L00378_47863679_56392278_56392278 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:18:23 | 20.05.2022 20:43:05 | 4.4117 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.8825 | 0 | 0 | 0 | 11.6347 | 0 | 0 | 16.5172
2301291 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-5 35-28-M00382_95000127808_95000127808 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:18:57 | 20.05.2022 17:54:01 | 1.5844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35769
2301292 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-2702 35-01-M02702_A a2_5899900 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:20:52 | 20.05.2022 18:53:55 | 2.5508 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58.981 | 0 | 0 | 0 | 2.3859 | 0 | 0 | 61.3668
2301294 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KISIKKÖY YENİ MAH. TR-1 35-22-M00137_955294783_955294783 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:25:16 | 20.05.2022 19:07:42 | 2.7072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.189
2301296 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_ARİFAĞA K12_2053308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:21:04 | 20.05.2022 16:35:10 | 0.235 | 0 | 2342 | 0 | 2 | 0 | 179 | 0 | 2 | 0 | 137.6706 | 0 | 0.40331 | 0 | 52.787 | 0 | 9.9596 | 200.8205
2301297 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POYRACIK TR-5 35-24-L00028_955230113_955230113 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:24:59 | 20.05.2022 18:02:40 | 1.6281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15523
2301300 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OĞLANANASI TR-17 35-22-M00881_95000510310_95000510310 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:45:09 | 20.05.2022 19:05:07 | 2.3328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52505
2301301 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1406 35-01-M01406_913511244_913511244 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:50:01 | 20.05.2022 21:32:05 | 4.7011 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1712
2301302 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1293 35-04-K01293_99327302_99327302 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:47:29 | 20.05.2022 18:14:18 | 1.4469 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6732
2301304 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-11 35-22-M00164_961491532_961491532 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:59:30 | 20.05.2022 20:45:41 | 3.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26254 | 0 | 0 | 0.26254
2301305 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İSTASYONALTI KÖK 45-83-M00131_CELALETTİN AŞKIN M08_2097308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 16:55:08 | 20.05.2022 18:09:28 | 1.2389 | 3 | 36 | 120 | 286 | 19 | 67 | 0 | 0 | 0.51433 | 7.4657 | 52.0893 | 108.8017 | 18.7425 | 38.3743 | 0 | 0 | 225.9879
2301306 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 35-21-L00128_A_56378005_56378005 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 17:34:05 | 20.05.2022 20:10:25 | 2.6056 | 0 | 57 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.5789 | 0 | 1.7721 | 0 | 3.6356 | 0 | 0 | 35.9867
2301307 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | LÜTUFLAR TR-1 35-20-L00291_955208535_955208535 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 17:05:41 | 20.05.2022 23:48:33 | 6.7144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92213
2301308 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-119 GÜNEŞ SANAYİ 35-26-L00041_956626263_956626263 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 17:11:14 | 20.05.2022 19:32:33 | 2.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13326 | 0 | 0 | 0.13326
2301311 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-2013 35-08-K02013_TRAFO K03_42039654 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 17:12:45 | 20.05.2022 23:10:00 | 5.9542 | 0 | 210 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 460.6086 | 0 | 10.0172 | 0 | 20.0542 | 0 | 0 | 490.6799
2301312 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-598 35-01-K00598_910772650_910772650 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 17:18:18 | 20.05.2022 20:10:06 | 2.8633 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7724 | 0 | 0 | 0 | 3.3843 | 0 | 0 | 5.1567
2301313 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | SEYDİKÖY İM 35-08-A00002_ARİFAĞA K12_2309382 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 17:22:49 | 20.05.2022 19:13:00 | 1.8364 | 0 | 2389 | 0 | 2 | 0 | 190 | 0 | 2 | 0 | 1096.5789 | 0 | 3.262 | 0 | 371.92 | 0 | 55.7861 | 1527.5469
2301314 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-92 35-18-L00092_950458512_950458512 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 17:25:26 | 20.05.2022 19:07:16 | 1.6972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71667
2301318 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2517 35-02-M02517_99335851_99335851 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 17:41:28 | 20.05.2022 21:12:43 | 3.5208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36292
2301319 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-254 35-18-L00254_950451244_950451244 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 17:43:24 | 20.05.2022 20:10:18 | 2.4483 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8013
2301324 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARMUTLU TR-21 35-27-M00615_914582352_914582352 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 17:31:57 | 20.05.2022 21:01:05 | 3.4856 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2301327 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | DM-3/TR-10 35-13-L00053_35-13-L00053_66490133 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 17:52:51 | 20.05.2022 18:31:20 | 0.64139 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 59.6149 | 0 | 0 | 0 | 12.1817 | 0 | 0 | 71.7966
2301333 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/65 35-29-M00065_950337315_950337315 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 17:32:00 | 20.05.2022 20:12:59 | 2.6831 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2561
2301335 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | M-3307(YATIRIM REZERVE) 35-07-M03307__79892026_79892026 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 18:08:58 | 20.05.2022 19:56:17 | 1.7886 | 0 | 60 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65.5989 | 0 | 2.2997 | 0 | 2.1444 | 0 | 0 | 70.043
2301338 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-4 35-28-M00179_953378631_953378631 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 18:10:05 | 20.05.2022 21:13:25 | 3.0556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8898
2301339 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SULUDERE TR-10 35-31-L00064_47982912_56400173_56400173 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 18:02:56 | 20.05.2022 19:31:51 | 1.4819 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.3515 | 0 | 4.1016 | 0 | 4.5516 | 0 | 0 | 13.0047
2301340 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | SAKARLI KÖK 45-76-M00046_HatBaşıAyırıcı_53136428 M03_53136428 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 18:13:20 | 20.05.2022 20:13:32 | 2.0033 | 0 | 79 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16.2454 | 0 | 2.3461 | 0 | 0.84565 | 0 | 0 | 19.4371
2301341 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/53-A 45-71-M00941_953240526_953240526 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 18:09:00 | 20.05.2022 20:01:21 | 1.8725 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3034
2301347 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-16-L00026_953316688_953316688 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 17:58:44 | 21.05.2022 00:30:52 | 6.5356 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0837
2301349 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2818 35-01-M02818_B_56355525_56355525 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 18:27:15 | 20.05.2022 20:02:42 | 1.5908 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 87.471 | 0 | 0 | 0 | 61.804 | 0 | 0.85589 | 150.1308
2301350 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | İSKELE MAH. TR 35-16-M00655_10907652_56392473_56392473 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 18:30:49 | 20.05.2022 23:00:53 | 4.5011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.048
2301352 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | DM-3/TR-14 35-13-L00052_35-13-L00052_66490752 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 18:49:51 | 20.05.2022 19:20:16 | 0.50694 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.9105 | 0 | 0.56544 | 0 | 7.5947 | 0 | 0 | 18.0706
2301353 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-269 35-18-L00269_950445648_950445648 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 18:48:14 | 20.05.2022 23:51:31 | 5.0547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7913
2301354 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-191 35-18-L00191_950443382_950443382 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 18:53:02 | 20.05.2022 20:47:19 | 1.9047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54639
2301357 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOLOZ KÖK 45-79-M00251_AKKEÇELİ KÖK M01_66843588 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 19:00:49 | 20.05.2022 19:03:48 | 0.049722 | 2 | 406 | 27 | 88 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0.039251 | 2.8297 | 4.2583 | 4.1264 | 0.65087 | 0.35077 | 0 | 0 | 12.2553
2301358 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | İLYASLAR TR-5 45-76-M00104_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2084843 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 18:51:23 | 20.05.2022 21:02:55 | 2.1922 | 0 | 46 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.4791 | 0 | 24.3366 | 0 | 2.3274 | 0 | 0 | 33.1431
2301359 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-72 35-30-L00072_955328362_955328362 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 18:48:12 | 20.05.2022 21:22:09 | 2.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66692 | 0 | 0 | 0.66692
2301360 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-208 35-18-L00208_950451684_950451684 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 19:04:01 | 20.05.2022 20:25:06 | 1.3514 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55902
2301361 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1711 35-02-K01711_C_56374885_56374885 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 19:02:09 | 20.05.2022 21:28:30 | 2.4392 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 88.8738 | 0 | 0 | 0 | 9.1414 | 0 | 0 | 98.0152
2301362 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/TR-25 35-22-M00523_95000538721_95000538721 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 18:55:27 | 20.05.2022 22:47:25 | 3.8661 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0574
2301366 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_GERENKÖY KÖK M01_72143145 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 19:28:14 | 20.05.2022 19:47:47 | 0.32583 | 14 | 3507 | 10 | 109 | 30 | 366 | 2 | 1 | 3.0465 | 343.2948 | 15.502 | 11.6818 | 21.4945 | 94.2373 | 31.7579 | 0.18032 | 521.1952
2301368 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-438 35-18-L00438_950464953_950464953 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 19:29:26 | 20.05.2022 22:27:21 | 2.9653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0754
2301370 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÖZEL TR 35-15-L00584Ö_48734390_56361559_56361559 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 19:29:14 | 20.05.2022 22:56:02 | 3.4467 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6288 | 0 | 0.0019562 | 0 | 0 | 3.6307
2301371 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KUYUCAK M07_2306689 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 19:30:15 | 20.05.2022 20:10:16 | 0.66694 | 1 | 468 | 23 | 29 | 29 | 70 | 4 | 0 | 2.006 | 72.6545 | 20.5371 | 7.6051 | 269.3388 | 29.4551 | 106.6761 | 0 | 508.2727
2301372 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2040 35-01-M02040_911069673_911069673 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 19:33:33 | 20.05.2022 22:35:29 | 3.0322 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77493
2301377 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ÇUKURKÖY KÖK 35-29-L00034_ÇUKURKÖY ENH L06_2087141 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 19:54:54 | 20.05.2022 19:55:49 | 0.015278 | 0 | 784 | 1 | 88 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1.7712 | 0.0041996 | 0.47565 | 0.1213 | 0.40496 | 0 | 0 | 2.7773
2301379 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4/18 35-21-L00012_953360172_953360172 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 20:00:54 | 20.05.2022 20:27:49 | 0.44861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29166
2301380 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | M-266 35-14-M00266_C_65507423_65507423 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 20:02:05 | 20.05.2022 21:01:40 | 0.99306 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5761 | 0 | 0.31806 | 0 | 1.7708 | 0 | 0 | 4.6649
2301382 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_72050055 M05_72050055 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 19:59:26 | 20.05.2022 20:58:36 | 0.98611 | 3 | 94 | 5 | 29 | 4 | 26 | 0 | 0 | 2.5693 | 21.8763 | 25.898 | 8.2014 | 11.0161 | 18.044 | 0 | 0 | 87.6052
2301383 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR SANAYİ ÇIKIŞ M04_2302869 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 20:07:11 | 20.05.2022 20:49:39 | 0.70778 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7.0225 | 0 | 2.4707 | 0 | 26.2837 | 0 | 58.9737 | 0 | 94.7506
2301384 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 35-13-L00010_946425020_946425020 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 20:06:31 | 20.05.2022 21:36:06 | 1.4931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32639
2301385 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087_KÖY İÇİ RİNG-2 M04_61320834 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 20:12:05 | 20.05.2022 21:25:33 | 1.2244 | 0 | 402 | 28 | 59 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 102.3467 | 20.0701 | 39.6521 | 16.9382 | 11.5328 | 0 | 0 | 190.5399
2301388 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_ÇAPAK M07_65969695 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 20:17:09 | 20.05.2022 20:54:27 | 0.62167 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0.36255 | 0 | 23.1356 | 0 | 149.2729 | 0 | 16.1793 | 0 | 188.9504
2301389 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-114 OVACIK 35-18-L00114_950439482_950439482 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 20:20:42 | 20.05.2022 22:04:51 | 1.7358 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8518
2301390 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1202 35-07-K01202_99428226_99428226 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 20:18:04 | 21.05.2022 01:13:20 | 4.9211 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.268 | 0 | 0 | 0 | 0.17615 | 0 | 0 | 14.4441
2301391 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-592 35-03-K00592_B_56382350_56382350 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 20:29:44 | 20.05.2022 21:24:08 | 0.90667 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.2137 | 0 | 0 | 0 | 4.3133 | 0 | 0 | 37.527
2301395 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORHANLI ORTA M-90 35-14-M00090_956638215_956638215 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 20:30:55 | 20.05.2022 22:18:07 | 1.7867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72751
2301396 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KINIK KÖYÜ TR-1 45-86-M00155_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083338 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 20:42:40 | 20.05.2022 23:28:25 | 2.7625 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.4512 | 0 | 3.293 | 0 | 2.5134 | 0 | 0 | 11.2576
2301397 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-6 35-32-L00006_A_56393168_56393168 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 20:45:22 | 20.05.2022 22:33:03 | 1.7947 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.36249 | 0 | 0 | 0 | 0.72182 | 0 | 0 | 1.0843
2301398 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | DELİDEMİRCİ TR-1 45-74-M00237_B_56352347_56352347 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 20:43:36 | 20.05.2022 23:16:00 | 2.54 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6027
2301400 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2626 35-02-M02626_35-02-M02626_76952580 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 20:32:32 | 20.05.2022 21:38:25 | 1.0981 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 41.7221 | 0 | 0 | 0 | 8.8606 | 0 | 13.7663 | 64.3491
2301401 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-907 35-03-M00907_966076525_966076525 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 20:55:43 | 20.05.2022 21:47:18 | 0.85972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026559
2301408 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | TR-1-5/10 35-20-L00054_35-20-L00054_2355330 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 21:17:30 | 20.05.2022 21:29:34 | 0.20111 | 0 | 13 | 0 | 37 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.51435 | 0 | 3.9892 | 0 | 0.88201 | 0 | 0 | 5.3855
2301411 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-264 ŞİFNE CAD. SONU 35-18-L00264_6197349 b1b_5953710 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 21:40:47 | 21.05.2022 00:41:34 | 3.0131 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7115
2301412 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-19 35-13-L00019_C_56356919_56356919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 21:44:48 | 20.05.2022 22:33:57 | 0.81917 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1257 | 0 | 0 | 0 | 0.023992 | 0 | 0 | 6.1497
2301415 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BİBERCİ SULAMA TR 35-16-M00173_B_83917625_83917625 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 21:49:35 | 20.05.2022 23:19:57 | 1.5061 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26989 | 0 | 1.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4502
2301419 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | YENİ ORHANLI M-87 35-14-M00087_ H_76711536 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 22:21:42 | 20.05.2022 23:31:50 | 1.1689 | 0 | 181 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 48.409 | 0 | 5.8041 | 0 | 6.1357 | 0 | 0 | 60.3487
2301420 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-326 35-03-M00326_912915446_912915446 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 22:29:12 | 21.05.2022 00:33:00 | 2.0633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7728
2301423 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_950461295_950461295 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 22:53:28 | 21.05.2022 03:04:06 | 4.1772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63992
2301429 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-2013 35-08-K02013_TRAFO K03_42039654 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 23:22:52 | 21.05.2022 00:11:19 | 0.8075 | 0 | 210 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 59.1029 | 0 | 1.0849 | 0 | 2.2227 | 0 | 0 | 62.4105
2301430 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | YEŞİLKÖY TR-2 45-71-M01822_45-71-M01822_2355186 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 23:51:40 | 21.05.2022 01:12:10 | 1.3417 | 0 | 103 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28.6573 | 0 | 0.72082 | 0 | 3.7018 | 0 | 0 | 33.0799
2301575 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | KİRELLİ KÖK 35-29-L00809_HatBaşıAyırıcı_53138595 L01_53138595 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 12:57:21 | 21.05.2022 17:21:30 | 4.4025 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.3741 | 0 | 0 | 0 | 5.8496 | 0 | 0 | 26.2236
2301907 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3816 35-03-K03816_965579533_965579533 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:22:12 | 22.05.2022 02:13:25 | 6.8536 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8944
2301884 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | BÜYÜKBELEN KÖK 45-80-M00066_ÇULLU GÖRECE ENH M03_72191842 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 18:42:52 | 21.05.2022 22:02:03 | 3.3197 | 0 | 203 | 46 | 15 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 110.0228 | 76.1279 | 18.2919 | 15.455 | 11.3887 | 0 | 0 | 231.2862
2301930 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2954 35-01-M02954_911459286_911459286 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 20:05:29 | 21.05.2022 21:33:49 | 1.4722 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75889
2301535 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_DONANIMLI YEDEK M03_72072948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:11:48 | 21.05.2022 09:35:53 | 0.40139 | 1 | 3520 | 0 | 7 | 4 | 188 | 0 | 0 | 5.6825 | 240.1652 | 0 | 0.36517 | 25.0078 | 39.3764 | 0 | 0 | 310.5971
2301784 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_ÇATAL ARMUT L05_2057398 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 15:29:33 | 21.05.2022 15:52:44 | 0.38639 | 3 | 4 | 38 | 1 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0.94548 | 1.149 | 78.4704 | 0.39476 | 8.8056 | 5.6385 | 8.9 | 0 | 104.3036
2301721 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-142 MAVİ BESTE SİTESİ 35-18-L00142_95001316159_95001316159 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 13:49:11 | 21.05.2022 15:42:24 | 1.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2395 | 0 | 0 | 2.2395
2301821 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-27 (FUTBOL SAHASI) 45-86-M00027_KÖPRÜBAŞI TR-38 M03_72220574 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 16:25:37 | 21.05.2022 18:24:27 | 1.9806 | 0 | 63 | 3 | 92 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17.8768 | 46.4351 | 105.5705 | 2.06 | 54.6441 | 0 | 0 | 226.5865
2301529 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-1469 35-02-M01469_35-02-M01469_2374796 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:08:00 | 21.05.2022 12:24:40 | 3.2778 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 1 | 0 | 16.5376 | 0 | 0 | 0 | 289.9071 | 0 | 1.8077 | 308.2524
2301515 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_DEREKÖY CUMALI M05_66051329 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 08:49:44 | 21.05.2022 10:16:31 | 1.4464 | 7 | 375 | 13 | 19 | 15 | 51 | 0 | 0 | 4.9962 | 85.5468 | 22.0046 | 6.5444 | 28.1416 | 20.0851 | 0 | 0 | 167.3188
2301681 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-13 (M-2424) 35-10-M02424_98132644_98132644 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 12:15:13 | 21.05.2022 14:21:16 | 2.1008 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1956
2301489 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_43141094_56393388_56393388 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 07:41:42 | 21.05.2022 11:23:18 | 3.6933 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4611 | 0 | 5.1407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6018
2301472 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-135 35-01-K00135_911762057_911762057 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 06:27:38 | 21.05.2022 09:34:18 | 3.1111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82471
2301638 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1608 35-04-K01608_915026571_915026571 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:18:16 | 21.05.2022 17:14:14 | 5.9328 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1304
2301509 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | VİLLA SERA TR-2 35-18-L00602_L-196 AYAYORGİ L01_50008669 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 08:37:18 | 21.05.2022 09:02:43 | 0.42361 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4.633 | 0 | 1.5778 | 0 | 10.6205 | 11.9287 | 0 | 0 | 28.7599
2301758 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4735 35-03-K04735_910548849_910548849 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:25:38 | 21.05.2022 17:06:56 | 2.6883 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.93328 | 0 | 0 | 0 | 1.1735 | 0 | 0 | 2.1068
2301950 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-16/24 45-71-M02400_953200349_953200349 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 20:54:23 | 21.05.2022 21:45:24 | 0.85028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0286
2301910 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-128 35-16-L00128_TR-129 L02_72034362 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:25:58 | 21.05.2022 20:33:31 | 1.1258 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15.9796 | 0 | 0 | 0 | 5.2022 | 0 | 0 | 21.1818
2301572 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2643 35-01-K02643_D_56377977_56377977 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:42:57 | 21.05.2022 12:49:47 | 3.1139 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 121.5072 | 0 | 0 | 0 | 14.7312 | 0 | 0 | 136.2383
2301595 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-47 35-16-L00047_TR-48/TR-49 L05_71976718 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 10:22:48 | 21.05.2022 11:36:48 | 1.2333 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 93.2353 | 0 | 0 | 0 | 2.7206 | 0 | 0 | 95.956
2301887 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4919 35-01-K04919_912488353_912488353 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 18:47:53 | 21.05.2022 21:04:27 | 2.2761 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4833
2301764 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/18 45-71-M00366_953195864_953195864 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:45:05 | 21.05.2022 21:33:16 | 6.8031 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5455
2301578 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ÇUKURKÖY TR-2 35-28-M00211_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109617 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 10:02:18 | 21.05.2022 14:45:49 | 4.7253 | 0 | 131 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 0 | 1.9832 | 0 | 17.5083 | 0 | 0 | 117.2915
2301927 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-3036(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03036_ M03_79571937 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 20:07:45 | 21.05.2022 21:22:27 | 1.245 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 102.9211 | 0 | 0 | 0 | 6.5347 | 0 | 0 | 109.4559
2301532 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_SARUHANLI ŞEHİR-2 M04_2324041 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:08:33 | 21.05.2022 09:59:45 | 0.85333 | 0 | 3776 | 6 | 29 | 4 | 686 | 3 | 1 | 0 | 561.195 | 3.2857 | 3.1355 | 8.6271 | 300.2999 | 111.3877 | 37.905 | 1025.836
2301678 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEREKÖY TR-3 45-72-L00460_956529017_956529017 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 12:11:19 | 21.05.2022 13:19:21 | 1.1339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022119
2301973 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036291 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 22:26:33 | 21.05.2022 22:28:00 | 0.024167 | 0 | 1648 | 107 | 380 | 10 | 93 | 0 | 0 | 0 | 5.2306 | 5.9928 | 9.2022 | 0.8583 | 0.81537 | 0 | 0 | 22.0993
2301432 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-19 35-13-L00019_C_56356919_56356919 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 00:09:45 | 21.05.2022 01:26:37 | 1.2811 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.5278 | 0 | 0 | 0 | 0.033963 | 0 | 0 | 8.5618
2301847 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HASKÖY TR-1 45-72-L00255_956490714_956490714 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 17:22:28 | 21.05.2022 19:09:06 | 1.7772 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39561
2301635 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ALİBEYLİ TARIMSAL SULAMA TR-4 35-16-M00242_B_56399323_56399323 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:11:55 | 21.05.2022 14:53:32 | 3.6936 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041284
2301469 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-41 35-19-L00041_TR-40 M02_76803284 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 06:13:38 | 21.05.2022 06:44:56 | 0.52167 | 4 | 1895 | 0 | 66 | 5 | 504 | 0 | 1 | 5.4713 | 254.1343 | 0 | 9.403 | 19.0462 | 104.865 | 0 | 1.334 | 394.2537
2301841 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | İZSU GÖKSU SU POMPALARI ÖZEL KÖK 45-71-M00178Ö_ M02_2320113 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 15:32:52 | 21.05.2022 18:54:31 | 3.3608 | 6 | 543 | 123 | 34 | 19 | 69 | 0 | 0 | 16.5921 | 313.0472 | 361.2192 | 34.7448 | 156.9848 | 93.6238 | 0 | 0 | 976.2119
2301890 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUKARI KIZILCA TR-1/A 35-27-L00093_98967739_98967739 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 18:22:22 | 21.05.2022 22:14:22 | 3.8667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63546
2301698 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1202 35-07-K01202_99428226_99428226 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 12:58:03 | 21.05.2022 16:14:48 | 3.2792 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.7802 | 0 | 0 | 0 | 0.15628 | 0 | 0 | 8.9365
2301512 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-17 UŞAKLILAR SİTESİ 35-18-M00017_12485695_56374688_56374688 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 08:48:07 | 21.05.2022 12:25:47 | 3.6278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2573
2301904 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_TR-17 M05_72100657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:18:22 | 21.05.2022 19:19:13 | 0.014167 | 0 | 253 | 0 | 24 | 8 | 233 | 6 | 22 | 0 | 0.8422 | 0 | 0.17483 | 0.91401 | 2.3291 | 1.8814 | 3.9813 | 10.123
2301947 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_VELİLER TR-1 L02_2337022 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 21:44:30 | 21.05.2022 22:36:33 | 0.8675 | 0 | 513 | 0 | 75 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 62.43 | 0 | 6.3987 | 0 | 17.0424 | 0 | 0 | 85.871
2301555 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_C_56358263_56358263 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:31:43 | 21.05.2022 15:39:56 | 6.1369 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 144.551 | 0 | 2.2852 | 0 | 66.538 | 0 | 0 | 213.3742
2301621 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1291 35-02-M01291_A_56370963_56370963 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 10:54:00 | 21.05.2022 13:41:57 | 2.7992 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.9034 | 0 | 0 | 0 | 31.8253 | 0 | 0 | 36.7287
2301953 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1202 35-07-K01202_99420925_99420925 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 21:17:38 | 21.05.2022 21:59:09 | 0.69194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6151 | 0 | 0 | 0 | 1.0798 | 0 | 0 | 2.6949
2301767 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3771 35-08-K03771_913680715_913680715 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:53:12 | 21.05.2022 18:46:57 | 3.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4197 | 0 | 0 | 2.4197
2301644 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_950464749_950464749 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:29:18 | 21.05.2022 14:46:02 | 3.2789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7255
2301959 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-995 35-07-K00995_966559551_966559551 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 21:38:44 | 21.05.2022 23:27:59 | 1.8208 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55746 | 0 | 0 | 0 | 1.5617 | 0 | 0 | 2.1192
2301813 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_TR-17 M05_72100657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 16:20:10 | 21.05.2022 16:29:10 | 0.15 | 0 | 253 | 0 | 24 | 8 | 233 | 5 | 22 | 0 | 8.6846 | 0 | 1.9024 | 10.2858 | 30.9879 | 31.9773 | 70.0215 | 153.8594
2301913 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TAYTAN TR-1 KÖK 45-78-M00305__56385744_56385744 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:34:25 | 21.05.2022 20:00:35 | 0.43611 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.4681 | 0 | 0 | 0 | 4.7647 | 0 | 0 | 6.2328
2301830 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FIRINLI TR-1 35-20-L00370_942994481_942994481 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 16:51:43 | 21.05.2022 17:49:49 | 0.96833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023549 | 0 | 0 | 0.023549
2301521 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TEPEKÖY TR-2 35-16-L00258_35-16-L00258_2347432 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:04:13 | 21.05.2022 14:58:59 | 5.9128 | 0 | 96 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 107.1372 | 0 | 3.7753 | 0 | 4.7743 | 0 | 0 | 115.6868
2301475 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/2 45-71-M00373_953242746_953242746 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 06:46:25 | 21.05.2022 11:18:56 | 4.5419 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7801
2301976 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_TR-17 M05_72100657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 22:58:30 | 21.05.2022 22:59:32 | 0.017222 | 0 | 253 | 0 | 24 | 8 | 233 | 5 | 22 | 0 | 1.0502 | 0 | 0.17013 | 1.0997 | 2.6524 | 3.3133 | 4.575 | 12.8608
2301435 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-7/27 35-26-M00661_D DM-7/27-D4b_5926806 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 01:09:57 | 21.05.2022 02:21:52 | 1.1986 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2025 | 0 | 0 | 0 | 0.99203 | 0 | 0 | 6.1946
2301773 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1112 35-03-K01112_910153008_910153008 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:45:46 | 21.05.2022 19:57:44 | 5.1994 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.2858 | 0 | 0 | 0 | 7.7378 | 0 | 0 | 12.0237
2301727 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-191 35-18-L00191_50069388_56368821_56368821 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:02:42 | 21.05.2022 20:36:15 | 6.5592 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102.9212 | 0 | 0 | 0 | 0.0044941 | 0 | 0 | 102.9257
2301919 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | GERMİYAN İM 35-18-A00004_ILDIR-1 L02_2064606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:52:12 | 21.05.2022 20:04:30 | 0.205 | 3 | 1599 | 0 | 1 | 4 | 96 | 0 | 0 | 16.9763 | 86.9118 | 0 | 0.26655 | 9.1262 | 25.2251 | 0 | 0 | 138.506
2301730 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HAMZABEYLİ TR-4 45-71-M01774_B_56352589_56352589 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:07:31 | 21.05.2022 15:38:50 | 1.5219 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0037 | 0 | 6.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2691
2301564 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-30 45-82-M00030_945526176_945526176 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:34:37 | 21.05.2022 10:09:30 | 0.58139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28859
2301870 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | TM Fideri | EBSO TM 35-09-A00001_HARMANDALI-2 M17_2314253 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 17:57:51 | 21.05.2022 18:57:28 | 0.99361 | 0 | 11064 | 0 | 1 | 1 | 582 | 0 | 0 | 0 | 2537.4266 | 0 | 0.064017 | 13.9315 | 282.9148 | 0 | 0 | 2834.3369
2301544 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | MENEMEN DM-7 35-28-M00967_A A01_61011620 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:18:36 | 21.05.2022 13:12:50 | 3.9039 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 88.7612 | 0 | 0 | 0 | 64.6423 | 0 | 0 | 153.4036
2301664 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_950441629_950441629 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 12:02:59 | 21.05.2022 15:18:30 | 3.2586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54084
2301558 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_HatBaşıAyırıcı_53140757 M05_53140757 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:36:59 | 21.05.2022 17:12:15 | 7.5878 | 0 | 163 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 155.8275 | 0 | 2.2448 | 0 | 32.1668 | 0 | 0 | 190.2391
2301856 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4 35-21-L00145_953360020_953360020 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 17:49:26 | 22.05.2022 00:02:18 | 6.2144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2301750 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-29 35-21-L00157_953364874_953364874 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:21:16 | 21.05.2022 17:29:43 | 3.1408 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23417
2301501 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-125 ZEYTİNALANI 35-19-L00125_956684579_956684579 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 08:07:25 | 21.05.2022 09:01:25 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37524
2301850 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-42 35-13-L00042_F_56368506_56368506 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 17:40:45 | 21.05.2022 18:18:08 | 0.62306 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.3729 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 18.445
2301956 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KÜÇÜKBELEN KÖYÜ TR-1 45-71-M01677_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089353 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 21:22:53 | 22.05.2022 00:09:23 | 2.775 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.5155 | 0 | 0.39162 | 0 | 21.442 | 0 | 0 | 52.3492
2301647 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | BADINCA KÖK 45-73-M00341_EVRENLİ KÖK M03_75913003 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:41:51 | 21.05.2022 12:17:01 | 0.58611 | 0 | 1184 | 19 | 126 | 6 | 39 | 0 | 1 | 0 | 81.8787 | 22.8028 | 38.295 | 4.2526 | 14.9224 | 0 | 3.6167 | 165.7681
2301979 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-474 35-18-L00474_950467585_950467585 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 22:51:09 | 21.05.2022 23:51:22 | 1.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56839 | 0 | 0 | 0.56839
2301833 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_HatBaşıAyırıcı_53138256 L03_53138256 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 16:57:29 | 21.05.2022 22:17:43 | 5.3372 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73.4796 | 0 | 0 | 0 | 128.1475 | 0 | 0 | 201.6271
2301933 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-3053 35-09-M03053_DAĞITIM TRAFOSU K03_45349435 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 20:24:39 | 21.05.2022 21:20:43 | 0.93444 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 47.2024 | 0 | 0 | 0 | 3.2207 | 0 | 0 | 50.4231
2301687 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-22/04 45-71-M01781_45-71-M01781_72078524 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 12:48:03 | 21.05.2022 18:23:16 | 5.5869 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 397.6032 | 0 | 0 | 0 | 6.3618 | 0 | 0 | 403.9651
2301724 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SANCAKLI BOZKÖY TR-7 45-71-M00529_953204516_953204516 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 13:50:14 | 21.05.2022 23:10:55 | 9.3447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2252
2301584 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Dağıtım Transformatörü | ALİFAKI KIŞLA MAH.TR-1 45-76-L00023_45-76-L00023_2359572 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:49:27 | 21.05.2022 12:50:41 | 3.0206 | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1419 | 0 | 3.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0412
2301478 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_YENİFOÇA TR-54 M01_72157030 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 06:52:40 | 21.05.2022 07:20:14 | 0.45944 | 0 | 1444 | 0 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 115.8393 | 0 | 0.14909 | 4.1147 | 23.5605 | 0 | 0 | 143.6635
2301873 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI KARŞIYAKA TR-14 35-32-L00041_B_56368352_56368352 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 18:25:48 | 21.05.2022 19:37:17 | 1.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1128 | 0 | 0 | 1.1128
2301896 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-626 35-09-M00626_M-3062 M01_42940606 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 18:59:47 | 21.05.2022 20:06:42 | 1.1153 | 0 | 8531 | 0 | 1 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 2198.133 | 0 | 0.070589 | 0 | 208.9772 | 0 | 0 | 2407.1808
2301684 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | TR-830 KÖK 35-28-M00619_ M02_2328677 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 12:29:13 | 21.05.2022 13:38:15 | 1.1506 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85.8763 | 0 | 0 | 0 | 0.13737 | 0 | 0 | 86.0137
2301561 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ BAĞARASI TR-4 35-23-M00210_950414928_950414928 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:38:11 | 21.05.2022 12:26:41 | 2.8083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59606
2301939 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | BAĞCILAR TR-2 45-78-M00684_49289758_56390067_56390067 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 20:28:12 | 21.05.2022 21:11:00 | 0.71333 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46082 | 0 | 0.49585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95667
2301541 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE DM-2/4 35-29-L00023_DM-2/5 L03_72216705 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:08:00 | 21.05.2022 17:46:00 | 8.6333 | 0 | 2038 | 0 | 6 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 2962.5994 | 0 | 19.8879 | 0 | 608.4164 | 0 | 0 | 3590.9038
2301498 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_HatBaşıAyırıcı_53139039 M05_53139039 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 08:07:42 | 21.05.2022 14:46:58 | 6.6544 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 103.3884 | 0 | 0 | 0 | 22.8314 | 0 | 0 | 126.2197
2301461 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-370 35-01-K00370_B_56358345_56358345 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 04:54:00 | 21.05.2022 05:19:35 | 0.42639 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 10.7326 | 0 | 0 | 0 | 10.6072 | 0 | 0 | 21.3398
2301455 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-1 M06_2310311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 03:05:18 | 21.05.2022 04:03:57 | 0.9775 | 10 | 201 | 10 | 25 | 16 | 64 | 1 | 0 | 14.7916 | 70.3662 | 5.9465 | 9.3355 | 51.3312 | 55.7794 | 8.8866 | 0 | 216.4371
2301836 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-172 35-02-M00172_M-572 M02_2082703 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 17:05:42 | 21.05.2022 17:42:05 | 0.60639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2275 | 0 | 38.717 | 0 | 40.9445
2301550 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_ÜÇPINAR M08_72249228 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:22:56 | 21.05.2022 12:46:40 | 3.3956 | 0 | 545 | 1 | 70 | 2 | 120 | 1 | 0 | 0 | 359.7698 | 98.2395 | 58.8031 | 15.8918 | 158.5472 | 98.6893 | 0 | 789.9406
2301573 | 1 | İZMİR | KINIK | DM | KINIK ORGANİZE DM 35-24-M00208_KOCAÖMERLİ KÖYLER M13_83158580 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:53:28 | 21.05.2022 10:52:43 | 0.9875 | 1 | 1016 | 2 | 12 | 1 | 68 | 0 | 0 | 1.3513 | 120.0893 | 1.7166 | 5.5634 | 1.0559 | 19.3046 | 0 | 0 | 149.0812
2301982 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAVAKLIDERE TR-20 45-73-M00147_945658481_945658481 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 23:17:49 | 22.05.2022 00:45:28 | 1.4608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35391
2301736 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASLANLAR TR-2 35-26-L00145_956623803_956623803 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:13:59 | 21.05.2022 15:01:09 | 0.78611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23015
2301819 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YEŞİLKÖY-3 35-26-M00792_967123683_967123683 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2022 16:26:58 | 21.05.2022 17:58:01 | 1.5175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32392
2301922 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4121 35-04-K04121_TRAFO K03_2113109 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:23:20 | 21.05.2022 21:16:25 | 1.8847 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 232.7624 | 0 | 0 | 0 | 13.4297 | 0 | 0 | 246.192
2301942 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | OG Fideri | K-1792 SMYRNA EĞİTİM HİZMETLERİ 35-08-K01792Ö_ K03_2317922 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 20:43:25 | 22.05.2022 01:46:30 | 5.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4134 | 0 | 0 | 0 | 232.4134
2301613 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3826 35-10-K03826_913602842_913602842 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 10:37:03 | 21.05.2022 13:27:29 | 2.8406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3077
2301962 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3109 35-04-K03109_95000125567_95000125567 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 21:41:30 | 21.05.2022 22:24:15 | 0.7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067033 | 0 | 0 | 0.067033
2301985 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_ÇEŞME-2 M10_2311011 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 23:32:15 | 21.05.2022 23:38:18 | 0.10083 | 4 | 5568 | 2 | 22 | 21 | 1057 | 0 | 1 | 4.3039 | 220.7946 | 0.1405 | 0.57644 | 20.1295 | 85.4348 | 0 | 0.0020634 | 331.3818
2301444 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 (M-728) 35-30-M00728_955299711_955299711 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 01:52:15 | 21.05.2022 02:52:32 | 1.0047 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8181 | 0 | 0 | 0 | 0.1641 | 0 | 0 | 1.9822
2301593 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | MORALILAR İM 45-72-A00002_PINARCIK L03_2097901 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 10:18:38 | 21.05.2022 11:11:30 | 0.88111 | 1 | 520 | 26 | 83 | 8 | 50 | 2 | 2 | 0.84916 | 70.4175 | 67.1398 | 22.1613 | 17.0103 | 10.998 | 17.9847 | 0.70679 | 207.2675
2301842 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-6/28 35-28-M00752_953386755_953386755 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 17:12:21 | 21.05.2022 18:54:25 | 1.7011 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.5789 | 0 | 0 | 0 | 3.9833 | 0 | 0 | 7.5622
2301464 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53139982 M06_53139982 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 05:44:57 | 21.05.2022 08:16:34 | 2.5269 | 0 | 163 | 0 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 60.1957 | 0 | 6.4019 | 0 | 4.1472 | 0 | 0 | 70.7449
2301656 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4/19 35-21-L00004_953367784_953367784 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:51:32 | 21.05.2022 19:53:56 | 8.04 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3493
2301670 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-22 45-71-M01177_45-71-M01177_2358825 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 12:09:38 | 21.05.2022 14:50:20 | 2.6783 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56.2773 | 0 | 0 | 0 | 17.5505 | 0 | 0 | 73.8277
2301739 | 1 | MANİSA | KULA | Dağıtım Transformatörü | TR-31 45-77-L00031_45-77-L00031_2363795 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:10:11 | 21.05.2022 14:40:23 | 0.50333 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 24.5228 | 0 | 0 | 0 | 5.6204 | 0 | 0.31004 | 30.4532
2301925 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-3032(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03032_ M01_79571688 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 20:10:10 | 21.05.2022 21:30:20 | 1.3361 | 0 | 594 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 181.3126 | 0 | 0 | 0 | 3.141 | 0 | 0 | 184.4537
2301570 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | OG Fideri | MUTAFLAR KARAKUZU TR-3 35-32-L00069_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044872 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:49:13 | 21.05.2022 18:05:00 | 8.2631 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.2895 | 0 | 0 | 0 | 0.073264 | 0 | 0 | 21.3628
2301879 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_953197221_953197221 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 18:18:45 | 21.05.2022 20:47:39 | 2.4817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2301822 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KULA ÇIKIŞI M08_2307321 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Güvenlik | Bildirimsiz | 21.05.2022 16:38:55 | 21.05.2022 17:39:17 | 1.0061 | 0 | 1305 | 22 | 214 | 11 | 52 | 1 | 1 | 0 | 166.5212 | 41.5861 | 96.8376 | 68.8958 | 45.8535 | 94.2738 | 3.8977 | 517.8658
2301630 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | RAHMİYE-1 SULAMA TR-6 45-72-M00336_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2045262 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:01:56 | 21.05.2022 12:07:19 | 1.0897 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2749 | 0 | 2.627 | 0 | 0 | 8.9019
2301530 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-135 RÜYAKENT 35-15-M00135_DAĞITIM TRAFO TR-135 RÜYAKENT M03_66666730 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:05:44 | 21.05.2022 11:41:45 | 2.6003 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 234.664 | 0 | 0 | 0 | 18.0034 | 0 | 0 | 252.6674
2301753 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETAĞA TR-4 45-79-M00321_945571517_945571517 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:18:02 | 21.05.2022 15:14:26 | 0.94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075598
2301633 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAYBAŞI DM-1/19 35-26-M00182_ M10_2038795 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:12:47 | 21.05.2022 11:25:28 | 0.21139 | 0 | 1 | 37 | 64 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.041754 | 16.8801 | 12.6455 | 30.6247 | 1.0443 | 154.6003 | 0 | 215.8368
2301965 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_HAVACILAR L03_72052182 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 21:50:51 | 21.05.2022 22:38:03 | 0.78667 | 1 | 959 | 0 | 0 | 10 | 28 | 0 | 1 | 12.6207 | 202.6235 | 0 | 0 | 53.5255 | 33.9067 | 0 | 0.017634 | 302.6941
2301590 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-470 KÖK 35-18-L00470_950460154_950460154 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 10:03:49 | 21.05.2022 12:11:00 | 2.1197 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029268
2301441 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | BOSTANLI GIS TM 35-04-A00001_Bostanlı-7 K14_2311278 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 01:53:02 | 21.05.2022 01:55:23 | 0.039167 | 0 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12.6538 | 0 | 0 | 0 | 0.19318 | 0 | 0 | 12.847
2301447 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | FUNDACIK KÖK 45-75-M00068_FUNDACIK M03_67108814 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 02:09:58 | 21.05.2022 03:06:13 | 0.9375 | 0 | 572 | 3 | 21 | 5 | 38 | 0 | 1 | 0 | 48.9116 | 2.3395 | 8.7474 | 16.7163 | 15.2342 | 0 | 0 | 91.9489
2301567 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | YILMAZ İM 45-78-A00003_YILMAZ TR-2 L03_2331487 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:48:38 | 21.05.2022 17:07:51 | 7.3203 | 0 | 1134 | 0 | 56 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1609.0172 | 0 | 155.6425 | 35.8246 | 496.0358 | 0 | 0 | 2296.5201
2301759 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _6062830_56391015_56391015 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:35:56 | 21.05.2022 16:47:49 | 2.1981 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2469
2301902 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ESKİ PAMUCAK (HAVAALANI) L09_2326932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:08:40 | 21.05.2022 20:10:10 | 1.025 | 2 | 11 | 14 | 18 | 2 | 60 | 1 | 0 | 0.86112 | 2.6542 | 9.0234 | 5.2749 | 2.94 | 27.5936 | 5.5466 | 0 | 53.8938
2301653 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN DM-4/12 (KÖK-16) 35-28-M00016_EMİRALEM M01_66837105 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:49:08 | 21.05.2022 12:27:41 | 0.6425 | 4 | 4090 | 10 | 346 | 29 | 405 | 6 | 3 | 2.7547 | 596.1922 | 118.5016 | 55.9372 | 123.7264 | 157.1781 | 299.6286 | 2.642 | 1356.5608
2301765 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHMET AKYOL SULAMA GRUBU 35-29-L00649_95001251793_95001251793 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:44:52 | 21.05.2022 20:50:25 | 6.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3134 | 0 | 0 | 6.3134
2301742 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/77 45-72-M00077_956504845_956504845 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:11:57 | 21.05.2022 17:51:18 | 3.6558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11589
2301719 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-633 35-02-K00633_910184283_910184283 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 13:49:47 | 21.05.2022 18:05:02 | 4.2542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4778
2301596 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-14 SEVTUR 35-18-L00014_950440226_950440226 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 10:20:56 | 21.05.2022 13:07:32 | 2.7767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7805
2301619 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ÇİFTLİK SULAMA TR-4 35-16-M00555_A_56396432_56396432 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 10:49:28 | 21.05.2022 14:11:03 | 3.3597 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9005
2301642 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_HALİLBEYLİ-1 M04_2312531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:24:54 | 21.05.2022 11:41:55 | 0.28361 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 28.7732 | 0 | 0 | 0 | 14.227 | 0 | 0 | 43.0002
2301911 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | CABBAR FAKILI TR-4 45-73-M00641_B_56384721_56384721 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:32:24 | 21.05.2022 22:05:22 | 2.5494 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073826 | 0 | 40.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7058
2301865 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-181 TAN SİTESİ 35-18-L00181_8412372 SDP-B1_5921878 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 17:58:34 | 21.05.2022 23:02:03 | 5.0581 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3243 | 0 | 0 | 0 | 24.4301 | 0 | 0 | 36.7544
2301533 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-106 ZEYTİNALANI 35-19-L00106_35-19-L00106_2376437 | Yangın | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:15:11 | 21.05.2022 10:12:12 | 0.95028 | 0 | 86 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 34.1732 | 0 | 5.507 | 0 | 11.1486 | 0 | 4.4678 | 55.2966
2301473 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | KARMEZ DM 35-27-M00657_İLHAN ADAŞ M03_72158883 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 06:15:41 | 21.05.2022 07:18:50 | 1.0525 | 1 | 7 | 20 | 47 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0.41975 | 1.2966 | 56.787 | 12.3694 | 28.645 | 3.4675 | 831.1592 | 0 | 934.1446
2301928 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-3034(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03034_ M02_79571818 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 20:08:24 | 21.05.2022 21:10:12 | 1.03 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 88.546 | 0 | 0 | 0 | 42.7587 | 0 | 0 | 131.3047
2301679 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-24 NİLKENT 35-18-L00024_7260882 0_5779908 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 12:23:07 | 21.05.2022 17:56:24 | 5.5547 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4922
2301828 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_TR-17 M05_72100657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 16:52:58 | 21.05.2022 17:07:46 | 0.24667 | 0 | 253 | 0 | 24 | 8 | 233 | 6 | 22 | 0 | 14.1604 | 0 | 3.1246 | 16.6066 | 48.5284 | 47.584 | 104.3239 | 234.3278
2301974 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/18 45-71-M00366_953195864_953195864 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 22:30:02 | 22.05.2022 00:41:13 | 2.1864 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81123
2301579 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-38 35-21-L00165_AKŞEN-TURSİTE-YUVAM L03_72182266 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:57:32 | 21.05.2022 11:43:35 | 1.7675 | 2 | 360 | 0 | 4 | 1 | 19 | 0 | 2 | 74.2793 | 143.9171 | 0 | 0.76161 | 0.39675 | 28.8892 | 0 | 3.4655 | 251.7095
2301848 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-283 35-18-L00283_950458945_950458945 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 17:31:40 | 21.05.2022 19:57:09 | 2.4247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17734
2301705 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2076872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 13:28:18 | 21.05.2022 14:12:34 | 0.73778 | 47 | 4455 | 529 | 370 | 61 | 505 | 5 | 1 | 12.92 | 512.1761 | 242.6619 | 86.8222 | 124.0661 | 130.0344 | 248.1094 | 81.8553 | 1438.6455
2301513 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-8 45-71-M00295_E.HARMANDALI YOLU TR-13 M09_66408424 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 08:52:35 | 21.05.2022 10:24:45 | 1.5361 | 0 | 4918 | 0 | 14 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 1564.4896 | 0 | 6.6465 | 0 | 157.8523 | 0 | 0 | 1728.9884
2301805 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | SARIGÖL TR-25 45-79-M00025_TR-27-28 M01_67085279 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 15:51:25 | 21.05.2022 16:40:48 | 0.82306 | 0 | 12 | 0 | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3584 | 0 | 27.1313 | 0 | 3.4069 | 0 | 0 | 31.8965
2301948 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_950457044_950457044 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 20:53:41 | 21.05.2022 22:34:41 | 1.6833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9357
2301908 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-191 35-18-L00191_35-18-L00191_2356937 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:27:08 | 21.05.2022 20:39:49 | 1.2114 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72.9244 | 0 | 0 | 0 | 0.00071557 | 0 | 0 | 72.9251
2301954 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-999 35-09-M00999_E_56362515_56362515 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 21:19:18 | 21.05.2022 22:46:38 | 1.4556 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.067489 | 0 | 0.76354 | 0 | 2.5471 | 0 | 0 | 3.3781
2301622 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-13/21 (HAKİ BABA) 45-71-M00339_45-71-M00339_72062691 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 10:00:00 | 21.05.2022 11:01:02 | 1.0172 | 0 | 617 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 122.2556 | 0 | 0 | 0 | 26.5822 | 0 | 24.6822 | 173.52
2301785 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-26 35-14-M00302_95000642575_95000642575 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 15:27:58 | 21.05.2022 19:47:57 | 4.3331 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9614
2301536 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Dağıtım Transformatörü | TR-22 35-13-L00022_35-13-L00022_2351303 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:16:00 | 21.05.2022 17:24:39 | 8.1442 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 323.5612 | 0 | 0 | 0 | 15.0899 | 0 | 0 | 338.6511
2301971 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | IŞIKLI TR-1 35-29-L00244_95001184681_95001184681 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 22:13:54 | 21.05.2022 23:08:10 | 0.90444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77287 | 0 | 0 | 0.77287
2301825 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_VELİLER TR-1 L02_2119147 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 16:51:03 | 21.05.2022 19:40:47 | 2.8289 | 0 | 543 | 0 | 80 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 200.1925 | 0 | 31.5733 | 0 | 64.15 | 0 | 0 | 295.9157
2301516 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-18 35-13-L00018_B_56382298_56382298 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 08:57:00 | 21.05.2022 18:06:33 | 9.1592 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 229.0602 | 0 | 0 | 0 | 21.2199 | 0 | 0 | 250.2801
2301539 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3816 35-03-K03816_965579533_965579533 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:14:34 | 21.05.2022 19:08:13 | 9.8942 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8706
2301659 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İNECİK TR-1 35-21-L00121_953360504_953360504 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:57:20 | 21.05.2022 18:56:13 | 6.9814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14643
2301490 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-271 SANATKARLAR SİTESİ 35-18-L00271_950445191_950445191 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 07:42:24 | 21.05.2022 09:04:14 | 1.3639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0024376
2301616 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | SIĞACIK DM (L-35) 35-14-M00425_A_56354115_56354115 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 10:48:35 | 21.05.2022 13:10:32 | 2.3658 | 0 | 187 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120.3402 | 0 | 0.052962 | 0 | 5 | 0 | 0 | 125.3932
2301559 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-21/13 45-71-M00456_B_56396186_56396186 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:37:50 | 21.05.2022 12:10:37 | 2.5464 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.7848 | 0 | 0 | 0 | 34.159 | 0 | 0 | 66.9438
2301808 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _961079049_961079049 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 16:12:48 | 21.05.2022 22:47:48 | 6.5833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9707
2301845 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_VELİLER L12_2094982 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 17:27:22 | 21.05.2022 17:31:29 | 0.068611 | 0 | 1766 | 4 | 289 | 4 | 300 | 1 | 0 | 0 | 20.7474 | 1.3766 | 5.3754 | 2.1267 | 8.3687 | 1.0451 | 0 | 39.0399
2301802 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TR-66/A 45-78-M00066_DM-1 M07_65937355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 16:00:08 | 21.05.2022 16:09:00 | 0.14778 | 0 | 8769 | 0 | 3 | 2 | 2267 | 0 | 8 | 0 | 245.4574 | 0 | 0.064865 | 0.8242 | 183.5681 | 0 | 16.3005 | 446.2151
2301553 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-428 35-18-L00428_10109883_56372297_56372297 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:16:52 | 21.05.2022 13:54:49 | 4.6325 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.3819
2301702 | 1 | İZMİR | SELÇUK | AG Fideri | TR-43 35-13-M00056_A_56382281_56382281 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 13:23:00 | 21.05.2022 18:08:52 | 4.7644 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 195.8353 | 0 | 0 | 0 | 0.27155 | 0 | 0 | 196.1068
2301980 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUDERBENT TR-5 45-73-M00536_945651503_945651503 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 23:00:19 | 22.05.2022 00:09:36 | 1.1547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061094
2301957 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | ZEYTİNELİ TR-2 35-19-M00209_9590129_56390392_56390392 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 21:28:59 | 21.05.2022 22:31:56 | 1.0492 | 0 | 32 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11.1145 | 0 | 5.213 | 0 | 0.87136 | 0 | 0 | 17.1989
2301834 | 1 | İZMİR | KINIK | AG Fideri | KIRCALAR TR-2 35-24-M00070_6329350_56352604_56352604 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 16:59:39 | 21.05.2022 17:45:26 | 0.76306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10331 | 0 | 0.77842 | 0 | 0 | 0.88173
2301811 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-139 ERİNCİKLER 35-19-L00139_956697228_956697228 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 16:15:16 | 21.05.2022 19:01:41 | 2.7736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5834
2301734 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KEMERDAMLARI YUKARIKEMER M05_2328103 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:35:46 | 21.05.2022 14:44:11 | 0.14028 | 2 | 1384 | 175 | 164 | 31 | 115 | 0 | 0 | 0.03497 | 19.876 | 54.6051 | 10.7114 | 7.372 | 3.9678 | 0 | 0 | 96.5672
2301880 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_TR-17 M05_72100657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 18:37:53 | 21.05.2022 18:51:53 | 0.23333 | 0 | 253 | 0 | 24 | 8 | 233 | 6 | 22 | 0 | 13.8572 | 0 | 2.9256 | 15.052 | 39.7996 | 33.2878 | 74.0955 | 179.0177
2301525 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞCULAR TR-3 35-19-M00215_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057927 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:07:06 | 21.05.2022 17:22:43 | 8.2603 | 0 | 55 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 162.4037 | 0 | 166.6289 | 0 | 70.1052 | 0 | 0 | 399.1379
2301479 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_PETLİNE BENZİNLİK L14_2061849 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 06:58:08 | 21.05.2022 08:08:21 | 1.1703 | 6 | 1442 | 0 | 25 | 6 | 170 | 0 | 3 | 76.7933 | 377.3885 | 0 | 3.7484 | 146.5406 | 114.5029 | 0 | 3.0451 | 722.0188
2301874 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | AG Fideri | GÜLPINAR TR-1 45-86-M00235_A_56401177_56401177 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 18:29:17 | 21.05.2022 19:27:11 | 0.965 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94127
2301754 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3069(YATIRIM REZERVE) 35-01-M03069_911385662_911385662 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:31:07 | 21.05.2022 19:52:33 | 5.3572 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0393
2301562 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | ULUCAK TM 35-28-A00002_HatBaşıAyırıcı_53133662 M13_53133662 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:38:51 | 21.05.2022 11:56:47 | 2.2989 | 1 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.2475 | 0 | 40.1346 | 0 | 35.5043 | 0 | 290.2169 | 0 | 367.1033
2301917 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2353 35-03-M02353_D_65514160_65514160 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:40:15 | 21.05.2022 21:33:01 | 1.8794 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11.7431 | 0 | 0 | 0 | 49.9798 | 0 | 0 | 61.7228
2301585 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-21/14 45-71-M00481_45-71-M00481_72089300 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:50:00 | 21.05.2022 13:00:24 | 3.1733 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 198.0461 | 0 | 0 | 0 | 35.5845 | 0 | 0 | 233.6306
2301519 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | ALAHIDIR TR-2 45-84-L00021_ H_81519328 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:02:39 | 21.05.2022 15:13:43 | 6.1844 | 0 | 276 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 224.1803 | 0 | 12.7449 | 0 | 26.0742 | 0 | 0 | 262.9994
2301940 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | PİRAHMET TR-1 45-82-M00177_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088861 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 20:20:44 | 21.05.2022 22:07:32 | 1.78 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.1686 | 0 | 0 | 0 | 0.71267 | 0 | 0 | 14.8813
2301542 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_YAKAÇELEBİ (TR-10) L10_67544257 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:17:05 | 21.05.2022 14:31:22 | 5.2381 | 0 | 494 | 0 | 22 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 380.8055 | 0 | 46.5826 | 0 | 269.7755 | 8.325 | 0 | 705.4886
2301854 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2015 35-01-M02015_910766554_910766554 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 17:50:46 | 21.05.2022 19:59:16 | 2.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3128 | 0 | 0 | 1.3128
2301711 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-24 35-21-L00210_953365237_953365237 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 13:37:09 | 21.05.2022 17:04:40 | 3.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87642 | 0 | 0 | 0.87642
2301897 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | AG Fideri | GÖKKAYA TR-3 45-84-L00020_A_56402219_56402219 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 18:49:40 | 21.05.2022 23:24:47 | 4.5853 | 0 | 63 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.6461 | 0 | 0.92267 | 0 | 5.4693 | 0 | 0 | 47.038
2301977 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-135 35-01-K00135_912370046_912370046 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 22:51:20 | 22.05.2022 04:51:34 | 6.0039 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9928
2301691 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-90 ÖZTİRYAKİLER 35-19-L00090_956683182_956683182 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 12:49:21 | 21.05.2022 18:37:32 | 5.8031 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39422
2301791 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-1406 35-01-K01406_R_56381096_56381096 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 15:37:51 | 21.05.2022 16:17:46 | 0.66528 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.3415 | 0 | 0 | 0 | 1.3246 | 0 | 0 | 19.6661
2301837 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-13 (KARAPINAR) 35-19-L00143_948163522_948163522 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 17:04:20 | 21.05.2022 23:52:53 | 6.8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2301522 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-3 45-71-M00164_AKGEDİK M02_55994733 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:06:23 | 21.05.2022 18:20:55 | 9.2422 | 0 | 211 | 1 | 2 | 6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 397.9784 | 33.4409 | 17.1779 | 76.7273 | 85.7 | 1040.0439 | 0 | 1651.0683
2301914 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | UZUNKÖY TR-3 35-31-L00145_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050115 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:42:29 | 21.05.2022 22:55:47 | 3.2217 | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.3172 | 0 | 6.7805 | 0 | 1.6007 | 0 | 0 | 18.6983
2301582 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | MALAZ BAĞBAŞI TR-1 45-75-M00289_C_56397878_56397878 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:48:33 | 21.05.2022 11:40:07 | 1.8594 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083795
2301877 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | ÇAVUŞOĞLU TR-1 45-71-M01820_A_56403777_56403777 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 18:01:06 | 21.05.2022 23:25:46 | 5.4111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8961
2301831 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_TRAFO-1 (15800) L07_65986296 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 16:51:49 | 21.05.2022 17:11:49 | 0.33333 | 31 | 7944 | 101 | 345 | 72 | 747 | 6 | 0 | 11.4259 | 539.8628 | 44.4239 | 32.3057 | 101.3267 | 239.4262 | 25.5384 | 0 | 994.3096
2301628 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARKIN TR-1 45-84-M00031_955182582_955182582 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:01:44 | 21.05.2022 12:06:32 | 1.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26954
2301894 | 1 | İZMİR | KİRAZ | DM | KİRAZ İM 35-31-A00001_VELİLER L12_2094982 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:01:17 | 21.05.2022 19:03:54 | 0.043611 | 0 | 1766 | 4 | 289 | 4 | 300 | 1 | 0 | 0 | 13.7634 | 0.86353 | 3.3323 | 1.3176 | 4.6564 | 0.52019 | 0 | 24.4535
2301963 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1433 35-02-M01433_YILMAZ DÖKÜM M01_2034664 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 21:49:18 | 21.05.2022 22:56:02 | 1.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.6168 | 11.0474 | 172.1467 | 0 | 283.8109
2301937 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_TR-17 M05_72100657 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 20:35:43 | 21.05.2022 21:10:52 | 0.58583 | 0 | 253 | 0 | 24 | 8 | 233 | 5 | 22 | 0 | 37.2566 | 0 | 6.9423 | 39.0528 | 94.7327 | 74.8436 | 152.4662 | 405.2943
2301794 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKOCA TR-1 45-71-M00978_961559014_961559014 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 15:38:33 | 21.05.2022 19:24:27 | 3.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80884
2301602 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-2162 35-04-M02162__72410464_72410464 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 10:17:46 | 21.05.2022 11:16:04 | 0.97167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.3535 | 0 | 0 | 0 | 5.0835 | 0 | 0 | 8.437
2301651 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | KRAL KÖK 35-26-M00345_PEHLİNAOĞLU M01_66236438 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:47:52 | 21.05.2022 12:19:31 | 0.5275 | 0 | 0 | 5 | 21 | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.8815 | 34.2763 | 25.3207 | 6.9045 | 101.9778 | 0 | 185.3608
2301900 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUKENT DM-3/16 35-28-M00576_953375433_953375433 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 18:36:03 | 21.05.2022 21:15:54 | 2.6642 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8912
2301694 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-21/16 45-71-M00454_45-71-M00454_72087756 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 12:41:00 | 21.05.2022 20:40:09 | 7.9858 | 0 | 449 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 945.3493 | 0 | 0 | 0 | 99.2337 | 0 | 0 | 1044.583
2301840 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/TR-33 35-26-M01259_A A01_57761826 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 17:07:57 | 21.05.2022 17:39:32 | 0.52639 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.397 | 0 | 0.54802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9451
2301886 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-271 SANATKARLAR SİTESİ 35-18-L00271_950445193_950445193 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 18:50:53 | 21.05.2022 21:24:19 | 2.5572 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42678
2301485 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_HARMANDALI KÖYÜ M02_72230848 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 07:04:03 | 21.05.2022 08:31:28 | 1.4569 | 0 | 127 | 35 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30.3674 | 31.1767 | 23.1868 | 0 | 9.3244 | 0 | 0 | 94.0553
2301571 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53134863 M14_53134863 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:50:22 | 21.05.2022 16:29:09 | 6.6464 | 0 | 148 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 98.887 | 3.0628 | 0 | 36.8327 | 19.546 | 0 | 0 | 158.3286
2301531 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-824 35-08-K00824_35-08-K00824_42446735 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:10:02 | 21.05.2022 17:29:49 | 8.3297 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 91.5568 | 0 | 0 | 0 | 251.1705 | 0 | 487.9979 | 830.7252
2301631 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-2/6 45-83-L00006_48077989_56387242_56387242 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:03:20 | 21.05.2022 12:59:51 | 1.9419 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.9714 | 0 | 0 | 0 | 10.2082 | 0 | 0 | 43.1796
2301611 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | MESCİTLİ S. KASAP GRB. TR-5 35-15-L01011_C_56361601_56361601 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 10:40:55 | 21.05.2022 14:32:04 | 3.8525 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.014859 | 0 | 31.6892 | 0 | 4.5921 | 0 | 0 | 36.2961
2301777 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-692 35-04-K00692_D D1B_5824322 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 15:13:37 | 21.05.2022 16:27:59 | 1.2394 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20.7745 | 0 | 0 | 0 | 4.2903 | 0 | 0 | 25.0648
2301966 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-14/13-A 45-71-M01922_45065668_56400793_56400793 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 21:50:17 | 22.05.2022 01:46:33 | 3.9378 | 0 | 88 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 101.2375 | 0 | 8.4631 | 0 | 3.1742 | 0 | 0 | 112.8748
2301634 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/67 (CEZAEVİ YANI) 45-83-M00067_BELEDİYE ŞANTİYE M06_83841021 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 10:00:00 | 21.05.2022 11:15:00 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5433 | 0 | 0 | 0 | 42.5433
2301448 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-99 35-15-L00099_950381106_950381106 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 02:22:27 | 21.05.2022 02:55:45 | 0.555 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0749
2301591 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | DİNDARLI KÖK TR-3 KAKLIK 45-79-M00395_HatBaşıAyırıcı_53134210 M05_53134210 | Fiziki İrtibat | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 10:12:29 | 21.05.2022 13:34:18 | 3.3636 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4923
2301760 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_95001185834_95001185834 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:39:24 | 21.05.2022 15:08:40 | 0.48778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34545 | 0 | 0 | 0.34545
2301903 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ÇARIKBOZDAĞ TR-8 45-73-M01241_B_81113771_81113771 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:12:50 | 21.05.2022 20:33:03 | 1.3369 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6136
2301803 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_SALİHLİ-2 M06_2310851 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2022 16:01:13 | 21.05.2022 16:14:56 | 0.22874 | 0 | 10834 | 1 | 3 | 2 | 2491 | 0 | 10 | 0 | 468.0483 | 0 | 0.10034 | 1.275 | 325.1465 | 0 | 47.7638 | 842.334
2301528 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Dağıtım Transformatörü | K-2405 35-10-K02405_35-10-K02405_47757775 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:07:58 | 21.05.2022 09:42:19 | 0.5725 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.0995 | 0 | 0 | 0 | 0.027378 | 0 | 0 | 35.1269
2301551 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2926 35-03-M02926_DAĞITIM TRAFOSU M03_73954570 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:24:13 | 21.05.2022 16:41:58 | 7.2958 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 969.1919 | 0 | 0 | 0 | 294.1106 | 0 | 0 | 1263.3025
2301574 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AĞAÇ İŞLERİ TR-11 35-22-M00111_955270148_955270148 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:55:40 | 21.05.2022 10:37:30 | 0.69722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36286 | 0 | 0 | 0.36286
2301929 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1 35-21-L00001_953367380_953367380 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 20:14:27 | 22.05.2022 00:05:17 | 3.8472 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2301720 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | PAŞAKÖY TR-3 45-80-M00058_A_56387878_56387878 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 13:47:47 | 21.05.2022 15:40:52 | 1.8847 | 0 | 67 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22.0575 | 0 | 0 | 0 | 13.3961 | 0 | 0 | 35.4536
2301737 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_AKKEÇİLİ ÇIKIŞ M01_66715918 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:04:47 | 21.05.2022 14:41:57 | 0.61944 | 7 | 58 | 33 | 370 | 4 | 15 | 0 | 0 | 2.6852 | 3.8053 | 107.3798 | 280.4068 | 1.8706 | 29.0516 | 0 | 0 | 425.1993
2301714 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-3 35-14-M00314_961533420_961533420 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 13:43:49 | 21.05.2022 20:53:59 | 7.1694 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3593
2301534 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _C_56399570_56399570 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:14:05 | 21.05.2022 17:36:42 | 8.3769 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2.719 | 0 | 0 | 0 | 367.5408 | 0 | 0 | 370.2598
2301488 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-153 (DM-2/43) 35-16-L00153_TR-108 L01_60225154 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 07:31:00 | 21.05.2022 08:34:59 | 1.0664 | 0 | 697 | 9 | 25 | 25 | 83 | 0 | 0 | 0 | 121.8675 | 15.2409 | 12.1588 | 51.6732 | 57.4621 | 0 | 0 | 258.4025
2301969 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLAR TARIMSAL SULAMA ÖZEL KÖK 45-80-M02000Ö_HACIRAHMANLI TST-1 M02_2323505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 22:09:16 | 21.05.2022 22:40:26 | 0.51944 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7204 | 0 | 2.188 | 0 | 0 | 0 | 10.9084
2301674 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-79 45-73-M00079_A_56404994_56404994 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 12:15:21 | 21.05.2022 13:26:25 | 1.1844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2722 | 0 | 0 | 27.2722
2301923 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | MUTAFLAR ORTA MAH. TR-2 35-32-L00071_C_56357863_56357863 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:51:38 | 21.05.2022 21:57:21 | 2.0953 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5572 | 0 | 0.066727 | 0 | 0.0062301 | 0 | 0 | 3.6302
2301614 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOPARLAR KARŞI MAH.TR-2 35-29-L00324_950327436_950327436 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 10:48:00 | 21.05.2022 14:54:21 | 4.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13557 | 0 | 0 | 0.13557
2301637 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_URUZLAR GES M06_2329339 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 10:15:00 | 21.05.2022 17:46:58 | 7.5328 | 1 | 509 | 3 | 0 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0.93968 | 324.6081 | 25.7564 | 0 | 58.2253 | 46.1071 | 852.0059 | 0 | 1307.6425
2301700 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3195 35-03-K03195_910361835_910361835 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 13:09:52 | 21.05.2022 18:57:08 | 5.7878 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7232 | 0 | 0 | 0 | 0.015898 | 0 | 0 | 3.7391
2301594 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALABANLI DM 35-15-M00280_953124808_953124808 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 10:14:12 | 21.05.2022 12:49:57 | 2.5958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7994
2301843 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_ÜÇPINAR DM M02_2322412 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 17:17:47 | 21.05.2022 18:41:55 | 1.4022 | 47 | 4333 | 529 | 364 | 61 | 489 | 5 | 1 | 25.4386 | 969.4704 | 445.7249 | 161.7055 | 219.9021 | 202.0315 | 326.0434 | 94.2948 | 2444.6112
2301623 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_KULA ÇIKIŞI M08_2307321 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 10:39:32 | 21.05.2022 11:26:45 | 0.78694 | 0 | 1305 | 22 | 214 | 11 | 52 | 1 | 1 | 0 | 127.9019 | 33.336 | 77.1592 | 55.9577 | 39.0197 | 99.7251 | 5.0561 | 438.1557
2301600 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3981 35-04-K03981_K-1384 K03_2052346 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 10:18:00 | 21.05.2022 19:23:00 | 9.0833 | 0 | 4411 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 11020.0443 | 0 | 0 | 0 | 2029.9621 | 0 | 0 | 13050.0063
2301809 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-50 35-16-L00050_953354304_953354304 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 16:13:38 | 21.05.2022 18:29:10 | 2.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3336 | 0 | 0 | 1.3336
2301763 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-82 35-14-L00082_956643280_956643280 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:41:30 | 21.05.2022 17:59:02 | 3.2922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14018
2301583 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | POYRAZ KÖK 45-78-M00651_POYRAZ MERKEZ-BOZAĞAÇ M03_2307304 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 10:24:29 | 21.05.2022 13:58:17 | 3.5633 | 0 | 323 | 15 | 60 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 127.5555 | 63.9917 | 54.7489 | 15.4458 | 14.0997 | 0 | 0 | 275.8415
2301915 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3834 35-01-K03834_947723013_947723013 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:38:08 | 21.05.2022 22:06:40 | 2.4756 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8038
2301769 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-9 35-15-M00009_950402475_950402475 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:52:33 | 21.05.2022 15:52:49 | 1.0044 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.138
2301869 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | M-1815 KISIK DM-2 35-22-M00096_TR-17 M05_72100657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 18:02:38 | 21.05.2022 18:12:05 | 0.1575 | 0 | 253 | 0 | 24 | 8 | 233 | 6 | 22 | 0 | 9.3536 | 0 | 1.9748 | 10.1601 | 26.8647 | 22.4693 | 50.0144 | 120.8369
2301477 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BİRGİ DM 35-15-L01013_KEMER L06_67562293 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 06:49:32 | 21.05.2022 07:21:47 | 0.5375 | 0 | 185 | 2 | 45 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8.4088 | 4.3384 | 4.2824 | 0 | 3.757 | 0 | 0 | 20.7866
2301577 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU TR-7 35-27-M00550_DONANIMLI YEDEK M04_72164639 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 10:00:13 | 21.05.2022 14:13:51 | 4.2272 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.383 | 0.81974 | 1.0834 | 7.2901 | 0 | 0 | 0 | 15.5763
2301540 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-108 ZEYTİNALANI 35-19-L00108_35-19-L00108_72147116 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:08:57 | 21.05.2022 15:43:35 | 6.5772 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 206.0545 | 0 | 0.38841 | 0 | 27.4679 | 0 | 0 | 233.9108
2301660 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | KARAKUYU-9 35-26-M00223_35-26-M00223_2350757 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:46:40 | 21.05.2022 13:43:17 | 1.9436 | 0 | 21 | 0 | 39 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.0908 | 0 | 16.2433 | 0 | 25.8317 | 0 | 0 | 51.1659
2301640 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | ÜRKMEZ DM-4 (ÜRKMEZ M-21) 35-25-M00155_DONANIMLI YEDEK M03_72072948 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:20:28 | 21.05.2022 11:31:00 | 0.17556 | 1 | 3520 | 0 | 7 | 4 | 188 | 0 | 0 | 2.8322 | 109.9665 | 0 | 0.16897 | 11.5882 | 18.5974 | 0 | 0 | 143.1533
2301517 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | KUYUCAK DM 35-27-M00273_HatBaşıAyırıcı_53132492 M04_53132492 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 08:57:03 | 21.05.2022 12:03:15 | 3.1033 | 0 | 232 | 8 | 5 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 158.995 | 14.5243 | 4.3535 | 10.7193 | 120.0729 | 0 | 0 | 308.665
2301952 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_MALDAN M05_72256924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 21:20:32 | 21.05.2022 21:20:43 | 0.0030556 | 1 | 581 | 4 | 3 | 9 | 43 | 0 | 0 | 0.00092463 | 0.21863 | 0.015584 | 0.00079987 | 0.083566 | 0.033673 | 0 | 0 | 0.35318
2301703 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1038 35-04-M01038_954707189_954707189 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 13:23:58 | 21.05.2022 16:09:22 | 2.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34065 | 0 | 0 | 0.34065
2301789 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-11 35-01-K00011_F F2_5925392 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 15:24:47 | 21.05.2022 18:56:00 | 3.5203 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.1439 | 0 | 0 | 0 | 4.3912 | 0 | 0 | 25.5351
2301743 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TURGUTALP TR-4/1 (DM3/9) 45-82-M00063_945530972_945530972 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:21:37 | 21.05.2022 15:14:46 | 0.88583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14503
2301597 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1643 35-04-M01643_A_56379250_56379250 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 10:16:59 | 21.05.2022 11:36:32 | 1.3258 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7201 | 0 | 0 | 0 | 0.78536 | 0 | 0 | 4.5055
2301958 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇITAK TR-1 35-17-M00438_950305093_950305093 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 21:20:29 | 21.05.2022 22:34:32 | 1.2342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15641
2301643 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-490 35-18-L00490_950442141_950442141 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:25:42 | 21.05.2022 12:21:55 | 0.93694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31866
2301912 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KISIK DM-1/TR-9 35-22-M00812_AĞAÇ İŞLERİ KÖK-1 M01_53090065 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:34:56 | 21.05.2022 23:37:25 | 4.0414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3936 | 0 | 14.3936
2301812 | 1 | İZMİR | SELÇUK | DM | SELÇUK İM/DM 35-13-A00004_SELÇUK ZİRAİ SULAMA L05_65986069 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 16:19:39 | 21.05.2022 16:25:28 | 0.096944 | 1 | 40 | 21 | 267 | 10 | 65 | 3 | 0 | 0.010549 | 0.86034 | 5.7087 | 6.4344 | 11.2543 | 3.3933 | 7.2541 | 0 | 34.9157
2301829 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HALİTPAŞA TR-4 45-80-M00074_A_56400906_56400906 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 16:27:27 | 21.05.2022 18:32:25 | 2.0828 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95787 | 0 | 1.5415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4993
2301975 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_950441624_950441624 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 22:40:00 | 21.05.2022 23:51:26 | 1.1906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2301680 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | MEHMET TURAN VE ARK. T-SULAMA GRB. 35-13-L00111_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042148 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:55:49 | 21.05.2022 16:32:35 | 4.6128 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5788
2301580 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_35-15-L00357_2365319 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 10:02:07 | 21.05.2022 17:24:17 | 7.3694 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25.4872 | 0 | 26.4706 | 0 | 15.3198 | 0 | 0 | 67.2776
2301706 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-24 35-21-L00210_953365254_953365254 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 13:22:13 | 21.05.2022 18:07:47 | 4.7594 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9758
2301729 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-400 35-09-M00400_97787608_97787608 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:06:40 | 21.05.2022 16:33:25 | 2.4458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18244
2301537 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-20/07 (VEZİROĞLU) 45-71-M00274_B_56399591_56399591 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:16:25 | 21.05.2022 17:37:29 | 8.3511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8938 | 0 | 0 | 49.8938
2301514 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-79 35-28-L00079_DAĞITIM TRAFO MENEMEN TR-79 L06_66568451 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:02:10 | 21.05.2022 17:08:11 | 8.1003 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1379.4022 | 0 | 0 | 0 | 86.8463 | 0 | 0 | 1466.2484
2301686 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-22/06 (YELKEN KONUTLARI) 45-71-M00649_45-71-M00649_72083665 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 12:29:00 | 21.05.2022 20:39:10 | 8.1694 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1085.468 | 0 | 0 | 0 | 104.4078 | 0 | 0 | 1189.8758
2301663 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_44445844_60983965_60983965 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 12:02:51 | 21.05.2022 16:31:30 | 4.4775 | 0 | 206 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 163.9038 | 0 | 26.2394 | 0 | 65.7541 | 0 | 0 | 255.8973
2301557 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-1654 35-07-K01654_B_56376077_56376077 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:34:08 | 21.05.2022 09:55:29 | 0.35583 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.1224 | 0 | 0 | 0 | 0.053935 | 0 | 0 | 13.1763
2301500 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | GÖRDES DM 45-75-M00050_HatBaşıAyırıcı_53135709 M09_53135709 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 08:13:42 | 21.05.2022 10:01:59 | 1.8047 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.5605 | 68.4585 | 1.7381 | 0 | 6.6393 | 0 | 0 | 78.3963
2301669 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/59 45-72-M00059_956509550_956509550 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:54:09 | 21.05.2022 17:50:38 | 5.9414 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9958
2301646 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1100 35-03-M01100_A_56363280_56363280 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:25:32 | 21.05.2022 13:10:36 | 1.7511 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 59.9143 | 0 | 0 | 0 | 61.8981 | 0 | 66.2151 | 188.0275
2301715 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3053 35-03-K03053_910033428_910033428 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 13:42:12 | 21.05.2022 20:39:11 | 6.9497 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.699
2301815 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | TR-3 45-74-M00003_B_56352339_56352339 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 16:25:17 | 21.05.2022 17:37:06 | 1.1969 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9564 | 0 | 0.0012042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9576
2301692 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-15 45-72-M00613_956509270_956509270 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 12:46:46 | 21.05.2022 17:47:38 | 5.0144 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58628
2301838 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BALABAN TR-1 35-24-M00106_955222776_955222776 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 17:03:40 | 21.05.2022 18:58:47 | 1.9186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42461
2301984 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | M-180 DALYAN ARITMA DM 35-18-M00180_ÇEŞME İM L03_66030456 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 23:32:33 | 21.05.2022 23:39:00 | 0.1075 | 2 | 1611 | 1 | 3 | 6 | 252 | 0 | 1 | 3.2934 | 61.1654 | 0.32386 | 0.20269 | 7.313 | 17.1543 | 0 | 0.38822 | 89.8409
2301878 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-879 GÖKÇELER 35-02-M00879_953181955_953181955 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 18:12:53 | 21.05.2022 19:58:32 | 1.7608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16082
2301629 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | DOĞANKAYA TR-1 45-72-L00187_C_56389526_56389526 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:00:38 | 21.05.2022 14:24:13 | 3.3931 | 0 | 47 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.6841 | 0 | 0.025346 | 0 | 5.3116 | 0 | 0 | 17.0211
2301569 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_BORLU TR-3 M06_72227763 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:15:00 | 21.05.2022 16:51:00 | 7.6 | 0 | 299 | 0 | 17 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 282.7029 | 0 | 19.4424 | 0 | 218.6749 | 4.4662 | 0 | 525.2864
2301483 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_ÖZBEK M03_2055959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 07:07:53 | 21.05.2022 07:37:25 | 0.49222 | 4 | 1511 | 5 | 68 | 15 | 138 | 0 | 0 | 10.3932 | 162.3668 | 1.2368 | 10.2117 | 96.3016 | 31.3362 | 0 | 0 | 311.8464
2301924 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SADULLAH SEZER GRB 35-30-M00197_955328071_955328071 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 20:01:04 | 21.05.2022 22:26:09 | 2.4181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2301775 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | İLYASÇILAR TR-1 45-71-M01671_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2087230 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 15:09:12 | 21.05.2022 21:41:13 | 6.5336 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41.9843 | 0 | 0 | 0 | 1.1223 | 0 | 0 | 43.1066
2301944 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_953243257_953243257 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 20:44:40 | 22.05.2022 02:54:22 | 6.1617 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.8064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8064
2301609 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇAMLICA KÖK 45-81-M00048_ÇANŞA ÇIKIŞ M03_71996151 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 10:41:18 | 21.05.2022 10:42:18 | 0.016667 | 0 | 507 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.67314 | 0 | 0 | 0.038748 | 0.040499 | 0 | 0 | 0.75238
2301732 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | GÜNDÜZ OKAN SULAMA GRUBU 35-29-M00177_B_56360494_56360494 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 14:06:02 | 21.05.2022 21:54:47 | 7.8125 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.3585
2301466 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | AHMETAĞA TR-1 45-79-M00318_B_56387110_56387110 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 05:48:33 | 21.05.2022 06:57:50 | 1.1547 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.964
2301566 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEĞİRMENDERE TR-8 35-22-M00857_955292600_955292600 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:46:26 | 21.05.2022 10:24:34 | 0.63556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053329
2301795 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | KISIK SANAYİ TR-17 35-22-M00117_AĞAÇ İŞLERİ KÖK-1 M02_72109560 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 15:39:13 | 21.05.2022 17:06:24 | 1.4531 | 0 | 254 | 0 | 24 | 9 | 216 | 6 | 13 | 0 | 84.3832 | 0 | 18.5079 | 101.1878 | 238.8608 | 319.7949 | 369.1751 | 1131.9097
2301546 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | MEHMET BABACAN SLM TR 35-26-M00177_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039209 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:12:48 | 21.05.2022 11:25:38 | 2.2139 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6101 | 0 | 2.5846 | 0 | 0 | 38.1947
2301901 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | BEŞPINARLAR TR-2 35-27-M01165_B_82963449_82963449 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:09:27 | 21.05.2022 20:28:44 | 1.3214 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9811 | 0 | 0.30884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2899
2301652 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1465 35-03-M01465_A_56365327_56365327 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:40:33 | 21.05.2022 18:51:48 | 7.1875 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.3282 | 0 | 36.3211 | 0 | 14.7999 | 0 | 0 | 84.4493
2301881 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | YENİ ŞAKRAN TR-8 35-17-M00208_11300131_56357065_56357065 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 18:36:04 | 21.05.2022 19:19:42 | 0.72722 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1076 | 0 | 0.073455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.181
2301981 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_ASMALIK M12_2104355 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 23:03:29 | 21.05.2022 23:36:05 | 0.54333 | 0 | 4 | 32 | 269 | 5 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.67556 | 41.6893 | 144.2209 | 2.6872 | 23.6951 | 0 | 0 | 212.9681
2301689 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-19/02A 45-71-M02184_ENKA PLASTİK O-01 DİREK M04_65995564 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 12:40:03 | 21.05.2022 15:15:48 | 2.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.6664 | 0 | 1522.1231 | 0 | 1746.7895
2301875 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2097148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 18:30:10 | 21.05.2022 18:55:26 | 0.42111 | 7 | 581 | 458 | 551 | 48 | 101 | 2 | 0 | 13.6755 | 50.8963 | 229.5072 | 250.3834 | 37.6987 | 20.7673 | 34.65 | 0 | 637.5784
2301632 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | _912163787_912163787 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:08:17 | 21.05.2022 12:03:39 | 0.92278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29675
2301526 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | GÜMÜLCELİ KÖK 45-80-M00057_GÜMÜLCELİ TR-2/TR-3/TR-4 M02_72197396 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:07:26 | 21.05.2022 13:40:04 | 4.5439 | 0 | 598 | 2 | 33 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 415.8315 | 24.4796 | 62.2908 | 30.1932 | 47.5262 | 0 | 0 | 580.3213
2301921 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI TR-1 35-10-L00056_95001219721_95001219721 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 19:50:39 | 21.05.2022 21:45:42 | 1.9175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4624
2301480 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_GÖÇBEYLİ M01_72044683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 06:58:23 | 21.05.2022 07:43:09 | 0.74611 | 0 | 794 | 0 | 57 | 1 | 145 | 1 | 2 | 0 | 79.2738 | 0 | 14.1358 | 0.65854 | 24.6832 | 0.83138 | 0.57468 | 120.1574
2301563 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/53 45-72-M00053__83599892_83599892 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.05.2022 09:24:00 | 21.05.2022 12:32:00 | 3.1333 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.8161 | 0 | 0 | 0 | 20.1763 | 0 | 0 | 43.9924
2301612 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3439(YATIRIM REZERVE) 35-03-M03439_910557398_910557398 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 10:42:24 | 21.05.2022 14:04:13 | 3.3636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96858
2301586 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | __83366978_83366978 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:58:22 | 21.05.2022 12:18:13 | 2.3308 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 32.4351 | 0 | 0.01301 | 0 | 12.3279 | 0 | 0 | 44.7759
2301941 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BEREKETLİ TR-1 45-79-M00323_B_56404702_56404702 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 20:41:10 | 21.05.2022 21:17:16 | 0.60167 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25597 | 0 | 0.085586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34155
2301712 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İZZET HANAY SULAMA GRUBU 35-29-M00359_A_56396978_56396978 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 13:31:41 | 21.05.2022 15:28:01 | 1.9389 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0689 | 0 | 0.36607 | 0 | 0 | 1.4349
2301855 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3593 35-01-K03593_35-01-K03593_2359777 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 17:50:23 | 21.05.2022 18:38:03 | 0.79444 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 93.8608 | 0 | 0 | 0 | 3.218 | 0 | 0 | 97.0788
2301549 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MEHMET DEMİRCİOĞLU SULAMA GRUBU 35-29-M00214_955214409_955214409 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 09:21:04 | 21.05.2022 10:07:54 | 0.78056 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2713
2301798 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİRCİLİ TR-2 35-19-M00212_966406543_966406543 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 15:41:02 | 21.05.2022 18:03:36 | 2.3761 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2947 | 0 | 0.23723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5319
2301649 | 1 | İZMİR | SELÇUK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BELEVİ TR-3 35-13-L00062_946418682_946418682 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.05.2022 11:22:20 | 21.05.2022 15:08:16 | 3.7656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82569
2302239 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORHAN ATİK SULAMA GRUBU 35-29-M00228_954920415_954920415 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 12:48:25 | 22.05.2022 14:50:28 | 2.0342 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2992 | 0 | 20.4261 | 0 | 0 | 43.7253
2302216 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YENİKÖY TR-10 35-15-L00506_C_56406173_56406173 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 11:31:37 | 22.05.2022 13:29:45 | 1.9689 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3171
2302408 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ARMUTLU DM 35-27-M00879_HatBaşıAyırıcı_53132172 M03_53132172 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 18:55:57 | 22.05.2022 23:22:32 | 4.4431 | 1 | 24 | 11 | 187 | 4 | 44 | 4 | 0 | 1.2434 | 56.5255 | 23.7643 | 207.1919 | 29.1388 | 123.3111 | 762.1939 | 0 | 1203.3688
2302070 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_Recloser M01_77618197 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 06:04:00 | 22.05.2022 09:11:00 | 3.1167 | 5 | 170 | 5 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1.3706 | 84.4746 | 4.9356 | 8.6284 | 7.297 | 11.9124 | 0 | 0 | 118.6187
2302076 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ESKİ SELENDİ M08_80367319 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 07:44:23 | 22.05.2022 08:31:55 | 0.79222 | 0 | 398 | 34 | 42 | 5 | 31 | 1 | 0 | 0 | 33.2797 | 87.6311 | 5.474 | 56.5803 | 12.2061 | 20.142 | 0 | 215.3132
2302368 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKUP ÇAKAR GRUBU 35-26-M01200_956633574_956633574 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 17:58:28 | 22.05.2022 18:33:20 | 0.58111 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2043
2302322 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:08:00 | 22.05.2022 16:37:44 | 0.49569 | 3 | 187 | 20 | 245 | 54 | 71 | 13 | 2 | 11.5778 | 22.0827 | 4.4087 | 35.5913 | 418.2289 | 27.2706 | 847.66 | 0.95031 | 1367.7704
2302179 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-196 35-01-K00196_910652272_910652272 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 10:15:35 | 22.05.2022 13:14:43 | 2.9856 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83973
2302348 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2018 35-01-M02018_912906350_912906350 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:54:43 | 22.05.2022 18:09:00 | 1.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19804 | 0 | 0 | 0.19804
2302136 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | MAHMUT SAĞBAŞ SULAMA GRUBU 35-29-M00276_B_56387994_56387994 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 09:22:23 | 22.05.2022 13:09:30 | 3.7853 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70371
2302036 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-12 45-73-M00145_TR-17 M01_2093006 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 03:15:00 | 22.05.2022 04:03:49 | 0.81361 | 0 | 371 | 1 | 16 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 52.8019 | 0 | 13.0106 | 0 | 4.0001 | 0 | 0 | 69.8126
2302279 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-32 35-17-M00032_M-35(TR-35) M02_66315296 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 14:07:53 | 22.05.2022 15:55:28 | 1.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9939 | 6.3082 | 0 | 0 | 87.3021
2302056 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_YENİFOÇA TR-54 M01_72157030 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 06:09:33 | 22.05.2022 07:03:40 | 0.90194 | 0 | 1609 | 0 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 225.676 | 0 | 0.26881 | 7.3789 | 42.2874 | 0 | 0 | 275.611
2302199 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-327 35-03-M00327__72373434_72373434 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 10:59:01 | 22.05.2022 12:55:22 | 1.9392 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.9221 | 0 | 0 | 0 | 1.0832 | 0 | 0 | 8.0053
2302448 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-470 KÖK 35-18-L00470_950463271_950463271 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 21:08:37 | 22.05.2022 23:01:57 | 1.8889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91949
2302342 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-4 - TR-5 M04_72358872 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:28:24 | 22.05.2022 17:09:26 | 0.68389 | 0 | 83 | 0 | 20 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17.6628 | 0 | 8.6343 | 0 | 10.9363 | 0 | 0 | 37.2334
2302073 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_YENİFOÇA TR-54 M01_72156975 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 07:44:09 | 22.05.2022 08:22:07 | 0.63278 | 0 | 1478 | 0 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 154.3724 | 0 | 0.21677 | 5.5314 | 27.8554 | 0 | 0 | 187.9759
2302405 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-23/03 TOKİ OKUL 45-71-M00518_953209121_953209121 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 19:19:09 | 22.05.2022 21:44:03 | 2.415 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65139
2302282 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_IŞIKLAR-2 M15_2046019 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 14:20:08 | 22.05.2022 14:55:57 | 0.59694 | 28 | 5778 | 25 | 85 | 59 | 585 | 13 | 2 | 53.2477 | 843.5432 | 14.1635 | 26.5189 | 288.6257 | 204.8645 | 176.4026 | 1.6596 | 1609.0258
2302451 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_ÖZBEY YENİKÖY L02_2064118 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2022 21:20:32 | 22.05.2022 23:25:50 | 2.0883 | 1 | 1378 | 4 | 39 | 4 | 91 | 0 | 0 | 0.1676 | 732.0375 | 8.1667 | 38.5021 | 9.878 | 88.5372 | 0 | 0 | 877.2891
2302305 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_KARAREİS M05_2317316 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 15:34:32 | 22.05.2022 19:23:45 | 3.8203 | 3 | 723 | 4 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 649.8472 | 678.8765 | 79.0424 | 0 | 805.5821 | 41.4397 | 17.4833 | 0 | 2272.2711
2302113 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | HELVACI TR-4 35-17-M00364_35-17-M00364_2351390 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:06:14 | 22.05.2022 14:44:59 | 5.6458 | 0 | 25 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 29.8618 | 0 | 64.3906 | 0 | 174.1316 | 0 | 0 | 268.384
2302365 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | KUŞÇUBURUN-1 35-26-M00536_7381790_56359290_56359290 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 17:55:15 | 22.05.2022 18:16:29 | 0.35389 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.5424 | 0 | 0 | 0 | 0.34356 | 0 | 0 | 5.8859
2302219 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2892 35-10-M02892_915155868_915155868 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 11:45:50 | 22.05.2022 13:46:17 | 2.0075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064347
2302202 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_CANLI L09_2313515 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 11:02:10 | 22.05.2022 16:26:03 | 5.3981 | 0 | 2281 | 25 | 682 | 38 | 627 | 3 | 0 | 0 | 2487.361 | 450.4535 | 2230.305 | 551.5455 | 1790.6615 | 1217.1365 | 0 | 8727.4631
2302159 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AHMETBEYLER DM 35-16-M00154_PAŞAKÖY FERİZLER M05_82985648 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 09:51:43 | 22.05.2022 11:07:25 | 1.2617 | 0 | 220 | 24 | 6 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27.5733 | 20.6519 | 3.7428 | 40.2326 | 4.7332 | 0 | 0 | 96.9338
2302369 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-33 45-78-L00033_DAĞITIM TRAFOSU TR-33 L01_61214093 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 18:09:58 | 22.05.2022 19:24:46 | 1.2467 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.1141 | 0 | 0 | 0 | 11.3044 | 0 | 0 | 53.4185
2302183 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_HatBaşıAyırıcı_53138602 M18_53138602 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 10:24:24 | 22.05.2022 15:21:10 | 4.9461 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.5696 | 150.3403 | 0 | 15.6475 | 0 | 0 | 797.5575
2302177 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1608 35-04-K01608_95000628146_95000628146 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 10:10:26 | 22.05.2022 11:15:58 | 1.0922 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505
2302326 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAHATTİN DOĞANER KÖK 35-27-M00482_ÇİFTEL KAZAN M05_72166834 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:16:12 | 22.05.2022 18:58:27 | 2.7042 | 0 | 28 | 0 | 60 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 25.4396 | 0 | 49.091 | 66.7472 | 14.1018 | 813.8407 | 0 | 969.2204
2302160 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TR-2/26 (ARABACILAR) 45-83-L00026_45-83-L00026_2371444 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:53:44 | 22.05.2022 10:21:54 | 0.46944 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 73.2037 | 0 | 0 | 0 | 3.0002 | 0 | 0 | 76.2038
2302034 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | KARAALİ DM 45-71-M02127_MURADİYE ÇIKIŞ M08_54851031 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 03:22:28 | 22.05.2022 03:38:17 | 0.26361 | 0 | 2389 | 7 | 24 | 8 | 141 | 0 | 0 | 0 | 116.6998 | 3.7234 | 3.4975 | 9.755 | 17.7339 | 0 | 0 | 151.4097
2302140 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YELKİ TR-13 (M-2424) 35-10-M02424_98104420_98104420 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 09:25:21 | 22.05.2022 11:14:57 | 1.8267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83119
2301997 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TURGUTLU-1 M06_2312535 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 00:33:06 | 22.05.2022 04:26:09 | 3.8842 | 0 | 2329 | 0 | 173 | 19 | 514 | 18 | 13 | 0 | 1860.7495 | 0 | 177.9966 | 439.5552 | 1272.2479 | 3144.1889 | 369.1105 | 7263.8487
2302263 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-86 ORHANLI TEMESALTI 35-14-M00086_956658435_956658435 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 13:45:19 | 22.05.2022 17:48:08 | 4.0469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24211
2302240 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_ÇAMAVLU M05_79464826 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 12:50:48 | 22.05.2022 13:43:54 | 0.885 | 0 | 906 | 33 | 31 | 5 | 156 | 2 | 0 | 0 | 107.0967 | 30.3739 | 2.88 | 1.8954 | 39.5335 | 70.8496 | 0 | 252.6292
2302286 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_DM-2/20 M13_2335346 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 14:27:29 | 22.05.2022 15:21:22 | 0.89806 | 6 | 9614 | 6 | 4 | 20 | 707 | 9 | 0 | 2.6445 | 1938.6419 | 287.9596 | 3.0021 | 221.8159 | 377.2881 | 188.6106 | 0 | 3019.9628
2302077 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_ÇAPAK M07_65969695 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 07:54:15 | 22.05.2022 08:57:23 | 1.0522 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0.36695 | 0 | 35.8383 | 0 | 191.2122 | 0 | 16.3895 | 0 | 243.807
2302409 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_IRMAK OTO DM M02_72166018 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 19:30:00 | 22.05.2022 21:02:01 | 1.5336 | 1 | 709 | 9 | 8 | 21 | 59 | 5 | 0 | 0.18003 | 242.2506 | 163.2565 | 11.5782 | 403.0044 | 17.0448 | 235.8273 | 0 | 1073.1419
2302180 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-408 M08_2333806 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 10:07:52 | 22.05.2022 11:04:55 | 0.95083 | 1 | 12 | 0 | 1 | 18 | 30 | 7 | 1 | 0.23029 | 1.7991 | 0 | 1.4999 | 83.649 | 34.6585 | 267.0461 | 20.0445 | 408.9273
2302323 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1873 35-09-K01873_912795865_912795865 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:06:50 | 22.05.2022 18:23:20 | 2.275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87926
2302349 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | AG Fideri | HASKÖY TR-4 35-20-L00369_A_56378461_56378461 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:48:24 | 22.05.2022 19:52:03 | 3.0608 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.3203 | 0 | 0 | 0 | 0.1155 | 0 | 0 | 35.4358
2302057 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ZEYTİNALANI İM M07_2313938 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 06:24:55 | 22.05.2022 06:30:59 | 0.10113 | 24 | 4705 | 0 | 108 | 8 | 486 | 0 | 0 | 17.4412 | 147.5295 | 0 | 4.2772 | 9.0588 | 25.1641 | 0 | 0 | 203.4708
2302157 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-47 45-79-M00047_945558656_945558656 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 09:49:03 | 22.05.2022 10:35:43 | 0.77778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54972
2302137 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | SÜPERPAK KÖK 35-26-M00711_GRANİT M02_65955772 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:26:00 | 22.05.2022 10:19:45 | 0.89583 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.8255 | 0 | 43.4424 | 0 | 184.2119 | 0 | 229.4799
2302386 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU İM 45-83-A00001_KURTULUŞ KABİN M04_42295747 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 18:33:28 | 22.05.2022 19:17:40 | 0.73667 | 0 | 6254 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 1 | 0 | 836.9641 | 0 | 0 | 0 | 106.1167 | 0 | 1.1156 | 944.1964
2302200 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_KAREL-2 M34_2307158 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 11:01:21 | 22.05.2022 14:00:29 | 2.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0534 | 0 | 3034.2821 | 0 | 3147.3355
2301994 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_HALİLBEYLİ-1 M04_2312531 | TEİAŞ Hat Bakım Çalışması | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 00:23:48 | 22.05.2022 04:28:02 | 4.0706 | 0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 394.3269 | 0 | 0 | 0 | 127.7158 | 0 | 0 | 522.0427
2302392 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-75 MUSTAFA MERCAN GRB. 35-15-M00075_A_56372736_56372736 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 17:49:13 | 22.05.2022 20:29:56 | 2.6786 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.6175 | 0 | 0 | 0 | 3.6297 | 0 | 0 | 5.2472
2302375 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_IŞIKLAR-1 M03_2319664 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 18:22:00 | 22.05.2022 19:07:06 | 0.75167 | 16 | 328 | 23 | 25 | 47 | 37 | 12 | 2 | 15.1321 | 77.8178 | 24.4871 | 11.2089 | 356.0895 | 15.1985 | 1249.3446 | 29.3952 | 1778.6737
2302126 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-3 45-78-L00003_TR-4 L03_2105218 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:11:20 | 22.05.2022 17:10:12 | 7.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9914 | 0 | 2.8496 | 115.841
2302458 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | SALUR KÖK 45-75-M00062_HatBaşıAyırıcı_53135657 M03_53135657 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 21:47:02 | 22.05.2022 22:19:54 | 0.54778 | 0 | 154 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.9683 | 0 | 0.708 | 0.49031 | 1.3795 | 0 | 0 | 7.5461
2302212 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | IŞIKKÖY TR-1 45-72-L01011_956516262_956516262 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 11:19:42 | 22.05.2022 13:27:19 | 2.1269 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0716
2302275 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | ZAĞNOS ARAPLI SULAMA TR 35-16-M00282_47597607_56353584_56353584 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 13:58:02 | 22.05.2022 19:28:05 | 5.5008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1452
2302252 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-47 45-78-L00047_953251020_953251020 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 13:22:57 | 22.05.2022 16:35:56 | 3.2164 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9495 | 0 | 0 | 0 | 0.43577 | 0 | 0 | 3.3852
2302395 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 19:20:13 | 22.05.2022 19:29:41 | 0.15778 | 3 | 215 | 20 | 305 | 55 | 83 | 17 | 2 | 4.0886 | 8.9301 | 1.256 | 13.7322 | 158.3542 | 8.5027 | 314.723 | 0.23006 | 509.8168
2302226 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ESKİ YENİKÖY M09_50217229 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 12:03:36 | 22.05.2022 13:28:15 | 1.4108 | 0 | 0 | 10 | 20 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4365 | 18.3175 | 185.0637 | 1.3516 | 22.37 | 0 | 233.5394
2302083 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYVATLAR TR-1 45-77-L00128_945500913_945500913 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 07:43:14 | 22.05.2022 12:04:50 | 4.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62834
2302103 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | KULA İM 45-77-A00001_HatBaşıAyırıcı_80021704 M07_80021704 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 08:47:48 | 22.05.2022 09:54:13 | 1.1069 | 0 | 107 | 15 | 24 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15.5955 | 9.326 | 2.5445 | 1.9352 | 8.0474 | 0 | 0 | 37.4486
2302189 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_ESKİ OVAKENT L15_2310686 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 10:57:00 | 22.05.2022 11:24:00 | 0.45 | 0 | 191 | 37 | 272 | 3 | 117 | 0 | 0 | 0 | 27.3558 | 80.8438 | 190.6835 | 6.193 | 73.6781 | 0 | 0 | 378.7542
2302289 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | DM | DM-8 45-71-M00295_E.HARMANDALI YOLU TR-13 M09_66408424 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 14:45:34 | 22.05.2022 15:29:18 | 0.72889 | 0 | 4914 | 0 | 14 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 762.1903 | 0 | 3.2233 | 0 | 64.5407 | 0 | 0 | 829.9543
2302146 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Dağıtım Transformatörü | TOKİ TR-1 45-83-L00136_45-83-L00136_61211522 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:32:49 | 22.05.2022 10:38:28 | 1.0942 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 117.0209 | 0 | 0 | 0 | 37.2942 | 0 | 0 | 154.3151
2302378 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-4 35-26-L00128_956617506_956617506 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 18:09:26 | 22.05.2022 19:07:42 | 0.97111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06442
2302269 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_53135349 M05_53135349 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 13:57:08 | 22.05.2022 13:57:38 | 0.0083333 | 0 | 511 | 0 | 13 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.5003 | 0 | 0.039502 | 0.11179 | 0.01579 | 0 | 0 | 0.66738
2302209 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-2 35-21-L00140_95001320719_95001320719 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 11:15:28 | 22.05.2022 14:04:28 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7053 | 0 | 0 | 2.7053
2302315 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-8/10 45-71-M00287_DİREK TİPİ ÇIKIŞLAR M05_2334471 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 15:27:50 | 22.05.2022 16:17:44 | 0.83167 | 0 | 885 | 0 | 6 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 183.1899 | 0 | 2.38 | 0 | 19.6591 | 0 | 0 | 205.229
2302086 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN TR-13 35-21-L00005_DAĞITIM TRAFO KARABURUN TR-13 L01_72170666 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 09:20:33 | 22.05.2022 10:01:43 | 0.68611 | 0 | 145 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.5165 | 0 | 0.60759 | 0 | 1.8849 | 0 | 0 | 26.009
2302372 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-44 (DM-6/21) 35-17-M00044_A_60984578_60984578 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 18:09:24 | 22.05.2022 18:57:52 | 0.80778 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9642
2302249 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-208 35-18-L00208_950451829_950451829 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 13:12:38 | 22.05.2022 15:56:00 | 2.7228 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513
2302206 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-247 AHMETBEY ÇEŞMESİ 35-14-L00247_956658325_956658325 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 11:07:51 | 22.05.2022 13:43:42 | 2.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5868 | 0 | 0 | 1.5868
2302435 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-100 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01100_45-80-M01100_2373346 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 20:38:35 | 22.05.2022 22:14:54 | 1.6053 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9669 | 0 | 0.14459 | 0 | 0 | 8.1115
2302000 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_SANAYİ K19_2043023 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 01:04:19 | 22.05.2022 01:41:07 | 0.61333 | 0 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 704 | 0 | 2 | 0 | 401.9497 | 0 | 0 | 0 | 106.8273 | 0 | 27.5474 | 536.3243
2302143 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | AHMET YAR KÖK 35-27-M00067_KEMALPAŞA T.M. M01_72177179 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:29:35 | 22.05.2022 18:50:32 | 9.3492 | 16 | 328 | 22 | 25 | 46 | 37 | 11 | 2 | 177.5087 | 917.7995 | 313.1472 | 143.6218 | 4282.3642 | 206.4823 | 16556.4977 | 490.0035 | 23087.425
2302026 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_BAĞYOLU M12_2312165 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 03:08:05 | 22.05.2022 03:40:18 | 0.53694 | 57 | 18431 | 491 | 515 | 122 | 1622 | 16 | 2 | 7.7505 | 1556.0917 | 132.9248 | 66.7816 | 521.5584 | 307.6207 | 202.1449 | 25.3025 | 2820.175
2302381 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARAMAN İÇME SUYU YANI TR-3 35-31-L00050_47863837_56394332_56394332 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 18:16:03 | 22.05.2022 19:17:34 | 1.0253 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6618 | 0 | 1.303 | 0 | 0 | 6.9648
2302404 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YAĞLAR TR-4 35-31-L00046_D_56387017_56387017 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 19:18:21 | 22.05.2022 19:59:36 | 0.6875 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0.40721 | 0 | 0 | 1.6872
2302427 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-3/TR-14 35-22-M00820_TR-24-25-26-27 ÇIKIŞI M04_53078998 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 20:12:37 | 22.05.2022 21:12:57 | 1.0056 | 0 | 1456 | 0 | 4 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 329.0449 | 0 | 0.48926 | 0 | 25.0537 | 0 | 0 | 354.5878
2302032 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_MURADİYE M13_2312167 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 03:38:44 | 22.05.2022 03:43:48 | 0.084444 | 0 | 5139 | 7 | 5 | 8 | 195 | 1 | 0 | 0 | 77.1424 | 1.1927 | 0.33976 | 1.7656 | 11.1108 | 1.3067 | 0 | 92.8578
2302364 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | OKLUİSA KÖK 45-81-M00046_HatBaşıAyırıcı_73063133 M04_73063133 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 17:42:38 | 22.05.2022 17:43:08 | 0.0083333 | 0 | 257 | 2 | 34 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.27893 | 0.013051 | 0.055239 | 0.3031 | 0.063897 | 0 | 0 | 0.71422
2302258 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_HASKÖY L13_2056287 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 13:30:05 | 22.05.2022 13:32:59 | 0.048333 | 0 | 215 | 36 | 35 | 7 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2.8456 | 3.8634 | 1.2384 | 0.62423 | 2.5223 | 0 | 0 | 11.0938
2302172 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_UMURCALI L09_72238544 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 09:41:03 | 22.05.2022 12:57:34 | 3.2753 | 0 | 398 | 2 | 129 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 218.7554 | 15.1355 | 305.1451 | 0 | 183.4966 | 0 | 0 | 722.5326
2302072 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | KAREL DM 35-17-M00247_KAREL M09_67148770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 07:33:15 | 22.05.2022 08:39:24 | 1.1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.7294 | 0 | 149.7294
2302324 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-2574 35-01-K02574_A A1_66413314 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:13:52 | 22.05.2022 16:36:44 | 0.38111 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16.5965 | 0 | 0 | 0 | 2.5074 | 0 | 0 | 19.1038
2302158 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TAHİR UNCU SULAMA GRUBU 35-29-M00395_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2101813 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 09:51:40 | 22.05.2022 10:46:54 | 0.92056 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5485 | 0 | 2.6251 | 0 | 0 | 31.1736
2302009 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1060 35-01-K01060_K-542/KAPASİTÖR K03_2071120 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 01:55:18 | 22.05.2022 02:09:52 | 0.24278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1468 | 0 | 21.6626 | 96.8093
2302132 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-213(DM-3/11) 35-09-M00213_97561501_97561501 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 09:14:25 | 22.05.2022 12:27:07 | 3.2117 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66497
2302387 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-23 45-71-M00933_A_56391993_56391993 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 17:52:07 | 22.05.2022 21:49:38 | 3.9586 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.1914 | 0 | 0 | 0 | 4.421 | 0 | 0 | 54.6123
2302095 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 08:36:57 | 22.05.2022 08:38:11 | 0.020556 | 0 | 2583 | 152 | 329 | 10 | 194 | 0 | 2 | 0 | 7.5608 | 17.1235 | 11.5775 | 0.24813 | 0.90699 | 0 | 1.8698 | 39.2866
2302238 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-870 35-02-K00870_A_56379622_56379622 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 12:42:25 | 22.05.2022 14:10:21 | 1.4656 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.4795 | 0 | 0 | 0 | 2.056 | 0 | 0 | 38.5355
2302052 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_GERENKÖY KÖK M01_72143183 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 05:43:48 | 22.05.2022 06:31:24 | 0.79333 | 14 | 3277 | 11 | 108 | 33 | 410 | 3 | 1 | 4.2602 | 606.1489 | 26.6741 | 21.3834 | 38.9723 | 192.2125 | 79.5198 | 0.20699 | 969.3782
2302115 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-56 CEPHANELİK 35-19-L00056_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057275 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:08:07 | 22.05.2022 14:01:50 | 4.8953 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 407.3408 | 0 | 11.1777 | 0 | 55.955 | 0 | 0 | 474.4735
2302424 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/124 45-83-M00667_955144683_955144683 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 20:17:34 | 22.05.2022 21:10:00 | 0.87389 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96851
2302175 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-114 OVACIK 35-18-L00114_950461731_950461731 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 10:00:40 | 22.05.2022 13:52:07 | 3.8575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.363
2302470 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ÇAYLI TR-10 35-15-L00203_A_56371159_56371159 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 22:44:15 | 22.05.2022 23:38:20 | 0.90139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94482 | 0 | 0 | 0.94482
2302361 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 17:35:28 | 22.05.2022 19:00:14 | 1.4128 | 0 | 15 | 0 | 20 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5.9606 | 0 | 18.1508 | 888.7274 | 11.6325 | 25.582 | 0 | 950.0532
2302069 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-2 M02_2308531 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 07:34:10 | 22.05.2022 09:33:09 | 1.9831 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.1286 | 0 | 18.3166 | 0 | 182.8579 | 0 | 0 | 0 | 214.303
2302298 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇITAK TR-1 35-17-M00438_950309630_950309630 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 14:42:22 | 22.05.2022 15:59:06 | 1.2789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22748
2302178 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-516 METAŞ KÖK 35-02-M00516_M-1151 M04_72046138 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 10:16:05 | 22.05.2022 11:46:01 | 1.4989 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.19612 | 0 | 45.3262 | 100.1587 | 756.1007 | 47.6114 | 949.393
2302135 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4156 35-02-K04156_913747502_913747502 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 09:23:51 | 22.05.2022 12:18:57 | 2.9183 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7231
2302155 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_KAREL-1 M33_2307157 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:45:01 | 22.05.2022 10:01:22 | 0.27237 | 0 | 96 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7.6367 | 0 | 0 | 16.444 | 0.69175 | 620.1314 | 0 | 644.9039
2302304 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBATAN TR-8 35-15-L00347_950409571_950409571 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 15:10:32 | 22.05.2022 19:46:30 | 4.5994 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20376
2302447 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-25 35-15-L00025_950363904_950363904 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 20:53:46 | 22.05.2022 22:46:47 | 1.8836 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71374 | 0 | 0 | 0 | 0.17131 | 0 | 0 | 0.88506
2302198 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | AG Fideri | GÖLMARMARA TR-28 45-85-L00028_A_56402773_56402773 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 10:53:13 | 22.05.2022 12:27:26 | 1.5703 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8672 | 0 | 10.0109 | 0 | 0 | 11.878
2302241 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_KANDAK(ÇIRPI-3) M02_2308543 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 12:56:00 | 22.05.2022 15:38:16 | 2.7044 | 0 | 373 | 0 | 28 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 198.7516 | 0 | 217.8856 | 0 | 133.9639 | 0 | 0 | 550.6011
2302341 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_HatBaşıAyırıcı_53139197 M02_53139197 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:33:26 | 22.05.2022 17:23:24 | 0.83278 | 7 | 221 | 3 | 60 | 18 | 51 | 1 | 1 | 3.5848 | 62.3614 | 16.0033 | 17.6447 | 31.2891 | 51.2119 | 10.1184 | 0.20787 | 192.4217
2302287 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2018 35-01-M02018_912906350_912906350 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 14:36:03 | 22.05.2022 16:07:03 | 1.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26194 | 0 | 0 | 0.26194
2302310 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | KARABURUN GIS TM 35-19-A00008_EĞLENHOCA M04_2317315 | Yangın | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 15:27:39 | 22.05.2022 19:18:56 | 3.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4899 | 0 | 0 | 0 | 99.4899
2302450 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | HACIRAHMANLAR TARIMSAL SULAMA ÖZEL KÖK 45-80-M02000Ö_HACIRAHMANLI TST-1 M02_2323505 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 21:11:45 | 22.05.2022 22:53:46 | 1.7003 | 0 | 0 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0771 | 0 | 6.9715 | 0 | 0 | 0 | 34.0486
2302164 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | DURASILLI TR-1 KÖK 45-78-M01114_TR-12 M01_2106812 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 09:52:48 | 22.05.2022 10:36:04 | 0.72111 | 0 | 225 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29.3394 | 0 | 0.045218 | 0 | 2.0726 | 0 | 0 | 31.4572
2302224 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | TR-63 35-17-M00063_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2044933 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 11:59:21 | 22.05.2022 13:36:01 | 1.6111 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.8263 | 0 | 0 | 0 | 7.693 | 0 | 0 | 45.5192
2302124 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | DEMİRKENT 35-17-M00196_C_83693663_83693663 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 09:05:31 | 22.05.2022 11:26:26 | 2.3486 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.928 | 0 | 0.12403 | 0 | 0.66172 | 0 | 0 | 19.7138
2302118 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_KÜPBAŞI L12_67544174 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:09:47 | 22.05.2022 10:29:14 | 1.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7217 | 0 | 101.7217
2302373 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-1207 35-02-M01207_C_56363508_56363508 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 18:17:02 | 22.05.2022 21:34:51 | 3.2969 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59.1272 | 0 | 0 | 0 | 2.8304 | 0 | 0 | 61.9576
2302207 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | __83366978_83366978 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 11:16:04 | 22.05.2022 14:13:30 | 2.9572 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 39.9534 | 0 | 0.016387 | 0 | 12.5712 | 0 | 0 | 52.5411
2302081 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-16/02 (BORU FABRİKASI KABİN) 45-71-M00267_TR-86-87-88 M03_66463746 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 08:05:51 | 22.05.2022 08:51:46 | 0.76528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1084 | 8.702 | 64.6278 | 142.4382
2302436 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVACIK TR-1 35-15-L00285_950401600_950401600 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 20:25:40 | 23.05.2022 02:24:07 | 5.9742 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23895
2302138 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_BEŞİKÇİOĞLU M21_2057965 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:27:24 | 22.05.2022 10:56:20 | 1.4822 | 0 | 9 | 6 | 0 | 10 | 16 | 11 | 0 | 0 | 1.3919 | 59.2351 | 0 | 200.7239 | 4.18 | 806.0127 | 0 | 1071.5436
2301995 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-135 35-01-K00135_35-01-K00135_2374443 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 00:21:48 | 22.05.2022 01:02:24 | 0.67667 | 0 | 1316 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 153.5722 | 0 | 0 | 0 | 21.6407 | 0 | 0 | 175.2129
2302144 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | OG Fideri | M-3090(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03090_ M01_80918109 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:12:00 | 22.05.2022 19:18:00 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.6407 | 0 | 0 | 0 | 237.6407
2302453 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-291 35-18-L00291_6980785_56370172_56370172 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 21:18:25 | 22.05.2022 22:59:18 | 1.6814 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.5765 | 0 | 0 | 0 | 2.9821 | 0 | 0 | 34.5586
2302284 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | FERİZLER TR-1 35-16-M00072_35-16-M00072_72337184 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 14:19:28 | 22.05.2022 15:27:17 | 1.1303 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.6931 | 0 | 0.22941 | 0 | 0.59128 | 0 | 0 | 10.5138
2302330 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-32 DEREKÖY 35-22-M00032_95000079332_95000079332 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:26:11 | 22.05.2022 16:57:33 | 0.52278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50146 | 0 | 0 | 0.50146
2302161 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_IŞIKLAR-1 M03_2319664 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:54:07 | 22.05.2022 18:09:44 | 8.2603 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3947 | 0 | 153.5568 | 0 | 1629.7594 | 0 | 1784.7109
2302367 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | KÖK | LOKMANKUYU KÖK 35-15-L00903_MENDERES L02_67112583 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 17:45:32 | 22.05.2022 20:06:05 | 2.3425 | 0 | 4 | 20 | 23 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 528.8353 | 62.5577 | 23.342 | 12.0276 | 0 | 0 | 628.7625
2302413 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | BAHATTİN DOĞANER KÖK 35-27-M00482_ÇİFTEL KAZAN M05_72166834 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 19:49:27 | 22.05.2022 21:31:01 | 1.6928 | 0 | 28 | 0 | 60 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17.558 | 0 | 28.0586 | 42.8858 | 8.4086 | 483.7234 | 0 | 580.6343
2302204 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-8 URLA 35-19-M00466_956666209_956666209 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 11:07:37 | 22.05.2022 11:51:45 | 0.73556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088263
2302227 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 12:06:08 | 22.05.2022 12:22:05 | 0.26583 | 7 | 1315 | 25 | 19 | 21 | 112 | 1 | 0 | 0.82747 | 42.6598 | 27.7227 | 2.3526 | 12.9174 | 8.4566 | 14.3295 | 0 | 109.266
2302061 | 1 | İZMİR | TORBALI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-44 (DM-5/TR-12) ALPKENT 35-26-M00044_SD G02_57777678 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 06:39:39 | 22.05.2022 07:29:24 | 0.82917 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.8676 | 0 | 0 | 0 | 5.4753 | 0 | 0 | 9.3429
2302347 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | TM Fideri | MORSAN TM 45-71-A00002_MURADİYE M13_2312167 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 16:26:29 | 22.05.2022 16:53:59 | 0.45833 | 0 | 5139 | 7 | 5 | 8 | 195 | 1 | 0 | 0 | 447.9744 | 10.6002 | 2.8808 | 11.0583 | 77.412 | 7.2063 | 0 | 557.1321
2302184 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | KÖK | AHMETLİ DSİ KÖK 45-84-M00002_DSİ M02_72162415 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 10:26:55 | 22.05.2022 12:56:44 | 2.4969 | 1 | 0 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.62052 | 0 | 45.219 | 0 | 6.818 | 0 | 0 | 0 | 52.6575
2302327 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | PAŞAKÖY KÖK 45-80-M00052_HatBaşıAyırıcı_53136718 M06_53136718 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 16:13:12 | 22.05.2022 17:30:32 | 1.2889 | 0 | 122 | 2 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19.7135 | 7.4773 | 0.72431 | 0 | 3.4116 | 0 | 0 | 31.3266
2302247 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-499 35-18-L00499_950444846_950444846 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 13:09:53 | 22.05.2022 15:29:02 | 2.3192 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2302433 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-5 35-22-M00172_955286546_955286546 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 20:08:03 | 22.05.2022 23:52:56 | 3.7481 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99831
2302141 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_HALİTPAŞA ŞEHİR M04_72188718 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:28:41 | 22.05.2022 17:15:20 | 7.7775 | 0 | 1108 | 0 | 7 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 1512.8779 | 0 | 16.1845 | 21.378 | 354.5039 | 0 | 0 | 1904.9444
2301998 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | _A_72635640_72635640 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 00:26:57 | 22.05.2022 01:59:37 | 1.5444 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2.7563 | 0 | 0 | 0 | 33.7903 | 0 | 0 | 36.5465
2302001 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2321022 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 01:07:12 | 22.05.2022 02:04:21 | 0.9525 | 0 | 15 | 0 | 20 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4.1991 | 0 | 9.8667 | 552.6983 | 6.8181 | 20.6677 | 0 | 594.2498
2302356 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | İBRAHİMAĞA TR-1 45-77-M00059_C_56387136_56387136 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 17:14:44 | 22.05.2022 19:17:47 | 2.0508 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7385
2302402 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DAVUTLAR TR-1 45-71-M01557_A_56404098_56404098 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 19:13:57 | 23.05.2022 01:46:39 | 6.545 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.7804 | 0 | 0 | 0 | 13.1116 | 0 | 0 | 46.892
2302210 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3373 35-10-K03373_98141644_98141644 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 22.05.2022 11:15:13 | 22.05.2022 13:15:24 | 2.0031 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3114
2302416 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3109 35-04-K03109_99002325_99002325 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 19:46:09 | 22.05.2022 20:35:15 | 0.81833 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1514
2302316 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1173 35-04-M01173_99642934_99642934 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 15:44:32 | 22.05.2022 16:18:20 | 0.56333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090129 | 0 | 0 | 0.090129
2302250 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-31/A 35-15-M00449_950362402_950362402 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 13:13:26 | 22.05.2022 15:10:40 | 1.9539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2514
2302064 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256923 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 07:10:45 | 22.05.2022 08:06:43 | 0.93278 | 7 | 1315 | 25 | 19 | 21 | 112 | 1 | 0 | 1.696 | 131.8311 | 73.6992 | 6.9157 | 36.9094 | 23.3501 | 44.9624 | 0 | 319.364
2302273 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3769 35-04-K03769_99473803_99473803 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 13:48:57 | 22.05.2022 14:44:41 | 0.92889 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3186
2302130 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | DM03-TR-01 (TR-32) 35-27-M00032_TR-34 M02_66125365 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:03:48 | 22.05.2022 11:51:00 | 2.7867 | 0 | 1165 | 0 | 8 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 699.5358 | 0 | 6.9068 | 0 | 105.4766 | 0 | 6.628 | 818.5472
2302256 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_PAZARYERİ(ÇIRPI-2) M01_2055126 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 13:30:00 | 22.05.2022 14:18:32 | 0.80889 | 0 | 154 | 0 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28.5685 | 0 | 0.90955 | 0 | 4.4906 | 0 | 0 | 33.9686
2302230 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | BENLİELİ TR-1 45-75-M00162_A_56363778_56363778 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 12:26:40 | 22.05.2022 14:20:03 | 1.8897 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.4956 | 0 | 0 | 0 | 2.9461 | 0 | 0 | 20.4417
2302399 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/16 45-71-M00392_953191207_953191207 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 18:58:15 | 22.05.2022 20:57:39 | 1.99 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52784
2302236 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-84 ORHAN HALLIOĞLU GRB. 35-15-M00084_B_56373146_56373146 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 12:42:47 | 22.05.2022 14:00:40 | 1.2981 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7602
2302150 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113777 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 09:35:48 | 22.05.2022 09:37:28 | 0.027778 | 0 | 1928 | 2 | 409 | 4 | 253 | 0 | 0 | 0 | 6.3534 | 1.4251 | 1.7363 | 0.4142 | 2.245 | 0 | 0 | 12.174
2302382 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | OG Fideri | YUKARIKOÇAKLAR TR-6 TARIMSAL SULAMA 45-79-M00168_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2074080 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 18:35:49 | 22.05.2022 20:53:38 | 2.2969 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3644
2302359 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4 35-21-L00145_A_56353981_56353981 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 17:20:45 | 22.05.2022 20:01:25 | 2.6778 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.8831 | 0 | 0 | 0 | 27.59 | 0 | 0 | 68.473
2302376 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-510 35-01-K00510_F 3F_5868654 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 18:22:04 | 23.05.2022 03:41:49 | 9.3292 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2634
2302127 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ENVER ÖZTÜRK VE ARK. TARIMSAL SULAMA 45-72-L00594_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2104596 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 09:09:57 | 22.05.2022 12:19:24 | 3.1575 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2469
2302422 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_EĞRİDERE-2 M18_2310302 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 20:01:35 | 22.05.2022 22:11:19 | 2.1622 | 9 | 402 | 6 | 16 | 10 | 36 | 0 | 0 | 109.1283 | 325.649 | 14.5886 | 10.9583 | 140.1487 | 64.0263 | 0 | 0 | 664.4992
2302173 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖÇBEYLİ TOPRAK SULAMA TR-2 35-16-M00513_953355041_953355041 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 10:03:56 | 22.05.2022 12:28:18 | 2.4061 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7192
2302319 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | OVAKENT İM 35-15-A00003_LOKMAN KUYU L06_2057393 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 15:59:41 | 22.05.2022 16:16:48 | 0.28528 | 0 | 64 | 55 | 150 | 8 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4.8965 | 172.4215 | 50.0653 | 18.6698 | 28.8661 | 0 | 0 | 274.9192
2302167 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:46:05 | 22.05.2022 17:36:24 | 7.8386 | 8 | 13 | 58 | 50 | 25 | 13 | 8 | 0 | 26.3399 | 16.9248 | 314.7857 | 136.567 | 5809.6743 | 46.5916 | 3341.0622 | 0 | 9691.9454
2302419 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | ERGENEKON TR-1 45-83-L00138__72374846_72374846 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 20:06:35 | 22.05.2022 20:24:39 | 0.30111 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.1063 | 0 | 0 | 0 | 0.63993 | 0 | 0 | 12.7463
2302396 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | YUKARI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01487_44438020_56366562_56366562 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 18:52:55 | 22.05.2022 23:02:22 | 4.1575 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.799 | 0 | 0 | 0 | 1.6178 | 0 | 0 | 19.4168
2302233 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİLKİKÖY TR-2 45-71-M01272_953246853_953246853 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 12:33:30 | 22.05.2022 14:51:06 | 2.2933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062339 | 0 | 0 | 0.062339
2302104 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KABAZLI TR-1 45-78-M00677_49289925_56390743_56390743 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 08:54:41 | 22.05.2022 11:24:35 | 2.4983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6949
2302147 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_SANAYİ K19_2307516 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.05.2022 09:14:19 | 22.05.2022 17:18:21 | 8.0672 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 2 | 0 | 1193.0467 | 0 | 0 | 0 | 772.323 | 0 | 400.4854 | 2365.8551
2302903 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3129 35-01-K03129_910534637_910534637 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 15:50:51 | 23.05.2022 16:23:38 | 0.54639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33955
2302617 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HALITLI TR-2 45-71-M01504_C_56384504_56384504 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:28:46 | 23.05.2022 15:58:36 | 6.4972 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.9329 | 0 | 12.7026 | 0 | 1.0827 | 0 | 0 | 21.7183
2302594 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ULUDERBENT FİDERİ M16_2076610 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:19:57 | 23.05.2022 09:23:55 | 0.066111 | 3 | 2714 | 29 | 551 | 16 | 276 | 0 | 3 | 0.059299 | 20.0983 | 7.7153 | 9.8989 | 3.0914 | 6.1946 | 0 | 11.0632 | 58.1209
2302926 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-66 35-16-L00066_953334858_953334858 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 16:15:23 | 23.05.2022 19:34:51 | 3.3244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57969
2302554 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-4 45-83-M00554_48025146_56353959_56353959 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 08:46:17 | 23.05.2022 10:40:41 | 1.9067 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.9044 | 0 | 3.0318 | 0 | 0.41167 | 0 | 0 | 7.3478
2302863 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-121 35-18-L00121_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050027 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 14:56:05 | 23.05.2022 15:58:41 | 1.0433 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.5631 | 0 | 12.7905 | 0 | 4.4345 | 0 | 0 | 32.788
2303049 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2076620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 20:21:32 | 23.05.2022 20:29:18 | 0.12944 | 0 | 2583 | 151 | 329 | 6 | 191 | 0 | 0 | 0 | 64.2405 | 112.6328 | 75.9961 | 1.5027 | 6.712 | 0 | 0 | 261.0841
2302657 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-196 35-01-K00196_910833925_910833925 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 10:04:04 | 23.05.2022 12:02:58 | 1.9817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44914
2302611 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-4/14E 45-71-M02099_45-71-M02099_60691105 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:30:27 | 23.05.2022 12:29:05 | 2.9772 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 144.3017 | 0 | 0 | 0 | 26.2856 | 0 | 0 | 170.5874
2303055 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | BAĞLICA TR-6 45-79-M00291_B_56386721_56386721 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 20:25:42 | 23.05.2022 21:25:13 | 0.99194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8676
2302511 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | K-1557 35-01-K01557_TRAFO K04_2321522 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 06:19:10 | 23.05.2022 09:01:05 | 2.6986 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 260.1841 | 0 | 0 | 0 | 82.3826 | 0 | 0 | 342.5668
2302889 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-53 35-15-M00053_950350498_950350498 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 15:27:19 | 24.05.2022 00:33:29 | 9.1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9085 | 0 | 0 | 34.9085
2303012 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-157 35-19-M00157_95000514166_95000514166 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:33:39 | 23.05.2022 19:46:30 | 1.2142 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4804 | 0 | 5.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3597
2302989 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_950444681_950444681 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:04:22 | 23.05.2022 20:48:04 | 2.7283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73091
2302697 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | SELÇİKLİ OVA MAH.TR-1 45-72-L00160_B_56391819_56391819 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:03:59 | 23.05.2022 13:41:20 | 2.6225 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63568 | 0 | 3.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7443
2302846 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/28 45-72-M00028_TR-1/29 YENİ TARİŞ VE ARITMA TESİSLERİ M02_66492532 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 14:02:05 | 23.05.2022 14:22:53 | 0.34667 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 119 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.0719 | 3.345 | 23.7532 | 32.6415 | 197.5512 | 0 | 258.363
2302577 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-4 35-31-L00004_35-31-L00004_2351391 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:10:30 | 23.05.2022 18:25:27 | 9.2492 | 0 | 323 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 581.2575 | 0 | 2.1129 | 0 | 267.5442 | 0 | 0 | 850.9145
2303075 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4095 35-09-K04095_A a1b_5869038 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 22:03:25 | 24.05.2022 04:30:09 | 6.4456 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 119.3924 | 0 | 0 | 0 | 27.6735 | 0 | 0 | 147.0659
2302634 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-113 OVACIK 35-18-L00113_12258444_56354381_56354381 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:41:43 | 23.05.2022 11:59:51 | 2.3022 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 56.0794 | 0 | 0 | 0 | 8.6381 | 0 | 0 | 64.7175
2302591 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-79 35-28-L00079_MENEMEN TR-81 L03_66568400 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:17:14 | 23.05.2022 19:11:00 | 9.8961 | 0 | 2323 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 2 | 0 | 4738.1831 | 0 | 0 | 0 | 1359.7376 | 0 | 70.5763 | 6168.497
2302783 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-3969 35-04-K03969_35-04-K03969_2358564 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:54:39 | 23.05.2022 13:30:44 | 0.60139 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 68.5659 | 0 | 0 | 0 | 24.7446 | 0 | 0 | 93.3105
2302883 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EŞREF GÜNGÖR SULAMA GRUBU 35-29-M00396_950404288_950404288 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 15:18:42 | 23.05.2022 21:11:02 | 5.8722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1479 | 0 | 0 | 4.1479
2302597 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-329 35-02-K00329_TRAFO K03_2117463 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:21:24 | 23.05.2022 19:20:48 | 9.99 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 948.6287 | 0 | 0 | 0 | 1049.564 | 0 | 0 | 1998.1928
2302946 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | M-1173 35-04-M01173_35-04-M01173_2358535 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:04:26 | 23.05.2022 18:02:54 | 0.97444 | 0 | 469 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 107.3042 | 0 | 0 | 0 | 28.7788 | 0 | 0 | 136.083
2302969 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARAMAN GİRİŞ TR-5 35-31-L00053_47864406_56390608_56390608 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:38:19 | 23.05.2022 19:41:05 | 2.0461 | 0 | 68 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.3522 | 0 | 2.798 | 0 | 4.9161 | 0 | 0 | 23.0663
2302660 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN TR-11 35-21-L00010_KARABURUN MERKEZ DM L02_72175096 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 10:16:22 | 23.05.2022 12:07:11 | 1.8469 | 0 | 326 | 0 | 8 | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 164.6791 | 0 | 2.2714 | 25.0412 | 73.4898 | 0 | 1.1036 | 266.5851
2302806 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_ÇEPİNDERE TR-1 L02_72158565 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 13:27:36 | 23.05.2022 14:57:41 | 1.5014 | 1 | 372 | 7 | 13 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0.030501 | 113.2284 | 21.6537 | 3.5057 | 62.6646 | 22.2073 | 38.2344 | 0 | 261.5245
2302614 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-25 35-15-L00025_950353031_950353031 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:28:47 | 23.05.2022 11:20:54 | 1.8686 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2887 | 0 | 0 | 0 | 3.1335 | 0 | 0 | 5.4222
2302514 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ARIKBAŞI L12_2054987 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 06:36:18 | 23.05.2022 07:11:20 | 0.58389 | 1 | 253 | 2 | 13 | 6 | 59 | 1 | 0 | 0.22745 | 32.5067 | 1.0043 | 4.6629 | 7.5964 | 14.2529 | 12.0203 | 0 | 72.271
2302866 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2638 35-03-M02638__79157141_79157141 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 14:44:14 | 23.05.2022 16:56:56 | 2.2117 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.515 | 0 | 0 | 0 | 0.36144 | 0 | 0 | 12.8764
2302800 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1674 35-02-K01674_B b1b_5838886 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 13:23:00 | 23.05.2022 17:34:43 | 4.1953 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 44.4772 | 0 | 0 | 0 | 8.639 | 0 | 0 | 53.1162
2302674 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/21 35-28-M00966_953375050_953375050 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 10:31:40 | 23.05.2022 11:28:29 | 0.94694 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4745 | 0 | 0 | 0 | 1.7742 | 0 | 0 | 3.2487
2302531 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1534 35-01-K01534_35-01-K01534_42587747 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 07:52:44 | 23.05.2022 08:47:19 | 0.90972 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 1 | 0 | 28.2919 | 0 | 0 | 0 | 310.891 | 0 | 8.409 | 347.5919
2302637 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KİRAZ TR-1 45-82-M00187_945550086_945550086 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:41:30 | 23.05.2022 13:13:43 | 3.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083651 | 0 | 0 | 0.083651
2302995 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | DM-21/13 45-71-M00456_B_56396186_56396186 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:44:46 | 23.05.2022 20:09:55 | 2.4192 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.5104 | 0 | 0 | 0 | 30.8356 | 0 | 0 | 65.3459
2302646 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5(BELEDİYE KABİN) 45-71-M00194_JANDARMA ÇIKIŞ M04_56294677 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:56:13 | 23.05.2022 14:44:09 | 4.7989 | 0 | 151 | 2 | 6 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 140.6735 | 6.4576 | 48.8601 | 41.7057 | 118.2547 | 4.1569 | 0 | 360.1084
2302623 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-21 45-78-M01147_TR-4 M02_66090720 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:34:13 | 23.05.2022 11:09:27 | 1.5872 | 0 | 988 | 0 | 2 | 4 | 124 | 0 | 0 | 0 | 306.6258 | 0 | 0.49668 | 48.5477 | 117.7304 | 0 | 0 | 473.4005
2303018 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKKALE TR-1 35-29-L00668_950319742_950319742 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:33:12 | 23.05.2022 20:36:36 | 2.0567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85048
2302663 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | YENİŞEHİR TR-2 35-31-L00378_47863664_56390929_56390929 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 10:11:28 | 23.05.2022 12:22:28 | 2.1833 | 0 | 24 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.2772 | 0 | 12.5732 | 0 | 11.6276 | 0 | 0 | 33.4781
2302955 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MUZAFFER DURAL GRB. 35-20-L00097_95000499708_95000499708 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:21:19 | 23.05.2022 18:59:20 | 1.6336 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17404
2302560 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4406 35-04-K04406_K-594 K01_2113116 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:02:59 | 23.05.2022 18:47:00 | 9.7336 | 33 | 2208 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 1 | 90.0645 | 5987.9076 | 0 | 0 | 0 | 899.8579 | 0 | 67.0463 | 7044.8764
2302703 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-498 35-18-L00498_950465606_950465606 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:09:41 | 23.05.2022 17:57:14 | 6.7925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9103 | 0 | 0 | 23.9103
2302769 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMER KÖYÜ TR-1 35-15-L00274_950401067_950401067 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:28:54 | 23.05.2022 15:29:14 | 3.0056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2302640 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-5 35-21-L00146_953365838_953365838 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:45:50 | 23.05.2022 16:04:44 | 6.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45383 | 0 | 0 | 0.45383
2302666 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1548 35-01-K01548_A A1_5870470 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 10:21:34 | 23.05.2022 13:35:35 | 3.2336 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 65.0586 | 0 | 0 | 0 | 91.928 | 0 | 0 | 156.9865
2302998 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN TR-11 35-21-L00010_DAĞITIM TRAFO KARABURUN TR-11 L03_72175075 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:15:24 | 23.05.2022 18:36:50 | 0.35722 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.5817 | 0 | 0 | 0 | 3.3667 | 0 | 0 | 17.9484
2302689 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_53134400 M10_53134400 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 10:59:49 | 23.05.2022 11:57:04 | 0.95417 | 0 | 64 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0142 | 0.59038 | 13.3881 | 1.2598 | 8.4454 | 0 | 0 | 30.6978
2302975 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_PANCAR SANAYİ ÇIKIŞ M04_2302869 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:00:33 | 23.05.2022 18:45:13 | 0.74444 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6.1717 | 0 | 2.9936 | 0 | 28.8267 | 0 | 71.0769 | 0 | 109.069
2303015 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | DM-2/7 (UYGUR SOKAK) 45-71-M00144__73544163_73544163 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:36:38 | 23.05.2022 21:00:22 | 2.3956 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44.2103 | 0 | 0 | 0 | 2.1532 | 0 | 0 | 46.3634
2302766 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-4/14E 45-71-M02099_TRAFO KORUMA M03_60691080 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 12:32:15 | 23.05.2022 14:51:36 | 2.3225 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 114.5638 | 0 | 0 | 0 | 45.5018 | 0 | 0 | 160.0657
2302520 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | BAĞCILAR KÖK 35-28-M00603_ALANİÇİ TR-1 (ÇALTI) M02_66566210 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 07:12:51 | 23.05.2022 08:54:53 | 1.7006 | 1 | 263 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1.1289 | 84.902 | 0.91028 | 1.4251 | 7.4797 | 1.2987 | 0 | 0 | 97.1447
2302812 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1478 35-03-K01478_910843584_910843584 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 13:36:16 | 23.05.2022 17:39:47 | 4.0586 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3781
2302786 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇİLE TR-4 35-22-M00189_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2126879 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 13:06:26 | 23.05.2022 15:11:58 | 2.0922 | 0 | 16 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.6561 | 0 | 35.5782 | 0 | 21.3072 | 0 | 0 | 71.5414
2302523 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1548 35-01-K01548_TRAFO K03_42588768 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 07:17:59 | 23.05.2022 09:50:29 | 2.5417 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 230.7508 | 0 | 0 | 0 | 194.7787 | 0 | 0 | 425.5295
2302715 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-4 45-71-M00136_B_56400949_56400949 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:20:23 | 23.05.2022 20:47:01 | 9.4439 | 0 | 178 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 411.1602 | 0 | 64.0845 | 0 | 45.7679 | 0 | 0 | 521.0127
2302878 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-4/15-A 45-71-M00202_45-71-M00202_2367794 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 15:16:28 | 23.05.2022 17:01:19 | 1.7475 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.0072 | 0 | 0 | 0 | 42.6599 | 0 | 0 | 107.6671
2302546 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | TORBALI DM-5/TR-1 (TR-101) 35-26-M00101_ORMAN FİD. (TR-103-104-105) M07_66227492 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 08:15:56 | 23.05.2022 09:15:00 | 0.98444 | 0 | 308 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 65.0509 | 0 | 5.9531 | 0 | 18.8668 | 0 | 0 | 89.8709
2303047 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | IŞIKLAR TR-510 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00662_45-73-M00662_2352487 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 20:05:31 | 23.05.2022 22:53:29 | 2.7994 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0597
2302901 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-52 35-15-M00052_950350694_950350694 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 15:47:30 | 24.05.2022 00:45:20 | 8.9639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5682 | 0 | 0 | 8.5682
2302669 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_KARABURUN-1 M05_72178729 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 10:25:31 | 23.05.2022 10:28:25 | 0.048333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4221 | 0 | 0 | 0 | 1.4221
2302924 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-72 45-78-M00072_953258372_953258372 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 16:32:58 | 23.05.2022 17:06:52 | 0.565 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24272
2302755 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-11 35-15-L00298_950406814_950406814 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:06:16 | 23.05.2022 13:35:42 | 1.4906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00060905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00060905
2302861 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÇAPAK KÖK 35-26-M00435_DAĞKIZILCA-2 ÇIKIŞ M05_66033222 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 14:48:06 | 23.05.2022 14:48:46 | 0.011111 | 21 | 2551 | 32 | 187 | 45 | 654 | 7 | 1 | 0.12435 | 5.0818 | 1.5101 | 0.59563 | 2.6478 | 4.0436 | 6.0796 | 0.19641 | 20.2794
2302961 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | OTOYOL DM 45-80-M02917_HatBaşıAyırıcı_53137209 M01_53137209 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:34:56 | 23.05.2022 17:35:56 | 0.016667 | 1 | 1167 | 87 | 65 | 18 | 64 | 2 | 0 | 0.0017755 | 3.1368 | 1.4513 | 0.3576 | 0.57516 | 0.48335 | 0.73164 | 0 | 6.7376
2302752 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-1478 35-03-K01478_C_56373204_56373204 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:45:01 | 23.05.2022 13:55:20 | 2.1719 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 99.1395 | 0 | 0 | 0 | 52.8392 | 0 | 0 | 151.9788
2302918 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SUBATAN TR-5 35-15-L00340_950353291_950353291 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 16:24:22 | 24.05.2022 00:04:37 | 7.6708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73314
2302675 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-61 45-78-M00061_953258397_953258397 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 10:36:07 | 23.05.2022 10:52:13 | 0.26833 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49081
2302652 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | CAFERBEY TR-3 45-78-L00708_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2127193 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 10:03:37 | 23.05.2022 12:58:56 | 2.9219 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.3646 | 0 | 52.1267 | 0 | 0.30353 | 0 | 0 | 58.7948
2302944 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLCÜK TR-1 (ZEYTİNLİK) 35-15-L00749_950384653_950384653 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 16:57:49 | 24.05.2022 01:06:48 | 8.1497 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8951
2302838 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 45-72-L00299_SÜLEYMANLI PETROL TR KUZEY SAĞ ÇIKIŞI L04_2331424 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 13:46:06 | 23.05.2022 14:10:00 | 0.39833 | 0 | 464 | 0 | 61 | 1 | 61 | 1 | 2 | 0 | 30.0228 | 0 | 3.1572 | 0.53215 | 9.2271 | 60.5871 | 5.3477 | 108.874
2303087 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | DM-11/3A KÖK (ŞAHİN DÖKÜM KÖK) 45-71-M02067_ŞAHİN DÖKÜM ÇIKIŞ M03_48005784 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 23:09:34 | 24.05.2022 03:20:32 | 4.1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2849.5739 | 0 | 2849.5739
2302695 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALİMBEY ÇİFTLİĞİ TARIMSAL SULAMA 45-73-M00515_945676410_945676410 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 10:55:26 | 23.05.2022 12:13:45 | 1.3053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3377
2302483 | 1 | İZMİR | TİRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/15 35-29-M00016_C C02b_61536561 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 00:36:41 | 23.05.2022 01:52:17 | 1.26 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.422 | 0 | 0 | 0 | 0.63787 | 0 | 0 | 12.0599
2302881 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-238 35-18-L00238_35-18-L00238_76973463 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 15:13:36 | 23.05.2022 16:16:06 | 1.0417 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.7834 | 0 | 8.6534 | 0 | 7.8701 | 0 | 0 | 33.3068
2302904 | 1 | İZMİR | MENEMEN | DM | DM-6 35-28-M00961_DM-6/5 M011_83509980 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 15:36:32 | 23.05.2022 17:57:42 | 2.3528 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 160.184 | 0 | 0 | 0 | 133.1878 | 0 | 0 | 293.3718
2303090 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-37 35-30-L00037_955319731_955319731 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 23:32:17 | 24.05.2022 00:42:01 | 1.1622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029373
2303067 | 1 | İZMİR | URLA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-327 35-19-L00345_9377267 TA6_5930808 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 21:30:44 | 23.05.2022 23:36:13 | 2.0914 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7961
2302566 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-61 45-78-M00061_953258032_953258032 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 08:58:28 | 23.05.2022 09:51:28 | 0.88333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2302898 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-3 35-22-M00233_955255423_955255423 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 15:38:14 | 23.05.2022 17:28:55 | 1.8447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75009
2302758 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-27 35-23-M00027_950420086_950420086 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:11:51 | 23.05.2022 13:08:10 | 0.93861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17424
2302712 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_C_56358263_56358263 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:13:50 | 23.05.2022 13:29:49 | 2.2664 | 0 | 95 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56.7742 | 0 | 0.82452 | 0 | 30.1961 | 0 | 0 | 87.7949
2302858 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4494 35-03-K04494_966608291_966608291 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 14:38:07 | 23.05.2022 16:49:56 | 2.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3317 | 0 | 0 | 9.3317
2302612 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN TR-4 35-21-L00145_A_56353981_56353981 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:30:28 | 23.05.2022 18:44:04 | 9.2267 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 144.6885 | 0 | 0 | 0 | 155.3759 | 0 | 0 | 300.0645
2302629 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | İZCİ TARIMSAL SULAMA 45-71-M01108_45-71-M01108_2371679 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:36:11 | 23.05.2022 11:54:39 | 2.3078 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3924
2302841 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | PINARKÖY TR-1 35-16-L00265_35-16-L00265_2362169 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 13:49:53 | 23.05.2022 18:25:48 | 4.5986 | 0 | 148 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 121.1105 | 0 | 16.2875 | 0 | 20.3253 | 0 | 0 | 157.7234
2302941 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-827 35-01-K00827_911461377_911461377 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 16:54:53 | 23.05.2022 20:07:50 | 3.2158 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6868 | 0 | 0 | 0 | 1.4814 | 0 | 0 | 4.1682
2302821 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | _A_56382942_56382942 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 13:42:30 | 23.05.2022 16:04:26 | 2.3656 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.1223 | 0 | 1.2563 | 0 | 0.79152 | 0 | 0 | 57.1701
2302921 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-64 35-30-L00064_955314941_955314941 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 16:14:59 | 23.05.2022 17:14:32 | 0.9925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30114
2303027 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/21 35-28-M00966_953375182_953375182 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 19:03:37 | 23.05.2022 22:34:45 | 3.5189 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.064 | 0 | 0 | 0 | 0.29135 | 0 | 0 | 5.3553
2302778 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREKLİ TR-2 35-15-L00440_950371076_950371076 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:51:51 | 23.05.2022 13:51:34 | 0.99528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028112
2302835 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_B_65504752_65504752 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 13:59:30 | 23.05.2022 14:55:37 | 0.93528 | 0 | 20 | 0 | 43 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.6301 | 0 | 3.6435 | 0 | 1.5063 | 0 | 0 | 8.7799
2302586 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI TR-12 45-83-M00553_48024863_56399805_56399805 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:14:48 | 23.05.2022 15:24:22 | 6.1594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90233
2302761 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-25 35-14-L00025_956643116_956643116 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:13:22 | 23.05.2022 20:36:11 | 8.3803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1353
2302598 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/19 45-83-L00019_TR-2/18 L03_72149858 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:04:58 | 23.05.2022 17:33:06 | 8.4689 | 0 | 3591 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 | 5222.1233 | 0 | 0 | 0 | 769.6028 | 0 | 28.856 | 6020.5822
2302621 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2948(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02948_B_56367378_56367378 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:33:39 | 23.05.2022 18:13:14 | 8.6597 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 636.4101 | 0 | 0 | 0 | 0.052643 | 0 | 0 | 636.4628
2302993 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3052 35-09-M03052_961494396_961494396 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:02:56 | 23.05.2022 20:47:26 | 2.7417 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.0531 | 0 | 0 | 0 | 0.056494 | 0 | 0 | 16.1096
2302575 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1674 35-02-K01674_A_56378159_56378159 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:06:06 | 23.05.2022 13:15:36 | 4.1583 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67.9811 | 0 | 0 | 0 | 5.4142 | 0 | 0 | 73.3952
2303016 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-81 35-28-M00681_DAĞITIM TRAFO MENEMEN TR-81 L03_66740715 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:52:56 | 23.05.2022 20:49:32 | 1.9433 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 227.9843 | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 0 | 7.3394 | 247.2938
2302515 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2875 35-04-M02875_DAĞITIM TRAFO M10_84886135 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 06:40:38 | 23.05.2022 10:48:03 | 4.1236 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 284.5088 | 0 | 0 | 0 | 30.0618 | 0 | 0 | 314.5706
2302615 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53139673 M01_53139673 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:31:43 | 23.05.2022 17:25:01 | 7.8883 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 66.6083 | 0 | 0 | 22.0161 | 10.5638 | 0 | 0 | 99.1883
2302807 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3458(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03458_A_56363814_56363814 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 13:30:00 | 23.05.2022 17:36:24 | 4.1067 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 51.8178 | 0 | 0 | 0 | 6.3276 | 0 | 0 | 58.1453
2303010 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | AG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-2 45-76-M00002_42853740_56389218_56389218 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:28:03 | 23.05.2022 19:22:58 | 0.91528 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.7586 | 0 | 0 | 0 | 0.79769 | 0 | 0 | 20.5563
2302844 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-83 35-30-L00083_955292921_955292921 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 13:58:20 | 23.05.2022 18:20:34 | 4.3706 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37912
2302558 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SELİMŞAHLAR TR-2 45-71-M00137_HatBaşıAyırıcı_53135159 M03_53135159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 08:58:08 | 23.05.2022 08:59:00 | 0.014444 | 0 | 440 | 114 | 72 | 7 | 52 | 0 | 1 | 0 | 1.2408 | 3.2525 | 0.29553 | 0.77132 | 0.17825 | 0 | 1.9884 | 7.7268
2302824 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | DM | SALİHLİ İM 45-78-A00001_ŞEHİR-7 L03_48928862 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 13:47:12 | 23.05.2022 14:37:41 | 0.84139 | 0 | 221 | 0 | 26 | 0 | 58 | 1 | 3 | 0 | 51.1952 | 0 | 7.4456 | 0 | 92.1095 | 131.1376 | 33.4939 | 315.3818
2302887 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_ŞİRVAN M04_2321772 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 15:21:18 | 23.05.2022 19:30:20 | 4.1506 | 1 | 0 | 121 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.97948 | 0 | 452.9885 | 16.5491 | 37.4721 | 0 | 0 | 0 | 507.9891
2302532 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3109 35-04-K03109_99789023_99789023 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 07:51:34 | 23.05.2022 16:04:37 | 8.2175 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.491
2302787 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRMAHALLE TR-12 35-28-M00271_953394737_953394737 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 13:06:26 | 23.05.2022 14:38:07 | 1.5281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052148
2302638 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_KÖYLER-1 M15_2095712 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:44:28 | 23.05.2022 10:03:00 | 0.30889 | 2 | 1300 | 14 | 142 | 24 | 103 | 2 | 0 | 0.12493 | 139.474 | 10.0162 | 27.3683 | 49.9878 | 26.4273 | 31.5293 | 0 | 284.9278
2302595 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/106 45-83-L00106_BALIK PAZARI L01_72116469 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:05:10 | 23.05.2022 17:31:49 | 8.4442 | 0 | 2561 | 0 | 1 | 2 | 315 | 0 | 1 | 0 | 3809.3934 | 0 | 0.0047073 | 1.8403 | 1136.7913 | 0 | 90.4403 | 5038.4699
2302927 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_953243996_953243996 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 16:43:44 | 23.05.2022 18:23:50 | 1.6683 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.989 | 0 | 0 | 0 | 2.1876 | 0 | 0 | 6.1767
2302572 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | KIZILÇUKUR TR-3 45-79-M00473_C_56386271_56386271 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 08:55:15 | 23.05.2022 10:17:14 | 1.3664 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.339 | 0 | 0.74532 | 0 | 0.33073 | 0 | 0 | 5.4151
2302641 | 1 | MANİSA | KULA | KÖK | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_GÖKÇEÖREN TR-1 M01_72216606 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:40:23 | 23.05.2022 10:21:05 | 0.67833 | 0 | 1046 | 8 | 55 | 6 | 118 | 2 | 0 | 0 | 84.6693 | 114.8806 | 10.6569 | 22.0154 | 43.7293 | 102.9878 | 0 | 378.9392
2302950 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:19:17 | 23.05.2022 18:07:18 | 0.80028 | 1 | 284 | 17 | 104 | 9 | 41 | 5 | 0 | 0.62854 | 45.8152 | 204.2887 | 122.1862 | 464.5668 | 21.0129 | 31.0357 | 0 | 889.534
2302718 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-2 45-71-M00163_AKGEDİK KÖK-1 M01_55994924 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:19:58 | 23.05.2022 13:49:02 | 2.4844 | 0 | 231 | 4 | 3 | 15 | 27 | 2 | 0 | 0 | 120.5156 | 16.7544 | 4.9865 | 501.0339 | 36.521 | 1690.6167 | 0 | 2370.4282
2302555 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3771 35-08-K03771_913633536_913633536 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 08:43:38 | 23.05.2022 14:37:29 | 5.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3489 | 0 | 0 | 8.3489
2302864 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | İZSU KARAOT İÇME SUYU ÖZEL TR 35-26-M00515Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2036896 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 14:57:19 | 23.05.2022 17:04:17 | 2.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7682 | 0 | 0 | 0 | 2.7682
2302890 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-17A 45-72-M00622_956519822_956519822 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 15:29:43 | 23.05.2022 17:43:25 | 2.2283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49541
2303013 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | BÖLCEK-4 TR 35-16-M00025_47439756_56399003_56399003 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:29:26 | 23.05.2022 19:49:44 | 1.3383 | 0 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9194 | 0 | 0.45148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3709
2302990 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | DM-2/7 (UYGUR SOKAK) 45-71-M00144_45-71-M00144_66479757 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:04:18 | 23.05.2022 18:28:54 | 0.41 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 59.0187 | 0 | 0 | 0 | 4.7818 | 0 | 0 | 63.8004
2302870 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKALAN TR-2 35-27-M00430_912541909_912541909 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 14:59:08 | 23.05.2022 18:27:48 | 3.4778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4629
2303076 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ BALYERİ TR-8 35-31-L00326_47797253_56351975_56351975 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 22:05:57 | 24.05.2022 02:32:21 | 4.44 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.747 | 0 | 0.74744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4945
2302827 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707151 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 13:50:25 | 23.05.2022 13:56:38 | 0.10361 | 20 | 1632 | 21 | 98 | 15 | 206 | 0 | 0 | 1.4318 | 41.6962 | 9.9581 | 2.6776 | 6.5186 | 12.9468 | 0 | 0 | 75.229
2302492 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI İM 45-72-A00003_YENİ MECİDİYE L03_2327012 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 02:14:26 | 23.05.2022 03:48:42 | 1.5711 | 0 | 1453 | 113 | 164 | 17 | 176 | 7 | 1 | 0 | 331.8162 | 145.5446 | 78.1181 | 82.5695 | 48.454 | 352.4749 | 75.5784 | 1114.5558
2302635 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALITLI TR-2 45-71-M01504_953244275_953244275 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:37:58 | 23.05.2022 15:49:53 | 6.1986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1199
2303022 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1637 35-01-M01637_D A01B_5912772 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:55:58 | 23.05.2022 20:14:40 | 1.3117 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.1369 | 0 | 0 | 0 | 18.7816 | 0 | 0 | 73.9185
2302644 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2188 KARAAĞAÇ TR-1 35-03-M02188_35-03-M02188_2351326 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:52:00 | 23.05.2022 14:12:47 | 4.3464 | 0 | 229 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 286.2137 | 0 | 44.0517 | 0 | 128.44 | 0 | 0 | 458.7054
2302999 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_HatBaşıAyırıcı_53139748 L02_53139748 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:13:52 | 23.05.2022 20:21:29 | 2.1269 | 0 | 130 | 0 | 26 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22.4128 | 0 | 1.4253 | 1.4144 | 5.6103 | 0 | 0 | 30.8628
2302521 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-10 35-02-M00010_M-1437 M04_2320104 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 07:12:50 | 23.05.2022 08:19:11 | 1.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4795 | 8.016 | 131.7177 | 55.3394 | 233.5526
2302707 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-358 35-04-K00358_99980195_99980195 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:05:19 | 23.05.2022 14:07:24 | 3.0347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4049 | 0 | 0 | 0 | 0.14495 | 0 | 0 | 4.5499
2302813 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIRPI SULAMA M09_2056271 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 13:36:39 | 23.05.2022 13:55:30 | 0.31417 | 0 | 0 | 9 | 93 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.1552 | 45.3348 | 3.0323 | 6.7815 | 37.9081 | 0 | 122.2119
2303062 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-14 35-19-L00246_956696757_956696757 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 21:13:51 | 23.05.2022 23:50:06 | 2.6042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076278 | 0 | 2.3374 | 0 | 0 | 2.4136
2302899 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-4/15 45-71-M00200_45-71-M00200_72066995 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 15:38:00 | 23.05.2022 17:35:38 | 1.9606 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 249.6115 | 0 | 0 | 0 | 4.8172 | 0 | 0 | 254.4287
2302561 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | DM | L-400 35-18-L00400_MENDERES L04_2324807 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 08:59:06 | 23.05.2022 17:23:21 | 8.4042 | 0 | 494 | 0 | 4 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 2498.5989 | 0 | 1.7063 | 112.0482 | 6387.7343 | 0 | 0 | 9000.0878
2302773 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | _49218471_56407953_56407953 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:45:20 | 23.05.2022 17:25:27 | 4.6686 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.564 | 0 | 0 | 0 | 1.2375 | 0 | 0 | 25.8015
2302750 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-7 35-15-L00636_A_56369759_56369759 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:51:35 | 23.05.2022 14:47:27 | 2.9311 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6582 | 0 | 8.6277 | 0 | 0 | 22.2859
2302873 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | YOLÜSTÜ TR-5 (ÜÇ DUTLAR MEVKİİ) 35-15-M00219__81571054_81571054 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 15:07:40 | 23.05.2022 18:44:50 | 3.6194 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3057 | 0 | 22.4346 | 0 | 0 | 85.7403
2303085 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-48 35-15-M00048_DM-3 (TR-16) M04_66571938 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 22:47:26 | 23.05.2022 23:26:00 | 0.64278 | 0 | 19 | 0 | 5 | 8 | 973 | 5 | 16 | 0 | 1.2131 | 0 | 4.9828 | 70.5315 | 250.7155 | 63.0834 | 124.2682 | 514.7945
2302587 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | HACIRAHMANLI TR-1 KÖK 45-80-M00070_HatBaşıAyırıcı_53132821 M04_53132821 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:02:09 | 23.05.2022 16:18:43 | 7.2761 | 0 | 601 | 0 | 7 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 857.8213 | 0 | 7.5629 | 0 | 388.1436 | 0 | 0 | 1253.5279
2302856 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064098 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 14:39:48 | 23.05.2022 15:03:00 | 0.38667 | 1 | 423 | 27 | 121 | 10 | 91 | 0 | 0 | 0.57754 | 46.7057 | 70.1851 | 44.7125 | 16.5627 | 24.4662 | 0 | 0 | 203.2097
2303019 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/18 45-71-M00366_953196213_953196213 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:47:21 | 23.05.2022 21:31:09 | 2.73 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6099
2302670 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-511 35-01-K00511_TRAFO-1 K01_2314810 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 10:31:49 | 23.05.2022 11:21:02 | 0.82028 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 571 | 0 | 2 | 0 | 1.5819 | 0 | 0 | 0 | 205.542 | 0 | 6.4572 | 213.5811
2302996 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3846 35-03-K03846_915105059_915105059 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:10:54 | 23.05.2022 20:25:18 | 2.24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0959
2302647 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-2189 KARAAĞAÇ TR-2 35-03-M02189_35-03-M02189_2349524 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:57:00 | 23.05.2022 17:07:19 | 7.1719 | 0 | 38 | 0 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 47.8949 | 0 | 56.177 | 0 | 13.0644 | 0 | 0 | 117.1363
2303065 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | _A_56364478_56364478 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 21:29:23 | 23.05.2022 23:01:13 | 1.5306 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.1783 | 0 | 0 | 0 | 10.9088 | 0 | 0 | 53.0871
2302501 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560899 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 02:52:55 | 23.05.2022 05:58:15 | 3.0889 | 0 | 663 | 109 | 62 | 16 | 77 | 7 | 0 | 0 | 282.3697 | 284.6011 | 120.8562 | 157.9011 | 39.956 | 695.1567 | 0 | 1580.8409
2302624 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-4/14D 45-71-M02100_45-71-M02100_60672769 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:34:46 | 23.05.2022 12:31:20 | 2.9428 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 184.6534 | 0 | 0 | 0 | 20.3465 | 0 | 0 | 204.9999
2302518 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM-12/TR-1 45-73-M00067_ASKERİYE M02_65917903 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 07:03:03 | 23.05.2022 07:44:04 | 0.68361 | 2 | 116 | 4 | 22 | 8 | 20 | 2 | 1 | 0.26809 | 13.7475 | 6.3863 | 2.1791 | 128.3726 | 12.7926 | 45.135 | 1.482 | 210.3631
2302816 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1478 35-03-K01478_910567690_910567690 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 13:37:06 | 23.05.2022 18:16:04 | 4.6494 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0763 | 0 | 0 | 0 | 1.0485 | 0 | 0 | 3.1248
2302664 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | DEMİRCİ KÖK 35-26-M00779_KARACAAĞAÇ ENH M06_42707151 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 10:18:12 | 23.05.2022 10:30:36 | 0.20667 | 20 | 1632 | 21 | 98 | 15 | 206 | 0 | 0 | 2.9586 | 82.1231 | 18.4634 | 5.2112 | 12.5288 | 24.7722 | 0 | 0 | 146.0572
2303002 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_IRLAMAZ L03_72158527 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:55:56 | 23.05.2022 20:11:29 | 2.2592 | 0 | 652 | 11 | 77 | 9 | 69 | 1 | 0 | 0 | 262.7602 | 47.7235 | 78.2821 | 30.5274 | 73.1814 | 1.2482 | 0 | 493.7229
2302564 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | AHMETLİ TR-25 45-84-L00025_AHMETLİ İM GİRİŞ L01_65892164 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:02:08 | 23.05.2022 15:42:44 | 6.6767 | 0 | 1074 | 0 | 29 | 6 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1188.4753 | 0 | 16.7993 | 298.1691 | 399.3507 | 0 | 0 | 1902.7944
2302584 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_DENİZKÖY KÖYLER M04_72352924 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:21:13 | 23.05.2022 16:13:30 | 6.8714 | 1 | 1078 | 0 | 4 | 0 | 183 | 0 | 1 | 0.2678 | 1466.2387 | 0 | 16.106 | 0 | 1039.0631 | 0 | 162.5607 | 2684.2363
2303082 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMİDİYE TR-1 45-77-L00114_945500858_945500858 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 22:16:41 | 23.05.2022 23:17:05 | 1.0067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15776 | 0 | 0 | 0 | 0.00038272 | 0 | 0 | 0.15814
2302962 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/30 45-71-M00084_953243976_953243976 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:19:50 | 23.05.2022 22:05:03 | 4.7536 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5764
2302770 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-5 35-22-M00272_955292635_955292635 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:41:54 | 23.05.2022 14:15:44 | 1.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2302896 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZİHNİ KARAKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00200_955211229_955211229 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 15:16:21 | 23.05.2022 17:53:14 | 2.6147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19512 | 0 | 2.8308 | 0 | 0 | 3.0259
2302919 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2768 35-09-K02768_913248140_913248140 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 16:33:46 | 23.05.2022 17:03:24 | 0.49389 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.6077 | 0 | 0 | 0 | 0.88096 | 0 | 0 | 5.4887
2303039 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3918 35-08-K03918_A a2b_5791835 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:50:26 | 23.05.2022 21:17:05 | 2.4442 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.418
2302928 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILCAOVA TR-3 35-20-L00172_955195925_955195925 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 16:30:19 | 23.05.2022 17:30:58 | 1.0108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27837
2302527 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-101 ÇELEBİ 35-18-L00101_950440410_950440410 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 07:41:07 | 23.05.2022 10:14:33 | 2.5572 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
2302573 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KIZLARALANI KÖK 45-72-L00698_KIZLARALANI ÇIKIŞ L02_66587077 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:07:53 | 23.05.2022 10:15:59 | 1.135 | 0 | 1058 | 22 | 202 | 19 | 53 | 1 | 0 | 0 | 127.4738 | 107.574 | 15.9806 | 74.9946 | 19.0847 | 167.6997 | 0 | 512.8073
2303068 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3918 35-08-K03918_97713570_97713570 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 21:36:10 | 24.05.2022 02:23:05 | 4.7819 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9589
2303091 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3189 35-01-K03189_911581105_911581105 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 23:43:16 | 24.05.2022 01:09:06 | 1.4306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33214
2302567 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-21/13 45-71-M00456_45-71-M00456_2356600 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:04:33 | 23.05.2022 17:14:07 | 8.1594 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 373.1175 | 0 | 0 | 0 | 184.7188 | 0 | 0 | 557.8363
2302859 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HACIALİLER TR-1 45-73-M00732__72372843_72372843 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 14:39:26 | 23.05.2022 15:37:30 | 0.96778 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2044 | 0 | 0 | 0 | 1.7553 | 0 | 0 | 2.9597
2302510 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-238 35-18-L00238_35-18-L00238_76973463 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 06:14:43 | 23.05.2022 07:36:24 | 1.3614 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17.784 | 0 | 9.0079 | 0 | 5.652 | 0 | 0 | 32.4439
2302630 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-85 35-28-L00085_MENEMEN İ.M.-ASARLIK TR-12 L01_66686438 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:46:58 | 23.05.2022 10:16:01 | 0.48417 | 0 | 164 | 0 | 0 | 12 | 28 | 10 | 2 | 0 | 16.5832 | 0 | 0 | 47.2691 | 23.3642 | 586.8684 | 8.2704 | 682.3554
2302865 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | L-105 35-18-L00105_OVACIK KÖYÜ AZMAK MEVKİ L03_2324753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 14:57:56 | 23.05.2022 16:04:34 | 1.1106 | 2 | 113 | 1 | 178 | 1 | 37 | 0 | 0 | 53.516 | 64.6463 | 1.757 | 154.4883 | 34.0242 | 67.6323 | 0 | 0 | 376.0642
2302965 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞHACIYUSUF TR-3 45-73-M01227_945651471_945651471 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:38:34 | 23.05.2022 20:31:29 | 2.8819 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79598
2302650 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_BIÇAKÇI-OVACIK L09_67544256 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 10:24:44 | 23.05.2022 18:38:22 | 8.2272 | 0 | 1072 | 1 | 276 | 2 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1220.6446 | 0 | 398.6041 | 64.8075 | 713.3225 | 0 | 0 | 2397.3787
2302530 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-85 35-28-L00085_HatBaşıAyırıcı_53133701 L01_53133701 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 07:45:07 | 23.05.2022 10:17:13 | 2.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3678 | 0 | 214.4056 | 0 | 217.7734
2303028 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-235 35-02-M00235_99894503_99894503 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 19:11:22 | 23.05.2022 21:49:45 | 2.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0145 | 0 | 0 | 20.0145
2302885 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | OVACIK TR-2 35-16-M00406_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043257 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 15:23:25 | 23.05.2022 17:31:05 | 2.1278 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.4623 | 0 | 0 | 0 | 29.4577 | 0 | 0 | 61.92
2302922 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3771 35-08-K03771_913414661_913414661 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 16:37:51 | 23.05.2022 22:23:50 | 5.7664 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5689
2302547 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | TR-40 35-27-M00040_A_56371302_56371302 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 08:25:03 | 23.05.2022 14:21:01 | 5.9328 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.1604 | 0 | 3.4358 | 0 | 10.4661 | 0 | 0 | 34.0623
2302879 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YOLÜSTÜ TR-2 35-15-L00920_950361394_950361394 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 14:59:29 | 23.05.2022 23:51:00 | 8.8586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3786
2302739 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-27 35-14-L00027_956636725_956636725 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:45:26 | 23.05.2022 14:13:00 | 2.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3863 | 0 | 0 | 12.3863
2302716 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-181 TAN SİTESİ 35-18-L00181_7094023_60982358_60982358 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:23:23 | 23.05.2022 12:44:46 | 1.3564 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.2482 | 0 | 0 | 0 | 7.016 | 0 | 0 | 25.2642
2302925 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_SAİPALTI L08_2063042 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 16:41:01 | 23.05.2022 16:52:26 | 0.19028 | 0 | 610 | 0 | 10 | 2 | 62 | 0 | 1 | 0 | 31.1213 | 0 | 0.31877 | 2.562 | 13.649 | 0 | 0.11358 | 47.7647
2302593 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | L-53 İLHİSAR 35-14-L00053_35-14-L00053_2357297 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:16:54 | 23.05.2022 10:06:47 | 0.83139 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 34.1897 | 0 | 0 | 0 | 12.0836 | 0 | 0 | 46.2734
2302948 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AHMETLİ TR-3 45-84-L00003_915805491_915805491 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:07:41 | 23.05.2022 19:12:14 | 2.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3273 | 0 | 0 | 1.3273
2302862 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-16 35-16-M00835_95001415526_95001415526 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 14:48:32 | 23.05.2022 17:08:22 | 2.3306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2386
2302756 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DÜNDARLI TR-1 35-24-M00202_955222355_955222355 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:08:50 | 23.05.2022 12:46:15 | 0.62361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013478
2302802 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3458(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03458_D_56364863_56364863 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 13:25:12 | 23.05.2022 17:41:52 | 4.2778 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 134.6086 | 0 | 0 | 0 | 34.1185 | 0 | 0 | 168.727
2302507 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | VELİ KOYUNCU SULAMA GRUBU TR 35-27-M00514_B_56383190_56383190 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 05:46:18 | 23.05.2022 07:22:54 | 1.61 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054046 | 0 | 0.10233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15637
2302616 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1637 35-01-M01637_D A01B_5912772 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:31:44 | 23.05.2022 18:10:36 | 8.6478 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 352.2879 | 0 | 0 | 0 | 160.6262 | 0 | 0 | 512.9141
2302610 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | EMİRLİ TR-7 35-15-L00636_B_56369761_56369761 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:25:57 | 23.05.2022 11:17:45 | 1.8633 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9021 | 0 | 0.39679 | 0 | 0 | 2.2989
2303011 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-238 35-18-L00238_12146294_56370503_56370503 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:29:08 | 23.05.2022 19:54:18 | 1.4194 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17.0863 | 0 | 9.3653 | 0 | 9.3973 | 0 | 0 | 35.8489
2302776 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KARAGÖZLER TR-2 45-72-M00265_B_56406373_56406373 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:51:47 | 23.05.2022 18:09:35 | 5.2967 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6414 | 0 | 0.9692 | 0 | 7.6368 | 0 | 0 | 18.2474
2302968 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ALİ DEDEOĞLU TARIMSAL SULAMA TR-1 45-72-L00344_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2109024 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:43:18 | 23.05.2022 19:27:49 | 1.7419 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2175
2302590 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2966 35-07-M02966_35-07-M02966_76388234 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:16:00 | 23.05.2022 17:35:43 | 8.3286 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1241.3877 | 0 | 0 | 0 | 64.4968 | 0 | 61.8977 | 1367.7822
2303088 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | BAHADIR TR-2 45-73-M01205_45-73-M01205_81259615 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 23:11:46 | 24.05.2022 02:13:16 | 3.025 | 0 | 31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.4169 | 0 | 2.4076 | 0 | 0.23757 | 0 | 0 | 11.062
2302484 | 1 | İZMİR | KONAK | DM | BOĞAZİÇİ İM 35-01-A00001_SANAYİ K19_2043023 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 01:04:19 | 23.05.2022 01:08:38 | 0.071944 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 2 | 0 | 10.3304 | 0 | 0 | 0 | 5.3984 | 0 | 2.5103 | 18.2391
2302839 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SEYREK TR-9 35-28-M00766_953393266_953393266 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 13:48:21 | 23.05.2022 21:17:01 | 7.4778 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1858
2302633 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VELİ KOYUNCU SULAMA GRUBU TR 35-27-M00514_95001258192_95001258192 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:36:58 | 23.05.2022 11:40:54 | 2.0656 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9802
2302882 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/14 (MURADİYE CAMİİ) 45-71-M00075_953203016_953203016 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 15:18:10 | 23.05.2022 18:11:37 | 2.8908 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6553
2302619 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4095 35-09-K04095_A a1b_5869038 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:27:56 | 23.05.2022 14:24:47 | 4.9475 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 102.8268 | 0 | 0 | 0 | 38.8389 | 0 | 0 | 141.6657
2302596 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3458(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03458_B_56364864_56364864 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:20:26 | 23.05.2022 10:41:54 | 1.3578 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.0341 | 0 | 0 | 0 | 0.29459 | 0 | 0 | 27.3287
2302665 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-430 35-18-L00430_950430719_950430719 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 10:17:18 | 23.05.2022 15:41:27 | 5.4025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6646
2302642 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | YILMAZ DİRİK GRB. 35-20-M00025_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2049512 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:47:27 | 23.05.2022 14:07:50 | 4.3397 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.4081 | 0 | 31.2861 | 0 | 0 | 147.6942
2302851 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VELİ KOYUNCU SULAMA GRUBU TR 35-27-M00514_95001366631_95001366631 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 14:13:52 | 23.05.2022 15:23:32 | 1.1611 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077684
2302705 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PANCAR TR-8 35-26-M00898_956633522_956633522 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:07:32 | 23.05.2022 12:51:02 | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5078
2302805 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3458(YATIRIM REZERVE) 35-02-M03458_B_56364864_56364864 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 13:27:00 | 23.05.2022 17:39:24 | 4.2067 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86.5474 | 0 | 0 | 0 | 0.97487 | 0 | 0 | 87.5223
2302513 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYAKÖY DM 35-15-L00866_ALABAŞ L04_72307053 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 06:36:00 | 23.05.2022 07:25:40 | 0.82778 | 0 | 258 | 5 | 161 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 30.9517 | 3.6808 | 215.4852 | 2.5855 | 42.6832 | 0 | 0 | 295.3865
2302991 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-28 (M-728) 35-30-M00728_955300065_955300065 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:50:26 | 23.05.2022 19:52:53 | 2.0408 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.8186 | 0 | 0 | 0 | 2.6659 | 0 | 0 | 5.4845
2303040 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | BOZCAYAKA DM 35-15-M00399_BALABANLI M01_58047748 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 19:49:21 | 23.05.2022 20:20:38 | 0.52139 | 6 | 4606 | 160 | 993 | 38 | 1114 | 7 | 0 | 3.055 | 410.9851 | 620.7986 | 303.4167 | 150.5375 | 305.3479 | 158.3922 | 0 | 1952.533
2302579 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | OVACIK TR-1 35-16-L00262_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2043832 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:11:52 | 23.05.2022 15:03:01 | 5.8525 | 0 | 109 | 0 | 17 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 115.3326 | 0 | 41.8959 | 0 | 156.9992 | 0 | 0 | 314.2277
2303077 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-4 35-25-M00004_966687268_966687268 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 22:10:10 | 24.05.2022 01:13:45 | 3.0597 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4193
2302499 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_TR-C K35_2310507 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 03:13:28 | 23.05.2022 03:19:22 | 0.09845 | 0 | 37796 | 0 | 0 | 5 | 2873 | 0 | 7 | 0 | 815.8624 | 0 | 0 | 4.8501 | 96.5823 | 0 | 3.2553 | 920.55
2302576 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-1674 35-02-K01674_C_56378339_56378339 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:08:00 | 23.05.2022 13:17:30 | 4.1583 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55.2257 | 0 | 0 | 0 | 0.25371 | 0 | 0 | 55.4794
2303017 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_HatBaşıAyırıcı_77952913 M05_77952913 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:39:20 | 23.05.2022 19:48:45 | 1.1569 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.3728 | 0 | 0 | 0 | 2.6284 | 0 | 0 | 17.0012
2302768 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-121 35-18-L00121_35-18-L00121_2358731 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 12:34:24 | 23.05.2022 15:21:42 | 2.7883 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41.2805 | 0 | 34.3704 | 0 | 11.7064 | 0 | 0 | 87.3573
2302516 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248739 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 06:55:09 | 23.05.2022 07:59:53 | 1.0789 | 2 | 1298 | 27 | 82 | 12 | 95 | 2 | 0 | 0.52189 | 174.4395 | 16.3634 | 13.1877 | 15.2941 | 18.066 | 1.3536 | 0 | 239.2262
2302868 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/9(TR-254) 35-19-L00254_956662571_956662571 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 14:55:28 | 23.05.2022 18:58:57 | 4.0581 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16868
2302582 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ALKAN M06_66674746 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:13:18 | 23.05.2022 17:01:18 | 7.8 | 0 | 428 | 2 | 30 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 373.3183 | 262.5886 | 96.0477 | 60.8291 | 33.4378 | 0 | 0 | 826.2214
2303060 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-238 35-18-L00238_12146294_56370503_56370503 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 20:58:21 | 23.05.2022 23:42:52 | 2.7419 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.684 | 0 | 14.4797 | 0 | 14.2652 | 0 | 0 | 62.4289
2302825 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3771 35-08-K03771_913632339_913632339 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 13:48:34 | 23.05.2022 14:26:26 | 0.63111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94422 | 0 | 0 | 0.94422
2302639 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-1725 35-07-K01725_35-07-K01725_2368405 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:43:52 | 23.05.2022 10:27:02 | 0.71944 | 0 | 68 | 0 | 23 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 14.1448 | 0 | 9.2432 | 0 | 52.8901 | 0 | 0 | 76.2781
2302548 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-209 35-18-L00209_950451513_950451513 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 08:27:21 | 23.05.2022 13:34:08 | 5.1131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4015
2303020 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-87 (DM-5/31) 35-28-M00687_DAĞITIM TRAFO MENEMEN TR-87 M03_66570113 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:55:58 | 23.05.2022 20:39:53 | 1.7319 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 186.5792 | 0 | 0 | 0 | 3.2422 | 0 | 0 | 189.8214
2302479 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_SİYEKLİ M06_72256925 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 00:02:50 | 23.05.2022 00:31:12 | 0.47278 | 0 | 252 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15.1946 | 0 | 0.14592 | 0 | 1.7842 | 0 | 0 | 17.1247
2303089 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | TM Fideri | ILICA GIS TM 35-07-A00002_ILICA-13 K19_2313380 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 23:23:08 | 23.05.2022 23:42:26 | 0.32167 | 1 | 1449 | 0 | 144 | 1 | 217 | 0 | 1 | 2.8338 | 253.6936 | 0 | 20.0752 | 45.4836 | 56.7385 | 0 | 1.4546 | 380.2793
2302671 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4153 35-01-K04153_910894470_910894470 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 10:25:39 | 23.05.2022 12:34:37 | 2.1494 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16041
2302648 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-18 45-80-M00018_956558975_956558975 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:55:30 | 23.05.2022 13:11:43 | 3.2703 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6309
2302525 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUM ALAYAKA DEDEKAVAK TR-2 45-73-M00292_A_56389559_56389559 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 07:19:06 | 23.05.2022 12:27:09 | 5.1342 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9689
2302565 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | YAĞCILAR TR-4 35-19-M00229_35-19-M00229_2349493 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 08:51:34 | 23.05.2022 17:16:34 | 8.4167 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9373 | 0 | 17.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6652
2302897 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-4/16 (BATI KIŞLA) 45-71-M00205_45-71-M00205_72058676 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 15:35:00 | 23.05.2022 17:38:22 | 2.0561 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0113 | 0 | 0 | 0 | 8.8041 | 0 | 0 | 10.8154
2302711 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIRKAĞAÇ TR-10 45-76-M00010_955239971_955239971 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:14:59 | 23.05.2022 12:31:58 | 1.2831 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16929
2303003 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-6 35-25-M00162_956637063_956637063 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:18:03 | 23.05.2022 19:02:17 | 0.73722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36038
2302628 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-329 35-02-K00329_K-2929 K02_2117462 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:36:44 | 23.05.2022 09:38:29 | 0.029167 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1.7459 | 0 | 0 | 0 | 2.3388 | 0 | 0 | 4.0847
2302777 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-10 SEFERİHİSAR 35-14-M00331_956634300_956634300 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:51:29 | 23.05.2022 20:51:49 | 8.0056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0867
2302877 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2453 35-03-M02453_910985716_910985716 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 15:12:32 | 23.05.2022 21:07:39 | 5.9186 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9986
2302485 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-20 DÖRT YOL KAVŞAĞI 35-14-L00020_95000000530_95000000530 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 01:10:01 | 23.05.2022 02:16:48 | 1.1131 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9968
2302734 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-25 35-15-L00025_950363904_950363904 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:37:44 | 23.05.2022 12:57:37 | 1.3314 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.48275 | 0 | 0 | 0 | 0.20775 | 0 | 0 | 0.6905
2303046 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | KÖK | TOKMAKLI KÖK 45-86-M00047_TOKMAKLI M05_72227683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 20:06:26 | 23.05.2022 20:06:58 | 0.0088889 | 0 | 887 | 43 | 125 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.88681 | 1.1744 | 0.18603 | 0.16601 | 0.15269 | 0 | 0 | 2.5659
2302668 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-130 35-15-L00130_TR-3 L02_66740879 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 10:27:08 | 23.05.2022 17:57:04 | 7.4989 | 0 | 1594 | 0 | 0 | 2 | 265 | 0 | 0 | 0 | 2571.2292 | 0 | 0 | 121.5529 | 1753.3355 | 0 | 0 | 4446.1176
2303000 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_HARMANDALI KÖYÜ M02_72230772 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 17:55:22 | 23.05.2022 19:19:17 | 1.3986 | 0 | 127 | 35 | 42 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 35.342 | 36.5873 | 24.5834 | 0 | 10.3427 | 0 | 0 | 106.8554
2302708 | 1 | MANİSA | KULA | OG Fideri | GÖKÇEÖREN KÖK 45-77-M00024_HatBaşıAyırıcı_53134157 M01_53134157 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:09:57 | 23.05.2022 12:57:02 | 1.7847 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1358 | 0 | 18.9307 | 0 | 0 | 0 | 260.0665
2302754 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN TR-11 35-21-L00010_KARABURUN MERKEZ DM L02_72175096 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 12:08:26 | 23.05.2022 13:10:36 | 1.0361 | 0 | 326 | 0 | 8 | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 92.6791 | 0 | 1.2942 | 13.7923 | 41.5246 | 0 | 0.56034 | 149.8506
2302900 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HASKÖY TR-1 45-72-L00255_956490729_956490729 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 15:39:02 | 23.05.2022 17:19:17 | 1.6708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40795
2302854 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_SALİHLİ İM L05_2106228 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 14:20:46 | 23.05.2022 16:59:20 | 2.6428 | 2 | 156 | 19 | 25 | 9 | 30 | 0 | 0 | 2.5385 | 96.786 | 166.0197 | 68.3618 | 31.1408 | 92.9252 | 0 | 0 | 457.7718
2302562 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-400 35-18-L00400__78540077_78540077 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 09:00:20 | 23.05.2022 17:16:30 | 8.2694 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.76 | 0 | 0 | 0 | 11.9143 | 0 | 0 | 33.6743
2302631 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ÇAMBEL KÖK 35-27-M00619_YENMİŞ-2 M04_72166068 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:31:25 | 23.05.2022 10:04:08 | 0.54528 | 0 | 295 | 7 | 0 | 18 | 29 | 5 | 0 | 0 | 37.5251 | 61.1545 | 0 | 177.9618 | 5.1585 | 281.6664 | 0 | 563.4663
2302751 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/20 35-26-M00824_966132101_966132101 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.05.2022 11:51:16 | 23.05.2022 17:17:49 | 5.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.105 | 0 | 0 | 7.105
2302937 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | KARABURUN TR-11 35-21-L00010_KARABURUN MERKEZ DM L02_72175096 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 16:51:59 | 23.05.2022 18:15:03 | 1.3844 | 0 | 326 | 0 | 8 | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 125.0468 | 0 | 1.6779 | 17.3729 | 50.1128 | 0 | 0.71776 | 194.9281
2302651 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | TM Fideri | ÖDEMİŞ TM-2 35-15-A00005_OVAKENT M03_2334249 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 23.05.2022 10:08:43 | 23.05.2022 19:51:00 | 9.7046 | 9 | 4552 | 236 | 1334 | 54 | 1159 | 7 | 0 | 106.0719 | 7126.6194 | 15169.8561 | 10123.5747 | 3888.9415 | 8506.9086 | 4607.7342 | 0 | 49529.7063
2302917 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4095 35-09-K04095_947620283_947620283 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 16:24:11 | 23.05.2022 19:26:42 | 3.0419 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.761
2302874 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4/12-A (DİREK TR-1) 45-71-M01872_953221790_953221790 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 15:06:28 | 23.05.2022 22:25:25 | 7.3158 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4814
2303086 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-1621 35-02-K01621_C_56373488_56373488 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 23:03:59 | 24.05.2022 01:28:12 | 2.4036 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 108.7888 | 0 | 0 | 0 | 13.9851 | 0 | 0 | 122.7739
2302923 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜTÇÜLER TR-3 35-27-M00407_913437091_913437091 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 16:33:57 | 23.05.2022 17:59:14 | 1.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2302482 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-72 45-77-L00072_945493743_945493743 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 00:10:30 | 23.05.2022 02:11:00 | 2.0083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99604
2302588 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-53 İLHİSAR 35-14-L00053_7044626_60984957_60984957 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 09:12:28 | 23.05.2022 11:16:53 | 2.0736 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 74.8017 | 0 | 0 | 0 | 31.3597 | 0 | 0 | 106.1614
2303590 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_953246116_953246116 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:50:58 | 25.05.2022 01:48:39 | 7.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2303550 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-2(MÜTEVELLİ TR-5/TR-6/TR-7) M04_72196255 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:24:37 | 24.05.2022 18:30:50 | 1.1036 | 0 | 566 | 35 | 6 | 4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 124.1798 | 41.1343 | 2.1634 | 112.605 | 38.4312 | 0 | 0 | 318.5136
2303404 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-7 35-23-M00007_D_56399618_56399618 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2022 12:27:26 | 24.05.2022 15:12:13 | 2.7464 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0909
2303304 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-26/A 45-73-M01171__72371787_72371787 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 10:30:27 | 24.05.2022 12:45:56 | 2.2581 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.7429 | 0 | 0.41547 | 0 | 5.0532 | 0 | 0 | 14.2116
2303298 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-706 35-04-K00706_C _49715511 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:51:18 | 24.05.2022 13:43:05 | 3.8631 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4632
2303450 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_950443231_950443231 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:01:23 | 24.05.2022 17:08:39 | 3.1211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2303596 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-15 35-19-L00015_956667712_956667712 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 18:33:06 | 24.05.2022 20:12:33 | 1.6575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0745
2303673 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-446 35-01-K00446_911156591_911156591 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 22:21:56 | 25.05.2022 01:10:30 | 2.8094 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3363
2303530 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SÜLEYMANLI KÖK 35-28-M00606_HatBaşıAyırıcı_53133606 M04_53133606 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:30:48 | 24.05.2022 18:20:55 | 1.8353 | 2 | 131 | 9 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.87819 | 39.9232 | 24.1783 | 2.5743 | 2.2381 | 29.0586 | 0 | 0 | 98.8506
2303344 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_SAKARLI M03_2089839 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 10:53:06 | 24.05.2022 11:13:00 | 0.33167 | 2 | 1582 | 14 | 93 | 7 | 63 | 0 | 0 | 0.92521 | 51.2623 | 34.1041 | 5.5285 | 17.5445 | 9.0273 | 0 | 0 | 118.392
2303510 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | GÖLMARMARA TR-5 45-85-L00005_45-85-L00005_72104832 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:42:35 | 24.05.2022 17:25:13 | 1.7106 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0.3816 | 0 | 4.6237 | 0 | 14.2448 | 0 | 0 | 19.2501
2303387 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | PINARLI KÖK 35-20-M00085_TR-6 - TR-7 M06_72358874 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 11:42:55 | 24.05.2022 12:16:28 | 0.55917 | 0 | 196 | 0 | 71 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32.4927 | 0 | 23.1104 | 0.81665 | 34.0511 | 0 | 0 | 90.4709
2303324 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | GÜNKENT TR-1 35-18-M00096_35-18-M00096_72091752 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 10:27:30 | 24.05.2022 10:46:05 | 0.30972 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0169
2303218 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | ALABAŞ TR-6 35-15-L00511_A_56398718_56398718 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:11:45 | 24.05.2022 10:59:12 | 1.7908 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4785 | 0 | 5.3935 | 0 | 0 | 35.872
2303132 | 1 | İZMİR | MENEMEN | KÖK | KFC KÖK 35-28-M00534_ M04_2329271 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 06:40:22 | 24.05.2022 07:31:35 | 0.85361 | 15 | 32 | 5 | 70 | 9 | 20 | 2 | 1 | 4.3738 | 7.5277 | 2.5096 | 16.9735 | 67.7379 | 7.7955 | 244.674 | 1.6379 | 353.23
2303424 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-145 DALYAN DM 35-18-L00145_950461169_950461169 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 13:29:47 | 24.05.2022 18:15:49 | 4.7672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4603
2303261 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | GÖKÇEAĞIL TR-1 35-30-L00139_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2041807 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 10:06:06 | 24.05.2022 13:15:11 | 3.1514 | 0 | 62 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36.6122 | 0 | 9.5888 | 0 | 7.4161 | 0 | 0 | 53.6171
2303347 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | BERGAMA İM-1 35-16-A00001_BERGAMA-1 M03_2324796 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2022 11:05:06 | 24.05.2022 11:28:23 | 0.38806 | 0 | 20186 | 1 | 342 | 15 | 3696 | 3 | 10 | 0 | 1724.6513 | 2.8475 | 51.1432 | 301.2333 | 1050.2099 | 98.7974 | 104.0996 | 3332.9822
2303447 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | KAVAKALAN TR-2 45-72-L00738_B_56406592_56406592 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 13:48:40 | 24.05.2022 15:25:59 | 1.6219 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030559
2303301 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Dağıtım Transformatörü | HELVACI TR-1 35-17-M00361_35-17-M00361_2376698 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:43:00 | 24.05.2022 16:12:18 | 6.4883 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 355.4592 | 0 | 0 | 0 | 40.758 | 0 | 0 | 396.2173
2303507 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ MAHALLESİ TR-17 35-21-L00128_953366864_953366864 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:49:06 | 24.05.2022 19:29:54 | 3.68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2874
2303699 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | ÇAMLICA TR-12 45-86-M00206_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2083789 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 23:15:54 | 24.05.2022 23:56:07 | 0.67028 | 0 | 25 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.7929 | 0 | 1.0662 | 0 | 5.6868 | 0 | 0 | 9.5459
2303221 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1295 35-02-M01295_C c1b_5838025 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:28:00 | 24.05.2022 17:15:03 | 7.7842 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.65 | 0 | 0 | 0 | 15.3736 | 0 | 0 | 47.0236
2303676 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMZABEYLİ TR-2 45-71-M01772_953189278_953189278 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 22:59:04 | 25.05.2022 01:10:09 | 2.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24834 | 0 | 0 | 0.24834
2303527 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-284 İMAMOĞLU TRAFO 35-18-L00284_950459403_950459403 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:29:07 | 24.05.2022 17:39:55 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74741
2303519 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYALIOĞLU TR-8 45-72-L00073_956493319_956493319 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:07:42 | 24.05.2022 17:38:18 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42673
2303542 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PINARLI TR-16 35-20-M00101_955205152_955205152 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:12:45 | 24.05.2022 18:43:17 | 1.5089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010846
2303141 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | SELİM GES KÖK 35-23-M00319_ESKİ FOÇA İM FOTAŞ-1 M09_72363829 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 06:47:19 | 24.05.2022 09:07:11 | 2.3311 | 0 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 436.3678 | 0 | 0 | 0 | 29.8697 | 0 | 0 | 466.2376
2303396 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4953 35-07-K04953_913607774_913607774 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 12:08:45 | 24.05.2022 13:41:20 | 1.5431 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061526
2303456 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-58 35-19-L00058_956665446_956665446 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:09:19 | 24.05.2022 17:54:20 | 3.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11915 | 0 | 0 | 0.11915
2303642 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-16 35-29-L00016_950316468_950316468 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:20:38 | 24.05.2022 21:04:08 | 0.725 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00070485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00070485
2303204 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | _A_56367198_56367198 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:01:23 | 24.05.2022 16:44:44 | 7.7225 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 460.4013 | 0 | 0 | 0 | 23.0911 | 0 | 0 | 483.4924
2303579 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_DERBENT TM M09_72159590 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 18:10:46 | 24.05.2022 19:09:17 | 0.97528 | 0 | 2332 | 0 | 172 | 15 | 512 | 18 | 13 | 0 | 541.6705 | 0 | 72.7578 | 99.6238 | 495.468 | 1391.3794 | 227.4722 | 2828.3716
2303410 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | EĞLENHOCA TR-3 35-21-L00120_953364312_953364312 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 12:36:54 | 24.05.2022 15:52:32 | 3.2606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70706
2303459 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAYTAN BEZİRGANLI TR-3 45-78-M01388_953299222_953299222 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:08:51 | 24.05.2022 18:13:33 | 4.0783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66941
2303559 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | MORDOĞAN İM 35-21-A00002_GÜLBAHÇE L04_2065973 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:41:30 | 24.05.2022 17:53:43 | 0.20361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43268 | 0 | 5.0551 | 0 | 5.4878
2303230 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:39:34 | 24.05.2022 10:08:38 | 0.48444 | 1 | 285 | 17 | 104 | 8 | 41 | 5 | 0 | 0.3692 | 26.7899 | 120.6814 | 75.8329 | 7.077 | 13.1227 | 22.7475 | 0 | 266.6207
2303622 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/7 (SELVİ SOKAK) 45-71-M00234_A a1b_45125133 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:44:37 | 24.05.2022 20:12:30 | 0.46472 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3929 | 0 | 0 | 0 | 0.00048522 | 0 | 0 | 9.3934
2303473 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_ARMUTLU-2 M01_2319665 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:40:47 | 24.05.2022 17:31:22 | 2.8431 | 8 | 12 | 58 | 48 | 23 | 13 | 8 | 0 | 8.846 | 5.852 | 121.9797 | 41.0043 | 2872.6812 | 25.5861 | 3306.4857 | 0 | 6382.435
2303161 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAOĞLANLI TR-3 45-71-M00567_45-71-M00567_2353704 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 08:09:43 | 24.05.2022 11:25:59 | 3.2711 | 0 | 84 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.6095 | 0 | 2.0998 | 0 | 9.8496 | 0 | 0 | 51.5589
2303167 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-4778 35-04-K04778_35-04-K04778_2373070 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 08:33:21 | 24.05.2022 10:33:31 | 2.0028 | 0 | 189 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 130.7292 | 0 | 2.4423 | 0 | 19.1122 | 0 | 0 | 152.2837
2303144 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | ZİHNİ KARAKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00200_35-29-M00200_2371517 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 07:26:39 | 24.05.2022 08:59:22 | 1.5453 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8338 | 0 | 3.8748 | 0 | 0 | 11.7086
2303453 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | ÇAYAĞZI KÖK 35-31-L00259_KARABURÇ L06_2337272 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 13:56:28 | 24.05.2022 14:48:59 | 0.87528 | 0 | 987 | 0 | 163 | 7 | 174 | 0 | 0 | 0 | 138.2443 | 0 | 73.8224 | 112.1418 | 111.867 | 0 | 0 | 436.0756
2303207 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | SALİHLİ BİOKÜTLE YAKITLI ENERJİ SANTRALİ KÖK 45-78-M01333_DEMİRKÖPRÜ TM M16_72251548 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:03:03 | 24.05.2022 16:39:51 | 7.6133 | 4 | 394 | 147 | 282 | 20 | 54 | 2 | 0 | 8.4124 | 518.871 | 2426.8204 | 2377.4792 | 509.2559 | 341.7312 | 1937.7864 | 0 | 8120.3567
2303393 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | AKÇENGER TR-1 35-16-M00086_47460215_56400037_56400037 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 11:29:20 | 24.05.2022 15:33:26 | 4.0683 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.998
2303493 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-90 RAINBOW DM 35-18-L00090_HatBaşıAyırıcı_53132216 L01_53132216 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 18:53:51 | 24.05.2022 20:22:03 | 1.47 | 0 | 225 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 166.8371 | 0 | 0 | 34.0408 | 15.4922 | 0 | 0 | 216.3701
2303499 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-12 35-25-M00185_956652983_956652983 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:34:22 | 24.05.2022 16:44:32 | 1.1694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31568
2303599 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-522 35-04-K00522_DAĞITIM TRAFOSU K04_77231988 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 18:41:58 | 24.05.2022 19:41:00 | 0.98389 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 111.4931 | 0 | 0 | 0 | 12.4307 | 0 | 0 | 123.9238
2303413 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-14 45-77-L00014_A_56396170_56396170 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 12:47:58 | 24.05.2022 16:06:03 | 3.3014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1551 | 0 | 0 | 0 | 4.9176 | 0 | 0 | 7.0727
2303313 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-706 35-04-K00706_B_56380320_56380320 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 10:26:00 | 24.05.2022 13:40:00 | 3.2333 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 81.9892 | 0 | 0 | 0 | 9.1082 | 0 | 0 | 91.0974
2303476 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_CANLI L09_2058779 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:42:49 | 24.05.2022 15:06:43 | 0.39833 | 0 | 2279 | 25 | 680 | 39 | 632 | 3 | 0 | 0 | 201.921 | 35.4142 | 166.8153 | 57.9639 | 209.8446 | 259.6278 | 0 | 931.5868
2303619 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN DM-6/TR-7 35-28-L00172_95000002644_95000002644 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:22:14 | 24.05.2022 20:06:45 | 0.74194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99026 | 0 | 0 | 0.99026
2303402 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/3 ESKİ ANIT YANI 35-18-L00581_950461295_950461295 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 12:21:09 | 24.05.2022 19:41:06 | 7.3325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1998
2303210 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | MÜTEVELLİ KÖK 45-80-M00100_MÜTEVELLİ ŞEHİR-1(MÜTEVELLİ TR-2/TR-3/TR-4) M02_72196253 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:05:06 | 24.05.2022 17:24:54 | 8.33 | 0 | 435 | 0 | 16 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 668.019 | 0 | 50.3439 | 129.5557 | 124.5484 | 0 | 0 | 972.4671
2303233 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | ATAKÖY OVA TR-2 35-22-M00180_35-22-M00180_2375319 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:43:03 | 24.05.2022 10:30:46 | 0.79528 | 0 | 20 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.0353 | 0 | 10.4356 | 0 | 3.3102 | 0 | 0 | 17.7811
2303588 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-55 KÖK 35-19-M00055_TR-48 L06_76784145 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 18:15:06 | 24.05.2022 18:43:24 | 0.47167 | 0 | 212 | 0 | 57 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 45.4401 | 0 | 13.3026 | 0.53313 | 8.2544 | 0 | 1.3742 | 68.9045
2303216 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495873 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:14:54 | 24.05.2022 17:06:20 | 7.8572 | 6 | 12 | 57 | 33 | 8 | 10 | 0 | 0 | 47.6601 | 29.7071 | 322.6654 | 162.1956 | 166.7636 | 47.0682 | 0 | 0 | 776.0601
2303502 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-35 35-26-M01260_956616498_956616498 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:30:39 | 24.05.2022 19:30:47 | 4.0022 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4397
2303628 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-14 35-19-M00259_956673713_956673713 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:54:43 | 24.05.2022 21:10:51 | 1.2689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0759 | 0 | 0 | 1.0759
2303293 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2926(YATIRIM REZERVE) 35-03-M02926_C_56357714_56357714 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 10:14:00 | 24.05.2022 17:13:00 | 6.9833 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 411.8051 | 0 | 0 | 0 | 79.9467 | 0 | 0 | 491.7518
2303316 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-706 35-04-K00706_R_56382718_56382718 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 10:25:00 | 24.05.2022 13:34:00 | 3.15 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 56.4943 | 0 | 0 | 0 | 41.603 | 0 | 0 | 98.0973
2303608 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 18:57:03 | 24.05.2022 19:30:21 | 0.555 | 1 | 285 | 17 | 104 | 8 | 41 | 5 | 0 | 0.4915 | 32.8958 | 142.2942 | 89.0309 | 7.2923 | 12.603 | 14.9096 | 0 | 299.5173
2303485 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53135065 M05_53135065 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:56:29 | 24.05.2022 17:23:53 | 2.4567 | 0 | 110 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27.5926 | 0 | 1.5896 | 0 | 4.6506 | 0 | 0 | 33.8328
2303465 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_950421081_950421081 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:09:45 | 24.05.2022 16:18:48 | 2.1508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2303671 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-72 45-73-M00072_B_56396247_56396247 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 22:22:03 | 24.05.2022 23:30:46 | 1.1453 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5156 | 0 | 2.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1062
2303213 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_EVRENLİ OSMANİYE KOZLUCA M03_2309340 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:12:33 | 24.05.2022 17:59:49 | 8.7878 | 0 | 530 | 2 | 33 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 561.402 | 47.0456 | 291.2406 | 0 | 79.4538 | 0 | 0 | 979.142
2303359 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | AĞAÇ İŞLERİ TR-8 35-22-M00144_A_56371195_56371195 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 11:07:44 | 24.05.2022 14:55:29 | 3.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7564 | 0 | 0 | 20.7564
2303196 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_KÖMÜRCÜ M06_2106080 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 08:52:42 | 24.05.2022 08:57:36 | 0.081667 | 0 | 877 | 3 | 69 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5.6405 | 0.73155 | 1.1342 | 0.6088 | 0.79118 | 0 | 0 | 8.9062
2303150 | 1 | İZMİR | URLA | DM | YASEMİN DM 35-19-M00002_KUŞÇULAR DM-2 M02_2116640 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 07:52:04 | 24.05.2022 07:59:19 | 0.12083 | 0 | 122 | 0 | 259 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 8.1414 | 0 | 11.712 | 0.20912 | 3.4059 | 0 | 0 | 23.4684
2303445 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1950 35-09-M01950_E e1_5888842 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 13:51:52 | 24.05.2022 16:14:42 | 2.3806 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5466 | 0 | 0 | 0 | 18.3266 | 0 | 0 | 26.8732
2303299 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | GÜMÜLDÜR M-32 35-25-M00032_B_56357867_56357867 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 11:46:24 | 24.05.2022 14:34:38 | 2.8039 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 93.0388 | 0 | 0 | 0 | 6.273 | 0 | 0 | 99.3119
2303399 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | ZEYTİNLİOVA TR-1 KÖK 45-72-L00389_HatBaşıAyırıcı_53140020 L03_53140020 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 12:14:16 | 24.05.2022 14:28:59 | 2.2453 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8394
2303153 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2519 35-02-K02519_913055007_913055007 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 08:00:43 | 24.05.2022 09:27:33 | 1.4472 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98227
2303674 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-28 MENDERES 35-22-M00827_955261492_955261492 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 22:31:01 | 24.05.2022 23:32:44 | 1.0286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13558
2303505 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | KARABURÇ TR-10 35-31-L00386_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2103286 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:49:58 | 24.05.2022 18:29:20 | 2.6561 | 0 | 82 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30.1387 | 0 | 5.2012 | 0 | 11.0749 | 0 | 0 | 46.4149
2303605 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | MECİDİYE TR-1 KÖK 45-72-L00078_GÖKÇEKÖY (KÖYLER ÇIKIŞI) L010_66560899 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 18:50:45 | 24.05.2022 20:21:26 | 1.5114 | 0 | 862 | 106 | 63 | 12 | 108 | 7 | 0 | 0 | 221.6855 | 82.6008 | 94.2001 | 95.195 | 36.6573 | 610.3786 | 0 | 1140.7173
2303654 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | İBRAHİM TÜRK SLM GRB TR 35-27-M00717_35-27-M00717_2369938 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:50:19 | 24.05.2022 21:47:44 | 0.95694 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.30573 | 0 | 1.5391 | 0 | 0.013699 | 0 | 0 | 1.8585
2303462 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-333 35-02-M00333_B_56377492_56377492 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:21:48 | 24.05.2022 16:16:21 | 1.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.4696 | 0 | 381.3139 | 512.7835
2303362 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_TERZİHALİLLER M03_72040415 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 11:17:26 | 24.05.2022 12:38:09 | 1.3453 | 1 | 237 | 13 | 44 | 15 | 81 | 6 | 0 | 1.0426 | 49.8685 | 5.8588 | 22.144 | 112.4809 | 26.0202 | 378.281 | 0 | 595.6961
2303419 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | BEŞPINARLAR KÖYÜ TR-1 35-27-M00413_35-27-M00413_72162672 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 12:55:13 | 24.05.2022 17:41:44 | 4.7753 | 0 | 74 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 63.3711 | 0 | 1.0731 | 0 | 7.5178 | 0 | 0 | 71.962
2303170 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-10 ( ALİ ÇOK SULAMA GRUBU ) 35-27-M00010_95000464490_95000464490 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 08:16:07 | 24.05.2022 09:36:47 | 1.3444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47105
2303127 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_FOÇA-1 M32_2307957 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 06:34:37 | 24.05.2022 06:49:08 | 0.24194 | 1 | 3931 | 0 | 1 | 11 | 747 | 0 | 0 | 0.81199 | 199.4877 | 0 | 0.016117 | 20.5552 | 90.786 | 0 | 0 | 311.657
2303376 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-60 45-78-M00060_49415012 tr60/c16b_49409049 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2022 11:41:31 | 24.05.2022 13:52:42 | 2.1864 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 27.0972 | 0 | 0 | 0 | 36.2836 | 0 | 0 | 63.3808
2303093 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-28 35-15-M00028_TEMTAŞ M05_66568296 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 00:19:15 | 24.05.2022 03:50:01 | 3.5128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2911 | 23.274 | 13.2669 | 0 | 80.8321
2303139 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | _B_56382940_56382940 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 07:05:54 | 24.05.2022 07:51:38 | 0.76222 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.5256 | 0 | 0.0018427 | 0 | 0.76101 | 0 | 0 | 12.2884
2303116 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | ÇINARLIKUYU KÖK 45-71-M00188_ÇINARLIKUYU TR-1 M02_72248738 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 05:02:08 | 24.05.2022 05:24:00 | 0.36444 | 2 | 1295 | 28 | 82 | 6 | 101 | 2 | 0 | 0.16582 | 57.3561 | 5.0975 | 3.6147 | 3.2587 | 6.1612 | 0.51273 | 0 | 76.1667
2303239 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_F KOLU L03_81661212 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:34:51 | 24.05.2022 12:28:07 | 2.8878 | 0 | 617 | 1 | 0 | 0 | 41 | 5 | 0 | 0 | 351.4409 | 3.0056 | 0 | 0 | 156.9888 | 5970.7363 | 0 | 6482.1716
2303657 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KILCANLAR DEBELEK TR-1 45-75-M00129_C_56392338_56392338 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 21:12:17 | 24.05.2022 23:14:55 | 2.0439 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1614
2303348 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-11/TR-25 35-22-M00523_95001222179_95001222179 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 11:02:19 | 24.05.2022 12:45:02 | 1.7119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4859 | 0 | 0 | 2.4859
2303408 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-4 TEKKE 35-18-L00004_5717445 c1b_5944716 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 12:21:51 | 24.05.2022 13:49:13 | 1.4561 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 44.092 | 0 | 0 | 0 | 7.8231 | 0 | 0 | 51.9151
2303594 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/TR-23 35-14-M00290_C C01_5938966 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 18:20:52 | 24.05.2022 23:19:47 | 4.9819 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0251
2303156 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | EMİNBEY OSMANBEY MAHALLESİ TR-1 45-78-M00869_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2105628 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 08:01:19 | 24.05.2022 09:36:04 | 1.5792 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.5662 | 0 | 15.355 | 0 | 12.568 | 0 | 0 | 31.4892
2303202 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | GÖLCÜK TR-3 35-15-L00318_ L02_2333471 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 08:57:21 | 24.05.2022 16:17:35 | 7.3372 | 0 | 700 | 1 | 126 | 1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 571.3254 | 4.4056 | 143.6026 | 9.4786 | 501.4113 | 0 | 0 | 1230.2235
2303222 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1295 35-02-M01295_E e1b_5837945 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:29:00 | 24.05.2022 14:38:23 | 5.1564 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9564
2303534 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇİLEME TR-4 35-22-M00163_950075164_950075164 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:49:29 | 24.05.2022 19:30:03 | 2.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2303265 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | ESKİOBA KÖK 35-29-L00037_MAHMUTLAR L02_2093166 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 10:07:56 | 24.05.2022 10:09:00 | 0.017778 | 0 | 474 | 33 | 98 | 14 | 88 | 1 | 0 | 0 | 2.0959 | 4.0558 | 2.2706 | 1.2258 | 1.126 | 0.41598 | 0 | 11.19
2303136 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DEMİRCİLİ TR-1 35-15-L00390_950352149_950352149 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 06:55:44 | 24.05.2022 08:20:14 | 1.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8128 | 0 | 0 | 1.8128
2303614 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2954 35-01-M02954_911552241_911552241 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:09:29 | 24.05.2022 20:38:58 | 1.4914 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17
2303660 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TR-4 35-27-L00004_C_56360855_56360855 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 21:00:47 | 24.05.2022 22:24:44 | 1.3992 | 0 | 109 | 0 | 11 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30.7572 | 0 | 2.8732 | 0 | 6.1708 | 0 | 0 | 39.8012
2303537 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-39 35-30-L00039_949966059_949966059 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:30:17 | 24.05.2022 18:45:03 | 2.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27755 | 0 | 0 | 0.27755
2303551 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-15/4 45-82-M00095_945529728_945529728 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:17:05 | 24.05.2022 18:46:51 | 1.4961 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7751
2303451 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-4 35-02-M00004_B C1B_5813126 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:27:33 | 24.05.2022 16:18:42 | 1.8525 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.2436 | 0 | 0 | 0 | 13.4494 | 0 | 0 | 53.693
2303697 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3902 35-03-K03902_910394619_910394619 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 23:17:34 | 24.05.2022 23:53:06 | 0.59222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6537
2303554 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SIĞACIK DM (L-35) 35-14-M00425_956658334_956658334 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:32:58 | 24.05.2022 22:40:24 | 5.1239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1591
2303245 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_ÇIKRIKÇI L02_72176521 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:51:48 | 24.05.2022 10:30:42 | 0.64833 | 0 | 720 | 5 | 29 | 2 | 51 | 1 | 0 | 0 | 59.6316 | 1.4 | 0.99033 | 12.4368 | 12.8449 | 16.1041 | 0 | 103.4077
2303368 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-300 DM 35-18-L00300_950449149_950449149 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 11:28:16 | 24.05.2022 17:17:42 | 5.8239 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6476
2303511 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2117 35-03-M02117_911008186_911008186 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:59:47 | 24.05.2022 17:16:10 | 1.2731 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8016
2303411 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-143 35-18-L00143_950461196_950461196 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 12:38:20 | 24.05.2022 17:41:07 | 5.0464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4683
2303431 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-1295 35-02-M01295_B b1b_5837969 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 13:41:00 | 24.05.2022 17:15:47 | 3.5797 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2303574 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | K-3056 35-03-K03056_G_56367324_56367324 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:58:55 | 24.05.2022 19:18:05 | 1.3194 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2.0137 | 0 | 0 | 0 | 10.2462 | 0 | 155.1258 | 167.3857
2303219 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/58 45-83-M00058_48061001_56384446_56384446 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:14:55 | 24.05.2022 14:32:24 | 5.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.8575 | 0 | 0 | 91.8575
2303617 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-891 35-02-M00891_M-1701 M04_2302814 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:58:57 | 24.05.2022 20:35:22 | 0.60694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9259 | 0 | 348.5147 | 0 | 351.4406
2303354 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KEMALPAŞA DM-3/TR-21 35-27-M00932_95001368460_95001368460 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 11:06:43 | 24.05.2022 13:27:27 | 2.3456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4148 | 0 | 0 | 3.4148
2303663 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-225 35-18-L00225_950467590_950467590 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 22:00:26 | 24.05.2022 23:44:50 | 1.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40635
2303586 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-208 35-18-L00208_5834105_56374899_56374899 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 18:16:01 | 24.05.2022 20:18:13 | 2.0367 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 88.4133 | 0 | 0 | 0 | 4.5727 | 0 | 0 | 92.986
2303145 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-123 35-01-K00123_B_56374946_56374946 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 07:32:06 | 24.05.2022 11:08:01 | 3.5986 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.3218 | 0 | 0 | 0 | 0.00016105 | 0 | 0 | 31.322
2303394 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-39 35-23-L00039_950422842_950422842 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 11:46:14 | 24.05.2022 12:48:13 | 1.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38315 | 0 | 0 | 0.38315
2303208 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-4349 35-04-K04349_K-448 K03_64741277 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:05:24 | 24.05.2022 18:40:00 | 9.5767 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 1 | 0 | 2363.6001 | 0 | 0 | 0 | 530.6632 | 0 | 66.035 | 2960.2984
2303454 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | KARAKILIÇLI TR-1 45-71-M01555_43188514_56387497_56387497 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:06:59 | 24.05.2022 20:28:23 | 6.3567 | 0 | 87 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60.6128 | 0 | 2.9372 | 0 | 17.5139 | 0 | 0 | 81.064
2303600 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | KULAKSIZLAR KÖK 45-72-L00839_AKSELENDİ İM GİRİŞ L01_66574835 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 18:44:06 | 24.05.2022 19:53:10 | 1.1511 | 0 | 220 | 47 | 16 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 36.3496 | 47.3037 | 17.9733 | 13.2804 | 6.1632 | 24.5245 | 0 | 145.5947
2303500 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/21 45-71-M00014_953192628_953192628 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:21:50 | 24.05.2022 20:58:40 | 5.6139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.534 | 0 | 0 | 0 | 55.8608 | 0 | 0 | 77.3948
2303646 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-36 35-15-M00036_48891377_56380543_56380543 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:25:02 | 24.05.2022 21:27:57 | 1.0486 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.3153 | 0 | 0 | 0 | 3.2607 | 0 | 0 | 27.5759
2303271 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950447474_950447474 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 10:05:33 | 24.05.2022 11:57:57 | 1.8733 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2819
2303626 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | TM Fideri | SARUHANLI TM 45-80-A00001_ŞEHİR-2 M05_2312620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:48:25 | 24.05.2022 20:27:00 | 0.64306 | 0 | 1316 | 0 | 10 | 0 | 195 | 0 | 1 | 0 | 210.9407 | 0 | 2.4361 | 0 | 55.2337 | 0 | 0.8704 | 269.4809
2303606 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-414 35-01-K00414_911250162_911250162 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 18:46:31 | 24.05.2022 20:14:16 | 1.4625 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 11.7675 | 0 | 0 | 0 | 12.1261 | 0 | 0 | 23.8936
2303457 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HABAŞ-1 M31_2307956 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:13:03 | 24.05.2022 14:28:49 | 0.26278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0957 | 0 | 743.3612 | 0 | 748.457
2303291 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-2926(YATIRIM REZERVE) 35-03-M02926_D_56357717_56357717 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 10:17:00 | 24.05.2022 17:15:00 | 6.9667 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 246.8018 | 0 | 0 | 0 | 224.0591 | 0 | 0 | 470.8609
2303314 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-706 35-04-K00706_E_56380321_56380321 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 10:24:00 | 24.05.2022 14:00:03 | 3.6008 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 104.5111 | 0 | 0 | 0 | 23.4751 | 0 | 0 | 127.9862
2303583 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | ALAŞEHİR TR-72 45-73-M00072_B_56396247_56396247 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:59:38 | 24.05.2022 19:00:26 | 1.0133 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8215 | 0 | 3.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8281
2303371 | 1 | İZMİR | SELÇUK | OG Fideri | HÜSEYİN ALTINTAŞ-SELİM TÜRKER ÖZEL TR 35-13-L00263Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039051 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 11:37:40 | 24.05.2022 14:32:36 | 2.9156 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.736
2303122 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-1 M07_2050303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 05:57:44 | 24.05.2022 06:35:07 | 0.62306 | 0 | 257 | 0 | 0 | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 19.5978 | 0 | 0 | 3.0551 | 21.4588 | 0 | 0 | 44.1116
2303669 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ORHANGAZİ TR-1 35-15-L00207_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046448 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 22:20:51 | 25.05.2022 00:40:38 | 2.3297 | 0 | 91 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.7704 | 0 | 9.164 | 0 | 7.1286 | 0 | 0 | 54.063
2303520 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | UZUNKUYU TR-1 35-19-M00203_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057013 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:14:30 | 24.05.2022 17:16:43 | 1.0369 | 0 | 57 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16.7669 | 0 | 3.852 | 0 | 11.1325 | 0 | 0 | 31.7514
2303211 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM02/TR01 45-73-M00037_DM-2/03 M09_2319242 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:02:47 | 24.05.2022 09:25:11 | 0.37333 | 0 | 3876 | 3 | 18 | 0 | 288 | 0 | 1 | 0 | 261.2931 | 1.5091 | 2.6178 | 0 | 63.0423 | 0 | 1.0909 | 329.5534
2303543 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4833 35-01-K04833_911101591_911101591 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:13:00 | 24.05.2022 19:35:06 | 2.3683 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32135
2303334 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-2495 35-02-K02495_C_56372598_56372598 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 10:32:00 | 24.05.2022 15:10:00 | 4.6333 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 233.6805 | 0 | 0 | 0 | 22.1526 | 0 | 0 | 255.8331
2303142 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YAHYA YAZAR TR-2 35-27-M01186_ H_82864055 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 07:21:02 | 24.05.2022 09:07:31 | 1.7747 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.7753 | 0 | 4.5324 | 0 | 7.3073 | 0 | 0 | 18.6151
2303148 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-268 BOZDOĞAN MARKET 35-18-L00268_950452752_950452752 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 07:37:57 | 24.05.2022 09:46:18 | 2.1392 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3918
2303503 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44/1 45-82-M00076_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2092769 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:22:55 | 24.05.2022 19:51:32 | 4.4769 | 0 | 82 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79.7176 | 0 | 3.0268 | 0 | 16.5486 | 0 | 0 | 99.293
2303643 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:35:05 | 24.05.2022 21:34:55 | 0.99722 | 1 | 285 | 17 | 104 | 8 | 41 | 5 | 0 | 0.96869 | 64.1139 | 225.8703 | 147.1624 | 12.8721 | 19.5139 | 26.0312 | 0 | 496.5325
2303397 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-45 35-30-L00045_955300806_955300806 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 11:33:56 | 24.05.2022 13:27:20 | 1.89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5327
2303560 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/50 45-83-M00050_48103998_56384775_56384775 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:29:00 | 24.05.2022 18:41:59 | 2.2164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.409 | 0 | 0 | 15.409
2303480 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_HatBaşıAyırıcı_65632267 M020_65632267 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:48:56 | 24.05.2022 15:21:13 | 0.53806 | 0 | 143 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17.6101 | 0 | 0.020934 | 0 | 1.2559 | 0 | 0 | 18.8869
2303231 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-20 K34_2311898 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:32:06 | 24.05.2022 17:55:28 | 8.3894 | 0 | 1394 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 2383.7281 | 0 | 0 | 0 | 1441.5768 | 0 | 0 | 3825.305
2303417 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | AŞAĞIÇOBANİSA KÖK 45-71-M00096_AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 M06_2076282 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 13:02:50 | 24.05.2022 15:55:33 | 2.8786 | 0 | 491 | 6 | 21 | 4 | 92 | 6 | 2 | 0 | 319.0943 | 17.1043 | 24.8374 | 457.0673 | 167.0264 | 1868.0956 | 11.6994 | 2864.9247
2303274 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-4 45-81-M00004_TR-5 M05_2320338 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:55:36 | 24.05.2022 10:35:32 | 0.66556 | 0 | 883 | 0 | 14 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 82.0392 | 0 | 2.2249 | 7.1869 | 36.4261 | 0 | 0 | 127.877
2303523 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-911 35-01-K00911_911304697_911304697 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:13:15 | 24.05.2022 16:57:56 | 0.74472 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0864
2303125 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | ÇORTAK TR-1 45-81-M00063_45-81-M00063_2367959 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 06:07:09 | 24.05.2022 09:13:09 | 3.1 | 0 | 150 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35.8541 | 0 | 0.0136 | 0 | 0.80886 | 0 | 0 | 36.6766
2303225 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-263 TANSAŞ YANI 35-18-L00263_950450726_950450726 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:30:00 | 24.05.2022 16:53:24 | 7.39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88062
2303592 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-290 35-19-M00465_956670071_956670071 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 18:20:13 | 24.05.2022 19:47:46 | 1.4592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2303260 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ÇAYLI L04_2121818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 10:03:32 | 24.05.2022 10:14:51 | 0.18861 | 0 | 751 | 0 | 124 | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 25.3702 | 0 | 26.0934 | 0.3468 | 33.3275 | 0 | 0 | 85.1379
2303214 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-848 35-04-K00848_K-3857 K02_2119040 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:17:28 | 24.05.2022 09:44:20 | 0.44778 | 6 | 979 | 6 | 7 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0.83993 | 134.3667 | 1.6074 | 0.62145 | 6.2105 | 22.9836 | 0 | 0 | 166.6296
2303360 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | ÇAVUŞOĞLU TR-1 45-71-M01820_A_56403777_56403777 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 11:22:25 | 24.05.2022 15:26:27 | 4.0672 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0393
2303406 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK KÖK M01_2092153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 12:30:28 | 24.05.2022 12:30:56 | 0.0077778 | 0 | 2356 | 7 | 169 | 6 | 165 | 0 | 1 | 0 | 1.5456 | 0.092706 | 0.26365 | 0.044817 | 0.31578 | 0 | 6.6951e-05 | 2.2626
2303197 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/48 45-72-L00048_956505018_956505018 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 08:52:09 | 24.05.2022 11:26:09 | 2.5667 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3697
2303446 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | ÇANDARLI TR-11(CANKENT1) 35-30-M00011_C_56367287_56367287 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 24.05.2022 13:52:35 | 24.05.2022 17:24:00 | 3.5236 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26.5858 | 0 | 0 | 0 | 50.1913 | 0 | 0 | 76.7771
2303400 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | YENİKENT SULAMA TR-10 35-16-M00219_35-16-M00219_2347510 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 12:10:30 | 24.05.2022 13:40:25 | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.276
2303463 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | ZAĞNOS TR-2 35-16-M00144_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039678 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 14:25:38 | 24.05.2022 16:59:14 | 2.56 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0212 | 0 | 0.29452 | 0 | 23.3101 | 0 | 0 | 29.6258
2303506 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYVACIK KIRAN TR-2 45-83-L00493_955160001_955160001 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:32:46 | 24.05.2022 17:36:47 | 2.0669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54675
2303655 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_47918401_56386865_56386865 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:55:36 | 24.05.2022 21:21:11 | 0.42639 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.9912 | 0 | 7.8202 | 0 | 1.9712 | 0 | 0 | 11.7826
2303469 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | NAİME KÖY-1 35-26-L00340_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039791 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:35:33 | 24.05.2022 15:09:34 | 0.56694 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6621 | 0 | 5.3808 | 0 | 1.2152 | 0 | 0 | 9.2581
2303569 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-911 35-01-K00911_911304697_911304697 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:29:49 | 24.05.2022 18:56:48 | 1.4497 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0863
2303094 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TURGUTLU-1 M06_2312535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 00:22:53 | 24.05.2022 01:32:58 | 1.1681 | 0 | 2332 | 0 | 172 | 15 | 512 | 18 | 13 | 0 | 577.0699 | 0 | 58.4804 | 101.6906 | 409.7116 | 1410.3478 | 175.7846 | 2733.0849
2303426 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | SUBAŞI İM 35-26-A00002_NAİME L03_2035579 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 13:34:08 | 24.05.2022 14:05:10 | 0.51722 | 1 | 285 | 17 | 104 | 8 | 41 | 5 | 0 | 0.40871 | 29.085 | 139.8981 | 86.4914 | 8.1827 | 15.5865 | 23.7579 | 0 | 303.4104
2303566 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FETHİ ÜZÜM TARIMSAL SULAMA GRUBU 35-31-L00047_956586441_956586441 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:44:28 | 24.05.2022 20:37:27 | 2.8831 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78841
2303240 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | AHMET YAR KÖK 35-27-M00067_KLEMSAN KÖK M03_72177223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:34:50 | 24.05.2022 10:31:56 | 0.95167 | 16 | 329 | 24 | 23 | 45 | 40 | 12 | 2 | 16.5874 | 99.8766 | 35.8555 | 12.2507 | 565.5376 | 34.2267 | 4803.7387 | 187.4023 | 5755.4754
2303443 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-1295 35-02-M01295_A_56375446_56375446 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 13:53:00 | 24.05.2022 14:27:00 | 0.56667 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13.8598 | 0 | 0 | 0 | 3.4762 | 0 | 0 | 17.336
2303549 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/3 35-27-M00336_ULUCAK DM-2/10 M01_72171008 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:23:33 | 24.05.2022 18:44:14 | 1.3447 | 0 | 1152 | 0 | 2 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 380.6705 | 0 | 0.54329 | 0 | 87.088 | 0 | 0 | 468.3018
2303489 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SÜLEYMANLI KÖK 45-72-L00299_SÜLEYMANLI PETROL TR KUZEY SAĞ ÇIKIŞI L04_2331424 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:07:57 | 24.05.2022 16:03:09 | 0.92 | 0 | 461 | 0 | 61 | 1 | 61 | 0 | 2 | 0 | 69.2574 | 0 | 7.5422 | 1.2251 | 21.4333 | 0 | 12.4687 | 111.9266
2303629 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-308 35-18-L00308_950447555_950447555 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 19:56:14 | 24.05.2022 22:51:59 | 2.9292 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94096
2303486 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-12 45-80-M00012_956562569_956562569 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:54:57 | 24.05.2022 15:46:33 | 0.86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28763
2303466 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-269 35-18-L00269_35-18-L00269_72124718 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 14:27:36 | 24.05.2022 16:17:06 | 1.825 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48.4808 | 0 | 0 | 0 | 0.33951 | 0 | 0 | 48.8203
2303572 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ASARLIK TR-8 35-28-M00182_953377212_953377212 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:37:11 | 24.05.2022 20:56:26 | 3.3208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85348
2303323 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SARISU TR-3 35-31-L00081_47816596_56352437_56352437 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 10:23:02 | 24.05.2022 14:04:23 | 3.6892 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2436 | 0 | 0.64651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8901
2303423 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | AG Fideri | L-25 35-14-L00025_7094893_56355370_56355370 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 13:18:37 | 24.05.2022 14:46:00 | 1.4564 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8875 | 0 | 0.28796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1755
2303661 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-307 35-18-L00307_L-308 L02_72104742 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 21:56:56 | 24.05.2022 22:57:36 | 1.0111 | 1 | 1604 | 2 | 21 | 6 | 507 | 0 | 4 | 0 | 982.1433 | 235.0931 | 25.3017 | 92.7258 | 654.3063 | 0 | 81.8006 | 2071.3708
2303638 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ARMUTLU TOPRAK SLM TR 35-27-M00561_A_56357460_56357460 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 20:24:22 | 24.05.2022 20:59:45 | 0.58972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48191
2303206 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | ZAĞNOS SULAMA TR-1 35-16-M00649_35-16-M00649_2366922 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.05.2022 09:02:38 | 24.05.2022 14:16:26 | 5.23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3449
2303243 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | CEVİZLİ BALYERİ TR-8 35-31-L00326_47797223_56351958_56351958 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 09:49:12 | 24.05.2022 10:37:17 | 0.80139 | 0 | 31 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.6895 | 0 | 0.26841 | 0 | 0.19809 | 0 | 0 | 3.156
2303160 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/44 35-29-M00044_950342864_950342864 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 08:11:18 | 24.05.2022 09:36:05 | 1.4131 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9723 | 0 | 0.91593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8883
2303498 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-1/15 35-21-L00019_95001243396_95001243396 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:31:23 | 24.05.2022 18:36:44 | 3.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7444 | 0 | 0 | 16.7444
2303532 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-121 ZEYTİNALANI 35-19-L00121_956692499_956692499 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 16:42:13 | 24.05.2022 19:39:55 | 2.9617 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5184
2303555 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-4 35-02-M00004_910135207_910135207 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 17:33:22 | 24.05.2022 19:27:20 | 1.8994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52296
2316857 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_TR-A M12_2314067 | TEİAŞ Trafo Arızası | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 08:43:26 | 24.05.2022 08:55:00 | 0.19278 | 12 | 33830 | 279 | 2260 | 120 | 5816 | 30 | 12 | 0.91895 | 1171.9057 | 162.1503 | 172.2296 | 203.8317 | 595.3817 | 558.3454 | 71.2885 | 2936.0519
2303512 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YAKAPINAR TR-2 35-20-L00152_949989431_949989431 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 15:52:28 | 24.05.2022 17:23:51 | 1.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2303581 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAMİDİYE PALANKAYA TR-1 45-77-L00113_945510705_945510705 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.05.2022 18:01:48 | 24.05.2022 19:26:53 | 1.4181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51416
2306216 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | URGANLI TR-1 KÖK 45-83-M00129_TR-2 M05_2098466 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2022 09:35:07 | 29.05.2022 13:09:17 | 3.5694 | 0 | 663 | 0 | 17 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 383.6026 | 0 | 16.3415 | 0 | 153.825 | 0 | 0 | 553.7691
2306136 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | DM | BEYDAĞ İM 35-32-A00001_HALIKÖY L12_2049963 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 07:33:05 | 29.05.2022 07:38:02 | 0.0825 | 0 | 399 | 0 | 55 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 3.5171 | 0 | 1.2788 | 0 | 1.1294 | 3.9104 | 0 | 9.8358
2306073 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-846 35-04-K00846_99394074_99394074 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 00:02:58 | 29.05.2022 01:17:26 | 1.2411 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7896
2306173 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_CKS M20_66075807 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:55:47 | 29.05.2022 11:48:22 | 1.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2879 | 0 | 150.9274 | 0 | 161.2154
2306422 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Dağıtım Transformatörü | BOYABAĞ TR-1 35-21-L00113_35-21-L00113_2373867 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:30:39 | 29.05.2022 17:24:46 | 0.90194 | 0 | 82 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.2912 | 0 | 4.5192 | 0 | 2.3591 | 0 | 0 | 16.1695
2306428 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_A_56400302_56400302 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:36:47 | 29.05.2022 23:15:22 | 6.6431 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58.3278 | 0 | 0 | 0 | 29.6513 | 0 | 0 | 87.9791
2306322 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-25 (SANAYİ) 45-86-M00025_KÖPRÜBAŞI TR-1 M02_72219315 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 13:06:40 | 29.05.2022 13:14:40 | 0.13333 | 0 | 691 | 3 | 112 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 11.8377 | 3.1132 | 7.4864 | 0.12837 | 12.416 | 0 | 0 | 34.9816
2306471 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | DEREKÖY YENİ MAH. TR 45-77-L00292_B_56388754_56388754 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:52:26 | 29.05.2022 19:24:50 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46114
2306603 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇANŞA KÖK 45-81-M00047_ M02_2097360 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 22:52:23 | 30.05.2022 00:04:14 | 1.1975 | 0 | 960 | 1 | 33 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 106.5701 | 1.5994 | 2.0052 | 4.5979 | 22.2121 | 0 | 0 | 136.9847
2306434 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_ŞEHİR-1 TR-25 M02_2086522 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 17:01:33 | 29.05.2022 17:28:25 | 0.44778 | 0 | 2047 | 22 | 27 | 12 | 395 | 4 | 7 | 0 | 166.5514 | 7.2272 | 2.4196 | 20.6798 | 83.9165 | 63.3951 | 54.9831 | 399.1726
2306534 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-376 35-01-K00376_35-01-K00376_2348526 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:39:43 | 29.05.2022 19:58:27 | 0.31222 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 28.7856 | 0 | 0 | 0 | 14.3021 | 0 | 0 | 43.0878
2306411 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | UZUNALAN TR-1 45-72-M00212_B_56407682_56407682 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:48:43 | 29.05.2022 19:29:30 | 3.6797 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11079 | 0 | 0.057458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16825
2306348 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-6 45-76-M00006_TR-7 M03_58212164 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 13:59:35 | 29.05.2022 14:37:54 | 0.63861 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 85.3836 | 0 | 0 | 0 | 9.5806 | 0 | 0 | 94.9642
2306451 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-7 45-78-M01118_TR-8 M05_2105388 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:15:54 | 29.05.2022 18:34:19 | 1.3069 | 1 | 29 | 13 | 6 | 8 | 27 | 2 | 0 | 2.9626 | 9.4025 | 15.0461 | 11.6678 | 197.7737 | 10.3491 | 390.2919 | 0 | 637.4936
2306305 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/10 (TR-18) 35-19-M00018_956672927_956672927 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 12:11:10 | 29.05.2022 15:47:08 | 3.5994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4305
2306331 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | BALIKLIOVA TR-2 35-19-L00272_35-19-L00272_81734356 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 13:29:34 | 29.05.2022 15:50:23 | 2.3469 | 0 | 287 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 150.9967 | 0 | 1.0631 | 0 | 24.6225 | 0 | 0 | 176.6823
2306162 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2308693 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:02:00 | 29.05.2022 11:33:44 | 2.5289 | 3 | 946 | 101 | 323 | 15 | 114 | 1 | 0 | 0.8564 | 288.6853 | 255.358 | 154.0803 | 97.7064 | 98.1804 | 3.6548 | 0 | 898.5216
2306119 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | KÜÇÜKKEMERDERE TR-1 35-29-L00690_35-29-L00690_2361771 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 06:15:00 | 29.05.2022 09:54:39 | 3.6608 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 37.2403 | 0 | 0 | 0 | 5.7889 | 0 | 0 | 43.0293
2306311 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-228 ILICA GARAJ 35-18-L00228_95000032914_95000032914 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 12:45:18 | 29.05.2022 15:24:05 | 2.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2306431 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-19 35-15-M00019_B b1b_48898450 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:49:44 | 29.05.2022 19:59:04 | 3.1556 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29.5122 | 0 | 0 | 0 | 6.6329 | 0 | 0 | 36.1451
2306076 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-406 35-18-L00406_950439854_950439854 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 00:17:15 | 29.05.2022 02:00:11 | 1.7156 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72249
2306125 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | KARABURÇ KÖK 35-31-L00253_SARIKAYA L02_2337263 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 06:25:00 | 29.05.2022 07:39:25 | 1.2403 | 0 | 3273 | 2 | 723 | 24 | 522 | 0 | 0 | 0 | 457.1111 | 49.1305 | 193.2815 | 114.6498 | 197.1533 | 0 | 0 | 1011.3263
2306225 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TR-9 45-78-L00009_TR-13 L03_65877407 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:11:10 | 29.05.2022 17:32:20 | 8.3528 | 0 | 194 | 0 | 8 | 0 | 431 | 2 | 8 | 0 | 306.6343 | 0 | 3.2977 | 0 | 1385.6677 | 77.9622 | 501.9746 | 2275.5365
2306374 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_GÜZLE BELENYAKA M05_2081977 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:10:50 | 29.05.2022 15:12:00 | 0.019444 | 0 | 831 | 5 | 178 | 7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2.4063 | 1.1978 | 1.3541 | 1.1185 | 0.37591 | 0 | 0 | 6.4526
2306391 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | EVRENLİ İNCELER MAH TR-1 45-73-M00496_A_56401996_56401996 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:27:11 | 29.05.2022 18:08:38 | 2.6908 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.7304 | 0 | 0 | 0 | 1.0029 | 0 | 0 | 6.7334
2306222 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-228 ILICA GARAJ 35-18-L00228_C c1b_5953965 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 09:46:32 | 29.05.2022 15:14:32 | 5.4667 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.411
2306577 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | _A_56382942_56382942 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 21:23:32 | 29.05.2022 23:37:54 | 2.2394 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.4311 | 0 | 0.9231 | 0 | 0.41458 | 0 | 0 | 53.7687
2306245 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | VELİLER KÖK 35-31-L00116_CERİTLER TR-1 L03_2337024 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 10:16:53 | 29.05.2022 12:13:50 | 1.9492 | 0 | 807 | 4 | 97 | 3 | 150 | 1 | 0 | 0 | 317.2306 | 37.8359 | 92.6228 | 53.4989 | 131.8216 | 19.0401 | 0 | 652.05
2306291 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | KENGER TR-1 45-77-L00143_B_56385052_56385052 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 11:38:51 | 29.05.2022 13:42:13 | 2.0561 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2789 | 0 | 0 | 0 | 0.20655 | 0 | 0 | 3.4855
2306560 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ BAĞARASI TR-3 35-23-M00209_950426578_950426578 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 20:38:44 | 29.05.2022 21:31:32 | 0.88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39025
2306583 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | MORDOĞAN TR-41 35-21-L00164_A_56379220_56379220 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 22:09:44 | 30.05.2022 00:42:33 | 2.5469 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 36.0079 | 0 | 0 | 0 | 8.3182 | 0 | 0 | 44.3261
2306099 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-366 35-19-M00537_ H_85855527 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2022 04:06:26 | 29.05.2022 07:56:15 | 3.8303 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.427 | 0 | 9.5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9632
2306205 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_YENMİŞ M08_2048960 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:32:20 | 29.05.2022 11:53:58 | 2.3606 | 18 | 2844 | 59 | 50 | 111 | 329 | 21 | 0 | 11.9753 | 1326.0303 | 374.5789 | 50.8666 | 3108.5591 | 281.2797 | 2775.0567 | 0 | 7928.3466
2306537 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-138 35-15-M00138_950357011_950357011 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:43:56 | 29.05.2022 21:48:09 | 2.0703 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2458
2306145 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-3089 35-03-M03089_D_56363599_56363599 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 08:19:52 | 29.05.2022 09:34:05 | 1.2369 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63.7925 | 0 | 0 | 0 | 6.5889 | 0 | 0 | 70.3813
2306454 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-86 35-17-M00086_950302510_950302510 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:25:06 | 29.05.2022 18:09:32 | 0.74056 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39939 | 0 | 0 | 0 | 0.66011 | 0 | 0 | 1.0595
2306351 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | M-1186 35-04-M01186_B_56379766_56379766 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:21:11 | 29.05.2022 15:26:08 | 1.0825 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.71695 | 0 | 0 | 0 | 2.4731 | 0 | 0 | 3.19
2306165 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_KAVAKKUYU M04_2314563 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:03:43 | 29.05.2022 13:20:48 | 4.2847 | 0 | 184 | 0 | 95 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 232.0653 | 0 | 454.4284 | 3.9518 | 161.6568 | 0 | 0 | 852.1024
2306514 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_YUKARI YENMİŞ M05_72163656 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:15:26 | 29.05.2022 19:21:08 | 0.095 | 0 | 117 | 3 | 6 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2.3206 | 0.1174 | 0.17663 | 5.986 | 0.24219 | 5.4328 | 0 | 14.2756
2306228 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | K-1346 35-03-K01346_35-03-K01346_41962547 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 10:16:36 | 29.05.2022 16:29:34 | 6.2161 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 901.0404 | 0 | 0 | 0 | 804.3029 | 0 | 0 | 1705.3433
2306079 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 (M-721) 35-30-M00721_955324934_955324934 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 00:32:54 | 29.05.2022 01:08:01 | 0.58528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.553 | 0 | 0 | 5.553
2306620 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4/19 35-21-L00004_953367854_953367854 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 23:13:13 | 30.05.2022 00:01:53 | 0.81111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17908
2306317 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | K-4390 35-09-K04390_A_56360060_56360060 | AG Box Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 12:54:09 | 29.05.2022 13:58:05 | 1.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014284 | 0 | 0 | 0.014284
2306340 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | BARAJ KÖK 35-17-M00461_HatBaşıAyırıcı_72921879 M01_72921879 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 13:52:15 | 29.05.2022 15:17:05 | 1.4139 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.23909 | 0 | 4.381 | 0 | 2.6205 | 0 | 0 | 7.2406
2306486 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1507 35-01-M01507_911596927_911596927 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:20:57 | 29.05.2022 20:32:59 | 2.2006 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65762
2306632 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | ÇANŞA KÖK 45-81-M00047_ M01_2097357 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 23:50:30 | 30.05.2022 00:49:03 | 0.97583 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3418 | 0 | 0 | 0.87385 | 0.76825 | 0 | 0 | 2.9839
2306549 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DEMİRKÖPRÜ TM 45-78-A00005_HatBaşıAyırıcı_53139840 M05_53139840 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:52:37 | 29.05.2022 20:56:56 | 1.0719 | 0 | 81 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7998 | 0 | 0.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1842
2306254 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1241 35-03-K01241_912797867_912797867 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 29.05.2022 10:27:32 | 29.05.2022 18:34:19 | 8.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0453 | 0 | 0 | 9.0453
2306148 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | KOCAKORU TR-1 45-71-M01490_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2089136 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 08:28:57 | 29.05.2022 12:06:15 | 3.6217 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.2571 | 0 | 0 | 0 | 6.5931 | 0 | 0 | 30.8502
2306503 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | SOMA TR-6 45-82-M00006_B_56387542_56387542 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:48:40 | 29.05.2022 21:07:18 | 2.3106 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4103
2306400 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-978 35-03-M00978_910229913_910229913 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:36:42 | 29.05.2022 17:07:05 | 1.5064 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.569
2306188 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_AKHİSAR ŞEHİR-3 M22_2054230 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:19:22 | 29.05.2022 09:47:26 | 0.46778 | 15 | 13791 | 1100 | 2682 | 177 | 1765 | 25 | 14 | 0.76747 | 828.5153 | 187.5792 | 209.61 | 266.6169 | 194.652 | 260.7508 | 124.9222 | 2073.4138
2306211 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-83 35-28-L00083_35-28-L00083_2377217 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:37:37 | 29.05.2022 15:35:29 | 5.9644 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 589.593 | 0 | 0 | 0 | 30.0459 | 0 | 0 | 619.6389
2306566 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇER TR-9 ÖĞRETMENLER SİTESİ 35-19-L00169_956689425_956689425 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 20:41:13 | 29.05.2022 21:34:47 | 0.89278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031559
2306403 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_C_56369355_56369355 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:57:33 | 29.05.2022 21:38:19 | 5.6794 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20034 | 0 | 6.3403 | 0 | 0 | 6.5406
2306088 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | _C_56382941_56382941 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 01:29:40 | 29.05.2022 01:58:40 | 0.48333 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.8494 | 0 | 0 | 0 | 1.1782 | 0 | 0 | 9.0276
2306480 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KUYUCAK M07_2306689 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:09:40 | 29.05.2022 19:29:56 | 1.3379 | 1 | 469 | 23 | 29 | 30 | 72 | 4 | 0 | 3.9311 | 138.3248 | 43.0366 | 15.1365 | 472.5156 | 50.1151 | 108.0017 | 0 | 831.0613
2306231 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | KUŞÇULAR TR-6 35-19-M00218_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2057920 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 09:58:20 | 29.05.2022 11:20:35 | 1.3708 | 0 | 41 | 0 | 83 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42.3367 | 0 | 42.4645 | 0 | 17.6222 | 0 | 0 | 102.4234
2306466 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2328468 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:43:52 | 29.05.2022 17:58:22 | 0.24167 | 5 | 371 | 4 | 65 | 16 | 101 | 4 | 1 | 0.55104 | 34.7276 | 1.0401 | 11.7007 | 16.4917 | 11.9383 | 25.6786 | 8.8711 | 110.9993
2306417 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | AHMETLİ TR-54 45-84-L00189_TR-10 EMNİYET L02_72168763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:03:51 | 29.05.2022 16:29:00 | 0.41917 | 1 | 2235 | 3 | 63 | 4 | 523 | 0 | 0 | 0.058536 | 148.015 | 24.1344 | 15.3085 | 1.9126 | 76.7965 | 0 | 0 | 266.2254
2306174 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | M-1059 35-02-M01059_35-02-M01059_2376456 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:09:41 | 29.05.2022 13:00:10 | 3.8414 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 162.5991 | 0 | 0 | 0 | 52.7953 | 0 | 0 | 215.3944
2306423 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | KARABULU TR-2 35-31-L00349_47897557_56394077_56394077 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:37:47 | 29.05.2022 18:34:37 | 1.9472 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5398 | 0 | 0.071136 | 0 | 1.8664 | 0 | 0 | 6.4774
2306320 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-279 35-02-M00279_M-281 M02_2122036 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 12:49:43 | 29.05.2022 14:43:56 | 1.9036 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 381.1208 | 0 | 19.6557 | 0 | 24.6117 | 0 | 425.3883
2306483 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_DONANIMLI YEDEK M05_2309458 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:13:50 | 29.05.2022 19:04:00 | 0.83611 | 11 | 1707 | 432 | 598 | 67 | 251 | 11 | 5 | 5.165 | 349.1 | 202.1622 | 231.9236 | 426.3969 | 78.4858 | 146.3939 | 33.5871 | 1473.2146
2306337 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-5/11 45-71-M00286_DM-5/02 TUZCU KABİN M02_66503579 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 13:48:20 | 29.05.2022 14:21:50 | 0.55833 | 0 | 6 | 0 | 6 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.9821 | 0 | 2.6904 | 29.6663 | 17.1586 | 0 | 0 | 50.4974
2306360 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KUMKUYUCAK KÖK 45-80-M00093_KUMKUYUCAK ŞEHİR M05_72193247 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:30:50 | 29.05.2022 15:38:38 | 1.13 | 0 | 306 | 3 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 65.8283 | 3.5109 | 53.5132 | 0 | 17.0986 | 0 | 0 | 139.9511
2306443 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Dağıtım Transformatörü | ÜRKMEZ M-14 35-25-M00154_35-25-M00154_72074108 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:09:43 | 29.05.2022 18:41:44 | 1.5336 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 83.4178 | 0 | 0 | 0 | 18.2295 | 0 | 0 | 101.6473
2306297 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-66 35-30-L00066_955317331_955317331 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 12:08:23 | 29.05.2022 17:24:40 | 5.2714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32004
2306500 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ DM 45-81-M00001_HatBaşıAyırıcı_53135500 M14_53135500 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:47:15 | 29.05.2022 20:11:52 | 1.4103 | 0 | 93 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.5086 | 0 | 0.039552 | 0 | 0.87171 | 0 | 0 | 15.4199
2306546 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | KUŞÇULAR TR-4 (BEYDERESİ) 35-19-M00216_11903039_56373314_56373314 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:34:30 | 29.05.2022 22:14:12 | 2.6617 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.3354 | 0 | 7.5501 | 0 | 12.0095 | 0 | 0.9519 | 21.8469
2306234 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_ESKİ ÇAMBEL M16_2052603 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 10:04:08 | 29.05.2022 10:32:27 | 0.47194 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.023611 | 0 | 55.4174 | 6.9157 | 157.3235 | 0 | 219.6802
2306257 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_A_56388320_56388320 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 10:36:30 | 29.05.2022 17:55:54 | 7.3233 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2136 | 0 | 16.7089 | 0 | 4.1151 | 0 | 0 | 23.0376
2306191 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | AŞAĞICUMA DM 35-16-M00103_HatBaşıAyırıcı_53139675 M01_53139675 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:20:32 | 29.05.2022 17:11:39 | 7.8519 | 0 | 181 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 234.0567 | 0 | 0.43056 | 7.4402 | 73.5264 | 0 | 0 | 315.4539
2306526 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | OVACIK TR-7 35-31-L00149_47822087_56353083_56353083 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:24:02 | 29.05.2022 22:31:31 | 3.1247 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0321 | 0 | 0.60224 | 0 | 0.65855 | 0 | 0 | 4.2928
2306277 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-110 OVACIK 35-18-L00110_95001216041_95001216041 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 11:07:47 | 29.05.2022 13:30:25 | 2.3772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2306171 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-18 45-86-M00018_KÖPRÜBAŞI DM M01_72223655 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:01:20 | 29.05.2022 09:36:08 | 0.58 | 0 | 1818 | 23 | 119 | 5 | 322 | 0 | 1 | 0 | 122.5957 | 10.524 | 33.5995 | 5.1759 | 71.0584 | 0 | 3.03 | 245.9835
2306085 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-992 35-03-M00992_35-03-M00992_2373793 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 01:08:50 | 29.05.2022 02:38:36 | 1.4961 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 72.6007 | 0 | 0 | 0 | 11.4564 | 0 | 0 | 84.057
2306569 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-5 35-15-L00084_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2046594 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 20:59:32 | 30.05.2022 02:46:11 | 5.7775 | 0 | 37 | 0 | 41 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.636 | 0 | 36.9575 | 0 | 20.5675 | 0 | 0 | 74.1609
2306532 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BÜYÜKKALE TR-1 35-29-L00668_A_56402097_56402097 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:35:51 | 29.05.2022 21:58:51 | 2.3833 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.8804 | 0 | 3.499 | 0 | 0.31188 | 0 | 0 | 10.6913
2306223 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_TR-1/13 M14_2058456 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:52:14 | 29.05.2022 17:46:14 | 7.9 | 0 | 737 | 17 | 104 | 30 | 301 | 5 | 0 | 0 | 990.7454 | 64.1525 | 363.0859 | 1961.9271 | 985.924 | 2550.6611 | 0 | 6916.4959
2306555 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4950 35-01-K04950_910913199_910913199 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 20:21:34 | 30.05.2022 01:56:53 | 5.5886 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9585
2306492 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-160 35-26-M00160_7477914_56359433_56359433 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:23:35 | 29.05.2022 19:22:12 | 0.97694 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1886 | 0 | 0 | 0 | 0.92608 | 0 | 0 | 7.1147
2306446 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | TR-1/6 45-72-M00006_TR-1/5 M01_83423308 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:16:43 | 29.05.2022 17:25:33 | 0.14722 | 0 | 14328 | 1 | 137 | 68 | 2210 | 10 | 13 | 0 | 362.111 | 0.42776 | 4.7199 | 75.5461 | 137.2416 | 30.2754 | 9.2279 | 619.5496
2306300 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOFTALAR TR-1 45-75-M00207_945610643_945610643 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 12:10:44 | 29.05.2022 13:07:11 | 0.94083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28665
2306094 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | GÜZELKÖY KÖK 45-71-M00123_HAŞİM AKCURA ENH M03_50218077 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 03:04:17 | 29.05.2022 04:29:52 | 1.4264 | 2 | 12 | 199 | 104 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2.5556 | 0.9199 | 109.7919 | 41.3449 | 64.2676 | 2.8414 | 0 | 0 | 221.7213
2306286 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | MURADİYE DM-4/20 45-71-M00854_DM-5/08A M04_72088381 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 11:39:39 | 29.05.2022 11:41:33 | 0.031667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16312 | 0 | 0.16312
2306217 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-235 35-01-K00235_E 1E_5856865 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:45:00 | 29.05.2022 13:24:03 | 3.6508 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 37.7044 | 0 | 0 | 0 | 104.5676 | 0 | 0 | 142.272
2306074 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-61 35-25-M00365_955263363_955263363 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 00:13:00 | 29.05.2022 01:38:01 | 1.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0914 | 0 | 0 | 1.0914
2306429 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | ERZE AMBALAJ KÖK 35-27-M00086_TR-32(DM03-TR-01) M04_72177640 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 15:30:00 | 29.05.2022 16:53:45 | 1.3958 | 16 | 92 | 17 | 21 | 39 | 27 | 6 | 2 | 26.4352 | 68.7393 | 38.1856 | 17.1397 | 283.8763 | 28.3953 | 371.4709 | 21.1503 | 855.3924
2306280 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLER TR-6 35-19-L00296_956668750_956668750 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 11:16:41 | 29.05.2022 14:49:31 | 3.5472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3552
2306180 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | DM-05/02 45-71-M00048_FABRİKALAR M03_66503094 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:08:35 | 29.05.2022 13:40:20 | 4.5292 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5879 | 0 | 188.8323 | 0 | 0 | 0 | 225.4202
2306366 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_KULA TM M03_80367389 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:34:10 | 29.05.2022 15:31:42 | 0.95889 | 0 | 402 | 37 | 43 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 49.9446 | 135.767 | 7.7953 | 84.5819 | 18.3219 | 27.2335 | 0 | 323.6442
2306389 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | AVŞAR İM 45-83-A00002_H KOLU L10_81661000 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:26:35 | 29.05.2022 16:51:03 | 1.4078 | 6 | 0 | 77 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.0018 | 0 | 86.4559 | 0 | 13.4296 | 0 | 0 | 0 | 102.8872
2306343 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYBAŞI DM-1/TR-9 35-26-L00211_956603271_956603271 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:01:25 | 29.05.2022 16:07:40 | 2.1042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2543
2306535 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | EVRENLİ İNCELER MAH TR-1 45-73-M00496_A_56401996_56401996 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:39:57 | 29.05.2022 21:52:57 | 2.2167 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2661 | 0 | 0 | 0 | 0.79832 | 0 | 0 | 6.0644
2306512 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1902 35-10-K01902_914989942_914989942 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:09:03 | 29.05.2022 19:38:07 | 0.48444 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7979
2306406 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/107 (İBRAHİMCİ KÖK) 45-83-L00107_955140326_955140326 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:00:44 | 29.05.2022 19:15:47 | 3.2508 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7646
2306243 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | DM-16 45-71-M00309_DM-15/1 M03_2080028 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 10:39:06 | 29.05.2022 11:49:08 | 1.1672 | 0 | 10174 | 0 | 0 | 7 | 1030 | 0 | 2 | 0 | 2199.5874 | 0 | 0 | 310.5404 | 867.5987 | 0 | 71.4395 | 3449.166
2306489 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/72 45-72-M00072_C_56393662_56393662 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:14:02 | 29.05.2022 20:13:36 | 1.9928 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79.1352 | 0 | 0 | 0 | 2.0129 | 0 | 0 | 81.1481
2306157 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/11 45-72-M00011_45-72-M00011_2350188 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 08:57:29 | 29.05.2022 18:10:16 | 9.2131 | 0 | 25 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.7877 | 0 | 76.2665 | 0 | 17.3669 | 0 | 0 | 133.4211
2306203 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:32:18 | 29.05.2022 16:37:00 | 7.0783 | 3 | 218 | 21 | 306 | 56 | 85 | 19 | 2 | 165.9916 | 378.799 | 61.9748 | 654.096 | 6000.826 | 440.4636 | 15597.4843 | 15.5869 | 23315.2221
2306197 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-3814 35-02-K03814_A_56364160_56364160 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:26:53 | 29.05.2022 11:02:49 | 1.5989 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5634
2306303 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | MÜTEVELLİ TR-2 45-80-M00101_B_56389043_56389043 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 12:15:24 | 29.05.2022 13:33:54 | 1.3083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93283
2306283 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | YENİKÖY TR-10 35-15-L00506_35-15-L00506_2365939 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 11:36:51 | 29.05.2022 12:40:00 | 1.0525 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.64553 | 0 | 42.9652 | 0 | 2.8035 | 0 | 0 | 46.4142
2306449 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4404 35-03-K04404_910367613_910367613 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:17:30 | 29.05.2022 22:13:35 | 4.9347 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5312
2306426 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | HALKAPINAR TR-1 35-29-L00639_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2098950 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:41:41 | 29.05.2022 17:30:58 | 0.82139 | 0 | 104 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13.2444 | 0 | 1.0355 | 0 | 1.5059 | 0 | 0 | 15.7858
2306306 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-164 35-26-M01147_956633350_956633350 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 12:18:17 | 29.05.2022 13:50:28 | 1.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12563 | 0 | 0 | 0.12563
2306240 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | M-3084 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M03084_C_56363531_56363531 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 10:12:06 | 29.05.2022 21:09:26 | 10.9556 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 410.4547 | 0 | 0 | 0 | 354.6039 | 0 | 0 | 765.0586
2306432 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | TM Fideri | MANİSA TM-1 45-71-A00001_DONANIMLI YEDEK M05_2059994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:54:20 | 29.05.2022 17:36:05 | 0.69583 | 11 | 1707 | 432 | 598 | 67 | 251 | 11 | 5 | 4.0975 | 283.1696 | 172.3286 | 192.9792 | 359.7932 | 68.726 | 132.9059 | 30.8102 | 1244.8102
2306575 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY TR-2 45-71-M00530_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2079928 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 21:27:17 | 29.05.2022 22:28:00 | 1.0119 | 0 | 36 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8.4312 | 0 | 10.1759 | 0 | 2.1466 | 0 | 0 | 20.7537
2306220 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/18 (YAYLAKAPI) 45-83-L00018_TR-2/19 L01_2086151 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:49:08 | 29.05.2022 15:32:57 | 5.7303 | 0 | 3648 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 1 | 0 | 3268.8874 | 0 | 0 | 0 | 476.5257 | 0 | 5.6705 | 3751.0836
2306469 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ARKACILAR TR-2 35-31-L00038_B_65514226_65514226 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:48:20 | 29.05.2022 19:58:58 | 2.1772 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4911 | 0 | 9.2728 | 0 | 1.363 | 0 | 0 | 13.1268
2306077 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÜRKMEZ M-22 35-25-M00156_C c1b_5914810 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 00:21:24 | 29.05.2022 01:45:48 | 1.4067 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9274
2306326 | 1 | MANİSA | KÖPRÜBAŞI | OG Fideri | KÖPRÜBAŞI TR-25 (SANAYİ) 45-86-M00025_DAĞITIM TRAFO KÖPRÜBAŞI TR-25 M04_72219346 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 13:15:30 | 29.05.2022 16:51:43 | 3.6036 | 0 | 101 | 0 | 9 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 49.053 | 0 | 9.2694 | 0 | 160.7204 | 0 | 0 | 219.0428
2306106 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI TR-10 KÖK 35-23-M00179_ESKİİBAĞARASI M02_72143182 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 05:34:44 | 29.05.2022 06:05:16 | 0.50889 | 6 | 2395 | 3 | 76 | 20 | 250 | 1 | 1 | 1.2752 | 294.664 | 6.1738 | 9.7483 | 16.5737 | 85.0655 | 6.0549 | 0.13636 | 419.6917
2306246 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-12/04-B 45-71-M00580_45-71-M00580_2370391 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 10:18:42 | 29.05.2022 11:51:32 | 1.5472 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 32.9801 | 0 | 0 | 0 | 123.8458 | 0 | 0 | 156.826
2306415 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-60 35-16-L00060_953304169_953304169 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 16:16:32 | 29.05.2022 18:23:03 | 2.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9255 | 0 | 0 | 1.9255
2306392 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | KARABURUN BOZKÖY 35-21-L00053_C_56358259_56358259 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:40:31 | 29.05.2022 20:26:33 | 4.7672 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.4111 | 0 | 0 | 0 | 0.55079 | 0 | 0 | 37.9619
2306315 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-75 35-19-L00075_956682505_956682505 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 12:49:38 | 29.05.2022 14:34:49 | 1.7531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21467
2306206 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KUYUCAK M07_2306689 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:32:03 | 29.05.2022 15:53:30 | 6.3575 | 1 | 469 | 23 | 29 | 30 | 72 | 4 | 0 | 17.4946 | 613.3687 | 211.5535 | 77.8869 | 2084.7681 | 263.9717 | 641.9347 | 0 | 3910.9781
2306538 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | URGANLI YENİKÖY TR-2 45-83-L00446_A_56395062_56395062 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:19:42 | 29.05.2022 20:55:35 | 1.5981 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.2008 | 0 | 0 | 0 | 2.3353 | 0 | 0 | 13.5361
2306501 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-14 45-71-M00099_A_56393059_56393059 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:48:59 | 29.05.2022 21:50:00 | 3.0169 | 0 | 155 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.1714 | 0 | 7.1595 | 0 | 0.51953 | 0 | 0 | 101.8504
2306146 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_M-36 ZİNDANCIK KÖK M12_72117241 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 08:22:40 | 29.05.2022 09:04:10 | 0.69167 | 1 | 19 | 1 | 30 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5.9703 | 2.7971 | 2.697 | 8.3325 | 4.807 | 0.64475 | 5.7837 | 0 | 31.0324
2306252 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-3 35-31-L00003_956594470_956594470 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 10:06:26 | 29.05.2022 12:56:32 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1825 | 0 | 0 | 0.1825
2306398 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-39 35-17-M00039_7196005_56393853_56393853 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 15:52:10 | 29.05.2022 17:15:48 | 1.3939 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24.5629 | 0 | 0 | 0 | 4.2912 | 0 | 0 | 28.8541
2306707 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1224(YATIRIM REZERVE) 35-01-M01224_ M01_75929755 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 22:40:00 | 30.05.2022 14:26:34 | 15.7761 | 0 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 7226.8077 | 0 | 0 | 0 | 1023.4893 | 0 | 0 | 8250.2971
2306209 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-39 35-17-M00039_7196005_56393852_56393852 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 09:20:28 | 29.05.2022 11:05:29 | 1.7503 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23.2494 | 0 | 0 | 0 | 13.7619 | 0 | 0 | 37.0113
2306186 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DM-3 (TR-16) 35-15-M00016_ÖDEMİŞ-3 M02_67054315 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:13:10 | 29.05.2022 18:06:10 | 8.8833 | 0 | 5871 | 0 | 87 | 19 | 2633 | 9 | 19 | 0 | 8927.6123 | 0 | 1777.3602 | 1151.6459 | 10816.9541 | 1697.7325 | 1132.9996 | 25504.3046
2306143 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | TURGUTLU TR-1/1 DM 45-83-M00001_BLOKSAN M03_72159676 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 08:06:29 | 29.05.2022 09:02:49 | 0.93889 | 0 | 9 | 0 | 40 | 13 | 384 | 15 | 12 | 0 | 0.9147 | 0 | 14.4107 | 92.8547 | 267.8284 | 917.5776 | 93.4752 | 1387.0614
2306309 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_953197433_953197433 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 12:29:10 | 29.05.2022 14:56:33 | 2.4564 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1898 | 0 | 0 | 0 | 0.63394 | 0 | 0 | 3.8237
2306335 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-2/3 45-83-L00003_TR-2/4 L01_72148351 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 13:40:05 | 29.05.2022 15:00:43 | 1.3439 | 2 | 1823 | 16 | 72 | 4 | 109 | 0 | 0 | 0.40996 | 497.003 | 27.0649 | 35.5921 | 4.1172 | 69.3709 | 0 | 0 | 633.558
2306166 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2328992 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:04:04 | 29.05.2022 15:35:17 | 6.5203 | 1 | 456 | 49 | 65 | 22 | 51 | 0 | 0 | 3.3795 | 634.7553 | 729.4425 | 238.2927 | 1078.3612 | 98.8016 | 0 | 0 | 2783.0328
2306123 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 06:29:30 | 29.05.2022 07:22:19 | 0.88028 | 0 | 75 | 38 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.8411 | 16.5498 | 0.70084 | 14.2858 | 0.11002 | 0 | 0 | 47.4876
2306229 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | CANADA TURİZM ÖZEL TR 35-27-M00136Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054278 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 10:00:59 | 29.05.2022 17:07:53 | 7.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8098 | 0 | 0 | 0 | 25.8098
2306564 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2627 35-02-K02627_915134809_915134809 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 20:52:30 | 29.05.2022 22:48:04 | 1.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2306272 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-1541 35-01-M01541_D_56380118_56380118 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 11:08:17 | 29.05.2022 13:30:13 | 2.3656 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12.0963 | 0 | 0 | 0 | 6.8585 | 0 | 0 | 18.9548
2306604 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-27-M00026_912097472_912097472 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 22:49:39 | 29.05.2022 23:26:27 | 0.61333 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.72329 | 0 | 0 | 0 | 0.29982 | 0 | 0 | 1.0231
2306581 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-11 GERMİYAN 35-18-M00011_950442054_950442054 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 21:54:47 | 29.05.2022 23:12:03 | 1.2878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93972 | 0 | 0 | 0.93972
2306558 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | YAZIBAŞI TOKİ TR-2 35-26-M00768_DAĞITIM TRAFO YAZIBAŞI TOKİ TR-2 M03_65956364 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 20:36:41 | 29.05.2022 21:13:15 | 0.60944 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 70.6716 | 0 | 0 | 0 | 11.0336 | 0 | 0 | 81.7052
2306498 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-4 35-15-L00313_950401182_950401182 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:45:06 | 29.05.2022 22:07:39 | 3.3758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96032
2306495 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-39 45-77-L00039_945488446_945488446 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 18:22:29 | 29.05.2022 20:30:27 | 2.1328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6507
2306249 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | M-2954(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02954_35-01-M02954_76300992 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 10:31:14 | 29.05.2022 17:42:24 | 7.1861 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 779.4245 | 0 | 0 | 0 | 188.3337 | 0 | 0 | 967.7582
2306544 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | TAVAK TR-2 45-81-M00075_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2081876 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 20:56:56 | 30.05.2022 04:22:50 | 7.4317 | 0 | 93 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72.1974 | 0 | 0.1268 | 0 | 4.2463 | 0 | 0 | 76.5706
2306332 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | AG Fideri | K-2366 35-07-K02366_A_56377635_56377635 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 13:26:54 | 29.05.2022 16:03:31 | 2.6103 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61.9879 | 0 | 0 | 0 | 17.6963 | 0 | 0 | 79.6842
2306355 | 1 | MANİSA | SELENDİ | OG Fideri | SELENDİ TR-13 45-81-M00013_TR-13-19 M04_2320787 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 14:27:23 | 29.05.2022 15:36:43 | 1.1556 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 32.8114 | 0 | 0 | 0 | 26.0656 | 0 | 0 | 58.877
2306163 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5/05 45-71-M00235_DM-8 M05_2124544 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:10:52 | 29.05.2022 12:10:24 | 2.9922 | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95.6093 | 0 | 0 | 263.1724 | 8.8214 | 0 | 0 | 367.603
2306189 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-9 35-25-M00165_956637862_956637862 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 09:08:06 | 29.05.2022 10:11:26 | 1.0556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4548
2306312 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | YAYLAKÖY KÖYÜ TR-1 45-71-M01710_43168511_56385278_56385278 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 12:38:03 | 29.05.2022 14:53:01 | 2.2494 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3844
2306561 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM2/5 35-29-L00024_950316567_950316567 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 20:41:49 | 29.05.2022 23:16:34 | 2.5792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44488
2306169 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-63 35-16-L00063_953321248_953321248 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 08:57:18 | 29.05.2022 11:00:00 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1385 | 0 | 0 | 4.1385
2306183 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | İTOB DM 35-22-M00089_TEKELİ SULAMA M08_2328011 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:15:27 | 29.05.2022 13:51:19 | 4.5978 | 0 | 0 | 16 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.6144 | 176.2109 | 4.2684 | 2.2387 | 0 | 0 | 455.3325
2306232 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | OVAKENT TR-2 35-15-L00632__72374871_72374871 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 09:43:12 | 29.05.2022 12:31:11 | 2.7997 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30.411 | 0 | 0 | 0 | 1.5445 | 0 | 0 | 31.9555
2306126 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | DM-2 35-17-M00002_DOLUM TESİSİ M23_2321736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 06:54:20 | 29.05.2022 07:11:01 | 0.27806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | 23.5994 | 0 | 24.6191
2306475 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | YAZIBAŞI TOKİ TR-2 35-26-M00768_DAĞITIM TRAFO YAZIBAŞI TOKİ TR-2 M03_65956364 | OG Kesici Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 17:52:45 | 29.05.2022 18:52:57 | 1.0033 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 106.1028 | 0 | 0 | 0 | 18.3149 | 0 | 0 | 124.4177
2306518 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILCAAVLU TR-5 35-29-L00576_950332233_950332233 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.05.2022 19:16:44 | 29.05.2022 21:51:41 | 2.5825 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2306226 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | DM-16 45-71-M00309_45-71-M00309_2371894 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.05.2022 09:54:37 | 29.05.2022 11:47:18 | 1.8781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.42371 | 0 | 0 | 0 | 53.9397 | 0 | 0 | 54.3634
2306816 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | VİLLA SERA TR-2 35-18-L00602_L-196 AYAYORGİ L01_50008669 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:58:09 | 30.05.2022 10:33:43 | 0.59278 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8.4948 | 0 | 2.3165 | 0 | 19.5991 | 24.5412 | 0 | 0 | 54.9517
2307194 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | BOSTANLIK TARIMSAL SULAMA TR 45-83-M00327_C_56398424_56398424 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 19:04:17 | 30.05.2022 20:42:16 | 1.6331 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.091823 | 0 | 14.1638 | 0 | 0.74181 | 0 | 0 | 14.9975
2306862 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_TR-B / GERİLİM-ÖLÇÜ L10_79700944 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 10:38:54 | 30.05.2022 11:36:00 | 0.95167 | 0 | 5726 | 25 | 933 | 46 | 1166 | 3 | 0 | 0 | 1067.8955 | 77.2655 | 527.9282 | 148.7435 | 896.4868 | 610.1221 | 0 | 3328.4415
2306676 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI TR-3 35-15-L00969_B_56367940_56367940 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 06:18:47 | 30.05.2022 13:01:48 | 6.7169 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.0508 | 0 | 14.2548 | 0 | 48.5267 | 0 | 0 | 87.8324
2307217 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | KORDON TR-2 45-78-M00760_49284086_56391048_56391048 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 19:54:58 | 30.05.2022 22:07:57 | 2.2164 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17.9837 | 0 | 0.36733 | 0 | 2.3483 | 0 | 0 | 20.6993
2307008 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/100 45-83-M00781_955152285_955152285 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 13:42:03 | 30.05.2022 14:27:20 | 0.75472 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2105
2306653 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1575 35-01-M01575_M-2363 M02_47398289 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 01:00:31 | 30.05.2022 07:39:54 | 6.6564 | 0 | 5586 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 8435.287 | 0 | 0 | 0 | 1003.462 | 0 | 0 | 9438.749
2306799 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/67 45-72-M00067_45-72-M00067_2367043 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:39:32 | 30.05.2022 13:18:23 | 3.6475 | 0 | 435 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 261.3144 | 0 | 1.1495 | 0 | 106.2137 | 0 | 0 | 368.6777
2307131 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-51 35-19-L00051_956695940_956695940 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:15:07 | 30.05.2022 18:10:11 | 0.91778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4126
2306985 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | BEYOBA TR-3 45-72-M00420_TR-5 - TR-6 M04_2329702 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 13:11:15 | 30.05.2022 14:33:49 | 1.3761 | 0 | 194 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 51.5272 | 0 | 1.4372 | 0 | 19.3508 | 0 | 0 | 72.3151
2307234 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | ŞEMSİLER KEMER TR-4 35-31-L00101_47982572_56400204_56400204 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 20:08:04 | 30.05.2022 21:54:43 | 1.7775 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8841 | 0 | 3.1912 | 0 | 3.8043 | 0 | 0 | 9.8796
2306693 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | K-4016 35-02-K04016_B_56378888_56378888 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 07:06:09 | 30.05.2022 13:14:43 | 6.1428 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42.2785 | 0 | 0 | 0 | 26.7973 | 0 | 0 | 69.0758
2307280 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_ALAÇATI-1 M02_2313932 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 22:22:39 | 30.05.2022 22:26:33 | 0.065242 | 13 | 1633 | 23 | 522 | 40 | 354 | 2 | 1 | 48.6935 | 44.3508 | 28.6953 | 12.7711 | 31.7312 | 18.0906 | 1.5272 | 0.05337 | 185.9132
2307154 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:54:59 | 30.05.2022 17:58:25 | 0.057222 | 0 | 364 | 6 | 83 | 6 | 47 | 1 | 0 | 0 | 4.5492 | 1.1678 | 2.9303 | 1.782 | 2.5329 | 0.35702 | 0 | 13.3192
2306776 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEYLİKLİ TR-3 45-78-M00726_953280278_953280278 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 08:59:04 | 30.05.2022 12:53:30 | 3.9072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82696
2307068 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | OĞLANANASI TR-5 KÖK 35-22-M00092_OĞLANANASI TR-2/TR-3/TR-4/TR-6 M03_72111089 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:06:22 | 30.05.2022 15:51:38 | 0.75444 | 0 | 421 | 1 | 43 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 110.841 | 9.7603 | 48.6495 | 0 | 63.4323 | 0 | 68.2568 | 300.9398
2306819 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | TR-18 45-78-L00018_49381058_56407494_56407494 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 10:00:58 | 30.05.2022 16:49:09 | 6.8031 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 165.2753 | 0 | 0 | 0 | 40.3934 | 0 | 0 | 205.6687
2306670 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-123 35-01-K00123_B_56374946_56374946 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 05:55:07 | 30.05.2022 09:24:39 | 3.4922 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.7295 | 0 | 0 | 0 | 0.00012266 | 0 | 0 | 29.7297
2307028 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3045 35-02-K03045_912973219_912973219 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:14:51 | 30.05.2022 18:48:28 | 4.5603 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7185 | 0 | 0 | 0 | 0.35639 | 0 | 0 | 4.0749
2307051 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-13/21-A 45-71-M02374_953215656_953215656 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:43:24 | 30.05.2022 19:31:26 | 4.8006 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.724 | 0 | 0 | 0 | 3.1365 | 0 | 0 | 12.8605
2306988 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM02/TR27 45-73-M00044_945677431_945677431 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 13:04:41 | 30.05.2022 14:55:25 | 1.8456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2419
2306882 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-11 35-29-L00011_95000163385_95000163385 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 10:17:55 | 30.05.2022 13:31:59 | 3.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0171 | 0 | 0 | 1.0171
2306690 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_DONANIMLI YEDEK L06_83647572 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 06:50:00 | 30.05.2022 07:54:30 | 1.075 | 2 | 310 | 34 | 72 | 6 | 76 | 1 | 0 | 1.0623 | 52.192 | 267.4896 | 208.8349 | 13.7124 | 55.9658 | 1.2513 | 0 | 600.5083
2306836 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2845 35-03-M02845_M-749 M03_72156239 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 10:10:09 | 30.05.2022 11:28:39 | 1.3083 | 14 | 1983 | 5 | 276 | 14 | 229 | 0 | 0 | 7.7901 | 575.2201 | 54.9681 | 183.0745 | 42.1484 | 223.2363 | 0 | 0 | 1086.4376
2306796 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-33 35-21-L00150_DAĞITIM TRAFO MORDOĞAN TR-33 L03_72195254 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:30:11 | 30.05.2022 11:02:51 | 1.5444 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74.1295 | 0 | 0 | 0 | 59.8703 | 0 | 0 | 133.9998
2307065 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HALIKÖY OVACIK MAH. TR-3 35-32-L00124_946417104_946417104 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:01:33 | 30.05.2022 16:59:41 | 1.9689 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0236 | 0 | 0.019707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043307
2307277 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE TR-6/A 35-29-L00007_954851404_954851404 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 21:50:23 | 30.05.2022 23:45:37 | 1.9206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037652 | 0 | 0 | 0.037652
2306922 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN KÖYÜ TR-2 35-21-L00137_953366238_953366238 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:17:27 | 30.05.2022 12:43:11 | 1.4289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13651
2306753 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | SEYREK TR-7 KÖK 35-28-M00379_HatBaşıAyırıcı_53132275 M04_53132275 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 08:50:18 | 30.05.2022 10:14:35 | 1.4047 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 51.0409 | 0 | 0.1234 | 0 | 52.3293 | 0 | 0 | 103.4936
2306759 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2496 35-08-K02496_911737442_911737442 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 08:52:11 | 30.05.2022 12:56:18 | 4.0686 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6635
2307071 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_ŞEHİR-2 (TR-5) M04_72234121 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:09:42 | 30.05.2022 16:45:55 | 1.6036 | 1 | 553 | 37 | 50 | 9 | 53 | 0 | 0 | 0.33801 | 163.4591 | 35.8348 | 80.1142 | 75.6829 | 44.0611 | 0 | 0 | 399.4902
2306822 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2331761 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 13:04:51 | 30.05.2022 17:59:11 | 4.9056 | 9 | 12 | 201 | 142 | 48 | 20 | 0 | 0 | 18.9784 | 25.3534 | 474.0384 | 356.0818 | 179.7272 | 56.741 | 0 | 0 | 1110.9202
2307108 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | VİLLAKENT TR-9 35-28-M00384_953372057_953372057 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:28:56 | 30.05.2022 17:54:17 | 1.4225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66124
2307077 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HASANLAR TR-3 35-28-M00506_953394752_953394752 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:21:36 | 30.05.2022 17:11:32 | 1.8322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011747
2306699 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-3/TR-22 35-22-M00067_955261161_955261161 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 07:27:19 | 30.05.2022 09:29:51 | 2.0422 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5518
2306931 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 (M-721) 35-30-M00721_955328346_955328346 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:25:13 | 30.05.2022 18:10:44 | 6.7586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1348
2307100 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3844 35-04-K03844_911979531_911979531 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:17:29 | 30.05.2022 18:44:58 | 2.4581 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4121 | 0 | 0 | 0 | 1.6835 | 0 | 0 | 3.0955
2306785 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TR-73 35-16-L00073_TR-76 L02_71993509 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:23:50 | 30.05.2022 12:59:30 | 3.5944 | 0 | 149 | 0 | 153 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 114.4246 | 0 | 248.6421 | 358.4911 | 117.2779 | 0 | 0 | 838.8357
2307286 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/2 ESKİ KUYUYANI 35-18-L00583_950454503_950454503 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 21:07:07 | 31.05.2022 01:52:38 | 4.7586 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0292
2306891 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-4806 35-01-K04806_D_56379983_56379983 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 10:53:12 | 30.05.2022 11:37:22 | 0.73611 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.0107 | 0 | 0 | 0 | 6.294 | 0 | 0 | 21.3046
2307160 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4774 35-04-K04774_99370052_99370052 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:47:23 | 30.05.2022 20:51:16 | 3.0647 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2896
2306825 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAKIR KÖK 45-76-M00047_BAKIR TARIMSAL SULAMA M02_72212638 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:50:11 | 30.05.2022 10:36:27 | 0.77111 | 1 | 47 | 137 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.017072 | 2.2256 | 25.3838 | 8.1836 | 1.1048 | 0 | 0 | 0 | 36.915
2306782 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-1995 35-09-M01995_35-09-M01995_2359333 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:23:12 | 30.05.2022 12:49:58 | 3.4461 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72.4448 | 0 | 0 | 0 | 10.1524 | 0 | 0 | 82.5972
2306682 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TRAFO-B L12_2060969 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 06:42:52 | 30.05.2022 06:49:00 | 0.10222 | 0 | 2245 | 148 | 448 | 31 | 441 | 1 | 1 | 0 | 39.6764 | 70.5028 | 51.267 | 10.3366 | 34.3379 | 20.2369 | 0.85999 | 227.2176
2307117 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | SULUDERE TR-3 35-31-L00063_47982779_56399847_56399847 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:39:18 | 30.05.2022 19:01:03 | 2.3625 | 0 | 25 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.9022 | 0 | 8.6829 | 0 | 7.5005 | 0 | 0 | 33.0857
2306725 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1/53 45-72-M00053_D D01b_83599763 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 08:17:14 | 30.05.2022 12:14:18 | 3.9511 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44.1151 | 0 | 0 | 0 | 20.4336 | 0 | 0 | 64.5487
2306762 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2328578 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:08:42 | 30.05.2022 11:58:33 | 2.8308 | 0 | 1815 | 0 | 48 | 8 | 163 | 1 | 1 | 0 | 422.5283 | 0 | 8.4487 | 23.7343 | 104.5709 | 432.42 | 0 | 991.7021
2306911 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞLAR TARIMSAL SULAMA 45-83-L00284_955180222_955180222 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 10:58:41 | 30.05.2022 12:13:38 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60174
2307220 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-21 35-31-L00021_47995426_56370768_56370768 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 20:05:34 | 30.05.2022 20:30:44 | 0.41944 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 16.1386 | 0 | 0 | 0 | 8.1174 | 0 | 0 | 24.256
2306788 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ÇAYLI L04_2315166 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:46:08 | 30.05.2022 18:26:58 | 8.6806 | 0 | 761 | 0 | 128 | 3 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1209.4604 | 0 | 1252.1297 | 16.1467 | 1634.1387 | 0 | 0 | 4111.8755
2307180 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TOKATBAŞI TR-1 35-20-L00101_955206436_955206436 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 18:36:21 | 30.05.2022 19:21:07 | 0.74611 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30881
2307283 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-17/3 45-82-M00114_945527618_945527618 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 22:25:50 | 31.05.2022 00:05:30 | 1.6611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52212
2306971 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_ÇAPAK M07_65969695 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 12:41:42 | 30.05.2022 13:07:38 | 0.43222 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0.2085 | 0 | 17.6184 | 0 | 126.8761 | 0 | 17.8522 | 0 | 162.5552
2306659 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | DEMİRCİLİ DM 35-15-L00895_YENİKÖY TOPRAK SU L08_85268581 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 04:09:00 | 30.05.2022 04:24:34 | 0.25944 | 0 | 252 | 4 | 57 | 5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 11.9504 | 10.222 | 16.9397 | 2.91 | 9.6987 | 0 | 0 | 51.7208
2306928 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | K-4449 EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 35-10-K04449Ö_ K03_66576854 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 11:25:32 | 30.05.2022 18:18:26 | 6.8817 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7298 | 8.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4948
2306679 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_TR-A L02_83647592 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 06:33:02 | 30.05.2022 06:50:00 | 0.28278 | 4 | 10698 | 53 | 956 | 26 | 2276 | 3 | 0 | 0.78071 | 428.7572 | 72.1679 | 91.3756 | 11.2733 | 263.8109 | 19.4229 | 0 | 887.5885
2307120 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_TURGUTLU-1 M06_2312535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:54:50 | 30.05.2022 17:28:38 | 0.56344 | 0 | 2353 | 0 | 175 | 20 | 531 | 22 | 14 | 0 | 305.7088 | 0 | 40.8528 | 89.9204 | 338.056 | 1662.429 | 200.2931 | 2637.2601
2307057 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | CANPAŞA KÖK 45-71-M00140_ALİ ÖRÜMLÜ M06_72246776 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:22:11 | 30.05.2022 18:47:28 | 4.4214 | 2 | 3 | 57 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5841 | 13.4077 | 215.9711 | 215.8781 | 39.6836 | 0 | 0 | 0 | 489.5245
2306765 | 1 | İZMİR | TİRE | OG Fideri | TİRE DM2/11 35-29-M00117_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094783 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 12:09:30 | 30.05.2022 18:27:46 | 6.3044 | 0 | 369 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 410.0176 | 0 | 0.51527 | 0 | 56.4625 | 0 | 0 | 466.9954
2306865 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | MURATLAR TR-2 35-16-M00719_47421673_56382588_56382588 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 10:38:36 | 30.05.2022 12:02:49 | 1.4036 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53506
2306983 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_95000110472_95000110472 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 12:51:40 | 30.05.2022 19:45:25 | 6.8958 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.665
2306977 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | PELİTALAN TR-4 45-71-M02219_A_73315723_73315723 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 13:00:59 | 30.05.2022 21:22:55 | 8.3656 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.1112 | 0 | 0 | 0 | 10.911 | 0 | 0 | 27.0221
2307083 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-26 35-22-M00026_955278480_955278480 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:40:01 | 30.05.2022 16:59:01 | 1.3167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2307000 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-4279 35-02-K04279_A_56379128_56379128 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 13:39:57 | 30.05.2022 17:45:29 | 4.0922 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.142
2307129 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3585 35-01-K03585_911280808_911280808 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:17:16 | 30.05.2022 19:19:34 | 2.0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015071 | 0 | 0 | 0.015071
2306837 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_HatBaşıAyırıcı_53140260 M014_53140260 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 10:02:39 | 30.05.2022 11:09:49 | 1.1194 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3842 | 0.7881 | 0 | 0 | 0 | 3.1723
2306937 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_ŞEHİR-1 TR-25 M02_2086522 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:41:31 | 30.05.2022 11:54:10 | 0.21083 | 0 | 1714 | 22 | 22 | 12 | 377 | 4 | 7 | 0 | 68.0628 | 3.4931 | 1.0979 | 13.4761 | 63.1241 | 99.9548 | 124.9721 | 374.1808
2307066 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-40 45-82-M00040_945536986_945536986 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:58:38 | 30.05.2022 17:12:23 | 2.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95143 | 0 | 0 | 0.95143
2306711 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-49 SAYKOP 35-14-L00049_956634975_956634975 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 07:56:50 | 30.05.2022 11:22:22 | 3.4256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5637
2306754 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2318419 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:00:07 | 30.05.2022 09:58:55 | 0.98 | 0 | 2603 | 153 | 333 | 10 | 199 | 0 | 2 | 0 | 431.6093 | 868.2175 | 584.1253 | 17.3583 | 75.959 | 0 | 325.8624 | 2303.1319
2306831 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-11 35-25-M00057_955279145_955279145 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 10:12:42 | 30.05.2022 10:42:46 | 0.50111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068159
2306731 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-733 35-01-K00733_B_56373386_56373386 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 08:08:37 | 30.05.2022 11:17:26 | 3.1469 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 169.5256 | 0 | 0 | 0 | 44.1063 | 0 | 0 | 213.6318
2306854 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-4 35-31-L00004_35-31-L00004_2351391 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 10:37:23 | 30.05.2022 17:27:09 | 6.8294 | 0 | 328 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 441.3895 | 0 | 1.5321 | 0 | 256.2344 | 0 | 0 | 699.156
2307166 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | GÖLLÜCE TR-2 35-26-L00457_35-26-L00457_66204232 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 18:11:20 | 30.05.2022 18:38:50 | 0.45833 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5384
2307060 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-44 45-82-M00044_SOMA TR-44/2 M03_2091595 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:49:09 | 30.05.2022 15:28:11 | 0.65056 | 0 | 123 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 15.7204 | 0 | 0 | 26.0296 | 14.984 | 113.2393 | 0 | 169.9733
2306768 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BIÇAKÇI OVACIK TR-5 35-15-L00084_C_56362281_56362281 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:06:18 | 30.05.2022 14:22:20 | 5.2672 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.3262 | 0 | 31.3173 | 0 | 8.4039 | 0 | 0 | 49.0474
2306817 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-34 35-23-M00034_953051578_953051578 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:50:02 | 30.05.2022 12:09:43 | 2.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24542 | 0 | 0 | 0.24542
2307103 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Dağıtım Transformatörü | TARIMSAL SULAMA TR-79 45-85-L00116_45-85-L00116_2356786 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:17:24 | 30.05.2022 17:34:35 | 1.2864 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.576
2306980 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7/B 45-77-L00353_945488103_945488103 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 12:54:26 | 30.05.2022 13:42:15 | 0.79694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54081
2307126 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_ESKİ KÖYLER FİDERİ M05_2318419 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 17:06:31 | 30.05.2022 17:19:47 | 0.22111 | 0 | 2603 | 153 | 333 | 10 | 199 | 0 | 2 | 0 | 100.9151 | 215.4507 | 136.5229 | 3.9061 | 17.3556 | 0 | 68.5664 | 542.7167
2307295 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3601 35-01-K03601_910955645_910955645 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 22:50:26 | 30.05.2022 23:49:45 | 0.98861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17301
2307272 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | AG Fideri | _A_56374426_56374426 | AG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 21:26:04 | 30.05.2022 22:34:40 | 1.1433 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.455 | 0 | 1.3162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7712
2306834 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIÇALI TR-1 45-72-L00776_954914823_954914823 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:38:31 | 30.05.2022 15:39:43 | 6.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1913
2307189 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | DEMİRCİLİ TALAŞMAN TR-3 35-15-L01025_ H_82289825 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 18:53:25 | 30.05.2022 19:20:04 | 0.44417 | 0 | 14 | 0 | 31 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.6962 | 0 | 12.6955 | 0 | 8.9212 | 0 | 0 | 23.3129
2307143 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_HatBaşıAyırıcı_65632288 M020_65632288 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:29:36 | 30.05.2022 18:57:12 | 1.46 | 0 | 144 | 0 | 1 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 49.5064 | 0 | 0.14838 | 112.8083 | 5.0626 | 3.8495 | 0 | 171.3751
2307086 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÖBELLER TR-1 35-16-M00110_47479289_56396030_56396030 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:46:17 | 30.05.2022 17:33:05 | 1.78 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19.2298 | 0 | 2.1052 | 0 | 11.0307 | 0 | 0 | 32.3657
2306748 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 08:44:27 | 30.05.2022 09:31:31 | 0.78444 | 0 | 361 | 136 | 53 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39.5149 | 89.7664 | 20.7048 | 8.1825 | 13.472 | 0 | 0 | 171.6406
2306648 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | YEŞİLYURT TR-1 35-27-M01046_B_56356605_56356605 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 00:29:01 | 30.05.2022 02:00:43 | 1.5283 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.0841 | 0 | 0 | 0 | 1.5249 | 0 | 0 | 7.609
2306794 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:34:50 | 30.05.2022 18:06:00 | 8.5194 | 6 | 1362 | 12 | 286 | 30 | 238 | 1 | 0 | 36.2466 | 3612.7086 | 197.8913 | 927.6429 | 1039.6954 | 1542.0306 | 135.1193 | 0 | 7491.3347
2307040 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_950449699_950449699 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:32:52 | 30.05.2022 19:56:31 | 5.3942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2468
2306734 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/76 45-83-M00774_955154000_955154000 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 08:24:29 | 30.05.2022 09:36:53 | 1.2067 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4095 | 0 | 0 | 0 | 0.001255 | 0 | 0 | 1.4108
2307043 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:50:22 | 30.05.2022 15:36:07 | 0.7625 | 2 | 0 | 20 | 226 | 12 | 59 | 0 | 0 | 0.6312 | 0 | 28.2579 | 326.9366 | 45.6045 | 45.6421 | 0 | 0 | 447.0723
2306877 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | BALIKLIOVA TR-4 35-19-L00274__72374222_72374222 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 10:44:20 | 30.05.2022 14:28:40 | 3.7389 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.4434 | 0 | 3.9467 | 0 | 25.5777 | 0 | 0 | 34.9679
2307249 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | HACIHALİLLER TR-1 KÖK 45-71-M00066_43141094_56393388_56393388 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 20:39:00 | 31.05.2022 02:39:25 | 6.0069 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6788 | 0 | 6.4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.133
2306728 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Dağıtım Transformatörü | MURADİYE DM-4/12 45-71-M00214_45-71-M00214_55013429 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 08:16:07 | 30.05.2022 13:18:13 | 5.035 | 0 | 426 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 406.5287 | 0 | 2.0696 | 0 | 104.5933 | 0 | 0 | 513.1916
2307106 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-61 35-25-M00365_955263353_955263353 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:19:45 | 30.05.2022 20:29:45 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0598 | 0 | 0 | 4.0598
2306665 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_AKHİSAR ŞEHİR-3 M22_2313105 | Yabani Hayvan Teması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 04:57:40 | 30.05.2022 05:46:24 | 0.81222 | 15 | 13791 | 1100 | 2682 | 177 | 1765 | 25 | 14 | 0.93721 | 1396.0581 | 217.1585 | 254.9411 | 431.7677 | 296.509 | 395.5895 | 163.3423 | 3156.3033
2306671 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM1/24 M05_2059512 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 05:59:45 | 30.05.2022 06:36:21 | 0.61 | 0 | 3140 | 0 | 2 | 4 | 258 | 1 | 1 | 0 | 317.6851 | 0 | 0.65092 | 13.9096 | 86.3768 | 8.0343 | 0.067818 | 426.7246
2306920 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-96 TURGUT KÖYÜ 35-14-L00096_956634114_956634114 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:11:27 | 30.05.2022 14:06:54 | 2.9242 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6488
2306771 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/11 45-72-M00011_45-72-M00011_2350188 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:13:29 | 30.05.2022 17:10:53 | 7.9567 | 0 | 25 | 0 | 51 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.7709 | 0 | 64.7438 | 0 | 23.0057 | 0 | 0 | 125.5203
2307029 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Dağıtım Transformatörü | YENİCE TR-1 45-81-M00203_45-81-M00203_2376228 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:17:06 | 30.05.2022 17:52:27 | 3.5892 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 43.681 | 0 | 0 | 0 | 1.1153 | 0 | 0 | 44.7963
2307175 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | M-13 GERMİYAN 35-18-M00184_B_76954013_76954013 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 18:22:22 | 30.05.2022 21:32:01 | 3.1608 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.9211 | 0 | 4.6588 | 0 | 0.093163 | 0 | 0 | 22.6731
2307152 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-2/52 45-72-L00052_956482601_956482601 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:44:20 | 30.05.2022 18:36:51 | 0.87528 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069551
2307198 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇEAHMET-YİĞİTALİ TARIMSAL SULAMA 45-72-L00145_954853271_954853271 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 19:27:18 | 30.05.2022 22:39:44 | 3.2072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070121
2307238 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-3723 35-04-K03723_E_56381315_56381315 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2022 19:57:37 | 30.05.2022 21:54:41 | 1.9511 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 59.5348 | 0 | 0 | 0 | 29.5601 | 0 | 0 | 89.095
2306797 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | AKÇAPINAR KÖK 45-83-L00131_ÇIKRIKÇI L02_72176478 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 10:29:10 | 30.05.2022 18:02:01 | 7.5475 | 0 | 726 | 5 | 29 | 4 | 54 | 1 | 1 | 0 | 722.5504 | 16.3889 | 11.2183 | 169.1053 | 179.4509 | 182.6986 | 1258.3378 | 2539.7502
2306883 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-19 35-25-M00067_C_80740123_80740123 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:23:00 | 30.05.2022 12:50:35 | 1.4597 | 0 | 135 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.6493 | 0 | 0.61229 | 0 | 43.191 | 0 | 0 | 86.4526
2307192 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2707 35-03-K02707_910451044_910451044 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 19:05:26 | 30.05.2022 20:25:41 | 1.3375 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2777
2307092 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-30 35-15-M00030_950350996_950350996 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:50:59 | 30.05.2022 20:29:48 | 4.6469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2205
2306989 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-916 35-01-K00916_911319729_911319729 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 12:54:21 | 30.05.2022 16:16:04 | 3.3619 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.5331 | 0 | 0 | 0 | 2.4995 | 0 | 0 | 8.0326
2306637 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_BARIŞ M07_2310964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 00:08:10 | 30.05.2022 03:48:50 | 3.6778 | 0 | 12812 | 0 | 0 | 1 | 1248 | 0 | 5 | 0 | 10304.2111 | 0 | 0 | 388.0077 | 2033.5126 | 0 | 85.9221 | 12811.6535
2307278 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-11 GERMİYAN 35-18-M00011_950442055_950442055 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 22:13:50 | 31.05.2022 00:14:04 | 2.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74109 | 0 | 0 | 0.74109
2306946 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1990 35-04-K01990_99314369_99314369 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:55:34 | 30.05.2022 13:13:12 | 1.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0229 | 0 | 0 | 5.0229
2306760 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | KARGIN KÖK 45-71-M00095_KARGIN BAKIR HAT TURGUTLU YÖNÜ M05_2321771 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:00:25 | 30.05.2022 11:41:44 | 2.6886 | 0 | 3 | 39 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.78514 | 57.042 | 39.1325 | 38.1309 | 7.464 | 0 | 0 | 142.5545
2306803 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5-/15 35-20-L00058_955204641_955204641 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:19:29 | 30.05.2022 10:29:51 | 1.1728 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3059
2307072 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/7 (SELVİ SOKAK) 45-71-M00234_953244192_953244192 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:23:06 | 30.05.2022 20:51:39 | 5.4758 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9826
2307215 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-2 35-26-M00825_DM-2/20 M05_2116045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 19:59:56 | 30.05.2022 20:28:19 | 0.47306 | 5 | 8059 | 5 | 4 | 21 | 712 | 9 | 0 | 1.3932 | 1007.5656 | 133.185 | 1.468 | 131.2625 | 224.3312 | 154.8266 | 0 | 1654.0322
2306823 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİKİLİ TR-20 35-30-M00620_955296145_955296145 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:57:54 | 30.05.2022 14:53:08 | 4.9206 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1199
2307258 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | PANCAR OSB DM-13 35-26-M00911_AYRANCILAR SANAYİ ÇIKIŞI M03_2335563 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 21:06:20 | 30.05.2022 21:44:44 | 0.64 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1.0517 | 0 | 7.7681 | 0 | 14.0557 | 3.5777 | 674.913 | 0 | 701.3661
2307009 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | EMİRALEM TR-1 35-28-M00227_35-28-M00227_2369588 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 13:59:23 | 30.05.2022 15:00:57 | 1.0261 | 0 | 112 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 26.3495 | 0 | 14.5406 | 0 | 5.5846 | 0 | 0 | 46.4748
2307109 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | DURASILLI TR-8 45-78-M01119_HatBaşıAyırıcı_53139602 M02_53139602 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:19:49 | 30.05.2022 19:47:30 | 3.4614 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2358 | 0 | 2.8289 | 0 | 0 | 19.0647
2307158 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-6 35-21-L00032_953359799_953359799 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:50:57 | 30.05.2022 20:42:05 | 2.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2268 | 0 | 0 | 3.2268
2306966 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇIRPI TR-1-2/2 35-20-M00007_955195787_955195787 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 12:31:58 | 30.05.2022 14:15:22 | 1.7233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22714
2306866 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1055 35-02-M01055_35-02-M01055_2350689 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:00:00 | 30.05.2022 10:49:47 | 1.8297 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 459.7048 | 0 | 0 | 0 | 82.92 | 0 | 0 | 542.6248
2306840 | 1 | İZMİR | KARABURUN | OG Fideri | MORDOĞAN TR-2 35-21-L00140_MORDOĞAN TR-3 L02_72183035 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 10:34:02 | 30.05.2022 10:53:34 | 0.32556 | 0 | 1276 | 0 | 1 | 5 | 164 | 0 | 0 | 0 | 99.8336 | 0 | 0.019235 | 2.7218 | 49.1078 | 0 | 0 | 151.6824
2307195 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 19:09:59 | 30.05.2022 20:54:40 | 1.7447 | 2 | 539 | 12 | 40 | 11 | 23 | 1 | 0 | 2.4429 | 109.5539 | 6.8501 | 16.3842 | 27.0317 | 16.836 | 153.8348 | 0 | 332.9336
2307032 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÖKSÜZLÜ BEYLİK MH TR-1 45-74-M00213_A_56352101_56352101 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:16:34 | 30.05.2022 14:57:05 | 0.67528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095064
2306700 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-30 35-23-M00030_950420193_950420193 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 07:27:35 | 30.05.2022 09:47:30 | 2.3319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020687
2307049 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_953220899_953220899 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:42:58 | 30.05.2022 20:01:44 | 5.3128 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.4575 | 0 | 0 | 0 | 2.4348 | 0 | 0 | 4.8922
2307026 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-3/07 (MAKEDON GÖÇMENLERİ) 45-71-M00062_B dm1/64b1b_45179837 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:00:59 | 30.05.2022 20:06:21 | 6.0894 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 128.9326 | 0 | 0 | 0 | 64.5673 | 0 | 0 | 193.4999
2306800 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | DEMİRCİLİ TR-1 35-15-L00390_ H_61262470 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:30:43 | 30.05.2022 10:49:10 | 1.3075 | 0 | 189 | 0 | 12 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 53.9952 | 0 | 11.4674 | 0 | 35.5167 | 0 | 0 | 100.9794
2307281 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KORDON TR-2 45-78-M00760_953287609_953287609 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 22:26:56 | 31.05.2022 00:12:41 | 1.7625 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15032
2306694 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | ÖZBEY İM 35-26-A00005_CEZA EVİ L12_2066112 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 07:15:45 | 30.05.2022 07:20:02 | 0.071389 | 0 | 13 | 13 | 80 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.33424 | 1.1579 | 5.6209 | 6.3659 | 0.32653 | 5.3864 | 0 | 19.1919
2307235 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALÇUK TM 35-17-A00001_HABAŞ-2 M34_2307959 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 20:14:47 | 30.05.2022 21:12:56 | 0.96917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.5431 | 0 | 383.5431
2306757 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | PAZARKÖY KÖK 45-78-L00700_PAZARKÖY TEKELİOĞLU L01_66030179 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 10:36:51 | 30.05.2022 17:57:29 | 7.3439 | 2 | 238 | 48 | 54 | 4 | 29 | 0 | 0 | 2.6156 | 326.2527 | 140.8522 | 283.326 | 28.1789 | 125.1759 | 0 | 0 | 906.4013
2307255 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | M-116 TAŞKENT SİTESİ 35-14-M00116_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2094487 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 21:10:12 | 30.05.2022 22:46:32 | 1.6056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7833
2306783 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3893 35-01-K03893_35-01-K03893_2375115 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:17:20 | 30.05.2022 17:17:37 | 8.0047 | 0 | 409 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 745.377 | 0 | 0 | 0 | 86.5997 | 0 | 0 | 831.9767
2306777 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BADEMLER TR-6 35-19-L00296_956670732_956670732 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:13:31 | 30.05.2022 10:41:26 | 1.4653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15021
2307261 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA GIS TM 35-17-A00014_HatBaşıAyırıcı_65632288 M020_65632288 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 21:21:26 | 30.05.2022 21:53:04 | 0.52722 | 0 | 75 | 0 | 0 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10.5897 | 0 | 0 | 37.9765 | 1.2907 | 1.1127 | 0 | 50.9697
2306720 | 1 | İZMİR | MENDERES | TM Fideri | TAHTALI TM 35-22-A00001_PANCAR-2 M21_2307948 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 08:13:24 | 30.05.2022 08:17:10 | 0.062778 | 13 | 5548 | 315 | 1302 | 60 | 1005 | 1 | 1 | 1.2974 | 83.6129 | 57.2042 | 53.0311 | 17.4278 | 39.6015 | 9.6882 | 0.12615 | 261.9893
2306963 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_TR-41 M06_60207431 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 12:37:40 | 30.05.2022 13:13:30 | 0.59722 | 1 | 5798 | 1 | 12 | 17 | 1078 | 9 | 1 | 0.23871 | 701.1199 | 0.21523 | 0.82634 | 43.5474 | 290.2413 | 3163.3076 | 1.2515 | 4200.7481
2307112 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4003 35-02-K04003_35-02-K04003_2374246 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 16:38:17 | 30.05.2022 17:43:57 | 1.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9098 | 0 | 36.1503 | 130.0601
2306935 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÜRKMEZ M-22 35-25-M00156_956644724_956644724 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:24:28 | 30.05.2022 13:07:57 | 1.7247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45752
2307121 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Dağıtım Transformatörü | SÖĞÜTÖREN TR-1 35-20-L00347_35-20-L00347_2360688 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:48:00 | 30.05.2022 17:15:46 | 0.46278 | 0 | 73 | 0 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.7398 | 0 | 3.4204 | 0 | 2.6883 | 0 | 0 | 11.8486
2306703 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/1 35-26-M00292_956624264_956624264 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 07:32:51 | 30.05.2022 08:05:12 | 0.53917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2209 | 3.2209
2307081 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BOZDAĞ TR-11 35-15-L00298_950406765_950406765 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:39:59 | 30.05.2022 21:04:51 | 5.4144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77754
2306789 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-908 35-04-K00908_K-3110 K01_2119639 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:02:30 | 30.05.2022 17:31:19 | 8.4803 | 0 | 2354 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 5455.653 | 0 | 0 | 0 | 1381.4706 | 0 | 0 | 6837.1236
2307138 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | TR-28 35-15-M00028_48866699_56365397_56365397 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:25:58 | 31.05.2022 00:18:48 | 6.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.2653 | 0 | 0 | 146.2653
2307284 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_ESKİ GÖLMARMARA L28_2305901 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 22:34:42 | 30.05.2022 23:46:36 | 1.1983 | 0 | 50 | 42 | 204 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9.0671 | 26.7887 | 104.3947 | 5.0048 | 5.9942 | 36.5847 | 0 | 187.8342
2306743 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-268 BOZDOĞAN MARKET 35-18-L00268_950452751_950452751 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 08:34:58 | 30.05.2022 11:16:39 | 2.6947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59734
2306852 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-03/01 45-71-M00003_953217917_953217917 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 10:30:56 | 30.05.2022 12:23:27 | 1.8753 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1341 | 0 | 0 | 0 | 0.4707 | 0 | 0 | 2.6048
2306995 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-1635 35-02-K01635_K-3124 K04_2310381 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 12:18:20 | 30.05.2022 18:16:09 | 5.9636 | 0 | 162 | 0 | 0 | 3 | 52 | 1 | 1 | 0 | 292.6059 | 0 | 0 | 23.0688 | 264.1418 | 856.9917 | 209.3095 | 1646.1177
2306829 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | SARIGÜL TR-2 35-30-M00217_35-30-M00217_72111862 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 10:11:08 | 30.05.2022 12:35:25 | 2.4047 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 78.2313 | 0 | 0 | 0 | 6.9246 | 0 | 3.2434 | 88.3994
2306952 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-291 35-18-L00291_950452270_950452270 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 12:14:09 | 30.05.2022 13:23:33 | 1.1567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26328
2307058 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_C_56369355_56369355 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:50:02 | 30.05.2022 16:42:33 | 1.8753 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068002 | 0 | 3.5076 | 0 | 0 | 3.5756
2307164 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/45-A 45-72-M00114_A_56390331_56390331 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:54:14 | 30.05.2022 19:04:43 | 1.1747 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84309 | 0 | 0.62141 | 0 | 1.4142 | 0 | 0 | 2.8787
2306769 | 1 | MANİSA | SOMA | Dağıtım Transformatörü | KOZLUÖREN TR-1 45-82-M00309_45-82-M00309_2360164 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:10:56 | 30.05.2022 12:22:49 | 3.1981 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.8681 | 0 | 0 | 0 | 9.1298 | 0 | 0 | 46.9979
2306746 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | TR-28 35-15-M00028_TR-29 TARİŞ M03_66568300 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 08:39:23 | 30.05.2022 10:01:43 | 1.3722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.43496 | 0 | 0 | 25.8452 | 38.982 | 0 | 0 | 65.2622
2307078 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | GÜZELHİSAR SULAMA TR-3 35-17-M00721__76654951_76654951 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:32:07 | 30.05.2022 17:15:09 | 1.7172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2307055 | 1 | İZMİR | KONAK | TM Fideri | ALSANCAK TM 35-01-A00005_MESUDİYE K02_2308861 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:48:40 | 30.05.2022 15:04:45 | 0.26806 | 1 | 536 | 0 | 0 | 1 | 966 | 0 | 1 | 24.2782 | 56.8661 | 0 | 0 | 17.6797 | 305.9205 | 0 | 3.3826 | 408.1271
2307224 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-783 35-01-K00783_911105775_911105775 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 20:09:13 | 30.05.2022 21:36:16 | 1.4508 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7016
2307247 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-25/17-A 45-71-M00054_953195411_953195411 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 20:41:27 | 30.05.2022 22:39:26 | 1.9664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55715
2306846 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | ÇANAKÇI KÖK 45-79-M00194_SARIGÖL DM - GERİLİM M02_67098830 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 10:28:18 | 30.05.2022 17:27:56 | 6.9939 | 0 | 985 | 66 | 60 | 4 | 70 | 0 | 2 | 0 | 962.6506 | 1440.2415 | 513.4533 | 42.9898 | 150.4195 | 0 | 2348.2017 | 5457.9564
2307038 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_DM-1/66 M04_2059514 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:37:42 | 30.05.2022 14:39:11 | 0.024722 | 2 | 0 | 20 | 226 | 12 | 59 | 0 | 0 | 0.020664 | 0 | 0.92157 | 10.6173 | 1.499 | 1.4828 | 0 | 0 | 14.5413
2307041 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2980 35-02-M02980_910181097_910181097 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:36:35 | 30.05.2022 16:28:01 | 1.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3876 | 0 | 0 | 36.3876
2306683 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1351 35-01-M01351_M-1574 M01_2048322 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 06:44:07 | 30.05.2022 07:36:31 | 0.87333 | 0 | 3963 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 709.1714 | 0 | 0 | 0 | 121.6303 | 0 | 0 | 830.8016
2306832 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-733 35-01-K00733_35-01-K00733_2375936 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 10:10:52 | 30.05.2022 11:21:45 | 1.1814 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 176.7916 | 0 | 0 | 0 | 27.5931 | 0 | 0 | 204.3847
2306975 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_44445844_60983965_60983965 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 13:01:08 | 30.05.2022 14:36:25 | 1.5881 | 0 | 208 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.2298 | 0 | 8.8451 | 0 | 41.2738 | 0 | 0 | 112.3487
2306706 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | VİLLA SERA TR-2 35-18-L00602_HatBaşıAyırıcı_53138068 L01_53138068 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 07:48:11 | 30.05.2022 10:30:20 | 2.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0377 | 0 | 0 | 47.0377
2306812 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_DERBENT DM-2 M15_2312521 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:47:02 | 30.05.2022 10:37:00 | 0.83278 | 22 | 4704 | 794 | 948 | 155 | 562 | 8 | 2 | 5.289 | 619.2124 | 436.7531 | 496.514 | 226.5745 | 292.121 | 504.4121 | 277.7874 | 2858.6636
2307161 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3333 35-04-M03333_99446557_99446557 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:57:28 | 30.05.2022 19:25:26 | 1.4661 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43699
2306981 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3795 35-01-K03795_911991934_911991934 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 12:35:48 | 30.05.2022 17:15:28 | 4.6611 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4411
2306649 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-356 BAŞKENT SİTESİ 35-18-L00356_950455443_950455443 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 00:40:47 | 30.05.2022 01:32:22 | 0.85972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15949
2306958 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | PİYALE TM 35-02-A00007_PİYALE-28 K39_2063614 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2022 12:18:20 | 30.05.2022 13:34:30 | 1.2694 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 569.2628 | 0 | 0 | 0 | 159.2136 | 0 | 0 | 728.4764
2307027 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_950463970_950463970 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:12:18 | 30.05.2022 15:47:03 | 1.5792 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36386
2307296 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | TIRMANLAR TR-1 35-16-M00083_35-16-M00083_2352981 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 22:54:56 | 31.05.2022 01:20:23 | 2.4242 | 0 | 234 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 51.0064 | 0 | 1.7093 | 0 | 18.9123 | 0 | 0 | 71.6281
2306941 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-470 KÖK 35-18-L00470_950450077_950450077 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:52:31 | 30.05.2022 14:02:04 | 2.1592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61024
2307190 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAKIR TR-5 45-76-M00064_955251457_955251457 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 18:41:37 | 30.05.2022 20:17:11 | 1.5928 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062656 | 0 | 0.33237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39503
2306835 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-878 35-02-M00878_966357354_966357354 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 10:12:24 | 30.05.2022 13:09:34 | 2.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2306689 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | ÜÇPINAR DM 45-71-M00183_PELİTALAN M03_72249125 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 07:06:42 | 30.05.2022 07:19:06 | 0.20667 | 0 | 962 | 1 | 9 | 15 | 126 | 0 | 0 | 0 | 24.5523 | 0.16543 | 1.6923 | 14.075 | 5.545 | 0 | 0 | 46.0302
2306795 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | HELVACI TR-15 35-17-M00733_B_83737120_83737120 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:30:30 | 30.05.2022 10:06:48 | 0.605 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.3849 | 0 | 0 | 0 | 0.017408 | 0 | 0 | 11.4023
2307087 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Dağıtım Transformatörü | BAŞOVA DEREBEBEKLER TR-3 35-15-L00488_35-15-L00488_2365934 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:43:40 | 30.05.2022 17:02:31 | 1.3142 | 0 | 26 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.5735 | 0 | 4.3683 | 0 | 0.94234 | 0 | 0 | 6.8841
2307044 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-7/B 45-77-L00353_945488103_945488103 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:29:02 | 30.05.2022 14:56:42 | 0.46111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31647
2307276 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | _C_56399972_56399972 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 22:03:53 | 30.05.2022 23:21:13 | 1.2889 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0555 | 0 | 0 | 0 | 0.11562 | 0 | 0 | 10.1711
2306729 | 1 | İZMİR | MENDERES | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ÇAKALTEPE SERTKÖY TR-1 35-22-M00087_B b1_5764635 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 08:23:56 | 30.05.2022 10:49:48 | 2.4311 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4237
2307250 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZİHNİ KARAKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00200_955212450_955212450 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 20:52:06 | 30.05.2022 22:21:24 | 1.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2306772 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KAYMAKÇI TR-37 35-15-L00231_B_56361619_56361619 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:08:23 | 30.05.2022 10:06:11 | 0.96333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1624 | 0 | 0.22396 | 0 | 0 | 1.3864
2306652 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-1/53 45-72-M00053_I I01b_83599767 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 00:57:52 | 30.05.2022 03:18:27 | 2.3431 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.263
2307193 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_B_56368274_56368274 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 19:05:02 | 30.05.2022 22:26:42 | 3.3611 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.802
2307170 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_956675622_956675622 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 18:05:35 | 30.05.2022 20:30:22 | 2.4131 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5519
2307147 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-916 35-01-K00916_913220580_913220580 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:39:53 | 30.05.2022 20:27:32 | 2.7942 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6619 | 0 | 0 | 0 | 3.226 | 0 | 0 | 9.8879
2306752 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_SELİMŞAHLAR M02_50217224 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 10:47:06 | 30.05.2022 12:10:53 | 1.3964 | 1 | 1137 | 147 | 98 | 11 | 136 | 3 | 2 | 0.33444 | 336.3356 | 383.4973 | 87.2201 | 95.3267 | 111.1219 | 497.0065 | 482.0119 | 1992.8546
2306798 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | EVRENLİ KÖK 45-73-M00139_EVRENLİ OSMANİYE KOZLUCA M03_2055361 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:18:48 | 30.05.2022 11:03:42 | 1.7483 | 0 | 540 | 2 | 35 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 113.0253 | 8.4358 | 56.7496 | 4.3752 | 15.5368 | 0 | 0 | 198.1227
2306944 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | TM Fideri | SARUHANLI TM 45-80-A00001_ŞEHİR-2 M05_2312620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:44:50 | 30.05.2022 12:21:18 | 0.60778 | 0 | 1347 | 0 | 10 | 0 | 208 | 0 | 1 | 0 | 184.0648 | 0 | 2.3345 | 0 | 87.1662 | 0 | 3.5866 | 277.1521
2307187 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | M-2875 35-04-M02875_VADİEVLERİ(DOĞANÇAY-1) M06_84886143 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 18:53:20 | 30.05.2022 19:03:55 | 0.17639 | 0 | 10797 | 0 | 0 | 1 | 786 | 0 | 1 | 0 | 581.5216 | 0 | 0 | 0.19692 | 98.3763 | 0 | 3.1803 | 683.2751
2307233 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BÜYÜKBELEN TR-7 45-80-M00098_956550903_956550903 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 20:14:59 | 30.05.2022 23:07:24 | 2.8736 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4879
2307090 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | AG Fideri | MURADİYE DM-4 45-71-M00190_B_56389334_56389334 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:48:27 | 30.05.2022 20:57:43 | 5.1544 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 231.8726 | 0 | 0 | 0 | 92.5184 | 0 | 0 | 324.3911
2306898 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TEKELİ TR-5 35-22-M00235_955255677_955255677 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 10:53:07 | 30.05.2022 12:03:55 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24908
2307253 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_ZEYTİNOVA-1 L07_2313518 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 21:02:16 | 30.05.2022 21:29:38 | 0.45611 | 1 | 212 | 7 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0.13078 | 16.8341 | 12.0147 | 0.021672 | 22.7042 | 1.0602 | 0 | 0 | 52.7657
2306712 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | DM-19/02 45-71-M00713_ORTA ÖLÇEKLİ HAVAİ HAT M07_2079029 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 07:49:25 | 30.05.2022 08:34:26 | 0.75028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2867 | 0.79501 | 262.5128 | 0 | 321.5946
2306755 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | KAVAKLIDERE TR-16 45-73-M01016_45-73-M01016_2353366 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:00:31 | 30.05.2022 17:05:42 | 8.0864 | 0 | 234 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 366.3857 | 0 | 2.5626 | 0 | 32.7612 | 0 | 0 | 401.7095
2307167 | 1 | MANİSA | KULA | DM | KULA İM 45-77-A00001_KONURCA M01_2049499 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 18:14:26 | 30.05.2022 18:20:40 | 0.10389 | 2 | 539 | 12 | 40 | 11 | 23 | 1 | 0 | 0.12876 | 6.2594 | 0.43683 | 1.0244 | 1.6594 | 1.1319 | 10.2338 | 0 | 20.8744
2306961 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | İĞDELİ TR-2 35-31-L00301_956572851_956572851 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 10:45:34 | 30.05.2022 18:07:35 | 7.3669 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6425
2306669 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | DEMİRCİLİ TR-1 35-15-L00390_A_65514147_65514147 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 05:49:36 | 30.05.2022 07:29:59 | 1.6731 | 0 | 52 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20.7926 | 0 | 5.9976 | 0 | 9.5227 | 0 | 0 | 36.3129
2307219 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GELENBE TR-1 45-76-L00060_955251958_955251958 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 20:02:54 | 30.05.2022 21:08:15 | 1.0892 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33609 | 0 | 0.00082952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33692
2306910 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | M-2954(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02954_C_56375176_56375176 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:04:53 | 30.05.2022 13:12:19 | 2.1239 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 34.085 | 0 | 0 | 0 | 44.5414 | 0 | 0 | 78.6264
2306701 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BAŞOVA DEREBEBEKLER TR-3 35-15-L00488_C_56367921_56367921 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 07:28:30 | 30.05.2022 16:55:00 | 9.4417 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2065 | 0 | 2.2398 | 0 | 0.20735 | 0 | 0 | 11.6536
2306678 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | _A_56385674_56385674 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 06:25:59 | 30.05.2022 07:29:53 | 1.065 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9643 | 0 | 0 | 0 | 1.3049 | 0 | 0 | 10.2692
2306847 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2095708 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 10:30:29 | 30.05.2022 10:50:19 | 0.33056 | 5 | 371 | 4 | 65 | 16 | 101 | 4 | 1 | 0.72148 | 48.9987 | 1.3825 | 15.7072 | 30.0899 | 25.6518 | 112.2583 | 55.1923 | 290.0021
2307179 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-2 (DOĞANBEY-2 477 H.H. SAĞ DEVRE) M07_49833818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 18:29:57 | 30.05.2022 18:40:56 | 0.18306 | 0 | 91 | 7 | 19 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.2573 | 12.7943 | 0.29344 | 28.6452 | 1.955 | 0 | 0 | 47.9453
2307033 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | TR-1/61-A 45-72-M00623_45-72-M00623_79593972 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 14:19:14 | 30.05.2022 16:38:00 | 2.3128 | 0 | 468 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 195.9289 | 0 | 2.5464 | 0 | 19.8124 | 0 | 0 | 218.2877
2307282 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYOLU TR-2 45-71-M01599_953196346_953196346 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 22:32:57 | 30.05.2022 23:07:02 | 0.56806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64003 | 0 | 0 | 0.64003
2306741 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | KERPİÇLİK KÖYÜ TR-1 35-15-L00546_A_56406778_56406778 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 08:39:52 | 30.05.2022 09:29:41 | 0.83028 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4559
2306841 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-3174 35-01-K03174_K K1_5847563 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 10:01:43 | 30.05.2022 11:45:31 | 1.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.39155 | 0 | 0 | 0 | 21.0166 | 0 | 0 | 21.4082
2307113 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM 35-27-M00792_ULUCAK ŞEHİR M04_2310310 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:37:44 | 30.05.2022 17:00:00 | 0.37111 | 9 | 5247 | 8 | 46 | 3 | 490 | 1 | 2 | 7.2238 | 491.8374 | 1.8425 | 9.7196 | 7.5353 | 151.4738 | 55.6177 | 3.7354 | 728.9854
2306784 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-21/08 45-71-M00459_DM-12/05 M01_72250160 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:15:01 | 30.05.2022 17:00:09 | 7.7522 | 0 | 1109 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 1701.7772 | 0 | 0 | 0 | 1779.453 | 0 | 0 | 3481.2302
2306801 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | _A_56367198_56367198 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:40:51 | 30.05.2022 16:55:17 | 7.2406 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 434.8723 | 0 | 0 | 0 | 21.8863 | 0 | 0 | 456.7586
2307299 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-228 35-02-M00228_910092443_910092443 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 23:40:44 | 31.05.2022 01:17:20 | 1.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.11582 | 0 | 0 | 0 | 11.8108 | 0 | 0 | 11.9266
2307119 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-119 OVACIK 35-18-L00119_950466047_950466047 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:49:05 | 30.05.2022 18:19:48 | 1.5119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.978 | 0 | 0 | 1.978
2306764 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | OG Fideri | SARUHANLI TR-22 45-80-M00022_SARUHANLI TR-28 M02_72201374 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:00:00 | 30.05.2022 11:36:10 | 2.6028 | 0 | 336 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 170.2436 | 0 | 1.1225 | 0 | 15.6036 | 0 | 0 | 186.9697
2307156 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SOBRAN TR-2 45-73-M00953_45-73-M00953_2353924 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:47:21 | 30.05.2022 18:10:27 | 0.385 | 0 | 101 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.175 | 0 | 4.1801 | 0 | 0.89262 | 0 | 0 | 14.2477
2307070 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1519 35-03-M01519_910739334_910739334 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 15:18:01 | 30.05.2022 16:51:09 | 1.5522 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0906
2306821 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-1615 35-02-M01615_35-02-M01615_2362180 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 10:03:08 | 30.05.2022 10:35:12 | 0.53444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0198 | 0 | 0 | 3.0198
2307030 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | YOLÜSTÜ İM 35-15-A00002_GERÇEKLİ L12_2076430 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:21:00 | 30.05.2022 14:29:25 | 0.14028 | 3 | 260 | 40 | 30 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0.49419 | 7.266 | 18.7011 | 7.8643 | 4.9389 | 5.2493 | 0 | 0 | 44.5137
2306698 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | OG Fideri | CANYURT SİTESİ 35-30-M00289_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2067380 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 07:26:35 | 30.05.2022 10:01:50 | 2.5875 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21.633 | 0 | 0 | 0 | 25.6851 | 0 | 0 | 47.318
2306721 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-9/12-A 45-71-M01919_953174196_953174196 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 08:11:44 | 30.05.2022 10:21:23 | 2.1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25408 | 0 | 0 | 0.25408
2307199 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | HASAN HÜSEYİN ERBUDAK SULAMA GRUBU TR 35-22-M00216_35-22-M00216_2362191 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 19:23:02 | 30.05.2022 20:59:25 | 1.6064 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0313 | 0 | 0.14445 | 0 | 0 | 42.1758
2307222 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3889 35-02-K03889_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2064743 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 19:59:06 | 30.05.2022 20:50:16 | 0.85278 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 86.9278 | 0 | 0 | 0 | 23.6012 | 0 | 0 | 110.529
2306930 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4537 35-07-K04537_99742011_99742011 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:19:04 | 30.05.2022 16:00:50 | 4.6961 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2124
2306990 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-123 35-01-K00123_35-01-K00123_2375634 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 13:25:10 | 30.05.2022 14:34:07 | 1.1492 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.2887 | 0 | 0 | 0 | 15.2167 | 0 | 0 | 49.5053
2306744 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-12 35-15-L00299_A_65513111_65513111 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 08:36:58 | 30.05.2022 14:11:25 | 5.5742 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6075
2307279 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | DM | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_TAŞKENT DM-1 (DOĞANBEY-1 H.H. 477 SOL DEVRE) M15_49833960 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 22:11:30 | 30.05.2022 22:52:21 | 0.68083 | 0 | 908 | 2 | 316 | 7 | 90 | 0 | 1 | 0 | 135.1371 | 0.44934 | 42.7755 | 7.1945 | 21.5155 | 0 | 0.047765 | 207.1197
2306924 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | KAHRAMANDERE İM 35-10-A00002_PİRİREİS K06_2101991 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 11:21:50 | 30.05.2022 11:24:18 | 0.041111 | 0 | 1357 | 0 | 6 | 3 | 193 | 0 | 3 | 0 | 23.1819 | 0 | 0.04447 | 0.26619 | 8.3852 | 0 | 8.441 | 40.3188
2306661 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11/9C 45-71-M01975_966017287_966017287 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 04:33:36 | 30.05.2022 08:37:57 | 4.0725 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.9793 | 0 | 0 | 0 | 3.458 | 0 | 0 | 5.4373
2306638 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | DM | OTOKENT İM 35-08-A00004_OTOKENT-1 M09_2308656 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 00:08:30 | 30.05.2022 00:13:53 | 0.089722 | 1 | 3278 | 0 | 0 | 29 | 639 | 5 | 2 | 0.048576 | 65.4561 | 0 | 0 | 29.8045 | 43.5305 | 3.9842 | 3.6607 | 146.4845
2307202 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | KALEKÖY TR-4 35-31-L00236_35-31-L00236_2365450 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 19:35:06 | 30.05.2022 21:14:55 | 1.6636 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11.5152 | 0 | 51.2416 | 0 | 15.2527 | 0 | 0 | 78.0096
2307153 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | KÖK | ZEYTİNOVA KÖK 35-20-L00274_ÇATAL L04_2106540 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:50:16 | 30.05.2022 18:12:54 | 0.37722 | 0 | 102 | 0 | 39 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10.6082 | 0 | 11.1248 | 12.1206 | 8.428 | 0 | 0 | 42.2816
2306761 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | ALİBEYLİ DM 45-80-M00064_HEYBELİ M03_72190763 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 10:00:43 | 30.05.2022 17:29:27 | 7.4789 | 2 | 296 | 95 | 7 | 10 | 23 | 0 | 0 | 5.0551 | 409.1343 | 384.3381 | 30.5381 | 144.6121 | 74.6315 | 0 | 0 | 1048.3092
2306770 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_ÜÇPINAR M03_50217152 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 10:06:28 | 30.05.2022 12:12:38 | 2.1028 | 8 | 3 | 272 | 39 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7.3088 | 6.2659 | 563.5196 | 109.899 | 57.7791 | 6.8073 | 0 | 0 | 751.5797
2306933 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | AG Fideri | K-4171 35-04-K04171__83917640_83917640 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:30:20 | 30.05.2022 11:59:43 | 0.48972 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.1747 | 0 | 0 | 0 | 2.1168 | 0 | 0 | 14.2915
2306956 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇATALÇAM TR-1 45-82-M00189_945549913_945549913 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:56:22 | 30.05.2022 16:20:26 | 4.4011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42791
2307271 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | AG Fideri | İSMET KOCABIYIK TR 45-78-M00909__72372281_72372281 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 21:23:30 | 30.05.2022 23:29:33 | 2.1008 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24484
2306787 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | M-359 35-14-M00359_ H_81703400 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 11:34:30 | 30.05.2022 12:08:14 | 0.56222 | 0 | 82 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.3117 | 0 | 0.50722 | 0 | 2.609 | 0 | 0 | 18.4279
2306893 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | K-2357 35-10-K02357_K-2356 K02_47746681 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 10:54:48 | 30.05.2022 18:58:17 | 8.0581 | 0 | 58 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 405.3565 | 10.2259 | 11.1548 | 50.7905 | 0.75052 | 0 | 0 | 478.2782
2307225 | 1 | İZMİR | FOÇA | DM | ESKİ FOÇA İM 35-23-A00001_FOTAŞ-1 M07_2308535 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 20:22:20 | 30.05.2022 20:36:26 | 0.235 | 0 | 259 | 0 | 0 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 10.5228 | 0 | 0 | 1.5811 | 10.4995 | 0 | 0 | 22.6034
2306833 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM 45-71-M00006_SİYEKLİ DM M03_2322413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 09:54:49 | 30.05.2022 10:05:00 | 0.16972 | 8 | 3390 | 33 | 25 | 41 | 270 | 2 | 0 | 0.53293 | 69.8179 | 18.2905 | 1.5172 | 18.7994 | 15.4183 | 52.3118 | 0 | 176.688
2307188 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/TR-20 35-22-M00853_955264732_955264732 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 18:50:23 | 30.05.2022 23:27:51 | 4.6244 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9465
2306647 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-733 35-01-K00733__82713366_82713366 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 00:33:23 | 30.05.2022 06:06:22 | 5.5497 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 91.0565 | 0 | 0 | 0 | 8.0067 | 0 | 0 | 99.0632
2307042 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | GÜMÜLDÜR M-28 35-25-M00028_35-25-M00028_72084506 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:39:20 | 30.05.2022 17:05:31 | 2.4364 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.8949 | 0 | 0 | 0 | 7.7266 | 0 | 0 | 47.6215
2306664 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | TM Fideri | KARABAĞLAR TM 35-01-A00012_GÖZTEPE-2 M14_2310489 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 04:49:50 | 30.05.2022 05:39:59 | 0.83583 | 1 | 18570 | 0 | 94 | 10 | 2305 | 1 | 3 | 5.5526 | 3060.8568 | 0 | 34.2292 | 31.6354 | 986.481 | 88.9701 | 5.3143 | 4213.0394
2307019 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-3888 35-02-K03888_K-3182 K01_2053188 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 30.05.2022 13:34:35 | 30.05.2022 20:51:01 | 7.2739 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 606.188 | 0 | 0 | 0 | 160.0833 | 0 | 0 | 766.2714
2306684 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-1433 35-02-M01433_YILMAZ DÖKÜM M01_2034664 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 06:43:35 | 30.05.2022 09:07:55 | 2.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.711 | 27.2868 | 494.6662 | 0 | 728.664
2306850 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖKÇELER TR-1 45-72-M00233_956523719_956523719 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 10:26:15 | 30.05.2022 12:25:27 | 1.9867 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01918
2306976 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/1 35-26-M00292_956624264_956624264 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 12:31:31 | 30.05.2022 19:29:41 | 6.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8024 | 79.8024
2306813 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | OG Fideri | ÇOBANLAR SUBATAN TR-2 35-15-L00357_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2048567 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:56:20 | 30.05.2022 18:40:00 | 8.7278 | 0 | 27 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38.7146 | 0 | 29.9508 | 0 | 34.4242 | 0 | 0 | 103.0896
2307162 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-11/9C 45-71-M01975_966126422_966126422 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:59:02 | 30.05.2022 20:46:58 | 2.7989 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6051
2306913 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | DM-2/TR-10 35-22-M00083_35-22-M00083_72133055 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:08:10 | 30.05.2022 11:34:29 | 0.43861 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 23.8154 | 0 | 0 | 0 | 4.9834 | 0 | 0 | 28.7988
2307062 | 1 | İZMİR | MENDERES | AG Fideri | ÇUKURALTI M-53 35-25-M00088_D_56355308_56355308 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 14:45:37 | 30.05.2022 20:39:36 | 5.8997 | 0 | 235 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 301.9092 | 0 | 0.10736 | 0 | 104.1796 | 0 | 0 | 406.1962
2306959 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | K-123 35-01-K00123_B_56374946_56374946 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 12:16:11 | 30.05.2022 14:12:02 | 1.9308 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.8405 | 0 | 0 | 0 | 0.00010314 | 0 | 0 | 18.8406
2306936 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-20/08 45-71-M00419_953244760_953244760 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 11:26:09 | 30.05.2022 13:02:27 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7285 | 0 | 260.4593 | 290.1878
2307122 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİKİLİ TR-20 35-30-M00620_95001204489_95001204489 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 16:57:12 | 30.05.2022 19:19:52 | 2.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2307145 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1211 35-03-K01211_915026868_915026868 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 17:36:02 | 30.05.2022 21:50:46 | 4.2456 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7881
2307245 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-377 35-02-M00377_D_56381464_56381464 | AG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 20:50:55 | 30.05.2022 21:48:51 | 0.96556 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 14.3737 | 0 | 0 | 0 | 28.3935 | 0 | 17.4322 | 60.1994
2307228 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | MADEN KÖK 45-83-M00128_İZZETTİN M03_47316670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 20:10:12 | 30.05.2022 20:44:57 | 0.57917 | 2 | 203 | 24 | 41 | 1 | 21 | 0 | 0 | 19.1404 | 32.6549 | 45.3301 | 59.1732 | 0.022236 | 10.6577 | 0 | 0 | 166.9785
2307185 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİFOÇA TR-51 35-23-M00051_42097959_56375036_56375036 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 18:45:36 | 30.05.2022 19:11:46 | 0.43611 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1202
2306710 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4016 35-02-K04016_35-02-K04016_2363707 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 07:52:42 | 30.05.2022 12:23:47 | 4.5181 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 380.9199 | 0 | 0 | 0 | 70.1964 | 0 | 0 | 451.1162
2306996 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | M-5 35-02-M00005_B B2B_5813133 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 13:36:58 | 30.05.2022 14:04:50 | 0.46444 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.9599 | 0 | 0 | 0 | 1.7281 | 0 | 0 | 10.688
2306687 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | YENİOBA KÖK 35-29-M00125_YENİÇİFTLİK M011_72191056 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 06:54:21 | 30.05.2022 09:22:24 | 2.4675 | 0 | 1 | 37 | 155 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.2031 | 502.623 | 30.1068 | 77.1859 | 0 | 0 | 784.1188
2306830 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-1215 35-01-K01215_35-01-K01215_2364192 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 13:15:14 | 30.05.2022 16:28:31 | 3.2214 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 578.3263 | 0 | 0 | 0 | 415.1511 | 0 | 0 | 993.4774
2306853 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | KARAAĞAÇ DEDEBAŞI TR-1 45-75-M00229_C_56386722_56386722 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 10:33:23 | 30.05.2022 11:58:22 | 1.4164 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72361 | 0 | 0.53422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2578
2306953 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | BEYDERE KÖK 45-71-M00128_SELİMŞAHLAR M02_50217151 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 12:20:18 | 30.05.2022 17:55:52 | 5.5928 | 1 | 1135 | 147 | 98 | 11 | 136 | 3 | 2 | 1.2926 | 1355.5053 | 1589.1786 | 340.8637 | 379.5075 | 445.596 | 1893.6335 | 1857.6352 | 7863.2124
2307251 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_OTELLER M17_2308549 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 21:00:39 | 30.05.2022 22:06:43 | 1.1011 | 0 | 488 | 0 | 1 | 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 175.5097 | 0 | 0.13211 | 892.0671 | 52.3342 | 0 | 0 | 1120.0431
2306773 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Dağıtım Transformatörü | MENEMEN TR-84 35-28-L00084_35-28-L00084_2377215 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 09:14:49 | 30.05.2022 16:58:26 | 7.7269 | 0 | 596 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 918.1053 | 0 | 0 | 0 | 311.0141 | 0 | 0 | 1229.1194
2306667 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | OG Fideri | M-1326 GEÇİT 35-01-M01326_M-1226 M02_66839938 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 05:37:18 | 30.05.2022 06:43:45 | 1.1075 | 0 | 3089 | 0 | 0 | 1 | 335 | 0 | 1 | 0 | 675.5016 | 0 | 0 | 107.9543 | 169.1703 | 0 | 2.9315 | 955.5578
2306767 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÖĞÜTÖREN TR-1 35-20-L00347_955193171_955193171 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.05.2022 08:54:06 | 30.05.2022 11:40:49 | 2.7786 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26724
2307835 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-326 35-18-L00326_950449821_950449821 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:28:51 | 31.05.2022 23:37:38 | 4.1464 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17494
2307363 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-5 35-26-M00550_DM-5/41 M08_2335562 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 07:18:46 | 31.05.2022 08:31:47 | 1.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.4006 | 0.60171 | 3577.8929 | 0 | 3824.8952
2307549 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_DM-2/20 M13_2335346 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:09:12 | 31.05.2022 11:32:24 | 0.38667 | 6 | 9724 | 6 | 4 | 22 | 760 | 9 | 1 | 1.0571 | 911.6386 | 126.6691 | 1.362 | 129.9983 | 286.9506 | 226.1028 | 1.1157 | 1684.8942
2307340 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_DERBENT L05_2097159 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 06:28:30 | 31.05.2022 06:30:34 | 0.034444 | 0 | 536 | 0 | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2.5868 | 0 | 0.75531 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 4.3754
2307689 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_A_56375409_56375409 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 15:05:33 | 31.05.2022 16:03:41 | 0.96889 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7.1206 | 0 | 0.5014 | 0 | 8.3092 | 0 | 165.0537 | 180.9849
2307486 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | SARIKAYA KÖK 35-31-L00284_İĞDELİ L01_2113775 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 10:04:36 | 31.05.2022 12:27:04 | 2.3744 | 0 | 1938 | 2 | 417 | 14 | 264 | 0 | 0 | 0 | 641.1893 | 139.0286 | 177.3284 | 82.1407 | 340.029 | 0 | 0 | 1379.716
2307380 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | _B_56352103_56352103 | AG Direk Değişimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 08:17:33 | 31.05.2022 13:05:57 | 4.8067 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74493
2307589 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1478 35-03-K01478_910753257_910753257 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 12:05:20 | 31.05.2022 17:19:00 | 5.2278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1497
2307652 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SAİPALTI TR-1 35-21-L00101_967142159_967142159 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:01:20 | 31.05.2022 15:52:41 | 1.8558 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25688
2307752 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-4009 35-09-K04009_E _54844960 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:18:03 | 31.05.2022 19:23:17 | 2.0872 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 36.8743 | 0 | 0 | 46.7343
2307669 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | K-2556 35-02-K02556_35-02-K02556_2376616 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 14:45:21 | 31.05.2022 16:43:31 | 1.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.1736 | 0 | 422.5202 | 852.6938
2307692 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | CAFERBEY KÖK 45-78-L00231_HASALAN L02_2105184 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 15:00:18 | 31.05.2022 15:26:27 | 0.43583 | 1 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0.13539 | 0 | 18.6639 | 0 | 7.3509 | 0 | 106.5582 | 0 | 132.7085
2307861 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÇANDIR TR-1 45-74-M00113_B_56352948_56352948 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:56:21 | 31.05.2022 21:34:39 | 0.63833 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0386 | 0 | 0 | 0 | 0.0041808 | 0 | 0 | 2.0427
2307838 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Dağıtım Transformatörü | BODAMAS TR-5 45-75-M00303_45-75-M00303_2373947 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:20:23 | 31.05.2022 20:34:14 | 1.2308 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.073505 | 0 | 3.0288 | 0 | 2.8591 | 0 | 0 | 5.9615
2307523 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-13/04(CEMİYET KARŞISI) 45-71-M00057_A a2b_44922232 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:54:13 | 31.05.2022 17:39:26 | 6.7536 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.1566 | 0 | 0 | 0 | 1.1641 | 0 | 0 | 43.3207
2307377 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BOZDAĞ TR-7 35-15-L00290_B_56368274_56368274 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 08:09:38 | 31.05.2022 14:14:10 | 6.0756 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9808
2307732 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | TR-58 35-16-L00058_A_56398462_56398462 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 16:28:15 | 31.05.2022 17:59:34 | 1.5219 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.98382 | 0 | 15.4433 | 0 | 2.0599 | 0 | 0 | 18.4871
2307483 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-3137 35-01-K03137_35-01-K03137_2348879 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:59:04 | 31.05.2022 11:31:14 | 1.5361 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 97.1737 | 0 | 0 | 0 | 9.0372 | 0 | 0 | 106.211
2307778 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-39 45-79-M00039_945567973_945567973 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:18:49 | 31.05.2022 19:42:32 | 2.3953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1239
2307383 | 1 | MANİSA | GÖRDES | AG Fideri | ÇİĞİLLER OKÇULAR TR-3 45-75-M00405__84624722_84624722 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 08:16:00 | 31.05.2022 12:52:06 | 4.6017 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0243 | 0 | 5.1231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1474
2307629 | 1 | MANİSA | SELENDİ | AG Fideri | SELENDİ TR-15 45-81-M00015_A_56386840_56386840 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 13:32:11 | 31.05.2022 14:32:32 | 1.0058 | 0 | 55 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2382 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6548
2307300 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_DONANIMLI YEDEK L06_83647563 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 00:07:14 | 31.05.2022 00:29:15 | 0.36694 | 2 | 310 | 34 | 72 | 6 | 76 | 1 | 0 | 0.4706 | 19.5899 | 87.734 | 60.9914 | 5.1429 | 18.203 | 0.53813 | 0 | 192.6699
2307420 | 1 | İZMİR | TİRE | Dağıtım Transformatörü | ABDURRAHMAN GÖKTAŞ SULAMA GRUBU 35-29-M00244_35-29-M00244_2351225 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 08:58:50 | 31.05.2022 09:56:05 | 0.95417 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8362 | 0 | 1.2383 | 0 | 0 | 4.0745
2307649 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-20 35-15-M00253_950396444_950396444 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:14:13 | 31.05.2022 19:47:57 | 5.5622 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40424
2307755 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_953243034_953243034 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:18:58 | 31.05.2022 19:07:41 | 1.8119 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7375
2307798 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUSUFLU TR-9 35-20-L00317_955207073_955207073 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:34:19 | 31.05.2022 20:04:51 | 1.5089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32401
2307357 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM08/TR01 45-73-M00017_DM-8/2 M06_66749466 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 07:11:41 | 31.05.2022 07:12:19 | 0.010556 | 0 | 2733 | 2 | 93 | 4 | 220 | 2 | 2 | 0 | 4.9345 | 0.27518 | 0.43528 | 0.16962 | 1.4118 | 1.1641 | 0.93539 | 9.326
2307606 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4537 35-07-K04537_99040747_99040747 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2022 12:44:54 | 31.05.2022 16:54:24 | 4.1583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5397
2307910 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLKENT TR-2 35-30-M00225_955311655_955311655 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 23:35:15 | 01.06.2022 01:47:11 | 2.1989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2307595 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1105 35-03-K01105_910205118_910205118 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 12:17:58 | 31.05.2022 13:50:18 | 1.5389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2307864 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | ORHAN BATURAY 35-26-L00081_6713648_56359189_56359189 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 21:01:02 | 31.05.2022 22:10:39 | 1.1603 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18214 | 0 | 22.7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9157
2307787 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | ULUKENT DM-4/5 35-28-M00047_SD c1b_5760071 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:13:53 | 31.05.2022 18:57:46 | 0.73139 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.882 | 0 | 0 | 0 | 10.6303 | 0 | 0 | 13.5123
2307641 | 1 | İZMİR | KİRAZ | AG Fideri | TR-4 35-31-L00004_47996171_56398746_56398746 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:08:12 | 31.05.2022 22:27:34 | 8.3228 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 136.1871 | 0 | 1.6053 | 0 | 2.1393 | 0 | 0 | 139.9316
2307887 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | YAZIBAŞI DM-3 35-26-M00764_DM-3/1 M06_2335687 | OG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 22:13:34 | 01.06.2022 00:49:37 | 2.6008 | 0 | 453 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 259.115 | 0 | 3.463 | 0 | 26.5318 | 0 | 0 | 289.1098
2307764 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SÜTÇÜLER DM-1/TR-6 35-27-M00920_914415858_914415858 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:18:59 | 31.05.2022 18:11:01 | 0.86722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028686
2307781 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BALABANLI DM 35-15-M00280_A_56398701_56398701 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:02:30 | 31.05.2022 18:51:53 | 0.82306 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.762 | 0 | 0.97509 | 0 | 0 | 6.7371
2307827 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4009 35-09-K04009_97793103_97793103 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:25:31 | 31.05.2022 22:34:23 | 3.1478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0172
2307578 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3015 35-07-K03015_97533977_97533977 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:48:06 | 31.05.2022 13:28:05 | 1.6664 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2404
2307532 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | TURGUTALP TR-1/2 (DM-3/18) 45-82-M00057_TURGUTALP TR-4 M03_72192254 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:12:08 | 31.05.2022 12:11:29 | 0.98917 | 0 | 2307 | 0 | 8 | 4 | 181 | 0 | 1 | 0 | 588.521 | 0 | 2.8929 | 19.2876 | 146.7822 | 0 | 5.598 | 763.0816
2307432 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | CABBAR DM 45-73-M00100_DSİ ÇIKIŞ M03_2057597 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:07:46 | 31.05.2022 13:08:50 | 4.0178 | 2 | 2714 | 44 | 815 | 22 | 191 | 0 | 2 | 3.7635 | 1840.3417 | 575.082 | 1706.8873 | 549.1468 | 496.0206 | 0 | 15.7783 | 5187.0201
2307658 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-190 35-18-L00190_950461000_950461000 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:17:33 | 31.05.2022 22:14:37 | 7.9511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48067
2307515 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-28 35-25-M00195_95001249825_95001249825 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:41:54 | 31.05.2022 13:40:40 | 2.9794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3264 | 0 | 0 | 4.3264
2307489 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261_950450937_950450937 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:09:00 | 31.05.2022 11:45:51 | 1.6142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29569
2307558 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | ÇITAK TR-1 35-17-M00438_B_56356631_56356631 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:15:04 | 31.05.2022 12:19:44 | 1.0778 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5304 | 0 | 0.01822 | 0 | 0.27214 | 0 | 0 | 12.8208
2307844 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | SERİNYAYLA KERİMLİ MAH. TR-1 45-73-L00001_45-73-L00001_2365085 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:35:39 | 01.06.2022 00:18:24 | 4.7125 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4608
2307907 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | KARABURUN İM 35-21-A00001_YENİ LİMAN L03_2062912 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 23:35:39 | 31.05.2022 23:38:51 | 0.053333 | 4 | 858 | 1 | 37 | 2 | 84 | 0 | 1 | 2.1313 | 9.9787 | 0.015458 | 0.2235 | 0.10439 | 2.008 | 0 | 0.13121 | 14.5925
2307575 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-60 35-26-M00060_956624835_956624835 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:52:40 | 31.05.2022 18:10:37 | 6.2992 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1351
2307621 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ELİFLİ TR-5 35-20-L00113_955203664_955203664 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 13:10:51 | 31.05.2022 17:25:11 | 4.2389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024779
2307598 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | TR-4 35-31-L00004_35-31-L00004_2351391 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2022 12:14:14 | 31.05.2022 14:06:29 | 1.8708 | 0 | 329 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 119.529 | 0 | 0.45447 | 0 | 70.5126 | 0 | 0 | 190.4961
2307761 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Dağıtım Transformatörü | K-4032 35-01-K04032_35-01-K04032_2372568 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:30:51 | 31.05.2022 18:22:12 | 0.85583 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 75.7325 | 0 | 0 | 0 | 43.3974 | 0 | 0 | 119.1299
2307343 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_B.BELEN M14_2097152 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 06:28:42 | 31.05.2022 06:30:09 | 0.024167 | 4 | 6 | 76 | 72 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0.018354 | 0.02569 | 0.94571 | 0.87115 | 0.83306 | 0.10731 | 0 | 0 | 2.8013
2307535 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/28 45-71-M00536_953200840_953200840 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:00:05 | 31.05.2022 14:16:12 | 3.2686 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2014 | 0 | 0 | 0 | 4.7838 | 0 | 0 | 7.9853
2307784 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DOLAYDAMI TR-1 45-81-M00175_964002925_964002925 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:47:19 | 31.05.2022 19:48:53 | 2.0261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42776
2307824 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | İRFAN KARDEŞLER TARIMSAL SULAMA 35-29-M00137_A_56360427_56360427 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:20:55 | 31.05.2022 21:13:00 | 1.8681 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.631
2307492 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-1 ÇIKIŞI DM-2 FİDER-2 M10_66332640 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:17:22 | 31.05.2022 10:31:38 | 0.23778 | 0 | 3046 | 0 | 9 | 3 | 250 | 1 | 1 | 0 | 145.4378 | 0 | 0.16656 | 0.9693 | 42.9478 | 35.7203 | 1.2644 | 226.5063
2307349 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | TROPİKAL DM 35-27-L00056_ÖRNEKKÖY L04_72201760 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 06:42:56 | 31.05.2022 07:27:09 | 0.73694 | 33 | 1956 | 114 | 157 | 40 | 209 | 3 | 1 | 18.997 | 291.6804 | 30.3433 | 28.095 | 64.969 | 60.0107 | 7.1209 | 0.85827 | 502.0745
2307847 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KABAZLI KÖK 45-78-M00675_KÖSEALİ KORDON 1/0 HAT M05_65971370 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:50:34 | 31.05.2022 20:53:41 | 0.051944 | 0 | 1843 | 53 | 71 | 7 | 141 | 0 | 0 | 0 | 17.2828 | 2.3294 | 2.0714 | 0.38385 | 2.037 | 0 | 0 | 24.1045
2307369 | 1 | MANİSA | GÖRDES | OG Fideri | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_HatBaşıAyırıcı_53136427 M05_53136427 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 07:37:08 | 31.05.2022 09:58:21 | 2.3536 | 0 | 73 | 1 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.647 | 6.0669 | 14.6924 | 2.5558 | 0.19047 | 0 | 0 | 43.1526
2307469 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Dağıtım Transformatörü | ARMUTLU TR-40 35-27-M01175_35-27-M01175_82840044 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:44:01 | 31.05.2022 17:11:21 | 7.4556 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.8303 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7503
2307698 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2538 35-02-M02538_95000007284_95000007284 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 15:13:03 | 31.05.2022 22:55:02 | 7.6997 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8143
2307804 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | TR-52 SAĞLIK OCAĞI 35-26-M00052_35-26-M00052_2365753 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:32:46 | 31.05.2022 19:09:28 | 0.61167 | 0 | 275 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36.5446 | 0 | 0.082301 | 0 | 19.1357 | 0 | 0 | 55.7626
2307306 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 00:57:36 | 31.05.2022 00:58:56 | 0.022222 | 0 | 1285 | 2 | 423 | 5 | 73 | 0 | 2 | 0 | 3.0675 | 0.9792 | 0.9335 | 0.10483 | 0.48123 | 0 | 1.5069 | 7.0731
2307315 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM08/TR01 45-73-M00017_DM-12/1 M08_66749585 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 02:56:58 | 31.05.2022 02:58:14 | 0.021111 | 0 | 3475 | 2 | 93 | 4 | 318 | 2 | 2 | 0 | 13.314 | 0.46327 | 0.69588 | 0.34323 | 3.9526 | 2.1566 | 1.4092 | 22.3347
2307647 | 1 | İZMİR | BUCA | OG Fideri | M-2846 35-03-M02846_ M01_82471945 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:05:41 | 31.05.2022 19:57:42 | 5.8669 | 4 | 541 | 1 | 70 | 5 | 55 | 0 | 0 | 6.9235 | 691.7476 | 43.8234 | 116.9412 | 64.1186 | 181.2797 | 0 | 0 | 1104.8339
2307810 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_TR-2 TR-4 TR-5 M03_73403315 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:33:56 | 31.05.2022 19:15:40 | 0.69556 | 0 | 455 | 0 | 8 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 66.2265 | 0 | 1.5641 | 0 | 9.598 | 0 | 0 | 77.3886
2307687 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-304 35-02-K00304_D D1B_5853081 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:51:37 | 31.05.2022 17:48:04 | 2.9408 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 62.1552 | 0 | 0 | 0 | 78.2787 | 0 | 0 | 140.4339
2307438 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | PANCAR TM 35-26-A00003_PANCAR-3 M04_2306095 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:15:36 | 31.05.2022 09:21:06 | 0.091667 | 6 | 13799 | 6 | 24 | 25 | 1318 | 12 | 1 | 0.23422 | 294.9585 | 27.6225 | 1.392 | 30.964 | 98.6116 | 86.2765 | 0.25459 | 540.3139
2307478 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Dağıtım Transformatörü | MEDAR TR-2 45-72-M00593_45-72-M00593_2360274 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:43:25 | 31.05.2022 13:59:18 | 4.2647 | 0 | 6 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.964 | 0 | 15.5298 | 0 | 6.1242 | 0 | 0 | 23.618
2307564 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK 35-25-M00059_ÇUKURALTI M-23 KÖK M02_72121116 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:24:30 | 31.05.2022 11:50:33 | 0.43417 | 0 | 957 | 0 | 8 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 89.235 | 0 | 1.5474 | 0 | 34.0998 | 0 | 0 | 124.8823
2307730 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | GÜMÜLDÜR M-32 35-25-M00032_GÜMÜLDÜR DM-3(M-29) M01_72081516 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 16:25:52 | 31.05.2022 16:54:41 | 0.48028 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23.7855 | 0 | 0 | 0 | 1.5935 | 0 | 0 | 25.379
2307893 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1100 35-03-M01100_910064733_910064733 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 22:36:09 | 01.06.2022 00:42:15 | 2.1017 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0356
2307372 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_UMURCALI L09_72238623 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 07:52:26 | 31.05.2022 08:38:49 | 0.77306 | 0 | 401 | 2 | 132 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 52.6961 | 3.2552 | 69.2608 | 1.589 | 50.2597 | 0 | 0 | 177.0608
2307415 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | SÜLEYMANİYE TR-2 45-78-M00423_45-78-M00423_2366531 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:03:42 | 31.05.2022 17:23:59 | 8.3381 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.9735 | 0 | 7.9772 | 0 | 4.126 | 0 | 0 | 46.0766
2307750 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAHİR ÇAKAN SULAMA GRUBU 35-29-M00254_955211623_955211623 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:09:29 | 31.05.2022 19:13:46 | 2.0714 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.046
2307501 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-744 35-02-K00744_99847663_99847663 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:23:45 | 31.05.2022 11:57:01 | 1.5544 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84234
2307899 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-357 EGEM SAHİL SİT. 35-18-L00357_35-18-L00357_2357012 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 22:48:13 | 31.05.2022 23:41:28 | 0.8875 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58.9944 | 0 | 0 | 0 | 5.5044 | 0 | 0 | 64.4988
2307358 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-144 (ANKARALILAR SİTESİ) 35-18-L00144_95000576280_95000576280 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 07:16:15 | 31.05.2022 09:18:27 | 2.0367 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0354
2307309 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2370 35-01-M02370_910762110_910762110 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 00:59:33 | 31.05.2022 03:59:18 | 2.9958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045716
2307836 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_DEMİRKÖPRÜ M16_2311167 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:26:16 | 31.05.2022 19:49:32 | 0.38778 | 0 | 11461 | 0 | 0 | 1 | 950 | 0 | 3 | 0 | 1099.3439 | 0 | 0 | 4.0939 | 308.0059 | 0 | 2.4359 | 1413.8796
2307644 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | TR-22 45-74-M00022_TR-20 GİRİŞ M01_61299223 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:09:56 | 31.05.2022 14:17:26 | 0.125 | 0 | 3029 | 0 | 30 | 4 | 535 | 0 | 14 | 0 | 58.5779 | 0 | 1.0189 | 25.9227 | 32.4766 | 0 | 74.2308 | 192.2268
2307813 | 1 | İZMİR | BUCA | AG Fideri | M-1100 35-03-M01100_A_56363280_56363280 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:53:04 | 31.05.2022 21:35:39 | 2.7097 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 110.4923 | 0 | 0 | 0 | 98.9451 | 0 | 66.2114 | 275.6488
2307581 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | YASEMİN DM 35-19-M00002_HatBaşıAyırıcı_53137501 M02_53137501 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 12:03:54 | 31.05.2022 12:58:41 | 0.91306 | 0 | 25 | 1 | 35 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.7102 | 0.96591 | 26.424 | 0.8003 | 17.1567 | 0 | 0 | 58.0572
2307435 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_956663970_956663970 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:12:22 | 31.05.2022 10:39:12 | 1.4472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63509
2307481 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/11 35-26-M00804_956629229_956629229 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:46:13 | 31.05.2022 17:08:10 | 7.3658 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0242
2307398 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | TR-244 35-28-M00539_C_56359633_56359633 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 08:40:52 | 31.05.2022 12:05:20 | 3.4078 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.3494 | 0 | 5.836 | 0 | 0.20723 | 0 | 0 | 11.3926
2307896 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4009 35-09-K04009_97832127_97832127 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 22:35:31 | 01.06.2022 02:39:27 | 4.0656 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4437
2307561 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÖZDERE ORTA MAHALLE DM (M-1) 35-25-M00120_ORTA MAHALLE M-46 M04_72127258 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:25:00 | 31.05.2022 11:35:44 | 0.17889 | 4 | 7557 | 4 | 79 | 9 | 526 | 0 | 0 | 9.9859 | 281.7022 | 7.6782 | 3.0716 | 12.1685 | 71.8365 | 0 | 0 | 386.443
2307418 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-1233 35-04-K01233_TRAFO K04_2119279 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:13:16 | 31.05.2022 20:17:40 | 11.0733 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2274.987 | 0 | 0 | 0 | 786.6788 | 0 | 0 | 3061.6658
2307441 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_IRLAMAZ L03_72158563 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:22:26 | 31.05.2022 17:30:03 | 8.1269 | 0 | 661 | 11 | 79 | 11 | 76 | 1 | 0 | 0 | 967.2215 | 184.6729 | 309.0044 | 165.5212 | 387.252 | 7.0394 | 0 | 2020.7114
2307518 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2417 35-01-K02417_D_56376901_56376901 | AG Hatta Ağaç Kesimi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:54:22 | 31.05.2022 11:12:11 | 0.29694 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.302 | 0 | 0 | 0 | 0.67063 | 0 | 0 | 9.9726
2307498 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-128 35-18-L00128_50067432_56359974_56359974 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 10:23:11 | 31.05.2022 12:53:10 | 2.4997 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120.1079 | 0 | 0 | 0 | 4.6713 | 0 | 0 | 124.7792
2307747 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-16 35-25-M00062_955268157_955268157 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:08:08 | 31.05.2022 18:36:02 | 1.465 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97481
2307355 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_KARAKUYU M02_2302862 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 06:51:09 | 31.05.2022 07:33:47 | 0.71056 | 0 | 540 | 20 | 2 | 2 | 62 | 1 | 2 | 0 | 78.9749 | 17.087 | 0.64573 | 43.7371 | 15.8208 | 56.9331 | 36.1616 | 249.3601
2307853 | 1 | İZMİR | KONAK | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1038 35-01-K01038_C 2C_5862581 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:45:30 | 31.05.2022 22:32:51 | 1.7892 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42.0131 | 0 | 0 | 0 | 7.9908 | 0 | 0 | 50.0039
2307461 | 1 | İZMİR | BUCA | Dağıtım Transformatörü | M-1276 35-03-M01276_35-03-M01276_2358501 | Plansız Kesinti / Müdahale | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:37:11 | 31.05.2022 12:33:57 | 2.9461 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86.8149 | 0 | 0 | 0 | 79.0556 | 0 | 0 | 165.8705
2307455 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TİRE DM-2/8 35-29-M00116_950317795_950317795 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 09:25:20 | 31.05.2022 11:19:32 | 1.9033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4253
2307338 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_SARIBEY-2 L07_54875609 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 06:28:25 | 31.05.2022 06:29:52 | 0.024167 | 6 | 0 | 167 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.028889 | 0 | 0.94709 | 0 | 0.47471 | 0 | 0 | 0 | 1.4507
2307693 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-742 35-01-K00742_D_56374014_56374014 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 15:08:18 | 31.05.2022 16:44:49 | 1.6086 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.3653 | 0 | 0 | 0 | 1.6103 | 0 | 0 | 17.9756
2307361 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | KARABEL KÖK(VİŞNELİ KÖK) 35-26-M01207_KARABEL RES M06_66051330 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 07:15:50 | 31.05.2022 07:45:10 | 0.48889 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.2624 | 0 | 0.21877 | 0 | 1.6654 | 0 | 0 | 0 | 2.1466
2307885 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | AG Fideri | K-2807 35-01-K02807_B_56357209_56357209 | AG Sehim Bozukluğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 21:54:11 | 01.06.2022 03:29:02 | 5.5808 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 217.79 | 0 | 0 | 0 | 16.9358 | 0 | 0 | 234.7258
2307862 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | HACIMAHMUTLU TR 45-77-M00055_A_56386447_56386447 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:56:29 | 31.05.2022 22:56:24 | 1.9986 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77999
2307344 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_MANİSA-2 M12_2097148 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 06:28:45 | 31.05.2022 06:29:59 | 0.020556 | 7 | 592 | 471 | 554 | 51 | 109 | 2 | 0 | 0.34801 | 1.9692 | 7.4305 | 9.3952 | 1.4938 | 0.95816 | 1.6575 | 0 | 23.2523
2307733 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Dağıtım Transformatörü | L-152 ÇEŞME SU TR 35-18-L00152_35-18-L00152_2350288 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 16:22:46 | 31.05.2022 20:39:06 | 4.2722 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 111.8922 | 0 | 0 | 0 | 32.6511 | 0 | 0 | 144.5433
2307822 | 1 | MANİSA | KULA | DM | AHMETLİ DM 45-77-M00187_ESKİ SELENDİ M08_80367394 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:05:59 | 31.05.2022 20:00:51 | 0.91444 | 0 | 402 | 37 | 43 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 52.7507 | 46.3738 | 7.5562 | 90.6037 | 19.9111 | 40.4125 | 0 | 257.6082
2307630 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ FOÇA TR-27 35-23-M00027_965788781_965788781 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 13:36:31 | 31.05.2022 16:09:47 | 2.5544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27246
2307384 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | TEKKEDERE TARIMSAL SULAMA TR 35-16-M00179_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2040984 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 08:10:05 | 31.05.2022 16:21:06 | 8.1836 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.3961
2307776 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2108490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:50:46 | 31.05.2022 17:51:46 | 0.016667 | 1 | 456 | 49 | 65 | 22 | 51 | 0 | 0 | 0.0081706 | 1.8304 | 1.9745 | 0.61985 | 3.5608 | 0.3475 | 0 | 0 | 8.3411
2307421 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | ALAŞEHİR TR-68 45-73-M00068_45-73-M00068_2353060 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:06:35 | 31.05.2022 18:39:09 | 9.5428 | 0 | 23 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 21.5993 | 0 | 23.4279 | 0 | 125.8982 | 0 | 48.9605 | 219.8858
2307301 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM08/TR01 45-73-M00017_DM-8/40 M05_66749582 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 00:20:50 | 31.05.2022 02:00:38 | 1.6633 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 91.9648 | 0 | 0 | 0 | 53.7387 | 0 | 0 | 145.7034
2307470 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-3033(YATIRIM REZERVE) 35-09-M03033_35-09-M03033_79571754 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:45:35 | 31.05.2022 15:40:47 | 5.92 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 973.6724 | 0 | 0 | 0 | 35.8105 | 0 | 0 | 1009.4829
2307444 | 1 | İZMİR | MENEMEN | OG Fideri | MENEMEN TR-78 35-28-L00078_MENEMEN DM-5/27 L02_66754718 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:21:16 | 31.05.2022 14:08:36 | 4.7889 | 0 | 263 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 329.6706 | 0 | 0.1108 | 0 | 49.9471 | 0 | 0 | 379.7285
2307699 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | DM | DOĞANÇAY İM 35-04-A00004_TRAFO-1 K07_77533378 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 15:13:59 | 31.05.2022 15:27:46 | 0.22972 | 0 | 8870 | 0 | 0 | 6 | 631 | 1 | 3 | 0 | 594.3528 | 0 | 0 | 34.5288 | 146.8958 | 2.4737 | 13.3157 | 791.5668
2307464 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | AG Fideri | BADEMLİ TR-1 DM 35-15-L01010_A_56361672_56361672 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:38:41 | 31.05.2022 11:07:12 | 1.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2009 | 0 | 0 | 11.2009
2307401 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | AŞAĞIÇOBANİSA TR-3 45-71-M00103_ M01_72236818 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 08:45:53 | 31.05.2022 10:25:56 | 1.6675 | 0 | 366 | 6 | 16 | 4 | 90 | 6 | 2 | 0 | 123.1779 | 8.9951 | 10.4242 | 237.6379 | 84.1168 | 1058.3455 | 6.6305 | 1529.3279
2307756 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-111 OVACIK 35-18-L00111_949959077_949959077 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 17:19:09 | 31.05.2022 19:36:04 | 2.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7195 | 0 | 0 | 1.7195
2307650 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ŞEHİTLER TR-3 45-72-L00988_956487470_956487470 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:13:25 | 31.05.2022 17:50:24 | 3.6164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3325
2307407 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | TOKATBAŞI TR-1 35-20-L00101_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2038053 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 08:45:01 | 31.05.2022 12:15:55 | 3.515 | 0 | 52 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 57.4003 | 0 | 20.0104 | 0 | 47.7852 | 0 | 0 | 125.1959
2307859 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2642 35-01-M02642_911692643_911692643 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 20:57:15 | 31.05.2022 22:17:50 | 1.3431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2307696 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-261 SİTESPOR 35-18-L00261_950450630_950450630 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 15:16:44 | 31.05.2022 15:44:50 | 0.46833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012124
2307905 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2954 35-01-M02954_911830128_911830128 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 23:18:01 | 01.06.2022 01:37:15 | 2.3206 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6884
2307341 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | DM | DERBENT İM-DM 45-83-A00004_AKÇAPINAR L04_2097161 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 06:28:33 | 31.05.2022 06:31:08 | 0.043056 | 0 | 1090 | 11 | 112 | 10 | 101 | 2 | 1 | 0 | 5.8022 | 0.6416 | 1.8213 | 1.4837 | 1.7019 | 0.66085 | 2.9945 | 15.1062
2307318 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | DM08/TR01 45-73-M00017_DAĞITIM TRAFOSU DM-8/1 M010_66753537 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 03:04:45 | 31.05.2022 06:37:35 | 3.5472 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 129.2988 | 0 | 0 | 0 | 97.2232 | 0 | 0 | 226.522
2307713 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-33 CUMHURİYET 35-25-M00102_955254212_955254212 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 15:38:20 | 31.05.2022 19:04:50 | 3.4417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6708
2307865 | 1 | İZMİR | TORBALI | DM | AYRANCILAR DM-3 35-26-M00795_DONANIMLI YEDEK M02_2335355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 21:04:18 | 31.05.2022 22:43:12 | 1.6483 | 0 | 2271 | 6 | 32 | 21 | 129 | 27 | 1 | 0 | 961.1723 | 63.7139 | 75.081 | 262.0626 | 188.7373 | 3147.2639 | 57.9527 | 4755.9838
2307782 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_HatBaşıAyırıcı_53137221 M02_53137221 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:14:16 | 31.05.2022 18:16:00 | 0.028889 | 0 | 146 | 14 | 26 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.50453 | 3.5996 | 0.015535 | 0.39316 | 0.17091 | 0 | 0 | 4.6837
2307673 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ZİHNİ KARAKAYA SULAMA GRUBU 35-29-M00200_955215271_955215271 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:22:05 | 31.05.2022 17:16:24 | 2.9053 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9009
2307633 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-111 ZEYTİNALANI 35-19-L00111_956663970_956663970 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 13:52:00 | 31.05.2022 15:17:07 | 1.4186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64095
2307610 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-474 35-18-L00474_6271996_56372524_56372524 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 12:58:28 | 31.05.2022 14:44:23 | 1.7653 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6152
2307590 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_CANLI L09_2313515 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 12:02:48 | 31.05.2022 12:19:38 | 0.28056 | 0 | 2309 | 25 | 688 | 41 | 658 | 3 | 0 | 0 | 142.4865 | 24.2243 | 124.1846 | 38.8564 | 154.5547 | 148.7726 | 0 | 633.079
2307447 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-6/1 45-82-M00536_TR-7 M01_83335074 | Şebeke Bakım Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 09:24:40 | 31.05.2022 12:21:46 | 2.9517 | 0 | 4163 | 0 | 32 | 1 | 184 | 0 | 0 | 0 | 2397.5381 | 0 | 18.3909 | 14.3626 | 347.7609 | 0 | 0 | 2778.0525
2307490 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-59 GÜVENTUR 35-14-L00059_956635125_956635125 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 10:09:26 | 31.05.2022 11:41:54 | 1.5411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36615
2307567 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | TR-96 35-15-L00096_A a1b_48898132 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:34:25 | 31.05.2022 13:04:18 | 1.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4098 | 0 | 0 | 17.4098
2307902 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | ÜNİVERSİTE TM 35-02-A00008_ÜNİVERSİTE-4 K32_2310275 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 23:15:36 | 01.06.2022 01:21:48 | 2.1033 | 0 | 4834 | 0 | 0 | 16 | 461 | 1 | 0 | 0 | 2092.6682 | 0 | 0 | 1095.995 | 568.2663 | 46.1373 | 0 | 3803.0668
2307404 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1634 35-01-K01634_911046431_911046431 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 08:45:17 | 31.05.2022 10:29:55 | 1.7439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7395 | 0 | 0 | 11.7395
2307547 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 35-30-M00722_915015960_915015960 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:10:44 | 31.05.2022 12:27:43 | 1.2831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2307553 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | GÜMÜLDÜR DM 35-25-M00100_ÖZDERE DM-1 M21_2309323 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 11:19:26 | 31.05.2022 11:24:27 | 0.083611 | 7 | 9725 | 4 | 203 | 14 | 759 | 0 | 0 | 8.7305 | 174.1188 | 3.5887 | 4.5827 | 72.8416 | 53.5871 | 0 | 0 | 317.4493
2307802 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Dağıtım Transformatörü | KARAOĞLANLI TR-4 45-71-M00093_45-71-M00093_2353705 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:28:53 | 31.05.2022 20:06:28 | 1.6264 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 61.3241 | 0 | 0 | 0 | 10.0458 | 0 | 0 | 71.3699
2307653 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-436 BUCA KALK.KOOP 35-02-M00436_35-02-M00436_2363528 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 14:31:25 | 31.05.2022 14:38:59 | 0.12611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1473 | 0 | 6.7423 | 17.8896
2307622 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1229 35-01-K01229_910305607_910305607 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 13:09:15 | 31.05.2022 14:17:47 | 1.1422 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49673
2307785 | 1 | İZMİR | BERGAMA | TM Fideri | BERGAMA TM 35-16-A00004_KOZAK M10_2314066 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 18:17:16 | 31.05.2022 18:24:00 | 0.11222 | 1 | 3167 | 50 | 104 | 36 | 697 | 16 | 0 | 0.090455 | 61.0368 | 4.9062 | 3.3278 | 32.6308 | 31.3664 | 110.203 | 0 | 243.5615
2307914 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/7 (UYGUR SOKAK) 45-71-M00144_953190957_953190957 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 23:57:53 | 01.06.2022 00:39:24 | 0.69194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79756
2307722 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Dağıtım Transformatörü | K-1948 35-08-K01948_35-08-K01948_42031939 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 15:57:56 | 31.05.2022 18:08:51 | 2.1819 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 395.115 | 0 | 0 | 0 | 78.3083 | 0 | 0 | 473.4233
2307390 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-2 45-82-M00002_TR-2/1 M01_2114110 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 08:34:56 | 31.05.2022 08:39:57 | 0.083611 | 0 | 2062 | 0 | 13 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 31.2389 | 0 | 0.27916 | 0.33912 | 3.3039 | 0 | 0 | 35.161
2307430 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | ÖDEMİŞ İM 35-15-A00001_LİBERO L03_83647584 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 31.05.2022 17:24:29 | 31.05.2022 18:45:11 | 1.345 | 0 | 4110 | 0 | 0 | 2 | 430 | 0 | 0 | 0 | 1178.7004 | 0 | 0 | 19.6092 | 573.8145 | 0 | 0 | 1772.1241
2307825 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTAKÖY TR-1 45-77-L00308_945502080_945502080 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 31.05.2022 19:06:28 | 31.05.2022 23:29:31 | 4.3842 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87713
2290890 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-19 (M-719) 35-30-M00719_955298423_955298423 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 00:32:10 | 01.05.2022 03:06:55 | 2.5792 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84812
2290904 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | OG Fideri | K-848 35-04-K00848_K-3857 K02_2314300 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 01:27:00 | 01.05.2022 01:40:00 | 0.21667 | 6 | 1166 | 6 | 9 | 4 | 94 | 0 | 0 | 0.32645 | 69.6848 | 0.40788 | 0.25365 | 2.1858 | 8.0012 | 0 | 0 | 80.8598
2290907 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | ULUDERBENT DM 45-73-M00491_ÖRENCİK M01_66856544 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 01:40:31 | 01.05.2022 01:41:31 | 0.016667 | 0 | 1285 | 2 | 423 | 5 | 73 | 0 | 2 | 0 | 2.112 | 0.55069 | 0.46866 | 0.073621 | 0.36467 | 0 | 1.1118 | 4.6815
2290926 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-11 K41_2312129 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 03:21:24 | 01.05.2022 04:23:41 | 1.0381 | 0 | 5778 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 1394.9637 | 0 | 0 | 0 | 260.3113 | 0 | 0 | 1655.2751
2290928 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_953200615_953200615 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 03:31:33 | 01.05.2022 05:23:57 | 1.8733 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3277
2290935 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | OG Fideri | KAVAKLIDERE TR-9 45-73-M00143_KAVAKLIDERE TR-7 M03_2092994 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 04:02:51 | 01.05.2022 04:21:28 | 0.31028 | 0 | 387 | 1 | 23 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 11.1793 | 2.7408 | 0.94333 | 0.25904 | 1.5325 | 21.0627 | 0 | 37.7177
2290965 | 1 | İZMİR | BUCA | KÖK | M-639 OLDURUK KÖK 35-03-M00639_M-738 ( GÖLET) M02_42868422 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 06:14:56 | 01.05.2022 06:23:30 | 0.14278 | 6 | 1361 | 12 | 286 | 30 | 233 | 1 | 0 | 0.33074 | 44.8918 | 1.8164 | 8.6464 | 10.2027 | 12.4024 | 0.90476 | 0 | 79.1953
2290966 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | K-4019 35-02-K04019_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2050329 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.05.2022 06:16:50 | 01.05.2022 10:35:25 | 4.3097 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 412.3379 | 0 | 0 | 0 | 20.9794 | 0 | 0 | 433.3173
2290969 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | Dağıtım Transformatörü | KENDİRLİK TR-2 45-84-L00172_45-84-L00172_2354945 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 05:45:31 | 01.05.2022 07:56:34 | 2.1842 | 0 | 78 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17.6972 | 0 | 4.9932 | 0 | 2.9364 | 0 | 0 | 25.6269
2290970 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | SARUHANLI TR-25 45-80-M00025_45-80-M00025_72203534 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 06:18:17 | 01.05.2022 06:47:42 | 0.49028 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33152 | 0 | 7.5569 | 0 | 0 | 7.8884
2290973 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | SULTAN DM 35-25-M00121_MOBİL-ZİNDANCIK M05_72117226 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 06:45:41 | 01.05.2022 07:33:16 | 0.79306 | 0 | 545 | 0 | 105 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 89.2842 | 0 | 14.2374 | 30.3922 | 22.6048 | 0 | 0 | 156.5186
2290979 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KAPANCI KÖK 45-78-L00229_HASALAN L02_2108490 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 07:07:33 | 01.05.2022 07:08:41 | 0.018889 | 1 | 456 | 48 | 64 | 22 | 51 | 0 | 0 | 0.0053809 | 1.5792 | 1.2913 | 0.41933 | 2.5371 | 0.2292 | 0 | 0 | 6.0616
2290985 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-71 ÖZYURT 35-19-L00071_35-19-L00071_2376841 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 07:30:41 | 01.05.2022 10:11:43 | 2.6839 | 0 | 56 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54.6462 | 0 | 4.9341 | 0 | 25.3442 | 0 | 0 | 84.9246
2290987 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-3866 35-01-K03866_911548929_911548929 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 07:33:39 | 01.05.2022 09:01:58 | 1.4719 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6189
2290990 | 1 | İZMİR | BORNOVA | KÖK | M-1335 KAYADİBİ KÖK 35-02-M01335_M-676 GİRİŞ M04_2118175 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 07:54:02 | 01.05.2022 08:23:04 | 0.48389 | 4 | 29 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17.5647 | 9.9254 | 0 | 0 | 27.1591 | 0.87844 | 0 | 0 | 55.5277
2290992 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | PİYADELER KÖK 45-73-M00136_ÖRNEKKÖY M04_66674753 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 07:55:11 | 01.05.2022 07:55:51 | 0.011111 | 0 | 595 | 17 | 74 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.69205 | 0.087607 | 0.43601 | 0 | 0.086737 | 0 | 0 | 1.3024
2290994 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-292 35-18-L00292_950459730_950459730 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 07:56:53 | 01.05.2022 09:58:37 | 2.0289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65589
2290997 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | PANCAR KÖK 35-26-M00891_BULGURCA OĞLANANASI M03_2302863 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 08:04:51 | 01.05.2022 08:49:10 | 0.73861 | 1 | 971 | 5 | 62 | 3 | 99 | 0 | 1 | 1.1047 | 186.9815 | 9.4797 | 38.2844 | 1.5205 | 46.6901 | 0 | 33.2017 | 317.2625
2290998 | 1 | İZMİR | KONAK | AG Fideri | M-2911(YATIRIM REZERVE) 35-01-M02911_A_56394860_56394860 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 08:16:23 | 01.05.2022 10:48:01 | 2.5272 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 81.3497 | 0 | 0 | 0 | 7.2559 | 0 | 0 | 88.6056
2291001 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | TOYGAR KÖK 45-73-M00166_TOYGAR ÇIKIŞ M01_66715045 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 08:34:01 | 01.05.2022 08:35:06 | 0.018056 | 0 | 678 | 50 | 261 | 11 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1.7342 | 2.6089 | 6.8649 | 1.1595 | 0.31781 | 0.40402 | 0 | 13.0893
2291006 | 1 | İZMİR | TORBALI | OG Fideri | KARAGÜLLER ÖZEL TR 35-26-L00174Ö_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2039639 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2022 08:56:04 | 01.05.2022 13:04:11 | 4.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.996 | 0 | 25.996
2291009 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2305571 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 08:53:12 | 01.05.2022 09:24:44 | 0.52556 | 1 | 1582 | 36 | 179 | 16 | 185 | 1 | 0 | 0.096282 | 166.0297 | 43.1324 | 97.8063 | 20.1246 | 45.9009 | 30.4279 | 0 | 403.518
2291010 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | BATI BASMA KÖK 35-26-M00235_ M01_2038647 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.05.2022 09:00:00 | 01.05.2022 10:58:38 | 1.9772 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1.2799 | 0 | 15.4706 | 85.695 | 15.5638 | 2647.3489 | 0 | 2765.3583
2291011 | 1 | İZMİR | KARABURUN | DM | EĞLENHOCA DM 35-21-M00013_KARABURUN-1 M05_72178832 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 08:58:59 | 01.05.2022 10:12:05 | 1.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.185 | 0 | 0 | 0 | 236.185
2291017 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-12/08 45-71-M02401_953199989_953199989 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:09:24 | 01.05.2022 10:38:34 | 1.4861 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0585
2291019 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILCAOVA TR-5 35-20-L00428_955192278_955192278 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:15:29 | 01.05.2022 10:46:55 | 1.5239 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11258 | 0 | 0 | 0 | 3.5524 | 0 | 0 | 3.665
2291029 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-1/TR-16 SEFERİHİSAR 35-14-M00328_956659897_956659897 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:36:57 | 01.05.2022 10:39:58 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0646 | 0 | 0 | 1.0646
2291031 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAŞTEPE TR-3 35-29-L00400_915933089_915933089 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:41:56 | 01.05.2022 10:58:03 | 1.2686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048457
2291034 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | TM Fideri | ŞEMİKLER TM 35-04-A00003_ŞEMİKLER-6 K30_2311174 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:50:18 | 01.05.2022 10:51:12 | 1.015 | 0 | 1757 | 0 | 0 | 3 | 188 | 0 | 0 | 0 | 522.819 | 0 | 0 | 95.5891 | 309.6757 | 0 | 0 | 928.0838
2291036 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-3122 35-10-M03122_950112943_950112943 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:43:47 | 01.05.2022 11:47:22 | 2.0597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3214
2291038 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-891 35-02-K00891_G_56371984_56371984 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:54:15 | 01.05.2022 10:58:19 | 1.0678 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.246 | 0 | 0 | 0 | 2.0839 | 0 | 0 | 25.3299
2291041 | 1 | İZMİR | URLA | TM Fideri | URLA TM-1 35-19-A00004_TR-B M10_2313939 | Manevra | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:58:14 | 01.05.2022 10:44:43 | 0.77472 | 23 | 21806 | 9 | 985 | 59 | 3430 | 7 | 6 | 177.5828 | 5353.0955 | 15.6422 | 274.6103 | 765.7867 | 1911.0752 | 4297.1421 | 238.0093 | 13032.9441
2291042 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-35 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01035_45-80-M01035_2374976 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:58:33 | 01.05.2022 12:37:44 | 2.6531 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.319 | 0 | 0.21779 | 0 | 0 | 6.5368
2291043 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2743 35-03-K02743_910183305_910183305 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 09:57:24 | 01.05.2022 12:59:20 | 3.0322 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0798
2291045 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | KOLDERE TR-6A 45-80-M01201_45-80-M01201_48519171 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:08:14 | 01.05.2022 11:41:22 | 1.5522 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 24.902 | 0 | 0 | 0 | 16.1013 | 0 | 0 | 41.0032
2291046 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AYASKENT-5 TR 35-16-M00014_953321463_953321463 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:04:42 | 01.05.2022 10:44:03 | 0.65583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13407
2291050 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-232 35-01-K00232_35-01-K00232_2365130 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:15:31 | 01.05.2022 11:04:25 | 0.815 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 137.3779 | 0 | 0 | 0 | 34.033 | 0 | 0 | 171.4109
2291052 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-239 BAYKAL 35-18-L00239_950463997_950463997 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:17:01 | 01.05.2022 11:17:17 | 1.0044 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5046
2291054 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIGÖL TR-13 45-79-M00013_945553807_945553807 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:13:42 | 01.05.2022 11:13:11 | 0.99139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2291055 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | HORZUM SAZDERE TR-1 45-73-M00266_45-73-M00266_2368526 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:12:51 | 01.05.2022 11:57:24 | 1.7425 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.783 | 0 | 0 | 0 | 0.41046 | 0 | 0 | 9.1934
2291057 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_HatBaşıAyırıcı_67152698 M13_67152698 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:30:00 | 01.05.2022 12:37:57 | 2.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9523 | 0 | 0 | 0 | 2.9523
2291058 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ULUDERBENT UZUNALAN MAH. TR 45-73-M00561_945653099_945653099 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:35:49 | 01.05.2022 11:33:25 | 0.96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088079
2291064 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | DM | SARIGÖL DM 45-79-M00069_SELİMİYE FİDERİ M18_2076607 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:52:42 | 01.05.2022 10:58:27 | 0.095833 | 0 | 1005 | 19 | 240 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 14.3074 | 2.8938 | 18.4447 | 0.18195 | 1.8426 | 0 | 0 | 37.6704
2291065 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3390 35-04-K03390_K-3361 K01_2099322 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:52:53 | 01.05.2022 11:22:21 | 0.49111 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 176.2361 | 0 | 0 | 12.9263 | 10.7226 | 0 | 0 | 199.8849
2291066 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | GÖÇBEYLİ DM 35-16-M00139_HatBaşıAyırıcı_53140543 M07_53140543 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 10:51:43 | 01.05.2022 10:52:50 | 0.018611 | 0 | 213 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.29748 | 0 | 0 | 0.035336 | 0.046305 | 0 | 0 | 0.37912
2291069 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | BAĞARASI TR-1 35-23-M00170_35-23-M00170_59847239 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:01:38 | 01.05.2022 11:50:37 | 0.81639 | 0 | 343 | 0 | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 77.4012 | 0 | 0.096604 | 0 | 36.4003 | 0 | 0 | 113.8982
2291075 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-3661 GEÇİT 35-04-K03661_K-3661 ÖZEL K06_72033495 | Hırsızlık | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:14:25 | 01.05.2022 14:27:43 | 3.2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.9767 | 0 | 0 | 0 | 229.9767
2291077 | 1 | MANİSA | GÖRDES | KÖK | YAKAKÖY KÖK 45-75-M00067_KAYACIK KÖK M01_2092153 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:16:21 | 01.05.2022 11:17:31 | 0.019444 | 0 | 2388 | 8 | 172 | 15 | 181 | 0 | 1 | 0 | 3.5625 | 0.21243 | 0.53331 | 0.25864 | 0.69495 | 0 | 0.0001072 | 5.2619
2291079 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-13 35-02-M00013_M-320 M07_2333805 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:02:51 | 01.05.2022 12:54:00 | 1.8525 | 1 | 2584 | 0 | 38 | 22 | 611 | 10 | 20 | 0.45043 | 1217.861 | 0 | 54.1705 | 254.8986 | 1049.3857 | 1275.0038 | 682.0593 | 4533.8293
2291080 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-25 35-25-M00073_955267294_955267294 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:08:03 | 01.05.2022 12:58:23 | 1.8389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1428
2291083 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAKKI ÖZDEMİR TR 35-27-M00529_914628992_914628992 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:17:35 | 01.05.2022 13:51:17 | 2.5617 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13485
2291084 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_SELCİKLİ ÇIKIŞI L04_66544620 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:26:41 | 01.05.2022 11:27:11 | 0.0083333 | 3 | 2082 | 123 | 380 | 34 | 184 | 3 | 0 | 0.0047162 | 2.5834 | 0.60321 | 0.48499 | 0.37821 | 0.36501 | 0.75564 | 0 | 5.1752
2291085 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KIZILÜZÜM TR-1 35-27-M00080_98774574_98774574 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:23:39 | 01.05.2022 14:58:32 | 3.5814 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032099
2291093 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2107098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:37:17 | 01.05.2022 12:21:01 | 0.72889 | 0 | 361 | 136 | 53 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35.8132 | 86.7696 | 18.0586 | 4.9466 | 10.017 | 0 | 0 | 155.6049
2291095 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-287 SCOTCH PARK 35-18-L00287_950447220_950447220 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:40:19 | 01.05.2022 17:02:41 | 5.3728 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41991
2291097 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | HARMANDALI KÖK 45-71-M00061_NURİ SORMAN M11_72231091 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:47:29 | 01.05.2022 12:24:24 | 0.61528 | 3 | 4 | 42 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.2934 | 1.2364 | 11.5143 | 38.8627 | 1.1961 | 0.66361 | 0 | 0 | 53.7665
2291103 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | OG Fideri | ÇALTIDERE KÖK 35-17-M00231_HatBaşıAyırıcı_65358187 M06_65358187 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:50:47 | 01.05.2022 14:06:57 | 2.2694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1171 | 0 | 183.1383 | 0 | 188.2554
2291104 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | TEKELİ DM 35-22-M00088_ESKİ AHMETBEYLİ M08_48495873 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:56:42 | 01.05.2022 12:25:34 | 0.48111 | 6 | 12 | 59 | 35 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3.0696 | 1.7852 | 18.1676 | 9.5669 | 5.8548 | 2.1554 | 0 | 0 | 40.5996
2291106 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-14 SEVTUR 35-18-L00014_12051623_60983830_60983830 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:58:57 | 01.05.2022 13:56:48 | 1.9642 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46.1915 | 0 | 0 | 0 | 9.5978 | 0 | 0 | 55.7892
2291107 | 1 | İZMİR | BUCA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1303 35-03-M01303_910205833_910205833 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:58:48 | 01.05.2022 19:31:34 | 7.5461 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6581
2291108 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | SUDELİĞİ KÖK 45-72-L00111_HatBaşıAyırıcı_53139844 L04_53139844 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 11:54:06 | 01.05.2022 13:14:32 | 1.3406 | 1 | 204 | 25 | 40 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0.078807 | 58.9864 | 9.0081 | 15.1348 | 2.9598 | 11.0904 | 0 | 0 | 97.2583
2291111 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | K-4492 35-10-K04492_TRAFO K03_47784752 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 12:04:21 | 01.05.2022 12:29:57 | 0.42667 | 0 | 364 | 0 | 1 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 92.096 | 0 | 0.72532 | 0 | 54.8014 | 0 | 0 | 147.6227
2291116 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAMÖNÜ TR-14 35-22-M00901_966120369_966120369 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 12:09:45 | 01.05.2022 13:14:18 | 1.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3081 | 0 | 0 | 1.3081
2291120 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OVACIK KÖYÜ CEVİZDERE TR-1 35-27-L00267_95000164411_95000164411 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 12:19:25 | 01.05.2022 15:04:36 | 2.7531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14301
2291121 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-598 35-01-K00598_35-01-K00598_2348435 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 12:20:18 | 01.05.2022 13:06:21 | 0.7675 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 25.7084 | 0 | 0 | 0 | 3.4633 | 0 | 0 | 29.1718
2291122 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAŞDELEN TR-336 35-19-M00181_956698209_956698209 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 12:22:05 | 01.05.2022 15:45:48 | 3.3953 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0381
2291125 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-455 35-18-L00455_948662895_948662895 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 12:22:15 | 01.05.2022 17:16:28 | 4.9036 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2945 | 0 | 0 | 0 | 2.8422 | 0 | 0 | 4.1366
2291131 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ORTA MAHALLE M-40 35-25-M00112_955258100_955258100 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 12:33:09 | 01.05.2022 15:20:39 | 2.7917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0524
2291132 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-2 45-80-M00002_956558508_956558508 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 12:34:19 | 01.05.2022 15:35:23 | 3.0178 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046639
2291136 | 1 | İZMİR | KİRAZ | OG Fideri | VELİLER TR-1 35-31-L00137_ H_72255304 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 12:46:24 | 01.05.2022 14:10:35 | 1.4031 | 0 | 86 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17.765 | 0 | 1.6099 | 0 | 0.62708 | 0 | 0 | 20.002
2291137 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_KÖYLER-1 L42_2305571 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 12:49:05 | 01.05.2022 12:51:09 | 0.034566 | 1 | 1582 | 36 | 179 | 16 | 185 | 1 | 0 | 0.0078498 | 12.1838 | 3.2071 | 7.4059 | 1.4213 | 3.439 | 1.8697 | 0 | 29.5346
2291138 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2757 35-02-M02757_99399845_99399845 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 12:45:12 | 01.05.2022 14:15:32 | 1.5056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80231
2291140 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | SİYEKLİ KÖK 45-71-M00185_OSMANCALI M04_72256964 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 12:56:57 | 01.05.2022 13:14:03 | 0.285 | 7 | 1323 | 25 | 19 | 23 | 113 | 0 | 0 | 0.88061 | 47.1008 | 28.7735 | 2.0971 | 41.5618 | 10.632 | 0 | 0 | 131.0459
2291142 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAYIOĞLU TR-1 45-72-L00339_957931638_957931638 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 12:57:57 | 01.05.2022 14:58:24 | 2.0075 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17316
2291145 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | ÇANDIR TR-1 45-74-M00113_A_56352947_56352947 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 13:08:57 | 01.05.2022 14:07:46 | 0.98028 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2605
2291152 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3A 45-71-M02249_953200619_953200619 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 13:28:50 | 01.05.2022 16:33:03 | 3.0703 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88552
2291156 | 1 | İZMİR | MENDERES | Dağıtım Transformatörü | KARAKUYU TR-3 35-22-M00291_35-22-M00291_2361861 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 13:30:40 | 01.05.2022 18:58:50 | 5.4694 | 0 | 195 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 242.3219 | 0 | 22.3464 | 0 | 75.1771 | 0 | 0 | 339.8453
2291158 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | MERCANKENT SİTESİ TR 35-23-M00049_ M03_2057997 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 13:35:42 | 01.05.2022 15:33:54 | 1.97 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1.7034 | 0 | 0 | 0 | 43.1247 | 0 | 0 | 44.8281
2291160 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | ORHANLI ORTA M-90 35-14-M00090_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2125447 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 13:34:14 | 01.05.2022 14:50:07 | 1.2647 | 0 | 64 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 20.8159 | 0 | 11.0053 | 0 | 3.877 | 0 | 0.10719 | 35.8054
2291161 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 13:40:10 | 01.05.2022 15:54:01 | 2.2308 | 0 | 361 | 136 | 53 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 111.9187 | 278.317 | 51.205 | 16.0319 | 31.2885 | 0 | 0 | 488.761
2291163 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | AG Fideri | TR-24 35-17-M00024__72374172_72374172 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 13:41:55 | 01.05.2022 16:23:58 | 2.7008 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 75.1614 | 0 | 0 | 0 | 45.7518 | 0 | 0 | 120.9132
2291165 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YUNUSEMRE TR-1 45-77-L00130_945498767_945498767 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 13:49:44 | 01.05.2022 17:25:49 | 3.6014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2291168 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FIRINLI TR-4 35-20-L00093_955198498_955198498 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 14:03:04 | 01.05.2022 15:04:53 | 1.0303 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38041
2291169 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-330 35-19-L00369_956677501_956677501 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 14:07:25 | 01.05.2022 17:27:23 | 3.3328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68562
2291170 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | TR-1/3 45-83-M00003_PAŞATIMARI TR-1 M05_2095355 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 13:46:13 | 01.05.2022 14:56:16 | 1.1675 | 9 | 12 | 199 | 141 | 48 | 21 | 0 | 0 | 4.8854 | 5.8645 | 105.918 | 71.29 | 33.7866 | 13.7218 | 0 | 0 | 235.4663
2291177 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | AG Fideri | K-903 35-02-K00903_C_56364234_56364234 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 14:14:54 | 01.05.2022 17:30:00 | 3.2517 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 41.4236 | 0 | 0 | 0 | 13.0697 | 0 | 0 | 54.4933
2291178 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANDARLI TR-13 35-30-M00012_955323811_955323811 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 14:19:29 | 01.05.2022 16:04:48 | 1.7553 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34666
2291183 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TAVAK TR-2 45-81-M00075_945627792_945627792 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 14:34:56 | 01.05.2022 15:30:12 | 0.92111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12892
2291184 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ALACALAR L02_2093763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 14:39:18 | 01.05.2022 15:03:20 | 0.40056 | 2 | 430 | 19 | 23 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0.19606 | 22.9508 | 11.5184 | 0.57125 | 41.227 | 1.1147 | 0 | 0 | 77.5782
2291185 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TUFANLAR MAH. TR 45-77-L00164_C_56356653_56356653 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 14:44:29 | 01.05.2022 18:39:56 | 3.9242 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9107 | 0 | 0.23361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1443
2291186 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1782 35-02-K01782_913162979_913162979 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 14:47:10 | 01.05.2022 19:18:06 | 4.5156 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.8594 | 0 | 0 | 0 | 6.5999 | 0 | 0 | 9.4593
2291189 | 1 | İZMİR | BEYDAĞ | AG Fideri | TR-14 35-32-L00014__72372931_72372931 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 14:49:36 | 01.05.2022 15:51:11 | 1.0264 | 0 | 26 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.9779 | 0 | 1.296 | 0 | 3.6187 | 0 | 0 | 8.8925
2291192 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-65 35-30-L00065_965641528_965641528 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 15:01:24 | 01.05.2022 17:47:23 | 2.7664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070551
2291194 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AKKOYUNLU TR-4 35-29-L00128_950347240_950347240 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 15:13:22 | 01.05.2022 18:38:17 | 3.4153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9664
2291195 | 1 | MANİSA | SELENDİ | DM | SELENDİ DM 45-81-M00001_SELENDİ ŞEHİR-3 M11_2078278 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 15:16:18 | 01.05.2022 15:53:35 | 0.62139 | 0 | 160 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.2214 | 0 | 0.35841 | 1.9393 | 0.14212 | 0 | 0 | 15.6613
2291196 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-57 KERVANSARAY SİTESİ 35-14-L00057_956640612_956640612 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 15:13:35 | 01.05.2022 15:58:26 | 0.7475 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082685
2291198 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYLI TR-10 35-15-L00203_964709944_964709944 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 15:18:48 | 01.05.2022 17:30:13 | 2.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5393 | 0 | 0 | 0.5393
2291199 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-360 İMBAT SİTESİ 35-18-L00360_950455932_950455932 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 15:23:00 | 01.05.2022 18:22:32 | 2.9922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4184
2291200 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞKIZILCA-5 35-26-M00504_95000568423_95000568423 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 15:21:05 | 01.05.2022 19:18:23 | 3.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4071 | 0 | 0 | 1.4071
2291201 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | KÖK | BAŞPINAR KÖK 45-76-L00001_AŞAĞI BOSTANCI-KARAKURT SULAMA L04_72214099 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 15:22:25 | 01.05.2022 17:11:49 | 1.8233 | 4 | 196 | 111 | 137 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16.0947 | 111.4176 | 24.4895 | 16.6801 | 5.2184 | 0 | 0 | 173.9002
2291202 | 1 | İZMİR | TİRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DÜNDARLI TR-1 35-29-L00332_950340975_950340975 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 15:27:43 | 01.05.2022 20:22:18 | 4.9097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59343
2291203 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KÜNER TR-3 35-22-M00226_955281951_955281951 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 15:44:37 | 01.05.2022 17:13:12 | 1.4764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33344
2291204 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZBEK TR-1 35-19-M00231_956695969_956695969 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 15:40:20 | 01.05.2022 18:02:44 | 2.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4251 | 0 | 0 | 1.4251
2291206 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-306 35-18-L00306_950446530_950446530 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 15:46:47 | 01.05.2022 18:29:33 | 2.7128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43789
2291215 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-1200 35-10-M01200_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088804 | OG Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 16:18:46 | 01.05.2022 18:30:53 | 2.2019 | 0 | 21 | 0 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.5829 | 0 | 13.4438 | 0 | 8.7445 | 0 | 0 | 40.7712
2291216 | 1 | MANİSA | SELENDİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇANŞA TR-2 45-81-M00194_945631018_945631018 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 16:30:28 | 01.05.2022 17:42:08 | 1.1944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020598
2291218 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-4876 35-07-K04876__72410765_72410765 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 16:38:56 | 01.05.2022 19:17:30 | 2.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5357 | 0 | 0 | 12.5357
2291219 | 1 | İZMİR | KARABURUN | AG Fideri | DENİZGİREN TR-2 35-21-L00080_C_56354136_56354136 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 16:38:29 | 01.05.2022 21:30:48 | 4.8719 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 0 | 0.90149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1615
2291222 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA M-274 35-23-M00274_950421125_950421125 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 16:39:35 | 01.05.2022 19:16:45 | 2.6194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05241
2291224 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AŞAĞI ÇAMKÖY TR-1 45-71-M01480_953245151_953245151 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 16:38:25 | 01.05.2022 18:29:04 | 1.8442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12714
2291226 | 1 | MANİSA | SOMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SOMA TR-44/2 45-82-M00077_945537174_945537174 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 16:39:25 | 01.05.2022 17:29:13 | 0.83 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47374
2291229 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-229 35-18-L00229_950445723_950445723 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 16:52:21 | 01.05.2022 17:29:06 | 0.6125 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21711
2291231 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-65 35-30-L00065_955328779_955328779 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 16:58:33 | 01.05.2022 18:45:58 | 1.7903 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16865
2291232 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-3/8 YENİ MAHALLE 35-20-L00024_955193548_955193548 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 17:06:04 | 01.05.2022 19:04:40 | 1.9767 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41387
2291234 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_950448218_950448218 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 17:13:03 | 01.05.2022 18:59:15 | 1.77 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2838
2291237 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | İZZETTİN KÖK 45-83-M00132_SİNİRLİ M02_2327937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 17:23:11 | 01.05.2022 18:05:24 | 0.70361 | 0 | 361 | 136 | 53 | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 34.7612 | 85.2085 | 17.4305 | 4.8144 | 8.5154 | 0 | 0 | 150.73
2291238 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | İSKELE KÖK 35-17-M00705_YENİ ŞAKRAN M05_85143067 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 17:29:44 | 01.05.2022 17:51:07 | 0.35639 | 3 | 1003 | 15 | 15 | 9 | 60 | 0 | 0 | 3.4016 | 65.6131 | 13.9521 | 1.8366 | 16.7494 | 9.7278 | 0 | 0 | 111.2806
2291242 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN GÖRECE TR-1 35-28-M00288_953396130_953396130 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 17:36:45 | 01.05.2022 18:22:31 | 0.76278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0954 | 0 | 0 | 0 | 0.70302 | 0 | 0 | 0.79842
2291243 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/9 35-20-L00053_955203136_955203136 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 17:43:48 | 01.05.2022 19:30:49 | 1.7836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066965
2291246 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Dağıtım Transformatörü | YAGMUR SİTESİ TR 35-30-M00291_35-30-M00291_2365502 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 17:30:32 | 01.05.2022 18:37:43 | 1.1197 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17.6913 | 0 | 0 | 0 | 25.4225 | 0 | 0 | 43.1137
2291249 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | SANCAKLI BOZKÖY KÖK 45-71-M00087__56384982_56384982 | AG Pano Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:01:24 | 01.05.2022 21:04:56 | 3.0589 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.4087 | 0 | 3.5519 | 0 | 1.0996 | 0 | 0 | 22.0602
2291251 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_İSTİKLAL M07_77678696 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:08:57 | 01.05.2022 18:39:55 | 0.51611 | 1 | 287 | 1 | 57 | 2 | 168 | 0 | 0 | 4.0546 | 56.5813 | 4.5239 | 6.1668 | 1.445 | 42.2273 | 0 | 0 | 114.9989
2291252 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-6 35-26-M00773_956629895_956629895 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:13:56 | 01.05.2022 21:50:23 | 3.6075 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2245 | 0 | 0 | 0 | 3.0921 | 0 | 0 | 4.3166
2291254 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARIÇAM TR-2 45-80-M00160_956535773_956535773 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:16:05 | 01.05.2022 20:17:37 | 2.0256 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13717
2291255 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-20 35-15-M00253_950405958_950405958 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:15:16 | 01.05.2022 20:16:37 | 2.0225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2291256 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SART TR-14 45-78-M00170_953252595_953252595 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:16:51 | 01.05.2022 18:51:32 | 0.57806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032617
2291257 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-36 35-18-L00036_950438719_950438719 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:12:50 | 01.05.2022 21:30:22 | 3.2922 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47728
2291261 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KADIOVACIK TR-1 35-19-M00202_956698459_956698459 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:29:21 | 01.05.2022 19:18:49 | 0.82444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21344
2291269 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | KIRKAĞAÇ TR-1 45-76-M00001_KIRKAĞAÇ TR-2/TR-3/TR-18/TR-24 M03_72215491 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:34:35 | 01.05.2022 19:18:55 | 0.73889 | 0 | 1801 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 209.4254 | 0 | 0 | 0 | 17.4233 | 0 | 0 | 226.8487
2291270 | 1 | MANİSA | SOMA | AG Fideri | TURGUTALP TR-4/3 45-82-M00066_B_79766600_79766600 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:45:23 | 01.05.2022 19:59:57 | 1.2428 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.8195 | 0 | 0 | 0 | 0.066482 | 0 | 0 | 4.886
2291272 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | KAPAKLI DM 45-72-M00309_KAYIŞLAR M09_2099434 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:54:18 | 01.05.2022 18:54:48 | 0.0083333 | 1 | 828 | 94 | 149 | 14 | 99 | 0 | 1 | 0.00041869 | 1.3651 | 0.64315 | 1.5532 | 0.51273 | 0.33056 | 0 | 0.39887 | 4.804
2291273 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136424 L02_53136424 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 18:35:24 | 01.05.2022 19:15:53 | 0.67472 | 0 | 106 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.3926 | 0 | 0.28284 | 0 | 0.056456 | 0 | 0 | 10.7319
2291282 | 1 | MANİSA | KULA | AG Fideri | TR-26 45-77-L00026__75354479_75354479 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 19:08:52 | 01.05.2022 19:46:16 | 0.62333 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4628
2291286 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | MEDAR TR-9 45-72-L00278_C_56392268_56392268 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 19:22:18 | 01.05.2022 19:53:32 | 0.52056 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67818 | 0 | 0.54779 | 0 | 0.44632 | 0 | 0 | 1.6723
2291290 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Dağıtım Transformatörü | GÖBELLER TR-1 35-16-M00110_35-16-M00110_2349444 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 19:29:17 | 01.05.2022 20:35:30 | 1.1036 | 0 | 168 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 33.3141 | 0 | 1.1282 | 0 | 6.219 | 0 | 0 | 40.6614
2291293 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-57 35-21-L00018_953368313_953368313 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 19:42:14 | 01.05.2022 23:02:16 | 3.3339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11961
2291300 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/5 35-20-L00063_955203095_955203095 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 20:00:42 | 01.05.2022 21:04:50 | 1.0689 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15902
2291302 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-336 REİSDERE 35-18-L00336_95000094707_95000094707 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 20:09:01 | 01.05.2022 23:46:47 | 3.6294 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2459
2291303 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | TR-49 TARIMSAL SULAMA 45-80-M01049_45-80-M01049_2375950 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 20:10:03 | 01.05.2022 21:44:56 | 1.5814 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.886
2291306 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | POLYAK TR-2 35-30-L00133_955312659_955312659 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 20:07:35 | 01.05.2022 21:53:38 | 1.7675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41097
2291309 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÖLMARMARA TR-10 45-85-L00010_945470274_945470274 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 20:27:31 | 01.05.2022 22:13:30 | 1.7664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2291315 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Dağıtım Transformatörü | K-2587 35-04-K02587_35-04-K02587_2370800 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 20:34:47 | 01.05.2022 20:59:15 | 0.40778 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 46.9189 | 0 | 0 | 0 | 12.9685 | 0 | 0 | 59.8874
2291322 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4406 35-04-K04406_912480021_912480021 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 21:03:40 | 01.05.2022 22:31:46 | 1.4683 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4826
2291328 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | EĞRİGÖL TR-1 35-16-M00050_A_56397822_56397822 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 21:25:14 | 01.05.2022 22:27:28 | 1.0372 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.3925 | 0 | 0 | 0 | 0.24993 | 0 | 0 | 3.6424
2291329 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-21 45-77-L00021_945505311_945505311 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 21:20:36 | 01.05.2022 22:58:26 | 1.6306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2532
2291330 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-217 35-18-L00217_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2102104 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 21:30:36 | 01.05.2022 22:28:28 | 0.96444 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.9358 | 0 | 0 | 0 | 2.0732 | 0 | 0 | 55.0089
2291332 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | DM | GELENBE İM 45-76-A00001_ALACALAR L02_2093763 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 21:39:05 | 01.05.2022 22:05:15 | 0.43611 | 2 | 430 | 19 | 23 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0.24473 | 26.9742 | 8.5629 | 0.51909 | 40.5279 | 0.93438 | 0 | 0 | 77.7633
2291336 | 1 | İZMİR | NARLIDERE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1625 35-07-K01625_99262951_99262951 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 21:44:00 | 01.05.2022 22:18:09 | 0.56917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12729
2291338 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | ULUCAK DM-2/14 35-27-M00332_C_56356847_56356847 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 21:54:13 | 02.05.2022 02:43:11 | 4.8161 | 0 | 259 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 289.5689 | 0 | 3.3669 | 0 | 13.9998 | 0 | 0 | 306.9356
2291347 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-37 35-25-M00078_955267136_955267136 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 22:26:39 | 01.05.2022 23:16:04 | 0.82361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0445
2291350 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-246 35-18-L00246_950441149_950441149 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 22:11:36 | 02.05.2022 00:25:39 | 2.2342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5188
2291352 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-434 MENDERES BP 35-18-L00434_950456943_950456943 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 22:12:55 | 02.05.2022 01:44:50 | 3.5319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75815
2291354 | 1 | MANİSA | KIRKAĞAÇ | OG Fideri | GELENBE İM 45-76-A00001_HatBaşıAyırıcı_53136424 L02_53136424 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 22:37:45 | 02.05.2022 00:40:44 | 2.0497 | 0 | 106 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32.6681 | 0 | 0.57264 | 0 | 0.15154 | 0 | 0 | 33.3922
2291356 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2/1 DENİZKENARI 35-18-L00577_950454365_950454365 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 22:44:20 | 01.05.2022 23:01:00 | 0.27778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0056496
2291361 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAĞARLAR KAYALAR TR-1 45-73-M00598_945655244_945655244 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 22:55:18 | 01.05.2022 23:57:46 | 1.0411 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22218
2291369 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | Dağıtım Transformatörü | TAYTAN TARIMSAL SULAMA 45-78-M00310_45-78-M00310_2353145 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 23:11:22 | 02.05.2022 00:37:58 | 1.4433 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20156 | 0 | 4.0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2554
2291383 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-34 35-30-L00034_955331242_955331242 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 23:10:17 | 02.05.2022 01:21:26 | 2.1858 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61717
2291384 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | AG Fideri | HALİTPAŞA TR-11 45-80-M00063_9939147_56405652_56405652 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 23:32:45 | 02.05.2022 01:08:09 | 1.59 | 0 | 134 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.2503 | 0 | 0.032386 | 0 | 0.72517 | 0 | 0 | 40.0078
2291385 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | AG Fideri | GÜNEYDAMLARI TR-3 45-79-M00119_B_56381971_56381971 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 23:34:32 | 02.05.2022 01:31:06 | 1.9428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33777
2291387 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAŞAKÖY TR-3 45-80-M00058_967153189_967153189 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 23:35:10 | 02.05.2022 00:21:28 | 0.77167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081784 | 0 | 0 | 0.081784
2291388 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KÜÇÜKAVULCUK DM 35-15-L00727_BÜYÜKAVLUCUK L03_72098512 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 23:45:08 | 02.05.2022 00:26:05 | 0.6825 | 0 | 243 | 4 | 34 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 32.2793 | 21.4304 | 39.952 | 1.1064 | 37.1282 | 0 | 0 | 131.8962
2336379 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | TM Fideri | DERBENT TM 45-83-A00003_DERBENT DM-1 M03_2312530 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.05.2022 23:09:18 | 01.05.2022 23:48:00 | 0.645 | 20 | 935 | 600 | 477 | 71 | 144 | 6 | 0 | 21.8296 | 105.5144 | 240.9449 | 137.674 | 167.2168 | 31.5497 | 478.5237 | 0 | 1183.2531
2291402 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/21 35-28-M00966_953375191_953375191 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 00:23:50 | 02.05.2022 02:16:01 | 1.8697 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2381
2291423 | 1 | İZMİR | KİRAZ | KÖK | HALİLLER KÖK 35-31-L00228_KALEKÖY L02_72238538 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 02:10:43 | 02.05.2022 02:50:27 | 0.66222 | 0 | 710 | 0 | 214 | 3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 72.7547 | 0 | 51.3833 | 1.5953 | 38.5594 | 0 | 0 | 164.2927
2291431 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | AKHİSAR İM 45-72-A00001_CAMÖNÜ L03_2058311 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 02:50:31 | 02.05.2022 03:04:08 | 0.22694 | 3 | 909 | 101 | 322 | 15 | 116 | 1 | 0 | 0.054938 | 26.0894 | 14.7586 | 8.8791 | 7.7072 | 6.7776 | 0.18255 | 0 | 64.4494
2291458 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-53 35-23-M00053_YENİFOÇA TR-51 M01_72156680 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 04:12:47 | 02.05.2022 05:13:07 | 1.0056 | 0 | 1346 | 0 | 1 | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 232.4718 | 0 | 0.23995 | 8.5957 | 42.6139 | 30.9416 | 0 | 314.863
2291486 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİFOÇA TR-52 35-23-M00052_DAĞITIM TRAFO YENİFOÇA TR-52 M04_2334889 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 05:48:10 | 02.05.2022 06:56:14 | 1.1344 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16.6159 | 0 | 0 | 0 | 18.1651 | 0 | 0 | 34.7811
2291491 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ARMUTLU İM 35-27-A00001_KIZILCA TOPRAKSU L01_2050857 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 06:16:44 | 02.05.2022 07:14:08 | 0.95667 | 9 | 104 | 11 | 20 | 15 | 26 | 2 | 0 | 1.8565 | 18.1814 | 5.4014 | 5.0527 | 52.2949 | 2.9453 | 11.298 | 0 | 97.0302
2291505 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2307616 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 07:05:22 | 02.05.2022 07:27:31 | 0.36917 | 0 | 21 | 29 | 186 | 9 | 61 | 2 | 0 | 0 | 2.8531 | 26.8019 | 86.3989 | 17.1009 | 17.8668 | 3.6176 | 0 | 154.6393
2291510 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | L-26 35-14-L00026_OVA L-27 - L-28 - L-29 L02_72205623 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 07:15:52 | 02.05.2022 09:06:46 | 1.8483 | 0 | 20 | 0 | 87 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.2832 | 0 | 50.3829 | 1.4173 | 9.1904 | 0 | 0 | 67.2738
2291515 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYALIOĞLU TR-1 45-72-L00071_956489296_956489296 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 07:26:14 | 02.05.2022 08:54:29 | 1.4708 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7209
2291517 | 1 | MANİSA | SOMA | TM Fideri | SOMA B SANTRALİ TM 45-82-A00004_DM-1 FİDER-1 (2H05) M022_66326541 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 07:26:39 | 02.05.2022 07:57:18 | 0.51083 | 1 | 20810 | 0 | 11 | 15 | 2596 | 0 | 2 | 0.023723 | 1899.742 | 0 | 1.0621 | 96.5986 | 399.1682 | 0 | 2.3473 | 2398.9419
2291522 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | DÜNDARLI TR-1 35-24-M00202_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042648 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 07:50:40 | 02.05.2022 08:48:53 | 0.97028 | 0 | 103 | 0 | 27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.4189 | 0 | 6.2553 | 0 | 4.5832 | 0 | 0 | 23.2574
2291525 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | YENİPAZAR TR-4 45-78-M00688_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2111695 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 07:41:54 | 02.05.2022 09:01:27 | 1.3258 | 0 | 112 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.0469 | 0 | 3.5125 | 0 | 5.7601 | 0 | 0 | 35.3195
2291528 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | ÇİLE DM 35-22-M00086_ÇAKALTEPE M04_50064098 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 07:57:12 | 02.05.2022 08:30:37 | 0.55694 | 1 | 426 | 29 | 123 | 10 | 95 | 0 | 0 | 0.62727 | 55.7541 | 98.2156 | 51.9407 | 13.8458 | 22.2148 | 0 | 0 | 242.5982
2291532 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-221 35-18-L00221_950459617_950459617 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 07:56:25 | 02.05.2022 09:52:38 | 1.9369 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2514
2291535 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | ASARLIK TR-1 35-28-M00167_B_56359724_56359724 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 08:03:44 | 02.05.2022 08:38:49 | 0.58472 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7306 | 0 | 0 | 0 | 0.7737 | 0 | 0 | 4.5043
2291544 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ARDIÇ TR-8 35-21-L00131_953366303_953366303 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 08:36:09 | 02.05.2022 10:33:45 | 1.96 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36113
2291545 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Dağıtım Transformatörü | UZUNKÖY TR-1 35-31-L00144_35-31-L00144_72255937 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 08:37:07 | 02.05.2022 09:45:03 | 1.1322 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.3455 | 0 | 0.68149 | 0 | 0.99344 | 0 | 0 | 6.0204
2291554 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-319 BAHÇELİEVLER-2 35-18-L00319_950449532_950449532 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 08:54:00 | 02.05.2022 12:31:12 | 3.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19588
2291559 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KUŞÇULAR TR-9 35-19-M00221_956683878_956683878 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 08:59:35 | 02.05.2022 09:53:33 | 0.89944 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39924
2291561 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | TAYTAN OFİS KÖK 45-78-M00314_SALİHLİ DM-2 GİRİŞİ (DEMİRKÖPRÜ-2) M07_60669849 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 08:54:11 | 02.05.2022 09:17:39 | 0.39111 | 10 | 277 | 70 | 13 | 23 | 10 | 6 | 0 | 0.94885 | 19.7489 | 21.5545 | 2.5367 | 35.0281 | 3.1319 | 71.4046 | 0 | 154.3536
2291564 | 1 | İZMİR | KINIK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARADERE TR 1 35-24-L00035_955218383_955218383 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 09:12:43 | 02.05.2022 11:01:32 | 1.8136 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2291567 | 1 | MANİSA | SELENDİ | KÖK | DUMANLAR KÖK 45-81-M00044_DUMANLAR M03_72038303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 09:29:28 | 02.05.2022 09:30:48 | 0.022222 | 0 | 978 | 6 | 29 | 9 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | 0.073702 | 0.13233 | 0.28502 | 0.60073 | 0 | 0 | 3.2848
2291568 | 1 | İZMİR | FOÇA | OG Fideri | YENİ FOÇA TR-9 35-23-M00009_YENİFOÇA TR-10 M03_2335042 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 09:27:54 | 02.05.2022 10:34:38 | 1.1122 | 0 | 971 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 173.8241 | 0 | 0 | 0 | 21.6666 | 0 | 0 | 195.4906
2291579 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091657 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 10:09:48 | 02.05.2022 10:23:00 | 0.22 | 24 | 841 | 68 | 34 | 23 | 52 | 0 | 2 | 1.5127 | 22.1527 | 7.7344 | 2.076 | 11.6404 | 3.0062 | 0 | 7.5362 | 55.6584
2291581 | 1 | İZMİR | URLA | Dağıtım Transformatörü | TR-87 MENTEŞ KAVŞAĞI 35-19-L00087_35-19-L00087_2353591 | AG Pano Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 10:11:21 | 02.05.2022 19:23:19 | 9.1994 | 0 | 464 | 0 | 9 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1387.2182 | 0 | 14.5435 | 0 | 369.1283 | 0 | 0 | 1770.89
2291585 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-463 35-01-K00463_913547325_913547325 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 10:14:32 | 02.05.2022 12:02:03 | 1.7919 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2308
2291586 | 1 | MANİSA | SOMA | OG Fideri | SOMA TR-16/4 45-82-M00096_TR-3 M03_72189663 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 10:15:04 | 02.05.2022 10:30:05 | 0.25028 | 0 | 1268 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 53.3332 | 0 | 0 | 0.22153 | 1.4844 | 0 | 0 | 55.0392
2291591 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BULGURCA TR-1 35-22-M00252_955271760_955271760 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 10:18:26 | 02.05.2022 11:24:38 | 1.1033 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3099
2291593 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2626 35-02-M02626_35-02-M02626_76952580 | AG Klemens Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 10:40:39 | 02.05.2022 12:38:50 | 1.9697 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 60.4305 | 0 | 0 | 0 | 18.0803 | 0 | 10.9771 | 89.488
2291594 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | TR-147 35-19-L00147_TR-87 L02_72133303 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 10:46:08 | 02.05.2022 12:17:00 | 1.5144 | 5 | 1498 | 0 | 47 | 1 | 131 | 0 | 2 | 48.6441 | 782.6345 | 0 | 45.1538 | 28.0846 | 129.8192 | 0 | 104.2126 | 1138.5489
2291600 | 1 | İZMİR | TORBALI | KÖK | ÖZGÖRKEY KÖK 35-26-M00256_ÇAPAK M07_65969695 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 10:54:51 | 02.05.2022 11:19:45 | 0.415 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0.22657 | 0 | 15.6299 | 0 | 85.3677 | 0 | 5.0136 | 0 | 106.2378
2291603 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-11 45-73-M00852_A_56405382_56405382 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 11:08:15 | 02.05.2022 13:12:03 | 2.0633 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.2914 | 0 | 0 | 0 | 5.2509 | 0 | 0 | 20.5423
2291604 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | ÇANDARLI DM-TR-20 35-30-M00020_DENİZKÖY KÖYLER M04_72352815 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 11:28:18 | 02.05.2022 12:05:55 | 0.62694 | 4 | 1537 | 3 | 14 | 12 | 230 | 0 | 1 | 0.29488 | 167.7329 | 306.8937 | 2.9261 | 257.0363 | 75.0152 | 0 | 3.0611 | 812.9602
2291605 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | SALİHLER TR-1 35-30-L00144_B_56405444_56405444 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 11:20:51 | 02.05.2022 15:22:27 | 4.0267 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55.1849 | 0 | 0 | 0 | 4.6795 | 0 | 0 | 59.8644
2291608 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-404 35-18-L00404_950434406_950434406 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 11:41:17 | 02.05.2022 18:00:27 | 6.3194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2979
2291610 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1538 35-01-M01538_35-01-M01538_2377131 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 11:46:51 | 02.05.2022 12:23:03 | 0.60333 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 133.3206 | 0 | 0 | 0 | 3.4216 | 0 | 0 | 136.7422
2291611 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | BAYINDIR İM 35-20-A00001_CANLI L09_2058779 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 11:59:28 | 02.05.2022 12:32:37 | 0.5525 | 0 | 2307 | 25 | 692 | 41 | 645 | 3 | 0 | 0 | 252.2956 | 42.8158 | 216.0199 | 53.7005 | 198.2576 | 102.0604 | 0 | 865.1498
2291612 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-9 35-23-M00009_E_56381254_56381254 | AG Nötr İletken Kopması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 11:52:58 | 02.05.2022 16:42:11 | 4.8203 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.0694 | 0 | 0 | 0 | 4.6798 | 0 | 0 | 70.7492
2291613 | 1 | İZMİR | BORNOVA | AG Fideri | M-2741 35-02-M02741_A_79573177_79573177 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 11:58:53 | 02.05.2022 12:57:37 | 0.97889 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.9988 | 0 | 0 | 0 | 0.9535 | 0 | 0 | 16.9523
2291615 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | L-277 GÖLCÜK GÖDENCE KÖK 35-14-L00277_OVACIK-BADEMLER L01_72144413 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 12:15:28 | 02.05.2022 13:29:38 | 1.2361 | 4 | 694 | 3 | 78 | 4 | 126 | 0 | 0 | 5.7908 | 232.4292 | 2.2867 | 32.3512 | 49.1982 | 88.7798 | 0 | 0 | 410.836
2291616 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | OG Fideri | IRLAMAZ KÖK 45-83-L00153_IRLAMAZ L03_72158527 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 12:26:36 | 02.05.2022 13:26:22 | 0.99611 | 0 | 661 | 11 | 78 | 11 | 76 | 1 | 0 | 0 | 105.2506 | 20.4683 | 33.4037 | 14.1222 | 32.1164 | 0.22196 | 0 | 205.5832
2291617 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | TM Fideri | ALMAK TM 35-17-A00003_LİMAN-1 M26_2307150 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 12:50:54 | 02.05.2022 13:01:00 | 0.16841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.7995 | 0 | 90.3965 | 0 | 257.196
2291620 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | DM | ULUCAK DM-2 35-27-M00331_DONANIMLI YEDEK M02_72170824 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 12:57:34 | 02.05.2022 14:11:55 | 1.2392 | 1 | 401 | 3 | 15 | 0 | 29 | 0 | 0 | 2.4607 | 120.5818 | 4.3427 | 8.6568 | 0 | 12.2884 | 0 | 0 | 148.3304
2291622 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2466 35-04-M02466_912715391_912715391 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 12:58:35 | 02.05.2022 14:03:50 | 1.0875 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65967
2291625 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-92 35-18-L00092_950458625_950458625 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 13:17:52 | 02.05.2022 16:52:33 | 3.5781 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22994
2291626 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-6 45-71-M01473_95000606785_95000606785 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 13:20:12 | 02.05.2022 14:25:50 | 1.0939 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3381
2291627 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | DELİDEMİRCİ TR-1 45-74-M00237_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_84165325 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 13:21:19 | 02.05.2022 14:37:14 | 1.2653 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.0898 | 0 | 0 | 0 | 0.032054 | 0 | 0 | 11.1219
2291628 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2115043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 13:18:35 | 02.05.2022 13:30:55 | 0.20556 | 0 | 1815 | 0 | 49 | 8 | 162 | 1 | 1 | 0 | 27.6364 | 0 | 0.59277 | 1.228 | 5.0862 | 8.0763 | 0 | 42.6196
2291631 | 1 | İZMİR | FOÇA | Dağıtım Transformatörü | YENİ FOÇA TR-9 35-23-M00009_35-23-M00009_2375187 | AG Kademe Ayarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 13:55:42 | 02.05.2022 15:24:21 | 1.4775 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 134.3808 | 0 | 0 | 0 | 40.9803 | 0 | 0 | 175.3611
2291632 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | AZİZTEPE TR-1 45-73-M00214_945689332_945689332 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 13:19:23 | 02.05.2022 15:08:36 | 1.8203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19198
2291634 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-361 35-09-M00361_35-09-M00361_47619861 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 13:40:08 | 02.05.2022 14:20:38 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1405 | 0 | 34.4938 | 58.6343
2291637 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-366 ILDIR KÖY 35-18-L00366_950458766_950458766 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 13:41:22 | 02.05.2022 17:40:26 | 3.9844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53053
2291643 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/TR-17A 45-72-M00622_956527317_956527317 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 14:08:22 | 02.05.2022 14:38:44 | 0.50611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19613
2291651 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-47 DENİZKENT SİTESİ 35-14-L00047_956656582_956656582 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 14:56:45 | 02.05.2022 16:00:20 | 1.0597 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27409
2291655 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-361 35-09-M00361_35-09-M00361_47619861 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 15:00:12 | 02.05.2022 16:17:25 | 1.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9231 | 0 | 62.714 | 109.6371
2291657 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HOROZ GEDİĞİ TR-1 35-17-M00338_950303861_950303861 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 15:16:27 | 02.05.2022 15:48:11 | 0.52889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018423
2291662 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-1177 35-04-M01177_99484694_99484694 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 15:46:07 | 02.05.2022 16:33:33 | 0.79056 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48889
2291678 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | YAKUP ÇAKAR GRUBU 35-26-M01200_35-26-M01200_2350154 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 16:22:05 | 02.05.2022 17:34:11 | 1.2017 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7195 | 0 | 0.0048307 | 0 | 0 | 15.7243
2291680 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Dağıtım Transformatörü | M-361 35-09-M00361_35-09-M00361_47619861 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 16:37:30 | 02.05.2022 18:15:45 | 1.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.8332 | 0 | 69.8168 | 123.6499
2291682 | 1 | İZMİR | BORNOVA | TM Fideri | IŞIKLAR TM 35-02-A00006_BATIÇİM-1 M24_2308413 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 16:38:15 | 02.05.2022 17:23:38 | 0.75639 | 0 | 884 | 2 | 0 | 9 | 502 | 18 | 14 | 0 | 187.5435 | 0.5273 | 0 | 80.1493 | 389.4348 | 1213.6369 | 26.7141 | 1898.0059
2291687 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ARVALYA L11_2326934 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 16:38:44 | 02.05.2022 17:56:47 | 1.3008 | 3 | 15 | 27 | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 10.048 | 3.4968 | 33.6786 | 2.36 | 108.3636 | 1.7485 | 0 | 0 | 159.6954
2291688 | 1 | İZMİR | TORBALI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-5/TR-13 35-26-M01287_956630258_956630258 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 16:43:26 | 02.05.2022 17:53:42 | 1.1711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18195
2291690 | 1 | İZMİR | FOÇA | AG Fideri | YENİ FOÇA TR-9 35-23-M00009_E_56381254_56381254 | AG Direkten Kesme Açma | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 16:59:57 | 02.05.2022 17:50:06 | 0.83583 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.3456 | 0 | 0 | 0 | 0.7167 | 0 | 0 | 13.0623
2291691 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-331 DENİZKENT 35-18-L00331_950460145_950460145 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 16:58:25 | 02.05.2022 18:40:07 | 1.695 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2305
2291692 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYOLU TR-1 45-71-M01598_953196345_953196345 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 16:59:43 | 02.05.2022 18:04:35 | 1.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089888 | 0 | 0 | 0.0089888
2291693 | 1 | İZMİR | BERGAMA | AG Fideri | GÖBELLER TR-1 35-16-M00110_47479234_56395717_56395717 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 17:04:53 | 02.05.2022 18:56:16 | 1.8564 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.4889 | 0 | 0 | 0 | 0.076889 | 0 | 0 | 17.5658
2291694 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | GÖKÇEN DM 35-29-M00123_SEYREKLİ M03_2104368 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 17:21:16 | 02.05.2022 19:32:58 | 2.195 | 0 | 3 | 29 | 135 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.3417 | 521.8391 | 577.5106 | 20.1926 | 63.393 | 0 | 0 | 1185.277
2291695 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | OG Fideri | AKHİSAR İM 45-72-A00001_HatBaşıAyırıcı_53139214 L03_53139214 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 17:05:06 | 02.05.2022 18:34:22 | 1.4878 | 0 | 424 | 0 | 74 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 105.4588 | 0 | 22.038 | 0 | 24.5121 | 0 | 0 | 152.0089
2291697 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | YEŞİLYURT DM 45-73-M00476_SOBRAN M02_2086185 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 17:14:40 | 02.05.2022 19:16:10 | 2.025 | 0 | 244 | 58 | 172 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 107.4526 | 192.2323 | 434.8389 | 6.0047 | 26.683 | 0 | 0 | 767.2114
2291699 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇAYLI TR-11 35-15-L00196_950406723_950406723 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 17:18:58 | 02.05.2022 18:05:23 | 0.77361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4132
2291700 | 1 | MANİSA | SARIGÖL | KÖK | TIRAZLI KÖK 45-79-M00079_BAHARLAR M06_72036244 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 17:20:00 | 02.05.2022 18:00:00 | 0.66667 | 0 | 1652 | 106 | 376 | 9 | 91 | 0 | 0 | 0 | 129.4856 | 197.4289 | 282.9929 | 17.9595 | 21.6459 | 0 | 0 | 649.5128
2291701 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | TM Fideri | KEMALPAŞA TM 35-27-A00002_KEMALPAŞA-1 M06_2306690 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 17:21:56 | 02.05.2022 18:10:02 | 0.80167 | 3 | 217 | 22 | 307 | 56 | 82 | 19 | 2 | 18.3085 | 45.5994 | 7.2182 | 69.9708 | 762.0891 | 42.2317 | 1345.7373 | 0.93827 | 2292.0934
2291702 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-4/8 (YENİ MALİYE) 45-71-M00279_A a2_45125212 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 17:19:18 | 02.05.2022 17:51:45 | 0.54083 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6992 | 0 | 0 | 0 | 2.9761 | 0 | 0 | 6.6753
2291703 | 1 | İZMİR | URLA | OG Fideri | BADEMLER TR-6 35-19-L00296_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2078291 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 13:32:43 | 02.05.2022 18:17:34 | 4.7475 | 0 | 215 | 0 | 6 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 273.853 | 0 | 5.6256 | 0 | 53.9249 | 0 | 0 | 333.4036
2291704 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | ULUCAK DM-2/1 35-27-M00335_ULUCAK DM-2 M02_72175359 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 17:22:24 | 02.05.2022 18:19:06 | 0.945 | 5 | 2188 | 0 | 10 | 1 | 217 | 0 | 2 | 3.547 | 464.784 | 0 | 9.3003 | 6.0714 | 100.2386 | 0 | 6.4843 | 590.4254
2291706 | 1 | MANİSA | AHMETLİ | OG Fideri | AHMETLİ TR-25 45-84-L00025_AHMETLİ İM GİRİŞ L01_65892164 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 17:40:38 | 02.05.2022 18:49:03 | 1.1403 | 0 | 1057 | 0 | 30 | 5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 184.4836 | 0 | 3.2821 | 17.5067 | 30.7214 | 0 | 0 | 235.9939
2291707 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-241 35-18-L00241_950440812_950440812 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 17:39:28 | 02.05.2022 18:52:48 | 1.2222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3035
2291709 | 1 | İZMİR | BERGAMA | DM | KAVŞAK DM TR-154 35-16-L00154_BENZİNLİK ÇIKIŞI/ETÇİLER L03_66050337 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 17:38:47 | 02.05.2022 18:16:13 | 0.62389 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7706 | 0 | 10.9802 | 0 | 0 | 0 | 18.7507
2291710 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN-2 M22_2059034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 17:44:38 | 02.05.2022 18:08:25 | 0.39639 | 3 | 4774 | 297 | 700 | 67 | 930 | 3 | 0 | 0.53 | 305.2262 | 409.7434 | 305.5406 | 55.2002 | 126.6999 | 10.1755 | 0 | 1213.1158
2291714 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | KÖK | AKGEDİK KÖK-1 45-71-M00162_EMLAKDERE M03_56219224 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 17:49:58 | 02.05.2022 18:33:24 | 0.72389 | 0 | 479 | 4 | 7 | 18 | 46 | 2 | 0 | 0 | 65.6798 | 4.5224 | 3.8722 | 99.2671 | 14.042 | 116.6147 | 0 | 303.9983
2291716 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-379 35-01-K00379_910954931_910954931 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 17:50:44 | 02.05.2022 20:40:11 | 2.8242 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56779
2291718 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | HORZUMKESERLER PEYNİR ÇUKURU TR-2 45-73-M01160_45-73-M01160_61320414 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 17:54:18 | 02.05.2022 22:07:38 | 4.2222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0537
2291727 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2324960 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:11:26 | 02.05.2022 18:30:57 | 0.32528 | 24 | 841 | 68 | 34 | 23 | 52 | 0 | 2 | 2.1235 | 34.1813 | 11.8527 | 3.2778 | 17.5676 | 3.75 | 0 | 7.8873 | 80.6402
2291728 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1-5/8 (SABRİNİN KAHVE) 35-20-L00052_955210903_955210903 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:11:59 | 02.05.2022 19:18:42 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90471 | 0 | 0 | 0.90471
2291732 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-37 35-02-M00037_M-9 M05_2113010 | OG İzolatör Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:16:47 | 02.05.2022 21:10:41 | 2.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0159 | 0 | 0 | 0 | 14.0159
2291733 | 1 | MANİSA | GÖLMARMARA | DM | GÖLMARMARA İM 45-85-A00001_KAYAALTI L15_2113850 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:25:13 | 02.05.2022 20:37:52 | 2.2108 | 1 | 434 | 104 | 13 | 5 | 18 | 0 | 0 | 5.8004 | 217.3171 | 244.1093 | 11.5278 | 4.9065 | 12.169 | 0 | 0 | 495.8302
2291734 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | KÖK | GEMİ SÖKÜM(M-130) TR 35-17-M00130_ANADOLU M05_79389034 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:25:12 | 02.05.2022 19:30:23 | 1.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6889 | 0 | 0 | 0 | 67.6889
2291737 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2466 35-04-M02466_99778191_99778191 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:30:21 | 02.05.2022 19:54:37 | 1.4044 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0181
2291738 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | DM-18/07 45-71-M02377_TURGUTALP M03_83785548 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:24:58 | 02.05.2022 20:09:00 | 1.7339 | 2 | 229 | 17 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 93.5566 | 46.8195 | 10.0717 | 6.4257 | 6.8654 | 6.1017 | 0 | 0 | 169.8406
2291739 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-250 35-18-L00250_950461847_950461847 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:36:22 | 02.05.2022 19:58:59 | 1.3769 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18978
2291741 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | OG Fideri | TEPECİK KÖPRÜ DM 35-14-M00332_HatBaşıAyırıcı_53133225 M07_53133225 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:18:14 | 02.05.2022 19:21:37 | 1.0564 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0305 | 52.4568 | 0 | 36.633 | 0 | 0 | 0 | 90.1203
2291745 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | DELEMENLER KÖK 45-73-M00490_BAHÇEARASI MAH. M04_2081982 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:38:36 | 02.05.2022 19:20:33 | 0.69917 | 0 | 125 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.9111 | 0 | 1.6876 | 0 | 2.3486 | 0 | 0 | 17.9473
2291747 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-14/3 45-71-M00387_966489253_966489253 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:12:03 | 02.05.2022 19:50:05 | 1.6339 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4879 | 0 | 0 | 0 | 1.3142 | 0 | 0 | 2.8021
2291752 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-326 35-18-L00326_950449844_950449844 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:53:12 | 02.05.2022 20:59:54 | 2.1117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5536
2291754 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİ LİMAN TR-1 35-21-L00050_953357655_953357655 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 18:54:17 | 02.05.2022 21:09:35 | 2.255 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0042355
2291755 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BEBEKLİ TR-1 45-77-L00196_945493190_945493190 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:03:16 | 02.05.2022 20:50:42 | 1.7906 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096434
2291757 | 1 | İZMİR | URLA | KÖK | TR-77 ÇEŞMEALTI KÖK 35-19-M00077_URLA İM L07_76784558 | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:11:58 | 02.05.2022 19:14:50 | 0.047778 | 13 | 4545 | 0 | 104 | 7 | 423 | 0 | 2 | 7.1288 | 82.2536 | 0 | 2.323 | 4.3011 | 11.5467 | 0 | 2.2082 | 109.7614
2291764 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-2 45-71-M00002_953187015_953187015 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:33:42 | 02.05.2022 21:06:13 | 1.5419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2291768 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-54 35-21-L00195_953366954_953366954 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:42:03 | 02.05.2022 22:46:16 | 3.0703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1273
2291769 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | Dağıtım Transformatörü | IŞIKLAR TR-510 TARIMSAL SULAMA 45-73-M00662_45-73-M00662_2352487 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:47:07 | 02.05.2022 22:17:53 | 2.5128 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7057 | 0 | 2.0269 | 0 | 0 | 56.7325
2291771 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-135 35-01-K00135_910631857_910631857 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 19:50:34 | 02.05.2022 23:08:16 | 3.295 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2402
2291773 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MALDAN KÖYÜ TR-2 45-71-M01667_953209739_953209739 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:04:09 | 02.05.2022 22:15:24 | 2.1875 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094098
2291778 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-299 35-19-L00355_956678543_956678543 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:12:49 | 02.05.2022 21:11:48 | 0.98306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18939
2291781 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAZYURT TR-1 45-71-M01738_953192895_953192895 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:19:30 | 02.05.2022 22:45:16 | 2.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61463 | 0 | 0 | 0.61463
2291783 | 1 | İZMİR | GAZİEMİR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1723 35-08-K01723_910123130_910123130 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:24:42 | 02.05.2022 22:11:17 | 1.7764 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41104
2291785 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | DM | DAĞDERE DM 45-72-M00097_ÇITAK M05_2106082 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:28:11 | 02.05.2022 20:55:57 | 0.46278 | 0 | 1282 | 5 | 38 | 8 | 69 | 1 | 1 | 0 | 48.6434 | 10.1952 | 2.0364 | 4.9068 | 5.5656 | 15.9773 | 10.6027 | 97.9274
2291787 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA A SANTRALİ İM/DM 45-82-A00001_SAVAŞTEPE 15.8 L14_2091658 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:43:00 | 02.05.2022 20:49:00 | 0.1 | 24 | 841 | 68 | 34 | 23 | 52 | 0 | 2 | 0.76594 | 11.7367 | 3.2784 | 0.92749 | 5.6433 | 1.1618 | 0 | 2.3248 | 25.8383
2291789 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | TM Fideri | ALAŞEHİR TM 45-73-A00001_IŞIKLAR M18_2312683 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:58:35 | 02.05.2022 21:02:43 | 0.068943 | 1 | 2127 | 138 | 421 | 11 | 265 | 1 | 0 | 0.020188 | 30.8244 | 23.9196 | 50.722 | 0.81885 | 4.5931 | 2.409 | 0 | 113.3072
2291791 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/21 35-28-M00966_953375050_953375050 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:59:40 | 02.05.2022 21:49:30 | 0.83056 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.3727 | 0 | 0 | 0 | 0.87397 | 0 | 0 | 2.2467
2291792 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜLBAHÇE TR-21 (TR-280) 35-19-L00280_956690794_956690794 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:59:44 | 02.05.2022 22:50:10 | 1.8406 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.667
2291793 | 1 | MANİSA | KULA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TATLIÇEŞME CÜCELER TR-1 45-77-L00205_945495095_945495095 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 20:58:54 | 02.05.2022 23:08:58 | 2.1678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2952
2291797 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | K-822 35-01-K00822_35-01-K00822_2348207 | AG Direk Kırılması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 21:12:00 | 02.05.2022 22:07:12 | 0.92 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 198.5965 | 0 | 0 | 0 | 10.3472 | 0 | 0 | 208.9437
2291807 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-4/76 (AMBER SOKAK) 45-71-M00217_953218485_953218485 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 21:56:34 | 02.05.2022 23:37:21 | 1.6797 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2653
2291811 | 1 | İZMİR | KONAK | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1324 35-01-K01324_912029375_912029375 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 22:21:46 | 03.05.2022 01:42:09 | 3.3397 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 0.80836 | 0 | 0 | 2.2624
2291817 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DM-7/21 35-28-M00966_953375050_953375050 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 22:44:20 | 02.05.2022 23:30:36 | 0.77111 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1859 | 0 | 0 | 0 | 0.76735 | 0 | 0 | 1.9532
2291821 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MENEMEN TR-82 35-28-M00682_953374986_953374986 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 22:54:09 | 03.05.2022 01:46:38 | 2.8747 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3977
2291823 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | DM | KEMALİYE DM (TR-1) 45-73-M00150_İSMETİYE M02_66715937 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 23:19:28 | 02.05.2022 23:44:25 | 0.41583 | 16 | 344 | 153 | 167 | 21 | 29 | 1 | 0 | 2.0883 | 29.0598 | 58.2711 | 34.5178 | 7.5035 | 4.9321 | 13.9003 | 0 | 150.2729
2291824 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2/B (23 NİSAN PARKI) 45-71-M01852_953239388_953239388 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 23:11:36 | 03.05.2022 01:25:17 | 2.2281 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3737
2291826 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | TR-75 35-30-L00075_C_56367243_56367243 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 23:11:58 | 03.05.2022 00:29:09 | 1.2864 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1249
2291830 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-1/70 45-72-M00070_956506192_956506192 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 23:27:52 | 03.05.2022 00:59:04 | 1.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63836
2291835 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2530 35-07-M02530_99437198_99437198 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 23:50:59 | 03.05.2022 00:19:45 | 0.47944 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22527 | 0 | 0 | 0 | 0.4142 | 0 | 0 | 0.63947
2291837 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | YEŞİLYURT TR-13 45-73-M00488_A_56393758_56393758 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.05.2022 23:59:59 | 03.05.2022 03:45:54 | 3.7653 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1756 | 0 | 0.32747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.503
2291836 | 1 | İZMİR | KONAK | OG Fideri | K-1790 35-01-K01790_TRAFO K03_2315422 | OG Hatta Yabancı Cisim | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 00:02:58 | 03.05.2022 02:30:10 | 2.4533 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 124.9056 | 0 | 0 | 0 | 9.8506 | 0 | 0 | 134.7561
2291851 | 1 | MANİSA | KULA | TM Fideri | KULA TM 45-77-A00002_AHMETLİ DM M22_2334806 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 00:58:51 | 03.05.2022 01:31:54 | 0.55083 | 0 | 402 | 37 | 43 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 26.0328 | 17.074 | 3.1062 | 40.66 | 7.8386 | 9.129 | 0 | 103.8407
2291870 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-259 35-18-L00259_950436675_950436675 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 01:51:59 | 03.05.2022 02:35:49 | 0.73056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029387
2291872 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | AG Fideri | GÜLKENT TR-2 35-30-M00225_B_56404770_56404770 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 01:40:32 | 03.05.2022 03:07:10 | 1.4439 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5.9311 | 0 | 0 | 0 | 2.8339 | 0 | 0 | 8.765
2291889 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | AG Fideri | M-207(DM-2/20) 35-09-M00207_B_56366179_56366179 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 02:39:55 | 03.05.2022 03:25:51 | 0.76556 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7323 | 0 | 0 | 0 | 2.7678 | 0 | 0 | 9.5
2291910 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | Dağıtım Transformatörü | K-4876 35-07-K04876_35-07-K04876_66083304 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 04:04:50 | 03.05.2022 04:51:39 | 0.78028 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.498 | 0 | 1.845 | 0 | 6.4036 | 0 | 0 | 9.7466
2291918 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | AG Fideri | _48125035_56396017_56396017 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 04:22:22 | 03.05.2022 11:47:22 | 7.4167 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52.389 | 0 | 0 | 0 | 0.057144 | 0 | 0 | 52.4462
2291948 | 1 | İZMİR | TİRE | DM | TİRE İM-DM-1 35-29-A00001_GÖKÇEN-1 M07_2059508 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:25:37 | 03.05.2022 06:37:50 | 0.20361 | 0 | 4 | 32 | 270 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.20118 | 13.5847 | 50.3356 | 1.1806 | 8.0359 | 0 | 0 | 73.338
2291950 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-1 M19_2310585 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:28:00 | 03.05.2022 07:58:15 | 1.5042 | 0 | 1610 | 1 | 37 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 665.8741 | 3.7634 | 22.3254 | 27.9864 | 60.7614 | 0 | 0 | 780.7107
2291957 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KÜREKÇİ M09_2083715 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:56:58 | 03.05.2022 06:57:58 | 0.016667 | 1 | 672 | 17 | 215 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0.00044142 | 0.88354 | 0.84564 | 0.82457 | 0.03041 | 0.36006 | 0.12885 | 0 | 3.0735
2291958 | 1 | İZMİR | ALİAĞA | DM | ALİAĞA TR-43 DM 35-17-M00043_GÜZELHİSAR ÇIKIŞI M13_2315084 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 06:52:32 | 03.05.2022 07:29:40 | 0.61889 | 5 | 705 | 26 | 8 | 29 | 41 | 0 | 0 | 2.0582 | 89.2632 | 57.7128 | 1.9536 | 70.3596 | 7.0431 | 0 | 0 | 228.3905
2291963 | 1 | İZMİR | SELÇUK | KÖK | PAMUCAK KÖK 35-13-L00400_ZEYTİNKÖY KÖK L04_2326927 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:14:38 | 03.05.2022 07:41:48 | 0.45278 | 6 | 1361 | 10 | 64 | 4 | 76 | 0 | 1 | 0.75824 | 91.4025 | 5.9713 | 8.3633 | 0.82899 | 15.2765 | 0 | 0.0049322 | 122.6057
2291970 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | BAĞYOLU TR-1 45-71-M01598_95000582932_95000582932 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:22:58 | 03.05.2022 09:28:54 | 2.0989 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17548
2291972 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | OG Fideri | ÇIRPI İM 35-20-A00002_HatBaşıAyırıcı_53138570 M10_53138570 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:51:14 | 03.05.2022 09:55:33 | 2.0719 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0372 | 0 | 1.505 | 0 | 0 | 2.5421
2291973 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | ILGIN HATBAŞI KÖK 45-73-M01292_ILGIN TR-4 M01_83838184 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:52:46 | 03.05.2022 08:53:08 | 1.0061 | 0 | 156 | 9 | 153 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25.841 | 8.488 | 140.9745 | 3.6914 | 9.094 | 0 | 0 | 188.0889
2291976 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | IŞIKLAR KÖK 45-73-M00467_IŞIKLAR SULAMA M07_83813304 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 07:57:05 | 03.05.2022 09:29:59 | 1.5483 | 0 | 1 | 7 | 95 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9426 | 245.0662 | 0 | 4.3403 | 0 | 0 | 292.3491
2291977 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_953221115_953221115 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:05:10 | 03.05.2022 10:17:15 | 2.2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42746
2291978 | 1 | İZMİR | TORBALI | TM Fideri | ARSLANLAR TM 35-26-A00004_BALIKDAĞI M02_2305251 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:00:39 | 03.05.2022 08:31:49 | 0.51944 | 2 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.7596 | 0 | 23.4861 | 0 | 3.9498 | 0 | 0 | 0 | 30.1955
2291987 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | HORZUMKESERLER PEYNİR ÇUKURU TR-2 45-73-M01160__72373970_72373970 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:17:20 | 03.05.2022 12:24:26 | 4.1183 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4089
2291988 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | KÖK | PINAR TESİSLERİ KÖK 35-18-M00073_ M01_2323404 | OG Atlama(Jumper) Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:15:15 | 03.05.2022 14:14:53 | 5.9939 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0437 | 0 | 108.3332 | 0 | 63.7479 | 0 | 0 | 175.1249
2291993 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | KİLLİK TR-6 45-73-M00347_B_56404655_56404655 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:30:39 | 03.05.2022 11:17:33 | 2.7817 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.0475 | 0 | 0 | 0 | 2.2521 | 0 | 0 | 24.2996
2291995 | 1 | İZMİR | BAYINDIR | DM | ÇIRPI İM 35-20-A00002_ÇIPPI TİRE SULAMA M10_2056273 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:45:34 | 03.05.2022 10:06:14 | 1.3444 | 0 | 21 | 29 | 186 | 9 | 61 | 2 | 0 | 0 | 10.7901 | 119.6307 | 346.5442 | 72.847 | 78.5803 | 16.7154 | 0 | 645.1077
2291999 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Dağıtım Transformatörü | K-928 35-04-K00928_35-04-K00928_2360332 | AG Yük Ayırıcı Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 08:52:07 | 03.05.2022 10:19:06 | 1.4497 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 1 | 0 | 176.1964 | 0 | 0 | 0 | 155.3374 | 0 | 1.8139 | 333.3477
2292009 | 1 | İZMİR | MENEMEN | AG Fideri | BOZALAN TR-1 35-28-M00281_B_56379550_56379550 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:29:52 | 03.05.2022 11:15:19 | 1.7575 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.849 | 0 | 0.036808 | 0 | 0.38753 | 0 | 0 | 2.2734
2292011 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SALMAN KÖYÜ TR-1 35-21-L00076_953357850_953357850 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:34:24 | 03.05.2022 13:00:57 | 3.4425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2292013 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | DM-1/4 35-18-L00579_12196209_56393857_56393857 | AG Atlama Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:42:57 | 03.05.2022 11:18:39 | 1.595 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.3001 | 0 | 0 | 0 | 3.0463 | 0 | 0 | 5.3464
2292014 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | KÖK | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_GÜVENİKSAN-ÇAMBEL 2 M01_72163711 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:26:54 | 03.05.2022 09:43:00 | 0.26833 | 5 | 1788 | 10 | 20 | 18 | 211 | 3 | 0 | 0.17827 | 91.1408 | 1.3757 | 0.92494 | 53.9932 | 19.2156 | 3.0007 | 0 | 169.8292
2292015 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | DM | KAYMAKÇI İM 35-15-A00004_ÇAYLI L04_2315166 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:38:32 | 03.05.2022 10:22:21 | 0.73028 | 0 | 761 | 0 | 128 | 3 | 165 | 0 | 0 | 0 | 88.7083 | 0 | 91.086 | 0.91882 | 88.6704 | 0 | 0 | 269.3835
2292016 | 1 | İZMİR | BALÇOVA | AG Fideri | K-4876 35-07-K04876__72374183_72374183 | AG Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:37:50 | 03.05.2022 14:01:25 | 4.3931 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.5235 | 0 | 15.5418 | 0 | 26.4221 | 0 | 0 | 50.4874
2292018 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | YENMİŞ KÖK 35-27-M00366_HatBaşıAyırıcı_54697347 M06_54697347 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 09:40:32 | 03.05.2022 11:12:06 | 1.5261 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44391 | 22.0547 | 0 | 10.5031 | 0 | 33.0017
2292022 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİKÖY TR-1 45-71-M01046_953223612_953223612 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 10:07:40 | 03.05.2022 11:29:16 | 1.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471
2292023 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KOLDERE KÖK 45-80-M00051_ÇAVUŞOĞLU TST M06_73403318 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 10:08:58 | 03.05.2022 12:31:03 | 2.3681 | 0 | 75 | 38 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49.1114 | 57.9904 | 2.1439 | 45.9456 | 0.39144 | 0 | 0 | 155.5827
2292028 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | KÖK | ILGIN HATBAŞI KÖK 45-73-M01292_KİLLİK M04_83838187 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 10:13:26 | 03.05.2022 14:23:43 | 4.1714 | 0 | 279 | 34 | 95 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 164.1149 | 338.3643 | 315.5041 | 0 | 24.6186 | 0 | 0 | 842.6018
2292031 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-569 35-02-K00569_99491847_99491847 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 10:30:56 | 03.05.2022 11:37:38 | 1.1117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84912
2292032 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | YENİFOÇA TR-38 35-23-M00038_950421460_950421460 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 10:32:04 | 03.05.2022 12:00:17 | 1.4703 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4239
2292033 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | FOÇA CEZA İNFAZ KURUMU KÖK 35-23-M00302_BAĞARASI DM GİRİŞ M03_67574173 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 10:38:39 | 03.05.2022 11:08:51 | 0.50333 | 14 | 3565 | 11 | 108 | 32 | 408 | 3 | 1 | 5.0685 | 476.9626 | 23.6672 | 16.2181 | 28.2703 | 157.3798 | 41.7079 | 0.10902 | 749.3834
2292034 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_953221115_953221115 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 10:36:45 | 03.05.2022 12:03:18 | 1.4425 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29175
2292038 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | OG Fideri | TR-19 35-27-M00019_TR-20 M03_66136566 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 10:54:18 | 03.05.2022 11:26:50 | 0.54222 | 0 | 2153 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 225.0237 | 0 | 0 | 0 | 69.5938 | 0 | 0 | 294.6176
2292041 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | DM | MURADİYE DM-5 45-71-M00618_DM-3/11 M03_2081670 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:09:52 | 03.05.2022 11:42:14 | 0.53944 | 5 | 10456 | 18 | 146 | 23 | 874 | 6 | 1 | 1.3241 | 1010.8927 | 7.5652 | 39.807 | 358.391 | 259.5667 | 20.3848 | 2.4432 | 1700.3746
2292042 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MORDOĞAN TR-27 35-21-L00154_953356798_953356798 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:06:28 | 03.05.2022 15:01:52 | 3.9233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3239
2292054 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-1464 35-09-K01464_H h3b_5879026 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:23:41 | 03.05.2022 12:10:54 | 0.78694 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3327
2292057 | 1 | İZMİR | DİKİLİ | DM | DİKİLİ İM 35-30-A00001_ŞEHİR-2 L04_72357042 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:26:18 | 03.05.2022 12:34:00 | 1.1283 | 0 | 603 | 0 | 6 | 0 | 311 | 0 | 1 | 0 | 132.2353 | 0 | 1.1522 | 0 | 218.391 | 0 | 5.2866 | 357.0651
2292059 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-18 35-04-K00018_912177178_912177178 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:31:15 | 03.05.2022 12:05:01 | 0.56278 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3156
2292060 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OSMANCALI KÖYÜ TR-2 45-71-M01721_953206304_953206304 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:35:42 | 03.05.2022 12:58:49 | 1.3853 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17197
2292061 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | SARUHANLI DM 45-80-M00001_BELEN HALİTPAŞA M10_2086508 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:43:58 | 03.05.2022 11:49:00 | 0.083889 | 3 | 3584 | 318 | 304 | 58 | 470 | 4 | 1 | 0.36724 | 47.4001 | 29.8927 | 19.9988 | 7.0278 | 52.3673 | 3.7539 | 0.0012424 | 160.8091
2292064 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_KARAÇAM GES M05_2090481 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:43:20 | 03.05.2022 12:09:11 | 0.43083 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7.7884 | 0 | 0 | 0 | 1.3336 | 0 | 0 | 9.1221
2292067 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ESKİCİLER TR-1 45-75-M00311_945616050_945616050 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:46:12 | 03.05.2022 13:56:27 | 2.1708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22305
2292070 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | OG Fideri | MURADİYE TR-5 (ESKİ MEZARLIK YANI) 45-71-M00204_COCA COLA M02_2091441 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 11:50:17 | 03.05.2022 12:16:52 | 0.44306 | 0 | 15 | 0 | 20 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.7685 | 0 | 5.3307 | 262.386 | 4.5118 | 6.7722 | 0 | 280.7691
2292077 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Dağıtım Transformatörü | LÜTFİYE TR-1 45-80-M00131_45-80-M00131_2357249 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:15:38 | 03.05.2022 12:57:57 | 0.70528 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 32.6115 | 0 | 0 | 0 | 5.8446 | 0 | 0 | 38.456
2292078 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-3/B 45-71-M00206_953243220_953243220 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:17:00 | 03.05.2022 13:46:54 | 1.4983 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84183
2292083 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | ÇUKURALTI M-13 ÇAMLIK KÖK 35-25-M00059_ÇUKURALTI M-14 M03_72121117 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:27:00 | 03.05.2022 15:30:35 | 3.0597 | 0 | 3105 | 0 | 7 | 5 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1734.0315 | 0 | 3.3463 | 45.8029 | 410.7817 | 0 | 0 | 2193.9624
2292084 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÖZDERE M-34 35-25-M00104_955294825_955294825 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:28:25 | 03.05.2022 17:28:12 | 4.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7899 | 0 | 0 | 4.7899
2292086 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | DM | HALİTPAŞA DM 45-80-M00060_DEVELİ-ÇAMLIYURT M03_72188716 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:38:06 | 03.05.2022 13:37:02 | 0.98222 | 1 | 304 | 87 | 3 | 19 | 42 | 3 | 0 | 3.4535 | 66.533 | 203.8306 | 0.28208 | 40.2769 | 12.0663 | 40.3903 | 0 | 366.8327
2292090 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | PAYAMLI M-21 35-25-M00171_95000506672_95000506672 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 12:51:20 | 03.05.2022 18:04:42 | 5.2228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8185
2292093 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-400 35-09-M00400_966439015_966439015 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 13:00:50 | 03.05.2022 13:44:26 | 0.72667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70759 | 0 | 0 | 0.70759
2292094 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-283 35-18-L00283_950446623_950446623 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 13:07:36 | 03.05.2022 16:44:44 | 3.6189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7437
2292096 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | KÖK | KAYIŞLAR KÖK 45-80-M00183_DİLEK M03_72195773 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 13:10:00 | 03.05.2022 14:08:33 | 0.97583 | 0 | 496 | 30 | 56 | 5 | 28 | 0 | 1 | 0 | 93.1015 | 20.3533 | 17.0716 | 30.4539 | 9.6846 | 0 | 30.6506 | 201.3155
2292097 | 1 | İZMİR | BERGAMA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-22 35-16-L00022_953352391_953352391 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 03.05.2022 13:09:09 | 03.05.2022 17:18:36 | 4.1575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86755
2292101 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | DM-1/TR-15 SEFERİHİSAR 35-14-M00327_D D02_50050957 | AG Box / Sdk Giriş Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 13:16:34 | 03.05.2022 14:19:50 | 1.0544 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9912 | 0 | 0.0080548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9993
2292103 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | TM Fideri | ALAÇATI TM 35-18-A00005_KARABURUN-1 M19_2310585 | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 13:20:29 | 03.05.2022 13:46:49 | 0.43893 | 0 | 1610 | 1 | 37 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 212.8609 | 1.5731 | 8.3998 | 10.307 | 23.807 | 0 | 0 | 256.9479
2292105 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR-2 SU DEPOSU 45-71-M00199_953221304_953221304 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Faz Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 13:31:24 | 03.05.2022 14:20:12 | 0.81333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11306
2292107 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4012 35-04-K04012_99671011_99671011 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 13:30:53 | 03.05.2022 16:32:04 | 3.0197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6999
2292109 | 1 | İZMİR | MENDERES | KÖK | AĞAÇ İŞLERİ KÖK-2 (M-703) 35-22-M00125_KISIKKÖY(KARTAL) M02_72110798 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 13:33:01 | 03.05.2022 13:57:02 | 0.40028 | 0 | 254 | 0 | 23 | 8 | 63 | 2 | 2 | 0 | 21.8021 | 0 | 4.6732 | 23.193 | 13.0131 | 12.1753 | 3.6861 | 78.5428
2292113 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | KIZILAVLU KÖK 45-78-M00837_DELİBAŞLI GRUBU M02_66247833 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 14:07:58 | 03.05.2022 14:27:58 | 0.33333 | 1 | 395 | 49 | 38 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0.21148 | 14.8811 | 126.1874 | 3.5989 | 13.3834 | 6.7809 | 0 | 0 | 165.0432
2292115 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | TM Fideri | AKHİSAR TM 45-72-A00006_SOMA M03_2313119 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 14:14:31 | 03.05.2022 14:18:48 | 0.071389 | 1 | 204 | 204 | 81 | 11 | 16 | 4 | 0 | 0.85153 | 3.8069 | 3.4369 | 1.3204 | 16.9364 | 0.65997 | 21.4878 | 0 | 48.4999
2292126 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DAZYURT TR-1 45-71-M01738_953192945_953192945 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 14:39:40 | 03.05.2022 15:59:00 | 1.3222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16751
2292129 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | KÖK | HİKMET GIDA KÖK 45-72-M00122_HARTA BAKIR FİDERİ ÇIKIŞ M04_66519746 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 14:35:36 | 03.05.2022 15:16:06 | 0.675 | 0 | 77 | 191 | 23 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7.9865 | 23.4086 | 5.6747 | 14.6442 | 2.0891 | 34.5532 | 0 | 88.3564
2292130 | 1 | İZMİR | KINIK | KÖK | KINIK TR-14 KÖK 35-24-L00014_TR-27 L08_2327983 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 14:45:38 | 03.05.2022 15:01:20 | 0.26167 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.3354 | 0 | 0 | 0 | 1.4938 | 0 | 0 | 2.8292
2292131 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SARUHANLI TR-18 45-80-M00018_956559365_956559365 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 14:54:00 | 03.05.2022 16:44:17 | 1.8381 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0020523
2292135 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_BERGAMA M02_2035736 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 15:14:10 | 03.05.2022 15:28:02 | 0.23111 | 6 | 4012 | 88 | 149 | 51 | 386 | 6 | 1 | 0.53467 | 127.1785 | 42.5199 | 6.3095 | 143.0579 | 30.9702 | 31.4604 | 7.0025 | 389.0335
2292139 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | GÜMÜLDÜR M-50 35-25-M00050_955259435_955259435 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 15:32:28 | 03.05.2022 18:21:46 | 2.8217 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3819
2292144 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAKUYU TR-1 35-22-M00289_962538663_962538663 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 15:50:14 | 03.05.2022 18:31:43 | 2.6914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019787
2292145 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | ÇUKURALTI M-14 35-25-M00060_ÇUKURALTI M-15 M03_72123885 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 15:30:00 | 03.05.2022 16:43:20 | 1.2222 | 0 | 743 | 0 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 158.7047 | 0 | 0 | 16.0484 | 17.2161 | 0 | 0 | 191.9691
2292146 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-7 35-21-L00033_953359606_953359606 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 15:58:36 | 03.05.2022 18:25:10 | 2.4428 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54348
2292147 | 1 | İZMİR | FOÇA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | FOÇA TR-55 35-23-L00055_950422669_950422669 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:07:52 | 03.05.2022 16:53:46 | 0.765 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21922
2292149 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-262 ÇİÇEKÇİ PARKI 35-18-L00262_950450711_950450711 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:10:56 | 03.05.2022 17:51:05 | 1.6692 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0325
2292153 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-18 35-26-M00018__60982521_60982521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:02:46 | 03.05.2022 17:16:33 | 1.2297 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13.1776 | 0 | 0 | 0 | 18.1918 | 0 | 0 | 31.3694
2292154 | 1 | İZMİR | TORBALI | Dağıtım Transformatörü | VEDAT YILDIZ TARIMSAL SULAMA 35-26-M00332_35-26-M00332_2353195 | AG Termik Açması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:18:15 | 03.05.2022 17:20:04 | 1.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47942 | 0 | 0 | 0.47942
2292157 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Dağıtım Transformatörü | M-2709 35-02-M02709_35-02-M02709_77269722 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:28:12 | 03.05.2022 20:07:51 | 3.6608 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 248.2913 | 0 | 0 | 0 | 6.2797 | 0 | 0 | 254.5711
2292158 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA DM-1 45-82-M00050_DM-2 M05_60207432 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:40:08 | 03.05.2022 17:09:00 | 0.48111 | 1 | 20810 | 0 | 11 | 15 | 2595 | 0 | 2 | 0.024708 | 1984.4386 | 0 | 1.2164 | 113.0972 | 474.3294 | 0 | 2.2969 | 2575.4032
2292159 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-14 SEVTUR 35-18-L00014_950440148_950440148 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 17:04:02 | 03.05.2022 19:23:38 | 2.3267 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48712
2292161 | 1 | İZMİR | MENDERES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | ÇUKURALTI M-18 35-25-M00066_955282720_955282720 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 17:08:17 | 03.05.2022 22:41:56 | 5.5608 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6927
2292164 | 1 | MANİSA | SOMA | DM | SOMA KÖYLER DM-2 45-82-M00125_DM-1 ÇIKIŞI (DM-2 FİDER-1) M01_66332611 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 16:40:08 | 03.05.2022 17:53:50 | 1.2283 | 1 | 5797 | 1 | 12 | 18 | 1080 | 9 | 1 | 0.50755 | 1325.1117 | 0.41238 | 1.5618 | 69.4726 | 354.8608 | 1711.5566 | 0.43525 | 3463.9186
2292165 | 1 | İZMİR | BERGAMA | OG Fideri | YUKARIBEY DM (TR-3) 35-16-M00866_HatBaşıAyırıcı_60213185 M05_60213185 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 17:21:29 | 03.05.2022 17:22:48 | 0.021944 | 0 | 918 | 17 | 31 | 3 | 166 | 2 | 0 | 0 | 2.6859 | 0.47239 | 0.065192 | 0.055883 | 0.93449 | 1.1749 | 0 | 5.3888
2292169 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-113 ZEYTİNALANI 35-19-L00113_956672941_956672941 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 17:24:36 | 03.05.2022 19:48:30 | 2.3983 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98317
2292170 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | OG Fideri | KARGIN KÖK 45-71-M00095_HatBaşıAyırıcı_53135167 M07_53135167 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 17:15:35 | 03.05.2022 20:22:04 | 3.1081 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18209 | 0 | 9.6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.795
2292171 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_ALAŞEHİR M04_66244830 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 17:10:14 | 03.05.2022 18:36:57 | 1.4453 | 3 | 393 | 120 | 107 | 18 | 44 | 2 | 0 | 1.575 | 88.3579 | 363.0875 | 137.5537 | 60.5241 | 22.1655 | 86.0377 | 0 | 759.3014
2292172 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE TR 2/A 45-71-M00201_953220979_953220979 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 17:05:35 | 03.05.2022 18:35:57 | 1.5061 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2262 | 0 | 0 | 0 | 0.88192 | 0 | 0 | 3.1082
2292179 | 1 | MANİSA | ALAŞEHİR | AG Fideri | NARLIDERE TR-2 45-73-M00714_A_56400314_56400314 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 18:11:03 | 03.05.2022 20:10:47 | 1.9956 | 0 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7382 | 0 | 1.6374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3757
2292192 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-127 35-15-M00127_950375537_950375537 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 19:03:07 | 03.05.2022 20:25:49 | 1.3783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051031
2292194 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | AKÖREN TR-19 KÖK 45-78-M00974_HatBaşıAyırıcı_53138928 M04_53138928 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 18:45:59 | 03.05.2022 19:48:18 | 1.0386 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0343
2292199 | 1 | İZMİR | KİRAZ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | OLGUNLAR TR-1 35-31-L00437_956574836_956574836 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 19:19:03 | 03.05.2022 19:50:46 | 0.52861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041922
2292201 | 1 | MANİSA | SARUHANLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | DİLEK TR-6 45-80-M02952_95000007729_95000007729 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 19:26:45 | 03.05.2022 21:00:28 | 1.5619 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35583
2292203 | 1 | İZMİR | KEMALPAŞA | AG Fideri | GÖKÇEYURT TR-1 35-27-M01049_C_65514275_65514275 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 19:24:06 | 03.05.2022 22:33:59 | 3.1647 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.4904 | 0 | 1.5082 | 0 | 9.8699 | 0 | 0 | 27.8685
2292211 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | KÖK | YEŞİLOVA KÖK 45-78-M01393_YEŞİLOVA TARIMSAL M03_83810759 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 19:48:38 | 03.05.2022 21:30:12 | 1.6928 | 3 | 393 | 50 | 47 | 9 | 37 | 1 | 0 | 2.1914 | 116.2578 | 226.809 | 110.9464 | 21.407 | 20.5096 | 56.5541 | 0 | 554.6753
2292212 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARAYAĞCI YANIKDAĞ TR-2 45-75-M00194_945611017_945611017 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 19:54:19 | 03.05.2022 22:00:30 | 2.1031 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082623
2292220 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-169 35-18-L00169_L-174 L02_49891582 | OG Ayırıcı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 20:36:49 | 03.05.2022 22:10:49 | 1.5667 | 3 | 640 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 52.4926 | 294.2616 | 0 | 0 | 10.4429 | 32.2907 | 0 | 0 | 389.4878
2292227 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-2530 35-02-K02530_99170788_99170788 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 20:49:36 | 03.05.2022 21:52:41 | 1.0514 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8046
2292228 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-426 ESKİ GARAJ 35-18-L00426_950447919_950447919 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 20:58:40 | 03.05.2022 22:58:41 | 2.0003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0926
2292229 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | DM | ÇATALOLUK DM 45-74-M00227_GÜVELİ M05_2115043 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 21:08:50 | 03.05.2022 21:11:56 | 0.051667 | 0 | 1815 | 0 | 49 | 8 | 162 | 1 | 1 | 0 | 8.3823 | 0 | 0.12143 | 0.31386 | 1.078 | 1.8188 | 0 | 11.7143
2292230 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-8 BOZAVLU 35-19-L00008_95000481761_95000481761 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 21:06:30 | 03.05.2022 23:18:52 | 2.2061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2292232 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | OG Fideri | MEYDANCIK MAH. TR-1 45-74-M00261_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2054742 | OG Trafo Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 21:12:30 | 04.05.2022 06:23:45 | 9.1875 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4461
2292234 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-808 35-01-K00808_911490125_911490125 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 20:55:41 | 03.05.2022 23:11:19 | 2.2606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1961
2292235 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-4/6 35-21-L00030_953359789_953359789 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 21:21:45 | 03.05.2022 23:07:55 | 1.7694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066419
2292237 | 1 | İZMİR | MENEMEN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | HAYKIRAN TR-2 35-28-M00201_953386818_953386818 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 21:38:16 | 03.05.2022 22:20:09 | 0.69806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2073
2292246 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | K-928 35-04-K00928_G G1B_5812531 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 22:21:23 | 04.05.2022 00:22:48 | 2.0236 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35.3904 | 0 | 0 | 0 | 63.9348 | 0 | 0 | 99.3252
2292247 | 1 | MANİSA | GÖRDES | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SİNDEL TR-1 45-75-M00331_945612351_945612351 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 22:26:45 | 03.05.2022 23:40:26 | 1.2281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11069
2292252 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | AG Fideri | L-256 (18 KABİN) 35-18-L00256_7044794_56370171_56370171 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 23:00:11 | 03.05.2022 23:55:38 | 0.92417 | 0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.6849 | 0 | 0 | 0 | 0.75177 | 0 | 0 | 47.4367
2292253 | 1 | İZMİR | TORBALI | AG Fideri | TR-18 35-26-M00018__60982521_60982521 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 22:51:03 | 03.05.2022 23:37:29 | 0.77389 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.842 | 0 | 0 | 0 | 9.3161 | 0 | 0 | 18.1582
2292254 | 1 | İZMİR | ÖDEMİŞ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KAYMAKÇI TR-12 35-15-M00249_950396351_950396351 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 23:05:46 | 04.05.2022 01:26:10 | 2.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22533
2292258 | 1 | MANİSA | DEMİRCİ | AG Fideri | BAYRAMŞAH TR-1 45-74-M00205_A_56352247_56352247 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 23:25:47 | 04.05.2022 00:46:35 | 1.3467 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041492
2292260 | 1 | MANİSA | AKHİSAR | AG Fideri | TR-1/79 45-72-M00079_C_56392505_56392505 | AG Tel Kopuğu | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.05.2022 23:35:08 | 04.05.2022 01:12:18 | 1.6194 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.312 | 0 | 0 | 0 | 5.2358 | 0 | 0 | 38.5478
2292267 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-2441 35-04-M02441_965071342_965071342 | Hırsızlık | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.05.2022 00:26:14 | 04.05.2022 01:07:02 | 0.68 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7153
2292269 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-300 DM 35-18-L00300_C C7_5948846 | Üçüncü Şahısların Vermiş Olduğu Hasarlar | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 00:25:51 | 04.05.2022 01:37:21 | 1.1917 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2885
2292271 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-280 35-18-L00280_950460416_950460416 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 00:37:48 | 04.05.2022 02:43:29 | 2.0947 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076898
2292288 | 1 | İZMİR | TİRE | KÖK | AKÇAŞEHİR KÖK 35-29-L00035_AKÇAŞEHİR-1 L01_72208770 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 01:37:48 | 04.05.2022 02:28:55 | 0.85194 | 0 | 725 | 26 | 159 | 12 | 96 | 2 | 0 | 0 | 95.9696 | 29.5521 | 62.7252 | 25.9543 | 27.4253 | 26.0102 | 0 | 267.6367
2292292 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | MURADİYE DM-7/2 45-71-M02162_953246148_953246148 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 01:43:43 | 04.05.2022 03:42:25 | 1.9783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18095 | 0 | 0 | 0.18095
2292310 | 1 | İZMİR | BORNOVA | OG Fideri | M-2842 (YATIRIM REZERVE) 35-02-M02842_ M05_72150477 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 02:22:35 | 04.05.2022 04:18:49 | 1.9372 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 1379 | 0 | 19 | 0 | 194.923 | 0 | 0 | 0 | 843.5262 | 0 | 94.406 | 1132.8553
2292355 | 1 | MANİSA | YUNUSEMRE | Kullanıcı Bağlantı Hattı | SULTAN YAYLASI TR-1 45-71-M01766_953174418_953174418 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 06:27:27 | 04.05.2022 09:39:44 | 3.2047 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34326
2292362 | 1 | İZMİR | MENDERES | DM | MENDERES DM-2/TR-1 35-22-M00300_MENDERES-1 M17_2095708 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 06:54:33 | 04.05.2022 07:29:54 | 0.58917 | 5 | 369 | 4 | 65 | 17 | 101 | 4 | 1 | 0.78616 | 72.3705 | 1.7621 | 21.4786 | 30.4164 | 23.5882 | 39.4543 | 15.5739 | 205.4301
2292369 | 1 | İZMİR | URLA | AG Fideri | TR-73 35-19-L00073_6376321_56376018_56376018 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 07:16:58 | 04.05.2022 09:18:09 | 2.0197 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.2054 | 0 | 0.19383 | 0 | 15.9214 | 0 | 0 | 26.3207
2292376 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | KÖK | İĞDECİK KÖK 45-71-M00077_SULAMALAR M05_72234124 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 07:56:05 | 04.05.2022 11:26:03 | 3.4994 | 1 | 130 | 38 | 25 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0.72851 | 86.8345 | 63.744 | 77.5014 | 103.785 | 15.6225 | 0 | 0 | 348.2159
2292378 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4158 35-02-K04158_910117035_910117035 | AG Box / Sdk Abone Çıkış Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 07:54:52 | 04.05.2022 09:26:36 | 1.5289 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85946
2292379 | 1 | İZMİR | KINIK | OG Fideri | DÜNDARLI TR-1 35-24-M00202_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2042648 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 07:59:18 | 04.05.2022 09:06:03 | 1.1125 | 0 | 103 | 0 | 27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14.2985 | 0 | 7.2608 | 0 | 5.3798 | 0 | 0 | 26.9391
2292381 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | BÜYÜKKALE TR-2 35-29-L00666_A_56402135_56402135 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 08:26:24 | 04.05.2022 09:37:17 | 1.1814 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.73628 | 0 | 0.1777 | 0 | 0.61553 | 0 | 0 | 1.5295
2292383 | 1 | İZMİR | KARABAĞLAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-1353 35-01-K01353_911928318_911928318 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 08:32:27 | 04.05.2022 09:11:26 | 0.64972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094437
2292386 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_İSTİKLAL M07_77678696 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 08:48:30 | 04.05.2022 09:14:43 | 0.43694 | 1 | 287 | 1 | 57 | 2 | 168 | 0 | 0 | 2.861 | 43.6129 | 3.4034 | 4.5417 | 1.0613 | 33.7721 | 0 | 0 | 89.2525
2292390 | 1 | İZMİR | TİRE | AG Fideri | YENİOBA TR-1 35-29-L00073_C_56360361_56360361 | AG İzolatör Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 08:59:13 | 04.05.2022 10:14:26 | 1.2536 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1276 | 0 | 4.222 | 0 | 0.32663 | 0 | 0 | 7.6762
2292391 | 1 | İZMİR | BAYRAKLI | TM Fideri | KARŞIYAKA GIS TM 35-04-A00002_Karşıyaka-7 K14_2309972 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 09:03:00 | 04.05.2022 10:28:57 | 1.4327 | 0 | 236 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 91.3207 | 0 | 0 | 14.9568 | 9.4773 | 0 | 0 | 115.7548
2292396 | 1 | MANİSA | GÖRDES | DM | GÖRDES DM 45-75-M00050_KAŞIKÇI M11_2083718 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 09:18:43 | 04.05.2022 09:24:15 | 0.092222 | 0 | 698 | 3 | 77 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4.3113 | 0.44003 | 1.5524 | 0.79454 | 1.4481 | 0 | 0 | 8.5464
2292397 | 1 | İZMİR | URLA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | TR-67 35-19-L00067_956697643_956697643 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 09:13:40 | 04.05.2022 13:14:27 | 4.0131 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1603
2292399 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | OG Fideri | M-1199 35-10-M01199_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2088803 | OG İletken Kopması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 09:23:02 | 04.05.2022 11:02:16 | 1.6539 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.3269 | 0 | 7.0108 | 0 | 13.4695 | 0 | 0 | 25.8071
2292402 | 1 | İZMİR | URLA | DM | KUŞÇULAR DM-2 35-19-M00515_TR-319 M05_80470370 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 09:35:28 | 04.05.2022 09:35:48 | 0.0055556 | 6 | 628 | 10 | 362 | 15 | 183 | 1 | 0 | 0.26762 | 1.2376 | 0.33912 | 0.88619 | 0.69489 | 0.74995 | 0.049862 | 0 | 4.2252
2292405 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | L-4 TEKKE 35-18-L00004_95518388 a1b_5944628 | NH Altlık Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 09:35:41 | 04.05.2022 11:02:52 | 1.4531 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17.2104 | 0 | 0 | 0 | 31.4467 | 0 | 0 | 48.6572
2292406 | 1 | İZMİR | SEFERİHİSAR | Kullanıcı Bağlantı Hattı | L-55 ÖZMET 35-14-L00055_966409989_966409989 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 09:39:19 | 04.05.2022 10:44:52 | 1.0925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59216
2292409 | 1 | İZMİR | GÜZELBAHÇE | DM | GÜZELBAHÇE İM 35-10-A00001_İSTİKLAL M07_77678696 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 09:55:18 | 04.05.2022 10:55:00 | 0.995 | 1 | 287 | 1 | 57 | 2 | 168 | 0 | 0 | 8.0922 | 103.8351 | 8.3631 | 11.2174 | 2.5847 | 86.5954 | 0 | 0 | 220.6878
2292413 | 1 | İZMİR | KARABURUN | Kullanıcı Bağlantı Hattı | KARABURUN TR-9A 35-21-L00043_953361234_953361234 | AG Havai Branşman Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 10:11:43 | 04.05.2022 11:22:35 | 1.1811 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43314
2292414 | 1 | MANİSA | ŞEHZADELER | AG Fideri | GÜZELKÖY SULAMA TR 45-71-M01300_44420226_56389204_56389204 | AG Pano Kol Sigorta Atığı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 10:20:17 | 04.05.2022 12:34:36 | 2.2386 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4753
2292415 | 1 | MANİSA | SOMA | KÖK | ÜÇYOL KÖK 45-82-M00128_KARAÇAM GES M05_2090481 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 10:15:50 | 04.05.2022 10:56:09 | 0.67194 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12.1396 | 0 | 0 | 0 | 2.0482 | 0 | 0 | 14.1878
2292416 | 1 | İZMİR | BORNOVA | Kullanıcı Bağlantı Hattı | K-4158 35-02-K04158_99712019_99712019 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 10:18:35 | 04.05.2022 13:42:37 | 3.4006 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.4988 | 0 | 0 | 0 | 6.4793 | 0 | 0 | 9.9781
2292419 | 1 | İZMİR | ÇİĞLİ | Kullanıcı Bağlantı Hattı | M-361 35-09-M00361_97762949_97762949 | AG Branşman Yeraltı Kablo Arızası | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 10:37:51 | 04.05.2022 13:28:52 | 2.8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.9724 | 0 | 154.9817 | 256.954
2302308 | 1 | İZMİR | ÇEŞME | OG Fideri | L-181 TAN SİTESİ 35-18-L00181_DAĞITIM TRAFO-2 L-181 TAN SİTESİ L03_72140255 | OG Trafo Kademe Ayarı | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 15:17:37 | 22.05.2022 17:31:11 | 2.2261 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2302085 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI GES KÖK 35-23-M00311_(OTOP) H10_2320437 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.05.2022 08:09:09 | 22.05.2022 10:29:15 | 2.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2302938 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-9/TR-31 35-22-M00809_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2117397 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 16:43:32 | 23.05.2022 17:39:18 | 0.92944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2301427 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI GES KÖK 35-23-M00311_(OTOP) H10_2320437 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.05.2022 23:17:40 | 21.05.2022 00:43:31 | 1.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2304344 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | OG Fideri | POYRAZDAMLARI TR-11 45-78-M00576_KURTTUTAN GES M02_2106466 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.05.2022 07:28:56 | 26.05.2022 12:23:21 | 4.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2298645 | 1 | MANİSA | TURGUTLU | KÖK | CAMBAZLI KÖK 45-84-M00005_CANBAZLI GES M02_50241538 | OG Atlama Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.05.2022 00:31:46 | 17.05.2022 01:27:00 | 0.92056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2297128 | 1 | MANİSA | SALİHLİ | TM Fideri | SALİHLİ TM 45-78-A00004_SANKO JES-2 M17_66440899 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 23:32:40 | 14.05.2022 00:02:34 | 0.49833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2302985 | 1 | İZMİR | MENDERES | OG Fideri | DM-9/TR-31 35-22-M00809_DIREK TIPI TRAFO HUCRESI H01_2117397 | OG Sigorta Atması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.05.2022 18:01:31 | 23.05.2022 18:30:49 | 0.48833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2296782 | 1 | İZMİR | FOÇA | KÖK | BAĞARASI GES KÖK 35-23-M00311_BAĞARASI GES M07_2320411 | OG Fider Açması | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.05.2022 15:00:11 | 13.05.2022 16:03:13 | 1.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2292417 | 1 | İZMİR | KARŞIYAKA | OG Fideri | K-127 35-04-K00127_TRAFO K04_41912108 | OG Kablo Başlığı Arızası | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.05.2022 10:32:14 | 04.05.2022 12:12:34 | 1.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2306810 | 1 | İZMİR | KONAK | Dağıtım Transformatörü | M-1637 35-01-M01637_35-01-M01637_2366161 | Müteahhit Çalışması | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.05.2022 12:50:37 | 30.05.2022 16:33:28 | 3.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TÜM BÖLGE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | TÜM BÖLGE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0023421 | 0.071674 | 0.0024013 | 0.0057857 | 0.011319 | 0.0069619 | 0.0046042 | 0.068057 | 0.0062521 | 0.127 | 2.0388 | 1.0872 | 0.0046299
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12366 | 2.433 | 0.12563 | 0.96102 | 3.867 | 1.5787 | 0.23489 | 7.3704 | 0.4202 | 14.2678 | 105.5602 | 60.1182 | 0.29669
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0089082 | 0.024223 | 0.0089212 | 0.021662 | 0.046816 | 0.027009 | 0.013929 | 0.30124 | 0.021391 | 0.30537 | 1.2867 | 0.79822 | 0.012535
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 5.6976e-05 | 0 | 5.6928e-05 | 0.0011791 | 0.0018758 | 0.0013272 | 8.0229e-05 | 0.0045213 | 0.00019556 | 0.0015922 | 0.038168 | 0.019962 | 0.00014301
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.020714 | 0 | 0.020696 | 0.098131 | 0.001076 | 0.0775 | 0.043415 | 0.0020625 | 0.042341 | 3.482 | 0.026425 | 1.7465 | 0.028183
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0022157 | 0 | 0.0022138 | 0.0017694 | 0 | 0.0013933 | 0.0027177 | 0 | 0.0026471 | 0.067171 | 0 | 0.033435 | 0.0023028
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.1579 | 2.5289 | 0.15992 | 1.0896 | 3.9281 | 1.6929 | 0.29964 | 7.7463 | 0.49302 | 18.2509 | 108.9503 | 63.8035 | 0.34449
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0010507 | 0 | 0.0010498 | 0.0021674 | 0 | 0.0017066 | 0.0026185 | 0.029164 | 0.0033079 | 0.15211 | 1.273 | 0.71504 | 0.0024044
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17503 | 1.5367 | 0.17619 | 1.0396 | 4.0898 | 1.6879 | 0.37607 | 7.0963 | 0.55058 | 11.5236 | 72.0852 | 41.9399 | 0.33712
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.022442 | 0 | 0.022423 | 0.023847 | 0 | 0.018778 | 0.043128 | 0 | 0.042008 | 1.6693 | 0 | 0.83092 | 0.02659
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19852 | 1.5367 | 0.19966 | 1.0656 | 4.0898 | 1.7084 | 0.42181 | 7.1254 | 0.5959 | 13.3451 | 73.3582 | 43.4859 | 0.36611
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2922635 | 2497 | 2925132 | 82126 | 22170 | 104296 | 571531 | 15238 | 586769 | 2448 | 2470 | 4918 | 3621115
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 665691.2012 | 6608.6196 | 672299.8209 | 63579.6691 | 54015.6716 | 117595.3408 | 324972.0755 | 249453.6585 | 574425.7341 | 25731.3448 | 448430.7124 | 474162.0572 | 1838482.9529
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 14838527.6124 | 117517.423 | 14956045.0354 | 537583.898 | 547610.584 | 1085194.482 | 3608353.9521 | 4048927.5436 | 7657281.4957 | 100350.8788 | 2682172.455 | 2782523.3338 | 26481044.3469
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.002963 | 0.10148 | 0.0030412 | 0.0093771 | 0.026908 | 0.011537 | 0.0057489 | 0.1064 | 0.0079199 | 0.16322 | 2.8817 | 1.4559 | 0.0059422
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12218 | 2.8532 | 0.12435 | 0.90362 | 5.9614 | 1.5267 | 0.24267 | 7.3634 | 0.39627 | 12.6398 | 100.7083 | 54.5168 | 0.26953
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.01059 | 0.032986 | 0.010608 | 0.0088656 | 0.048264 | 0.013719 | 0.016064 | 0.44458 | 0.025307 | 0.34032 | 1.7314 | 1.0018 | 0.0144
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.021929 | 0 | 0.021911 | 0.11456 | 0.00048044 | 0.1005 | 0.048527 | 0.0029079 | 0.047543 | 3.7894 | 0 | 1.9875 | 0.030317
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0028099 | 0 | 0.0028077 | 0.0026875 | 0 | 0.0023565 | 0.0034486 | 0 | 0.0033743 | 0.086773 | 0 | 0.045512 | 0.0029483
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.16047 | 2.9877 | 0.16272 | 1.0391 | 6.037 | 1.6548 | 0.31646 | 7.9173 | 0.48041 | 17.0194 | 105.3215 | 59.0075 | 0.32314
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.00036835 | 0 | 0.00036806 | 0 | 0 | 0 | 0.00022081 | 0.00050296 | 0.0002269 | 0.0017178 | 0 | 0.00090099 | 0.00033815
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15819 | 1.7746 | 0.15947 | 1.1186 | 6.0126 | 1.7215 | 0.3659 | 7.0616 | 0.51032 | 6.1801 | 60.013 | 31.7779 | 0.29062
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.02511 | 0 | 0.02509 | 0.02981 | 0 | 0.026138 | 0.047002 | 0 | 0.045988 | 1.8897 | 0 | 0.99112 | 0.029825
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.18367 | 1.7746 | 0.18493 | 1.1485 | 6.0126 | 1.7476 | 0.41312 | 7.0621 | 0.55654 | 8.0715 | 60.013 | 32.7699 | 0.32078
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2214905 | 1759 | 2216664 | 48238 | 6777 | 55015 | 437402 | 9643 | 447045 | 1895 | 1718 | 3613 | 2722337
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 542441.9869 | 6296.2717 | 548738.2586 | 38165.8367 | 25916.4566 | 64082.2933 | 267440.6284 | 198496.9014 | 465937.5298 | 20909.738 | 345993.9883 | 366903.7263 | 1445661.808
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 11391738.9044 | 110929.958 | 11502668.8624 | 306603.277 | 237638.204 | 544241.481 | 2851936.5783 | 3145372.8486 | 5997309.4269 | 81417.555 | 2125264.745 | 2206682.3 | 20250902.0703
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.00039899 | 0.00063346 | 0.00039924 | 0.00067358 | 0.0044556 | 0.0018549 | 0.00087151 | 0.001981 | 0.00091594 | 0.0028945 | 0.11309 | 0.066396 | 0.00065521
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12829 | 1.4314 | 0.12964 | 1.0427 | 2.945 | 1.6369 | 0.20953 | 7.3826 | 0.49677 | 19.8466 | 116.6447 | 75.6261 | 0.37898
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0036435 | 0.0033375 | 0.0036432 | 0.039877 | 0.046179 | 0.041845 | 0.0069685 | 0.054195 | 0.0088596 | 0.18562 | 0.27062 | 0.2346 | 0.0068841
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.00023529 | 0 | 0.00023504 | 0.0028576 | 0.0027016 | 0.0028089 | 0.00034186 | 0.012314 | 0.00082126 | 0.0070483 | 0.12536 | 0.075227 | 0.00057619
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01691 | 0 | 0.016893 | 0.074752 | 0.0013382 | 0.051821 | 0.026743 | 0.00060532 | 0.025696 | 2.4289 | 0.086795 | 1.0793 | 0.021719
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00035616 | 0 | 0.00035579 | 0.0004625 | 0 | 0.00031804 | 0.00033402 | 0 | 0.00032064 | 0 | 0 | 0 | 0.00034774
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14983 | 1.4353 | 0.15117 | 1.1614 | 2.9996 | 1.7356 | 0.24479 | 7.4517 | 0.53338 | 22.471 | 117.2406 | 77.0815 | 0.40916
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0031864 | 0 | 0.003183 | 0.0052525 | 0 | 0.0036119 | 0.010437 | 0.078562 | 0.013165 | 0.66747 | 4.1811 | 2.6922 | 0.0086628
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.22772 | 0.96955 | 0.22849 | 0.92697 | 3.2433 | 1.6505 | 0.40923 | 7.1561 | 0.6794 | 29.8348 | 99.6652 | 70.0743 | 0.47797
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014092 | 0 | 0.014077 | 0.015358 | 0 | 0.010561 | 0.030497 | 0 | 0.029275 | 0.91421 | 0 | 0.3874 | 0.016789
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.245 | 0.96955 | 0.24575 | 0.94758 | 3.2433 | 1.6647 | 0.45016 | 7.2347 | 0.72184 | 31.4165 | 103.8463 | 73.1538 | 0.50343
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 707730 | 738 | 708468 | 33888 | 15393 | 49281 | 134129 | 5595 | 139724 | 553 | 752 | 1305 | 898778
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 123249.2143 | 312.3479 | 123561.5622 | 25413.8324 | 28099.2151 | 53513.0475 | 57531.4471 | 50956.7572 | 108488.2043 | 4821.6068 | 102436.7241 | 107258.3309 | 392821.1449
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 3446788.708 | 6587.465 | 3453376.173 | 230980.621 | 309972.38 | 540953.001 | 756417.3738 | 903554.695 | 1659972.0688 | 18933.3238 | 556907.71 | 575841.0338 | 6230142.2766
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KONAK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KONAK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.034862 | 0.89919 | 0.03499 | 0 | 0 | 0 | 0.087421 | 3.8658 | 0.11734 | 0.36257 | 0.30749 | 0.34707 | 0.059911
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0087108 | 0 | 0.0087095 | 0 | 0 | 0 | 0.0046608 | 0.0040578 | 0.004656 | 0 | 0 | 0 | 0.0074895
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.017066 | 0 | 0.017064 | 0 | 0 | 0 | 0.024272 | 0 | 0.02408 | 0.043346 | 0 | 0.031145 | 0.019174
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.060639 | 0.89919 | 0.060764 | 0 | 0 | 0 | 0.11635 | 3.8698 | 0.14608 | 0.40592 | 0.30749 | 0.37821 | 0.086574
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0091658 | 0 | 0.0091644 | 0 | 0 | 0 | 0.020362 | 0 | 0.020201 | 2.3389 | 0 | 1.6806 | 0.014196
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.023188 | 0 | 0.023184 | 0 | 0 | 0 | 0.015833 | 0 | 0.015708 | 0 | 0 | 0 | 0.020926
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.032353 | 0 | 0.032349 | 0 | 0 | 0 | 0.036195 | 0 | 0.035908 | 2.3389 | 0 | 1.6806 | 0.035123
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 182036 | 27 | 182063 | 6 | 2 | 8 | 77041 | 615 | 77656 | 194 | 76 | 270 | 259997
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 45539.1111 | 113.7755 | 45652.8867 | 0.35621 | 0 | 0.35621 | 38807.8423 | 26417.7836 | 65225.6259 | 1234.8315 | 1038.5828 | 2273.4143 | 113152.283
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 726963.897 | 11329.43 | 738293.327 | 20 | 1004 | 1024 | 512764.5646 | 576984.5256 | 1089749.0902 | 4461.797 | 101173.54 | 105635.337 | 1934701.7542
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BORNOVA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BORNOVA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.084242 | 1.232 | 0.084463 | 0.37671 | 44.9319 | 4.8846 | 0.3204 | 9.7164 | 0.47515 | 14.3972 | 46.1312 | 23.0257 | 0.24798
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0021256 | 0 | 0.0021252 | 0 | 0 | 0 | 0.0038717 | 0.44051 | 0.011063 | 0.29269 | 7.1667 | 2.1617 | 0.011181
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.02767 | 0 | 0.027664 | 0.068183 | 0 | 0.061285 | 0.045861 | 0 | 0.045106 | 3.655 | 0 | 2.6612 | 0.040082
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0086826 | 0 | 0.0086809 | 0.0066525 | 0 | 0.0059795 | 0.0014671 | 0 | 0.0014429 | 0 | 0 | 0 | 0.0071915
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12272 | 1.232 | 0.12293 | 0.45155 | 44.9319 | 4.9519 | 0.3716 | 10.1569 | 0.53276 | 18.3449 | 53.2979 | 27.8486 | 0.30643
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.012234 | 0.0057571 | 0.012233 | 0.0039263 | 0.0045609 | 0.0039905 | 0.0094542 | 0.23064 | 0.013097 | 0.10571 | 15.062 | 4.1723 | 0.02638
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0043238 | 0 | 0.004323 | 0 | 0 | 0 | 0.032324 | 0 | 0.031792 | 1.5611 | 0 | 1.1366 | 0.013648
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.016558 | 0.0057571 | 0.016556 | 0.0039263 | 0.0045609 | 0.0039905 | 0.041778 | 0.23064 | 0.044889 | 1.6668 | 15.062 | 5.309 | 0.040028
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 207505 | 40 | 207545 | 382 | 43 | 425 | 51717 | 866 | 52583 | 640 | 239 | 879 | 261432
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 53164.8717 | 128.8242 | 53293.6959 | 150.2269 | 209.3272 | 359.5541 | 38673.9774 | 24531.8163 | 63205.7937 | 7429.7051 | 55046.9368 | 62476.6419 | 179335.6856
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 980452.398 | 1332.912 | 981785.31 | 1657.435 | 1321 | 2978.435 | 405607.6276 | 333887.344 | 739494.9716 | 25926.317 | 182798.5 | 208724.817 | 1932983.5336
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BUCA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BUCA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.028675 | 0.80561 | 0.028834 | 1.411 | 5.3278 | 1.6064 | 0.071843 | 3.4599 | 0.09142 | 3.0652 | 19.6912 | 5.0212 | 0.043954
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.014437 | 0 | 0.014434 | 0.15551 | 0 | 0.14775 | 0.060177 | 0 | 0.059829 | 10.6082 | 0 | 9.3602 | 0.02465
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0027626 | 0 | 0.002762 | 0.043343 | 0 | 0.04118 | 0.0027515 | 0 | 0.0027356 | 0 | 0 | 0 | 0.0028783
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.045874 | 0.80561 | 0.04603 | 1.6098 | 5.3278 | 1.7953 | 0.13477 | 3.4599 | 0.15398 | 13.6734 | 19.6912 | 14.3814 | 0.071483
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.036011 | 0.82724 | 0.036173 | 1.107 | 4.4975 | 1.2761 | 0.10222 | 5.1215 | 0.13122 | 2.7484 | 9.6514 | 3.5605 | 0.053776
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.021375 | 0 | 0.02137 | 0.13271 | 0 | 0.12609 | 0.079785 | 0 | 0.079324 | 0 | 0 | 0 | 0.029133
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.057385 | 0.82724 | 0.057544 | 1.2397 | 4.4975 | 1.4022 | 0.182 | 5.1215 | 0.21054 | 2.7484 | 9.6514 | 3.5605 | 0.08291
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 243273 | 50 | 243323 | 838 | 44 | 882 | 35791 | 208 | 35999 | 105 | 14 | 119 | 280323
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 54454.0186 | 35.8419 | 54489.8604 | 463.1317 | 146.2673 | 609.3989 | 22193.5372 | 5644.7104 | 27838.2476 | 1115.9359 | 903.0194 | 2018.9553 | 84956.4623
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1229292.3934 | 986.8 | 1230279.1934 | 4079.058 | 1970.6 | 6049.658 | 208583.588 | 54237.59 | 262821.178 | 2923.193 | 18822.4 | 21745.593 | 1520895.6224
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARŞIYAKA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARŞIYAKA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.050175 | 0 | 0.050174 | 0 | 0 | 0 | 0.075433 | 9.3666 | 0.10685 | 0.89801 | 0 | 0.71841 | 0.058278
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.044371 | 0 | 0.04437 | 0 | 0 | 0 | 0.06934 | 1.4099 | 0.073873 | 10.4144 | 75.2202 | 23.3756 | 0.051614
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.019947 | 0 | 0.019946 | 0.0019508 | 0 | 0.0017589 | 0.066657 | 0 | 0.066432 | 0.075579 | 0 | 0.060463 | 0.026532
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0037811 | 0 | 0.0037811 | 0 | 0 | 0 | 0.014108 | 0 | 0.01406 | 0 | 0 | 0 | 0.0052356
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.11827 | 0 | 0.11827 | 0.0019508 | 0 | 0.0017589 | 0.22554 | 10.7765 | 0.26122 | 11.388 | 75.2202 | 24.1545 | 0.14166
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.011654 | 0 | 0.011654 | 0 | 0 | 0 | 0.02449 | 0 | 0.024408 | 0 | 0 | 0 | 0.013456
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0076335 | 0 | 0.0076334 | 0 | 0 | 0 | 0.02738 | 0 | 0.027288 | 0 | 0 | 0 | 0.010414
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.019288 | 0 | 0.019287 | 0 | 0 | 0 | 0.051871 | 0 | 0.051695 | 0 | 0 | 0 | 0.02387
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 195209 | 3 | 195212 | 55 | 6 | 61 | 32122 | 109 | 32231 | 24 | 6 | 30 | 227534
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 46369.7993 | 156.8153 | 46526.6147 | 3.6594 | 1734.8497 | 1738.5091 | 18215.8299 | 7653.9027 | 25869.7326 | 289.7064 | 1385.6372 | 1675.3435 | 75810.1999
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 1072917.5512 | 1020 | 1073937.5512 | 229 | 7092.4 | 7321.4 | 193325.3036 | 54001.46 | 247326.7636 | 794.482 | 3679.2 | 4473.682 | 1333059.3968
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - NARLIDERE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | NARLIDERE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.024942 | 0.70844 | 0.025025 | 0.23515 | 0 | 0.23515 | 0.0601 | 0.99958 | 0.068729 | 5.1889 | 0 | 4.67 | 0.035777
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0091882 | 0 | 0.0091871 | 0.022228 | 0 | 0.022228 | 0.0068596 | 0 | 0.0067966 | 0 | 0 | 0 | 0.0088942
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0063281 | 0 | 0.0063274 | 0.048476 | 0 | 0.048476 | 0.0049647 | 0 | 0.0049191 | 0 | 0 | 0 | 0.0064848
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.040459 | 0.70844 | 0.040539 | 0.30586 | 0 | 0.30586 | 0.071924 | 0.99958 | 0.080444 | 5.1889 | 0 | 4.67 | 0.051156
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0094246 | 0 | 0.0094235 | 0.05776 | 0 | 0.05776 | 0.011356 | 0 | 0.011252 | 0 | 0 | 0 | 0.010202
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0094246 | 0 | 0.0094235 | 0.05776 | 0 | 0.05776 | 0.011356 | 0 | 0.011252 | 0 | 0 | 0 | 0.010202
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 33227 | 4 | 33231 | 390 | 0 | 390 | 7012 | 65 | 7077 | 9 | 1 | 10 | 40708
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9484.6857 | 11.5766 | 9496.2623 | 104.6528 | 0 | 104.6528 | 2955.9766 | 2726.493 | 5682.4696 | 145.5931 | 333.2246 | 478.8176 | 15762.2023
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 195405.5344 | 711.96 | 196117.4944 | 2180.43 | 0 | 2180.43 | 42007.85 | 27641.05 | 69648.9 | 869.848 | 600 | 1469.848 | 269416.6724
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - GAZİEMİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | GAZİEMİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.07137 | 0.44413 | 0.071376 | 1.5562 | 0.7936 | 1.4975 | 0.31078 | 4.599 | 0.41397 | 30.8841 | 19.6405 | 26.6953 | 0.20157
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013269 | 0 | 0.013269 | 0 | 0 | 0 | 0.03409 | 0 | 0.033269 | 4.0765 | 0 | 2.5578 | 0.023851
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0016981 | 0 | 0.0016981 | 0 | 0 | 0 | 0.011619 | 0 | 0.01134 | 1.1237 | 0 | 0.70507 | 0.0052149
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.086337 | 0.44413 | 0.086343 | 1.5562 | 0.7936 | 1.4975 | 0.35649 | 4.599 | 0.45857 | 36.0843 | 19.6405 | 29.9582 | 0.23063
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0014752 | 0 | 0.0014751 | 0.20577 | 0 | 0.18994 | 0.012426 | 0.10131 | 0.014565 | 3.4973 | 0.49827 | 2.38 | 0.010599
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.020388 | 0 | 0.020388 | 0.87169 | 0 | 0.80464 | 0.089475 | 0 | 0.087322 | 7.1055 | 0 | 4.4584 | 0.043608
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.021863 | 0 | 0.021863 | 1.0775 | 0 | 0.99458 | 0.1019 | 0.10131 | 0.10189 | 10.6028 | 0.49827 | 6.8384 | 0.054207
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 57439 | 1 | 57440 | 12 | 1 | 13 | 9450 | 233 | 9683 | 128 | 76 | 204 | 67340
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14588.3571 | 67.4483 | 14655.8053 | 7.6941 | 0 | 7.6941 | 8892.9754 | 11676.6119 | 20569.5873 | 1935.5785 | 46597.7003 | 48533.2788 | 83766.3655
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 302366.9148 | 1950 | 304316.9148 | 58.29 | 100 | 158.29 | 83682.8054 | 110915.598 | 194598.4034 | 8090.259 | 55829.568 | 63919.827 | 562993.4352
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÇİĞLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÇİĞLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.24607 | 0.95923 | 0.24621 | 0.052832 | 0 | 0.050123 | 0.35745 | 8.6308 | 0.43348 | 19.5209 | 96.8316 | 47.769 | 0.29247
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.022385 | 0.013689 | 0.022384 | 0 | 0 | 0 | 0.041187 | 20.2141 | 0.22659 | 0 | 0 | 0 | 0.048401
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011241 | 0 | 0.011239 | 0.020636 | 0 | 0.019578 | 0.061701 | 0 | 0.061134 | 42.9344 | 0 | 27.2468 | 0.030468
DAĞITIM-AG | Dışsal | 3.2038e-05 | 0 | 3.2032e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7921e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.27973 | 0.97292 | 0.27987 | 0.073468 | 0 | 0.069701 | 0.46033 | 28.8448 | 0.72121 | 62.4552 | 96.8316 | 75.0158 | 0.37136
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.025192 | 0 | 0.025187 | 0 | 0 | 0 | 0.037985 | 1.8435 | 0.054578 | 0.050723 | 0 | 0.03219 | 0.028928
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.023227 | 0 | 0.023222 | 0 | 0 | 0 | 0.024674 | 0 | 0.024448 | 11.6927 | 0 | 7.4204 | 0.026864
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.048418 | 0 | 0.048409 | 0 | 0 | 0 | 0.062659 | 1.8435 | 0.079026 | 11.7435 | 0 | 7.4526 | 0.055793
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 95942 | 19 | 95961 | 37 | 2 | 39 | 13907 | 129 | 14036 | 33 | 19 | 52 | 110088
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 24251.2114 | 104.6524 | 24355.8638 | 3.0282 | 0.29497 | 3.3232 | 9396.6807 | 7778.1609 | 17174.8416 | 552.8511 | 12156.8817 | 12709.7328 | 54243.7614
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 572187.7534 | 1002.51 | 573190.2634 | 266.94 | 45 | 311.94 | 100771.0302 | 48467.15 | 149238.1802 | 2131.602 | 48826 | 50957.602 | 773697.9856
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - GÜZELBAHÇE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | GÜZELBAHÇE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.019496 | 0.88281 | 0.020349 | 0.13587 | 3.0958 | 0.17856 | 0.070465 | 1.2028 | 0.095484 | 0 | 0 | 0 | 0.035856
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.036241 | 0 | 0.036205 | 0.015591 | 0 | 0.015366 | 0.032451 | 0 | 0.031734 | 0 | 0 | 0 | 0.035036
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00016431 | 0 | 0.00016415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00013373
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.055901 | 0.88281 | 0.056718 | 0.15146 | 3.0958 | 0.19392 | 0.10292 | 1.2028 | 0.12722 | 0 | 0 | 0 | 0.071026
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.28252 | 0 | 0.28224 | 0.087586 | 4.8818 | 0.15673 | 0.42441 | 1.305 | 0.44387 | 497.3529 | 0 | 124.3382 | 0.37695
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.046999 | 0 | 0.046952 | 0 | 0 | 0 | 0.035123 | 0 | 0.034347 | 0 | 0 | 0 | 0.04392
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.32951 | 0 | 0.32919 | 0.087586 | 4.8818 | 0.15673 | 0.45953 | 1.305 | 0.47822 | 497.3529 | 0 | 124.3382 | 0.42087
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 17184 | 17 | 17201 | 410 | 6 | 416 | 3408 | 77 | 3485 | 3 | 9 | 12 | 21114
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 7419.5296 | 245.6058 | 7665.1354 | 103.3918 | 17.3366 | 120.7283 | 2691.3783 | 915.6215 | 3606.9998 | 115.5735 | 5862.8876 | 5978.4611 | 17371.3246
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 128867.4646 | 2310 | 131177.4646 | 2025.65 | 454 | 2479.65 | 25455.336 | 12040.1 | 37495.436 | 283.107 | 8016 | 8299.107 | 179451.6576
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARABAĞLAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARABAĞLAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17164 | 1.8509 | 0.17166 | 3.4229 | 0 | 3.1117 | 0.20417 | 11.37 | 0.22316 | 1.1662 | 88.9701 | 2.0024 | 0.17905
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0091451 | 0 | 0.009145 | 0 | 0 | 0 | 0.018077 | 0.17242 | 0.01834 | 0.99229 | 0 | 0.98284 | 0.010715
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.018537 | 0 | 0.018537 | 0 | 0 | 0 | 0.037851 | 0 | 0.037787 | 1.2545 | 0 | 1.2426 | 0.021478
DAĞITIM-AG | Dışsal | 9.6914e-06 | 0 | 9.6913e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.467e-06
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19933 | 1.8509 | 0.19935 | 3.4229 | 0 | 3.1117 | 0.26009 | 11.5424 | 0.27929 | 3.413 | 88.9701 | 4.2278 | 0.21125
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.003772 | 0 | 0.003772 | 0 | 0 | 0 | 0.003105 | 0.09151 | 0.0032554 | 0.031301 | 0 | 0.031003 | 0.0037183
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18295 | 0 | 0.18294 | 0 | 0 | 0 | 0.30963 | 13.3463 | 0.33181 | 0.2381 | 4.1531 | 0.27538 | 0.20171
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.051894 | 0 | 0.051894 | 0.05044 | 0 | 0.045854 | 0.082813 | 0 | 0.082672 | 0.043319 | 0 | 0.042906 | 0.055763
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.23861 | 0 | 0.23861 | 0.05044 | 0 | 0.045854 | 0.39555 | 13.4378 | 0.41774 | 0.31272 | 4.1531 | 0.34929 | 0.26119
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 216294 | 3 | 216297 | 10 | 1 | 11 | 31105 | 53 | 31158 | 104 | 1 | 105 | 247571
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 52741.9333 | 24.71 | 52766.6433 | 2.9409 | 0 | 2.9409 | 16993.3728 | 5546.5562 | 22539.929 | 784.3551 | 18.0178 | 802.3729 | 76111.8861
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 995030.8878 | 498 | 995528.8878 | 53.87 | 30 | 83.87 | 169783.7924 | 25138.44 | 194922.2324 | 2609.686 | 240 | 2849.686 | 1193384.6762
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - SELÇUK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | SELÇUK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.089923 | 0.82246 | 0.093374 | 0.14257 | 1.0395 | 0.33779 | 0.22654 | 2.9301 | 0.35775 | 3.0207 | 6.743 | 5.2541 | 0.15652
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0061303 | 0 | 0.0061015 | 0.0035929 | 0 | 0.0028109 | 0.0056684 | 0 | 0.0053933 | 0 | 0 | 0 | 0.005818
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.010995 | 0 | 0.010943 | 0.0047391 | 0 | 0.0037076 | 0.020712 | 0 | 0.019707 | 0 | 0 | 0 | 0.012194
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.10705 | 0.82246 | 0.11042 | 0.1509 | 1.0395 | 0.34431 | 0.25292 | 2.9301 | 0.38285 | 3.0207 | 6.743 | 5.2541 | 0.17453
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.0154 | 0 | 1.0106 | 0.059298 | 0 | 0.046391 | 1.8596 | 0.62082 | 1.7995 | 0.1 | 0 | 0.04 | 1.1089
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.057062 | 0 | 0.056793 | 0.019431 | 0 | 0.015202 | 0.020944 | 0 | 0.019928 | 0 | 0 | 0 | 0.048164
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 1.0724 | 0 | 1.0674 | 0.078729 | 0 | 0.061593 | 1.8806 | 0.62082 | 1.8194 | 0.1 | 0 | 0.04 | 1.157
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19647 | 93 | 19740 | 913 | 254 | 1167 | 4411 | 225 | 4636 | 8 | 12 | 20 | 25563
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 4154.1388 | 99.0773 | 4253.2161 | 559.7352 | 316.8339 | 876.5691 | 2358.2899 | 3132.4332 | 5490.7231 | 77.3134 | 167.5925 | 244.9058 | 10865.4141
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 103646.2604 | 2215.44 | 105861.7004 | 9595.574 | 6655.66 | 16251.234 | 29279.3624 | 25789.42 | 55068.7824 | 234.277 | 1992 | 2226.277 | 179407.9938
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - SEFERİHİSAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | SEFERİHİSAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1439 | 5.2487 | 0.15082 | 0.29753 | 3.9792 | 0.37705 | 0.20012 | 2.4613 | 0.27134 | 1.8801 | 54.5756 | 22.5819 | 0.18613
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.041102 | 0 | 0.041046 | 0.017582 | 0 | 0.017202 | 0.080489 | 0 | 0.077954 | 0 | 0 | 0 | 0.044543
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.185 | 5.2487 | 0.19187 | 0.31511 | 3.9792 | 0.39425 | 0.28061 | 2.4613 | 0.34929 | 1.8801 | 54.5756 | 22.5819 | 0.23068
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14044 | 11.4967 | 0.15583 | 0.071027 | 2.3286 | 0.11978 | 0.22365 | 2.6948 | 0.30148 | 2.1862 | 78.5497 | 32.1861 | 0.18927
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0030373 | 0 | 0.0030332 | 0 | 0 | 0 | 0.0074754 | 0 | 0.0072399 | 0 | 0 | 0 | 0.0034205
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14348 | 11.4967 | 0.15887 | 0.071027 | 2.3286 | 0.11978 | 0.23113 | 2.6948 | 0.30872 | 2.1862 | 78.5497 | 32.1861 | 0.19269
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 43477 | 59 | 43536 | 1948 | 43 | 1991 | 6027 | 196 | 6223 | 17 | 11 | 28 | 51778
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 10538.4578 | 804.292 | 11342.7498 | 616.9877 | 131.895 | 748.8828 | 3679.6504 | 2446.5134 | 6126.1638 | 38.0264 | 670.2243 | 708.2507 | 18926.047
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 260253.145 | 11469.94 | 271723.085 | 10181.11 | 1863.9 | 12045.01 | 36277.2056 | 52906.321 | 89183.5266 | 253.203 | 10423 | 10676.203 | 383627.8246
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÖDEMİŞ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÖDEMİŞ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.17428 | 2.4732 | 0.17549 | 1.4047 | 9.3147 | 2.3335 | 0.53722 | 6.4288 | 0.68788 | 11.3408 | 122.3512 | 72.5388 | 0.51417
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.018348 | 0 | 0.018338 | 0.2274 | 0.0033089 | 0.20109 | 0.082985 | 0 | 0.080863 | 0.65619 | 0 | 0.29444 | 0.045677
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0034361 | 0 | 0.0034343 | 0.0038992 | 0 | 0.0034413 | 0.0015024 | 0 | 0.001464 | 0 | 0 | 0 | 0.0030805
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19607 | 2.4732 | 0.19726 | 1.636 | 9.3181 | 2.538 | 0.6217 | 6.4288 | 0.77021 | 11.9969 | 122.3512 | 72.8332 | 0.56293
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.77266 | 15.0809 | 0.78018 | 4.868 | 32.2172 | 8.0794 | 3.1306 | 24.8248 | 3.6854 | 131.5761 | 459.3696 | 312.2828 | 2.1891
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.024365 | 0 | 0.024352 | 0.089783 | 0 | 0.079241 | 0.095029 | 0 | 0.092599 | 29.3723 | 0 | 13.1799 | 0.052016
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.79703 | 15.0809 | 0.80454 | 4.9578 | 32.2172 | 8.1587 | 3.2256 | 24.8248 | 3.778 | 160.9484 | 459.3696 | 325.4627 | 2.2411
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 70352 | 37 | 70389 | 7396 | 984 | 8380 | 16689 | 438 | 17127 | 35 | 43 | 78 | 95974
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 13134.2398 | 55.8122 | 13190.052 | 8049.3256 | 4359.1252 | 12408.4508 | 9198.0371 | 4332.4618 | 13530.4989 | 239.3572 | 3385.4286 | 3624.7858 | 42753.7876
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 334684.2594 | 788.7 | 335472.9594 | 46533.697 | 31398.951 | 77932.648 | 94986.9044 | 60938.501 | 155925.4054 | 1278.048 | 59730 | 61008.048 | 630339.0608
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BERGAMA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BERGAMA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.021054 | 0.04177 | 0.021062 | 0.051061 | 0.24908 | 0.083096 | 0.053159 | 0.55389 | 0.069088 | 5.092 | 8.092 | 7.586 | 0.041144
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.098261 | 0.39854 | 0.098379 | 0.40304 | 0.59979 | 0.43487 | 0.19602 | 3.3048 | 0.29492 | 4.6978 | 45.6905 | 38.7761 | 0.1942
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.030984 | 0 | 0.030972 | 0.015163 | 0.0043741 | 0.013417 | 0.093769 | 0.81857 | 0.11683 | 7.4357 | 1.4318 | 2.4445 | 0.046707
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.015441 | 0 | 0.015435 | 0.23245 | 0 | 0.19484 | 0.037349 | 0 | 0.036161 | 0 | 0 | 0 | 0.028894
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00011167 | 0 | 0.00011162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7103e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.16585 | 0.44031 | 0.16596 | 0.70171 | 0.85325 | 0.72622 | 0.3803 | 4.6772 | 0.51699 | 17.2255 | 55.2143 | 48.8065 | 0.31103
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1258 | 0.57388 | 0.12598 | 0.35054 | 0.57569 | 0.38697 | 0.26655 | 5.9713 | 0.44803 | 0 | 111.5542 | 92.7378 | 0.30062
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.012866 | 0 | 0.012861 | 0.026972 | 0 | 0.022608 | 0.016642 | 0 | 0.016112 | 0 | 0 | 0 | 0.013922
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.13867 | 0.57388 | 0.13884 | 0.37752 | 0.57569 | 0.40958 | 0.28319 | 5.9713 | 0.46414 | 0 | 111.5542 | 92.7378 | 0.31454
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 55663 | 22 | 55685 | 3373 | 651 | 4024 | 11200 | 368 | 11568 | 14 | 69 | 83 | 71360
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 10184.4024 | 11.9265 | 10196.3289 | 2811.6664 | 2021.4039 | 4833.0703 | 5004.6612 | 5019.5007 | 10024.1619 | 93.3553 | 9008.0111 | 9101.3664 | 34154.9276
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 242474.2904 | 619.21 | 243093.5004 | 31042.725 | 23719.89 | 54762.615 | 62152.1254 | 97003.076 | 159155.2014 | 808.519 | 65779.74 | 66588.259 | 523599.5758
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ALİAĞA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ALİAĞA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16053 | 0.82784 | 0.1614 | 0.45226 | 10.5442 | 3.7183 | 0.22727 | 7.5657 | 0.61842 | 3.1129 | 45.6668 | 40.0271 | 0.32184
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.023751 | 0 | 0.02372 | 0.012087 | 0 | 0.0081752 | 0.035617 | 0 | 0.033718 | 0 | 0 | 0 | 0.025231
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.18428 | 0.82784 | 0.18513 | 0.46435 | 10.5442 | 3.7264 | 0.26288 | 7.5657 | 0.65214 | 3.1129 | 45.6668 | 40.0271 | 0.34707
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15343 | 1.9175 | 0.15574 | 1.1008 | 19.8065 | 7.1544 | 0.41759 | 20.5152 | 1.4888 | 2.5043 | 164.9997 | 143.4642 | 0.64694
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.040305 | 0 | 0.040253 | 0.31328 | 0 | 0.21189 | 0.04934 | 0 | 0.04671 | 0 | 0 | 0 | 0.042276
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19374 | 1.9175 | 0.19599 | 1.414 | 19.8065 | 7.3663 | 0.46693 | 20.5152 | 1.5355 | 2.5043 | 164.9997 | 143.4642 | 0.68922
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 42704 | 56 | 42760 | 209 | 100 | 309 | 8028 | 452 | 8480 | 11 | 72 | 83 | 51632
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9016.6126 | 53.6301 | 9070.2427 | 66.7521 | 400.8776 | 467.6298 | 5795.7589 | 9238.7249 | 15034.4839 | 82.4077 | 69602.8569 | 69685.2646 | 94257.6209
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 249927.057 | 1784.51 | 251711.567 | 1127.035 | 3642.8 | 4769.835 | 51101.521 | 440240.727 | 491342.248 | 527.35 | 229957.917 | 230485.267 | 978308.917
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - ÇEŞME
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | ÇEŞME
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.00075872 | 0 | 0.00075683 | 0.0064681 | 0.053649 | 0.010762 | 0.00073932 | 0.16974 | 0.0057043 | 0 | 6.3555 | 3.8133 | 0.0033358
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.46702 | 5.8633 | 0.48051 | 1.8862 | 23.5228 | 3.8553 | 0.81493 | 10.2917 | 1.0933 | 54.4242 | 18.1465 | 32.6576 | 0.65528
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.085974 | 0 | 0.085759 | 0.16883 | 0 | 0.15347 | 0.094406 | 0 | 0.091633 | 0 | 0 | 0 | 0.087806
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0019551 | 0 | 0.0019502 | 0 | 0 | 0 | 0.0003727 | 0 | 0.00036175 | 0 | 0 | 0 | 0.0016318
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.5557 | 5.8633 | 0.56897 | 2.0615 | 23.5764 | 4.0195 | 0.91044 | 10.4615 | 1.191 | 54.4242 | 24.502 | 36.4709 | 0.74806
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.34109 | 3.033 | 0.34782 | 0.81243 | 1.0385 | 0.83301 | 0.94998 | 9.3485 | 1.1967 | 1.6453 | 1.5045 | 1.5608 | 0.50967
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.02802 | 0 | 0.02795 | 0.042347 | 0 | 0.038494 | 0.011935 | 0 | 0.011584 | 0 | 0 | 0 | 0.025126
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.36911 | 3.033 | 0.37577 | 0.85478 | 1.0385 | 0.8715 | 0.96191 | 9.3485 | 1.2083 | 1.6453 | 1.5045 | 1.5608 | 0.53479
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 49877 | 125 | 50002 | 849 | 85 | 934 | 10969 | 332 | 11301 | 10 | 15 | 25 | 62262
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 20074.5171 | 445.9092 | 20520.4263 | 485.1799 | 883.4746 | 1368.6544 | 9724.1847 | 6611.9219 | 16336.1066 | 63.4981 | 908.4301 | 971.9281 | 39197.1155
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 319812.0556 | 13476.41 | 333288.4656 | 3854.304 | 3866.01 | 7720.314 | 82820.3884 | 74929.28 | 157749.6684 | 301.852 | 5596 | 5897.852 | 504656.3
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - URLA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | URLA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.13035 | 1.176 | 0.13418 | 0.097518 | 0.17002 | 0.099812 | 0.23357 | 2.4234 | 0.315 | 21.6372 | 358.0952 | 197.1805 | 0.24756
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.16592 | 11.6488 | 0.20799 | 0.58916 | 9.0323 | 0.85628 | 0.2774 | 7.6055 | 0.5499 | 12.3627 | 46.7605 | 30.3094 | 0.31214
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.00083833 | 0 | 0.00083526 | 0.0033864 | 0 | 0.0032793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00083507
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.092019 | 0 | 0.091682 | 0.10649 | 0 | 0.10312 | 0.12233 | 0 | 0.11778 | 0.4927 | 0 | 0.23564 | 0.096589
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00043566 | 0 | 0.00043406 | 0.0062954 | 0 | 0.0060962 | 0.00027398 | 0 | 0.00026379 | 0 | 0 | 0 | 0.00071915
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.38957 | 12.8249 | 0.43512 | 0.80286 | 9.2023 | 1.0686 | 0.63357 | 10.0289 | 0.98294 | 34.4926 | 404.8557 | 227.7255 | 0.65784
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.10097 | 0.82161 | 0.10361 | 0.23419 | 0.18366 | 0.23259 | 0.10903 | 0.49181 | 0.12327 | 0.70881 | 26.0476 | 13.929 | 0.11995
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.049627 | 0 | 0.049446 | 0.028909 | 0 | 0.027994 | 0.058189 | 0 | 0.056025 | 0 | 0 | 0 | 0.049301
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.1506 | 0.82161 | 0.15305 | 0.2631 | 0.18366 | 0.26059 | 0.16722 | 0.49181 | 0.17929 | 0.70881 | 26.0476 | 13.929 | 0.16925
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 41066 | 151 | 41217 | 2816 | 92 | 2908 | 8182 | 316 | 8498 | 11 | 12 | 23 | 52646
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 16134.9704 | 2233.5497 | 18368.5201 | 1135.0285 | 511.1414 | 1646.17 | 5121.1915 | 6586.0286 | 11707.2201 | 48.0084 | 605.5876 | 653.596 | 32375.5062
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 247009.3446 | 13579.45 | 260588.7946 | 10739.59 | 3374.78 | 14114.37 | 48266.4556 | 73031.196 | 121297.6516 | 139.384 | 15492 | 15631.384 | 411632.2002
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BAYINDIR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BAYINDIR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18767 | 0.097438 | 0.18762 | 0.90253 | 4.9129 | 1.1519 | 0.49756 | 4.298 | 0.62422 | 0 | 70.0015 | 65.8838 | 0.45957
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.010267 | 0 | 0.010261 | 0.038401 | 0.12297 | 0.043659 | 0.034616 | 0.27734 | 0.042706 | 0 | 16.2267 | 15.2722 | 0.030446
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0076415 | 0 | 0.0076372 | 0.076036 | 0 | 0.071309 | 0.030588 | 0.0011331 | 0.029606 | 0 | 0 | 0 | 0.021774
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.00049288 | 0 | 0.00046224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9974e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.20558 | 0.097438 | 0.20552 | 1.0175 | 5.0358 | 1.2673 | 0.56276 | 4.5765 | 0.69653 | 0 | 86.2283 | 81.156 | 0.51186
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.24565 | 0 | 0.24551 | 0.90625 | 2.8948 | 1.0299 | 0.61643 | 4.808 | 0.75612 | 0 | 151.7806 | 142.8523 | 0.54813
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.24565 | 0 | 0.24551 | 0.90625 | 2.8948 | 1.0299 | 0.61643 | 4.808 | 0.75612 | 0 | 151.7806 | 142.8523 | 0.54813
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19667 | 11 | 19678 | 4344 | 288 | 4632 | 6062 | 209 | 6271 | 1 | 16 | 17 | 30598
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3837.6277 | 4.7076 | 3842.3353 | 4172.9183 | 795.7846 | 4968.7029 | 3605.7781 | 1249.6032 | 4855.3814 | 0 | 1446.0088 | 1446.0088 | 15112.4284
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 77573.589 | 159.8 | 77733.389 | 23405.051 | 8488.75 | 31893.801 | 32449.1196 | 15724.91 | 48174.0296 | 5 | 5652 | 5657 | 163458.2196
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KARABURUN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KARABURUN
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.28069 | 5.0494 | 0.29756 | 0.53391 | 10.6553 | 0.96031 | 0.38747 | 6.2694 | 0.66205 | 10.4166 | 0.84252 | 8.5017 | 0.38705
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.10914 | 0 | 0.10876 | 0.17251 | 0 | 0.16525 | 0.22584 | 0 | 0.2153 | 12.596 | 0 | 10.0768 | 0.14484
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.016341 | 0 | 0.016283 | 0.0024754 | 0 | 0.0023711 | 0.024832 | 0 | 0.023673 | 0 | 0 | 0 | 0.017028
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.40618 | 5.0494 | 0.4226 | 0.7089 | 10.6553 | 1.1279 | 0.63814 | 6.2694 | 0.90102 | 23.0126 | 0.84252 | 18.5786 | 0.54892
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.24939 | 1.1872 | 0.2527 | 0.015919 | 0 | 0.015248 | 0.67456 | 1.549 | 0.71538 | 57.1809 | 0 | 45.7447 | 0.40029
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.057422 | 0 | 0.057219 | 0.022585 | 0 | 0.021634 | 0.18125 | 0 | 0.17279 | 0 | 0 | 0 | 0.074147
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.30681 | 1.1872 | 0.30992 | 0.038504 | 0 | 0.036882 | 0.85581 | 1.549 | 0.88817 | 57.1809 | 0 | 45.7447 | 0.47444
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13526 | 48 | 13574 | 432 | 19 | 451 | 2471 | 121 | 2592 | 24 | 6 | 30 | 16647
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3111.5862 | 296.8966 | 3408.4828 | 105.2806 | 42.814 | 148.0945 | 1292.4271 | 1091.2763 | 2383.7034 | 48.5109 | 129.8321 | 178.343 | 6118.6237
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 69979.5998 | 5649.13 | 75628.7298 | 2402.883 | 1073.1 | 3475.983 | 14320.321 | 61214.5 | 75534.821 | 168.1 | 25102.32 | 25270.42 | 179909.9538
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - MENDERES
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | MENDERES
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21477 | 1.6255 | 0.21754 | 1.0618 | 6.08 | 1.716 | 0.41669 | 5.5381 | 0.6298 | 7.3452 | 23.2856 | 11.9713 | 0.41013
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.018514 | 0.46151 | 0.019381 | 0.0079347 | 0.013321 | 0.0086368 | 0.023069 | 0.91316 | 0.060108 | 0 | 0 | 0 | 0.025426
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.02518 | 0 | 0.025131 | 0.072299 | 0 | 0.062874 | 0.041287 | 0 | 0.039569 | 3.7329 | 0 | 2.6495 | 0.039096
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00012327 | 0 | 0.00012303 | 0.00057739 | 0 | 0.00050213 | 6.8431e-06 | 0 | 6.5583e-06 | 0 | 0 | 0 | 0.00012418
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.25859 | 2.087 | 0.26217 | 1.1426 | 6.0933 | 1.788 | 0.48105 | 6.4512 | 0.72948 | 11.078 | 23.2856 | 14.6208 | 0.47478
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11042 | 2.6092 | 0.11532 | 0.219 | 1.7197 | 0.41462 | 0.25864 | 1.6446 | 0.31631 | 0.27176 | 2.4248 | 0.8966 | 0.16763
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0037669 | 0 | 0.0037596 | 0.013486 | 0 | 0.011728 | 0.015707 | 0 | 0.015053 | 0 | 0 | 0 | 0.0060415
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.11419 | 2.6092 | 0.11908 | 0.23249 | 1.7197 | 0.42635 | 0.27434 | 1.6446 | 0.33136 | 0.27176 | 2.4248 | 0.8966 | 0.17367
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 61134 | 120 | 61254 | 3756 | 563 | 4319 | 12437 | 540 | 12977 | 203 | 83 | 286 | 78836
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14838.889 | 304.0403 | 15142.9292 | 2599.8515 | 1578.95 | 4178.8015 | 7575.4072 | 5092.7665 | 12668.1737 | 2216.1089 | 7475.7859 | 9691.8947 | 41681.7992
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 337681.3678 | 6925.58 | 344606.9478 | 21154.111 | 18162.87 | 39316.981 | 95225.2094 | 87286.04 | 182511.2494 | 8025.184 | 39918.53 | 47943.714 | 614378.8922
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - FOÇA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | FOÇA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.31782 | 0.77573 | 0.31987 | 0.49308 | 5.7678 | 1.8175 | 0.59796 | 5.2686 | 0.86746 | 0.95494 | 45.1503 | 40.4982 | 0.43951
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.037273 | 0 | 0.037106 | 0.041137 | 0 | 0.030808 | 0.081626 | 0.013729 | 0.077708 | 0.8437 | 0 | 0.088811 | 0.042562
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00059429 | 0 | 0.00059162 | 0 | 0 | 0 | 0.0063734 | 0 | 0.0060056 | 0 | 0 | 0 | 0.0013182
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.35569 | 0.77573 | 0.35757 | 0.53422 | 5.7678 | 1.8483 | 0.68596 | 5.2823 | 0.95118 | 1.7986 | 45.1503 | 40.587 | 0.48339
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.76488 | 0.05174 | 0.76168 | 0.34538 | 3.626 | 1.1691 | 1.0031 | 16.6647 | 1.9068 | 0 | 81.2185 | 72.6692 | 0.96571
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.76488 | 0.05174 | 0.76168 | 0.34538 | 3.626 | 1.1691 | 1.0031 | 16.6647 | 1.9068 | 0 | 81.2185 | 72.6692 | 0.96571
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 27076 | 122 | 27198 | 343 | 115 | 458 | 4099 | 251 | 4350 | 2 | 17 | 19 | 32025
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 6968.2152 | 93.301 | 7061.5163 | 92.9638 | 811.2051 | 904.169 | 2495.1011 | 5528.4779 | 8023.579 | 1.4902 | 966.8425 | 968.3327 | 16957.5969
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 155342.5278 | 3497.5 | 158840.0278 | 1828.886 | 5629.2 | 7458.086 | 23497.9232 | 68826.34 | 92324.2632 | 41.6 | 5670.6 | 5712.2 | 264334.577
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KINIK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KINIK
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14234 | 0.47937 | 0.1425 | 0.51322 | 0.55403 | 0.51608 | 0.36244 | 2.6766 | 0.44251 | 42.3464 | 32.1131 | 32.5581 | 0.27355
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0072122 | 0 | 0.0072087 | 0.048593 | 0 | 0.04518 | 0.027382 | 0 | 0.026435 | 0 | 0 | 0 | 0.014268
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14955 | 0.47937 | 0.14971 | 0.56181 | 0.55403 | 0.56126 | 0.38982 | 2.6766 | 0.46895 | 42.3464 | 32.1131 | 32.5581 | 0.28782
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0020767 | 0 | 0.0020757 | 0.021257 | 0.018717 | 0.021078 | 0.0243 | 0.12872 | 0.027913 | 0 | 17.5156 | 16.754 | 0.03099
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0020767 | 0 | 0.0020757 | 0.021257 | 0.018717 | 0.021078 | 0.0243 | 0.12872 | 0.027913 | 0 | 17.5156 | 16.754 | 0.03099
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 12397 | 6 | 12403 | 1681 | 127 | 1808 | 2539 | 91 | 2630 | 1 | 22 | 23 | 16864
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2080.1995 | 1.7476 | 2081.9471 | 1669.8065 | 296.2752 | 1966.0818 | 1241.4071 | 792.0594 | 2033.4665 | 36.5692 | 10573.2831 | 10609.8523 | 16691.3477
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 52462.2198 | 90 | 52552.2198 | 13127.791 | 5913.42 | 19041.211 | 14490.1564 | 40470 | 54960.1564 | 599.999 | 739778 | 740377.999 | 866931.5862
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - TORBALI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | TORBALI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1889 | 1.4199 | 0.18985 | 1.2228 | 6.3463 | 2.5291 | 0.30776 | 9.898 | 0.7956 | 20.4041 | 151.0136 | 132.2156 | 1.0128
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.030055 | 0.035549 | 0.03006 | 0.067441 | 0.33773 | 0.13636 | 0.043516 | 0.30023 | 0.056574 | 0.0024909 | 0.98695 | 0.84526 | 0.041753
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.017561 | 0 | 0.017547 | 0.12008 | 0 | 0.089464 | 0.055636 | 0 | 0.052806 | 5.4611 | 0 | 0.78599 | 0.029455
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00055406 | 0 | 0.00055363 | 0 | 0 | 0 | 0.00041209 | 0 | 0.00039113 | 0 | 0 | 0 | 0.00050679
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.23707 | 1.4554 | 0.23801 | 1.4103 | 6.6841 | 2.755 | 0.40732 | 10.1983 | 0.90537 | 25.8677 | 152.0006 | 133.8469 | 1.0846
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.00094503 | 0 | 0.0009443 | 0.0066213 | 0.093815 | 0.028853 | 0.0020408 | 0.43682 | 0.024157 | 0.46963 | 12.9094 | 11.119 | 0.060465
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0046644 | 0 | 0.0046608 | 0.0023411 | 0 | 0.0017442 | 0.0033915 | 0 | 0.003219 | 0 | 0 | 0 | 0.0043064
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0056094 | 0 | 0.0056051 | 0.0089624 | 0.093815 | 0.030598 | 0.0054323 | 0.43682 | 0.027376 | 0.46963 | 12.9094 | 11.119 | 0.064772
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 86396 | 67 | 86463 | 2434 | 833 | 3267 | 17427 | 934 | 18361 | 77 | 458 | 535 | 108626
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 20199.0637 | 52.8089 | 20251.8726 | 2796.875 | 4024.9574 | 6821.8324 | 9284.759 | 12796.0334 | 22080.7924 | 1761.7246 | 61614.0805 | 63375.805 | 112530.3024
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 530662.8778 | 1776.79 | 532439.6678 | 18209.34 | 33246.998 | 51456.338 | 113811.2768 | 182168.07 | 295979.3468 | 8649.273 | 239624.12 | 248273.393 | 1128148.7456
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KEMALPAŞA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KEMALPAŞA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.42631 | 2.6244 | 0.4405 | 1.014 | 4.7507 | 1.8136 | 0.7232 | 14.2688 | 2.4058 | 11.716 | 219.7895 | 196.7528 | 1.639
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.006093 | 0 | 0.0060536 | 0.0015437 | 0 | 0.0012134 | 0.010947 | 0 | 0.0095871 | 0 | 0 | 0 | 0.0062249
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.021083 | 0 | 0.020947 | 0.023585 | 0 | 0.018538 | 0.025012 | 0 | 0.021905 | 0 | 0 | 0 | 0.020835
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.004742 | 0 | 0.0047114 | 0.0033669 | 0 | 0.0026464 | 0.0041071 | 0 | 0.0035969 | 0 | 0 | 0 | 0.0043664
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.45823 | 2.6244 | 0.47222 | 1.0425 | 4.7507 | 1.836 | 0.76327 | 14.2688 | 2.4409 | 11.716 | 219.7895 | 196.7528 | 1.6704
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12282 | 1.8506 | 0.13398 | 0.41388 | 1.6409 | 0.67646 | 0.26757 | 17.6429 | 2.4259 | 24.6514 | 184.643 | 166.9296 | 1.2035
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.035731 | 0 | 0.0355 | 0.0092481 | 0 | 0.0072691 | 0.070461 | 0 | 0.061709 | 0 | 0 | 0 | 0.037373
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15855 | 1.8506 | 0.16948 | 0.42313 | 1.6409 | 0.68373 | 0.33803 | 17.6429 | 2.4876 | 24.6514 | 184.643 | 166.9296 | 1.2409
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 52935 | 344 | 53279 | 4022 | 1095 | 5117 | 9511 | 1349 | 10860 | 31 | 249 | 280 | 69536
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 11114.465 | 285.1206 | 11399.5855 | 1717.644 | 1471.2328 | 3188.8767 | 5888.1389 | 8559.603 | 14447.7419 | 369.29 | 26117.855 | 26487.1449 | 55523.3492
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 277799.0136 | 4940.21 | 282739.2236 | 32878.926 | 28143.487 | 61022.413 | 54673.6031 | 252343.45 | 307017.0531 | 1096.933 | 121586.65 | 122683.583 | 773462.2727
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - MENEMEN
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | MENEMEN
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14646 | 0.63472 | 0.14723 | 0.1642 | 3.9932 | 0.44662 | 0.32686 | 4.803 | 0.5334 | 35.4643 | 121.3458 | 80.7023 | 0.40265
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0081306 | 0 | 0.0081177 | 0.097796 | 0 | 0.090582 | 0.019018 | 0.041638 | 0.020062 | 0.092594 | 0 | 0.04382 | 0.011521
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0078638 | 0 | 0.0078514 | 0 | 0 | 0 | 0.014373 | 0 | 0.01371 | 0 | 0 | 0 | 0.0084187
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.16245 | 0.63472 | 0.1632 | 0.262 | 3.9932 | 0.53721 | 0.36025 | 4.8446 | 0.56717 | 35.5569 | 121.3458 | 80.7461 | 0.42259
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.15837 | 0.03025 | 0.15816 | 0.087319 | 0.15736 | 0.092484 | 0.27149 | 1.4263 | 0.32477 | 1.0429 | 0.61307 | 0.81648 | 0.17987
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.048959 | 0 | 0.048881 | 0.10798 | 0 | 0.10002 | 0.087184 | 0 | 0.083161 | 0 | 0 | 0 | 0.054282
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.20732 | 0.03025 | 0.20704 | 0.1953 | 0.15736 | 0.1925 | 0.35867 | 1.4263 | 0.40793 | 1.0429 | 0.61307 | 0.81648 | 0.23415
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 83116 | 132 | 83248 | 1959 | 156 | 2115 | 12093 | 585 | 12678 | 115 | 128 | 243 | 98284
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 19424.9546 | 143.2536 | 19568.2082 | 492.3228 | 700.5403 | 1192.8632 | 7581.5225 | 9281.0433 | 16862.5658 | 1398.7257 | 16057.5466 | 17456.2723 | 55079.9095
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 496950.3652 | 3348.6 | 500298.9652 | 8536.216 | 6719.6 | 15255.816 | 80485.729 | 126172.204 | 206657.933 | 7470.261 | 101161.97 | 108632.231 | 830844.9452
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - TİRE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | TİRE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.048918 | 0.23428 | 0.049112 | 2.2037 | 5.0942 | 2.8051 | 0.23048 | 1.7909 | 0.29236 | 6.8069 | 10.7867 | 9.676 | 0.30112
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.007441 | 0 | 0.0074332 | 0.18724 | 0 | 0.14829 | 0.025377 | 0 | 0.024371 | 0.02913 | 0 | 0.0081292 | 0.020681
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.056359 | 0.23428 | 0.056545 | 2.3909 | 5.0942 | 2.9533 | 0.25586 | 1.7909 | 0.31673 | 6.8361 | 10.7867 | 9.6842 | 0.3218
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.92459 | 0.35123 | 0.92399 | 0.56814 | 0.70181 | 0.59595 | 1.8572 | 15.471 | 2.3971 | 39.3496 | 6.6263 | 15.7584 | 1.148
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0038752 | 0 | 0.0038711 | 0 | 0 | 0 | 0.0014037 | 0 | 0.001348 | 0 | 0 | 0 | 0.0031722
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.92847 | 0.35123 | 0.92787 | 0.56814 | 0.70181 | 0.59595 | 1.8587 | 15.471 | 2.3984 | 39.3496 | 6.6263 | 15.7584 | 1.1512
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 44921 | 47 | 44968 | 3483 | 915 | 4398 | 9130 | 377 | 9507 | 12 | 31 | 43 | 58916
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 8511.5911 | 8.7151 | 8520.3063 | 5661.6015 | 3946.3102 | 9607.9117 | 5325.9905 | 2565.8107 | 7891.8013 | 60.1314 | 7774.6282 | 7834.7596 | 33854.7789
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 236105.4416 | 314.7 | 236420.1416 | 28364.946 | 29126.6 | 57491.546 | 57785.732 | 65308.486 | 123094.218 | 700.672 | 19890.8 | 20591.472 | 437597.3776
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - DİKİLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | DİKİLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12487 | 1.4065 | 0.12847 | 0.097714 | 8.4712 | 2.1764 | 0.28312 | 8.9512 | 0.57786 | 11.7777 | 38.648 | 17.8235 | 0.24174
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0051387 | 0 | 0.0051243 | 0 | 0 | 0 | 0.0088427 | 0 | 0.008542 | 0 | 0 | 0 | 0.0054539
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.020215 | 0 | 0.020159 | 0.137 | 0 | 0.10299 | 0.028727 | 0 | 0.02775 | 0.83866 | 0 | 0.64996 | 0.023315
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0015519 | 0 | 0.0015475 | 0 | 0 | 0 | 0.0067665 | 0 | 0.0065364 | 0 | 0 | 0 | 0.0021586
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.15178 | 1.4065 | 0.1553 | 0.23472 | 8.4712 | 2.2794 | 0.32746 | 8.9512 | 0.62068 | 12.6163 | 38.648 | 18.4735 | 0.27267
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18736 | 0.58076 | 0.18847 | 0.209 | 1.4238 | 0.51057 | 0.43106 | 1.7344 | 0.47538 | 36.4623 | 96.3512 | 49.9373 | 0.26528
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0022881 | 0 | 0.0022817 | 0.0050188 | 0 | 0.0037729 | 0.0058588 | 0 | 0.0056596 | 0 | 0 | 0 | 0.0027485
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.18965 | 0.58076 | 0.19075 | 0.21402 | 1.4238 | 0.51434 | 0.43692 | 1.7344 | 0.48104 | 36.4623 | 96.3512 | 49.9373 | 0.26803
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 51224 | 144 | 51368 | 966 | 319 | 1285 | 7557 | 266 | 7823 | 31 | 9 | 40 | 60516
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 10609.9423 | 348.6142 | 10958.5565 | 586.5919 | 1424.0932 | 2010.6851 | 3374.4997 | 1744.1877 | 5118.6873 | 124.5294 | 4326.0034 | 4450.5328 | 22538.4617
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 275251.4328 | 16630.4 | 291881.8328 | 8579.51 | 13626.188 | 22205.698 | 41983.9072 | 46690.97 | 88674.8772 | 537.91 | 10988.4 | 11526.31 | 414288.718
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - KİRAZ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | KİRAZ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14094 | 0 | 0.14093 | 0.4981 | 3.6919 | 0.51634 | 0.3767 | 3.3722 | 0.4472 | 0 | 49.6716 | 39.7373 | 0.25838
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013874 | 0 | 0.013873 | 0.052941 | 0 | 0.052639 | 0.04258 | 0 | 0.041577 | 0 | 0 | 0 | 0.023856
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.013514 | 0 | 0.013513 | 0.00053793 | 0 | 0.00053486 | 0.016837 | 0 | 0.016441 | 0 | 0 | 0 | 0.012146
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.16833 | 0 | 0.16832 | 0.55158 | 3.6919 | 0.56952 | 0.43612 | 3.3722 | 0.50522 | 0 | 49.6716 | 39.7373 | 0.29438
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.46484 | 0 | 0.46481 | 1.3274 | 47.2827 | 1.5899 | 1.3339 | 13.9028 | 1.6297 | 0 | 170.069 | 136.0552 | 0.86314
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.21934 | 0 | 0.21933 | 0.0046963 | 0 | 0.0046695 | 0.43633 | 0 | 0.42606 | 0 | 0 | 0 | 0.22244
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.68418 | 0 | 0.68414 | 1.3321 | 47.2827 | 1.5946 | 1.7702 | 13.9028 | 2.0558 | 0 | 170.069 | 136.0552 | 1.0856
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 18923 | 1 | 18924 | 3829 | 22 | 3851 | 4315 | 104 | 4419 | 2 | 8 | 10 | 27204
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3124.4662 | 0 | 3124.4662 | 2967.0338 | 83.7495 | 3050.7833 | 2574.3779 | 815.3393 | 3389.7173 | 8.3561 | 345.4278 | 353.7839 | 9918.7506
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 75564.0056 | 750 | 76314.0056 | 18503.328 | 632.6 | 19135.928 | 23289.142 | 25123.4 | 48412.542 | 30 | 1128 | 1158 | 145020.4756
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BEYDAĞ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BEYDAĞ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.010626 | 0 | 0.010623 | 0.0082181 | 0.083057 | 0.0087585 | 0.006362 | 0.059412 | 0.0073553 | 0 | 1.1585 | 0.69511 | 0.010461
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0058102 | 0 | 0.0058086 | 0.023668 | 0 | 0.023497 | 0.018594 | 0 | 0.018246 | 0 | 0 | 0 | 0.010053
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.016436 | 0 | 0.016431 | 0.031886 | 0.083057 | 0.032255 | 0.024956 | 0.059412 | 0.025601 | 0 | 1.1585 | 0.69511 | 0.020514
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0056544 | 0 | 0.0056528 | 0 | 0 | 0 | 6.7126e-05 | 0 | 6.5869e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0039828
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0056544 | 0 | 0.0056528 | 0 | 0 | 0 | 6.7126e-05 | 0 | 6.5869e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0039828
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7299 | 2 | 7301 | 1100 | 8 | 1108 | 1939 | 37 | 1976 | 4 | 6 | 10 | 10395
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1012.6892 | 0 | 1012.6892 | 595.8238 | 7.3924 | 603.2162 | 724.8716 | 360.3831 | 1085.2547 | 102.1684 | 440.5062 | 542.6746 | 3243.8347
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 29790.5966 | 155 | 29945.5966 | 4630.081 | 315.3 | 4945.381 | 9998.212 | 4999.9 | 14998.112 | 181.05 | 1990 | 2171.05 | 52060.1396
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BAYRAKLI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BAYRAKLI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.055797 | 0.98971 | 0.055848 | 0.34339 | 2.4486 | 0.73812 | 0.10946 | 3.3046 | 0.12073 | 2.7911 | 3.0669 | 2.8245 | 0.063829
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.018494 | 0 | 0.018493 | 0 | 0 | 0 | 0.039007 | 0 | 0.038869 | 0.0051885 | 0 | 0.0045596 | 0.020771
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.023375 | 0 | 0.023374 | 0.18787 | 0 | 0.15264 | 0.096906 | 0 | 0.096564 | 3.349 | 0 | 2.943 | 0.032259
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0045038 | 0 | 0.0045035 | 0 | 0 | 0 | 0.011306 | 0 | 0.011266 | 0.71033 | 0 | 0.62423 | 0.0054028
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.10217 | 0.98971 | 0.10222 | 0.53125 | 2.4486 | 0.89076 | 0.25668 | 3.3046 | 0.26743 | 6.8556 | 3.0669 | 6.3964 | 0.12226
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.45055 | 14.7588 | 0.45133 | 0 | 0 | 0 | 1.1014 | 7.5874 | 1.1243 | 9.9949 | 0 | 8.7834 | 0.52862
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.028769 | 0 | 0.028768 | 0 | 0 | 0 | 0.14213 | 0 | 0.14163 | 0.062333 | 0 | 0.054778 | 0.04142
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.47932 | 14.7588 | 0.4801 | 0 | 0 | 0 | 1.2436 | 7.5874 | 1.2659 | 10.0573 | 0 | 8.8382 | 0.57004
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 128011 | 7 | 128018 | 13 | 3 | 16 | 16109 | 57 | 16166 | 29 | 4 | 33 | 144233
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 36303.3735 | 151.2348 | 36454.6083 | 4.6085 | 0.32445 | 4.9329 | 12783.3145 | 6356.4211 | 19139.7356 | 298.6734 | 618.0361 | 916.7095 | 56515.9863
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 641721.0684 | 1556.976 | 643278.0444 | 53.52 | 21.1 | 74.62 | 113633.175 | 27592 | 141225.175 | 1093.409 | 1609.49 | 2702.899 | 787280.7384
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## İZMİR - BALÇOVA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | İZMİR
İlçesi | BALÇOVA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.020954 | 0 | 0.020953 | 0.038161 | #DIV/0! | 0.038161 | 0.033801 | 0 | 0.033513 | 0 | 0 | 0 | 0.022429
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0042397 | 0 | 0.0042396 | 0.16322 | #DIV/0! | 0.16322 | 0.044932 | 0 | 0.044549 | 0.21646 | 0 | 0.15999 | 0.0096649
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00020736 | 0 | 0.00020735 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018311
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.025401 | 0 | 0.0254 | 0.20138 | #DIV/0! | 0.20138 | 0.078732 | 0 | 0.078061 | 0.21646 | 0 | 0.15999 | 0.032277
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.09972 | 0 | 0.099717 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.085766 | 0 | 0.085035 | 14.8301 | 0 | 10.9614 | 0.10344
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.09972 | 0 | 0.099717 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.085766 | 0 | 0.085035 | 14.8301 | 0 | 10.9614 | 0.10344
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 37385 | 1 | 37386 | 232 | 0 | 232 | 4654 | 40 | 4694 | 17 | 6 | 23 | 42335
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 10054.0671 | 12.3845 | 10066.4516 | 138.7572 | 0 | 138.7572 | 3989.689 | 12004.6552 | 15994.3442 | 237.3632 | 417.1331 | 654.4963 | 26854.0493
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 173563.5916 | 60 | 173623.5916 | 1283.98 | 0 | 1283.98 | 29427.211 | 73300.8 | 102728.011 | 1185.24 | 2208 | 3393.24 | 281028.8226
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - AKHİSAR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | AKHİSAR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.09824 | 0.41401 | 0.098353 | 0.28092 | 2.0541 | 0.70468 | 0.1486 | 4.8352 | 0.29359 | 40.4351 | 115.338 | 83.5447 | 0.27103
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.013741 | 0 | 0.013736 | 0.032896 | 0 | 0.025034 | 0.024735 | 0 | 0.02397 | 5.2224 | 0 | 2.2167 | 0.018744
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00016261 | 0 | 0.00016255 | 0.0020577 | 0 | 0.0015659 | 0.00032806 | 0 | 0.00031791 | 0 | 0 | 0 | 0.00029967
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.11214 | 0.41401 | 0.11225 | 0.31587 | 2.0541 | 0.73128 | 0.17366 | 4.8352 | 0.31787 | 45.6575 | 115.338 | 85.7614 | 0.29007
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.32351 | 0.23176 | 0.32348 | 0.29525 | 1.3283 | 0.54213 | 0.50388 | 6.1464 | 0.67844 | 7.378 | 49.8672 | 31.8322 | 0.43355
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0069819 | 0 | 0.0069794 | 0.043316 | 0 | 0.032964 | 0.012446 | 0 | 0.012061 | 0 | 0 | 0 | 0.0098721
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.33049 | 0.23176 | 0.33046 | 0.33856 | 1.3283 | 0.57509 | 0.51633 | 6.1464 | 0.6905 | 7.378 | 49.8672 | 31.8322 | 0.44342
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 94798 | 34 | 94832 | 7617 | 2392 | 10009 | 19734 | 630 | 20364 | 59 | 80 | 139 | 125344
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14630.9002 | 13.844 | 14644.7442 | 3740.8212 | 4488.628 | 8229.4493 | 6752.5387 | 5822.3379 | 12574.8766 | 429.6335 | 6792.3179 | 7221.9513 | 42671.0215
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 450393.0478 | 216.326 | 450609.3738 | 38141.748 | 41946.397 | 80088.145 | 101823.846 | 90944.21 | 192768.056 | 1440.838 | 33630.4 | 35071.238 | 758536.8128
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - ALAŞEHİR
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | ALAŞEHİR
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14777 | 1.4512 | 0.14868 | 2.1708 | 4.5023 | 2.6176 | 0.29723 | 9.3019 | 0.68971 | 9.2635 | 53.5581 | 34.4185 | 0.52472
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.016796 | 0.037348 | 0.01681 | 0.24977 | 0.54465 | 0.30628 | 0.021219 | 0.51599 | 0.042784 | 0 | 1.093 | 0.62071 | 0.050952
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0.0035445 | 0 | 0.003542 | 0.018709 | 0.033893 | 0.021619 | 0.0051596 | 0.17011 | 0.012349 | 0.11136 | 2.0494 | 1.212 | 0.0082477
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0287 | 0 | 0.028679 | 0.17009 | 0.00015249 | 0.13753 | 0.025019 | 0.0083624 | 0.024293 | 0 | 0 | 0 | 0.039093
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00047339 | 0 | 0.00047305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0003542
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.19728 | 1.4885 | 0.19819 | 2.6094 | 5.081 | 3.083 | 0.34863 | 9.9963 | 0.76913 | 9.3749 | 56.7005 | 36.2512 | 0.62337
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.24567 | 0.34764 | 0.24575 | 1.1895 | 1.8809 | 1.322 | 0.35348 | 6.5558 | 0.62382 | 20.1534 | 77.007 | 52.4406 | 0.47878
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.010331 | 0 | 0.010324 | 0.010887 | 0 | 0.0088009 | 0.021052 | 0 | 0.020134 | 1.3989 | 0 | 0.60445 | 0.012387
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.25601 | 0.34764 | 0.25607 | 1.2004 | 1.8809 | 1.3308 | 0.37453 | 6.5558 | 0.64395 | 21.5522 | 77.007 | 53.0451 | 0.49117
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 46980 | 33 | 47013 | 5176 | 1227 | 6403 | 8887 | 405 | 9292 | 35 | 46 | 81 | 62789
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9095.8088 | 16.6277 | 9112.4364 | 4723.9503 | 2081.918 | 6805.8683 | 4536.8733 | 3897.5743 | 8434.4476 | 162.1019 | 5019.6639 | 5181.7658 | 29534.5182
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 225875.3142 | 286.02 | 226161.3342 | 44244.148 | 27560.027 | 71804.175 | 50298.3466 | 65620.5 | 115918.8466 | 706.215 | 58920.2 | 59626.415 | 473510.7708
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - DEMİRCİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | DEMİRCİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.086656 | 0 | 0.086639 | 0.079445 | 0.20629 | 0.081778 | 0.11321 | 1.4222 | 0.15399 | 9.4358 | 53.2868 | 12.9913 | 0.11648
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0038811 | 0 | 0.0038803 | 0.0010252 | 0 | 0.0010063 | 0.0050403 | 0 | 0.0048833 | 0 | 0 | 0 | 0.00397
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.090537 | 0 | 0.090519 | 0.08047 | 0.20629 | 0.082784 | 0.11825 | 1.4222 | 0.15887 | 9.4358 | 53.2868 | 12.9913 | 0.12045
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.034553 | 0 | 0.034547 | 0.072644 | 0.57358 | 0.081859 | 0.043486 | 0.45185 | 0.056207 | 0 | 250.188 | 20.2855 | 0.068962
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.034553 | 0 | 0.034547 | 0.072644 | 0.57358 | 0.081859 | 0.043486 | 0.45185 | 0.056207 | 0 | 250.188 | 20.2855 | 0.068962
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20432 | 4 | 20436 | 587 | 11 | 598 | 3981 | 128 | 4109 | 34 | 3 | 37 | 25180
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2227.5955 | 1.2263 | 2228.8218 | 119.4043 | 18.6274 | 138.0317 | 1205.4651 | 479.3302 | 1684.7953 | 598.4452 | 7.529 | 605.9742 | 4657.6229
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 85104.0442 | 28.2 | 85132.2442 | 2467.15 | 372.6 | 2839.75 | 21805.588 | 7633.22 | 29438.808 | 2212.692 | 70.8 | 2283.492 | 119694.2942
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - GÖRDES
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | GÖRDES
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.057491 | 0 | 0.057502 | 0.51016 | 15.8713 | 1.0953 | 0.1149 | 0.64657 | 0.13718 | 0.0027587 | 16.0124 | 10.6759 | 0.11714
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0065558 | 0 | 0.0065555 | 0.04459 | 0 | 0.042891 | 0.018027 | 0 | 0.017271 | 0 | 0 | 0 | 0.0094704
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.064047 | 0 | 0.064057 | 0.55475 | 15.8713 | 1.1382 | 0.13292 | 0.64657 | 0.15445 | 0.0027587 | 16.0124 | 10.6759 | 0.12661
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.0080994 | 0 | 0.0080989 | 0 | 0 | 0 | 0.013924 | 0 | 0.01334 | 0 | 0 | 0 | 0.0084732
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.0080994 | 0 | 0.0080989 | 0 | 0 | 0 | 0.013924 | 0 | 0.01334 | 0 | 0 | 0 | 0.0084732
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 19212 | 1 | 19213 | 909 | 36 | 945 | 3017 | 132 | 3149 | 5 | 10 | 15 | 23322
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1818.5285 | 0.0628 | 1818.5913 | 384.3609 | 127.9571 | 512.318 | 917.0141 | 514.4624 | 1431.4765 | 6.9632 | 268.1405 | 275.1037 | 4037.4896
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 74021.761 | 5 | 74026.761 | 4042.79 | 1769.18 | 5811.97 | 14537.438 | 9587.08 | 24124.518 | 30.436 | 3516 | 3546.436 | 107509.685
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KIRKAĞAÇ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KIRKAĞAÇ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1088 | 0.124 | 0.10889 | 0.27531 | 0.78661 | 0.54309 | 0.1068 | 2.7795 | 0.23001 | 0 | 49.6338 | 33.96 | 0.18661
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.01403 | 0 | 0.01395 | 0.0075761 | 0 | 0.0036084 | 0.0094746 | 0 | 0.0090379 | 0 | 0 | 0 | 0.012331
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.12283 | 0.124 | 0.12284 | 0.28289 | 0.78661 | 0.5467 | 0.11628 | 2.7795 | 0.23905 | 0 | 49.6338 | 33.96 | 0.19894
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20064 | 114 | 20178 | 984 | 1082 | 2066 | 4180 | 202 | 4382 | 6 | 13 | 19 | 26645
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3071.2503 | 3.5214 | 3074.7717 | 406.892 | 1370.8166 | 1777.7087 | 1218.6808 | 1142.3703 | 2361.0512 | 18.5649 | 323.7409 | 342.3059 | 7555.8374
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 86507.843 | 658.683 | 87166.526 | 4581.478 | 12495.526 | 17077.004 | 22108.1518 | 16611.68 | 38719.8318 | 76 | 22991 | 23067 | 166030.3618
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KULA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KULA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.085058 | 0.10134 | 0.085103 | 0.25157 | 6.0196 | 1.9307 | 0.13444 | 4.7052 | 0.2875 | 0.046927 | 60.3054 | 24.5269 | 0.26476
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0097021 | 0.020509 | 0.0097318 | 0.03661 | 0.10827 | 0.057472 | 0.019429 | 0.20675 | 0.025702 | 1.1207 | 5.1232 | 2.7467 | 0.021103
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0056227 | 0 | 0.0056072 | 0.0064782 | 0 | 0.0045923 | 0.0095601 | 0 | 0.0092399 | 0.008159 | 0 | 0.0048444 | 0.0062427
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.10038 | 0.12185 | 0.10044 | 0.29466 | 6.1279 | 1.9928 | 0.16342 | 4.9119 | 0.32244 | 1.1758 | 65.4286 | 27.2785 | 0.29211
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.041104 | 0.21759 | 0.041589 | 0.34179 | 2.125 | 0.86091 | 0.10255 | 2.9819 | 0.19897 | 0.11528 | 21.819 | 8.9324 | 0.1297
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.041104 | 0.21759 | 0.041589 | 0.34179 | 2.125 | 0.86091 | 0.10255 | 2.9819 | 0.19897 | 0.11528 | 21.819 | 8.9324 | 0.1297
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 21785 | 60 | 21845 | 957 | 393 | 1350 | 5224 | 181 | 5405 | 38 | 26 | 64 | 28664
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 3083.7256 | 6.4979 | 3090.2235 | 432.9255 | 934.2187 | 1367.1442 | 2077.7863 | 1542.5854 | 3620.3717 | 322.1156 | 1884.3608 | 2206.4764 | 10284.2158
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 93093.658 | 415.46 | 93509.118 | 4325.95 | 10675.042 | 15000.992 | 31752.32 | 56998.1 | 88750.42 | 1623.908 | 26113.8 | 27737.708 | 224998.238
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SALİHLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SALİHLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.053007 | 0.41997 | 0.053661 | 0.94799 | 3.6056 | 1.8953 | 0.088564 | 2.9613 | 0.20693 | 5.4252 | 133.9345 | 78.7156 | 0.26949
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.014808 | 0 | 0.014782 | 0.0021207 | 0 | 0.0013648 | 0.028273 | 0.076171 | 0.030246 | 1.092 | 0.27432 | 0.62565 | 0.017541
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0059434 | 0 | 0.0059328 | 0.086037 | 0 | 0.055369 | 0.005853 | 0 | 0.0056119 | 0.00066988 | 0 | 0.00028784 | 0.0083582
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.00049206 | 0 | 0.00049118 | 0 | 0 | 0 | 0.0020902 | 0 | 0.0020041 | 0 | 0 | 0 | 0.00072848
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.074251 | 0.41997 | 0.074867 | 1.0361 | 3.6056 | 1.952 | 0.12478 | 3.0375 | 0.24479 | 6.5178 | 134.2088 | 79.3416 | 0.29612
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21999 | 1.1983 | 0.22173 | 2.2259 | 10.4858 | 5.1701 | 0.50074 | 7.9961 | 0.80958 | 14.1862 | 297.9836 | 176.0394 | 0.7886
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003983 | 0 | 0.0039759 | 0.0078949 | 0 | 0.0050808 | 0.005293 | 0 | 0.005075 | 0 | 0 | 0 | 0.0042174
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.22397 | 1.1983 | 0.22571 | 2.2338 | 10.4858 | 5.1752 | 0.50603 | 7.9961 | 0.81465 | 14.1862 | 297.9836 | 176.0394 | 0.79282
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 80670 | 144 | 80814 | 3378 | 1871 | 5249 | 17359 | 746 | 18105 | 55 | 73 | 128 | 104296
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 15657.6537 | 68.9116 | 15726.5654 | 3536.4653 | 4797.0041 | 8333.4694 | 7295.4561 | 6060.3232 | 13355.7793 | 301.1821 | 6436.8526 | 6738.0347 | 44153.8488
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 405716.6608 | 1347.75 | 407064.4108 | 31301.903 | 52445.73 | 83747.633 | 95278.6694 | 106481.779 | 201760.4484 | 1414.052 | 56406.48 | 57820.532 | 750393.0242
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SARIGÖL
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SARIGÖL
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.21054 | 0.03082 | 0.21043 | 1.5501 | 5.6712 | 2.5911 | 0.19199 | 1.2027 | 0.22841 | 130.5274 | 117.6935 | 127.0273 | 0.6441
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.022273 | 0 | 0.02226 | 0.074815 | 0 | 0.055915 | 0.016649 | 0 | 0.016049 | 25.1269 | 0 | 18.2741 | 0.035195
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.23281 | 0.03082 | 0.23269 | 1.6249 | 5.6712 | 2.6471 | 0.20864 | 1.2027 | 0.24446 | 155.6543 | 117.6935 | 145.3014 | 0.67929
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.258 | 0.021589 | 0.25786 | 1.7495 | 8.5889 | 3.4773 | 0.27763 | 2.164 | 0.34559 | 579.6775 | 0 | 421.5836 | 0.96756
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.258 | 0.021589 | 0.25786 | 1.7495 | 8.5889 | 3.4773 | 0.27763 | 2.164 | 0.34559 | 579.6775 | 0 | 421.5836 | 0.96756
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 17118 | 10 | 17128 | 2787 | 942 | 3729 | 2836 | 106 | 2942 | 8 | 3 | 11 | 23810
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 2870.0581 | 1.7538 | 2871.8119 | 3709.185 | 2007.3956 | 5716.5806 | 1494.6135 | 832.1707 | 2326.7842 | 50.9436 | 25.6085 | 76.5521 | 10991.7288
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 71868.4364 | 64.4 | 71932.8364 | 25230.641 | 19591.3 | 44821.941 | 18065.452 | 7347.14 | 25412.592 | 137.998 | 180 | 317.998 | 142485.3674
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SARUHANLI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SARUHANLI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.1296 | 0.95225 | 0.13011 | 0.4606 | 1.2978 | 0.89524 | 0.23963 | 2.6226 | 0.36304 | 35.9783 | 47.3695 | 43.7894 | 0.30841
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.036018 | 0 | 0.035995 | 0.16406 | 0.00068614 | 0.079249 | 0.078101 | 0 | 0.074056 | 12.0069 | 1.3598 | 4.706 | 0.054177
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.16561 | 0.95225 | 0.1661 | 0.62466 | 1.2985 | 0.97449 | 0.31773 | 2.6226 | 0.43709 | 47.9852 | 48.7293 | 48.4954 | 0.36258
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.41207 | 0.31436 | 0.41201 | 0.60248 | 0.73388 | 0.67069 | 0.50579 | 2.7346 | 0.62122 | 6.5774 | 67.1372 | 48.1041 | 0.55397
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.019041 | 0 | 0.01903 | 0.0058789 | 0 | 0.0028269 | 0.041048 | 0 | 0.038922 | 0 | 0 | 0 | 0.020969
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.43111 | 0.31436 | 0.43104 | 0.60835 | 0.73388 | 0.67352 | 0.54684 | 2.7346 | 0.66014 | 6.5774 | 67.1372 | 48.1041 | 0.57494
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 28854 | 18 | 28872 | 1445 | 1560 | 3005 | 5914 | 323 | 6237 | 22 | 48 | 70 | 38184
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 5215.3536 | 29.2404 | 5244.594 | 1851.3377 | 3868.3174 | 5719.655 | 2253.4524 | 1420.4196 | 3673.872 | 103.3285 | 5421.5072 | 5524.8357 | 20162.9567
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 131634.345 | 347.33 | 131981.675 | 15342.641 | 39439.688 | 54782.329 | 30364.1054 | 43061.84 | 73425.9454 | 467.92 | 18996.2 | 19464.12 | 279654.0694
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SELENDİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SELENDİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.18403 | 0 | 0.18382 | 0.13462 | 0.66258 | 0.14581 | 0.42516 | 1.8448 | 0.52117 | 39.5297 | 43.9111 | 40.4059 | 0.26318
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.016621 | 0 | 0.016602 | 0.0085971 | 0 | 0.0084149 | 0.014194 | 0 | 0.013234 | 0 | 0 | 0 | 0.015593
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.20065 | 0 | 0.20042 | 0.14322 | 0.66258 | 0.15422 | 0.43935 | 1.8448 | 0.5344 | 39.5297 | 43.9111 | 40.4059 | 0.27877
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.034133 | 0 | 0.034094 | 0.042604 | 0.70124 | 0.056562 | 0.056453 | 0.81425 | 0.1077 | 0 | 132.6469 | 26.5294 | 0.068029
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.017323 | 0 | 0.017303 | 0.034639 | 0 | 0.033905 | 0.015333 | 0 | 0.014296 | 0 | 0 | 0 | 0.017897
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.051457 | 0 | 0.051397 | 0.077243 | 0.70124 | 0.090467 | 0.071787 | 0.81425 | 0.122 | 0 | 132.6469 | 26.5294 | 0.085926
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 9554 | 11 | 9565 | 739 | 16 | 755 | 1613 | 117 | 1730 | 8 | 2 | 10 | 12060
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1134.4742 | 0 | 1134.4742 | 172.3369 | 18.4819 | 190.8188 | 586.968 | 469.2639 | 1056.232 | 89.1382 | 8.0257 | 97.1639 | 2478.6889
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 39842.749 | 33 | 39875.749 | 3185.41 | 625.2 | 3810.61 | 8462.634 | 3991.76 | 12454.394 | 249.72 | 30 | 279.72 | 56420.473
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - SOMA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | SOMA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.24318 | 0.66484 | 0.24362 | 0.31569 | 1.2526 | 0.71639 | 0.38487 | 4.5066 | 0.5322 | 56.5719 | 148.978 | 132.1769 | 0.40026
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0059773 | 0 | 0.005971 | 0.0018589 | 0 | 0.0010639 | 0.0046569 | 0 | 0.0044904 | 0 | 0 | 0 | 0.0057074
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.24915 | 0.66484 | 0.2496 | 0.31755 | 1.2526 | 0.71745 | 0.38953 | 4.5066 | 0.53669 | 56.5719 | 148.978 | 132.1769 | 0.40596
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14569 | 0.080283 | 0.14562 | 0.089429 | 0.5666 | 0.2935 | 0.15208 | 1.2221 | 0.19033 | 0.50275 | 146.7411 | 120.1523 | 0.25433
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00068422 | 0 | 0.00068349 | 0 | 0 | 0 | 0.0010163 | 0 | 0.00098001 | 0 | 0 | 0 | 0.0007185
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14637 | 0.080283 | 0.1463 | 0.089429 | 0.5666 | 0.2935 | 0.1531 | 1.2221 | 0.19131 | 0.50275 | 146.7411 | 120.1523 | 0.25505
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 55345 | 59 | 55404 | 364 | 272 | 636 | 8983 | 333 | 9316 | 10 | 45 | 55 | 65411
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 9781.447 | 12.9578 | 9794.4048 | 125.6289 | 430.7006 | 556.3295 | 3692.334 | 2943.9869 | 6636.3209 | 84.9952 | 27757.0739 | 27842.0691 | 44829.1243
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 261099.1246 | 579.168 | 261678.2926 | 1730.361 | 4168.642 | 5899.003 | 47383.201 | 122119.062 | 169502.263 | 372.57 | 73422 | 73794.57 | 510874.1286
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - TURGUTLU
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | TURGUTLU
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.0034876 | 0.0065844 | 0.0034903 | 0.0084168 | 0.045693 | 0.021697 | 0.0076133 | 0.019722 | 0.0080409 | 0.016168 | 0.80233 | 0.42267 | 0.0058091
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19553 | 6.3306 | 0.2009 | 2.8307 | 4.7283 | 3.5068 | 0.42951 | 6.6831 | 0.65032 | 31.6254 | 203.5373 | 120.5165 | 0.65217
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0.0047378 | 0 | 0.0047336 | 0.0060256 | 0 | 0.0038788 | 0.010019 | 0 | 0.0096648 | 0 | 0 | 0 | 0.0054627
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011472 | 0 | 0.011462 | 0.070713 | 0.012886 | 0.050111 | 0.018135 | 0 | 0.017495 | 0.68674 | 0 | 0.33164 | 0.014663
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.21523 | 6.3372 | 0.22059 | 2.9158 | 4.7869 | 3.5825 | 0.46527 | 6.7028 | 0.68552 | 32.3284 | 204.3396 | 121.2708 | 0.6781
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.027852 | 0 | 0.027827 | 0.065633 | 0 | 0.042249 | 0.091179 | 0.78213 | 0.11558 | 3.7284 | 29.6622 | 17.138 | 0.076805
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.41073 | 5.7764 | 0.41543 | 1.4787 | 2.3597 | 1.7926 | 0.54268 | 21.3487 | 1.2773 | 26.5827 | 107.3835 | 68.3626 | 0.7454
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0069389 | 0 | 0.0069328 | 0.015289 | 0 | 0.009842 | 0.0074599 | 0 | 0.0071965 | 0 | 0 | 0 | 0.0070811
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.44552 | 5.7764 | 0.45019 | 1.5596 | 2.3597 | 1.8447 | 0.64132 | 22.1309 | 1.4001 | 30.3111 | 137.0457 | 85.5007 | 0.82928
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 80967 | 71 | 81038 | 2712 | 1501 | 4213 | 15354 | 562 | 15916 | 99 | 106 | 205 | 101372
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14408.3113 | 47.929 | 14456.2403 | 1774.5949 | 1586.5804 | 3361.1753 | 6986.654 | 3864.2111 | 10850.8651 | 673.4381 | 18430.7555 | 19104.1937 | 47772.4744
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 415215.7282 | 486.94 | 415702.6682 | 15798.271 | 19458.631 | 35256.902 | 79508.8274 | 66034.46 | 145543.2874 | 1868.974 | 50641 | 52509.974 | 649012.8316
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - AHMETLİ
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | AHMETLİ
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.069013 | 1.0134 | 0.070743 | 0.2204 | 0.95471 | 0.59973 | 0.079985 | 4.6315 | 0.29704 | 0 | 0 | 0 | 0.16276
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0264 | 0 | 0.026352 | 0.071577 | 0 | 0.034602 | 0.018943 | 0 | 0.018039 | 0 | 0 | 0 | 0.025718
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.095413 | 1.0134 | 0.097094 | 0.29198 | 0.95471 | 0.63433 | 0.098928 | 4.6315 | 0.31507 | 0 | 0 | 0 | 0.18848
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.34192 | 0.22114 | 0.3417 | 0.3878 | 1.2314 | 0.82361 | 0.45838 | 5.8644 | 0.71618 | 0 | 114.8817 | 95.7347 | 0.5498
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.34192 | 0.22114 | 0.3417 | 0.3878 | 1.2314 | 0.82361 | 0.45838 | 5.8644 | 0.71618 | 0 | 114.8817 | 95.7347 | 0.5498
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 8719 | 16 | 8735 | 583 | 623 | 1206 | 1977 | 99 | 2076 | 2 | 10 | 12 | 12029
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 1394.6393 | 14.4664 | 1409.1057 | 463.2432 | 970.4963 | 1433.7394 | 672.867 | 470.8796 | 1143.7466 | 11.6616 | 1548.9431 | 1560.6048 | 5547.1966
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 41714.749 | 109.92 | 41824.669 | 3944.49 | 11398.855 | 15343.345 | 10361.162 | 18535.476 | 28896.638 | 19.52 | 7167.4 | 7186.92 | 93251.572
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - GÖLMARMARA
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | GÖLMARMARA
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.063063 | 1.2921 | 0.06493 | 0.25776 | 0.92475 | 0.45165 | 0.050243 | 0.51153 | 0.067714 | 0 | 41.2247 | 28.8573 | 0.16117
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.00027001 | 0 | 0.0002696 | 0.014086 | 0 | 0.0099912 | 0.0154 | 0 | 0.014817 | 0 | 0 | 0 | 0.0043428
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.063333 | 1.2921 | 0.065199 | 0.27185 | 0.92475 | 0.46164 | 0.065644 | 0.51153 | 0.082531 | 0 | 41.2247 | 28.8573 | 0.16551
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.53127 | 0 | 0.53047 | 0.0092099 | 0 | 0.0065326 | 1.231 | 0.31149 | 1.1961 | 0 | 0 | 0 | 0.54888
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.53127 | 0 | 0.53047 | 0.0092099 | 0 | 0.0065326 | 1.231 | 0.31149 | 1.1961 | 0 | 0 | 0 | 0.54888
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 6574 | 10 | 6584 | 1220 | 500 | 1720 | 1575 | 62 | 1637 | 3 | 7 | 10 | 9951
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 982.6956 | 13.2603 | 995.9559 | 1077.7871 | 1046.2751 | 2124.0622 | 562.4227 | 354.3589 | 916.7816 | 31.9151 | 412.6389 | 444.554 | 4481.3537
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 28253.7724 | 42.5 | 28296.2724 | 8491.13 | 8103.774 | 16594.904 | 7821.7464 | 21442.83 | 29264.5764 | 167 | 4126 | 4293 | 78448.7528
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - KÖPRÜBAŞI
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | KÖPRÜBAŞI
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.046669 | 0 | 0.046657 | 0.15801 | 4.9028 | 0.65879 | 0.13378 | 2.2586 | 0.24323 | 0 | 61.4099 | 26.3185 | 0.19621
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0011226 | 0 | 0.0011223 | 0.00047901 | 0 | 0.00042846 | 0.00091541 | 0 | 0.00086826 | 0 | 0 | 0 | 0.00098547
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.047792 | 0 | 0.047779 | 0.15849 | 4.9028 | 0.65921 | 0.1347 | 2.2586 | 0.2441 | 0 | 61.4099 | 26.3185 | 0.19719
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.24175 | 0 | 0.24169 | 0.30426 | 1.868 | 0.4693 | 0.70127 | 1.3278 | 0.73354 | 117.255 | 141.1235 | 127.4844 | 0.51216
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.24175 | 0 | 0.24169 | 0.30426 | 1.868 | 0.4693 | 0.70127 | 1.3278 | 0.73354 | 117.255 | 141.1235 | 127.4844 | 0.51216
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 7633 | 2 | 7635 | 1356 | 160 | 1516 | 1510 | 82 | 1592 | 8 | 6 | 14 | 10757
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 861.6067 | 0.59876 | 862.2054 | 511.5179 | 797.3443 | 1308.8622 | 730.6585 | 278.1379 | 1008.7964 | 21.7265 | 28.4783 | 50.2048 | 3230.0689
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 30293.9524 | 9 | 30302.9524 | 5711.571 | 9804.4 | 15515.971 | 8211.342 | 8303.1 | 16514.442 | 61.13 | 405 | 466.13 | 62799.4954
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - ŞEHZADELER
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | ŞEHZADELER
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.14545 | 1.429 | 0.14634 | 1.523 | 3.1071 | 2.2971 | 0.20177 | 20.6698 | 0.75134 | 31.9133 | 166.5711 | 113.7998 | 0.42761
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.025264 | 0 | 0.025246 | 0.14172 | 0 | 0.072461 | 0.029413 | 0 | 0.028623 | 0 | 0 | 0 | 0.027828
DAĞITIM-AG | Dışsal | 2.1714e-05 | 0 | 2.1699e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7761e-05
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.17074 | 1.429 | 0.17161 | 1.6647 | 3.1071 | 2.3696 | 0.23118 | 20.6698 | 0.77997 | 31.9133 | 166.5711 | 113.7998 | 0.45546
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.25926 | 1.4993 | 0.26012 | 2.1717 | 5.0558 | 3.5812 | 0.66401 | 26.2615 | 1.3513 | 80.99 | 293.2911 | 210.092 | 0.74636
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.0034659 | 0 | 0.0034634 | 0.0069712 | 0 | 0.0035643 | 0.052202 | 0 | 0.0508 | 14.8936 | 0 | 5.8367 | 0.015081
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.26273 | 1.4993 | 0.26359 | 2.1786 | 5.0558 | 3.5847 | 0.71621 | 26.2615 | 1.4021 | 95.8836 | 293.2911 | 215.9287 | 0.76144
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 67653 | 47 | 67700 | 1924 | 1839 | 3763 | 10873 | 300 | 11173 | 29 | 45 | 74 | 82710
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 14106.369 | 18.4697 | 14124.8388 | 1885.2745 | 2669.7397 | 4555.0142 | 6557.1593 | 6998.9612 | 13556.1205 | 191.455 | 3373.9643 | 3565.4193 | 35801.3927
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 324872.6538 | 328.26 | 325200.9138 | 16205.661 | 31677.808 | 47883.469 | 62989.0322 | 54426.847 | 117415.8792 | 859.655 | 17273.34 | 18132.995 | 508633.257
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## MANİSA - YUNUSEMRE
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 4)
Form Versiyonu | 4
Lisans No
Vergi No
Lisans Sahibi Unvanı
Yıl
Dönem
İli | MANİSA
İlçesi | YUNUSEMRE
ODE BİLDİRİMSİZ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
İLETİM | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.11325 | 2.9902 | 0.11572 | 1.106 | 2.0523 | 1.5385 | 0.17595 | 14.5571 | 0.94147 | 6.5922 | 107.29 | 70.4697 | 0.43588
DAĞITIM-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.02834 | 0 | 0.028316 | 0.069722 | 0 | 0.037856 | 0.065163 | 0 | 0.061694 | 3.7996 | 0 | 1.3893 | 0.036902
DAĞITIM-AG | Dışsal | 0.0014274 | 0 | 0.0014262 | 0 | 0 | 0 | 9.6806e-05 | 0 | 9.1652e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0011985
DAĞITIM-AG | Mücbir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.14302 | 2.9902 | 0.14546 | 1.1758 | 2.0523 | 1.5764 | 0.24121 | 14.5571 | 1.0033 | 10.3918 | 107.29 | 71.8591 | 0.47398
ODE BİLDİRİMLİ |  | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
KAYNAK | SEBEP | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.12887 | 0.15217 | 0.12889 | 0.40823 | 0.69468 | 0.53914 | 0.36329 | 4.0003 | 0.55689 | 29.3013 | 33.53 | 31.9838 | 0.27871
DAĞITIM-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.057309 | 0 | 0.05726 | 0.01612 | 0 | 0.0087528 | 0.12349 | 0 | 0.11692 | 0.18699 | 0 | 0.068372 | 0.065681
DAĞITIM-AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.18618 | 0.15217 | 0.18615 | 0.42435 | 0.69468 | 0.5479 | 0.48678 | 4.0003 | 0.67381 | 29.4883 | 33.53 | 32.0521 | 0.34439
| C- ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler | Mesken |  |  | Tarımsal Sulama |  |  | Ticarethane |  |  | Sanayi |  |  | Genel Toplam
|  | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam | AG | OG | Toplam
| Kullanıcı Sayıları (Utop) | 121372 | 104 | 121476 | 1150 | 968 | 2118 | 21112 | 1187 | 22299 | 132 | 229 | 361 | 146254
| Ortalama Tüketimlerin Toplamı (OTtop) (kWh) | 22908.7968 | 62.9801 | 22971.777 | 498.1067 | 884.7139 | 1382.8206 | 9990.5032 | 13865.3835 | 23855.8868 | 1723.9984 | 24697.123 | 26421.1214 | 74631.6058
| Anlaşma Güçlerinin Toplamı (Ltop) (kWh) | 681280.8682 | 1629.508 | 682910.3762 | 6235.278 | 18439.58 | 24674.858 | 145645.5116 | 204415.611 | 350061.1226 | 7224.6958 | 183018.09 | 190242.7858 | 1247889.1426
AÇIKLAMALAR:
1- Ortalama Dağıtılmayan Enerji Bildirimsiz ve Bildirimli Gösterge Tablosu tüketici grubu ve bağlantı seviyesine uygun olarak doldurulur.
2- Dağıtım bölgesi, il, tüketici grubu ve bağlantı seviyesine göre göstergelerin hesaplanmasında dağıtılmayan enerji tablosunun ilgili kayıtları ve bu göstergelere ilişkin tüketici grubuna uygun kullanıcı sayıları kullanılır.
3- İl bazlı raporlanan ODE tablosunda, “C) ODE Gösterge Hesabında Kullanılan Bilgiler”de tablonun doldurulduğu ilin değerlerine yer verilir.
4- ODE göstergeleri kWh/kullanıcı olarak hesaplanır

## ABONE SAYILARI
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 2922635 | 2497 | 2925132 | 82126 | 22170 | 104296 | 571531 | 15238 | 586769 | 2448 | 2470 | 4918 | 3621115
İZMİR | İL-1 | 2214905 | 1759 | 2216664 | 48238 | 6777 | 55015 | 437402 | 9643 | 447045 | 1895 | 1718 | 3613 | 2722337
MANİSA | İL-2 | 707730 | 738 | 708468 | 33888 | 15393 | 49281 | 134129 | 5595 | 139724 | 553 | 752 | 1305 | 898778
ALİAĞA | İZMİR | 42704 | 56 | 42760 | 209 | 100 | 309 | 8028 | 452 | 8480 | 11 | 72 | 83 | 51632
BALÇOVA | İZMİR | 37385 | 1 | 37386 | 232 | 0 | 232 | 4654 | 40 | 4694 | 17 | 6 | 23 | 42335
BAYINDIR | İZMİR | 19667 | 11 | 19678 | 4344 | 288 | 4632 | 6062 | 209 | 6271 | 1 | 16 | 17 | 30598
BAYRAKLI | İZMİR | 128011 | 7 | 128018 | 13 | 3 | 16 | 16109 | 57 | 16166 | 29 | 4 | 33 | 144233
BERGAMA | İZMİR | 55663 | 22 | 55685 | 3373 | 651 | 4024 | 11200 | 368 | 11568 | 14 | 69 | 83 | 71360
BEYDAĞ | İZMİR | 7299 | 2 | 7301 | 1100 | 8 | 1108 | 1939 | 37 | 1976 | 4 | 6 | 10 | 10395
BORNOVA | İZMİR | 207505 | 40 | 207545 | 382 | 43 | 425 | 51717 | 866 | 52583 | 640 | 239 | 879 | 261432
BUCA | İZMİR | 243273 | 50 | 243323 | 838 | 44 | 882 | 35791 | 208 | 35999 | 105 | 14 | 119 | 280323
ÇEŞME | İZMİR | 49877 | 125 | 50002 | 849 | 85 | 934 | 10969 | 332 | 11301 | 10 | 15 | 25 | 62262
ÇİĞLİ | İZMİR | 95942 | 19 | 95961 | 37 | 2 | 39 | 13907 | 129 | 14036 | 33 | 19 | 52 | 110088
DİKİLİ | İZMİR | 51224 | 144 | 51368 | 966 | 319 | 1285 | 7557 | 266 | 7823 | 31 | 9 | 40 | 60516
FOÇA | İZMİR | 27076 | 122 | 27198 | 343 | 115 | 458 | 4099 | 251 | 4350 | 2 | 17 | 19 | 32025
GAZİEMİR | İZMİR | 57439 | 1 | 57440 | 12 | 1 | 13 | 9450 | 233 | 9683 | 128 | 76 | 204 | 67340
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 17184 | 17 | 17201 | 410 | 6 | 416 | 3408 | 77 | 3485 | 3 | 9 | 12 | 21114
KARABAĞLAR | İZMİR | 216294 | 3 | 216297 | 10 | 1 | 11 | 31105 | 53 | 31158 | 104 | 1 | 105 | 247571
KARABURUN | İZMİR | 13526 | 48 | 13574 | 432 | 19 | 451 | 2471 | 121 | 2592 | 24 | 6 | 30 | 16647
KARŞIYAKA | İZMİR | 195209 | 3 | 195212 | 55 | 6 | 61 | 32122 | 109 | 32231 | 24 | 6 | 30 | 227534
KEMALPAŞA | İZMİR | 52935 | 344 | 53279 | 4022 | 1095 | 5117 | 9511 | 1349 | 10860 | 31 | 249 | 280 | 69536
KINIK | İZMİR | 12397 | 6 | 12403 | 1681 | 127 | 1808 | 2539 | 91 | 2630 | 1 | 22 | 23 | 16864
KİRAZ | İZMİR | 18923 | 1 | 18924 | 3829 | 22 | 3851 | 4315 | 104 | 4419 | 2 | 8 | 10 | 27204
KONAK | İZMİR | 182036 | 27 | 182063 | 6 | 2 | 8 | 77041 | 615 | 77656 | 194 | 76 | 270 | 259997
MENDERES | İZMİR | 61134 | 120 | 61254 | 3756 | 563 | 4319 | 12437 | 540 | 12977 | 203 | 83 | 286 | 78836
MENEMEN | İZMİR | 83116 | 132 | 83248 | 1959 | 156 | 2115 | 12093 | 585 | 12678 | 115 | 128 | 243 | 98284
NARLIDERE | İZMİR | 33227 | 4 | 33231 | 390 | 0 | 390 | 7012 | 65 | 7077 | 9 | 1 | 10 | 40708
ÖDEMİŞ | İZMİR | 70352 | 37 | 70389 | 7396 | 984 | 8380 | 16689 | 438 | 17127 | 35 | 43 | 78 | 95974
SEFERİHİSAR | İZMİR | 43477 | 59 | 43536 | 1948 | 43 | 1991 | 6027 | 196 | 6223 | 17 | 11 | 28 | 51778
SELÇUK | İZMİR | 19647 | 93 | 19740 | 913 | 254 | 1167 | 4411 | 225 | 4636 | 8 | 12 | 20 | 25563
TİRE | İZMİR | 44921 | 47 | 44968 | 3483 | 915 | 4398 | 9130 | 377 | 9507 | 12 | 31 | 43 | 58916
TORBALI | İZMİR | 86396 | 67 | 86463 | 2434 | 833 | 3267 | 17427 | 934 | 18361 | 77 | 458 | 535 | 108626
URLA | İZMİR | 41066 | 151 | 41217 | 2816 | 92 | 2908 | 8182 | 316 | 8498 | 11 | 12 | 23 | 52646
AHMETLİ | MANİSA | 8719 | 16 | 8735 | 583 | 623 | 1206 | 1977 | 99 | 2076 | 2 | 10 | 12 | 12029
AKHİSAR | MANİSA | 94798 | 34 | 94832 | 7617 | 2392 | 10009 | 19734 | 630 | 20364 | 59 | 80 | 139 | 125344
ALAŞEHİR | MANİSA | 46980 | 33 | 47013 | 5176 | 1227 | 6403 | 8887 | 405 | 9292 | 35 | 46 | 81 | 62789
DEMİRCİ | MANİSA | 20432 | 4 | 20436 | 587 | 11 | 598 | 3981 | 128 | 4109 | 34 | 3 | 37 | 25180
GÖLMARMARA | MANİSA | 6574 | 10 | 6584 | 1220 | 500 | 1720 | 1575 | 62 | 1637 | 3 | 7 | 10 | 9951
GÖRDES | MANİSA | 19212 | 1 | 19213 | 909 | 36 | 945 | 3017 | 132 | 3149 | 5 | 10 | 15 | 23322
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 20064 | 114 | 20178 | 984 | 1082 | 2066 | 4180 | 202 | 4382 | 6 | 13 | 19 | 26645
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 7633 | 2 | 7635 | 1356 | 160 | 1516 | 1510 | 82 | 1592 | 8 | 6 | 14 | 10757
KULA | MANİSA | 21785 | 60 | 21845 | 957 | 393 | 1350 | 5224 | 181 | 5405 | 38 | 26 | 64 | 28664
SALİHLİ | MANİSA | 80670 | 144 | 80814 | 3378 | 1871 | 5249 | 17359 | 746 | 18105 | 55 | 73 | 128 | 104296
SARIGÖL | MANİSA | 17118 | 10 | 17128 | 2787 | 942 | 3729 | 2836 | 106 | 2942 | 8 | 3 | 11 | 23810
SARUHANLI | MANİSA | 28854 | 18 | 28872 | 1445 | 1560 | 3005 | 5914 | 323 | 6237 | 22 | 48 | 70 | 38184
SELENDİ | MANİSA | 9554 | 11 | 9565 | 739 | 16 | 755 | 1613 | 117 | 1730 | 8 | 2 | 10 | 12060
SOMA | MANİSA | 55345 | 59 | 55404 | 364 | 272 | 636 | 8983 | 333 | 9316 | 10 | 45 | 55 | 65411
ŞEHZADELER | MANİSA | 67653 | 47 | 67700 | 1924 | 1839 | 3763 | 10873 | 300 | 11173 | 29 | 45 | 74 | 82710
TURGUTLU | MANİSA | 80967 | 71 | 81038 | 2712 | 1501 | 4213 | 15354 | 562 | 15916 | 99 | 106 | 205 | 101372
YUNUSEMRE | MANİSA | 121372 | 104 | 121476 | 1150 | 968 | 2118 | 21112 | 1187 | 22299 | 132 | 229 | 361 | 146254

## ORTALAMA TÜKETİM
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 665691.2012 | 6608.6196 | 672299.8209 | 63579.6691 | 54015.6716 | 117595.3408 | 324972.0755 | 249453.6585 | 574425.7341 | 25731.3448 | 448430.7124 | 474162.0572 | 1838482.9529
İZMİR | İL-1 | 542441.9869 | 6296.2717 | 548738.2586 | 38165.8367 | 25916.4566 | 64082.2933 | 267440.6284 | 198496.9014 | 465937.5298 | 20909.738 | 345993.9883 | 366903.7263 | 1445661.808
MANİSA | İL-2 | 123249.2143 | 312.3479 | 123561.5622 | 25413.8324 | 28099.2151 | 53513.0475 | 57531.4471 | 50956.7572 | 108488.2043 | 4821.6068 | 102436.7241 | 107258.3309 | 392821.1449
ALİAĞA | İZMİR | 9016.6126 | 53.6301 | 9070.2427 | 66.7521 | 400.8776 | 467.6298 | 5795.7589 | 9238.7249 | 15034.4839 | 82.4077 | 69602.8569 | 69685.2646 | 94257.6209
BALÇOVA | İZMİR | 10054.0671 | 12.3845 | 10066.4516 | 138.7572 | 0 | 138.7572 | 3989.689 | 12004.6552 | 15994.3442 | 237.3632 | 417.1331 | 654.4963 | 26854.0493
BAYINDIR | İZMİR | 3837.6277 | 4.7076 | 3842.3353 | 4172.9183 | 795.7846 | 4968.7029 | 3605.7781 | 1249.6032 | 4855.3814 | 0 | 1446.0088 | 1446.0088 | 15112.4284
BAYRAKLI | İZMİR | 36303.3735 | 151.2348 | 36454.6083 | 4.6085 | 0.32445 | 4.9329 | 12783.3145 | 6356.4211 | 19139.7356 | 298.6734 | 618.0361 | 916.7095 | 56515.9863
BERGAMA | İZMİR | 10184.4024 | 11.9265 | 10196.3289 | 2811.6664 | 2021.4039 | 4833.0703 | 5004.6612 | 5019.5007 | 10024.1619 | 93.3553 | 9008.0111 | 9101.3664 | 34154.9276
BEYDAĞ | İZMİR | 1012.6892 | 0 | 1012.6892 | 595.8238 | 7.3924 | 603.2162 | 724.8716 | 360.3831 | 1085.2547 | 102.1684 | 440.5062 | 542.6746 | 3243.8347
BORNOVA | İZMİR | 53164.8717 | 128.8242 | 53293.6959 | 150.2269 | 209.3272 | 359.5541 | 38673.9774 | 24531.8163 | 63205.7937 | 7429.7051 | 55046.9368 | 62476.6419 | 179335.6856
BUCA | İZMİR | 54454.0186 | 35.8419 | 54489.8604 | 463.1317 | 146.2673 | 609.3989 | 22193.5372 | 5644.7104 | 27838.2476 | 1115.9359 | 903.0194 | 2018.9553 | 84956.4623
ÇEŞME | İZMİR | 20074.5171 | 445.9092 | 20520.4263 | 485.1799 | 883.4746 | 1368.6544 | 9724.1847 | 6611.9219 | 16336.1066 | 63.4981 | 908.4301 | 971.9281 | 39197.1155
ÇİĞLİ | İZMİR | 24251.2114 | 104.6524 | 24355.8638 | 3.0282 | 0.29497 | 3.3232 | 9396.6807 | 7778.1609 | 17174.8416 | 552.8511 | 12156.8817 | 12709.7328 | 54243.7614
DİKİLİ | İZMİR | 10609.9423 | 348.6142 | 10958.5565 | 586.5919 | 1424.0932 | 2010.6851 | 3374.4997 | 1744.1877 | 5118.6873 | 124.5294 | 4326.0034 | 4450.5328 | 22538.4617
FOÇA | İZMİR | 6968.2152 | 93.301 | 7061.5163 | 92.9638 | 811.2051 | 904.169 | 2495.1011 | 5528.4779 | 8023.579 | 1.4902 | 966.8425 | 968.3327 | 16957.5969
GAZİEMİR | İZMİR | 14588.3571 | 67.4483 | 14655.8053 | 7.6941 | 0 | 7.6941 | 8892.9754 | 11676.6119 | 20569.5873 | 1935.5785 | 46597.7003 | 48533.2788 | 83766.3655
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 7419.5296 | 245.6058 | 7665.1354 | 103.3918 | 17.3366 | 120.7283 | 2691.3783 | 915.6215 | 3606.9998 | 115.5735 | 5862.8876 | 5978.4611 | 17371.3246
KARABAĞLAR | İZMİR | 52741.9333 | 24.71 | 52766.6433 | 2.9409 | 0 | 2.9409 | 16993.3728 | 5546.5562 | 22539.929 | 784.3551 | 18.0178 | 802.3729 | 76111.8861
KARABURUN | İZMİR | 3111.5862 | 296.8966 | 3408.4828 | 105.2806 | 42.814 | 148.0945 | 1292.4271 | 1091.2763 | 2383.7034 | 48.5109 | 129.8321 | 178.343 | 6118.6237
KARŞIYAKA | İZMİR | 46369.7993 | 156.8153 | 46526.6147 | 3.6594 | 1734.8497 | 1738.5091 | 18215.8299 | 7653.9027 | 25869.7326 | 289.7064 | 1385.6372 | 1675.3435 | 75810.1999
KEMALPAŞA | İZMİR | 11114.465 | 285.1206 | 11399.5855 | 1717.644 | 1471.2328 | 3188.8767 | 5888.1389 | 8559.603 | 14447.7419 | 369.29 | 26117.855 | 26487.1449 | 55523.3492
KINIK | İZMİR | 2080.1995 | 1.7476 | 2081.9471 | 1669.8065 | 296.2752 | 1966.0818 | 1241.4071 | 792.0594 | 2033.4665 | 36.5692 | 10573.2831 | 10609.8523 | 16691.3477
KİRAZ | İZMİR | 3124.4662 | 0 | 3124.4662 | 2967.0338 | 83.7495 | 3050.7833 | 2574.3779 | 815.3393 | 3389.7173 | 8.3561 | 345.4278 | 353.7839 | 9918.7506
KONAK | İZMİR | 45539.1111 | 113.7755 | 45652.8867 | 0.35621 | 0 | 0.35621 | 38807.8423 | 26417.7836 | 65225.6259 | 1234.8315 | 1038.5828 | 2273.4143 | 113152.283
MENDERES | İZMİR | 14838.889 | 304.0403 | 15142.9292 | 2599.8515 | 1578.95 | 4178.8015 | 7575.4072 | 5092.7665 | 12668.1737 | 2216.1089 | 7475.7859 | 9691.8947 | 41681.7992
MENEMEN | İZMİR | 19424.9546 | 143.2536 | 19568.2082 | 492.3228 | 700.5403 | 1192.8632 | 7581.5225 | 9281.0433 | 16862.5658 | 1398.7257 | 16057.5466 | 17456.2723 | 55079.9095
NARLIDERE | İZMİR | 9484.6857 | 11.5766 | 9496.2623 | 104.6528 | 0 | 104.6528 | 2955.9766 | 2726.493 | 5682.4696 | 145.5931 | 333.2246 | 478.8176 | 15762.2023
ÖDEMİŞ | İZMİR | 13134.2398 | 55.8122 | 13190.052 | 8049.3256 | 4359.1252 | 12408.4508 | 9198.0371 | 4332.4618 | 13530.4989 | 239.3572 | 3385.4286 | 3624.7858 | 42753.7876
SEFERİHİSAR | İZMİR | 10538.4578 | 804.292 | 11342.7498 | 616.9877 | 131.895 | 748.8828 | 3679.6504 | 2446.5134 | 6126.1638 | 38.0264 | 670.2243 | 708.2507 | 18926.047
SELÇUK | İZMİR | 4154.1388 | 99.0773 | 4253.2161 | 559.7352 | 316.8339 | 876.5691 | 2358.2899 | 3132.4332 | 5490.7231 | 77.3134 | 167.5925 | 244.9058 | 10865.4141
TİRE | İZMİR | 8511.5911 | 8.7151 | 8520.3063 | 5661.6015 | 3946.3102 | 9607.9117 | 5325.9905 | 2565.8107 | 7891.8013 | 60.1314 | 7774.6282 | 7834.7596 | 33854.7789
TORBALI | İZMİR | 20199.0637 | 52.8089 | 20251.8726 | 2796.875 | 4024.9574 | 6821.8324 | 9284.759 | 12796.0334 | 22080.7924 | 1761.7246 | 61614.0805 | 63375.805 | 112530.3024
URLA | İZMİR | 16134.9704 | 2233.5497 | 18368.5201 | 1135.0285 | 511.1414 | 1646.17 | 5121.1915 | 6586.0286 | 11707.2201 | 48.0084 | 605.5876 | 653.596 | 32375.5062
AHMETLİ | MANİSA | 1394.6393 | 14.4664 | 1409.1057 | 463.2432 | 970.4963 | 1433.7394 | 672.867 | 470.8796 | 1143.7466 | 11.6616 | 1548.9431 | 1560.6048 | 5547.1966
AKHİSAR | MANİSA | 14630.9002 | 13.844 | 14644.7442 | 3740.8212 | 4488.628 | 8229.4493 | 6752.5387 | 5822.3379 | 12574.8766 | 429.6335 | 6792.3179 | 7221.9513 | 42671.0215
ALAŞEHİR | MANİSA | 9095.8088 | 16.6277 | 9112.4364 | 4723.9503 | 2081.918 | 6805.8683 | 4536.8733 | 3897.5743 | 8434.4476 | 162.1019 | 5019.6639 | 5181.7658 | 29534.5182
DEMİRCİ | MANİSA | 2227.5955 | 1.2263 | 2228.8218 | 119.4043 | 18.6274 | 138.0317 | 1205.4651 | 479.3302 | 1684.7953 | 598.4452 | 7.529 | 605.9742 | 4657.6229
GÖLMARMARA | MANİSA | 982.6956 | 13.2603 | 995.9559 | 1077.7871 | 1046.2751 | 2124.0622 | 562.4227 | 354.3589 | 916.7816 | 31.9151 | 412.6389 | 444.554 | 4481.3537
GÖRDES | MANİSA | 1818.5285 | 0.0628 | 1818.5913 | 384.3609 | 127.9571 | 512.318 | 917.0141 | 514.4624 | 1431.4765 | 6.9632 | 268.1405 | 275.1037 | 4037.4896
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 3071.2503 | 3.5214 | 3074.7717 | 406.892 | 1370.8166 | 1777.7087 | 1218.6808 | 1142.3703 | 2361.0512 | 18.5649 | 323.7409 | 342.3059 | 7555.8374
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 861.6067 | 0.59876 | 862.2054 | 511.5179 | 797.3443 | 1308.8622 | 730.6585 | 278.1379 | 1008.7964 | 21.7265 | 28.4783 | 50.2048 | 3230.0689
KULA | MANİSA | 3083.7256 | 6.4979 | 3090.2235 | 432.9255 | 934.2187 | 1367.1442 | 2077.7863 | 1542.5854 | 3620.3717 | 322.1156 | 1884.3608 | 2206.4764 | 10284.2158
SALİHLİ | MANİSA | 15657.6537 | 68.9116 | 15726.5654 | 3536.4653 | 4797.0041 | 8333.4694 | 7295.4561 | 6060.3232 | 13355.7793 | 301.1821 | 6436.8526 | 6738.0347 | 44153.8488
SARIGÖL | MANİSA | 2870.0581 | 1.7538 | 2871.8119 | 3709.185 | 2007.3956 | 5716.5806 | 1494.6135 | 832.1707 | 2326.7842 | 50.9436 | 25.6085 | 76.5521 | 10991.7288
SARUHANLI | MANİSA | 5215.3536 | 29.2404 | 5244.594 | 1851.3377 | 3868.3174 | 5719.655 | 2253.4524 | 1420.4196 | 3673.872 | 103.3285 | 5421.5072 | 5524.8357 | 20162.9567
SELENDİ | MANİSA | 1134.4742 | 0 | 1134.4742 | 172.3369 | 18.4819 | 190.8188 | 586.968 | 469.2639 | 1056.232 | 89.1382 | 8.0257 | 97.1639 | 2478.6889
SOMA | MANİSA | 9781.447 | 12.9578 | 9794.4048 | 125.6289 | 430.7006 | 556.3295 | 3692.334 | 2943.9869 | 6636.3209 | 84.9952 | 27757.0739 | 27842.0691 | 44829.1243
ŞEHZADELER | MANİSA | 14106.369 | 18.4697 | 14124.8388 | 1885.2745 | 2669.7397 | 4555.0142 | 6557.1593 | 6998.9612 | 13556.1205 | 191.455 | 3373.9643 | 3565.4193 | 35801.3927
TURGUTLU | MANİSA | 14408.3113 | 47.929 | 14456.2403 | 1774.5949 | 1586.5804 | 3361.1753 | 6986.654 | 3864.2111 | 10850.8651 | 673.4381 | 18430.7555 | 19104.1937 | 47772.4744
YUNUSEMRE | MANİSA | 22908.7968 | 62.9801 | 22971.777 | 498.1067 | 884.7139 | 1382.8206 | 9990.5032 | 13865.3835 | 23855.8868 | 1723.9984 | 24697.123 | 26421.1214 | 74631.6058

## ANLAŞMA GÜÇLERİ
|  | MESKEN KULLANICILAR |  |  | TARIMSAL SULAMA KULLANICILAR |  |  | TİCARETHANE KULLANICILAR |  |  | SANAYİ KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
|  | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM | AG | OG | TOPLAM
TÜM BÖLGE | TÜM BÖLGE | 14838527.6124 | 117517.423 | 14956045.0354 | 537583.898 | 547610.584 | 1085194.482 | 3608353.9521 | 4048927.5436 | 7657281.4957 | 100350.8788 | 2682172.455 | 2782523.3338 | 26481044.3469
İZMİR | İL-1 | 11391738.9044 | 110929.958 | 11502668.8624 | 306603.277 | 237638.204 | 544241.481 | 2851936.5783 | 3145372.8486 | 5997309.4269 | 81417.555 | 2125264.745 | 2206682.3 | 20250902.0703
MANİSA | İL-2 | 3446788.708 | 6587.465 | 3453376.173 | 230980.621 | 309972.38 | 540953.001 | 756417.3738 | 903554.695 | 1659972.0688 | 18933.3238 | 556907.71 | 575841.0338 | 6230142.2766
ALİAĞA | İZMİR | 249927.057 | 1784.51 | 251711.567 | 1127.035 | 3642.8 | 4769.835 | 51101.521 | 440240.727 | 491342.248 | 527.35 | 229957.917 | 230485.267 | 978308.917
BALÇOVA | İZMİR | 173563.5916 | 60 | 173623.5916 | 1283.98 | 0 | 1283.98 | 29427.211 | 73300.8 | 102728.011 | 1185.24 | 2208 | 3393.24 | 281028.8226
BAYINDIR | İZMİR | 77573.589 | 159.8 | 77733.389 | 23405.051 | 8488.75 | 31893.801 | 32449.1196 | 15724.91 | 48174.0296 | 5 | 5652 | 5657 | 163458.2196
BAYRAKLI | İZMİR | 641721.0684 | 1556.976 | 643278.0444 | 53.52 | 21.1 | 74.62 | 113633.175 | 27592 | 141225.175 | 1093.409 | 1609.49 | 2702.899 | 787280.7384
BERGAMA | İZMİR | 242474.2904 | 619.21 | 243093.5004 | 31042.725 | 23719.89 | 54762.615 | 62152.1254 | 97003.076 | 159155.2014 | 808.519 | 65779.74 | 66588.259 | 523599.5758
BEYDAĞ | İZMİR | 29790.5966 | 155 | 29945.5966 | 4630.081 | 315.3 | 4945.381 | 9998.212 | 4999.9 | 14998.112 | 181.05 | 1990 | 2171.05 | 52060.1396
BORNOVA | İZMİR | 980452.398 | 1332.912 | 981785.31 | 1657.435 | 1321 | 2978.435 | 405607.6276 | 333887.344 | 739494.9716 | 25926.317 | 182798.5 | 208724.817 | 1932983.5336
BUCA | İZMİR | 1229292.3934 | 986.8 | 1230279.1934 | 4079.058 | 1970.6 | 6049.658 | 208583.588 | 54237.59 | 262821.178 | 2923.193 | 18822.4 | 21745.593 | 1520895.6224
ÇEŞME | İZMİR | 319812.0556 | 13476.41 | 333288.4656 | 3854.304 | 3866.01 | 7720.314 | 82820.3884 | 74929.28 | 157749.6684 | 301.852 | 5596 | 5897.852 | 504656.3
ÇİĞLİ | İZMİR | 572187.7534 | 1002.51 | 573190.2634 | 266.94 | 45 | 311.94 | 100771.0302 | 48467.15 | 149238.1802 | 2131.602 | 48826 | 50957.602 | 773697.9856
DİKİLİ | İZMİR | 275251.4328 | 16630.4 | 291881.8328 | 8579.51 | 13626.188 | 22205.698 | 41983.9072 | 46690.97 | 88674.8772 | 537.91 | 10988.4 | 11526.31 | 414288.718
FOÇA | İZMİR | 155342.5278 | 3497.5 | 158840.0278 | 1828.886 | 5629.2 | 7458.086 | 23497.9232 | 68826.34 | 92324.2632 | 41.6 | 5670.6 | 5712.2 | 264334.577
GAZİEMİR | İZMİR | 302366.9148 | 1950 | 304316.9148 | 58.29 | 100 | 158.29 | 83682.8054 | 110915.598 | 194598.4034 | 8090.259 | 55829.568 | 63919.827 | 562993.4352
GÜZELBAHÇE | İZMİR | 128867.4646 | 2310 | 131177.4646 | 2025.65 | 454 | 2479.65 | 25455.336 | 12040.1 | 37495.436 | 283.107 | 8016 | 8299.107 | 179451.6576
KARABAĞLAR | İZMİR | 995030.8878 | 498 | 995528.8878 | 53.87 | 30 | 83.87 | 169783.7924 | 25138.44 | 194922.2324 | 2609.686 | 240 | 2849.686 | 1193384.6762
KARABURUN | İZMİR | 69979.5998 | 5649.13 | 75628.7298 | 2402.883 | 1073.1 | 3475.983 | 14320.321 | 61214.5 | 75534.821 | 168.1 | 25102.32 | 25270.42 | 179909.9538
KARŞIYAKA | İZMİR | 1072917.5512 | 1020 | 1073937.5512 | 229 | 7092.4 | 7321.4 | 193325.3036 | 54001.46 | 247326.7636 | 794.482 | 3679.2 | 4473.682 | 1333059.3968
KEMALPAŞA | İZMİR | 277799.0136 | 4940.21 | 282739.2236 | 32878.926 | 28143.487 | 61022.413 | 54673.6031 | 252343.45 | 307017.0531 | 1096.933 | 121586.65 | 122683.583 | 773462.2727
KINIK | İZMİR | 52462.2198 | 90 | 52552.2198 | 13127.791 | 5913.42 | 19041.211 | 14490.1564 | 40470 | 54960.1564 | 599.999 | 739778 | 740377.999 | 866931.5862
KİRAZ | İZMİR | 75564.0056 | 750 | 76314.0056 | 18503.328 | 632.6 | 19135.928 | 23289.142 | 25123.4 | 48412.542 | 30 | 1128 | 1158 | 145020.4756
KONAK | İZMİR | 726963.897 | 11329.43 | 738293.327 | 20 | 1004 | 1024 | 512764.5646 | 576984.5256 | 1089749.0902 | 4461.797 | 101173.54 | 105635.337 | 1934701.7542
MENDERES | İZMİR | 337681.3678 | 6925.58 | 344606.9478 | 21154.111 | 18162.87 | 39316.981 | 95225.2094 | 87286.04 | 182511.2494 | 8025.184 | 39918.53 | 47943.714 | 614378.8922
MENEMEN | İZMİR | 496950.3652 | 3348.6 | 500298.9652 | 8536.216 | 6719.6 | 15255.816 | 80485.729 | 126172.204 | 206657.933 | 7470.261 | 101161.97 | 108632.231 | 830844.9452
NARLIDERE | İZMİR | 195405.5344 | 711.96 | 196117.4944 | 2180.43 | 0 | 2180.43 | 42007.85 | 27641.05 | 69648.9 | 869.848 | 600 | 1469.848 | 269416.6724
ÖDEMİŞ | İZMİR | 334684.2594 | 788.7 | 335472.9594 | 46533.697 | 31398.951 | 77932.648 | 94986.9044 | 60938.501 | 155925.4054 | 1278.048 | 59730 | 61008.048 | 630339.0608
SEFERİHİSAR | İZMİR | 260253.145 | 11469.94 | 271723.085 | 10181.11 | 1863.9 | 12045.01 | 36277.2056 | 52906.321 | 89183.5266 | 253.203 | 10423 | 10676.203 | 383627.8246
SELÇUK | İZMİR | 103646.2604 | 2215.44 | 105861.7004 | 9595.574 | 6655.66 | 16251.234 | 29279.3624 | 25789.42 | 55068.7824 | 234.277 | 1992 | 2226.277 | 179407.9938
TİRE | İZMİR | 236105.4416 | 314.7 | 236420.1416 | 28364.946 | 29126.6 | 57491.546 | 57785.732 | 65308.486 | 123094.218 | 700.672 | 19890.8 | 20591.472 | 437597.3776
TORBALI | İZMİR | 530662.8778 | 1776.79 | 532439.6678 | 18209.34 | 33246.998 | 51456.338 | 113811.2768 | 182168.07 | 295979.3468 | 8649.273 | 239624.12 | 248273.393 | 1128148.7456
URLA | İZMİR | 247009.3446 | 13579.45 | 260588.7946 | 10739.59 | 3374.78 | 14114.37 | 48266.4556 | 73031.196 | 121297.6516 | 139.384 | 15492 | 15631.384 | 411632.2002
AHMETLİ | MANİSA | 41714.749 | 109.92 | 41824.669 | 3944.49 | 11398.855 | 15343.345 | 10361.162 | 18535.476 | 28896.638 | 19.52 | 7167.4 | 7186.92 | 93251.572
AKHİSAR | MANİSA | 450393.0478 | 216.326 | 450609.3738 | 38141.748 | 41946.397 | 80088.145 | 101823.846 | 90944.21 | 192768.056 | 1440.838 | 33630.4 | 35071.238 | 758536.8128
ALAŞEHİR | MANİSA | 225875.3142 | 286.02 | 226161.3342 | 44244.148 | 27560.027 | 71804.175 | 50298.3466 | 65620.5 | 115918.8466 | 706.215 | 58920.2 | 59626.415 | 473510.7708
DEMİRCİ | MANİSA | 85104.0442 | 28.2 | 85132.2442 | 2467.15 | 372.6 | 2839.75 | 21805.588 | 7633.22 | 29438.808 | 2212.692 | 70.8 | 2283.492 | 119694.2942
GÖLMARMARA | MANİSA | 28253.7724 | 42.5 | 28296.2724 | 8491.13 | 8103.774 | 16594.904 | 7821.7464 | 21442.83 | 29264.5764 | 167 | 4126 | 4293 | 78448.7528
GÖRDES | MANİSA | 74021.761 | 5 | 74026.761 | 4042.79 | 1769.18 | 5811.97 | 14537.438 | 9587.08 | 24124.518 | 30.436 | 3516 | 3546.436 | 107509.685
KIRKAĞAÇ | MANİSA | 86507.843 | 658.683 | 87166.526 | 4581.478 | 12495.526 | 17077.004 | 22108.1518 | 16611.68 | 38719.8318 | 76 | 22991 | 23067 | 166030.3618
KÖPRÜBAŞI | MANİSA | 30293.9524 | 9 | 30302.9524 | 5711.571 | 9804.4 | 15515.971 | 8211.342 | 8303.1 | 16514.442 | 61.13 | 405 | 466.13 | 62799.4954
KULA | MANİSA | 93093.658 | 415.46 | 93509.118 | 4325.95 | 10675.042 | 15000.992 | 31752.32 | 56998.1 | 88750.42 | 1623.908 | 26113.8 | 27737.708 | 224998.238
SALİHLİ | MANİSA | 405716.6608 | 1347.75 | 407064.4108 | 31301.903 | 52445.73 | 83747.633 | 95278.6694 | 106481.779 | 201760.4484 | 1414.052 | 56406.48 | 57820.532 | 750393.0242
SARIGÖL | MANİSA | 71868.4364 | 64.4 | 71932.8364 | 25230.641 | 19591.3 | 44821.941 | 18065.452 | 7347.14 | 25412.592 | 137.998 | 180 | 317.998 | 142485.3674
SARUHANLI | MANİSA | 131634.345 | 347.33 | 131981.675 | 15342.641 | 39439.688 | 54782.329 | 30364.1054 | 43061.84 | 73425.9454 | 467.92 | 18996.2 | 19464.12 | 279654.0694
SELENDİ | MANİSA | 39842.749 | 33 | 39875.749 | 3185.41 | 625.2 | 3810.61 | 8462.634 | 3991.76 | 12454.394 | 249.72 | 30 | 279.72 | 56420.473
SOMA | MANİSA | 261099.1246 | 579.168 | 261678.2926 | 1730.361 | 4168.642 | 5899.003 | 47383.201 | 122119.062 | 169502.263 | 372.57 | 73422 | 73794.57 | 510874.1286
ŞEHZADELER | MANİSA | 324872.6538 | 328.26 | 325200.9138 | 16205.661 | 31677.808 | 47883.469 | 62989.0322 | 54426.847 | 117415.8792 | 859.655 | 17273.34 | 18132.995 | 508633.257
TURGUTLU | MANİSA | 415215.7282 | 486.94 | 415702.6682 | 15798.271 | 19458.631 | 35256.902 | 79508.8274 | 66034.46 | 145543.2874 | 1868.974 | 50641 | 52509.974 | 649012.8316
YUNUSEMRE | MANİSA | 681280.8682 | 1629.508 | 682910.3762 | 6235.278 | 18439.58 | 24674.858 | 145645.5116 | 204415.611 | 350061.1226 | 7224.6958 | 183018.09 | 190242.7858 | 1247889.1426